Приложение 2

Требования к материалам для проведения экспертизы

(рекомендательного характера)
обоснованности заявок на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в части величины запрашиваемой мощности

Заявки на технологическое присоединение потребителей к объектам электросетевого хозяйства ранжируются по степени проработанности инвестиционных проектов в следующем порядке:

- Наличие выполненной рабочей документации или проекта.

- Наличие эскизного проекта или ТЭО.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 341 «Об утверждении Положения об особенностях предоставления технических условий, определения платы за  технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии на территории муниципального образования город-курорт Сочи в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», при наличии проекта, утвержденного ФГУ «Главгосэкспертиза России», заявки не подлежат экспертизе.

- Наличие выполненной рабочей документации или проекта.

Заявитель должен представить материалы по разделу «Электроснабжение» в части обоснованности заявленной мощности, в которых содержатся:

- Информация, подтверждающая отсутствие утвержденного ФГУ «Главгосэкспертиза России» проекта;

- подробный расчет мощности нагрузки, с указанием расчетных формул  и ссылок на нормативные документы по каждой из групп электроприемников;

- ссылки в каждом пункте расчета мощности нагрузки на нормативный документ с указанием таблиц и подпунктов, из которых принимаются значения коэффициента спроса и коэффициента несовпадения максимумов нагрузки

Форма для расчета мощности нагрузки по объекту (пример) представлена в таблице 1.

- Наличие эскизного проекта.

Для проведения анализа обоснованности заявок должны быть представлены материалы, содержащие следующую информацию по объектам:

- Максимальная потребляемая мощность (зимняя и летняя).

в т.ч. существующая мощность.

- Оценка объема годового и сезонного потребления электроэнергии.

- Краткая характеристика объекта:

  - тип и назначение объекта;

  - количество зданий (сооружений);

  - общая площадь;

  - этажность;

  - другие дополнительные сведения.

- однолинейную схему электрических сетей заявителя, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации при их наличии.

Форма для расчета мощности нагрузки по объекту (пример) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Форма для расчета мощности нагрузки по объекту (пример)

| № п/п | Наименование групп токоприемников | Объем нормирования n, единица нормирования/ – | Уд. нагрузка Руд., кВт/(кв.м, номер, шт., другое)/ – | Установл. расчетная мощность Рр.уст./ Установл. мощность Руст., кВт | Коэффициенты |  |  | Расчетная макс. потребляемая мощность Рр.макс, кВт (с учетом коэф.) | Ссылка на нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кс-коэф. спроса | Кнм-несов. макси-мумов | Ко-коэф. одновр. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объект 11 (Гостиница) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Освещение конференцзала | S=411 м.кв. | 0,025 | 10,28 (Рр.уст.=S*Руд.) | 1 | – | – | 10,28 (Pр.макс.=Рр.уст.*Кс) | - Руд. – МГСН 2.01-99, табл. 8.2 - Кс – СП-31-110-2003, табл. 6.5 |
| 2 | Лифты: 3х15кВт+4х10кВт +4х8кВт=117 кВт | 11 шт. | - | 117 | 0,5 | – | – | 58,5 (Pр.макс.=Рр.уст.*Кс) | - Кс – СП-31-110-2003, табл. 6.4 |
|  | Итого по объекту 1 |  |  | 127,28 | – | 0,7 | – | 68,78 (Рр.гост.=∑Рр.макс) | - Кнм1 – СП-31-110-2003, табл. 6.13 |
| Объект 21 (Торговый центр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электропотребители супермаркета. | S=1101 м.кв. | 0,23 | 253,2 (Рр.уст.=S*Руд.) | 0,5 | – | – | 126,6 (Pр.макс.=Рр.уст.*Кс) | - Руд. – СП-31-110-2003, табл. 6.14 - Кс – СП-31-110-2003, табл. 6.7 и табл. 6.9 (п.п. 3 для 50 эл.приемник.) |
| 2 | Кондиционирование | - | - | 130,0 Уст. мощность системы кондиционирования взята по паспортным данным. | 0,6 | – | – | 78,0 (Pр.макс.=Рр.уст.*Кс) | - Кс – СП-31-110-2003, табл. 6.7 и табл. 6.9 (п.п. 4 для 10 эл.приемник.) |
|  | Итого по объекту 2 |  |  | 383,2 | – | 1 | – | 204,6 (Рр.торг.ц.=∑Рр.макс) | - Кнм2 – СП-31-110-2003, п. 6.31 |
|  | Итого по объектам (с учетом коэф. несовп. макс.) |  |  |  |  |  | Кнм1=0,7 Кнм2=1 | 252,7 (Pр.итого=Рр.гост*Кнм1+ +Рр.торг.ц.*Кнм2) |  |

Примечание

- Объекты с различным функциональным назначением:

  - отель, спортивный зал, арена и др.;

  - торговые площади;

  - офисные площади;

  - пресс-центры;

  - система питания;

  - парковка, в т.ч. подземная;

  - сауна, бассейны;

  - прочие.

Комментарии по заполнению таблицы 1:

Столбец 2

В данном столбце указать группы токоприемников по типам:

  - освещение (помещений, открытых сооружений, трасс);

  - силовые процессы и используемое оборудование (двигатели, насосы, холодильные установки, другое специальное оборудование);

  - системы тепло- и хладоснабжения (система отопления, в т.ч. электроотопление, горячего водоснабжения, в т.ч. использование электроводонагревателей, солнечных батарей, вентиляции и кондиционирования воздуха и др.);

  - система пищеприготовления (с использованием газовых плит, электроплит);

  - прочие.

Столбец 3

Указать единицу и объем нормирования n группы токоприемников:

  - площадь, кв.м;

  - количество номеров, шт.;

  - шт.;

  - другое.

В случае отсутствия норматива для группы электроприемников в ячейке ставиться прочерк.

Столбец 4

Указать удельную нагрузку Руд. на единицу нормирования принятую по нормативным документам.

В случае отсутствия норматива для группы электроприемников в ячейке ставиться прочерк.

Столбец 5

Указать расчетную установленную мощность Рр.уст. = Руд. * n.

В случае отсутствия нормативной удельной нагрузки принимается установленная мощность Руст. согласно техническим характеристикам, с дополнительным представлением копии паспорта на данный вид оборудования.

Столбцы  6, 7, 8

Указать необходимые коэффициенты для расчета максимальной потребляемой мощности данной группы токоприемников (справочные данные из нормативных документов).

Столбец 9

Указать формулу и расчетное значение, по которой рассчитывалась Pp.макс. – расчетная максимальная потребляемая мощность.

Столбец 10

Ссылки на нормативные документы с указанием таблиц и п/п откуда приняты следующие коэффициенты и удельные показатели:

  - Кс – коэффициент спроса;

  - Ксм – коэффициент несовпадения максимумов;

  - Ко – коэффициент одновременности;

  - Руд. – удельная нагрузка.