## На_сайт_23112015
Приложение 1
Реестр инновационных решений ПАО "Кубаньэнерго" от 25.03.2016
Уникальный номер решения | Область инновационного решения | Вид оборудования или технологии к которому(которой) относится инновационное решение | Основной инновационный признак | Дополнительный инновационный признак 1 | Дополнительный инновационный признак 2 | Номинальное напряжение, кВ | Краткая характеристика инновационности решения | Область применения решения | Эффект от применения решения | Наименование решения | Техническое описание решения | Дата включения решения в Реестр | Срок нахождения решения в Реестре | Основание для включения в Реестр | Условия внедрения на период нахождения в Реестре | Заявитель | Производитель | Наличие Сертификата соответствия | Принадлежность производителя к субъетам малого и среднего бизнеса (да/нет) | Документ, подтверждающий право на использование интеллектуальной собственности. | Принадлежность инновационного решения к результату НИОКР ОАО "Россети"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19
01-001-0005/1 | Силовое электротехническое оборудование | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы | Снижение потерь холостого хода не менее чем в 4 раза по сравнению с трансформаторами с сердечниками из электротехнической стали | Сердечник из аморфной стали |  | 10 | трансформатор с сердечником из аморфной стали | РС 6-10 кВ | Снижение технологических потерь электроэнергии | Трансформаторы с магнитопроводом из аморфной стали типа АТМГ | Трансформаторы с сердечниками из аморфных сплавов серии АТМГ на напряжение 6-10 кВ мощностью 32-1000 кВА. Потери ХХ снижены на 75% по сравнению с трансформаторами с сердечником из электротехнической стали. Уровень шума снижен на 5-10 дБ. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МОЭСК" | ЗАО «Трансформер» |  | Нет
01-001-0006/1 | Силовое электротехническое оборудование | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы | Снижение потерь холостого хода и короткого замыкания не менее чем на 15-25 % по сравнению с выполняемыми по ГОСТ 27360-87 |  |  | 10(6) кВ | трансформатор со сниженными потерями ХХ и КЗ | ПС 6-10 кВ | Снижение технологических потерь электроэнергии | Энергосберегающие трансформаторы серии ТМГэ класса напряжения 10(6) мощностью 160-400 кВА. | Трансформаторы силовые (распределительные) масляные энергосберегающие серии ТМГэ предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69). | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | ОАО «Алттранс» |  | Нет
01-002-0008/1 | Силовое электротехническое оборудование | Выключатели высоковольтные | Вакуумная дугогасительная камера на 110 кВ | Высокий коммутационный и механический ресурс |  | 110 | Выключали с вакуумнми дугогасительными камерами на 110 кВ | РУ 110 кВ | Снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание | Выключатель вакуумный высоковольтный 110 кВ типа ВРС-110 III – 31,5/2500 УХЛ1 | Выключатель вакуумный на 110 кВ, номинальный ток отключения 31,5 кА, номинальный ток 2500 А с пружинным приводом. Для класса С1 в части коммутации ненагруженной ВЛ и не предназначен к работе в цепи БСК и ШР УХЛ1 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | ООО "НТЭАЗ-Электрик" |  | Нет
01-002-0009/2 | Силовое электротехническое оборудование | Выключатели высоковольтные | Вакуумная дугогасительная камера на 110 кВ | Высокий коммутационный и механический ресурс |  | 110 | Выключали с вакуумнми дугогасительными камерами на 110 кВ | РУ 110 кВ | Снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание | Выключатель вакуумный высоковольтный 110 кВ типа ВБП–110III–31,5/2000 УХЛ1 | Выключатель вакуумный на 110 кВ, номинальный ток отключения 31,5 кА, номинальный ток 2000 А с пружинным приводом. Не предназначен к работе в цепи БСК и ШР УХЛ1 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ОАО НПП «Контакт» |  | Нет | Патент на полезную модель № 112500 "Высоковольтный вакумный выключатель". Дата регистрации - 10.01.2012 г. (Заявка №2011139756, срок действия патента до 29.09.2021 г.)
01-005-0018/1 | Силовое электротехническое оборудование | Трансформаторы напряжения | Взрывобезопасная конструкция | Экологичность |  | 110-750 | Емкостной трансформатор напряжения с узлом взрывобезопасности | ПС 110-750 кВ | 1) Отсутствие разрушения корпуса емкостного трансформатора напряжения типа ЕТН и повреждения смонтированного рядом подстанционного оборудования при коротких замыканиях в линии 110-750 кВ 2) Более высокий класс точности измерения (не менее - 0.2) по сравнению с индуктивными аналогами, что позволяет повысить точность коммерческого учета электроэнергии 3) Экономия на дополнительном оборудовании при отсутствии необходимости установки дополнительного конденсатора связи для обеспечения телемеханики на частотах 24-1000 кГц 4) Емкостной трансформатор напряжения типа ЕТН имеет более компактные размеры по сравнению с такими же по параметрам индуктивными аналогами, что экономит место на подстанции 5) Простота монтажа емкостного трансформатора напряжения типа ЕТН 6) Экологическая безопасность ЕТН за счет применения биоразлагающейся синтетической диэлектрической пропитывающей жидкости при изготовлении | Емкостной трансформатор напряжения, взрывобезопасный типа ЕТН для сетей высокого напряжения 110-750 кВ частоты 50 Гц | Емкостной трансформатор напряжения, содержащий электромагнитное устройство, включающее промежуточный трансформатор, реактор и противорезонансный демпфер, помещенный в бак из коррозионностойкого материала и залитый трансформаторным маслом, емкостный делитель напряжения, который, в зависимости от класса напряжения, состоит из одного, двух или трех конденсаторов, представляющих из себя плоские секции из пленки и алюминиевой фольги, залитые диэлектрической жидкостью, помещенные в фарфоровый или полимерный корпус, оборудованный узлом взрывобезопасности, отличающийся тем, что узел взрывобезопасности конденсатора емкостного делителя, состоит из внутреннего сильфона, выполненного в виде герметичного сосуда с рифлеными стенками, находящегося внутри фарфорового корпуса и внешнего сильфона, покрытого кожухом, расположенного снаружи конденсатора, объединенного с его верхней крышкой, причем внутренний объем внешнего сильфона объединен с внутренним объемом конденсатора. | 2015-08-28 | 2018-08-27 | Протокол КИ от 28.08.2015 №3 | Без ограничений | ТД "Усть-Каменогорский конденсатор" | ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» |  |  | Патент № H01F 27/42 (2006.01), № G01R 15/04 (2006.01)
01-007-0010/1 | Силовое электротехническое оборудование | Дугогасительные реакторы | Отсутствие движущихся частей | Точность настройки (погрешность не более 1%) | Пожаробезопасность | 10 | Отсутствие движущихся частей, скорость и точность настройки, изоляция "сухогое" исполнения | кабельные сети 10 кВ | Повышение надежности, быстродействия, точности настройки | Дугогасящий реактор сухого исполнения типа РДСК для компенсации емкостных токов в распределительных сетях 6-10кВ | Дугогасящий реактор сухого исполнения типа РДСК на 10(6) кВ, номинальной мощностью 80-2000 кВА. Диапазон регулирования тока 8-50 А. УХЛ3 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ОАО "МРСК Волги" | ООО «НПП Бреслер» / ОАО «МРСК Волги» |  | Нет | Государственная регистрация № 01201360245 | НИОКР
01-008-0010/1 | Силовое электротехническое оборудование | Трансформатор нейтрали | Тип изоляции | Пожаробезопасность | Экологичность | 10 | Изоляция трансформатора выполнена без применения трансформаторного масла - "сухое исполнение" | кабельные сети 10 кВ | Повышение надежности, пожаробезопасности, экологичности. Снижение затрат на эксплуатьацию и обслуживание. | Нейтралеобразующий трансформатор сухого исполнения типа ТСЗ для компенсации емкостных токов в распределительных сетях 6-10 кВ | Нейтралеобразующий трансформатор сухого исполнения типа ТСЗ на 10(6) кВ, номинальной мощностью 80-2000 кВА. УХЛ3 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ОАО "МРСК Волги" | ООО «НПП Бреслер» / ОАО «МРСК Волги» |  | Нет | Государственная регистрация № 01201360245 | НИОКР
01-036-0028/1 | Силовое электротехническое оборудование | Реклоузер | Высокая степень автоматизации сети |  |  | 35 | Реклоузер 35 кВ | РС 35 кВ | Повышение ключевых показателей надежности - SAIFI и SAIDI. SAIFI: - внедрение 2-х кратного АПВ; SAIDI: - локализация поврежденного участка сети. | Выключатель вакуумный (реклоузер) TER_Rec35_Smart1_Tie7 на номинальное напряжение 35 кВ с системой управления | Реклоузер - комплекс состоящий из (выключателя вакуумного, системы собственных нужд, органов управления, сигнализации и передачи информации. Предназначен для автоматического отключения и повторного включения цепи переменного тока по предварительно заданной последовательности циклов отключения и повторного включения с последующим возвратом функции АПВ в исходное состояние, сохранением включенного положения или блокировкой в отключенном положении. Номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 1250 А, Номинальный ток отключения - 20 кА. УХЛ1 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ЗАО «ГК «Таврида Электрик» |  | Нет
01-036-0028/2 | Силовое электротехническое оборудование | Реклоузер | Высокая степень автоматизации сети |  |  |  | Применение реклоузеров при построении сети 6-10 кВ | РС 6-10 кВ | Повышение ключевых показателей надежности - SAIFI и SAIDI. SAIFI: - внедрение 2-х кратного АПВ; - Сокращение количества отключаемых потребителей; - сокращение количества отключений для проведения регламентных работ. SAIDI: - уменьшение времени поиска мест повреждения; - возможность РПВ. | Распределенная автоматизация сети 6-10кВ | Решения по построению сети 6-10 кВ с применением реклоузеров и других средств для повышения управляемости и надежности сети 6-10 кВ | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ЗАО «ГК «Таврида Электрик» |  | Нет
02-011-0010/2 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Высокая точность | Автономность | Селективность | 6-35 | За счет применяемых в устройстве алгоритмов, достигается улучшенная селективность, система может работать как на сигнал, так и на отключение поврежденного присоединения. Обладает повышенной степенью автономности. Для отключения поврежденного присоединения каждый фидерный терминал имеет в своем составе полупроводниковое (твердотельное) реле. | РС 6-35 кВ | - повышение надежности, быстродействия, селективности - уменьшение числа отказов и аварий, увеличение гарантийного срока эксплуатации | Комплексная распределенная система защиты от однофазных замыканий на землю с повышенной степенью автономности устройств и улучшенной селективностью | Комплексная распределенная система защиты от однофазных замыканий на землю с повышенной степенью автономности устройств и улучшенной селективностью включает в себя: - центральный терминал определения поврежденного фидера; - блок наложения сигнала непромышленной частоты; - множество (по числу присоединений) периферийных фидерных терминалов. В системе реализованы следующие алгоритмы: - по величине суммы высших гармонических составляющих; - по анализу спектрального состава по сторонам 50 гц составляющей; - по анализу переходного процесса, вызванного перезарядом емкостей при пробое; - по относительному направлению мощности нулевой последовательности; - по величине наложенного сигнала непромышленной частоты; - классические токовые защиты от ОЗЗ. Совокупность указанных алгоритмов существенно повышает селективность определения поврежденного фидера для всех категорий сетей при любом характере ОЗЗ и автономность системы в целом. | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ООО «НПП Бреслер» | ООО «НПП Бреслер» | сертификат соответствия ТС №ТС RU C-RU.MH32.B.00093 действующий с 11.03.2014 по 10.03.2019 | Да | Патент на изобретение по заявке №2012137331
02-011-0015/1 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Сохранение работоспособности при потере постоянного оперативного тока |  |  | 110 | Адаптивная защита силовых трансформаторов | РЗА ПС | Сокращение затрат на техперевооружениею Минимизация рисков развития технологического нарушения при потере постоянного оперативного тока. | Микропроцессорная защита ближнего резервирования защит силового трансформатора типа ПУМА на ПС 110 кВ | Независимая резервная защита трансформатора предназначена для защиты силовых трансформаторов 110/10 кВ, оборудованных со стороны источника питания выключателем или разъединителем в случае короткого замыкания на подстанции (ПС) с отказом коммутационной аппаратуры или релейной защиты, при потере оперативного тока на ПС или по другим причинам. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "Кубаньэнерго" | РУП "АСАТ" |  | Нет | Патенты Республики Беларусь от 15.12.1998 №7 и от 01.03.2000 №141.
02-011-0058/1 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | 100% селективность (определение присоединения с однофазным замыканием на землю (ОЗЗ) без необходимости отключения присоединений) | Обеспечение селективности независимо от режима нейтрали (изолированная, компенсированная, резистивная) | Обеспечение правильной фазировки на этапе наладки без создания искусственного ОЗЗ | 6-35 кВ | реализация алгоритма анализа переходного процесса, возникающего при однофазном замыкании на землю, с контролем распространения волн по знаку мгновенной мощности | сети 6-35 кВ | - сокращение времени перерыва электроснабжения (недоотпуска электроэнергии); - сокращение эксплуатационных затрат на поиск ОЗЗ; - снижение время на устранение ОЗЗ; - снижение (или исключение) вероятности перехода ОЗЗ в двойные замыкания на землю; - снижение вероятности износа изоляции КЛ; - увеличение срока службы выключателей | Устройство импульсной защиты от замыканий на землю воздушных и кабельных линий 6-35 кВ ТОР 110-ИЗН | - Обеспечение селективной защиты от замыканий на землю воздушных, кабельных и смешанных линий в сети 6-35 кВ независимо от режима заземления ее нейтрали (с действием на сигнал или на отключение без необходимости изменения параметров срабатывания устройства в процессе эксплуатации); - Контроль состояния цепей ТН; - Осциллографирование и регистрацию ОЗЗ и переключений с организацией базы данных аварийных осциллограмм; - Контроль правильности ориентирования устройства в заданном направлении (фазировки); - Интеграция в АСУ по протоколу IEC 60870-103 | 2016-02-10 | 2019-02-09 | Протокол КИ от 10.02.2016 №6 | Без ограничений | ООО «ИЦ «Бреслер» | ООО «ИЦ «Бреслер»
05-019-0018/1 | Системы связи | Конденсаторы связи | Взрывозащищенность |  |  |  | конденсатор связи во взрывозащищенном | ПС 110-500 кВ | Снижение риска повреждения рядом стоящего оборудования. | Конденсаторы связи во взрывозащищённом исполнении | СМА(В,П,ПВ)-110/√3-6,4 УХЛ1 Ex – фарфоровый корпус; СМА(В,П,ПВ)-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ex – композитный корпус(полимер); СМА(В,П,ПВ)-166/√3-6,4 УХЛ1 Ex – фарфоровый корпус, где – значок «Ex» указывает на взрывозащищенное исполнение конденсатора связи. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ТД "Усть-Каменогорский конденсатор" | ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» | Сертификат соответствия №РОСС KZ.ММ04.Н05787 №1790795 Сертификат соответствия №РОСС KZ.ММ04.Н05788 №1790796 | Нет
06-046-0030/1 | Системы мониторинга и диагностики | Мониторинг ЧР | Многофункциональность | Наибольшая полоса пропускания сигнала (чувствительность) на данный момент у такого типа оборудования, 0,5-100 МГц |  |  | Cam™ – это технология используется в диагностике частичных разрядов. Устройства Pry-Cam выявляют, воспринимают, обрабатывают и классифицируют частичные разряды без контакта с испытуемым оборудованием, делая возможным проводить измерения в оперативном режиме с высокой точностью и безопасностью для операторов. | Силовое оборудование 6-1150 кВ. | 1. Благодаря возможности проводить мониторинг без отключения электрооборудования, устройство может быть использовано для предотвращения аварий (и связанных с ними финансовых потерь) 2. Безопасность для обслуживающего персонала 3. Необходимость в дополнительном специальном оборудовании для работы прибора Компактность прибора и уменьшенные размеры позволяют проводить измерения «в поле» в любом месте 4. Оценка изношенности оборудования. Обеспечивается точная и глубокая диагностика: тип и точная локализация места возможного дефекта | Система мониторинга частичных разрядов силового оборудования | Основные параметры Значение 1 Датчик 1.1 Тип: Электромагнитный, на базе запатентованной антенны с ультрашироким диапазоном, выдающий сигнал синхронизации переменного тока 1.2 Ширина спектра: 0,5–100 МГц; 1.3 Чувствительность к частичным разрядам: До 1 пКл 1.4 Чувствительность синхронизации: Приблизительно до 150 В переменного тока (при 10 см); 1.5 Частота синхронизации: От 10 Гц до 1 кГц; 1.6 Рабочий диапазон: От 1 см до 200 см (в зависимости от уровня активности частичных разрядов); 2 Блок сбора данных 2.1 Частота выборки: 200 выборок в секунду; 2.2 Ширина спектра: 100 МГц; 2.3 Усиление: От 0 дБ до 40 дБ; 2.4 Триггер: Цифровой, полностью настраиваемый; 2.5 Разрешение синхронизации: 16 бит (5 мкс); 2.6 Разрешение временных меток: 5 нс; 2.7 Обработка: Фильтрация в режиме реального времени, исключительно высокоскоростной метод, выявление тайм-аутов и восстановление. 3 Частота повторения импульсов; 3.1 Форма полного импульса: Ethernet > 10 000 импульсов в сек., Wi-Fi: > 3000–6000 импульсов в сек.; 3.2 Только временная диаграмма: Ethernet > 50 000 импульсов в сек., Wi-Fi: > 10 000 импульсов в сек.; 3.3 Интерфейсы: Беспроводной 802.11b/g (Wi-Fi), Оптоволоконный Ethernet (100-Base FX, опция); 3.4 Дистанционная синхронизация: Беспроводной RF-интерфейс при 868 МГц; 3.5 Рабочий режим: Локальный, дистанционный и мониторинг; 3.6 Питание: 12 В / 200 мА; 3.7 Резервная батарея: Литий-полимерная 7,4 В, 2200 мАч; 3.8 Автономная работа в режиме аккумуляторной батареи: Около5ч; 3.9 Вес: Около 400 г (в зависимости от опций); 3.10 Рабочая температура: От -25 °C до +70 °C; 3.11 Габаритные размеры: 160 мм x 120 мм x 130 мм (ДxШxВ); 3.12 Корпус: Пластик ABS повышенной прочности, класс защиты IP67. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ООО "Присмиан РУС" | Prysmian Group, г.Милан, Италия |  | Нет | Патенты: - WO2009150627 (Portable partial discharge detection device) - WO2013185820 (A partial discharge detection apparatus and method) - WO2014053187 (Partial discharge detection system and method with synchronization ) - WO2014180508 (ARTIAL DISCHARGE SIGNAL PROCESSING METHOD AND APPARATUS EMPLOYING NEURAL NETWORK)
06-059-0044/1 | Системы мониторинга и диагностики | Индикатор КЗ ВЛ | Высокая чувствительность | Настройки по канпаламGSM/GPRS | Возможность создания самоорганизующейся сети связи | 6-35 | Индикатор считает аварией протекание тока короткого замыкания в одной или нескольких фазах линий с последующим отключением напряжения на линии. При этом происходит переворот флажка индикатора, и прибор инициирует сеанс связи с диспетчерским терминалом для оповещения диспетчера о факте регистрации аварии и передачи информации об измеренных параметрах короткого замыкания. Срабатывание индикатора и фиксация аварии прибором происходит при междуфазных коротких замыканиях и металлических однофазных замыканиях на землю в контролируемой линии, сопровождающихся скачкообразным увеличением тока в повреждённых фазах с последующим понижением напряжения в линии ниже установленного порога, или без понижения напряжения, в зависимости от настроек, установленных пользователем. Возврат флажка индикатора в исходное состояние обеспечивается при восстановлении напряжения на линии, либо по истечении заданного времени по таймеру. Режим работы устанавливается с помощью ПО. ИКЗ-23 постоянно работает в режиме пониженного энергопотребления (режим ожидания), находясь в котором он измеряет токи на ВЛ. В режим полной загрузки прибор переключается при обнаружении датчиком бросков тока в линии или при контрольных сеансах связи по каналу GPRS. | ВЛ 6-35 кВ | 1) Снижение эксплуатационных затрат. 2) Дистанционный контроль аварийной ситуации (с помощью GPRS-модема или радиомодуля ближней/дальней связи). 3) Быстрая локализация (отключение) аварийного участка; 4) Значительно сокращается время поиска места повреждения ЛЭП и ликвидации неисправности на линии. 5) Благодаря сокращению времени ликвидации аварийной ситуации происходит значительное повышение безопасности ВЛ. | Индикатор короткого замыкания для воздушных линий электропередачи 6-35 кВ ИКЗ-23 | МОДЕЛЬ ИКЗ-23 МЕСТО МОНТАЖА опора КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 1 - 35кВ ТОК СРАБАТЫВАНИЯ от 2A до 1000A ВРЕМЯ РЕАКЦИИ 40мс ИНДИКАТОРЫ блинкеры РАЗЛИЧИЕ УСТОЙЧИВЫХ И НЕУСТОЙЧИВЫХ КЗ есть СПОСОБЫ СВЯЗИ радиоканал 300м, GSM/GPRS СПОСОБ НАСТРОЙКИ радиоканал 300м, GSM/GPRS СПОСОБ ПРОВЕРКИ Радиоканал 300м, GSM/GPRS ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН -50°C to + 70°C КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65 | 2015-10-19 | 2018-10-18 | Протокол КИ от 19.10.2015 №4 | Без ограничений | ООО «АНТРАКС» | ООО «АНТРАКС» | Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АУ14.B.13258 от 26.09.2014 г. по 24.09.2017 г. | Да | Патент на полезную модель № 126 144 «Устройство для определения местоположения и вида повреждений воздушной линии электропередачи (варианты)»
06-064-0053/4 | Системы мониторинга и диагностики | Приборы для наладки и диагностики | Комплексная система диагностики РПН | Высокая точность (погрешность - 0,1%) |  |  | МИКО-8 - прецизионный прибор с интуитивным интерфейсом и цветным графическим дисплеем с погрешностью не более ±0,1% в диапазоне, погрешностью нуля шкалы сопротивления не более ±0,5мкОм и чрезвычайно малой нестабильностью измерительного тока не более ±0,0005%/1с. Последний параметр обеспечивает очень малую дополнительную погрешность из-за нестабильности тока даже на мощных трансформаторах с большой индуктивностью обмоток. | ПС до 500 кВ | Повышение качества диагностики исостояния РПН, контактных соединений, обмоток трансформаторов, электродвигателей и т.д.; Снижение затрат на ремонт оборудования. | Миллиомметр МИКО-8 | Прецизионный прибор МИКО-8 с интуитивным интерфейсом и цветным графическим дисплеем с погрешностью не более ±0,1% в диапазоне, погрешностью нуля шкалы сопротивления не более ±0,5мкОм и чрезвычайно малой нестабильностью измерительного тока не более ±0,0005%/1с. Последний параметр обеспечивает очень малую дополнительную погрешность из-за нестабильности тока даже на мощных трансформаторах с большой индуктивностью обмоток. Прибор позволяет автоматизировать методы измерения, регламентируемые ГОСТ 3884 и Методическими указаниями ОРГРЭС, заменяя использование комплекса оборудования (аккумулятора, вольтамперметров М2044 или М20510, мостов Р333 или Р3009 и т.д.) и исключая субъективность оценки. | 2016-02-10 | 2019-02-09 | Протокол КИ от 10.02.2016 №6 | Без ограничений | ООО «СКБ электротехнического приборостроения» | ООО «СКБ электротехнического приборостроения»
15-026-0020/1 | Оборудование для сервиса и ремонта | Установки для очистки и регенерации масла | Применение СВЧ обработки | Мобильность | высокая производительность (10 кубов в час при дегазации) |  | Технология очистки и регенерации масла с использованием СВЧ. Мобильность | Сервис, ремонт, наладка | Повышение производительности и качества очистки масла | Установка для интенсификации регенерации трансформаторного масла марки СВЧУРМ-10000 | Мобильное устройство для регенерации отработанного трансформаторного масла (фильтрация, СВЧ обработки, подогрева, удаления влаги и газов, сниженния кислотности. Производительность: -дегазация, сушка, фильтрация - 10 м3/час; - нагрев и фильтрация - 14 м3/час; - регенерация - 2,0 м3/час. Достигаемые параметры: массовое содержание влаги - 10 г/т; Массоовое гшазосодержание - 0,1….0,2 %; Тонкость фильтрации - 3-5 мкм (9…12 класс филтрации); Пробивное напряжение - 60-8- кВ | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО «НПП «Интех» |  | Да | Патент на полезную модель № 120650 "Эжекторная установка регенерации трансформаторного масла с изменяющейся балластной нагрузкой в СВЧ-поле резонатора". Дата регистрации-29.04.2014 г. (Заявка №2012127493, срок действия патента до 02.07.2022 г.) | НИОКР
16-028-0014/1 | Материалы | Провода | Компактность (уменьшение диаметра при сохранении пропускной способности) | Стойкость к атмосферным воздействиям | Повышенная механическая прочность | 110-750 | Провод из профилированных Al проволок и сердечником из стальных проволок повышенной прочности круглого сечения | ВЛ 110-750 кВ | - снижение ветровых нагрузок - менее подвержен эффекту галлопирования - меньше вероятность налипания снега - большая механическая прочность - меньшие стрелы провеса - возможность увеличения расстояния между опорами - меньшее электрическое сопротивление - снижение потерь на корону | Провод неизолированный компактированный с усиленным сердечником повышенной прочности марки Аску сечением от 120/19 до 240/56 | Провод неизолированный компактированный с усиленным сердечником повышенной прочности марки АСку разработан, как аналог провода АС. Компактный провод состоит из сердечника, обеспечивающего механическую прочность провода, и нескольких концентрических повивов профилированных алюминиевых проволок трапецеидальной формы. Сердечник состоит из высокопрочных стальных проволок, покрытых Zn-Al сплавом. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОАО «Кирскабель» |  | Нет | патент на полезную модель № 119514 от 20.08.2012 Провод неизолированный усиленный для воздушных линий электропередачи | НИОКР
16-028-0023/1 | Материалы | Провода | Рабочая температура до +210оС | Повышенная пропускная способность |  | 110-220 | Неизолированный термостойкий провод из алюминиевого сплава AL – Zr со стальным сердечником марки АСТ | ВЛ 10-220 кВ | Наличие Al-Zr-сплава в составе провода (токоведущие жилы) позволяет длительно эксплуатировать его при температурах до 210°С допустимость работы ВЛ при перегрузке, повышающей температуру проводников сверх 90 °С | Неизолированный термостойкий провод марки АСТ | Особенностью нового провода является материал токопроводящих слоев — Al-Zr-сплав. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | ОАО «Кирскабель» |  | Нет | патент на полезную модель №99650 "Провод неизолированный для воздушных линий электропередач"
16-028-0024/1 | Материалы | Провода | Рабочая температура +150-180оС | Повышенная пропускная способность |  | 110-750 | Провод высокотемпературный | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности в нормальных и надежности в аварийных режимах | Высокотемпературный провод марки АСПТ | Провод с токоведущей частью из алюмоциркониевого сплава и сердечником из высокоуглеродистой стали плакируемой Аl. Рабочая температура +150-180оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" |  | Нет
16-028-0024/2 | Материалы | Провода | Рабочая температура +150-180оС | Повышенная пропускная способность | Стойкость к атмосферным воздействиям | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью и повышенными аэродинамическими и антигололедными свойствами. | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности в нормальных и надежности в аварийных режимах. Снижение воздействия ветровых и гололедных явлений на провода. | Высокотемпературный провод марки АСПТк (провод выполнен из трапециевидных проволок, обеспечивающих идеально гладкую поверхность) | Провод с гладкой поверхностью, токоведущей частью из алюмоциркониевого сплава и сердечником из высокоуглеродистой стали плакируемой Аl. Рабочая температура +150-180оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» |  | Нет
16-028-0024/3 | Материалы | Провода | Рабочая температура +150-180оС | Повышенная пропускная способность | Стойкость к атмосферным воздействиям | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью, улучшенными аэродинамическими и антигололедными свойствами, высокопрочный | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности в нормальных и надежности в аварийных режимах. Снижение воздействия ветровых и гололедных явлений на провода. | Высокотемпературный провод марки АСПТз (провод с воздушным зазором между токоведущим повивом и сердечником, заполненный термостойкой смазкой) | Провод с гладкой поверхностью, с зазором между токоведущей частью из алюмоциркониевого сплава и сердечником из высокоуглеродистой стали плакируемой Аl. Рабочая температура +150-180оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» |  | Нет
16-028-0025/1 | Материалы | Провода | Повышенная пропускная способность (до 124%) | Повышенная механическая прочность (до 167%) | Стойкость к атмосферным воздействиям | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью, улучшенными аэродинамическими и антигололедными свойствами, высокопрочный | ВЛ 110-750 кВ | Снижение капитальных затрат при сооружении ВЛ. Повышение пропускной способности ВЛ и надежности их работы. | Сталеалюминевые неизолированные высокопрочные провода типа АСВП | Проовода повышенной пропускной способности за счет большего сечения алюминиевой части и механической прочности при сохранении внешнего диаметра аналогичных проводов АС | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ГК ОАО «Северсталь-метиз» (ООО «Энергосервис») |  | Нет
16-028-0025/2 | Материалы | Провода | Повышенная термическая стойкость (до +150оС | Повышенная пропускная способность (до 197%) | Повышенная механическая прочность (до 167%) | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью, улучшенными аэродинамическими и антигололедными свойствами, высокопрочный | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности ВЛ | Сталеалюминевые неизолированные высокотемпературные провода типа АСВТ | Проовода повышенной механической прочности с рабочей температурой до +150оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ГК ОАО «Северсталь-метиз» (ООО «Энергосервис») |  | Нет
16-029-0024/1 | Материалы | Грозотросс | Срок эксплуатации 45 лет |  |  | 35-750 | Новые технологии корозионной защиты стальных проволок. | ВЛ 35-750 кВ | Повышение срока службы грозозащитных тросов | Грозозащитный коррозионно-стойкий трос марки ГТК | Грозозащитный коррозионо-стойкий трос из плакированных алюминием проволок | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" |  | Нет
17-035-0014/1 | Комплексные технические решения | Проектирование сети | Новый класс напряжения потребительской сети - 0,95 кВ |  |  | 0,95кВ | Технические и проектные решения по построению потребительской сети нового класса напряжения - 0,95 кВ. | РС | - Повышение надежности электроснабжения потребителей. - Повышение пропускной способности существующих ЛЭП-0,4 кВ в распределительных сетях. - Увеличение эффективной длины фидера НН при увеличении количества потребителей и росте нагрузки на фидере. Сокращение затрат на строительство за счет прокладки сетей 0,95 кВ по существующим опорам совместно с ВЛ 0,4 кВ с использованием проводов СИП. | Инновационная электрическая сеть 6(10)/0,95/0,4 кВ | Предлагаемое техническое решение организации решения электроснабжения потребителей населенного пункта на напряжении 0,95 кВ, позволяет при реконструкции или новом строительстве существующей сети использовать как двухобмоточные трансформаторы 6(10)/0,95, так и трехобмоточные трансформаторы 6(10)/0,95/0,4 кВ, что значительно повышает эффективность рассматриваемого решения, а также индивидуальные трансформаторы для потребителей, располагающихся за радиусом действия эффективных длин фидеров 0,4 кВ, таким образом потребители, находящиеся около подстанций 6(10)/0,95/0,4 кВ можно подключать к ВЛ на напряжении 0,4 кВ, а удалённые - к ВЛ 0,95 кВ. При этом строительство выходов ВЛ от ТП 6(10)/0,95/0,4 кВ может осуществляться в 2-х цепном варианте (одна цепь - 0,4 кВ, вторая цепь - 0,95 кВ) | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Патент на полезную модель № 145143 от 05.08.2014 «Приемное распределительное устройство для однофазной электрической сети» Патент на полезную модель № 147094 от 26.09.2014 «Приемное распределительное устройство для трехфазной электрической сети» В стадии регистрации патент на изобретение «Распределительная электрическая сеть О.95кВ» по заявке № 2013158907 от 30.12.2013 | НИОКР
17-043-0021/1 | Комплексные технические решения | Сеть 0,4 кВ | мачтовая (столбовая) ТП |  |  | 10 | Столбовая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с применением трансформаторов навесного исполнения | РС 10 кВ | - уменьшение технологических и коммерческих потерь; - повышение надежности и наблюдаемости электрических сетей; - уменьшение числа отказов и аварий; - снижение затрат на проектирование (за счет применения типовых проектов) и строительство; - адаптация распределительных сетей к внедрению технологий интеллектуальных сетей (реклоузеров, накопителей электрической энергии, малой генерации и т.д.); - снижение рисков нарушения действующих нормативно-правовых актов в части неисполнения сроков технологического присоединения электроустановок потребителей. | Столбовая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с применением трансформаторов навесного исполнения | Столбовая трансформаторная подстанция содержит силовой трансформатор, высоковольтные вводы которого связаны самонесущими изолированными проводами с проводами воздушной линии, закрепленными на траверсе, установленной на вертикально ориентированной опоре. Трансформатор выполнен с несущим корпусом, который также закреплен на вертикально ориентированной опоре с помощью захватывающего элемента, причем боковые стенки силового трансформатора выполнены с развитой оребренной поверхностью. СТП отличается тем, что на крышке несущего корпуса выполнены установочные выступы с отверстиями, в которые закреплены ОПН, имеющие защитные колпачки, причем обмотки силового трансформатора соединены с выходными контактами ОПН с помощью коротких перемычек, а другие выводы ОПН соединены через перемычку с заземляющим контуром посредством грозозащитного спуска. На вертикально ориентированной опоре так же установлен щит для размещения аппаратуры сбора, обработки и передачи информации по энергопотреблению с вводным автоматическим выключателем или мачтовый низковольтный рубильник, служащий для подключения обмотки НН трансформатора к сети 0,4 кВ (в случае отсутствия необходимости установки УСПД) | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ОАО «МРСК Центра» |  |  |  | Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 99905 от 27.11.2010 Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 101278 от 10.01.2011 Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 133982 от 30.04.2013 Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 146463 от 10.09.2014 | НИОКР
17-053-0029/1 | Комплексные технические решения | Автоматизация сети | Система автоматического секционирования распределительных электрических сетей на базе системы "Микро СКАДА" поддерживаемой терминалом управления. | Система резервирования микро-SCADA функцией автоматического секционирования в бестоковую паузу |  | 10-20 | Создание системы автоматического секционирования распределительных электрических сетей 6-35кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей на базе линейных элегазовых выключателей нагрузки внешнего исполнения или вакуумных реклоузеров и терминалов управления реализующих управление в виде системы "Микро СКАДА" | РС 10-20 кВ | Повышение оперативности ликвидации и снижение недоотпуска при аварийных отключениях, а так же повышение качества передаваемой э/энергии. Улучшение показателей SAIDI, SAIFI. | Повышение надежности распределительных электрических сетей на базе линейных элегазовых выключателей нагрузки внешнего исполнения или вакуумных реклоузеров и терминалов управления | Состав оборудования: Линейный элегазовый выключатель нагрузки «Ensto Auguste» на номинальное напряжение 10-20кВ; Номинальный ток 400-630А; Испытательное напряжение грозового импульса 125 кВ; Испытательное напряжение грозового импульса для внешней изоляции 145 кВ; Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания в течение 3с 12,5 кА; Номинальный ток включения на короткое замыкание 31,5 кА; Климатическое исполнение У1; Срок службы 30 лет Многофкнциональное устройство управления «Ensto Netcontrol CCU» Контрольно-коммуникационный модуль управления 300 линейными или подстанционными аппаратами | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ООО «Энсто Рус» | ООО «Энсто Рус» |  | Нет
18-027-0014/1 | Конструкции | Опоры | Материал (состав бетона) | Повышенная трещино- и морозостойкость |  | 0,4-10 | Опоры ВЛ 0,4-10 кВ из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона. | ВЛ 0,4-10 кВ | Повышение срока службы ж/б опор; Уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт | Железобетонные стойки для опор линий электропередач ВЛ 0,4 – 10 кВ марки СВ-95-3 и СВ-110-5 с применением нанодисперсной добавки в виде многослойных углеродных нанотрубок корпорации «Arkema» | Железобетонные стойки для опор линий электропередач ВЛ 0,4 – 10 кВ марки СВ-95-3 и СВ-110-5 с применением нанодисперсной добавки в виде многослойных углеродных нанотрубок корпорации «Arkema» для повышения прочности, трещиностойкости, морозостойкости и долговечности бетона в конструкциях стоек. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Патенту № 140055 «Опора ВЛ 0.4-10кВ модифицированная», зарегистрированный в Роспатенте от 26.12.2014 № РД 0164636 | НИОКР
18-027-0021/1 | Конструкции | Опоры | Одностоечное исполнение стальной анкерной многогранной опоры | Повышенная стойкость к гололедным и ветровым нагрузкам |  | 0,4 кВ | Инновационность решения заключается в технических характеристиках стальной многогранной опоры (СМО) ВЛ, превосходящих аналогичные ж/б и деревянные. Основное отличие состоит в одностоечной конструкции СМО, аналогичные анкерные ж/б и деревянные опоры состоят из 2-3 стоек. Соответственно за счет этой конструктивной особенности снижаются затраты на логистику, строительно-монтажные работы и землеотвод. СМО за счет особенностей конструкции не подвержены излому, в отличие от аналогичных ж/б и деревянных опор. Срок службы 50 лет (в 2 раза выше по сравнению с ж/б опорами) и необслуживаемость СМО повышает их конкурентоспособность по сравнению с аналогами при расчете полной стоимости жизненного цикла опор. | ВЛ 0,4 кВ | 1. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей: - СМО-0,4 не подвержены излому, поэтому отсутствует вероятность нарушений электроснабжения потребителей от «эффекта домино» во время стихийных бедствий; - - обеспечена повышенная устойчивость при гололедно- ветровых и коррозийных воздействиях; - - обладают вандалоустойчивостью и пожаробезопасностью 2. Уменьшение сроков строительства и повышение технико-экономических показателей строительства ВЛ. Увеличение срока службы опор: - высокая скорость строительства; - меньший вес, за счет чего снижается транспортная и погрузочно-разгрузочная работы и их стоимость; - уменьшенные затраты на землеотвод и СМР за счет одностоечной конструкции анкерных и анкерно-угловых СМО; - срок службы опор – 50 лет. 3. Снижение эксплуатационных затрат: - СМО-0,4 не подвержены конструктивным изменениям, поэтому не требуют замены или внесения в список опор, на которые запрещен подъем; - необходимость контроля технического состояния отсутствует, и линия может быть переведена в категорию необслуживаемых. | Одностоечная анкерная стальная многогранная опора для ВЛ-0,4 кВ | Техническое решение представляет собой одностоечную металлическую опору воздушной линии, состоящей из сужающейся по высоте полой стойки в виде стальной конической стойки от 7 м до 10 м из стального листа толщиной 4-5 мм, с количеством граней от 8 до 12. Фундамент представляет собой металлическую трубу длиной от 2,5 м с толщиной стенки от 5 до 7 мм. Антикоррозионное покрытие выполнено методом горячего цинкования в соответствие с ГОСТ 9.307-89, с толщиной покрытия не менее 80-100 мкм. Расчетный изгибающий момент от 11,1 до 25,6 тс*м (в зависимости от высоты стойки и количества цепей). Для закрепления опор в заболоченной местности разработаны винтовые фундаменты. Имеется возможность крепления лестницы для обслуживания опоры, концевых муфт, шкафа выносного учета, фонарей освещения. На нижнем конце стойки размещен фланец для крепления ее к фундаменту. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО «МРСК Центра» |  |  |  | Патент на полезную модель № 138695 «Опора линии электропередач». Патентообладатель - ОАО «МРСК Центра». Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ – 20.02.2014. Срок действия патента – до 19.12.2023. | НИОКР
18-027-0022/1 | Конструкции | Опоры | Конструкция | Для аварийно-восстановительных работ |  | 35-110 | Временная быстовозводимая и демонтируемая опора для ВЛ 35-110 кВ | Ремонт ВЛ 35-110 кВ | Снижение времени восстановления поврежденной ВЛ | Быстровозводимая и демонтируемая опора ПБМ110-1 | - Район по ветру: IV (36 м/с); - Район по гололеду: III (20 мм); - Провод: АС 300/39; - Высота опоры: 22м; - Высота подвески нижнего провода: 17,7м; - Габариты ростверка в плане: 18х12,5м; - Габаритный, ветровой и весовой пролеты: 330м; - Масса опоры: 2,75т; - Масса балласта (только для IV ветрового района): 1,25т. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ОАО "МРСК Сибири" |  |  | Нет | Патент на полезную модель № 120683 | НИОКР
20-047-0047/1 | Арматура | Арматура ВЛ | Необслуживаемая конструкция | Срок службы - 60 лет | Универсальность (4 типоразмера для проводов диамертом от 8 до 40мм) | до 330 кВ | Конструкция поддерживающего зажима и материалы, используемые при его производстве, позволяют: - Минимизировать воздействие ветровых колебаний на провод ВЛ; - Значительно – до 10 раз, сократить время монтажа зажима по сравнению с традиционными решениями; - Сократить стоимость закупки и владения; | ВЛ до 330 кв включительно | - снижение эксплуатационных расходов при использовании - уменьшение числа отказов и аварий, - продолжительность ее жизненного цикла | Поддерживающий зажим для ВЛ с эластомерными (неопреновыми) вставками Cushion-grip® | Зажим состоит из двух полукорпусов, скрепляемых тремя болтами, с интегрированными в них эластомерными (неопреновыми) вставками, служащими для снижения изгибных деформаций провода от ветровых воздействий. | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ООО "ПЛП РУС" | Preformed Line Products (PLP) |  |  | Патент RU 2 289 055 C2.
20-047-0047/2 | Арматура | Арматура ВЛ | Универсальность (широкополосный) | Надежность | Коррозионостойкость | до 110 кВ | Не требуется разработка схемы виброгашения; Изготавливаются из модифицированного ПВХ – повышение надежности в следствии отсутствия коррозии; Значительно меньший вес гасителя вибрации по сравнению с функциональным аналогом – гасителем стокбриджа – более дешевая логистика; Отсутствует необходимость конроля момента затяжки болтов, отсутствует возможность изменения положения гасителя вибрации в пролете ВЛ в процессе эксплуатации – повышение надежности. | Грозозащитные тросы, ОКГТ, ОКСН, изолированные и неизолированные провода ВЛ до 110 кВ включительно | - улучшение функциональных характеристик - снижение эксплуатационных расходов при использовании - уменьшение числа отказов и аварий - снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла | Спиральный гаситель вибрации широкополосный | Гаситель вибрации представляет собой спираль, производимую из модифицированного ПВХ, и состоящую их двух секций - крепежной, посредством которой устройство устанавливается на провод/трос и секции гашения - за счет работы которой осуществляется демпфирование колебаний провода (троса, кабеля) | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ООО "ПЛП РУС" | Preformed Line Products (PLP)
20-047-0047/3 | Арматура | Арматура ВЛ | Конструкция (без болтовое крепление к проводам) | надежность |  | до 110 кВ | За счет применения спирального крепления, достигается значительное сокращения времени монтажа изделия, отсутствует возможность изменения положения шара-маркера в пролете ВЛ в ходе эксплуатации – повышение надежности. | Грозозащитные тросы, ОКГТ, ОКСН, изолированные и неизолированные провода ВЛ до 110 кВ включительно | - улучшение функциональных характеристик - снижение эксплуатационных расходов при использовании - уменьшение числа отказов и аварий - снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла | Шары-маркеры со спиральным креплением | Шары-маркеры состоят из полой сферы, изготавливаемой из органического полимера стойкого к ультрафиолету, имеющей полость в нижней части для установки на провод и двух крепежных U-образных спиралей для закрепления сферы на проводе/тросе | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ООО "ПЛП РУС" | Preformed Line Products (PLP) |  |  | Патент на полезную модель RU 152 006 U1
20-047-0047/4 | Арматура | Арматура ВЛ | Конструкция | Коррозионостойкость |  | до 750 кВ | Воздушный спойлер поддерживает аэродинамическую стабильность, постоянно изменяя профиль провода относительно ветра, и предотвращает образование льда на проводе в продольном направлении. | Грозозащитные тросы, ОКГТ, ОКСН, изолированные и неизолированные провода ВЛ до 750 кВ включительно | - улучшение функциональных характеристик - снижение эксплуатационных расходов - уменьшение числа отказов и аварий | Воздушные спойлеры – гасители пляски проводов ВЛ, ограничители гололедообразования | Воздушные спойлеры представляет собой спираль, производимую из модифицированного ПВХ, и состоящую их трех секций -дух крепёжных секций, по краям, посредством которой устройство устанавливается на провод/трос и спойлерной секции поддерживающей аэродинамическую стабильность провода/троса | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ООО "ПЛП РУС" | Preformed Line Products (PLP)
22-039-0007/1 | Технологические системы | Системы воздухоподготовки для трансформаторов | Автоматизация процесса регенерации |  |  |  | Интеллектуальный воздухоосушитель трансформатора | ПС без обслуживающего персонала в зоне с умеренным климатом (У1) | Повышение надёжности за счёт сохранения изоляционных свойств твёрдой изоляции трансформаторного оборудования и трансформаторного масла | Интеллектуальный воздухоосушитель трансформатора Qualitrol STB - 100 | Устройство, удаляющее влагу из воздуха, который поступает в основной отсек маслонаполненного трансформатора или в отсек РПН. В качестве поглотителя влаги используется силикагель. Система автоматически восстанавливает поглотитель влаги через задаваемые оператором интервалы 5, 10, 20 или 40 дней либо в случае превышения уровня относительной влажности. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | Qualitrol (Канада) |  | Нет
КЭ-001 | [5 empty] | 110 кВ |  | ПС 110 кВ | Минимизация площади здания под подстанцию и площадь земель, отводимых под строительство подстанций; Возможность установки КРУЭ на открытом воздухе или в легких необогреваемых помещениях; Компоновка КРУЭ с выключателями в ряд и со свободным доступом к каждому аппарату, позволяет производить обслуживание выключателей без вывода сборных шин из работы; Минимизация воздействий атмосферных явлений. | КРУЭ-110 кВ - высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией, предназначенное для приема, распределения и передачи электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинального напряжения 110 кВ. | Ячейка КРУЭ типа ЯТЭ—110Л/2500У2 представляет собой комплекс модулей: выключателей, совмещенных разъединителей-заземлителей, быстро действующего заземлителя, трансформаторов тока, соединительных элементов, вводов кабельных или воздушных, токопроводов и др., помещенных в металлическую оболочку, заполненную шестифтористой серой. | 2016-03-22 | 2019-03-22 |  | Без ограничений | ПАО "Россети" | ЗАО "ЗЭТО"