## Реестр05022015
Приложение 1
Реестр инновационных решений ПАО «Кубаньэнерго» от 09.07.2015
Уникальный номер решения | Область инновационного решения | Вид оборудования или технологии к которому(которой) относится инновационное решение | Основной инновационный признак | Дополнительный инновационный признак 1 | Дополнительный инновационный признак 2 | Номинальное напряжение, кВ | Краткая характеристика инновационности решения | Область применения решения | Эффект от применения решения | Наименование решения | Техническое описание решения | Дата включения решения в Реестр | Срок нахождения решения в Реестре | Основание для включения в Реестр | Условия внедрения на период нахождения в Реестре | Заявитель | Производитель | Наличие Сертификата соответствия | Принадлежность производителя к субъетам малого и среднего бизнеса (да/нет) | Документ, подтверждающий право на использование интеллектуальной собственности. | Принадлежность инновационного решения к результату НИОКР ОАО "Россети"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19
01-001-0005/1 | Силовое электротехническое оборудование | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы | Снижение потерь холостого хода не менее чем в 4 раза по сравнению с трансформаторами с сердечниками из электротехнической стали | Сердечник из аморфной стали |  | 10 | трансформатор с сердечником из аморфной стали | РС 6-10 кВ | Снижение технологических потерь электроэнергии | Трансформаторы с магнитопроводом из аморфной стали типа АТМГ | Трансформаторы с сердечниками из аморфных сплавов серии АТМГ на напряжение 6-10 кВ мощностью 32-1000 кВА. Потери ХХ снижены на 75% по сравнению с трансформаторами с сердечником из электротехнической стали. Уровень шума снижен на 5-10 дБ. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МОЭСК" | ЗАО «Трансформер» |  | Нет
01-001-0006/1 | Силовое электротехническое оборудование | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы | Снижение потерь холостого хода и короткого замыкания не менее чем на 15-25 % по сравнению с выполняемыми по ГОСТ 27360-87 |  |  | 10(6) кВ | трансформатор со сниженными потерями ХХ и КЗ | ПС 6-10 кВ | Снижение технологических потерь электроэнергии | Энергосберегающие трансформаторы серии ТМГэ класса напряжения 10(6) мощностью 160-400 кВА. | Трансформаторы силовые (распределительные) масляные энергосберегающие серии ТМГэ предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69). | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | ОАО «Алттранс» |  | Нет
01-002-0008/1 | Силовое электротехническое оборудование | Выключатели высоковольтные | Вакуумная дугогасительная камера на 110 кВ | Высокий коммутационный и механический ресурс |  | 110 | Выключали с вакуумнми дугогасительными камерами на 110 кВ | РУ 110 кВ | Снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание | Выключатель вакуумный высоковольтный 110 кВ типа ВРС-110 III – 31,5/2500 УХЛ1 | Выключатель вакуумный на 110 кВ, номинальный ток отключения 31,5 кА, номинальный ток 2500 А с пружинным приводом. Для класса С1 в части коммутации ненагруженной ВЛ и не предназначен к работе в цепи БСК и ШР УХЛ1 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | ООО "НТЭАЗ-Электрик" |  | Нет
01-002-0009/2 | Силовое электротехническое оборудование | Выключатели высоковольтные | Вакуумная дугогасительная камера на 110 кВ | Высокий коммутационный и механический ресурс |  | 110 | Выключали с вакуумнми дугогасительными камерами на 110 кВ | РУ 110 кВ | Снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание | Выключатель вакуумный высоковольтный 110 кВ типа ВБП–110III–31,5/2000 УХЛ1 | Выключатель вакуумный на 110 кВ, номинальный ток отключения 31,5 кА, номинальный ток 2000 А с пружинным приводом. Не предназначен к работе в цепи БСК и ШР УХЛ1 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ОАО НПП «Контакт» |  | Нет | Патент на полезную модель № 112500 "Высоковольтный вакумный выключатель". Дата регистрации - 10.01.2012 г. (Заявка №2011139756, срок действия патента до 29.09.2021 г.)
01-036-0028/1 | Силовое электротехническое оборудование | Реклоузер | Высокая степень автоматизации сети |  |  | 35 | Реклоузер 35 кВ | РС 35 кВ | Повышение ключевых показателей надежности - SAIFI и SAIDI. SAIFI: - внедрение 2-х кратного АПВ; SAIDI: - локализация поврежденного участка сети. | Выключатель вакуумный (реклоузер) TER_Rec35_Smart1_Tie7 на номинальное напряжение 35 кВ с системой управления | Реклоузер - комплекс состоящий из (выключателя вакуумного, системы собственных нужд, органов управления, сигнализации и передачи информации. Предназначен для автоматического отключения и повторного включения цепи переменного тока по предварительно заданной последовательности циклов отключения и повторного включения с последующим возвратом функции АПВ в исходное состояние, сохранением включенного положения или блокировкой в отключенном положении. Номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 1250 А, Номинальный ток отключения - 20 кА. УХЛ1 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ЗАО «ГК «Таврида Электрик» |  | Нет
01-036-0028/2 | Силовое электротехническое оборудование | Реклоузер | Высокая степень автоматизации сети |  |  |  | Применение реклоузеров при построении сети 6-10 кВ | РС 6-10 кВ | Повышение ключевых показателей надежности - SAIFI и SAIDI. SAIFI: - внедрение 2-х кратного АПВ; - Сокращение количества отключаемых потребителей; - сокращение количества отключений для проведения регламентных работ. SAIDI: - уменьшение времени поиска мест повреждения; - возможность РПВ. | Распределенная автоматизация сети 6-10кВ | Решения по построению сети 6-10 кВ с применением реклоузеров и других средств для повышения управляемости и надежности сети 6-10 кВ | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ЗАО «ГК «Таврида Электрик» |  | Нет
02-011-0015/1 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Сохранение работоспособности при потере постоянного оперативного тока |  |  | 110 | Адаптивная защита силовых трансформаторов | РЗА ПС | Сокращение затрат на техперевооружениею Минимизация рисков развития технологического нарушения при потере постоянного оперативного тока. | Микропроцессорная защита ближнего резервирования защит силового трансформатора типа ПУМА на ПС 110 кВ | Независимая резервная защита трансформатора предназначена для защиты силовых трансформаторов 110/10 кВ, оборудованных со стороны источника питания выключателем или разъединителем в случае короткого замыкания на подстанции (ПС) с отказом коммутационной аппаратуры или релейной защиты, при потере оперативного тока на ПС или по другим причинам. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ОАО "Кубаньэнерго" | РУП "АСАТ" |  | Нет | Патенты Республики Беларусь от 15.12.1998 №7 и от 01.03.2000 №141.
05-019-0018/1 | Системы связи | Конденсаторы связи | Взрывозащищенность |  |  |  | конденсатор связи во взрывозащищенном | ПС 110-500 кВ | Снижение риска повреждения рядом стоящего оборудования. | Конденсаторы связи во взрывозащищённом исполнении | СМА(В,П,ПВ)-110/√3-6,4 УХЛ1 Ex – фарфоровый корпус; СМА(В,П,ПВ)-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ex – композитный корпус(полимер); СМА(В,П,ПВ)-166/√3-6,4 УХЛ1 Ex – фарфоровый корпус, где – значок «Ex» указывает на взрывозащищенное исполнение конденсатора связи. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ТД "Усть-Каменогорский конденсатор" | ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» | Сертификат соответствия №РОСС KZ.ММ04.Н05787 №1790795 Сертификат соответствия №РОСС KZ.ММ04.Н05788 №1790796 | Нет
15-026-0020/1 | Оборудование для сервиса и ремонта | Установки для очистки и регенерации масла | Применение СВЧ обработки | Мобильность | высокая производительность (10 кубов в час при дегазации) |  | Технология очистки и регенерации масла с использованием СВЧ. Мобильность | Сервис, ремонт, наладка | Повышение производительности и качества очистки масла | Установка для интенсификации регенерации трансформаторного масла марки СВЧУРМ-10000 | Мобильное устройство для регенерации отработанного трансформаторного масла (фильтрация, СВЧ обработки, подогрева, удаления влаги и газов, сниженния кислотности. Производительность: -дегазация, сушка, фильтрация - 10 м3/час; - нагрев и фильтрация - 14 м3/час; - регенерация - 2,0 м3/час. Достигаемые параметры: массовое содержание влаги - 10 г/т; Массоовое гшазосодержание - 0,1….0,2 %; Тонкость фильтрации - 3-5 мкм (9…12 класс филтрации); Пробивное напряжение - 60-8- кВ | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО «НПП «Интех» |  | Да | Патент на полезную модель № 120650 "Эжекторная установка регенерации трансформаторного масла с изменяющейся балластной нагрузкой в СВЧ-поле резонатора". Дата регистрации-29.04.2014 г. (Заявка №2012127493, срок действия патента до 02.07.2022 г.) | НИОКР
16-028-0023/1 | Материалы | Провода | Рабочая температура до +210оС | Повышенная пропускная способность |  | 110-220 | Неизолированный термостойкий провод из алюминиевого сплава AL – Zr со стальным сердечником марки АСТ | ВЛ 10-220 кВ | Наличие Al-Zr-сплава в составе провода (токоведущие жилы) позволяет длительно эксплуатировать его при температурах до 210°С допустимость работы ВЛ при перегрузке, повышающей температуру проводников сверх 90 °С | Неизолированный термостойкий провод марки АСТ | Особенностью нового провода является материал токопроводящих слоев — Al-Zr-сплав. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | ОАО «Кирскабель» |  | Нет | патент на полезную модель №99650 "Провод неизолированный для воздушных линий электропередач"
16-028-0024/1 | Материалы | Провода | Рабочая температура +150-180оС | Повышенная пропускная способность |  | 110-750 | Провод высокотемпературный | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности в нормальных и надежности в аварийных режимах | Высокотемпературный провод марки АСПТ | Провод с токоведущей частью из алюмоциркониевого сплава и сердечником из высокоуглеродистой стали плакируемой Аl. Рабочая температура +150-180оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" |  | Нет
16-028-0024/2 | Материалы | Провода | Рабочая температура +150-180оС | Повышенная пропускная способность | Стойкость к атмосферным воздействиям | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью и повышенными аэродинамическими и антигололедными свойствами. | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности в нормальных и надежности в аварийных режимах. Снижение воздействия ветровых и гололедных явлений на провода. | Высокотемпературный провод марки АСПТк (провод выполнен из трапециевидных проволок, обеспечивающих идеально гладкую поверхность) | Провод с гладкой поверхностью, токоведущей частью из алюмоциркониевого сплава и сердечником из высокоуглеродистой стали плакируемой Аl. Рабочая температура +150-180оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» |  | Нет
16-028-0024/3 | Материалы | Провода | Рабочая температура +150-180оС | Повышенная пропускная способность | Стойкость к атмосферным воздействиям | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью, улучшенными аэродинамическими и антигололедными свойствами, высокопрочный | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности в нормальных и надежности в аварийных режимах. Снижение воздействия ветровых и гололедных явлений на провода. | Высокотемпературный провод марки АСПТз (провод с воздушным зазором между токоведущим повивом и сердечником, заполненный термостойкой смазкой) | Провод с гладкой поверхностью, с зазором между токоведущей частью из алюмоциркониевого сплава и сердечником из высокоуглеродистой стали плакируемой Аl. Рабочая температура +150-180оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» |  | Нет
16-028-0025/1 | Материалы | Провода | Повышенная пропускная способность (до 124%) | Повышенная механическая прочность (до 167%) | Стойкость к атмосферным воздействиям | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью, улучшенными аэродинамическими и антигололедными свойствами, высокопрочный | ВЛ 110-750 кВ | Снижение капитальных затрат при сооружении ВЛ. Повышение пропускной способности ВЛ и надежности их работы. | Сталеалюминевые неизолированные высокопрочные провода типа АСВП | Проовода повышенной пропускной способности за счет большего сечения алюминиевой части и механической прочности при сохранении внешнего диаметра аналогичных проводов АС | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ГК ОАО «Северсталь-метиз» (ООО «Энергосервис») |  | Нет
16-028-0025/2 | Материалы | Провода | Повышенная термическая стойкость (до +150оС | Повышенная пропускная способность (до 197%) | Повышенная механическая прочность (до 167%) | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью, улучшенными аэродинамическими и антигололедными свойствами, высокопрочный | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности ВЛ | Сталеалюминевые неизолированные высокотемпературные провода типа АСВТ | Проовода повышенной механической прочности с рабочей температурой до +150оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ГК ОАО «Северсталь-метиз» (ООО «Энергосервис») |  | Нет
16-029-0024/1 | Материалы | Грозотросс | Срок эксплуатации 45 лет |  |  | 35-750 | Новые технологии корозионной защиты стальных проволок. | ВЛ 35-750 кВ | Повышение срока службы грозозащитных тросов | Грозозащитный коррозионно-стойкий трос марки ГТК | Грозозащитный коррозионо-стойкий трос из плакированных алюминием проволок | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" |  | Нет
17-053-0029/1 | Комплексные технические решения | Автоматизация сети | Система автоматического секционирования распределительных электрических сетей на базе системы "Микро СКАДА" поддерживаемой терминалом управления. | Система резервирования микро-SCADA функцией автоматического секционирования в бестоковую паузу |  | 10-20 | Создание системы автоматического секционирования распределительных электрических сетей 6-35кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей на базе линейных элегазовых выключателей нагрузки внешнего исполнения или вакуумных реклоузеров и терминалов управления реализующих управление в виде системы "Микро СКАДА" | РС 10-20 кВ | Повышение оперативности ликвидации и снижение недоотпуска при аварийных отключениях, а так же повышение качества передаваемой э/энергии. Улучшение показателей SAIDI, SAIFI. | Повышение надежности распределительных электрических сетей на базе линейных элегазовых выключателей нагрузки внешнего исполнения или вакуумных реклоузеров и терминалов управления | Состав оборудования: Линейный элегазовый выключатель нагрузки «Ensto Auguste» на номинальное напряжение 10-20кВ; Номинальный ток 400-630А; Испытательное напряжение грозового импульса 125 кВ; Испытательное напряжение грозового импульса для внешней изоляции 145 кВ; Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания в течение 3с 12,5 кА; Номинальный ток включения на короткое замыкание 31,5 кА; Климатическое исполнение У1; Срок службы 30 лет Многофкнциональное устройство управления «Ensto Netcontrol CCU» Контрольно-коммуникационный модуль управления 300 линейными или подстанционными аппаратами | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ООО «Энсто Рус» | ООО «Энсто Рус» |  | Нет
18-027-0014/1 | Конструкции | Опоры | Материал (состав бетона) | Повышенная трещино- и морозостойкость |  | 0,4-10 | Опоры ВЛ 0,4-10 кВ из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона. | ВЛ 0,4-10 кВ | Повышение срока службы ж/б опор; Уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт | Железобетонные стойки для опор линий электропередач ВЛ 0,4 – 10 кВ марки СВ-95-3 и СВ-110-5 с применением нанодисперсной добавки в виде многослойных углеродных нанотрубок корпорации «Arkema» | Железобетонные стойки для опор линий электропередач ВЛ 0,4 – 10 кВ марки СВ-95-3 и СВ-110-5 с применением нанодисперсной добавки в виде многослойных углеродных нанотрубок корпорации «Arkema» для повышения прочности, трещиностойкости, морозостойкости и долговечности бетона в конструкциях стоек. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Патенту № 140055 «Опора ВЛ 0.4-10кВ модифицированная», зарегистрированный в Роспатенте от 26.12.2014 № РД 0164636 | НИОКР
18-027-0021/1 | Конструкции | Опоры | Одностоечное исполнение стальной анкерной многогранной опоры | Повышенная стойкость к гололедным и ветровым нагрузкам |  | 0,4 кВ | Инновационность решения заключается в технических характеристиках стальной многогранной опоры (СМО) ВЛ, превосходящих аналогичные ж/б и деревянные. Основное отличие состоит в одностоечной конструкции СМО, аналогичные анкерные ж/б и деревянные опоры состоят из 2-3 стоек. Соответственно за счет этой конструктивной особенности снижаются затраты на логистику, строительно-монтажные работы и землеотвод. СМО за счет особенностей конструкции не подвержены излому, в отличие от аналогичных ж/б и деревянных опор. Срок службы 50 лет (в 2 раза выше по сравнению с ж/б опорами) и необслуживаемость СМО повышает их конкурентоспособность по сравнению с аналогами при расчете полной стоимости жизненного цикла опор. | ВЛ 0,4 кВ | 1. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей: - СМО-0,4 не подвержены излому, поэтому отсутствует вероятность нарушений электроснабжения потребителей от «эффекта домино» во время стихийных бедствий; - - обеспечена повышенная устойчивость при гололедно- ветровых и коррозийных воздействиях; - - обладают вандалоустойчивостью и пожаробезопасностью 2. Уменьшение сроков строительства и повышение технико-экономических показателей строительства ВЛ. Увеличение срока службы опор: - высокая скорость строительства; - меньший вес, за счет чего снижается транспортная и погрузочно-разгрузочная работы и их стоимость; - уменьшенные затраты на землеотвод и СМР за счет одностоечной конструкции анкерных и анкерно-угловых СМО; - срок службы опор – 50 лет. 3. Снижение эксплуатационных затрат: - СМО-0,4 не подвержены конструктивным изменениям, поэтому не требуют замены или внесения в список опор, на которые запрещен подъем; - необходимость контроля технического состояния отсутствует, и линия может быть переведена в категорию необслуживаемых. | Одностоечная анкерная стальная многогранная опора для ВЛ-0,4 кВ | Техническое решение представляет собой одностоечную металлическую опору воздушной линии, состоящей из сужающейся по высоте полой стойки в виде стальной конической стойки от 7 м до 10 м из стального листа толщиной 4-5 мм, с количеством граней от 8 до 12. Фундамент представляет собой металлическую трубу длиной от 2,5 м с толщиной стенки от 5 до 7 мм. Антикоррозионное покрытие выполнено методом горячего цинкования в соответствие с ГОСТ 9.307-89, с толщиной покрытия не менее 80-100 мкм. Расчетный изгибающий момент от 11,1 до 25,6 тс*м (в зависимости от высоты стойки и количества цепей). Для закрепления опор в заболоченной местности разработаны винтовые фундаменты. Имеется возможность крепления лестницы для обслуживания опоры, концевых муфт, шкафа выносного учета, фонарей освещения. На нижнем конце стойки размещен фланец для крепления ее к фундаменту. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО «МРСК Центра» |  |  |  | Патент на полезную модель № 138695 «Опора линии электропередач». Патентообладатель - ОАО «МРСК Центра». Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ – 20.02.2014. Срок действия патента – до 19.12.2023. | НИОКР
22-039-0007/1 | Технологические системы | Системы воздухоподготовки для трансформаторов | Автоматизация процесса регенерации |  |  |  | Интеллектуальный воздухоосушитель трансформатора | ПС без обслуживающего персонала в зоне с умеренным климатом (У1) | Повышение надёжности за счёт сохранения изоляционных свойств твёрдой изоляции трансформаторного оборудования и трансформаторного масла | Интеллектуальный воздухоосушитель трансформатора Qualitrol STB - 100 | Устройство, удаляющее влагу из воздуха, который поступает в основной отсек маслонаполненного трансформатора или в отсек РПН. В качестве поглотителя влаги используется силикагель. Система автоматически восстанавливает поглотитель влаги через задаваемые оператором интервалы 5, 10, 20 или 40 дней либо в случае превышения уровня относительной влажности. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | Qualitrol (Канада) |  | Нет