## На_сайт_15.01.2018
Приложение 2
Реестр инновационных решений ПАО "Кубаньэнерго" от 15.01.2018
Уникальный номер решения | Область инновационного решения | Вид оборудования или технологии к которому(которой) относится инновационное решение | Основной инновационный признак | Дополнительный инновационный признак 1 | Дополнительный инновационный признак 2 | Номинальное напряжение, кВ | Краткая характеристика инновационности решения | Область применения решения | Эффект от применения решения | Наименование решения | Техническое описание решения | Дата включения решения в Реестр | Срок нахождения решения в Реестре | Основание для включения в Реестр | Условия внедрения на период нахождения в Реестре | Заявитель | Производитель | Наличие Сертификата соответствия | Принадлежность производителя к субъетам малого и среднего бизнеса (да/нет) | Документ, подтверждающий право на использование интеллектуальной собственности. | Принадлежность инновационного решения к результату НИОКР ОАО "Россети"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19
01-001-0006/1 | Силовое электротехническое оборудование | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы | Снижение потерь холостого хода и короткого замыкания не менее чем на 15-25 % по сравнению с выполняемыми по ГОСТ 27360-87 |  |  | 10(6) кВ | трансформатор со сниженными потерями ХХ и КЗ | ПС 6-10 кВ | Снижение технологических потерь электроэнергии | Энергосберегающие трансформаторы серии ТМГэ класса напряжения 10(6) мощностью 160-400 кВА. | Трансформаторы силовые (распределительные) масляные энергосберегающие серии ТМГэ предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного и умеренно-холодного климата (исполнение У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69). | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | ОАО «Алттранс» |  | Нет
01-001-0073/1 | Силовое электротехническое оборудование | Силовые трансформаторы и автотрансформаторы | Снижение удельной стоимости 1 кВА от 30 до 50% за счет применения инновационной схемы коммутации | Высокий коммутационный ресурс за счет микропроцессорного управления с разрешением 10 мкс | Встроенные функции измерения и архивирования системных параметров и учета потребления э/энергии | 0,4 кВ | Инновационность решения состоит в применении каскадов четырехобмоточных вольтодобавочных трансформаторов, которые, за счет оригинальной системы коммутации динамически конфигурируются таким образом, чтобы обеспечить на выходе напряжение внутри установленного оператором диапазона вне зависимости от напряжения во входной сети в диапазоне 175-260 В. В отличие от аналогов, такая схема позволяет осуществлять регулирование напряжения как в сторону увеличения, так и в сторону снижения (обратимый бустер). Один трансформатор обеспечивает двухступенчатое регулирование. Одна ступень +- 5% Uвх. Каскад из двух трансформаторов, соответственно, четырех ступенчатое регулирование. Схема коммутации отличается тем, что коммутационные процессы контролируются встроенным микропроцессором с точностью до 10 мкс, что позволяет исключить броски тока и напряжения. Кроме того, в отличие от аналогов, в устройство интегрированы функции: измерения основных параметров сети (напряжения, токи, косинус ф, активная, реактивная и полная мощность) по каждой фазе и суммарно с периодом 1 сек.; архивирование измеренной информации; передачи информации в АСКУЭ; дистанционного управления устройством с настройкой режимов работы и параметров алгоритмов регулирования. | Сети 0,4 кВ | • Обеспечение качества электроэнергии для конечного потребителя в соответствие с ГОСТ Р 54149-2010 в случае, если этот уровень качества не может быть обеспечен другими средствами (сложность реконструкции линий, отсутствие средств и т.п. Может использоваться как временное решение.). • Снижение габаритов и веса оборудования на 30% по сравнению с аналогами; • Снижение стоимости оборудования на 30-50% по сравнению с аналогами; • Обеспечение экономии электроэнергии в размере 10-20% при завышенном напряжении в зависимости от уровня напряжения в сети; • Обеспечение стабильной работы электроприемников и увеличение срока службы; • Возможность получения информации о параметрах входной и выходной сети в реальном времени или по запросу с целью дальнейшего анализа либо для учета электроэнергии; • дистанционное управление настройкой диапазонов, режимами работы и параметрами алгоритмов управления.; | Обратимый бустер ОПТИМУМ серии ОБ для протяженных сетей 0,4 кВ | Регулирование напряжения в диапазоне 175-260 В осуществляется путем формирования дополнительного источника напряжения, который включается последовательно с источником сети. Формирование дополнительного источника напряжения осуществляется при помощи одного или двух вольтодобавочных обратимых трансформаторов. Трансформатор (для одноступенчатого варианта) состоит из небольшого количества витков силовой обмотки (обычно 8-10), выполненного из толстого провода с удельным активным сопротивлением заведомо меньшим, чем удельное сопротивление подводящих проводов. Вольтодобавочная обмотка имеет примерно в 20 раз больше витков и выполнена проводом с соответствующе меньшим сечением. Силовая обмотка постоянно включена в цепь нагрузки и не коммутируется. Если вольтодобавочная обмотка закорочена, то силовая обмотка представляет собой просто проводник с пренебрежимо малым активным сопротивлением и никак не влияет на общие параметры сети. В этом случае, Бустер работает в режиме «Транзит» и просто транслирует напряжение в сети на нагрузку. Принятие решения и коммутацию концов вольтодобавочной обмотки осуществляет Блок управления и коммутации. Он измеряет значения напряжения на нагрузке и, если это напряжение находится внутри установленного диапазона, то оставляет концы вольтодобавочной обмотки закороченными. Если же напряжение на нагрузке становится меньше нижней границы диапазона, то концы вольтодобавочной обмотки подключаются к фазе и нейтрали таким образом, чтобы электромагнитным путем создать в силовой обмотке синфазный с основным источник напряжения 12 В. (точнее +5% от Uвх). Напряжение на нагрузке в этом случае станет равным сумме напряжений сети и напряжения дополнительно сформированного источника. Если же напряжение на нагрузке становится больше верхней границы диапазона, то концы вольтодобавочной обмотки подключаются к фазе и нейтрали таким образом, чтобы электромагнитным путем создать в силовой обмотке противофазный основному источник напряжения 12 В. Напряжение на нагрузке в этом случае станет меньше напряжения в сети на напряжение дополнительно сформированного источника. Количество трансформаторов и коммутируемых обмоток соответствует количеству ступеней регулирования. | 2016-11-22 | 2019-11-21 | Протокол КИ №8 от 22.11.2016 | Без ограничений | ООО "Энергия Оптимум" | ООО "Энергия Оптимум" |  | Да | ноу-хау компании ООО "Энергия Оптимум"
01-002-0008/1 | Силовое электротехническое оборудование | Выключатели высоковольтные | Вакуумная дугогасительная камера на 110 кВ | Высокий коммутационный и механический ресурс |  | 110 | Выключали с вакуумнми дугогасительными камерами на 110 кВ | РУ 110 кВ | Снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание | Выключатель вакуумный высоковольтный 110 кВ типа ВРС-110 III – 31,5/2500 УХЛ1 | Выключатель вакуумный на 110 кВ, номинальный ток отключения 31,5 кА, номинальный ток 2500 А с пружинным приводом. Для класса С1 в части коммутации ненагруженной ВЛ и не предназначен к работе в цепи БСК и ШР УХЛ1 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | ООО "НТЭАЗ-Электрик" |  | Нет
01-002-0009/2 | Силовое электротехническое оборудование | Выключатели высоковольтные | Вакуумная дугогасительная камера на 110 кВ | Высокий коммутационный и механический ресурс |  | 110 | Выключали с вакуумнми дугогасительными камерами на 110 кВ | РУ 110 кВ | Снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание | Выключатель вакуумный высоковольтный 110 кВ типа ВБП–110III–31,5/2000 УХЛ1 | Выключатель вакуумный на 110 кВ, номинальный ток отключения 31,5 кА, номинальный ток 2000 А с пружинным приводом. Не предназначен к работе в цепи БСК и ШР УХЛ1 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ОАО НПП «Контакт» |  | Нет | Патент на полезную модель № 112500 "Высоковольтный вакумный выключатель". Дата регистрации - 10.01.2012 г. (Заявка №2011139756, срок действия патента до 29.09.2021 г.)
01-003-0075/1 | Силовое электротехническое оборудование | Разъединители | Конструктивное объединение разъединителя и заземлителя в одно целое | Высокая безопасность | Не требует периодического обслуживания | 6-10 кВ | Принцип выполнения совмещенных конструкций линейных и заземляющих разъединителей. Рубящий принцип движения подвижных контактов-ножей сверху, со стороны высокого напряжения, вниз «на землю». Новая конструкция разъединителя 10 кВ отличается от известных более высокой надежностью и безопасностью, разъединитель не требует обслуживания и максимально приспособлен к работе на открытом воздухе, в том числе в гололедных районах. | ВЛ 6-10 кВ | - отсутствие необходимости периодического обслуживания; - надежное заземление и хороший видимый разрыв в отключенном состоянии; - сокращение операционных затрат на обслуживание разъединителя; - повышение надежности электроснабжения потребителей и надежности функционирования распределительных сетей; - уменьшение времени отключения потребителей и снижение недоотпуска электроэнергии; - повышение безопасности персонала, за счет хорошо видимого разрыва, исключение возможности включения заземляющих ножей без отключения разъединителя. | Разъединитель наружной установки переменного тока типа РЛВЗ на номинальное напряжение сети 6-10 кВ | Основным преимуществом данного разъединителя является наличие рамы повышенной жесткости, что обеспечивает надежную связь, как между подвижными колонками всех полюсов, так и между заземлителями. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, имеют стойкое антикоррозийное покрытие цинком на весь срок службы, подвижные части без люфтов, не требуют смазки и регулировки в течение всего срока эксплуатации, крепление подводящих проводов к контактным выводам с обеих сторон производится на неподвижных изоляторах, исключая схлестывание проводов, перегиб и излом, токоведущая часть между контактами защищена кожухами и выполнена в виде набора эластичных медных лент, покрытых специальным покрытием, обеспечивая надежный контакт без окисления в неподвижном контактном соединении и при оперировании разъединителем более 10 000 циклов, главные ножи и заземлители включаются до упора в контакты, установленные на неподвижных изоляторах, управление разъединителем производится оцинкованным приводом с вертикальным движением рукояток под кожухом, закрываемым на замок, в отключенном состоянии обеспечивается отчетливый видимый разрыв. Обеспечена четкая механическая фиксация положения привода в положении «ОТКЛЮЧЕНО» для исключения возможности переключения привода из положения «ВКЛЮЧЕНО» в положение «Заземлено» минуя положение «ОТКЛЮЧЕНО» без манипуляций с блокировкой. | 2016-07-28 | 2019-07-27 | №МР2/22-01-02-04/6020 от 27..07.2016 (Договор на НИОКР от 06.03.2012 № КР4/1/145/12 «Оптимизация конструкции и технология изготовления разъединителей наружной установки рубящего типа на 10 кВ (200, 400, 630А) со встроенными заземлителями, не требующими с ними блокирования») | Без ограничения | ПАО "МРСК Северо-Запада" |  | 1. Сертификат соответствия № СП0129281212 2. Декларация о соответствии № РОСС RU.0001.11МЕ98 |  | Патент на полезную модель № 118791 "Разъединитель высокого напряжения"". Дата регистрации - 27.07.2012 г. (Заявка №2011154310, срок действия патента до 30.12.2021 г.)" | НИОКР
01-004-0065/1 | Силовое электротехническое оборудование | Трансформаторы тока | Применение N2 в качестве основной изоляции | Не превышение стандартных габаритов |  | 110 кВ | Трансформатор тока 110 кВ с азотной изоляцией с габаритами не превышающими стандартные размеры для данного класса оборудования. | ПС 110 и выше | Повышение экологической безопасности за счет отказа от применения парникового газа SF6. | Трансформатор тока с азотной изоляцией номинальным напряжением 110 кВ типа ТОГФ-110. | Трансформаторы тока с азотной изоляцией номинальным напряжением 110 кВ типа ТОГФ-110 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах. | 2016-10-18 | 2019-10-17 | Протокол КИ №9 от 18.10.2016 | Без ограничения | ООО "ЗЭТО - Газовые технологии" | ООО "ЗЭТО - Газовые технологии" | Сертификат соответствия № РОСС RU. АГ67.Н00113 Срок действия до 23.04.2018 | Да | ПАТЕНТ №154095 ПАТЕНТ №154089 ПАТЕНТ №139737
01-005-0018/1 | Силовое электротехническое оборудование | Трансформаторы напряжения | Взрывобезопасная конструкция | Экологичность |  | 110-750 | Емкостной трансформатор напряжения с узлом взрывобезопасности | ПС 110-750 кВ | 1) Отсутствие разрушения корпуса емкостного трансформатора напряжения типа ЕТН и повреждения смонтированного рядом подстанционного оборудования при коротких замыканиях в линии 110-750 кВ 2) Более высокий класс точности измерения (не менее - 0.2) по сравнению с индуктивными аналогами, что позволяет повысить точность коммерческого учета электроэнергии 3) Экономия на дополнительном оборудовании при отсутствии необходимости установки дополнительного конденсатора связи для обеспечения телемеханики на частотах 24-1000 кГц 4) Емкостной трансформатор напряжения типа ЕТН имеет более компактные размеры по сравнению с такими же по параметрам индуктивными аналогами, что экономит место на подстанции 5) Простота монтажа емкостного трансформатора напряжения типа ЕТН 6) Экологическая безопасность ЕТН за счет применения биоразлагающейся синтетической диэлектрической пропитывающей жидкости при изготовлении | Емкостной трансформатор напряжения, взрывобезопасный типа ЕТН для сетей высокого напряжения 110-750 кВ частоты 50 Гц | Емкостной трансформатор напряжения, содержащий электромагнитное устройство, включающее промежуточный трансформатор, реактор и противорезонансный демпфер, помещенный в бак из коррозионностойкого материала и залитый трансформаторным маслом, емкостный делитель напряжения, который, в зависимости от класса напряжения, состоит из одного, двух или трех конденсаторов, представляющих из себя плоские секции из пленки и алюминиевой фольги, залитые диэлектрической жидкостью, помещенные в фарфоровый или полимерный корпус, оборудованный узлом взрывобезопасности, отличающийся тем, что узел взрывобезопасности конденсатора емкостного делителя, состоит из внутреннего сильфона, выполненного в виде герметичного сосуда с рифлеными стенками, находящегося внутри фарфорового корпуса и внешнего сильфона, покрытого кожухом, расположенного снаружи конденсатора, объединенного с его верхней крышкой, причем внутренний объем внешнего сильфона объединен с внутренним объемом конденсатора. | 2015-08-28 | 2018-08-27 | Протокол КИ от 28.08.2015 №3 | Без ограничений | ТД "Усть-Каменогорский конденсатор" | ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» |  |  | Патент № H01F 27/42 (2006.01), № G01R 15/04 (2006.01)
01-007-0010/1 | Силовое электротехническое оборудование | Дугогасительные реакторы | Отсутствие движущихся частей | Точность настройки (погрешность не более 1%) | Пожаробезопасность | 10 | Отсутствие движущихся частей, скорость и точность настройки, изоляция "сухогое" исполнения | кабельные сети 10 кВ | Повышение надежности, быстродействия, точности настройки | Дугогасящий реактор сухого исполнения типа РДСК для компенсации емкостных токов в распределительных сетях 6-10кВ | Дугогасящий реактор сухого исполнения типа РДСК на 10(6) кВ, номинальной мощностью 80-2000 кВА. Диапазон регулирования тока 8-50 А. УХЛ3 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ОАО "МРСК Волги" | ООО «НПП Бреслер» / ОАО «МРСК Волги» |  | Нет | Государственная регистрация № 01201360245 | НИОКР
01-007-0010/2 | Силовое электротехническое оборудование | Дугогасительные реакторы | Отсутствие движущихся частей | Точность настройки (погрешность не более 1%) |  | 10 | Отсутствие движущихся частей, скорость и точность настройки | кабельные сети 10 кВ | Компенсация токов замыкания на землю в широком диапазоне занчений с высокой точностью и быстродействием. | Дугогасящий реактор масляного исполнения типа РДМК для компенсации емкостных токов в распределительных сетях 6-10кВ | Дугогасящий реактор с масляной изляцией типа РДМК на 10(6) кВ, номинальной мощностью 120-1000 кВА. Кратность регулирования не менее 10. УХЛ1 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ПАО "МРСК Волги" | ООО «НПП Бреслер» | Да | Да | Патент на изобретение №2475915 "Способ настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях" | НИОКР
01-008-0010/1 | Силовое электротехническое оборудование | Трансформатор нейтрали | Тип изоляции | Пожаробезопасность | Экологичность | 10 | Изоляция трансформатора выполнена без применения трансформаторного масла - "сухое исполнение" | кабельные сети 10 кВ | Повышение надежности, пожаробезопасности, экологичности. Снижение затрат на эксплуатьацию и обслуживание. | Нейтралеобразующий трансформатор сухого исполнения типа ТСЗ для компенсации емкостных токов в распределительных сетях 6-10 кВ | Нейтралеобразующий трансформатор сухого исполнения типа ТСЗ на 10(6) кВ, номинальной мощностью 80-2000 кВА. УХЛ3 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ОАО "МРСК Волги" | ООО «НПП Бреслер» / ОАО «МРСК Волги» |  | Нет | Государственная регистрация № 01201360245 | НИОКР
01-036-0028/1 | Силовое электротехническое оборудование | Реклоузер | Высокая степень автоматизации сети |  |  | 35 | Реклоузер 35 кВ | РС 35 кВ | Повышение ключевых показателей надежности - SAIFI и SAIDI. SAIFI: - внедрение 2-х кратного АПВ; SAIDI: - локализация поврежденного участка сети. | Выключатель вакуумный (реклоузер) TER_Rec35_Smart1_Tie7 на номинальное напряжение 35 кВ с системой управления | Реклоузер - комплекс состоящий из (выключателя вакуумного, системы собственных нужд, органов управления, сигнализации и передачи информации. Предназначен для автоматического отключения и повторного включения цепи переменного тока по предварительно заданной последовательности циклов отключения и повторного включения с последующим возвратом функции АПВ в исходное состояние, сохранением включенного положения или блокировкой в отключенном положении. Номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток - 1250 А, Номинальный ток отключения - 20 кА. УХЛ1 | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ЗАО «ГК «Таврида Электрик» |  | Нет
01-036-0028/2 | Силовое электротехническое оборудование | Реклоузер | Высокая степень автоматизации сети |  |  |  | Применение реклоузеров при построении сети 6-10 кВ | РС 6-10 кВ | Повышение ключевых показателей надежности - SAIFI и SAIDI. SAIFI: - внедрение 2-х кратного АПВ; - Сокращение количества отключаемых потребителей; - сокращение количества отключений для проведения регламентных работ. SAIDI: - уменьшение времени поиска мест повреждения; - возможность РПВ. | Распределенная автоматизация сети 6-10кВ | Решения по построению сети 6-10 кВ с применением реклоузеров и других средств для повышения управляемости и надежности сети 6-10 кВ | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ЗАО «ГК «Таврида Электрик» |  | Нет
01-086-0010/3 | Силовое электротехническое оборудование | Дугогасительные агрегаты (реактор+нейтралеобразующий трансформатор+СУ) | Объединение функций дугогасящего реактора и нейтралеобразующего трансформатора в единое устройство | Высокая скорость и точность настройки за счет отсутствия движущихся механических частей (плунжера и его привода) | Малые массогабаритные параметры и возможность размещения в закрытых помещениях | 6-10 кВ | Статический дугогасящий агрегат сухого исполнения для компенсации емкостных токов в сетях 6-10 кВ представляет собой статическое устройство, выполненное в едином корпусе и на едином магнитопроводе, и включает в себя совокупность всех основных элементов системы заземления нейтрали сети: нейтралеобразующий трансформатор, дугогасящий реактор, коммутационные аппараты, средства регулирования, блок управления и автоматики. Уникальностью дугогасящего агрегата является его компактность, достигнутая за счёт решения с размещением нейтралеобразующего трансформатора и реактора на одной магнитной системе. Дугогасящий агрегат имеет высокую скорость и точность настройки за счет отсутствия движущихся механических частей (плунжера и его привода) и использованию конденсаторной системы управления, позволяющей с высокой скоростью (0,1 с) и точностью (погрешность не более 1%) настроить дугогасящий агрегат в резонанс. | Кабельныесети 6-10 кВ | Техническое решение отличается от базовых (существующих) технических решений тем, что два силовых элемента дугогасящей системы объединены в один агрегат. При этом снижаются общая стоимость, расходы на строительные, монтажные и наладочные работы, и эксплуатационные расходы в целом. Преимущества разработанного статического дугогасящего агрегата для компенсации емкостных токов в сетях 6-10 кВ:  Малые массогабаритные параметры и возможность размещения в закрытых помещениях.  Меньшая стоимость по сравнению с существующими техническими решениями.  Малые эксплуатационные затраты.  Высокое быстродействие. | Статический дугогасящий агрегат сухого исполнения для компенсации емкостных токов в сетях 6-10 кВ АТДС-400/10,5 | Оборудование совмещает в одном устройстве все необходимые функции для компенсации емкостных токов замыкания на землю и имеет следующие технические параметры: 1. Номинальная мощность, кВА - 400; 2. Номинальное напряжение, кВ - 11 3. Схема соединения обмоток нейтралеобразующего трансформатора - зигзаг; 4. Диапазон регулирования тока, А - 2-63; 5. Время работы в режиме ОЗЗ, ч - 2; 6. Способ регулирования тока - Плавное конденсаторное регулирование; 7. Система охлаждения - Естественное воздушное; 8. Номинальная потребляемая мощность устройства автоматики, не более, Вт - 50; 9. Номинальное напряжение питания устройства автоматики, В - ~220 | 2016-11-15 | 2019-11-14 | Договор № 1320-001361 от 27.11.13 | Без ограничений | ПАО "МРСК Волги" | ООО «НПП Бреслер» |  | Да | Патент на полезную модель №151804 «Устройство для компенсации емкостных токов при однофазных замыканиях на землю в многофазных электрических сетях с изолированной нейтралью» | НИОКР
01-086-0010/4 | Силовое электротехническое оборудование | Дугогасительные агрегаты (реактор+нейтралеобразующий трансформатор+СУ) | Малые массогабаритные показатели | Интеллектуальная система подогрева шкафов конденсаторов | Штатная звуко-световая сигнализация ОЗЗ | 6-10 кВ | Размещение дугогасящего реактора с конденсаторным управлением и нейтралеобразующего фильтра в едином баке. | РС 6-10 кВ | - снижение затрат на обслуживание и строительную часть; - повышение надежности; - уменьшение числа отказов и аварий; - снижение эксплуатационных расходов; - снижение стоимости владения продукцией. | Дугогасящие агрегаты масляного исполнения с конденсаторным управлением, напряжением 6-10 кВ мощностью 80-1600 кВА | Дугогасящий агрегат масляного исполнения, сочетает в едином баке дугогасящий реактор с конденсаторным исполнением и нейтралеобразующий фильтр. Агрегат имеет запатентованную систему регулирования, которая сохраняет работоспособность в несимметричных и симметричных сетях , в сетях имеющих низкую добротность контура нулевой последовательности и не требует создания искусственной несимметрии. Агрегат имеет широкий диапазон регулирования тока компенсации (2% - 100%) | 2017-11-30 | 2020-11-29 | Протокол КУИР №02 от 30.11.2017 | Без ограничений | ООО «НПП Бреслер» | ООО «НПП Бреслер» | Сертификат соответствия № РОСС RU.OC12.Н00020. Срок действия с 21.07.20 15г. по 20.07 . 2018г. | Да | Патент на полезную модель № 151804. Патентообладатель ОАО «МРСК Волги».
02-009-0012/1 | Вторичное оборудование | Системы СН | Микропроцессорная система управления, контроля и сигнализации | Четвертая степень разделения функциональных блоков. |  | 0,4 кВ | Используемые в конструкции ЩСН-РА МП устройства Сириус-2-0,4 ВВ и Сириус-2-0,4АВ позволяют реализовывать любые решения по первичным схемам и схемам управления, настраивать любые уставки защит вводных и секционного выключателей. | ПС 354-220 кВ | - повышение надежности, быстродействия, точности настройки; - улучшение функциональных характеристик; - уменьшение числа отказов и аварий, увеличение гарантийного срока эксплуатации; - улучшение условий и возможностей обслуживания. | Щиты собственных нужд ЩСН-РА | Щиты собственных нужд ЩСН-РА предназначены для приема и распределения электроэнергии от трансформаторов СН мощностью до 1000 кВА на электрических подстанциях, для управления коммутационными аппаратами, контроля и сигнализации их состояния. | 2017-10-26 | 2020-10-25 | Протокол КУИР №01 от 26.10.2017 | Без ограничений | ЗАО «Радиус Автоматика» ПАО "Ленэнерго" | ЗАО «Радиус Автоматика» | Сертификат соответствия №ТС C-RU.АЛ32.В.00482. Серия RU № 0247730. | Да
02-010-0011/1 | Вторичное оборудование | СОПТ | Автоматический режим измерения и контроля сопротивления изоляции, поиск поврежденных фидеров. | Возможность работы с традиционными системами контроля | Может работать в разветвленных сетях постоянного тока с большой емкостью относительно земли, при наличии высокого уровня помех. |  | Разработанный и примененный способ измерения, контроля сопротивления изоляции и поиска фидеров позволяет снизить уровень перекоса напряжения между полюсами сети постоянного тока и тем самым снизить вероятность ложной работы устройств РЗА. | ПС 6-500 кВ | - Отсутствие ложной работы устройств РЗА - Удобство эксплуатации - Работа с любыми устройствами РЗА (нет необходимости шунтировать дискретные входа РЗА резисторами, для предотвращения их ложной работы) - Помощь эксплуатирующему персоналу, по поиске ошибок в монтаже сетей постоянного тока | Система контроля сопротивления изоляции в сетях оперативного постоянного тока и автоматического поиска фидеров с поврежденной изоляцией "ЭКРА-СКИ" | - Номинальное напряжение контролируемой сети постоянного тока 220 В - Диапазон определяемого сопротивления изоляции полюсов сети 1 – 1000 кОм - Предельное селективно-определяемое снижение сопротивления изоляции присоединения не более 100 кОм - Максимальная емкость контролируемой сети не менее 200 мкФ - Количество уставок величин сопротивлений изоляций полюсов сети 2 - Диапазон уставок сопротивлений изоляций полюсов сети 20 – 1000 кОм - Количество уставок величин сопротивлений изоляций присоединений 2 - Диапазон уставок сопротивлений изоляций присоединений 20 – 100 кОм - Время цикла контроля сопротивлений полюсов СОПТ не более 8 с - Время цикла измерения сопротивлений всех присоединений не более 20 с - Амплитуда напряжения смещения нейтрали в режиме измерения сопротивлений присоединений не более 15 В - Максимальный диаметр окна датчика дифференциального тока присоединения 25, 40, 70 мм - Протоколы связи с АСУ МЭК60870-5-104, МЭК61850 (MMS) | 2017-10-26 | 2020-10-25 | Протокол КУИР №01 от 26.10.2017 | Без ограничений | ООО «НПП ЭКРА» | ООО «НПП ЭКРА» | 1. Сертификат соответствия "ЭКРА-СКИ" требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" № ТС RU С-RU.MH32.B.00092 2. Декларация о соответствии "ЭКРА-СКИ" требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" №ТС N RU Д-RU.MH32.B.00060 3. Сертификат соответствия "ЭКРА-СКИ" требованиям пожарной безопасности №НСОПБ.RU.ПР 207.Н.00037 |  | 1. Патент по заявке 2013130130/28 "Способ измерения сопротивлений изоляции присоединений и поиска присоединений с поврежденной изоляцией в сети постоянного тока с изолированной нейтралью" 01.07.2013; 2. Патент по заявке 2015103287/28 "Устройство измерения дифференциального тока" 02.02.2015.
02-011-0010/1 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Высокая точность ОМП | Простота и легкость эксплуатации | Автоматизация процесса ОМП | 110-500 | Волновой принцип ОМП основанный на дифференцированной скорости распространения волн в различных средах (ВЛ, КЛ) | КВЛ 110 -500 кВ | - уменьшение времени поиска мест повреждения на КВЛ и восстановления ее работы; - снижение эксплуатационных расходов при использовании, включая повышение энергоэффективности - снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла | Программно-аппаратный комплекс ОМП для неоднородных кабельно-воздушных линий электропередачи напряжением 110кВ и выше | Алгоритм ОМП волнового принципа на комбинированных ЛЭП основан на анализе изменения целевой функции разницы прохождения фронта волны от предполагаемой координаты точки повреждения до левого и правого концов линии. С каждой из сторон ЛЭП устанавливается устройство волнового ОМП с описанием участков, выполненных ВЛ или КЛ. Определение разницы прохождения волны до концов линии достигается точной синхронизацией терминалов, высокочастотной дискретизацией записи переходного процесса и организацией канала связи между терминалами. Предусмотрена возможность расчета ОМП по параметрам аварийного режима двухсторонним способом при потере синхронизации между терминалами и односторонним способом при неудачной попытке соединения по каналу связи. | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | ОПЭ | ООО «НПП Бреслер» | ООО «НПП Бреслер» | №ТС RU C-RU.MH32.B.00093 действующий с 11.03.2014 по 10.03.2019 | Да | Патент на изобретение №2464582 от 20.10.2012 на заявку №2010153730 от 27.12.2010
02-011-0010/2 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Высокая точность | Автономность | Селективность | 6-35 | За счет применяемых в устройстве алгоритмов, достигается улучшенная селективность, система может работать как на сигнал, так и на отключение поврежденного присоединения. Обладает повышенной степенью автономности. Для отключения поврежденного присоединения каждый фидерный терминал имеет в своем составе полупроводниковое (твердотельное) реле. | РС 6-35 кВ | - повышение надежности, быстродействия, селективности - уменьшение числа отказов и аварий, увеличение гарантийного срока эксплуатации | Комплексная распределенная система защиты от однофазных замыканий на землю с повышенной степенью автономности устройств и улучшенной селективностью | Комплексная распределенная система защиты от однофазных замыканий на землю с повышенной степенью автономности устройств и улучшенной селективностью включает в себя: - центральный терминал определения поврежденного фидера; - блок наложения сигнала непромышленной частоты; - множество (по числу присоединений) периферийных фидерных терминалов. В системе реализованы следующие алгоритмы: - по величине суммы высших гармонических составляющих; - по анализу спектрального состава по сторонам 50 гц составляющей; - по анализу переходного процесса, вызванного перезарядом емкостей при пробое; - по относительному направлению мощности нулевой последовательности; - по величине наложенного сигнала непромышленной частоты; - классические токовые защиты от ОЗЗ. Совокупность указанных алгоритмов существенно повышает селективность определения поврежденного фидера для всех категорий сетей при любом характере ОЗЗ и автономность системы в целом. | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ООО «НПП Бреслер» | ООО «НПП Бреслер» | сертификат соответствия ТС №ТС RU C-RU.MH32.B.00093 действующий с 11.03.2014 по 10.03.2019 | Да | Патент на изобретение по заявке №2012137331
02-011-0012/10 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Модульное построение шкафа РЗА | Конструктивные особенности изготовления, призванные не допускать ошибок при монтаже и обслуживании. |  |  | 1. Каждый шкаф ШЭРА имеет модульную конструкцию и состоит из 4-х независимых функционально-аппаратных типовых модулей (комплектов), каждый из которых специально предназначен для защиты определённого специфического элемента на ПС. Модульная концепция построения шкафов позволяет любой проектной организации в текущем режиме сконфигурировать до 9721171216 различных наименований заказных шкафов, каждый из которых одновременно, с точки зрения потребителя, является индивидуальным заказным решением, идеально сконструированным под текущие нужны потребителя с учетом всех особенностей реализуемой ПС, а с точки зрения изготовителя – является абсолютно типовым серийным изделием, изготовление которого занимает не более 45-ти дней. 2. Шкафы в качестве основных комплектующих используют изделия, которые сами по себе внесены в Реестр инновационных решений ПАО «Россети». 3. Все внутришкафные электрические связи сделаны в виде максимум 4-х шт «типовых соединительных изделий» (по одному на каждый функционально-аппаратный типовой модуль (комплект), проходящих отдельную процедуру ОТК как готовое изделие. Каждое «типовое соединительное изделие», помимо текстовой маркировки, имеет еще и цветовую маркировку «входов» и «выходов» . Указанная концепция, позволяет принципиально исключить ошибки при монтаже шкафа и при его последующем обслуживании во время его эксплуатации, за счет вытекающей из нее наглядной невозможности неправильной физической перекоммутации внутришкафного оборудования эксплуатирующим и обслуживающим персоналом. | ПС 6-220 кВ | - повышение надежности, быстродействия, точности настройки; - уменьшение числа отказов и аварий; - улучшение функциональных характеристик; - снижение эксплуатационных расходов при использовании, включая повышение энергоэффективности; - уменьшение числа отказов и аварий, увеличение гарантийного срока эксплуатации; - снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла; - улучшение условий и возможностей обслуживания. | Шкафы релейной защиты и автоматики типа «ШЭРА» | Шкафы серии «ШЭРА» предназначены для выполнения функций управления, защиты, сигнализации, измерения и контроля на электростанциях и подстанциях с высшим напряжением 110–220 кВ. Шкафы представляют собой защищенное низковольтное комплектное устройство. Разработано несколько конструктивных типоисполений шкафов: «ШЭРА» - шкафы двустороннего обслуживания для установки в помещении напольной установки; «ШЭРА-1» - шкафы одностороннего обслуживания для установки в помещении напольной установки; «ШЭРА-Н» - шкафы одностороннего обслуживания для установки на улице с опциональной системой активного обогрева напольной установки; «ШЭРА-НВ» - шкафы одностороннего обслуживания для установки на улице с опциональной системой активного обогрева навесной установки. Каждый шкаф ШЭРА имеет модульную конструкцию и состоит из 4-х независимых функционально-аппаратных типовых модулей (комплектов), каждый из которых специально предназначен для защиты определённого специфического элемента на ПС. Модульная концепция построения шкафов позволяет любой проектной организации в текущем режиме сконфигурировать до 9721171216 различных наименований заказных шкафов, каждый из которых одновременно: с точки зрения потребителя является индивидуальным заказным решением, идеально сконструированным под текущие нужны потребителя, с учетом всех особенностей реализуемой ПС, а с точки зрения изготовителя – является абсолютно типовым серийным изделием, изготовление которого занимает не более 45-ти дней. Шкафы в качестве основных комплектующих используют микропроцессорные устройства РЗА серии «Сириус». Устройства серии «Сириус» сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС, имеют полностью положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «РОССЕТИ» с рекомендацией к применению, а также сертифицированы на соответствие требованиям системы «Газпромсерт». Все внутришкафные электрические связи сделаны в виде максимум 4-х шт «типовых соединительных изделий» (по одному на каждый функционально-аппаратный типовой модуль (комплект), проходящих отдельную процедуру ОТК как готовое изделие. Каждое «типовое соединительное изделие» помимо текстовой маркировки – еще и цветовую маркировку «входов» и «выходов» изделия. Указанная концепция позволяет принципиально исключить ошибки при монтаже шкафа и при его последующем обслуживании во время его эксплуатации, за счет вытекающей из нее наглядной невозможности неправильной физической перекоммутации внутришкафного оборудования эксплуатирующим и обслуживающим персоналом. На лицевой панели шкафа размещается опциональный заказной щит управления, встроенный в мнемосхему ПС. За лицевой панелью размещены опциональные «испытательные разъемы», обеспечивающие возможность выборочной проверки отдельных защит или произвольных наборов защит шкафа, физически исключив при этом ошибочные действия персонала при проверке. | 2017-10-26 | 2020-10-25 | Протокол КУИР №01 от 26.10.2017 | Без ограничений | ЗАО «Радиус Автоматика» ПАО "Ленэнерго" | ЗАО «Радиус Автоматика» | Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-RU.АЛ32.В.01173 | Да
02-011-0014/2 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Комплексное решение. | Высокая чувствительность | Многофункциональность | 110 кВ | В едином комплексе реализованы следующие защиты: - Небалансная защита со «счётчиком» поврежденных секций, обеспечивающая накопление информации о повреждениях конденсаторных элементов. - Ёмкостная защита, чувствительная к коротким замыканиям внутри конденсаторов, обеспечивающая частичное резервирование небалансной защиты. - Быстродействующая дифференциальная защита БСК от замыканий на землю по расчётному току и напряжению нулевой последовательности, осуществляющая также частичное резервирование небалансной защиты. | Защита БСК 110 кВ | - уменьшение числа отказов и аварий - улучшение функциональных характеристик - снижение размеров ущерба от повреждений элементов БСК; - снижение эксплуатационных затрат на поиск неисправных элементов БСК. | Шкаф защиты БСК и управления выключателем ШЗБК-МТ-074-252 | Шкаф защиты БСК и управления выключателем ШЗБК-МТ-074-252 Предназначен для: - управления выключателем напряжением до 220 кВ; - выполнения функций защит БСК; автоматики и сигнализации. Содержит: - цифровой терминал БМРЗ-АУВ-10-01-20; - цифровой терминал БМРЗ-БСК-10-01-20. Соответствует: - стандарту организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.120.70.042-2010; - классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (по требованиям защиты человека от поражения электрическим током). | 2016-05-24 | 2019-05-23 | №МР7/0/01/726 от 23.05.2016 (Договор на НИОКР №УРЗА-007/2012 от 08.06.2012 "Исследование режимов работы батареи конденсаторов 110 кВ и разработка чувствительной защиты от внутренних повреждений ее элементов с установкой опытного образца на одну БСК") | Без ограничений | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Патент на изобретение №2552528 от 07.05.2015 «Способы защиты конденсаторной батареи и устройство для его осуществления» | НИОКР
02-011-0015/1 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Сохранение работоспособности при потере постоянного оперативного тока |  |  | 110 | Адаптивная защита силовых трансформаторов | РЗА ПС | Сокращение затрат на техперевооружениею Минимизация рисков развития технологического нарушения при потере постоянного оперативного тока. | Микропроцессорная защита ближнего резервирования защит силового трансформатора типа ПУМА на ПС 110 кВ | Независимая резервная защита трансформатора предназначена для защиты силовых трансформаторов 110/10 кВ, оборудованных со стороны источника питания выключателем или разъединителем в случае короткого замыкания на подстанции (ПС) с отказом коммутационной аппаратуры или релейной защиты, при потере оперативного тока на ПС или по другим причинам. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "Кубаньэнерго" | РУП "АСАТ" |  | Нет | Патенты Республики Беларусь от 15.12.1998 №7 и от 01.03.2000 №141.
02-011-0058/6 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Адаптивность способность изменять свои характеристики срабатывания в зависимости от параметров доаварийного (предшествующего) режима сети) | Свободно программируемая логика | Возможность работы по стандарту МЭК 61850 (8-1) | 110-220 кВ | Независимость формы характеристики срабатывания от параметров защищаемого объекта | Защита линий электропередач 110-220 кВ | • Отсутствие потребности в расчете параметров срабатывания измерительных органов при параметрировании защиты • Повышение чувствительности к переходным сопротивлениям по сравнению с классической ДЗ • Отсутствие «мертвой» зоны при близких трехфазных КЗ | Адаптивная дистанционная защита линии электропередачи | Адаптивная ДЗ реализована на базе терминала «ТОР 300», имеющего: • конфигурируемую логику • задние порты связи 2хRS-485/ВОЛС, 2хEthernet(Tх/Fх) • поддержка протоколов SPA-bus, ModBus, МЭК 60870-5-103, МЭК 61850-8-1 (9-2) • количество дискретных входов – 16…140 • количество дискретных выходов – 16…137 • количество аналоговых входов – 12 (24) • дисплей на 6 строк (21 символ) или графический дисплей с мнемосхемой • кнопки управления и светодиоды сигнализации Измерительные органы адаптивных систем используют информацию о предшествующем режиме работы сети. | 2016-04-04 | 2019-04-03 | Договор на НИОКР от 02.09.2013г. №206/ПА-2013 АО "Тюменьэнерго" | Без ограничения | ООО «ИЦ «Бреслер», АО "Тюменьэнерго" | ООО «ИЦ «Бреслер» | Сертификат соответствия Таможенного Союза №ТС RU C-RU.AT15.B.00369 серия RU №0303617 сроком действия с 23.06.2015 г. по 22.06.2020 г. Сертификат соответствия Транснефть №51100-1356-3424 сроком действия с 01.10.2015 г. по 01.10.2020 г. Сертификат соответствия МЭК 61850 No. 10012256-OPE/INC 15-2732 |  | Заявка на изобретение № 2015136614/20(056041) Заявка на полезную модель № 2015156569/07(087206) | НИОКР
02-011-0058/7 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Комплексное решение | Свободно программируемая логика | Возможность работы по стандарту МЭК 61850 (8-1, 9-2) | 6-750 кВ | Микропроцессорное устройство, предназначенное для осуществления функций релейной защиты, противоаварийной автоматики, управления, сигнализации и измерения на объектах энергетики с напряжением 6-750 кВ | ПС 6-750 кВ, ЦПС | - сокращение количества устройств РЗА; - сокращение объема ЗИП; - уменьшение числа отказов и аварий; - увеличение гарантийного срока эксплуатации; - возможность изменения логики работы терминала в случае необходимости; - повышение надежности, быстродействия и точности измерений; - передача информации с использованием стандарта МЭК 61850; - удаленное управление первичным оборудованием; - повышение наблюдаемости за счет регистрации и осциллографирование аварийных процессов; - уменьшение объема и сокращение сроков монтажа цепей вторичной коммутации | Терминал защиты и автоматики типа «ТОР 300» | Микропроцессорное устройство, предназначенное для осуществления функций релейной защиты, противоаварийной автоматики, управления, сигнализации и измерения на объектах энергетики с напряжением 6-750 кВ | 2016-11-22 | 2019-11-21 | Протокол КИ №8 от 22.11.2016 | Без ограничения | ООО «Релематика» | ООО «Релематика» | Сертификат соответствия Таможенного Союза №ТС RU C-RU.AT15.B.00369 серия RU №0303617 сроком действия с 23.06.2015 г. по 22.06.2020 г. Сертификат соответствия Транснефть №51100-1356-3424 сроком действия с 01.10.2015 г. по 01.10.2020 г. Сертификат соответствия МЭК 61850 No. 10012256-OPE/INC 15-2732 | Нет
02-011-0069/1 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Комплексное решение. | 100 % резервирование функций релейной защиты и автоматики присоединения | Реализация функций и сервисов комплекса РЗА в соответствии с редакцией 2 стандарта МЭК 61850 |  | Благодаря модульному аппаратному обеспечению, огромным коммуникационным возможностям, гибкому назначению набора функций и сигналов в соответствии с МЭК 61850 и свободно-программируемой логике платформы SIPROTEC 5 предлагается реализовать функции РЗА, управления, мониторинга, оперативной блокировки и измерений одного присоединения в одном физическом устройстве. Для обеспечения требования ближнего резервирования предполагается установка двух физических устройств на одно присоединение. SIPROTEC 5 предлагается как единая платформа нижнего уровня системы автоматизации подстанции для решения любых задач. | Электроустановки передачи и распределения электроэнергии классов напряжения 6-750 кВ | - повышение надежности, быстродействия, точности настройки за счет размещения всех взаимодействующих функций в одном физическом устройстве; - уменьшение числа отказов и аварий за счет 100% резервирования функций РЗА и отказа от сложных кабельных связей между устройствами; - улучшение функциональных характеристик путем применения функций и сигналов в полном соответствии международному стандарту МЭК 61850 ред.2; - снижение эксплуатационных расходов при использовании, включая повышение энергоэффективности за счет существенного сокращения количества физических устройств и еще большего сокращения кабельных связей между устройствами в традиционном подходе; - снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла за счет сокращения количества физических устройств, перехода на единую (взаимозаменяемую) модульную аппаратную платформу и использования функций самодиагностики; - улучшение условий и возможностей обслуживания за счет применения стандартных функций, моделей данных и сервисов стандарта МЭК 61850 (редакция 2); - улучшение условий и возможностей обслуживания благодаря возможности вывода из работы физического устройства без потери функций системы РЗА и без вывода первичного оборудования; - • сокращение инвестиций в будущем за счет применения модульных (адаптируемых) аппаратных платформ, гибких (настраиваемых) наборов стандартных функций, обеспечивающих совместную работу устройств разных производителей; - информационная безопасность за счет специально встроенных аппаратных и программных средств; - реализация необслуживаемой подстанции за счет полноценной поддержки функций управления (объекты и модели управления, обработка команд управления, последовательность переключений), определенных стандартом МЭК 61850. | Система автоматизации подстанции на единой универсальной аппаратной платформе SIPROTEC 5 нижнего уровня ссо значительным сокращением количества физических устройств и кабельных связей по сравнению с традиционным решением и применение одного стандарта коммуникации МЭК 61850 ред. 2 на подстанции | Универсальная платформа SIPROTEC 5 обладает следующими инновационными характеристиками: - гибкое и модульное аппаратное обеспечение, выполненное на единой (взаимозаменяемой) аппаратной платформе; - двухядерный процессор, обеспечивающий обработку целого комплекса функций в режиме реального времени; - герметичный и неразборный корпус с естественным охлаждением, обеспечивающий надежность аппаратной части и улучшенную ЭМС; - съемные клеммные колодки, обеспечивающие скорость и удобство замены неисправного устройства в эксплуатации; - огромные коммуникационные возможности: до 8 последовательных каналов, до 4 модулей (интерфейсов) Ethernet; - измерения электрических величин в классе 0,5; - функция векторных измерений; - встроенная оптическая дуговая защита, одним устройством поддерживаются до 15 оптических датчиков; - информационная модель функций выполнена в соответствии со стандартом МЭК 61850 ред.2, функции являются идентичными во всех устройствах; - свободное назначение набора функций и ступеней (зон); - внутренняя архитектура SIPROTEC 5 и его информационная модель выполнены в соответствии с МЭК 61850 ред.2; - поддерживаются до 9 журналов сообщений, в том числе журнал информационной безопасности; - полная поддержка функций и алгоритмов местного и дистанционного (АСУ ТП, Диспетчерский центр) управления, реализованных в соответствии со стандартом МЭК 61850 ред.2; - поддержка последовательности переключений; - встроенная функция ручного и автоматического управления устройством РПН трансформатора и автотрансформатора; - поддержка и обработка атрибутов качества сигналов внутри устройства в соответствии со стандартом МЭК 61850 ред.2; - резервированная синхронизация времени от двух независимых источников; - информационная безопасность в соответствии с NERC-CIP и BDEW; - широкий спектр встроенных функций тестирования во время ввода в работу и технического обслуживания; - широкий спектр функций самодиагностики в период эксплуатации. | 2016-11-22 | 2019-11-21 | Протокол КИ №8 от 22.11.2016 | Без ограничения | ООО "Сименс" | ООО "Сименс" | Сертификат соответствия № ТС RU C-DE.АИ30.В.01437.
02-011-0109/1 | Вторичное оборудование | Релейная защита и автоматика | Единство программно-аппаратной платформы устройств 6-35 кВ и 110-220 кВ | Свободно программируемая логика | Сертифицированная работа по редакции 2 стандарта МЭК 61850 (8-1) | 6-220 | Микропроцессорные блоки РЗА, предназначенные для осуществления функций релейной защиты, противоаварийной автоматики, управления, сигнализации и измерения на объектах энергетики с напряжением 6-220 кВ. Возможность использования ЗИП устройств 6-35 кВ в устройствах 110-220 кВ, а также возможность замены логической схемы 6-35 кВ на логические схемы 110-220 кВ. | ПС 6-220 кВ | - сокращение объема ЗИП; - уменьшение числа отказов и аварий; - увеличение гарантийного срока эксплуатации; - возможность изменения логики работы терминала в случае необходимости; - повышение надежности, быстродействия и точности измерений; - передача информации с использованием редакции 2 стандарта МЭК 61850; - удаленное управление первичным оборудованием; - повышение наблюдаемости за счет регистрации и осциллографирования аварийных процессов; - уменьшение объема и сокращение сроков монтажа цепей вторичной коммутации - снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла - улучшение условий и возможностей обслуживания за счет однотипности схем подключения, а также единого интерфейса управления. | Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП и БЭМП РУ | Универсальная платформа БЭМП обладает следующими инновационными характеристиками: - свободно программируемая логика; - гибкое и модульное аппаратное обеспечение, выполненное на единой (взаимозаменяемой) аппаратной платформе; - процессор, обеспечивающий обработку целого комплекса функций в режиме реального времени; - разборный корпус , обеспечивающий извлечение блоков для замены; - съемные клеммные колодки, в том числе самозакорачивающиеся для токовых цепей, обеспечивающие удобство демонтажа устройства в эксплуатации, без разбора схемы; - широкие коммуникационные возможности: до 4 модулей (интерфейсов) Ethernet; - функция векторных измерений; - информационная модель функций выполнена в соответствии со стандартом МЭК 61850 ред.2; - свободное назначение набора функций и ступеней (зон); - полная поддержка функций и алгоритмов местного и дистанционного (АСУ ТП, Диспетчерский центр) управления, реализованных в соответствии со стандартом МЭК 61850 ред.2; - встроенная функция ручного и автоматического управления устройством РПН трансформатора и автотрансформатора; - поддержка и обработка атрибутов качества сигналов внутри устройства в соответствии со стандартом МЭК 61850 ред.2; - резервированная синхронизация времени от двух независимых источников; - широкий спектр встроенных функций тестирования во время ввода в работу и технического обслуживания; - широкий спектр функций самодиагностики в периодэксплуатации. | 2017-11-30 | 2020-11-29 | Протокол КУИР №02 от 30.11.2017 | Без ограничений | ЗАО "ЧЕАЗ" | ЗАО "ЧЕАЗ" | Сертификат соответствия № ТР RU C-RU.АЯ96.В.00133 (срок действия с 23.12.2015 по 22.12.2020) Сертификат №НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00426 (срок действия с 15.02.2016 по 14.02.2019) Сертификат уровня А соответствия стандарту МЭК 61850 №10029266-OPE/INC 16-2570 | Нет
03-056-0079/1 | Автоматизированные системы управления | Комплексные решения | Информационно-управляющая платформа, содержащая экспертно-расчетные системы принятия решений для построения распределенной системы сбора, обработки, анализа и обмена информацией о состоянии энергообъектов по всей вертикали управления (Основа для построения "Умной сети") | Единая база оборудования, измерений и топологии для решения всех необходимых задач в распределенной системе. Интеграция систем оперативного управления и коммерческого учета электроэнергии. | Уникальные алгоритмы блокировки переключений коммутационных аппаратов, автоматически адаптирующиеся под топологию схем электроподстанций. |  | 1. Расширенные коммуникационные возможности с поддержкой всех стандартных протоколов, включая МЭК 61850- 8-1 MMS (сервер и клиент), GOOSE. Единое описание системы сбора как на уровне подстанций, так и на уровне центров управления сетями. 2. Поддержка интерфейсов в соответствии с МЭК 61968/61970 (CIM-модель). 3. Возможность создания распределенной системы с единой базой оборудования, измерений и топологии (модель данных), что позволяет, при необходимости, передавать управление между диспетчерскими центрами. 4. Кластерная архитектура с возможностью распараллеливать обработку поступающей информации с целью увеличения производительности. 5. Интеграция систем оперативного управления и коммерческого учета. 6. Онлайновая система расчета и анализа технических и коммерческих потерь электроэнергии (в том числе, локализация коммерческих потерь). 7. Универсальные (инвариантные относительно топологии схем подстанций) алгоритмы блокировки переключений коммутационных аппаратов основаны на анализе топологии графов схем подстанций и электросетей и на специальных операциях вычисления графов. Анализ топологии и вычисление графов программно реализованы в виде Универсального топологического процессора. | Все уровни диспетчерского управления в электроэнергетике: 1. ССПИ электрической подстанции 2. Верхний уровень АСУ ТП электрической подстанции (в том числе "цифровой") 3. Центры управления сетями 4. Ситуационно-аналитические центры | - повышение надежности оперативного управления; - улучшение условий и возможностей обслуживания; - повышение энергоэффективности за счет снижения технических и коммерческих потерь; – эффективное управление активами на основе непротиворечивой модели, обеспечивающей однозначную интерпретацию данных и жесткое подчинение правилам поддержки актуальной модели данных. - уменьшение числа отказов и аварий за счет непротиворечивости данных; - снижение эксплуатационных расходов на сопровождение IT систем; - уменьшение числа отказов и аварий, увеличение гарантийного срока эксплуатации; - увеличение фактической продолжительности жизненного цикла оборудования за счет улучшения условий и возможностей эксплуатации оборудования. | Информационно-управляющая платформа КОТМИ-14» для создания вертикально-интегрированных автоматизированных систем диспетчерского управления интеллектуальной электрической сетью. | Программный комплекс КОТМИ-14 состоит из 4 компонент: 1. Сервер КОТМИ-14 2. АРМ КОТМИ-14 3. Сервер ввода-вывода КОТМИ-RDX 4. Расчетно-аналитические задачи. Технические характеристики решения: - широкие коммуникационные возможности; - возможность создания распределенных систем как в рамках предприятия, так и в рамках объединения; - возможность обработки любых объемов информации путем кластерного распараллеливания на дополнительные технические средства; - расширение круга автоматических блокировок за пределы традиционно реализуемых; - универсальность (инвариантность относительно топологии схем подстанций) алгоритмов блокировки; - кодирование алгоритмов блокировки на встроенном языке технологического программирования платформы КОТМИ-14, как входном языке Универсального топологического процессора. | 2016-10-18 | 2019-10-17 | Протокол КИ №9 от 18.10.2016 | Без ограничений | ООО "ДЕЦИМА" | ООО "ДЕЦИМА" |  | Да | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014613234 "Программный комплекс для создания многоуровневых диспетчерских информационно-управляющих систем реального времени КОТМИ-14". Правообладатель: ООО "ДЕЦИМА". Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014613235 "Сервер ввода-вывода КОТМИ-RDX". Правообладатель: ООО "ДЕЦИМА".
03-080-0058/1 | Автоматизированные системы управления | Системы расчетов параметров | Комплексное решение по автоматизации расчета уставок | Максимальное количество поддерживаемых устройств РЗА |  |  | Автоматизированный расчет параметров срабатывания устройств релейной защиты и автоматики 6-750 кВ | Службы РЗА ДЗО |  снижение трудозатрат пользователя по подготовке и вводу исходных данных;  устранение рутинности в работе расчетчика, максимально снижая ошибки человеческого фактора;  повышение точности расчета;  ускорение процесса создания отчетов, формирования бланков уставок в форматах фирм-производителей устройств РЗА;  выполнение сохранения проведенных расчетов;  повышение наглядности расчетов;  ускорение процессов анализа параметров срабатывания путем построения характеристик срабатывания;  возможность подключения к комплексу программ прикладного характера для получения результатов расчета аварийных режимов и далее их использовать в программе для расчета параметров срабатывания и/или проверки чувствительности. | Программа автоматизированного расчета уставок «PSC» | рограмма имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и гибкую контекстно-зависимую систему помощи, содержащую как инструкцию по использованию программы и ее модулей, так и методику расчета, расчетные выражения и рекомендуемые значения коэффициентов. Методика, заложенная в программе, основана на рекомендациях производителей защит, руководящих указаниях по релейной защите и правилах устройства электроустановок. Программа состоит из ядра и расчетных модулей, каждый из которых отвечает за расчет параметров срабатывания определенного устройства РЗА. Единое ядро обеспечивает одинаковый интерфейс программы при работе с модулями расчета уставок устройств РЗА различных производителей, а модульность позволяет заказчику приобретать нужные на сегодня модули. При необходимости модули можно заказать к уже приобретенному комплекту. | 2016-11-22 | 2019-11-21 | Протокол КИ №8 от 22.11.2016 | Без ограничений | ООО «Релематика» | ООО «Релематика» |  |  | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009611340
03-080-0058/2 | Автоматизированные системы управления | Системы расчетов параметров | Автоматизация комплекса задач управления жизненным циклом устройств РЗА и СИ | Интеграция задач различных уровней административного и технологического управления |  |  | Автоматизация комплекса процессов эксплуатации электротехнического оборудования ДЗО. Сбор, консолидация и представление данных на всех уровнях управления от ПС до исполнительного аппарата | Службы РЗА ДЗО | - повышение оперативности выполнения работ - уменьшение числа отказов и аварий - улучшение функциональных характеристик - снижение эксплуатационных расходов при использовании, включая повышение энергоэффективности - уменьшение числа отказов и аварий, увеличение гарантийного срока эксплуатации - снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла - улучшение условий и возможностей обслуживания - улучшение условий труда, снижение производственного травматизма | Программный комплекс «Служба РЗА» | Предлагаемое решение включает разработку и внедрение программного комплекса и нормативно-методического обеспечения для автоматизации комплекса задач эксплуатации электротехнического оборудования в ДЗО. Программный комплекс является клиент-серверным приложением. На сервере располагается база данных для хранения знаний службы: параметров оборудования, защит, схем и документации. Централизованное хранение данных позволяет обеспечить единые средства защиты информации от утери и повреждения. Помимо этого, централизация хранения обеспечивает идентичность результатов расчетов и формируемых отчетов на любом рабочем месте. На рабочих местах пользователей устанавливается клиентская часть ПК – программное обеспечение, отвечающее за представление и контроль данных, расчеты, формирование конечных форм отчетов. Связь рабочих мест и сервера ПК осуществляется по локальной сети или иным проводным и беспроводным каналам связи. В комплексе реализована система разграничения доступа пользователей к информации, возможно разделение по задачам сотрудника, по филиалам или иным способом, оговариваемым при внедрении. В отдельных ДЗО действуют комплексы, включающие часть функций предлагаемого решения. | 2016-11-22 | 2019-11-21 | Протокол КИ №8 от 22.11.2016 | Без ограничений | ООО «Релематика» | ООО «Релематика» |  |  | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010617008
03-080-0058/3 | Автоматизированные системы управления | Системы расчетов параметров | Автоматизация процессов обеспечения жизненного цикла модели | Автоматизация поиска расчетных режимов и массовых расчетов | Совместимость с моделями АРМ СРЗА и ТКЗ-3000 |  | Автоматизация комплекса задач моделирования аварийных режимов в электроэнергетической системе | Службы перспективного развития и РЗА ДЗО | Автоматизация выбора параметров срабатывания и проверки чувствительности устройств релейной защиты и автоматики при выборе и проверке первичного оборудования по условиям термической и динамической устойчивости и при анализе реальных аварий | Программа расчета параметров аварийных режимов электроэнергетических систем «ТКЗ++» | • наглядное представление моделируемой сети, места и типа повреждений; • автоматическое формирование модели по паспортам оборудования; • обработка больших моделей (тестирование проводилось на реальной сети из 7500 узлов); • удобный интерфейс редактирования схемы сети в табличном формате; • набор функций контроля и анализа полученной схемы; • создание подсхемы на схеме; • совместимость с общепринятыми форматами расчетных схем («АРМ СРЗА» и «ТКЗ-3000»); • высокая скорость вычислений. | 2016-11-22 | 2019-11-21 | Протокол КИ №8 от 22.11.2016 | Без ограничений | ООО «Релематика» | ООО «Релематика» |  |  | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011613587
04-077-0091/1 | Системы коммерческого учета электроэнергии | Пункт коммерческого учета э/э | Принцип измерения электрических величин (Применение электронных трансформаторов тока на основе катушки Роговского. Применение емкостно-резисторного датчика напряжения). | объединение функций в одном аппарате | Возможность параметрирования по Wi-Fi без отключения ВЛ | 10 кВ | В составе ПКУ - 10 кВ применяются электронные трансформаторы тока и напряжения на основе катушки Роговского и емкостно-резисторного датчика при этом обеспечивается отсутствие эффектов насыщения и феррорезонанса я в следствии отсутствия магнитопровода. Измерительные входы счетчика соответствуют измерительным выходам ТТ и ТН по амплитуде измерительного сигнала и по импедансу измерительной цепи. Питание ПКУ производится путем отбора энергии от линии 10 кВ. Минимизация по габаритам и массе: 1 сенсор 350-240-240 мм, масса всего устройства - до 19кг Применяется в 3-фазной 3-проводной сети с изолированной или компенсированной нейтралью. Возможность установки непосредственно на границе балансовой принадлежности. Измерение параметров электроэнергии производится отдельно на каждой фазе, вместо учета по 2-м фазам (схема Арона), что увеличивает точность учета ЭЭ. | ВЛ 10 кВ | - уменьшение технологических, коммерческих потерь; - улучшение функциональных характеристик; - снижение эксплуатационных расходов при использовании, включая повышение энергоэффективности; - уменьшение числа отказов и аварий; - снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла; - улучшение экологических характеристик производимой продукции, утилизации продукции и отходов производства; - улучшение условий и возможностей обслуживания; - улучшение условий труда, снижение производственного травматизма. | Пункт коммерческого учета (ПКУ) 10 кВ с электронными трансформаторами тока и напряжения на основе катушки Роговского и емкостно-резисторного датчика. | Техническое описание решения: Тип первичной сети: трехфазная трехпроводная с изолированной или компенсированной нейтралью Схема поддключения ПКУ для измерения активной и реактивной энергии и мощности: 3 ТТ + 3 ТН Структура ПКУ: 3 комбинированных датчика тока и напряжения, шкаф учета, счетчик электроэнергии, система питания | 2017-01-17 | 2020-01-16 | Протокол КИ №10 от 17.01.2017 | Без ограничений | АО "ВОЛС-ВЛ" | ООО "Тесмек РУС"
05-019-0018/1 | Системы связи | Конденсаторы связи | Взрывозащищенность |  |  |  | конденсатор связи во взрывозащищенном | ПС 110-500 кВ | Снижение риска повреждения рядом стоящего оборудования. | Конденсаторы связи во взрывозащищённом исполнении | СМА(В,П,ПВ)-110/√3-6,4 УХЛ1 Ex – фарфоровый корпус; СМА(В,П,ПВ)-К-110/√3-6,4 УХЛ1 Ex – композитный корпус(полимер); СМА(В,П,ПВ)-166/√3-6,4 УХЛ1 Ex – фарфоровый корпус, где – значок «Ex» указывает на взрывозащищенное исполнение конденсатора связи. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ТД "Усть-Каменогорский конденсатор" | ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» | Сертификат соответствия №РОСС KZ.ММ04.Н05787 №1790795 Сертификат соответствия №РОСС KZ.ММ04.Н05788 №1790796 | Нет
06-046-0030/1 | Системы мониторинга и диагностики | Мониторинг ЧР | Многофункциональность | Наибольшая полоса пропускания сигнала (чувствительность) на данный момент у такого типа оборудования, 0,5-100 МГц |  |  | Cam™ – это технология используется в диагностике частичных разрядов. Устройства Pry-Cam выявляют, воспринимают, обрабатывают и классифицируют частичные разряды без контакта с испытуемым оборудованием, делая возможным проводить измерения в оперативном режиме с высокой точностью и безопасностью для операторов. | Силовое оборудование 6-1150 кВ. | 1. Благодаря возможности проводить мониторинг без отключения электрооборудования, устройство может быть использовано для предотвращения аварий (и связанных с ними финансовых потерь) 2. Безопасность для обслуживающего персонала 3. Необходимость в дополнительном специальном оборудовании для работы прибора Компактность прибора и уменьшенные размеры позволяют проводить измерения «в поле» в любом месте 4. Оценка изношенности оборудования. Обеспечивается точная и глубокая диагностика: тип и точная локализация места возможного дефекта | Система мониторинга частичных разрядов силового оборудования | Основные параметры Значение. 1 Датчик 1.1 Тип: Электромагнитный, на базе запатентованной антенны с ультрашироким диапазоном, выдающий сигнал синхронизации переменного тока 1.2 Ширина спектра: 0,5–100 МГц; 1.3 Чувствительность к частичным разрядам: До 1 пКл. 1.4 Чувствительность синхронизации: Приблизительно до 150 В переменного тока (при 10 см); 1.5 Частота синхронизации: От 10 Гц до 1 кГц; 1.6 Рабочий диапазон: От 1 см до 200 см (в зависимости от уровня активности частичных разрядов); 2 Блок сбора данных 2.1 Частота выборки: 200 выборок в секунду; 2.2 Ширина спектра: 100 МГц; 2.3 Усиление: От 0 дБ до 40 дБ; 2.4 Триггер: Цифровой, полностью настраиваемый; 2.5 Разрешение синхронизации: 16 бит (5 мкс); 2.6 Разрешение временных меток: 5 нс; 2.7 Обработка: Фильтрация в режиме реального времени, исключительно высокоскоростной метод, выявление тайм-аутов и восстановление. 3 Частота повторения импульсов; 3.1 Форма полного импульса: Ethernet > 10 000 импульсов в сек., Wi-Fi: > 3000–6000 импульсов в сек.; 3.2 Только временная диаграмма: Ethernet > 50 000 импульсов в сек., Wi-Fi: > 10 000 импульсов в сек.; 3.3 Интерфейсы: Беспроводной 802.11b/g (Wi-Fi), Оптоволоконный Ethernet (100-Base FX, опция); 3.4 Дистанционная синхронизация: Беспроводной RF-интерфейс при 868 МГц; 3.5 Рабочий режим: Локальный, дистанционный и мониторинг; 3.6 Питание: 12 В / 200 мА; 3.7 Резервная батарея: Литий-полимерная 7,4 В, 2200 мАч; 3.8 Автономная работа в режиме аккумуляторной батареи: Около5ч; 3.9 Вес: Около 400 г (в зависимости от опций); 3.10 Рабочая температура: От -25 °C до +70 °C; 3.11 Габаритные размеры: 160 мм x 120 мм x 130 мм (ДxШxВ); 3.12 Корпус: Пластик ABS повышенной прочности, класс защиты IP67. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ООО "Присмиан РУС" | Prysmian Group, г.Милан, Италия |  | Нет | Патенты: - WO2009150627 (Portable partial discharge detection device) - WO2013185820 (A partial discharge detection apparatus and method) - WO2014053187 (Partial discharge detection system and method with synchronization ) - WO2014180508 (ARTIAL DISCHARGE SIGNAL PROCESSING METHOD AND APPARATUS EMPLOYING NEURAL NETWORK)
06-059-0044/1 | Системы мониторинга и диагностики | Индикатор КЗ ВЛ | Высокая чувствительность | Настройки по канпаламGSM/GPRS | Возможность создания самоорганизующейся сети связи | 6-35 | Индикатор считает аварией протекание тока короткого замыкания в одной или нескольких фазах линий с последующим отключением напряжения на линии. При этом происходит переворот флажка индикатора, и прибор инициирует сеанс связи с диспетчерским терминалом для оповещения диспетчера о факте регистрации аварии и передачи информации об измеренных параметрах короткого замыкания. Срабатывание индикатора и фиксация аварии прибором происходит при междуфазных коротких замыканиях и металлических однофазных замыканиях на землю в контролируемой линии, сопровождающихся скачкообразным увеличением тока в повреждённых фазах с последующим понижением напряжения в линии ниже установленного порога, или без понижения напряжения, в зависимости от настроек, установленных пользователем. Возврат флажка индикатора в исходное состояние обеспечивается при восстановлении напряжения на линии, либо по истечении заданного времени по таймеру. Режим работы устанавливается с помощью ПО. ИКЗ-23 постоянно работает в режиме пониженного энергопотребления (режим ожидания), находясь в котором он измеряет токи на ВЛ. В режим полной загрузки прибор переключается при обнаружении датчиком бросков тока в линии или при контрольных сеансах связи по каналу GPRS. | ВЛ 6-35 кВ | 1) Снижение эксплуатационных затрат. 2) Дистанционный контроль аварийной ситуации (с помощью GPRS-модема или радиомодуля ближней/дальней связи). 3) Быстрая локализация (отключение) аварийного участка; 4) Значительно сокращается время поиска места повреждения ЛЭП и ликвидации неисправности на линии. 5) Благодаря сокращению времени ликвидации аварийной ситуации происходит значительное повышение безопасности ВЛ. | Индикатор короткого замыкания для воздушных линий электропередачи 6-35 кВ ИКЗ-23 | МОДЕЛЬ ИКЗ-23 МЕСТО МОНТАЖА опора КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 1 - 35кВ ТОК СРАБАТЫВАНИЯ от 2A до 1000A ВРЕМЯ РЕАКЦИИ 40мс ИНДИКАТОРЫ блинкеры РАЗЛИЧИЕ УСТОЙЧИВЫХ И НЕУСТОЙЧИВЫХ КЗ есть СПОСОБЫ СВЯЗИ радиоканал 300м, GSM/GPRS СПОСОБ НАСТРОЙКИ радиоканал 300м, GSM/GPRS СПОСОБ ПРОВЕРКИ Радиоканал 300м, GSM/GPRS ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН -50°C to + 70°C КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65 | 2015-10-19 | 2018-10-18 | Протокол КИ от 19.10.2015 №4 | Без ограничений | ООО «АНТРАКС» | ООО «АНТРАКС» | Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АУ14.B.13258 от 26.09.2014 г. по 24.09.2017 г. | Да | Патент на полезную модель № 126 144 «Устройство для определения местоположения и вида повреждений воздушной линии электропередачи (варианты)»
06-059-0044/2 | Системы мониторинга и диагностики | Индикатор КЗ ВЛ | Высокая чувствительность (Iо= не менее 0,5 А) | Направленное действие | Возможность создания самоорганизующейся сети связи (MESH-технология) | 6-35 | Работа индикатора ИКЗ-34 основана на фиксации факта протекания тока аварийного режима в контролируемой линии. Магнитное поле тока в линии воспринимается индуктивными датчиками тока. Напряжение линии воспринимается емкостным датчиком напряжения. Датчики расположены в корпусе прибора. Сам прибор крепится непосредственно на провод линии электропередач. Прибор ведет измерение мгновенных значений тока и напряжения, вычисляет значение амплитуды тока и напряжения и сравнивает полученные значения со значениями уставок. Если происходит превышение уставок, индикатор фиксирует аварийный процесс. Факт фиксации аварии визуально отображается посредством мигания сверхъярких светодиодов. ИКЗ-34 сохраняет во внутренней памяти время фиксации аварии (с точностью до секунды), значения токов, измеренных в процессе фиксации аварии, тип аварии, и переходит в режим диагностики напряжения на линии. | ВЛ 6-35 кВ | 1) Повышает безопасность эксплуатации ЛЭП (мнгновенная фиксация ОЗЗ и передача информации на ДП). 2) Значительно, до 67%, сокращаеть время поиска места повреждения ЛЭП и ликвидации неисправности на линии. 3) Обеспечивает дистанционный контроль аварийной ситуации (с помощью GPRS-модема или радиомодуля ближней/дальней связи). 4) Снижает издержки на эксплуатацию. | Индикатор короткого замыкания для воздушных линий электропередачи 6-35 кВ ИКЗ-34 | МОДЕЛЬ ИКЗ-34 МЕСТО МОНТАЖА: провод ВЛ КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ: 1 - 35кВ ТОК СРАБАТЫВАНИЯ: от 20A до 1000A (МФЗ); 0,5А-200А (ОЗЗ) ВРЕМЯ РЕАКЦИИ: 20мс ИНДИКАТОРЫ: светодиоды РАЗЛИЧИЕ УСТОЙЧИВЫХ И НЕУСТОЙЧИВЫХ КЗ: да СПОСОБЫ СВЯЗИ: радиоканал 300м, GSM/GPRS СПОСОБ НАСТРОЙКИ: радиоканал, GSM/GPRS СПОСОБ ПРОВЕРКИ: радиоканал, GSM/GPRS ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН: -50°C to + 70°C КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP68 | 2016-07-01 | 2019-06-30 | Протокол КИ №7 от 01.07.2016 | Без ограничений | ООО «МНПП "АНТРАКС"» | ООО «МНПП "АНТРАКС"» | Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АУ14.B.13258 от 26.09.2014 г. по 24.09.2017 г. | Да | Патент на полезную модель № 126 144 «Устройство для определения местоположения и вида повреждений воздушной линии электропередачи (варианты)»
06-064-0053/4 | Системы мониторинга и диагностики | Приборы для наладки и диагностики | Комплексная система диагностики РПН | Высокая точность (погрешность - 0,1%) |  |  | МИКО-8 - прецизионный прибор с интуитивным интерфейсом и цветным графическим дисплеем с погрешностью не более ±0,1% в диапазоне, погрешностью нуля шкалы сопротивления не более ±0,5мкОм и чрезвычайно малой нестабильностью измерительного тока не более ±0,0005%/1с. Последний параметр обеспечивает очень малую дополнительную погрешность из-за нестабильности тока даже на мощных трансформаторах с большой индуктивностью обмоток. | ПС до 500 кВ | Повышение качества диагностики исостояния РПН, контактных соединений, обмоток трансформаторов, электродвигателей и т.д.; Снижение затрат на ремонт оборудования. | Миллиомметр МИКО-8 | Прецизионный прибор МИКО-8 с интуитивным интерфейсом и цветным графическим дисплеем с погрешностью не более ±0,1% в диапазоне, погрешностью нуля шкалы сопротивления не более ±0,5мкОм и чрезвычайно малой нестабильностью измерительного тока не более ±0,0005%/1с. Последний параметр обеспечивает очень малую дополнительную погрешность из-за нестабильности тока даже на мощных трансформаторах с большой индуктивностью обмоток. Прибор позволяет автоматизировать методы измерения, регламентируемые ГОСТ 3884 и Методическими указаниями ОРГРЭС, заменяя использование комплекса оборудования (аккумулятора, вольтамперметров М2044 или М20510, мостов Р333 или Р3009 и т.д.) и исключая субъективность оценки. | 2016-02-10 | 2019-02-09 | Протокол КИ от 10.02.2016 №6 | Без ограничений | ООО «СКБ электротехнического приборостроения» | ООО «СКБ электротехнического приборостроения»
06-064-0053/10 | Системы мониторинга и диагностики | Приборы для наладки и диагностики | Малая масса (400 гр) и габариты | 3 режима запуска измерений | Мощный источник питания -до 1 тыс. измерений без подзаряда |  | Облегченная конструкция корпуса микроомметра при сохранении его уровня IP, а также уникальные схемотехнические решения. | Наладка, диагностика и ремонт электротехнического оборудования и контактных соединений | - сокращение времени проведения измерений; - отсутствие затрат на обучение персонала из-за простоты применения; - повышение качества работы за счет точности измерений. | Микроомметр МИКО-10 | Легкий (масса 400 гр . ) прибор МИКО-1 О поз вол яет обслуживающему персоналу всегда иметь его при себе и, в случае необходимости, быстро и точно провести экспресс-оценку состояния и з меряемого объекта. Прибор обладает рядом важнейших функций: - Автокомпенсация термо- э.д.с. в измерительной цепи; - Автоотключение питания неиспользуемого прибора; - Проверка целостности и з мерительной цепи; - Автоматический запуск и з мерения при обнаружении целостности и з мерительной цепи; - Автоматическая остановка измерении; - Звуковая сигнализация начала и конца измерений. Прибор имеет связь с персональным компьютером через USB, которая позволяет систематизировать и сохранять рез ультаты на компьютере, а также формировать отчеты измерений. Прибор выполнен в уникальном эргономичном кейсе, который удобно размещается на руке с фиксацией натяжными ремнями, оставляя обе руки свобо дными для простоты проведения изм ерений. Кроме того , прибор л е гко может бы ть сня т с р уки и з акреп л ен на поясе, повешен на шею, а также установлен на любую плоскую поверхность. Микроомметр МИКО-1 О гарантированно работает при температуре от -20 до +55 °С. | 2017-10-26 | 2020-10-25 | Протокол КУИР №01 от 26.10.2017 | Без ограничений | ООО «СКБ электротехнического приборостроения» | ООО «СКБ электротехнического приборостроения» | Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.ME97.B.00062 от 18.04.2016. Свидетел ьство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.002.A № 63388 от 16.09.2016 года (срок действия до 07.09.2021 года). Протокол испытаний (идентификации) на электромагнитную совместимость № Э 47 от 21.03 .2016 года (ФБУ Новосибирский ЦСМ). Протокол рез ультатов испытаний продукции на безопасность № 10 ТС/2016 от 18 апреля 2016 года (АНО СЦ НИСЦЭО-Радиан). | Да
06-064-0053/5 | Системы мониторинга и диагностики | Приборы для наладки и диагностики | Инновационные технологии измерения, позволяющие сократить длину (в 3 раза) массу (в 9 раз) измерительных проводов | Высокая точность измерения +/- 0,05% |  |  | Прецизионный высокоточный промышленный микроомметр с током до 200А. Примененные особые математические алгоритмы позволяют автоматизировать процесс измерений и достичь точности +/-0,05%. МИКО-21 соответствует международному стандарту МЭК 60694 "Общие спецификации для высоковольтных распределительных устройств" (Международная Электротехническая Комиссия (IEC)), который регламентирует силу измерительного тока для микроомметров от 50А до номинального тока контролируемого объекта, что исключает ошибочные результаты диагностики. | ПС 6 - 500 кВ | - повышение качества диагностики и состояния контактных соединений; - снижение затрат на ремонт оборудования; - снижение потерь э/энергии | Микроомметр МИКО-21 | Прiбор Мико-2 l хараю:еризуется (no сравнению с существующими аналогами) улучшением основных функциональных характеристик и потребительских свойств за счет: • большей точности измерений; • широкого диапазона рабочих температур; • полностью автоматического режима измерения сопротивления; • компенсац'и:и термо-э.д.с. в измеряемой цепи; • автоматической функции определения целостности цепи; • автоматического запуска измерений по факту замыкания цепи; • встроенного аккумулятора, позволяющего сделать 2000 измерений от одной зарядки; • большого выбора измерительных кабелей ( 13 шт) и их зажимов ( 6 типов), обеспечивающих надежное подсоединение к любым объектам от выключателей, шинопроводов, обшивок летательных аппаратов до кабелей, шунтов и резисторов; • управления прибором от сенсорного экрана дисплея, клавиатуры или компьютера; • подключения накопителей USB Flash для хранения/переноса данных архива; • встроенной базы данных паспортных значений переходного сопротивления контактов высоковольтных выключателей; • автоматического сравнения результата измерения с паспортным значением переходного сопротивления контактов измеряемого выключателя. | 2017-10-26 | 2020-10-25 | Протокол КУИР №01 от 26.10.2017 | Без ограничений | ООО «СКБ электротехнического приборостроения» | ООО «СКБ электротехнического приборостроения» | – Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.МЕ97.В.00047 от 27.04.2015 года. – Соответствует международному стандарту МЭК 60694 «Общие спецификации для высоковольтных распределительных устройств» (Международная Электротехническая Комиссия (IEC)), который регламентирует силу измерительного тока для микроомметров от 50А до номинального тока контролируемого объекта, что исключает ошибочные результаты диагностики. | Да | Патент на изобретение № 2480774 от 27.04.2013 года «Устройство для измерения активного сопротивления обмоток электротехнического оборудования».
06-068-0070/1 | Системы мониторинга и диагностики | Мониторинг гололедообразования на проводах ВЛ | Алгоритм определения гололедообразования | Высокая защита оборудования системы от воздействия ЭМИ и погодных условий |  | до 500 кВ | В системе СРОГ: - реализован алгоритм, позволяющий автоматически в режиме он-лайн рассчитывать моменты возникновения отложений, достижения ими аварийно-опасных величин, а также последующего опадания отложений. - применена многоуровневая система защиты оборудования от атмосферных и внутрисистемных перенапряжений, токов утечки через изоляторы, токов КЗ, наведенного напряжения и электромагнитных полей. - в комплект входят высокоточные, устойчивые к влиянию среды и электромагнитному полю ВЛ датчики измерения гололедных и метеорологических параметров. - выполнено резервирование по каналам GSM-связи с использованием независимых операторов. - реализована двухуровневая информационная система представления информации: первый уровень (локальный) на базе производственных отделений, второй уровень (общесетевой) на базе филиалов МРСК с неограниченным доступом через корпоративную сеть Интранет. - реализован наглядный интерфейс программного обеспечения на рабочем месте диспетчера, в котором информация отображается на карте местности с привязкой к контролируемым ВЛ, детализация отображается в виде графиков с возможностью оценки динамики изменения ключевых параметров и в форме таблиц. - все ее программные продукты выполнены «открытыми» для эксплуатирующего персонала, с возможностью доступа и изменения настроек системы, в т.ч. и неограниченного расширения действующей системы при установке новых комплектов оборудования. | ВЛ 35 - 500 кВ | 1. Уменьшение технологических потерь. 2. Повышение надежности эксплуатации. 3. Уменьшение числа отказов и аварий. 4. Снижение эксплуатационных расходов на мероприятия по борьбе с гололедом, в т.ч. за счет снижения расходов электроэнергии на плавку гололеда. 5. Увеличение продолжительности жизненного цикла воздушных линий электропередачи, оборудованных СРОГ. 6. Снижение стоимости эксплуатации воздушных линий электропередачи в гололедный период. 7. Улучшение условий и возможностей обслуживания воздушных линий электропередачи. 8. Снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла. 9. Повышение качества проектов при строительстве или реконструкции линий путем использования статистических данных системы СРОГ. | Система раннего обнаружения гололедообразования на воздушных линиях электропередачи (СРОГ) | Система раннего обнаружения гололедных нагрузок на ВЛ-35, 110 кВ (СРОГ) предназначена для автоматического, непрерывного, в реальном масштабе времени мониторинга метеорологических воздействий на воздушные линии электропередачи и оповещения диспетчерского персонала электросетей о превышениях этими воздействиями допустимых значений. Система состоит из: - постов телеметрии внешних и внутренних воздействий на провода и тросы ВЛ, системы передачи информации – пост контроля (СТГН ПК); - пункта сбора, обработки и отображения информации по производственному отделению (ПО) – пункт приема (СТГН ПП) диспетчера сетей. - серверного пункта, предназначенного для сбора информации со всех ПО на сервере филиала, и отображения ее посредством корпоративной сети Ethernet в ЦУС филиала и на ПК ответственных руководителей и специалистов. Посты контроля системы телеметрии установлены в местах наиболее вероятного образования максимальных внешних воздействий (гололедно-ветровых нагрузок) на промежуточных опорах, и состоят из весоизмерительных датчиков, установленных последовательно между траверсами и гирляндами изоляторов, датчиков скорости ветра, датчиков направления ветра, датчиков температуры окружающего воздуха, датчиков влажности, контроллеров, передающих модемов (GSM), аккумуляторных батарей и устройств подзарядки – солнечных модулей. Передача информации осуществляется по телеканалу. Пункт приема, обработки и отображения информации состоит из блока принимающего модема, компьютера, программного обеспечения. Серверные пункты включают в себя два сервера (основной и резервный), установленных в серверных филиалов и присоединенных к корпоративной сети передачи данных. Информация со всех ПО хранится на серверах, доступ к ней осуществляется через выделенные страницы сети Интранет. Система автоматически, непрерывно и в реальном масштабе времени: 1. Производит обнаружение гололедно-изморозевых отложений на проводах (грозотросах) ВЛ, выделяя при этом параметры других атмосферных явлений (температуры, скорости и направления ветра, влажности воздуха). 2. Измеряет вес отложений, сравнивает его значение с пороговыми. При превышении пороговых значений система сигнализирует об этом диспетчеру. 3. Отображает динамику изменения величины гололедно-изморозевых отложений. 4. Производит оповещение диспетчерского персонала о возникновении отложений на линии, выдает рекомендации о необходимости проведения плавки гололеда и моменте завершения процесса плавки. 5. Формирует базу статистических данных по изменению метеорологических параметров. Режимы работы системы – автоматический и ручной. Алгоритм работы системы. Каждый удаленный узел производит он-лайн измерения метеорологических параметров на линии, периодически выходит в сеть (или активизирует телеканал) и передает данные, собранные с датчиков. Терминальный узел постоянно находится в режиме приема и регистрирует данные по мере прихода их с удаленных объектов. Периодичность выхода удаленного поста в эфир определяется диспетчером и может быть изменена от одного раза в сутки до работы в режиме on-line с ежесекундным получением информации. В случае неработоспособности основного канала связи используется резервный канал, для этого предусмотрена установка двух модемов на посту и двух модемов в пункте приема. АРМ диспетчера системы представляет собой программный комплекс, предназначенный для индикации и сохранения в архиве величин контролируемых метеорологических и механических параметров на воздушной линии электропередачи, сигнализации о критических величинах таких отложений. Отображение необходимых диспетчеру параметров обеспечивается клиентской программой. Интерфейс программы. Отображение значений отслеживаемых параметров выполнено в виде таблиц и графиков. Реализовано отображение пороговых величин нагрузок, по достижении которых включается подсистема сигнализации, представляющая всплывающие элементы графического интерфейса пользователя. В АРМ имеется функция просмотра архива измерений в виде семейства графиков измеренных величин. Возможен просмотр архива как за один день, так и за несколько, вплоть до полной истории с момента запуска поста СРОГ. Для создания разветвленной системы мониторинга ВЛ с использованием большого количества постов контроля на обширных территориях (район, область, регион), с большим количеством контролируемых линий, предлагается разработка распределенной многоуровневой сети передачи информации. В качестве примера, в ОАО «МРСК Юга» информация с постов контроля локально передается в оперативные диспетчерские службы производственных отделений (ОДС ПО). В центрах управления сетями (ЦУС) филиалов МРСК Юга (Волгоградэнерго и Ростовэнерго) смонтированы серверные пункты приема данных. Организован сбор информации со всех ПК, установленных в ОДС, в единую базу данных на серверах ЦУС. В результате для работников филиалов МРСК «Юга» по средствам браузера через корпоративную сеть Интранет обеспечен доступ к полному объему информации о метеорологических нагрузках всего сетевого комплекса ВЛ-35, 110 кВ с привязкой к региональным картам местности. Такое представление информации позволяет не только проводить локальный анализ метеовоздействий на отдельные ВЛ, но и достоверно прогнозировать масштабы и направления развития метеорологической обстановки на территории сразу двух областей. | 2016-04-21 | 2019-04-20 | № МР5/5000/165 от 20.04.2016 (Договор на НИОКР от 19.09.2011 г. № 745 «Внедрение современной системы раннего обнаружения гололедообразования на ВЛ 35-110 кВ» (по филиалам ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго»)). | Без ограничений | ПАО "МРСК Юга" |  | Сертификат соответствия № РОСС RU.AЮ17.Н14879 | нет | Патент РФ на полезную модель № RU 00116705 U1 от 27.05.2012г. «Устройство обнаружения отложений на проводе анкерного пролета воздушной линии электропередачи» Авторы: Брыкин Денис Александрович, Стебеньков Сергей Борисович. Патентообладатель: ОАО «МРСК Юга» | НИОКР
06-076-0068/1 | Системы мониторинга и диагностики | Система мониторинга загрязнения изоляции ВЛ | Датчики регистрации и измерений ЧР | Онлайн-прогнозирование перекрытия линейной изоляции | Собственная интегрированная ячеистая радиосеть большого радиуса действия, вместо использования внешней телекоммуникационной инфраструктуры. | 35-750 кВ |  В отличие от традиционной технологии измерения токов утечки, принцип действия датчиков системы MetrySense основан на регистрации и измерении частичных разрядов (ЧР) с помощью специальных камер, работающих в ультрафиолетовом спектре. Разработанный метод позволяет установить непрерывный мониторинг риска развития перекрытий из-за загрязненности и определить, когда очистка необходима.  Уникальное устройство прогнозирования перекрытий линий обеспечивает надежное прогнозирование в режиме онлайн  Собственная интегрированная ячеистая радиосеть большого радиуса действия, вместо использования внешней телекоммуникационной инфраструктуры. Один датчик охватывает до 2 км линий, вместо установки устройств мониторинга на каждом изоляторе.  Система обладает самым низким энергопотреблением, которое возможно на сегодняшний день | ВЛ 35-750 кВ в загрязненных районах |  сокращение числа плановых отключений;  уменьшение числа аварий за счет своевременной сигнализации о необходимости проведения обслуживания;  повышение надежности,  снижение эксплуатационных расходов за счет проведения обслуживания "по состоянию";  снижение общей стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла | Система мониторинга поверхностной загрязнённости линейной изоляции ВЛ 35-110 кВ (MetrySense) | MetrySense – это система решений, состоящая из:  беспроводных датчиков;  беспроводных блоков удаленного терминала и шлюзов ;  программного обеспечения для анализа MetryView. Система повышает возможность визуального контроля состояния ВЛ, обеспечивает надежное прогнозирование перекрытий в режиме онлайн и позволяет электросетевым компаниям  значительно сократить количество отключений ВЛ и работ по очистке изоляторов;  осуществлять очистку изоляторов в нужных участках ВЛ и в оптимальное время. | 2016-11-22 | 2019-11-21 | Протокол КИ №8 от 22.11.2016 | Без ограничений | ПАО "Ленэнерго" | Метриком (Израиль) |  |  | Производителем заявлены патенты на:  технологию прогнозирования перекрытия изоляторов ВЛ;  уникальные алгоритмы для надежного обнаружения коротких замыканий;
06-082-0016/1 | Системы мониторинга и диагностики | Система контроля изоляции силовых трансформаторов | Определение места дефектов изоляции с визуализацией места дефекта |  |  | 35-110 кВ | Разработан и реализован новый подход к определению состояния изоляции силовых трансформаторов с использованием электромагнитных и акустических датчиков, устанавливаемых на заземленных частях, без отключения оборудования, и позволяющих не только контролировать текущую разрядную активность (мониторинг), но локализовать возможные дефекты. Помимо автоматического информирования о состоянии изоляции по уровню ЧР, определение места дефектов изоляции (3D-локация), путем применения специализированного программного обеспечения (далее ПО) с визуализацией места дефекта. | Контроль состояния высоковольтной изоляции трансформаторов в оперативном режиме (без отключения установки) для оценки текущего ее состояния. Определение места дефекта с визуализацией места | - повышение надежности; - уменьшение числа аварий; - снижение эксплуатационных расходов при использовании, включая повышение энергоэффективности; - улучшение условий и возможностей обслуживания | Система контроля изоляции силовых трансформаторов (СКИСТ) | Цель СКИСТ – контроль состояния изоляции трансформаторов, для оценки текущего ее состояния в оперативном режиме (без прерывания функционирования установки), путем анализа наличия и роста интенсивности ЧР. Наличие ЧР, их интенсивность и месторасположение в активной части трансформатора (обмотки и магнитопровод), позволяет диагностировать один из важнейших параметров, влияющих на срок службы - состояние высоковольтной изоляции. В СКИСТ используются датчики: электромагнитный датчик – высокочастотный трансформатор тока (далее ВЧТТ), работающий в диапазоне 50-1000 MГц и акустические датчики (далее АД), работающие в диапазоне 20-200 кГц. Датчики устанавливаются на бак трансформатора без отключения трансформатора от нагрузки. Датчик ВЧТТ устанавливается на шину заземления бака трансформатора, АД устанавливаются непосредственно на бак (на сторону ВН и НН трансформатора) и с помощью коаксиальных кабелей связи подключаются к измерительным приборам системы. Основным преимуществом использования ВЧТТ перед другими электрическими датчиками является высокая помехозащищенность (т.е. отношение сигнал-шум), что является определяющим условием корректного определения уровня ЧР при наличии высокочастотных импульсных помех на действующем высоковольтном электрооборудовании. Такая помехозащищенность достигается использованием для измерений ВЧ диапазона (высокие и ультравысокие волны, диапазон от 50 до 1000 МГц), где действие таких широко распространенных помех, как например корона, фактически исключены. Помимо автоматического информирования о состоянии изоляции по уровню ЧР, возможно определение места дефектов изоляции (3D-локация), путем применения специализированного программного обеспечения с визуализацией места дефекта. Измерения сигналов производятся одновременно с четырех датчиков типа АД, установленных в форме акустической антенны на стенке бака трансформатора. Время на обнаружение места возможного дефекта составляет от 10 мин. до 30 минут. | 17.08.2016 | 16.08.2019 | № КЭ/006/3477 от 16.08.2016 (Договор на НИОКР от 20.04.2012 №407/30-496 «Контроль изоляции силовых трансформаторов в полевых условиях, на основе применения системы мониторинга частичных разрядов»). | Без ограничений | ПАО "Кубаньэнерго" |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 19.02.2015 №2015612526 «Программа обработки и представления данных мониторинга оборудования, формируемых системой контроля изоляции силовых трансформаторов (TSE SKI). | НИОКР
07-025-0016/1 | Энергоэффективные технологии, технологии энергосбережения | IT-решения | Выдача рекомендаций по оптимитизации топологии сети | Определение мест установки СКРМ с минимальным сроком окупаемости |  | 0,4, 6, 10 кВ | Анализ известных программных продуктов для расчета технических потерь в распределительных сетях 6-10 кВ показал, что расчеты, проводимые по ним, нацелены на выявление общего или частного объема технологических потерь для определения норматива потерь в данной сети. Они позволяют проводить расчет потерь по отдельным фидерам радиальной структуры с одним источником питания (за исключением РАСТР). С их помощью можно рассчитать предполагаемые потери и выявить, в некоторых случаях, элементы сети, потери в которых выходят за установленные пределы. Возможности этих программ для оптимизации сети по уменьшению технологических потерь за счет мероприятий, не связанных с большими экономическими затратами, ограничены. Программный комплекс РЭТП 6-10 кВ на основании исходных данных о конфигурации сети, составе и параметрах оборудования, о нагрузках потребителей проводит преобразование схемы в рациональную разомкнутую с уменьшенным количеством технологических потерь и определяет места установки и мощность устройств компенсации мощности (БСК) как на стороне 6-10 кВ, так и на стороне 0,4 кВ с расчетом периода окупаемости. | Уменьшение технологических потерь в распределительных сетях 6-10 кВ. | - уменьшение технологических потерь; - повышение качества электроэнергии; - снижение эксплуатационных расходов при использовании, включая повышение энергоэффективности | Программный комплекс для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» - РЭТП 6-10 кВ | Программный комплекс «РЭТП 6-10», имеет три основных модуля: 1) МОДУЛЬ 1 оценки и анализа технологических потерь и определения экстремальных режимов линий и трансформаторов во всей распределительной сети 6-10 кВ РЭС и отдельных ее фидеров; 2) МОДУЛЬ 2 определения необходимых коммутаций разъединителями и линиями в сети для создания рациональной разомкнутой схемы распределительной сети, позволяющий планировать адресные рекомендации по отключению и включению линий (ВЛ и КЛ) и разъединителей (разрывов) для получения схемы с малыми технологическими потерями в линиях; 3) МОДУЛЬ 3 расчета зависимости времени окупаемости компенсирующей конденсаторной установки на фидере 6-10 кВ от её места расположения и мощности, позволяющий определить рекомендуемую точку установки оптимальных конденсаторных устройств компенсации реактивной мощности. Комплекс содержит пополняемую базу данных по основным компонентам распределительной сети. Основой исходных данных по схеме сети является утвержденная однолинейная схема сети 6(10) кВ в нормальном режиме работы с указанием всех дополнительных (кольцующих) разъединителей, их состояния и состояния коммутационных аппаратов на ТП. На схеме должны быть указаны все проводники с длиной более 10-15 м, их сечение и марки проводов и кабелей. | 17.08.2016 | 16.08.2019 | № КЭ/006/3477 от 16.08.2016 (Договор на НИОКР от 28.05.2012 №407/30-822 «Разработка программного комплекса для адресных рекомендаций и малозатратных методов уменьшения технологических потерь в сетях 6-10 кВ районных электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго».). | Без ограничений | ПАО "Кубаньэнерго" |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 14.07.2016 №2016617748 «Программный комплекс РЭТП 6-10 кВ». | НИОКР
15-026-0020/1 | Оборудование для сервиса и ремонта | Установки для очистки и регенерации масла | Применение СВЧ обработки | Мобильность | высокая производительность (10 кубов в час при дегазации) |  | Технология очистки и регенерации масла с использованием СВЧ. Мобильность | Сервис, ремонт, наладка | Повышение производительности и качества очистки масла | Установка для интенсификации регенерации трансформаторного масла марки СВЧУРМ-10000 | Мобильное устройство для регенерации отработанного трансформаторного масла (фильтрация, СВЧ обработки, подогрева, удаления влаги и газов, сниженния кислотности. Производительность: -дегазация, сушка, фильтрация - 10 м3/час; - нагрев и фильтрация - 14 м3/час; - регенерация - 2,0 м3/час. Достигаемые параметры: массовое содержание влаги - 10 г/т; Массоовое гшазосодержание - 0,1….0,2 %; Тонкость фильтрации - 3-5 мкм (9…12 класс филтрации); Пробивное напряжение - 60-8- кВ | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО «НПП «Интех» |  | Да | Патент на полезную модель № 120650 "Эжекторная установка регенерации трансформаторного масла с изменяющейся балластной нагрузкой в СВЧ-поле резонатора". Дата регистрации-29.04.2014 г. (Заявка №2012127493, срок действия патента до 02.07.2022 г.) | НИОКР
15-089-0115/1 | Оборудование для сервиса и ремонта | Комплект для измерения наведенного напряжения | Наличие двух специализированных средств измерений, позволяющих одновременно выполнять измерение наведенного напряжения и напряжения прикосновения | Модульная конструкция | Автоматический выбор диапазона измерения | до 330 | Особенность комплекта аппаратуры для измерения значений наведенного напряжения - наличие 2х независимых средств измерения. Данное решение позволяет существенно повысить электробезопасность и снизить время выполнения измерений. | ВЛ до 330 кв включительно | - Улучшение условий труда, снижение производственного травматизма. - Снижение стоимости одного измерения за счет: 1. сокращение времени проведения измерений; 2. измерения выполняет служба ВЛ, а не служба изоляции. | Комплект аппаратуры для измерения значений наведенного напряжения, состоящий из штанги-измерителя наведенного напряжения и штанги-измерителя напряжения прикосновения | Принцип действия комплекта аппаратуры для измерения значений наведенного напряжения основан на масштабном преобразовании высокого входного напряжения между измерительным электродом и заземляющим кольцом в заданное число раз с помощью резистивного делителя напряжения с последующим измерением выходного напряжения с помощью АЦП. ШИН-20 состоит из 3х звеньев и съемного крюка, собираемых в установленном порядке. На звено 1 ШИН-20 установлен измерительный модуль. Рукоятка ШИН-20 ограничена упорным кольцом. На данном звене расположено заземляющее кольцо, к которому присоединяется заземляющий проводник со струбциной заземления. Звено 2 является изолирующей частью ШИН-20, внутри звена расположено высоковольтное плечо делителя напряжения. Звено 3 необходимо для обеспечения необходимой длины ШИН-20 в собранном виде (длина ШИН-20 – 2150 мм или 3000 мм.). Съемный крюк можно присоединить ко 2 и 3 звеньям. ШИП-5 состоит из одного звена. На ШИП-5 установлен измерительный модуль. Рукоятка ШИП-5 ограничена упорным кольцом, за которым расположено заземляющее кольцо, к которому присоединяется заземляющий проводник с заземляющим электродом. Высоковольтное плечо делителя расположено в изолирующей части ШИП-5 за защитным кольцом. На конце ШИП-5 установлен измерительный электрод. Длина ШИП-5 – 1000 мм. На ШИН-20 и ШИП-5 установлены одинаковые измерительные модули. Измерительный модуль крепится на звено с помощью крепления, позволяющего изменять угол наклона измерительного модуля относительно оси звена на угол от 0° до 90º. | 2017-06-27 | 2020-06-26 | Договор №18.70.5228.14 от 30.12.2014 | Без ограничений | ПАО "ТРК" | ООО "ИЭЭ НГТУ" | Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.34.556.А №65700. Срок действия до 5 апреля 2022 г. Регистрационный номер 67173-17 | Да |  | НИОКР
15-089-0095/1 | Оборудование для сервиса и ремонта | Комплект для измерения наведенного напряжения | Широкий диапазон измеряемого напряжения от 50 мВ до 15 кВ | Широкий температурный диапазон от минус 30 ºС до плюс 50ºС | Повышенная электробезопасность | 10-500 кВ | В измерителе ИНН-15 высоковольтный делитель напряжения и соединительные проводники являются элементами конструкции и поэтому никаких кабелей, кроме одного, который соединяет измеритель с заземлителем (входит в комплект), не требуется. Вместе с наличием узла крепления изолирующей штанги, это позволяет использовать ИНН-15 одним человеком не только с земли, но и с опоры ВЛ и вышки (мехруки). | ВЛ и ПС до 500 кВ | - улучшение условий труда, снижение производственного травматизма; - существенное снижение трудоемкости процесса измерения наведенного напряжения за счет возможности работы с опоры или вышки; - экономии эксплуатационных затрат в части организации измерений. | Комплект для измерения наведенного напряжения включающий измеритель наведенного напряжения ИНН-15, изолирующую штангу и соединительный провод со струбциной | ИНН-15 имеет ряд конструктивных особенностей, отсутствующих у остальных средств измерений, которые использовались для измерения НН: 1. ИНН-15 монтируется на изолирующей штанге, что обеспечивает безопасность персонала во время измерения 2. Полюс (контакт-наконечник) ИНН-15, предназначенный для контакта с ВЛ, жестко закреплен на корпусе ИНН-15, а не на конце кабеля, как в обычных измерителях. 3. 2-й полюс подключается к заземлителю при помощи соединительного провода, один конец которого не просто вставляется в гнездо, как у обычных измерителей, а жестко фиксируется на корпусе ИНН-15 при помощи резьбового соединения, исключая возможность нарушения контакта при манипуляциях во время измерения. Второй конец провода подключается к заземлителю при помощи струбцины. Все это позволяет проводить измерения одному человеку, удерживая в руках штангу с измерителем. ИНН-15 имеет температурный диапазон: от -30ºС до +50ºС, что позволяет проводить измерения в любое время года, в то время как делители напряжения и киловольтметры имеющиеся в государственном реестре средств измерений (ГРСИ) имеют диапазон от +10ºС до +40ºС (лабораторные условия). Основные параметры ИНН-15: Диапазон измерения напряжения — о т 50 мВ до 15 кВ. Предел допускаемой погрешности — 3% + 2 ед. мл. разряда. Отечественный аналог в ГРСИ отсутствует, в качестве импортного аналога наиболее близок киловольтметр-фазировщик DVM-I производства фирмы «HD Electric Company». Его параметры: 1. Диапазон измерения напряжения: -от 150 В до 25 кВ, 2. Погрешность измерения: 3% + 3 ед. мл.разряда. 3. Температурный диапазон: от -25 до +55 град. Практически по всем параметрам ИНН-15 находится на сопоставимом уровне и превышает его. | 2017-10-26 | 2020-10-25 | Протокол КУИР №01 от 26.10.2017 | Без ограничений | ООО «Электроприбор» | ООО «Электроприбор» | сертификат соответствия № РОСС RU.AB24.H07634. Измеритель наведенного напряжения ИНН-15 имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений № 63389, номер в ГРСИ 64968-16. | Да
16-028-0014/1 | Материалы | Провода | Компактность (уменьшение диаметра при сохранении пропускной способности) | Стойкость к атмосферным воздействиям | Повышенная механическая прочность | 110-750 | Провод из профилированных Al проволок и сердечником из стальных проволок повышенной прочности круглого сечения | ВЛ 110-750 кВ | - снижение ветровых нагрузок - менее подвержен эффекту галлопирования - меньше вероятность налипания снега - большая механическая прочность - меньшие стрелы провеса - возможность увеличения расстояния между опорами - меньшее электрическое сопротивление - снижение потерь на корону | Провод неизолированный компактированный с усиленным сердечником повышенной прочности марки Аску сечением от 120/19 до 240/56 | Провод неизолированный компактированный с усиленным сердечником повышенной прочности марки АСку разработан, как аналог провода АС. Компактный провод состоит из сердечника, обеспечивающего механическую прочность провода, и нескольких концентрических повивов профилированных алюминиевых проволок трапецеидальной формы. Сердечник состоит из высокопрочных стальных проволок, покрытых Zn-Al сплавом. | 2015-04-13 | 2019-06-30 | Протокол КИ от 01.07.2016 №7 | Без ограничения | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОАО «Кирскабель» |  | Нет | патент на полезную модель № 119514 от 20.08.2012 Провод неизолированный усиленный для воздушных линий электропередачи | НИОКР
16-028-0023/1 | Материалы | Провода | Рабочая температура до +210оС | Повышенная пропускная способность |  | 110-220 | Неизолированный термостойкий провод из алюминиевого сплава AL – Zr со стальным сердечником марки АСТ | ВЛ 10-220 кВ | Наличие Al-Zr-сплава в составе провода (токоведущие жилы) позволяет длительно эксплуатировать его при температурах до 210°С допустимость работы ВЛ при перегрузке, повышающей температуру проводников сверх 90 °С | Неизолированный термостойкий провод марки АСТ | Особенностью нового провода является материал токопроводящих слоев — Al-Zr-сплав. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | ОАО «Кирскабель» |  | Нет | патент на полезную модель №99650 "Провод неизолированный для воздушных линий электропередач"
16-028-0024/1 | Материалы | Провода | Рабочая температура +150-180оС | Повышенная пропускная способность |  | 110-750 | Провод высокотемпературный | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности в нормальных и надежности в аварийных режимах | Высокотемпературный провод марки АСПТ | Провод с токоведущей частью из алюмоциркониевого сплава и сердечником из высокоуглеродистой стали плакируемой Аl. Рабочая температура +150-180оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" |  | Нет
16-028-0024/2 | Материалы | Провода | Рабочая температура +150-180оС | Повышенная пропускная способность | Стойкость к атмосферным воздействиям | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью и повышенными аэродинамическими и антигололедными свойствами. | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности в нормальных и надежности в аварийных режимах. Снижение воздействия ветровых и гололедных явлений на провода. | Высокотемпературный провод марки АСПТк (провод выполнен из трапециевидных проволок, обеспечивающих идеально гладкую поверхность) | Провод с гладкой поверхностью, токоведущей частью из алюмоциркониевого сплава и сердечником из высокоуглеродистой стали плакируемой Аl. Рабочая температура +150-180оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» |  | Нет
16-028-0024/3 | Материалы | Провода | Рабочая температура +150-180оС | Повышенная пропускная способность | Стойкость к атмосферным воздействиям | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью, улучшенными аэродинамическими и антигололедными свойствами, высокопрочный | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности в нормальных и надежности в аварийных режимах. Снижение воздействия ветровых и гололедных явлений на провода. | Высокотемпературный провод марки АСПТз (провод с воздушным зазором между токоведущим повивом и сердечником, заполненный термостойкой смазкой) | Провод с гладкой поверхностью, с зазором между токоведущей частью из алюмоциркониевого сплава и сердечником из высокоуглеродистой стали плакируемой Аl. Рабочая температура +150-180оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» |  | Нет
16-028-0025/1 | Материалы | Провода | Повышенная пропускная способность (до 124%) | Повышенная механическая прочность (до 167%) | Стойкость к атмосферным воздействиям | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью, улучшенными аэродинамическими и антигололедными свойствами, высокопрочный | ВЛ 110-750 кВ | Снижение капитальных затрат при сооружении ВЛ. Повышение пропускной способности ВЛ и надежности их работы. | Сталеалюминевые неизолированные высокопрочные провода типа АСВП | Проовода повышенной пропускной способности за счет большего сечения алюминиевой части и механической прочности при сохранении внешнего диаметра аналогичных проводов АС | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ГК ОАО «Северсталь-метиз» (ООО «Энергосервис») |  | Нет
16-028-0025/2 | Материалы | Провода | Повышенная термическая стойкость (до +150оС | Повышенная пропускная способность (до 197%) | Повышенная механическая прочность (до 167%) | 110-750 | Провод с повышеной пропускной способностью, улучшенными аэродинамическими и антигололедными свойствами, высокопрочный | ВЛ 110-750 кВ | Повышение пропускной способности ВЛ | Сталеалюминевые неизолированные высокотемпературные провода типа АСВТ | Проовода повышенной механической прочности с рабочей температурой до +150оС. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ГК ОАО «Северсталь-метиз» (ООО «Энергосервис») |  | Нет
16-029-0024/1 | Материалы | Грозотросс | Срок эксплуатации 45 лет |  |  | 35-750 | Новые технологии корозионной защиты стальных проволок. | ВЛ 35-750 кВ | Повышение срока службы грозозащитных тросов | Грозозащитный коррозионно-стойкий трос марки ГТК | Грозозащитный коррозионо-стойкий трос из плакированных алюминием проволок | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Волги" | ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" |  | Нет
16-028-0076/1 | Материалы | Провода | Меньшая масса чем у аналогов по пропускной способности | Компактность (уменьшение диаметра при сохранении пропускной способности) | Коррозионная стойкость и стойкость к атмосферным воздействиям | 110-750 | Неизолированный провод из алюминиевого сплава повышенной прочности, наружные слои которого состоят из проволок Z-образного профиля, а внутренние - из круглых проволок из того же материала | ВЛ 110-750 кВ | Повышение надежности ВЛ за счет: - снижения статической нагрузки на опоры; - крутильной жесткости провода. Повышение энергоэффективности проекта благодаря снижению тепловых потерь и потерь на корону, повышению пропускной способности линии, снижению металлоемкости при строительстве, снижения з атрат на обслуживание, увеличению жизненного цикла. | Провод неизолированный компактированный из алюминиевого сплава марки AAAC-Z | Особенностями нового провода являются материал токопроводящих слоев - Аl-Мg-Si-сплав и конструкция провода с применением Z-образных проволок. | 2017-01-17 | 2020-01-16 | Протокол КИ №10 от 17.01.2017 | Без ограничений | ООО "Ламифил" | ООО "Ламифил" | Сертификат соответствия ГОСТ 839-80 и ГОСТ Р МЭК 62219-2014 №1672680 со сроком действия до 30.03.2019 | Да
16-028-0076/2 | Материалы | Провода | Компактность (уменьшение диаметра при сохранении пропускной способности) | Коррозионная стойкость и стойкость к атмосферным воздействиям | Повышенная механическая прочность | 110-750 | Неизолированный провод из атоминиевого сплава повышенной прочности, наружные слои которого состоят из проволок Z-образного профиля, с высокопрочным стальным сердечником | ВЛ 110-750 кВ | Повышение надежности ВЛ за счет повышенной прочности и крутильной жесткости провода. Повышение пропускной способности линии без увеличения сечения провода. Возможность увеличения длин пролетов, что позволяет реализовать большие переходы ВЛ, сократить количество и/или высоту опор. Снижения затрат на обслуживание, увеличение жизненного цикла. | Провод неизолированный компактированный из алюминиевого сплава со стальным сердечником марки AACSRZ | Особенностями нового провода являются материал токопроводящих слоев - Al -Mg-Si-cплaв и конструкция провода с применением Z-образных проволок и сердечника из высокопрочной оцинкованной стальной проволоки. | 2017-01-17 | 2020-01-16 | Протокол КИ №10 от 17.01.2017 | Без ограничений | ООО "Ламифил" | ООО "Ламифил" | Сертификат соответствия ГОСТ 839-80 и ГОСТ Р МЭК 62219-2014№1672680 со сроком действия до 30.03.2019 | Да
16-028-0076/3 | Материалы | Провода | Существенное повышение пропускной способности при заданной массе провода | Более высокая прочность при заданной массе провода | Коррозионная стойкость и стойкость к атмосферным воздействиям | 110-750 | Провод неизолированный с рабочей температурой до 210°С, с токопроводящим слоем из трапециевидных проволок из термостойкого алюминиевого сплава, с высокопрочным сердечником из оцинкованной стали и с зазором, заполненным термостойкой смазкой | ВЛ 110 – 750 кВ | При реконструкции ВЛ снижаются затраты на модернизацию инфраструктуры, сокращаются сроки реконструкции и стоимость проекта в целом за счет увеличение пропускной способности линии без замены опор. При новом строительстве объектов с большими колебаниями передаваемой мощности (например, ВИЭ) снижается материалоемкость и стоимость строительства в целом за счет снижения массы провода при заданной пропускной способности и сокращения количества опор при увеличении длин пролетов. | Провод неизолированный термостойкий компактированный из алюминиевого сплава со стальным сердечником и с зазором марки GZTACSR | Особенностями нового провода являются: - материал токопроводящих слоев — термостойкий алюминиевый сплав с добавками редкоземельных элементов (в основном, циркония); - конструкция провода с применением трапециевидных токопроводящих проволок, сердечника из высокопрочной оцинкованной стальной проволоки и зазора между ними; - низкий коэффициент теплового удлинения провода, который позволяет обеспечить заданную стрелу провеса при повышенных рабочих температурах. | 2017-11-30 | 2020-11-29 | Протокол КУИР №02 от 30.11.2017 | ОПЭ | ООО "Ламифил" | ООО "Ламифил" | Сертификат Таможенного союза на провода марки G(Z)TACSR №ТС RU C-RU.АЮ64.В.00436 серия RU №0045683 со сроком действия до 30.07.2018 | Да
17-035-0014/1 | Комплексные технические решения | Проектирование сети | Новый класс напряжения потребительской сети - 0,95 кВ |  |  | 0,95кВ | Технические и проектные решения по построению потребительской сети нового класса напряжения - 0,95 кВ. | РС | - Повышение надежности электроснабжения потребителей. - Повышение пропускной способности существующих ЛЭП-0,4 кВ в распределительных сетях. - Увеличение эффективной длины фидера НН при увеличении количества потребителей и росте нагрузки на фидере. Сокращение затрат на строительство за счет прокладки сетей 0,95 кВ по существующим опорам совместно с ВЛ 0,4 кВ с использованием проводов СИП. | Инновационная электрическая сеть 6(10)/0,95/0,4 кВ | Предлагаемое техническое решение организации решения электроснабжения потребителей населенного пункта на напряжении 0,95 кВ, позволяет при реконструкции или новом строительстве существующей сети использовать как двухобмоточные трансформаторы 6(10)/0,95, так и трехобмоточные трансформаторы 6(10)/0,95/0,4 кВ, что значительно повышает эффективность рассматриваемого решения, а также индивидуальные трансформаторы для потребителей, располагающихся за радиусом действия эффективных длин фидеров 0,4 кВ, таким образом потребители, находящиеся около подстанций 6(10)/0,95/0,4 кВ можно подключать к ВЛ на напряжении 0,4 кВ, а удалённые - к ВЛ 0,95 кВ. При этом строительство выходов ВЛ от ТП 6(10)/0,95/0,4 кВ может осуществляться в 2-х цепном варианте (одна цепь - 0,4 кВ, вторая цепь - 0,95 кВ) | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Патент на полезную модель № 145143 от 05.08.2014 «Приемное распределительное устройство для однофазной электрической сети» Патент на полезную модель № 147094 от 26.09.2014 «Приемное распределительное устройство для трехфазной электрической сети» В стадии регистрации патент на изобретение «Распределительная электрическая сеть О.95кВ» по заявке № 2013158907 от 30.12.2013 | НИОКР
17-037-0092/1 | Комплексные технические решения | КРУЭ | Климатическое исполнение и категория размещения - ХЛ1 с минимальной температурой эксплуатации минус 60°С |  |  | 110 кВ | Конструкция РУЭН-УЭТМ®-110 рассчитана на эксплуатацию на открытом воздухе в условиях крайнего севера при температуре до -60 ºС. Применение РУЭН-УЭТМ®-110 позволяет сократить размеры подстанции, количество фундаментов, опорных металлоконструкций, порталов и ошиновки, а также снизит расходы на строительство и эксплуатацию. | РУ 110 кВ | • уменьшение капитальных затрат на сооружение РУ; • снижение эксплуатационных расходов при использовании, включая повышение энергоэффективности; • уменьшение числа отказов и аварий; • снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, СМР и эксплуатации и утилизации продукции; • улучшение экологических характеристик производимой продукции, утилизации продукции и отходов производства; • улучшение условий и возможностей обслуживания; • улучшение условий труда, снижение производственного травматизма • импортозамещение. | Распределительные устройства с элегазовой изоляцией наружной установки серии РУЭН-УЭТМ®-110 | В отличии от классического КРУЭ, РУЭН-УЭТМ®-110 устанавливается на открытом воздухе и позволяет отказаться от строительства зданий, что существенно снижает расходы на строительство и эксплуатацию. РУЭН-УЭТМ®-110 представляет собой аппарат, в котором объединены в единую ячейку элегазовые модули: выключателя, разъединители и заземлители, измерительные трансформаторы тока и напряжения, а также воздушные или кабельные вводы. Все межмодульные соединения выполнены внутри элегазовых корпусов и защищены от воздействий внешней окружающей среды, а также от контакта с обслуживающим персоналом. Применение РУЭН-УЭТМ®-110 позволяет сократить размеры подстанции, количество фундаментов, опорных металлоконструкций, порталов и ошиновки, а также снизит расходы на строительство и эксплуатацию. Номинальные параметры РУЭН-УЭТМ®-110: - номинальное напряжение: 110 кВ; - номинальный ток: 2500, 3150 А; - ток КЗ: 40 кА; - ток термической стойкости: 40 кА; - время протекания тока термической стойкости: 3 с; - изоляционная и дугогасительная соеда: У1 - SF6 (без обогрева баков); ХЛ1 и УХЛ1 - SF6 или SF6+CF4 (с подогревом баков). | 2017-01-17 | 2020-01-16 | Протокол КИ №10 от 17.01.2017 | Без ограничений | ООО "Эльмаш" (УЭТМ) | ООО "Эльмаш" (УЭТМ) | РУЭН-УЭТМ®-110 Декларация о соответствии РОСС RU.АЯ55.Д47106 от 29.01.2016 ТН ЗНГ-УЭТМ®-110, ЗНГ-УЭТМ®-220 Декларация о соответствии РОСС RU.АЯ55.Д47019 от 20.05.2015 ТТ ТВГ-УЭТМ® на напряжение 35, 110 и 220 кВ Декларация о соответствии РОСС RU.АЯ55.Д47041 от 17.07.2015 ЗАК ПАО "Россети" №I3-117/16 от 08.11.2016 | нет | Патент на изобретение № 2486623 «Привод комбинированного аппарата высокого напряжения"
17-043-0021/1 | Комплексные технические решения | Сеть 0,4 кВ | мачтовая (столбовая) ТП |  |  | 10 | Столбовая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с применением трансформаторов навесного исполнения | РС 10 кВ | - уменьшение технологических и коммерческих потерь; - повышение надежности и наблюдаемости электрических сетей; - уменьшение числа отказов и аварий; - снижение затрат на проектирование (за счет применения типовых проектов) и строительство; - адаптация распределительных сетей к внедрению технологий интеллектуальных сетей (реклоузеров, накопителей электрической энергии, малой генерации и т.д.); - снижение рисков нарушения действующих нормативно-правовых актов в части неисполнения сроков технологического присоединения электроустановок потребителей. | Столбовая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с применением трансформаторов навесного исполнения | Столбовая трансформаторная подстанция содержит силовой трансформатор, высоковольтные вводы которого связаны самонесущими изолированными проводами с проводами воздушной линии, закрепленными на траверсе, установленной на вертикально ориентированной опоре. Трансформатор выполнен с несущим корпусом, который также закреплен на вертикально ориентированной опоре с помощью захватывающего элемента, причем боковые стенки силового трансформатора выполнены с развитой оребренной поверхностью. СТП отличается тем, что на крышке несущего корпуса выполнены установочные выступы с отверстиями, в которые закреплены ОПН, имеющие защитные колпачки, причем обмотки силового трансформатора соединены с выходными контактами ОПН с помощью коротких перемычек, а другие выводы ОПН соединены через перемычку с заземляющим контуром посредством грозозащитного спуска. На вертикально ориентированной опоре так же установлен щит для размещения аппаратуры сбора, обработки и передачи информации по энергопотреблению с вводным автоматическим выключателем или мачтовый низковольтный рубильник, служащий для подключения обмотки НН трансформатора к сети 0,4 кВ (в случае отсутствия необходимости установки УСПД) | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ОАО «МРСК Центра» |  |  |  | Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 99905 от 27.11.2010 Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 101278 от 10.01.2011 Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 133982 от 30.04.2013 Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 146463 от 10.09.2014 | НИОКР
17-053-0029/1 | Комплексные технические решения | Автоматизация сети | Система автоматического секционирования распределительных электрических сетей на базе системы "Микро СКАДА" поддерживаемой терминалом управления. | Система резервирования микро-SCADA функцией автоматического секционирования в бестоковую паузу |  | 10-20 | Создание системы автоматического секционирования распределительных электрических сетей 6-35кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей на базе линейных элегазовых выключателей нагрузки внешнего исполнения или вакуумных реклоузеров и терминалов управления реализующих управление в виде системы "Микро СКАДА" | РС 10-20 кВ | Повышение оперативности ликвидации и снижение недоотпуска при аварийных отключениях, а так же повышение качества передаваемой э/энергии. Улучшение показателей SAIDI, SAIFI. | Повышение надежности распределительных электрических сетей на базе линейных элегазовых выключателей нагрузки внешнего исполнения или вакуумных реклоузеров и терминалов управления | Состав оборудования: Линейный элегазовый выключатель нагрузки «Ensto Auguste» на номинальное напряжение 10-20кВ; Номинальный ток 400-630А; Испытательное напряжение грозового импульса 125 кВ; Испытательное напряжение грозового импульса для внешней изоляции 145 кВ; Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания в течение 3с 12,5 кА; Номинальный ток включения на короткое замыкание 31,5 кА; Климатическое исполнение У1; Срок службы 30 лет Многофкнциональное устройство управления «Ensto Netcontrol CCU» Контрольно-коммуникационный модуль управления 300 линейными или подстанционными аппаратами | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ООО «Энсто Рус» | ООО «Энсто Рус» |  | Нет
18-027-0014/1 | Конструкции | Опоры | Материал (состав бетона) | Повышенная трещино- и морозостойкость |  | 0,4-10 | Опоры ВЛ 0,4-10 кВ из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона. | ВЛ 0,4-10 кВ | Повышение срока службы ж/б опор; Уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт | Железобетонные стойки для опор линий электропередач ВЛ 0,4 – 10 кВ марки СВ-95-3 и СВ-110-5 с применением нанодисперсной добавки в виде многослойных углеродных нанотрубок корпорации «Arkema» | Железобетонные стойки для опор линий электропередач ВЛ 0,4 – 10 кВ марки СВ-95-3 и СВ-110-5 с применением нанодисперсной добавки в виде многослойных углеродных нанотрубок корпорации «Arkema» для повышения прочности, трещиностойкости, морозостойкости и долговечности бетона в конструкциях стоек. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Патенту № 140055 «Опора ВЛ 0.4-10кВ модифицированная», зарегистрированный в Роспатенте от 26.12.2014 № РД 0164636 | НИОКР
18-027-0014/2 | Конструкции | Опоры | Быстромонтируемость | Легкость конструкции (сборка без грузоподъемных механизмов) |  | 35 и 110 кВ | Быстровозводимая опора ВЛ 35 -110 кВ. Конструкция опоры позволяет доставлять опору на место монтажа в компактном виде, разгружать, собирать и монтировать ее без грузоподъемной техники, а также закреплять ее на месте установки без возведения фундамента. Это дает возможность сократить время восстановления ВЛ в аварийных ситуациях, путем быстрой замены поврежденных опор на предлагаемую. | Аварийно-восстановительные работы на ВЛ 35-110 кВ | - сокращение времени ликвидации технологических нарушений, связанных с разрушением или падением опор ВЛ 35-110 кВ, - сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы, в том числе на доставку опор в труднодоступные места по трассе ВЛ. | Металлическая многогранная промежуточная быстровозводимая опора для ВЛ 35-110 кВ | Опора для двухцепной высоковольтной линии электропередачи, содержащая две стойки из стальных многогранных секций и опорную плиту для закрепления стоек, на верхних торцах каждой из трех верхних секций стойки установлены дополнительные сопрягающие секции, все секции снабжены стыковочными фланцами под болтовое соединение, а сопрягающие секции, кроме того, боковыми фланцами для болтового крепления распорок и траверс, при этом вылеты траверс возрастают в направлении снизу вверх, опора снабжена оттяжками, предназначенными для фиксации стоек и опорной плиты на анкерах, забиваемых в грунт по обе стороны воздушной линии, а опорная плита имеет размеры, позволяющие уложить на ней в транспортное положение все элементы опоры. Конструкция двухстоечной двухцепной быстровозводимой металлической многогранной промежуточной опоры для ВЛ 35-110 кВ отвечает следующим требованиям: - расчёт опоры выполнен согласно действующих СНиП и ПУЭ 7-ого издания; - опоры состоят из секций длиной 2-3 м, вес одной монтажной части не более 120 кг; - предусмотрено крепление шарниров к телу опор и фундаментам; - предусмотрены лестницы; - для облегчения веса опор предусмотрены оттяжки; - сборка опор предусматривается на земле при помощи средств малой механизации; - стыки секций - фланцевые; - марка стали 345; - разработана технология монтажа опоры. Средства малой механизации, используемые при сборке БВО: Домкрат гидравлический TF0608; высота 227-389 мм; Вибропогружатель ВП-22-50; 42 В; 1,94 кВт; 90 кг; Нивелир лазерный; Гайковерт электрический; 220 В; 1,3 кВт; Лебедка электрическая; 380 В; 3,2 кВт. Эксплуатационные возможности устройства Климатические условия по трассе ВЛ 35-110 кВ: - II район по гололёду (bэ = 15 мм); - II район по ветру (Wo = 500 Па); - региональный коэффициент по ветру γp = 1,0; - региональный коэффициент по гололеду γp = 1,0; - коэффициент надёжности по ответственности для ветра γnw = 1,0; - коэффициент надёжности по ответственности для гололёда γnw = 1,0; - коэффициент надёжности по ветровой нагрузке γƒ = 1,1; - коэффициент надёжности по гололёдной нагрузке γƒ = 1,3; - район по степени загрязнения атмосферы 2; - сейсмичность - отсутствует; - максимальное сечение провода – 150 мм2; - тросостойка отсутствует; - габарит до провода – 5 м. | 2016-05-24 | 2019-05-23 | №МР7/0/01/726 от 23.05.2016 (Договоры: № 0311-12 от 01.03.2011 (ООО "АГИС Инжиниринг") Создание полезной модели металлической многогранной промежуточной быстровозводимой опоры для ВЛ 35-110 кВ. № 0611-42 от 15.06.2011 (ЗАО "МуромЭнергоМаш") Создание промышленного образца металлической многогранной промежуточной быстровозводимой опоры для ВЛ 35-110 кВ) | Без ограничений | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ООО «АГИС Инжиниринг» |  |  | Патент на полезную модель № 111566 от 20.12.2011 «Быстровозводимая опора для двухцепной ЛЭП», патентообладатель – ПАО "МРСК Центра и Приволжья". До 31.08. 2021 года действует лицензионный договор с ООО «АГИС Инжиниринг», зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности «Роспатент» 02.09.2013 № РД0130396 | НИОКР
18-027-0021/1 | Конструкции | Опоры | Одностоечное исполнение стальной анкерной многогранной опоры | Повышенная стойкость к гололедным и ветровым нагрузкам |  | 0,4 кВ | Инновационность решения заключается в технических характеристиках стальной многогранной опоры (СМО) ВЛ, превосходящих аналогичные ж/б и деревянные. Основное отличие состоит в одностоечной конструкции СМО, аналогичные анкерные ж/б и деревянные опоры состоят из 2-3 стоек. Соответственно за счет этой конструктивной особенности снижаются затраты на логистику, строительно-монтажные работы и землеотвод. СМО за счет особенностей конструкции не подвержены излому, в отличие от аналогичных ж/б и деревянных опор. Срок службы 50 лет (в 2 раза выше по сравнению с ж/б опорами) и необслуживаемость СМО повышает их конкурентоспособность по сравнению с аналогами при расчете полной стоимости жизненного цикла опор. | ВЛ 0,4 кВ | 1. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей: - СМО-0,4 не подвержены излому, поэтому отсутствует вероятность нарушений электроснабжения потребителей от «эффекта домино» во время стихийных бедствий; - - обеспечена повышенная устойчивость при гололедно- ветровых и коррозийных воздействиях; - - обладают вандалоустойчивостью и пожаробезопасностью 2. Уменьшение сроков строительства и повышение технико-экономических показателей строительства ВЛ. Увеличение срока службы опор: - высокая скорость строительства; - меньший вес, за счет чего снижается транспортная и погрузочно-разгрузочная работы и их стоимость; - уменьшенные затраты на землеотвод и СМР за счет одностоечной конструкции анкерных и анкерно-угловых СМО; - срок службы опор – 50 лет. 3. Снижение эксплуатационных затрат: - СМО-0,4 не подвержены конструктивным изменениям, поэтому не требуют замены или внесения в список опор, на которые запрещен подъем; - необходимость контроля технического состояния отсутствует, и линия может быть переведена в категорию необслуживаемых. | Одностоечная анкерная стальная многогранная опора для ВЛ-0,4 кВ | Техническое решение представляет собой одностоечную металлическую опору воздушной линии, состоящей из сужающейся по высоте полой стойки в виде стальной конической стойки от 7 м до 10 м из стального листа толщиной 4-5 мм, с количеством граней от 8 до 12. Фундамент представляет собой металлическую трубу длиной от 2,5 м с толщиной стенки от 5 до 7 мм. Антикоррозионное покрытие выполнено методом горячего цинкования в соответствие с ГОСТ 9.307-89, с толщиной покрытия не менее 80-100 мкм. Расчетный изгибающий момент от 11,1 до 25,6 тс*м (в зависимости от высоты стойки и количества цепей). Для закрепления опор в заболоченной местности разработаны винтовые фундаменты. Имеется возможность крепления лестницы для обслуживания опоры, концевых муфт, шкафа выносного учета, фонарей освещения. На нижнем конце стойки размещен фланец для крепления ее к фундаменту. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО «МРСК Центра» |  |  |  | Патент на полезную модель № 138695 «Опора линии электропередач». Патентообладатель - ОАО «МРСК Центра». Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ – 20.02.2014. Срок действия патента – до 19.12.2023. | НИОКР
18-027-0022/1 | Конструкции | Опоры | Конструкция | Для аварийно-восстановительных работ |  | 35-110 | Временная быстовозводимая и демонтируемая опора для ВЛ 35-110 кВ | Ремонт ВЛ 35-110 кВ | Снижение времени восстановления поврежденной ВЛ | Быстровозводимая и демонтируемая опора ПБМ110-1 | - Район по ветру: IV (36 м/с); - Район по гололеду: III (20 мм); - Провод: АС 300/39; - Высота опоры: 22м; - Высота подвески нижнего провода: 17,7м; - Габариты ростверка в плане: 18х12,5м; - Габаритный, ветровой и весовой пролеты: 330м; - Масса опоры: 2,75т; - Масса балласта (только для IV ветрового района): 1,25т. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | ОПЭ | ОАО "МРСК Сибири" |  |  | Нет | Патент на полезную модель № 120683 | НИОКР
19-030-0027/1 | Изоляторы | Изоляторы ВЛ (Изолятор-разрядник) | Конструкция (мультикамерная система) |  |  | 20 | Изолятор-разрядник для ВЛ 10(20)кВ | ВЛ 10-20 кВ | Снижение числа отключений ВЛ напряжением 20 кВ от прямых ударов молнии и от индуктированных грозовых воздействий и их последствий | Изолятор-разрядник ШФМК-20 | Разрядник предназначен для защиты ВЛ напряжение 6, 10, 20 кВ трехфазного переменного тока с голыми и защищенными проводами от индуктированных грозовых перенапряжений | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ №1 от 16.04.2015 | Без ограничений | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОАО «НПО «Стример» |  | Да | Патент на полезную модель №142989 «Высоковольтный изолятор для высоковольтной линии электропередачи и высоковольтная линия электропередачи»
19-030-0027/2 | Изоляторы | Изоляторы ВЛ (Изолятор-разрядник) | Конструкция (мультикамерная система) |  |  | 35-500 | Изолятор-разрядник для ВЛ 35-500кВ | ВЛ 35-500 кВ | Снижение числа отключений ВЛ напряжением 35-500 кВ от прямых ударов молнии и от индуктированных грозовых воздействий и их последствий | Изолятор-разрядник ИРМК-U120AD-II-УХЛ1 | Изолятор-разрядник состоит из стеклянного тарельчатого изолятора U120AD, на который специальным образом установлены мультикамерная система (МКС) и электроды. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ №1 от 16.04.2015 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | ОАО «НПО «Стример»
20-047-0047/1 | Арматура | Арматура ВЛ | Необслуживаемая конструкция | Срок службы - 60 лет | Универсальность (4 типоразмера для проводов диамертом от 8 до 40мм) | до 330 кВ | Конструкция поддерживающего зажима и материалы, используемые при его производстве, позволяют: - Минимизировать воздействие ветровых колебаний на провод ВЛ; - Значительно – до 10 раз, сократить время монтажа зажима по сравнению с традиционными решениями; - Сократить стоимость закупки и владения; | ВЛ до 330 кв включительно | - снижение эксплуатационных расходов при использовании - уменьшение числа отказов и аварий, - продолжительность ее жизненного цикла | Поддерживающий зажим для ВЛ с эластомерными (неопреновыми) вставками Cushion-grip® | Зажим состоит из двух полукорпусов, скрепляемых тремя болтами, с интегрированными в них эластомерными (неопреновыми) вставками, служащими для снижения изгибных деформаций провода от ветровых воздействий. | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ООО "ПЛП РУС" | Preformed Line Products (PLP) |  |  | Патент RU 2 289 055 C2.
20-047-0047/2 | Арматура | Арматура ВЛ | Универсальность (широкополосный) | Надежность | Коррозионостойкость | до 110 кВ | Не требуется разработка схемы виброгашения; Изготавливаются из модифицированного ПВХ – повышение надежности в следствии отсутствия коррозии; Значительно меньший вес гасителя вибрации по сравнению с функциональным аналогом – гасителем стокбриджа – более дешевая логистика; Отсутствует необходимость конроля момента затяжки болтов, отсутствует возможность изменения положения гасителя вибрации в пролете ВЛ в процессе эксплуатации – повышение надежности. | Грозозащитные тросы, ОКГТ, ОКСН, изолированные и неизолированные провода ВЛ до 110 кВ включительно | - улучшение функциональных характеристик - снижение эксплуатационных расходов при использовании - уменьшение числа отказов и аварий - снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла | Спиральный гаситель вибрации широкополосный | Гаситель вибрации представляет собой спираль, производимую из модифицированного ПВХ, и состоящую их двух секций - крепежной, посредством которой устройство устанавливается на провод/трос и секции гашения - за счет работы которой осуществляется демпфирование колебаний провода (троса, кабеля) | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ООО "ПЛП РУС" | Preformed Line Products (PLP)
20-047-0047/3 | Арматура | Арматура ВЛ | Конструкция (без болтовое крепление к проводам) | надежность |  | до 110 кВ | За счет применения спирального крепления, достигается значительное сокращения времени монтажа изделия, отсутствует возможность изменения положения шара-маркера в пролете ВЛ в ходе эксплуатации – повышение надежности. | Грозозащитные тросы, ОКГТ, ОКСН, изолированные и неизолированные провода ВЛ до 110 кВ включительно | - улучшение функциональных характеристик - снижение эксплуатационных расходов при использовании - уменьшение числа отказов и аварий - снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла | Шары-маркеры со спиральным креплением | Шары-маркеры состоят из полой сферы, изготавливаемой из органического полимера стойкого к ультрафиолету, имеющей полость в нижней части для установки на провод и двух крепежных U-образных спиралей для закрепления сферы на проводе/тросе | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ООО "ПЛП РУС" | Preformed Line Products (PLP) |  |  | Патент на полезную модель RU 152 006 U1
20-047-0047/4 | Арматура | Арматура ВЛ | Конструкция | Коррозионостойкость |  | до 750 кВ | Воздушный спойлер поддерживает аэродинамическую стабильность, постоянно изменяя профиль провода относительно ветра, и предотвращает образование льда на проводе в продольном направлении. | Грозозащитные тросы, ОКГТ, ОКСН, изолированные и неизолированные провода ВЛ до 750 кВ включительно | - улучшение функциональных характеристик - снижение эксплуатационных расходов - уменьшение числа отказов и аварий | Воздушные спойлеры – гасители пляски проводов ВЛ, ограничители гололедообразования | Воздушные спойлеры представляет собой спираль, производимую из модифицированного ПВХ, и состоящую их трех секций -дух крепёжных секций, по краям, посредством которой устройство устанавливается на провод/трос и спойлерной секции поддерживающей аэродинамическую стабильность провода/троса | 2015-11-23 | 2018-11-22 | Протокол КИ от 23.11.2015 №5 | Без ограничений | ООО "ПЛП РУС" | Preformed Line Products (PLP)
22-039-0007/1 | Технологические системы | Системы воздухоподготовки для трансформаторов | Автоматизация процесса регенерации |  |  |  | Интеллектуальный воздухоосушитель трансформатора | ПС без обслуживающего персонала в зоне с умеренным климатом (У1) | Повышение надёжности за счёт сохранения изоляционных свойств твёрдой изоляции трансформаторного оборудования и трансформаторного масла | Интеллектуальный воздухоосушитель трансформатора Qualitrol STB - 100 | Устройство, удаляющее влагу из воздуха, который поступает в основной отсек маслонаполненного трансформатора или в отсек РПН. В качестве поглотителя влаги используется силикагель. Система автоматически восстанавливает поглотитель влаги через задаваемые оператором интервалы 5, 10, 20 или 40 дней либо в случае превышения уровня относительной влажности. | 2015-04-13 | 2018-04-12 | Протокол КИ от 16.04.2015 №1 | Без ограничений | ОАО "МРСК Сибири" | Qualitrol (Канада) |  | Нет
25-081-0027/2 | Устройства заземления и молниезащита | Разрядники | Устойчивость к динамическим и тепловым воздействиям разряда молнии | значительное снижение токовых воздействий удара молнии на оборудование |  | 6-20 кВ | Конструкция PMK-20-IV-YXЛl разработана на базе инновационной технологии мультикамерной системы, обеспечивающей гашение сопровождающего тока промышленной частоты при первом переходе его через ноль и, тем самым, предотвращающей развитие силовой дуги. МКС состоит из большого числа электродов, последовательно вмонтированных в профиль из кремнийорганической резины, между которыми выполнены отверстия, выходящие наружу профиля. · При воздействии на МКС импульса грозового перенапряжения происходит разбиение импульсной дуги на большое количество маленьких дуг, каждая из которых находится в ограниченном объеме разрядной камеры. Появление в пределах разрядной камеры элементарной дуги с чрезвычайно высокой температурой приводит к стремительному росту давления внутри камеры, вследствие чего дуга выбрасывается наружу, где происходит ее значительное удлинение, а также интенсивное охлаждение за счет контакта с окружающим воздухом. При переходе сопровождающего тока через ноль происходит гашение дуги, и линия продолжает бесперебойную работу без отключения и АПВ. Время срабатывания разрядника не более 1 О мс. | ВЛ и ВЛЗ 6- 20 кВ | • уменьшение числа отказов и аварий на ВЛ; • снижение эксплуатационных расходов при использовании, включая повышение энергоэффективности; • увеличение срока эксплуатации ВЛ и оборудования электрических подстанций; • снижение стоимости владения продукцией, включающей стоимость приобретения, эксплуатации и утилизации продукции и продолжительность ее жизненного цикла; • улучшение условий и возможностей обслуживания при эксплуатации. | Разрядник мультикамерный PMK-20-IV-YXЛ1 | Класс напряжения 6,10,15,20 кВ Число электродов в МКС, шт. 40 Внешний искровой промежуток, мм: ВЛ 6-10 кВ; 40-60 вл 15-20 60-80 Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ: 7,2; 12; 18; 24 50% разрядное напряжение грозового импульса кВ, не более 100 Количество воздействий импульсов большого тока 4/1О мкс с максимальным значением 65 кА, не менее 2 Масса, кг 1 Дополнительная арматура Не требуется Наличие в комплекте индикатора срабатывания Дополнительная опция | 2016-11-22 | 2019-11-21 | Протокол КИ №8 от 22.11.2016 | Без ограничения | ОАО «НПО «Стример» | ОАО «НПО «Стример» | Сертификат соответствия № РОСС RU.МE05.H00322 от 12.04.2016 г. по 11.04.2019 г. Декларация о соответствии № РОСС RU.МЕО5.ДОО460 от 12.04.2016 г. по 11.04.2019 г. | Да | «Патент РФ № 2346368 на изобретение "Разрядник для грозозащиты и линия электропередачи, снабженная таким разрядником".
26-083-0080/1 | Оборудование ЦПС | Система мониторинга процессов для ЦПС | Мониторинг и контроль цифровых коммуникаций согласно стандарту IEC 61850, регистрация аварийных событий на электрических подстанциях и станциях с применением передачи данных по стандарту IEC 61850 | Визуализация информационных связей по протоколам GOOSE и Sampled Values согласно файлу описания конфигурации подстанции SCD (System Configuration Description), проверка корректности конфигурирования GOOSE и Sampled Value коммуникаций, автоматическое формирование документации по файлу SCD | Создание репозитория файлов SCD (System Configuration Description) с функционалом версионирования |  | Программно-технический комплекс «Теквел Парк» (ПТК «Теквел Парк»), состоящий из аппаратных модулей мониторинга и диагностики Live View Box (LVB), подключаемых в локальную и вычислительную сеть энергообъекта, и серверной части (park.tekvel.com), предназначен для мониторинга и контроля состояния комплексов РЗА и АСУ ТП, а также для регистрации аварийных событий на электрических подстанциях с применением передачи данных по стандарту IEC 61850. ПТК позволяет проводить: • Анализ функционирования комплексов РЗА и АСУ ТП, работающих согласно стандарту IEC 61850. • Полноценное использование возможностей технологии Цифровая подстанция на всех стадиях жизненного цикла энергообъекта: - Управление версиями файла электронной конфигурации энергообъекта SCD на этапах наладки и эксплуатации. - Автоматизация тестирования комплексов РЗА и АСУ ТП. - Диагностирование информационного обмена между устройствами комплексов РЗА и АСУ ТП в режиме реального времени для перехода к их обслуживанию по техническому состоянию. • Выявление лучших практик применения цифровых коммуникаций в комплексах РЗА и АСУ ТП. | ЦПС | - Уменьшение числа отказов и аварий, связанных с неправильным действием устройств РЗА и ошибками персонала при их обслуживании. - Повышение надежности и быстродействия работы комплексов РЗА. - Переход к техническому обслуживанию комплексов РЗА и АСУ ТП по техническому состоянию. | Программно-технический комплекс мониторинга и регистрации аварийных событий на цифровой подстанции «Теквел Парк» | Функции, выполняемые ПТК: • Создание репозитория хранения файлов SCD с функционалом версионирования. • Проверка синтаксиса файла описания конфигурации подстанции SCD на соответствие XSD-схеме IEC 61850 соответствующей редакции. • Визуализация информационных связей по протоколам GOOSE и Sampled Values. • Проверка корректности конфигурирования блоков управления передачей GOOSE и Sampled Values. • Контроль соответствия передаваемых по сети сообщений GOOSE и Sampled Values и конфигурации в файле SCD. • Автоматизация процедур тестирования с формирование цифровых сообщений согласно файлу SCD. • Контроль целостности передачи GOOSE-сообщений. • Контроль целостности передачи Sampled Values-сообщений • Регистрация аварийных осциллограмм по сообщениям Sampled Values и GOOSE. • Регистрация событий и ведение журнала событий. • Графическое отображение и анализ аварийных событий. • Передача данных с объектов, не имеющих каналов связи с центрами управления. | 2016-10-18 | 2019-10-17 | Протокол КИ №9 от 18.10.2016 | ОПЭ | ООО «ТЕКВЕЛ» | ООО «ТЕКВЕЛ» |  | Да | Ноу-хау производства
17-037-0065/1 (КЭ-001) | Комплексные технические решения | КРУЭ | Климатическое исполнение и категория размещения - У2 с минимальной температурой эксплуатации минус 45°С | Малая площадь, занимаемая ячейкой - 2,5м2 |  | 110 | В конструкции КРУЭ применены технические решения, позволяющие отказаться от строительства капитальных зданий с искусственно регулируемым климатом, что даёт возможность установки КРУЭ на открытом воздухе или в легких необогреваемых помещениях (соответствует климатическому исполнению У с минимальной температурой эксплуатации минус 45°С, категории размещения - 2 по ГОСТ 15150) | ПС 110 кВ | 1. Снижение затрат на строительство - нет необходимости сооружения капитальных зданий КРУЭ с искусственно регулируемым климатом. 2. Площадь, занимаемая ячейкой, составляет 2,5 м², что минимизирует площадь здания (если такое необходимо) под подстанцию и площадь земель, отводимых под строительство подстанций. 3. Снижение стоимости эксплуатации и утилизации изделий, уменьшение воздействия на окружающую среду за счет малого количества элегаза в объемах ячейки. | КРУЭ с минимальной площадью и климатическим исполнением У2 серии ЯТЭ-110 | Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией на номинальное напряжение 110кВ (КРУЭ-110) с трехполюсными ячейками серии ЯТЭ-110, именуемые «ячейки», с одной или двумя системами трехфазных сборных шин и отдельными составляющими элементами в однополюсном и трехполюсном исполнении, предназначено для приема, распределения и передачи электрической энергии, измерения параметров и защиты, а также коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинального напряжения 110 кВ с заземленной нейтралью. КРУЭ предназначено для работы в макроклиматическом районе с умеренным климатом для эксплуатации в закрытом вентилируемом помещении или под навесом (климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - У2). | 2016-07-01 | 2019-06-30 | Протокол КИ №7 от 01.07.2016 | ОПЭ | ООО «ЗЭТО - Газовые технологии» | ООО «ЗЭТО - Газовые технологии» | № РОСС RU/ АГ67.Н00118 № 0845470 Срок действия с 24.11.2015 по 26.11.2018 | Да | ПАТЕНТ №2516264 ПАТЕНТ №2523429