## Приложение 3.1. Невосстреб. мощ
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде , а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы ПАО "Россети Кубань".
№п/п | Наименование СО | Структурная единица СО (филиал) | Наименование ЦП | Класс напряжения, кВ | Трансформаторная мощность ЦП, МВА (*) | Суммарная мощность ЭПУ присоединенных к ЦП (мощность по АРБП, АТП), МВА | Суммарная мощность ЭПУ, по которым имеются заявки на ТП, МВА | Невостребованная мощность, МВА | Вводимая по ИПР мощность (прирост), МВА | Прогноз увеличения невостребованной мощности на основании ИПР, МВА | Диспетчерское наименование трансформатора | Тип трансформатора | Класс напряжения, кВ | Мощность, МВА | Год выпуска | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ Северная | 110 | 40 | 74.3595 | 3.9729 | -38.3324 |  | -38.3324 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2017 | Майкопский
[5 empty] | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2017 | Майкопский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 | 21 | 25 | Т-3 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1985 | Майкопский
[8 empty] | 0 | 25
2 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки | 110 | 40 | 60.71 | 4.2915 | -25.0015 |  | -25.0015 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2008 | Майкопский
[5 empty] | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2009 | Майкопский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 | 22.5 | 25 | Т-3 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Майкопский
[8 empty] | 0 | 25 | 25
3 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Хаджох | 110 | 25 | 30.98 | 1.42 | -7.4 |  | -7.4 | Т-1 | ТДТН-25000/110/35/10 | 110/35/10 | 25 | 2016 | Майкопский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110/35/10 | 110/35/10 | 25 | 2008 | Майкопский
4 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новосвободная | 110 | 2.5 | 3.87 | 0.077528 | -1.4475 |  | -1.4475 | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | 110/10 | 2.5 | 1986 | Майкопский
5 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ БВД | 35 | 4 | 17.96 | 2.0169 | -15.9769 |  | -15.9769 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1992 | Майкопский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Майкопский
6 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кужорская | 35 | 2.5 | 18.42 | 0.42921 | -16.3492 | 7.5 | -8.8492 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1968 | Майкопский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 | 7.5 | 10 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Майкопский
7 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 | 1 | 1.28 |  | -0.28 |  | -0.28 | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | 35/10 | 1 | 1961 | Майкопский
8 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 | 2.5 | 27.82 | 0.71157 | -26.0316 |  | -26.0316 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1968 | Майкопский
[5 empty] | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 1.8 | Т-2 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1966 | Майкопский
9 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 | 5.6 | 34.82 | 1.6846 | -30.9046 |  | -30.9046 | Т-1 | ТМ-5600/35/10 | 35/10 | 5.6 | 1953 | Майкопский
10
10 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тульская | 35 | 4 | 40.6 | 1.5708 | -38.1708 | 6 | -32.1708 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1991 | Майкопский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 | 6 | 10 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1975 | Майкопский
11 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Птицесовхоз | 35 | 4 | 19.7046 | 0.49888 | -16.2035 |  | -16.2035 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Майкопский
12 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Калининская | 35 | 2.5 | 18.56 | 0.5236 | -16.5836 |  | -16.5836 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Майкопский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1991 | Майкопский
13 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Даховская | 35 | 10 | 11.44 | 1.5831 | -3.0231 |  | -3.0231 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1989 | Майкопский
14 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хамышки | 35 | 1.8 | 4.83 | 1.118 | -4.148 |  | -4.148 | Т-1 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1964 | Майкопский
15 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 | 1 | 1.99 | 0.24944 | -1.2394 |  | -1.2394 | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | 35/10 | 1 | 1958 | Майкопский
16 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Подлесная | 35 | 0.4 | 0.043 | 0 | 0.357 |  | 0.357 | Т-1 | ТМ-400/35/0,4 | 35/0,4 | 0.4 | 1984 | Майкопский
17 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/6 кВ Промсточная | 35 | 6.3 | 19.1261 | 0.016854 | -12.843 |  | -12.843 | Т-1 | ТМ-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1977 | Майкопский
[5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1976 | Майкопский
18 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шовгеновская | 110 | 16 | 25.167 | 5.5652 | -14.7322 |  | -14.7322 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1972 | Гиагинский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Гиагинский
19 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гиагинская | 35 | 6.3 | 35.45 | 0.55787 | -29.7079 |  | -29.7079 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2012 | Гиагинский
[5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2012 | Гиагинский
20 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Комбизавод | 35 | 2.5 | 23.23 | 0.11461 | -20.8446 | 3.8 | -17.0446 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Гиагинский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 | 3.8 | 6.3 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Гиагинский
21 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Дондуковская | 35 | 4 | 19.156 | 0.14382 | -15.2998 |  | -15.2998 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1970 | Гиагинский
22 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Весёлая | 35 | 2.5 | 9.23 | 0.50674 | -7.2367 |  | -7.2367 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Гиагинский
23 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Зарево | 35 | 2.5 | 3.4087 | 0.26517 | -1.1739 |  | -1.1739 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Гиагинский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1990 | Гиагинский
24 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 | 4 | 10.66 | 0.057303 | -6.7173 |  | -6.7173 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1968 | Гиагинский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1970 | Гиагинский
25 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Чернышевская | 35 | 2.5 | 4.47 | 0.02809 | -1.9981 |  | -1.9981 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Гиагинский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1991 | Гиагинский
26 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Дукмасово | 35 | 2.5 | 5.62 | 0.18652 | -3.3065 |  | -3.3065 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1971 | Гиагинский
[5 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1974 | Гиагинский
27 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 | 2.5 | 5.026 |  | -2.526 |  | -2.526 | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | 110/10 | 2.5 | 1983 | Кошехабльский
28 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кошехабль | 35 | 4 | 17.94 | 0.47865 | -14.4187 |  | -14.4187 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1980 | Кошехабльский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1984 | Кошехабльский
29 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Элит | 35 | 2.5 | 4.34 | 0.034831 | -1.8748 |  | -1.8748 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Кошехабльский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Кошехабльский
30 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Натырбово | 35 | 3.2 | 7.86 | 0.047528 | -4.7075 |  | -4.7075 | Т-1 | ТМН-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1964 | Кошехабльский
31 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Блечепсин | 35 | 2.5 | 7.69 | 0.26517 | -5.4552 |  | -5.4552 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Кошехабльский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Кошехабльский
32 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Чехрак | 35 | 2.5 | 7.36 | 0.28348 | -5.1435 |  | -5.1435 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Кошехабльский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Кошехабльский
33 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бройлерная | 35 | 1.6 | 0.685 | 0.46629 | 0.44871 |  | 0.44871 | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1989 | Кошехабльский
34 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Егерухай | 35 | 2.5 | 4.56 | 0.013483 | -2.0735 |  | -2.0735 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Кошехабльский
35 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения | 110 | 16 | 38.7862 | 0.074157 | -22.8604 | 24 | 1.1396 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Белореченский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 | 24 | 40 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Белореченский
36 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Промзона | 110 | 10 | 45.8884 | 1.6564 | -37.5448 |  | -37.5448 | Т-1 | ТДТН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1990 | Белореченский
[5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1990 | Белореченский
37 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бжедуховская | 35 | 6.3 | 13.1987 | 0.37079 | -7.2695 |  | -7.2695 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2014 | Белореченский
[5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2014 | Белореченский
38 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Великое | 35 | 4 | 25.28 | 0.20225 | -21.4822 |  | -21.4822 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Белореченский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1973 | Белореченский
39 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская-1 | 35 | 1.8 | 7.3781 | 0.039326 | -5.6174 |  | -5.6174 | Т-1 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1957 | Белореченский
40 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская-2 | 35 | 2.5 | 14.09 | 0.80449 | -12.3945 |  | -12.3945 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Белореченский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Белореченский
41 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 | 3.2 | 40.06 | 0.82303 | -37.683 |  | -37.683 | Т-3 | ТМН-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1965 | Белореченский
42 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Беляевская | 35 | 2.5 | 3.59 | 0.22697 | -1.317 |  | -1.317 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1971 | Белореченский
43 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 | 4 | 9.22 | 0.28652 | -5.5065 |  | -5.5065 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1989 | Белореченский
44 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Майская | 35 | 3.2 | 18.11 | 0.28652 | -15.1965 |  | -15.1965 | Т-3 | ТМ-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1964 | Белореченский
45 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Школьная | 35 | 4 | 17.988 | 0.12921 | -14.1172 |  | -14.1172 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1988 | Белореченский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1989 | Белореченский
46 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степная | 35 | 2.5 | 11.12 | 0.62697 | -9.247 |  | -9.247 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1990 | Белореченский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1990 | Белореченский
47 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Еленовская | 110 | 16 | 12.604 | 0.45506 | 2.9409 |  | 2.9409 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Красногвардейский
48 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красногвардейская | 35 | 6.3 | 42.91 | 1.4865 | -38.0965 |  | -38.0965 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2004 | Красногвардейский
[5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1970 | Красногвардейский
49 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новосевастопольская | 35 | 1.8 | 5.605 | 0.28124 | -4.0862 |  | -4.0862 | Т-1 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1957 | Красногвардейский
50 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 | 2.5 | 15.663 | 0.20787 | -13.3709 |  | -13.3709 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1991 | Красногвардейский
51 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 | 2.5 | 9.266 | 0.38764 | -7.1536 |  | -7.1536 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Красногвардейский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Красногвардейский
52 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Карьерная | 35 | 2.5 | 8.017 | 0.39697 | -5.914 |  | -5.914 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1968 | Красногвардейский
53 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Штурбино | 35 | 1.6 | 5.17 | 0.078652 | -3.6487 |  | -3.6487 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1970 | Красногвардейский
54 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская | 110 | 25 | 21.378 | 0.37079 | 3.2512 |  | 3.2512 | Т-1 | ТДТН-25000/110/35/6 | 110/35/6 | 25 | 1977 | Апшеронский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110/35/6 | 110/35/6 | 25 | 1973 | Апшеронский
[5 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-3 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1966 | Апшеронский
55 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ерик | 110 | 2.5 | 19.25 | 0.39438 | -17.1444 |  | -17.1444 | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | 110/10 | 2.5 | 1975 | Апшеронский
56 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черниговская | 35 | 2.5 | 14 | 0.39382 | -11.8938 |  | -11.8938 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Апшеронский
57 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Самурская | 35 | 2.5 | 4.607 | 1.3551 | -3.4621 |  | -3.4621 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Апшеронский
58 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/6 кВ Заводская | 35 | 6.3 | 8.536 |  | -2.236 |  | -2.236 | Т-1 | ТМ-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1971 | Апшеронский
[5 empty] | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | Т-2 | ТМ-5600/35/6 | 35/6 | 5.6 | 1958 | Апшеронский
59 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Казено-Кужорская | 110 | 10 | 2.268 |  | 7.732 |  | 7.732 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1978 | Кошехабльский
60 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ Речная | 110 | 16 | 49.751 | 1.191 | -34.942 |  | -34.942 | Т-1 | ТДН-16000/110 | 110/6 | 16 | 1973 | Новокубанский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 1988 | Новокубанский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-3 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 1991 | Новокубанский
61 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/6 кВ ЗТВС | 110 | 25 | 45.399 | 4.7191 | -25.1181 |  | -25.1181 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/6 | 25 | 2007 | Новокубанский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТРДН-25000/110 | 110/6 | 25 | 1980 | Новокубанский
62 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ АТЭЦ | 110 | 25 | 3.72 |  | 21.28 |  | 21.28 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1969 | Новокубанский
[5 empty] | 25 | 5.43 |  | 19.57 |  | 19.57 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1975 | Новокубанский
63 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/10 кВ Тепличная | 110 | 10 | 12.58 |  | -2.58 |  | -2.58 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1987 | Новокубанский
64 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Восток | 110 | 6.3 | 8.266 | 2.8202 | -4.7862 |  | -4.7862 | Т-1 | ТМН-6300/110 | 110/35/10 | 6.3 | 1984 | Новокубанский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1985 | Новокубанский
65 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Советская | 110 | 16 | 25.062 | 0.26517 | -9.3272 |  | -9.3272 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1990 | Новокубанский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1975 | Новокубанский
66 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | 110 | 16 | 5.654 | 0.097753 | 10.2482 |  | 10.2482 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1980 | Новокубанский
67 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ КНИИТИМ | 110 | 16 | 10.426 | 0.044944 | 5.5291 |  | 5.5291 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1975 | Новокубанский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1987 | Новокубанский
68 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Дивная | 110 | 16 | 3.349 | 0.091573 | 12.5594 |  | 12.5594 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Новокубанский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Новокубанский
69 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/10 кВ УНПС | 110 | 10 | 11.741 |  | -1.741 |  | -1.741 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1980 | Успенский
[5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1980 | Успенский
70 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Кубань | 110 | 10 | 26.582 | 3.8302 | -20.4122 |  | -20.4122 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1992 | Гулькевичский
[5 empty] | 7.5 |  |  | 7.5 |  | 7.5 | Т-2 | ТМ-7500/35 | 35/10 | 7.5 | 1974 | Гулькевичский
71 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ О-Кубанская | 110 | 10 | 9.346 | 0.10389 | 0.55011 |  | 0.55011 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1979 | Гулькевичский
72 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи | 110 | 25 | 27.446 | 0.44944 | -2.8954 |  | -2.8954 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1973 | Гулькевичский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1973 | Гулькевичский
73 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/6 кВ ЖБШ | 110 | 10 | 20.018 | 1.1079 | -11.1259 |  | -11.1259 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/6 | 10 | 1966 | Гулькевичский
|  |  |  | 110 |  |  |  | 0 |  | 0 | Т-2
74 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/10 кВ Прогресс | 110 | 10 | 16.64 |  | -6.64 |  | -6.64 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1980 | Гулькевичский
[5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1980 | Гулькевичский
75 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Казанская | 110 | 16 | 20.952 | 0.18427 | -5.1363 |  | -5.1363 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1974 | Кавказский
76 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Найденовская | 110 | 16 | 14.108 | 0.034831 | 1.8572 |  | 1.8572 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Кавказский
[5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1974 | Кавказский
77 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ ГНС-1 | 110 | 16 | 28.445 | 0.067416 | -12.5124 |  | -12.5124 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1978 | Кавказский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1987 | Кавказский
78 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ КПТФ | 110 | 10 | 24.413 | 0.60899 | -15.022 |  | -15.022 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1981 | Кавказский
79 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/6/6 кВ Радуга | 110 | 25 | 13.587 | 1.3483 | 10.0647 |  | 10.0647 | Т-1 | ТРДН-25000/110 | 110/6 | 25 | 1980 | Кавказский
80 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ П-Синюха | 110 | 10 | 2.576 |  | 7.424 |  | 7.424 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1970 | Отраднинский
81 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Отрадная | 110 | 16 | 51.044 | 1.0643 | -36.1083 |  | -36.1083 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Отраднинский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1986 | Отраднинский
82 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/6 кВ Южная | 35 | 16 | 16.662 | 0.37079 | -1.0328 |  | -1.0328 | Т-1 | ТДНС-16000/35/6 | 35/6 | 16 | 1968 | Новокубанский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | 110/35/6 | 16 | 2001 | Новокубанский
83 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/6 кВ Очистные сооружения | 35 | 4 | 2.761 | 0 | 1.239 |  | 1.239 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/6 | 4 | 1979 | Новокубанский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/6 | 4 | 1979 | Новокубанский
84 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 35 | 2.5 | 17.372 | 0.23213 | -15.1041 | 1.5 | -13.6041 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Новокубанский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 | 1.5 | 4 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Новокубанский
85 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новокубанская | 35 | 10 | 19.102 | 0.011236 | -9.1132 |  | -9.1132 | Т-1 | ТДНС-10000/35 | 35/10 | 10 | 2003 | Новокубанский
[5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДНС-10000/35 | 35/10 | 10 | 2001 | Новокубанский
86 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Стеблицкая | 35 | 4 | 12.833 | 0.068539 | -8.9015 |  | -8.9015 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1969 | Новокубанский
87 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Прочноокопская | 35 | 4 | 18.626 | 0.24944 | -14.8754 |  | -14.8754 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Новокубанский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1985 | Новокубанский
88 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бесскорбная | 35 | 2.5 | 10.191 | 0.04382 | -7.7348 |  | -7.7348 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Новокубанский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Новокубанский
89 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хуторок | 35 | 2.5 | 5.533 | 0.0033708 | -3.0364 |  | -3.0364 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Новокубанский
90 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ляпино | 35 | 2.5 | 4.466 | 0.010112 | -1.9761 |  | -1.9761 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Новокубанский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Новокубанский
91 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Глубокая | 35 | 4 | 11.376 | 0.24157 | -7.6176 |  | -7.6176 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Новокубанский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1972 | Новокубанский
92 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Горькая Балка | 35 | 1.6 | 1.593 | 0.017978 | -0.010978 |  | -0.010978 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1985 | Новокубанский
93 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кировская | 35 | 2.5 | 5.674 | 0.18539 | -3.3594 |  | -3.3594 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1959 | Новокубанский
94 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Коноково | 35 | 2.5 | 27.06 | 0.23933 | -24.7993 |  | -24.7993 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1967 | Успенский
[5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1987 | Успенский
95 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Маломино | 35 | 2.5 | 7.93 |  | -5.43 |  | -5.43 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Успенский
96 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Убеженская | 35 | 2.5 | 5.16 | 0.4764 | -3.1364 |  | -3.1364 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Успенский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Успенский
97 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Лесная | 35 | 2.5 | 6.122 |  | -3.622 |  | -3.622 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Успенский
98 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьино | 35 | 4 | 15.704 | 0.34607 | -12.0501 |  | -12.0501 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Успенский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1981 | Успенский
99 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Трехсельская | 35 | 2.5 | 3.796 | 0.02809 | -1.3241 |  | -1.3241 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Успенский
100 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Плодопитомник | 35 | 2.5 | 4.325 | 0.35393 | -2.1789 |  | -2.1789 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Успенский
101 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Успенская | 35 | 4 | 18.335 | 0.20337 | -14.5384 |  | -14.5384 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Успенский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Успенский
102 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Подлесная | 35 | 2.5 | 3.897 | 0.030899 | -1.4279 |  | -1.4279 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Успенский
103 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Зарьковская | 35 | 2.5 | 6.22 | 0.013483 | -3.7335 |  | -3.7335 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Гулькевичский
104 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ О-Ольгинская | 35 | 6.3 | 12.22 | 0.1764 | -6.0964 |  | -6.0964 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1990 | Гулькевичский
105 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Николенская | 35 | 2.5 | 14.44 | 0.25393 | -12.1939 |  | -12.1939 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Гулькевичский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Гулькевичский
106 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ботаника | 35 | 1.6 | 3.14 |  | -1.54 |  | -1.54 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1973 | Гулькевичский
[5 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-2 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1967 | Гулькевичский
107 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Скобелевская | 35 | 2.5 | 2.64 | 0.030337 | -0.17034 |  | -0.17034 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Гулькевичский
108 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Плодовая | 35 | 4 | 15.61 | 0.23034 | -11.8403 |  | -11.8403 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1979 | Гулькевичский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1979 | Гулькевичский
109 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Заводская | 35 | 2.5 | 6.28 |  | -3.78 |  | -3.78 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Гулькевичский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Гулькевичский
110 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ ГПТФ | 35 | 4 | 4.43 | 0.11011 | -0.54011 |  | -0.54011 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Гулькевичский
111 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 35 | 2.5 | 8.268 | 0.035955 | -5.804 |  | -5.804 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Гулькевичский
112 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соколовская | 35 | 2.5 | 5.624 | 0.014045 | -3.138 |  | -3.138 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Гулькевичский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1968 | Гулькевичский
113 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Зеленчукская | 35 | 2.5 | 5.3 | 0.013483 | -2.8135 |  | -2.8135 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Гулькевичский
114 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Венцы | 35 | 2.5 | 18.89 | 0.11124 | -16.5012 |  | -16.5012 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Гулькевичский
[5 empty] | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | Т-2 | ТАМ-5600/35 | 35/10 | 5.6 | 1987 | Гулькевичский
115 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Горьковская | 35 | 2.5 | 7.266 | 0.061685 | -4.8277 |  | -4.8277 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Кавказский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Кавказский
116 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Внуковская | 35 | 2.5 | 11.38 | 0.40112 | -9.2811 |  | -9.2811 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Кавказский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Кавказский
117 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кавказская | 35 | 4 | 13.244 | 0.14494 | -9.3889 |  | -9.3889 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 2008 | Кавказский
[5 empty] | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | Т-2 | ТМ-5600/35 | 35/10 | 5.6 | 1969 | Кавказский
118 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Темижбекская | 35 | 4 | 11.03 | 0.12472 | -7.1547 |  | -7.1547 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1976 | Кавказский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1981 | Кавказский
119 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Дмитриевская | 35 | 2.5 | 7.61 | 0.68427 | -5.7943 |  | -5.7943 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Кавказский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Кавказский
120 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мирская | 35 | 2.5 | 5.6 | 0.031461 | -3.1315 |  | -3.1315 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Кавказский
121 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Митрофановская | 35 | 1.6 | 1.33 | 0.017978 | 0.25202 |  | 0.25202 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1968 | Кавказский
122 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Озерная | 35 | 2.5 | 6.3 | 0.019101 | -3.8191 |  | -3.8191 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Кавказский
123 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Отрадная | 35 | 3.2 | 6.8 | 0.019101 | -3.6191 |  | -3.6191 | Т-1 | ТМ-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1969 | Отраднинский
124 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Попутная | 35 | 3.2 | 18.22 | 0.15551 | -15.1755 |  | -15.1755 | Т-1 | ТМН-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1967 | Отраднинский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Отраднинский
125 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Передовая | 35 | 1.6 | 8.2 | 0.086517 | -6.6865 |  | -6.6865 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1971 | Отраднинский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Отраднинский
126 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Спокойная | 35 | 2.5 | 9.35 | 0.029775 | -6.8798 |  | -6.8798 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Отраднинский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Отраднинский
127 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Надежная | 35 | 1.6 | 2.52 | 0.030899 | -0.9509 |  | -0.9509 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1976 | Отраднинский
128 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Удобная | 35 | 4 | 10.49 | 0.2764 | -6.7664 |  | -6.7664 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1992 | Отраднинский
129 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Малотенгинская | 35 | 2.5 | 7.77 | 0.08427 | -5.3543 |  | -5.3543 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Отраднинский
130 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Маяк | 35 | 1.6 | 0.82 | 0.010112 | 0.76989 |  | 0.76989 | Т-1 | ТМН-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1992 | Отраднинский
[5 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-2 | ТМН-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1992 | Отраднинский
131 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Благодарная | 35 | 2.5 | 5.55 | 0.032584 | -3.0826 |  | -3.0826 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Отраднинский
132 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бесстрашная | 35 | 1.6 | 3.7 | 0.025843 | -2.1258 |  | -2.1258 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1976 | Отраднинский
[5 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-2 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1976 | Отраднинский
133 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Агроном-1 | 35 | 10 | 46.247 | 0.71596 | -36.963 |  | -36.963 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2018 | Динской
134 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Агроном-2 | 35 | 4 | 22.812 | 1.0876 | -19.8996 |  | -19.8996 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1989 | Динской
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Динской
135 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Адыгейская | 35 | 4 | 50.559 | 3.6831 | -50.2421 | 2.3 | -47.9421 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1988 | Теучежский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 | 2.3 | 6.3 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1975 | Теучежский
136 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Афипская | 110 | 40 | 55.062 | 0.43258 | -15.4946 |  | -15.4946 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 1980 | Северский
|  |  |  | 110 | 31.5 |  |  | 31.5 |  | 31.5 | Т-2 | ТДТН-31500/110/35/6 | 110/35/6 | 31.5 | 1966 | Северский
137 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бакинская | 35 | 6.3 | 30.26 | 0.84607 | -24.8061 |  | -24.8061 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2015 | Горячеключевской
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2015 | Горячеключевской
138 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 35 | 6.3 | 3.2545 | 1.264 | 1.7815 |  | 1.7815 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1982 | Краснодарский
139 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Васюринская | 35 | 4 | 34.361 | 1.133 | -31.494 |  | -31.494 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1963 | Динской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1977 | Динской
140 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | 110 | 16 | 18.34 | 0.046067 | -2.3861 |  | -2.3861 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1978 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-3 | ТМ-4000/35/6 | 35/6 | 4 | 1971 | Краснодарский
141 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Водозабор | 110 | 16 | 35.34 | 13.4681 | -32.8081 |  | -32.8081 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1988 | Краснодарский
142 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Водохранилище | 110 | 6.3 | 25.49 | 2.5955 | -21.7855 |  | -21.7855 | Т-1 | ТМ-6300/110/10 | 110/10 | 6.3 | 1966 | Теучежский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМ-6300/110/10 | 110/10 | 6.3 | 1966 | Теучежский
143 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-3 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1973 | Теучежский
|  | Краснодарские электрические сети |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-4 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1973 | Теучежский
144 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Военгородок | 35 | 4 | 11.54 |  | -7.54 | 2.3 | -5.24 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1985 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 | 2.3 | 6.3 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1985 | Краснодарский
145 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Воронцовская | 35 | 4 | 20.64 | 0.94382 | -17.5838 |  | -17.5838 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Динской
146 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Восточная | 110 | 40 | 104.16 | 9.2697 | -73.4297 |  | -73.4297 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1975 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1983 | Краснодарский
147 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Восход | 35 | 2.5 | 8.119 | 0.073034 | -5.692 |  | -5.692 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Тахтамукайский
148 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Горячий Ключ | 35 | 16 | 42.102 | 0.44382 | -26.5458 |  | -26.5458 | Т-1 | ТДНС-16000/35/10 | 35/10 | 16 | 2013 | Горячеключевской
149 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 110 | 10 | 21.43 |  | -11.43 |  | -11.43 | Т-1 | ТДНС-10000/35/6 | 35/6 | 10 | 1968 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110/6 | 110/6 | 10 | 1978 | Краснодарский
150 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Дачи | 35 | 1 | 0.76 |  | 0.24 |  | 0.24 | Т-1 | ТМГ-СЭЩ-1000/35-11УХЛ1 | 35/0,4 | 1 | 2019 | Краснодарский
151 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Динская | 110 | 25 | 39.2 | 1.9528 | -16.1528 |  | -16.1528 | Т-1 | ТДТН-25000/110/35/10 | 110/35/10 | 25 | 1978 | Динской
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110/35/10 | 110/35/10 | 25 | 2008 | Динской
152 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Динская | 35 | 6.3 | 46.52 | 2.7511 | -42.9711 | 9.7 | -33.2711 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1985 | Динской
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 | 9.7 | 16 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1974 | Динской
153 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ ДМ-8 | 110 | 16 | 14.61 | 0.68427 | 0.70573 |  | 0.70573 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1977 | Горячеключевской
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1977 | Горячеключевской
154 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Елизаветинская | 35 | 4 | 43.48 | 1.5292 | -41.0092 | 6 | -35.0092 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1970 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2006 | Краснодарский
155 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ ЖБИ | 35 | 6.3 | 18.25 | 0.23034 | -12.1803 |  | -12.1803 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1985 | Динской
156 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/6/10 кВ Западная-II | 110 | 40 | 53.14 | 6.3573 | -19.4973 |  | -19.4973 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 1985 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2008 | Краснодарский
|  |  |  | 110 |  |  |  | 0 |  | 0 | Т-5
157 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Заря | 35 | 2.5 | 6.21 | 0.10112 | -3.8111 |  | -3.8111 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Теучежский
158 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ ИКЕА | 110 | 25 | 103.41 | 7.3562 | -85.7662 | 15 | -70.7662 | Т-1 | ТДН-25000/110/10 | 110/10 | 25 | 2008 | Тахтамукайский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 | 15 | 40 | Т-2 | ТДН-25000/110/10 | 110/10 | 25 | 2007 | Тахтамукайский
159 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ильская | 110 | 16 | 57.13 | 2.3219 | -43.4519 |  | -43.4519 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1980 | Северский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1983 | Северский
160 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Калинино | 35 | 16 | 17.715 | 0.69213 | -2.4071 |  | -2.4071 | Т-1 | ТДНС-16000/35/10 | 35/10 | 16 | 2016 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДНС-16000/35/10 | 35/10 | 16 | 2016 | Краснодарский
|  |  |  | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 | Т-3
161 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/6 кВ Кислородный завод * | 110 | 16 | 34.51 |  | -18.51 |  | -18.51 | Т-1 | ТДН-16000/110/6* | 110/6 | *16 | 1990 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДН-16000/110/6* | 110/6 | *16 | 1990 | Краснодарский
162 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Керамзитовый завод | 35 | 2.5 | 16.93 | 0.58652 | -15.0165 |  | -15.0165 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Тахтамукайский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Тахтамукайский
163 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ КНИИСХ | 35 | 10 | 14.569 | 1.5506 | -6.1196 |  | -6.1196 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2009 | Краснодарский
164 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кочеты-2 | 35 | 2.5 | 12.61 | 0.050562 | -10.1606 |  | -10.1606 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Динской
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Динской
165 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красная | 35 | 2.5 | 1.18 | 0 | 1.32 |  | 1.32 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1992 | Северский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1992 | Северский
166 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Лорис | 110 | 40 | 51.63 | 13.5135 | -25.1435 |  | -25.1435 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 1976 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2016 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-3 | ТДТН-25000/110/35/10 | 110/35/10 | 25 | 2018 | Краснодарский
167 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Львовская | 35 | 4 | 19.64 | 0.97416 | -16.6142 |  | -16.6142 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 2004 | Северский
168 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Мартанская | 110 | 10 | 8.53 | 0.082022 | 1.388 |  | 1.388 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1976 | Горячеключевской
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1992 | Горячеключевской
169 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Михайловская | 35 | 2.5 | 7.52 | 0.10787 | -5.1279 |  | -5.1279 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Северский
170 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Набережная | 110 | 40 | 166.212 | 18.3755 | -144.5875 |  | -144.5875 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
171 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нововеличковская | 110 | 16 | 49.642 | 1.9067 | -35.5487 |  | -35.5487 | Т-1 | ТДН-16000/110/10 | 110/10 | 16 | 1976 | Динской
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДН-16000/110/10 | 110/10 | 16 | 1977 | Динской
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-3 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1979 | Динской
172 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Ивановская | 35 | 2.5 | 7.274 | 0 | -4.774 |  | -4.774 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Северский
173 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новотитаровская | 35 | 10 | 51.531 | 3.6292 | -45.1602 |  | -45.1602 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2010 | Динской
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2010 | Динской
174 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-3 | 35 | 4 | 16.556 | 0.37528 | -12.9313 |  | -12.9313 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Краснодарский
175 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-4 | 35 | 4 | 2.45 | 0 | 1.55 |  | 1.55 | Т-1 | ТМ-4000/35/6 | 35/6 | 4 | 1978 | Краснодарский
176 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-8 | 35 | 6.3 | 20.842 | 0 | -14.542 |  | -14.542 | Т-1 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1971 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1971 | Краснодарский
177 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-10 | 35 | 2.5 | 11.234 | 0.65326 | -9.3873 |  | -9.3873 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Краснодарский
178 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-11 | 35 | 2.5 | 12.27 | 3.3843 | -13.1543 |  | -13.1543 | Т-1 | ТМ-2500/35/6 | 35/6 | 2.5 | 1988 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/6 | 35/6 | 2.5 | 1982 | Краснодарский
179 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-12 | 35 | 2.5 | 5.14 | 0 | -2.64 |  | -2.64 | Т-1 | ТМН-2500/35/6 | 35/6 | 2.5 | 1978 | Краснодарский
180 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-15 | 35 | 2.5 | 2.348 | 0.058427 | 0.093573 |  | 0.093573 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Теучежский
|  |  |  | 35 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-2 | ТМ-1600/35/6 | 35/6 | 1.6 | 1982 | Теучежский
181 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-16 | 35 | 2.5 | 18.584 | 0.92247 | -17.0065 | 3.8 | -13.2065 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1983 | Краснодарский
182 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-17 | 35 | 2.5 | 16.077 | 1.4202 | -14.9972 |  | -14.9972 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Краснодарский
183 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-19 | 35 | 2.5 | 15.87 | 1.2978 | -14.6678 |  | -14.6678 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Динской
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/6 | 35/6 | 2.5 | 1984 | Динской
184 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ ОБД | 110 | 40 | 27.955 | 10.9242 | 1.1208 |  | 1.1208 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10 | 110/10 | 40 | 2016 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10 | 110/10 | 40 | 2016 | Краснодарский
185 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 | 16 | 31.62 | 1.7281 | -17.3481 |  | -17.3481 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1985 | Теучежский
186 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/6 кВ Парфюмерная | 110 | 16 | 28.528 |  | -12.528 |  | -12.528 | Т-1 | ТДН-16000/110/6 | 110/6 | 16 | 1997 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДН-16000/110/6 | 110/6 | 16 | 1975 | Краснодарский
187 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Пашковская | 110 | 25 | 37.893 | 0.25281 | -13.1458 |  | -13.1458 | Т-1 | ТРДН-25000/110/10-10 | 110/10 | 25 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 | 15 | 40 | Т-2 | ТРДН-25000/110/10-10 | 110/10 | 25 | 2006 | Краснодарский
40
188 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пластуновская | 35 | 4 | 38.34 | 2.9122 | -37.2522 |  | -37.2522 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1971 | Динской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1976 | Динской
189 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Понежукай | 35 | 2.5 | 13.146 | 1.7933 | -12.4393 | 3.8 | -8.6393 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Теучежский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 | 3.8 | 6.3 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Теучежский
190 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Почтовая | 110 | 10 | 49.736 | 1.0449 | -40.7809 | 30 | -10.7809 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1985 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 | 30 | 40 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1982 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТРДН-40000/110/10-10* | 110/10 | *40 | 2003 | Краснодарский
191 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Правый Берег | 35 | 6.3 | 15.72 | 5.8618 | -15.2818 |  | -15.2818 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1978 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | Т-2 | ТМ-5600/35/10 | 35/10 | 5.6 | 1956 | Краснодарский
192 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПТФ | 110 | 10 | 10.88 | 0.16854 | -1.0485 |  | -1.0485 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1985 | Краснодарский
193 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/6 кВ Путевая | 35 | 10 | 21.25 |  | -11.25 |  | -11.25 | Т-1 | ТДНС-10000/35/6 | 35/6 | 10 | 2006 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДНС-10000/35/6 | 35/6 | 10 | 2006 | Краснодарский
194 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ РИП | 110 | 25 | 126.1222 | 9.382 | -110.5042 |  | -110.5042 | Т-1 | ТДТН-25000/110/10/6 | 110/10/6 | 25 | 2008 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2015 | Краснодарский
195 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Саратовская | 35 | 4 | 22.89 | 1.809 | -20.699 |  | -20.699 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1979 | Горячеключевской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Горячеключевской
196 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Северная | 110 | 40 | 90.217 | 18.0247 | -68.2417 |  | -68.2417 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2009 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2008 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТДТН-4000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2016 | Краснодарский
197 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Северская | 110 | 16 | 76.09 | 2.4618 | -62.5518 |  | -62.5518 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1984 | Северский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1977 | Северский
198 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Северо-Восточная | 110 | 40 | 122.03 | 18.5539 | -100.5839 |  | -100.5839 | Т-1 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1978 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2016 | Краснодарский
199 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сельхозтехника | 35 | 10 | 44.52 | 4.0798 | -38.5998 |  | -38.5998 | Т-1 | ТД-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 1963 | Северский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2015 | Северский
200 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Смоленская | 35 | 4 | 28.854 | 2.2607 | -27.1147 |  | -27.1147 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1974 | Северский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1988 | Северский
201 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | 110 | 16 | 57.564 | 6.3169 | -47.8809 | 9 | -38.8809 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1986 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | -47.564 | 15 | -32.564 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1991 | Краснодарский
202 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Старомышастовская | 35 | 4 | 39.866 | 0.89888 | -36.7649 | 2.3 | -34.4649 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1977 | Динской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 | 2.3 | 6.3 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1977 | Динской
203 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Термнефть | 110 | 16 | 107.412 | 9.2893 | -100.7013 |  | -100.7013 | Т-1 | ТДН-16000/110/10 | 110/10 | 16 | 1981 | Тахтамукайский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДН-16000/110/10 | 110/10 | 16 | 1990 | Тахтамукайский
204 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Титаровская | 35 | 10 | 25.428 | 1.5427 | -16.9707 |  | -16.9707 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2009 | Динской
205 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Тургеневская | 110 | 40 | 90.34 | 24.5697 | -74.9097 |  | -74.9097 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2006 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2017 | Краснодарский
206 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хакурате | 35 | 2.5 | 2.555 | 0.050562 | -0.10556 |  | -0.10556 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Тахтамукайский
207 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ ХБК | 110 | 40 | 141.28 | 6.4169 | -107.6969 |  | -107.6969 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1972 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1972 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1983 | Краснодарский
208 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/6 кВ Хомуты | 35 | 4 | 21.065 | 0 | -17.065 |  | -17.065 | Т-1 | ТМ-4000/35/6 | 35/6 | 4 | 1987 | Тахтамукайский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1987 | Тахтамукайский
209 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хутор Ленина | 35 | 6.3 | 24.182 | 1.109 | -18.991 | 3.7 | -15.291 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1985 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 | 3.7 | 10 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1979 | Краснодарский
210 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/6 кВ Центральная | 35 | 15 | 35.754 |  | -20.754 |  | -20.754 | Т-1 | ТДН-15000/35/6 | 35/6 | 15 | 1963 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДНС-16000/35/6 | 35/6 | 16 | 1955 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 7.5 |  |  | 7.5 |  | 7.5 | Т-3 | ТМ-7500/35/6 | 35/6 | 7.5 | 1955 | Краснодарский
211 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шапсуг | 110 | 40 | 39.34 | 14.2994 | -13.6394 |  | -13.6394 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2017 | Тахтамукайский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2017 | Тахтамукайский
212 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шевченко | 35 | 2.5 | 7.252 | 0.20225 | -4.9542 | 1.5 | -3.4542 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Теучежский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 | 1.5 | 4 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1990 | Теучежский
213 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Энем | 35 | 5.6 | 56.726 | 3.2812 | -54.4072 | 4.4 | -50.0072 | Т-1 | ТМ-5600/35/10 | 35/10 | 5.6 | 1968 | Тахтамукайский
|  |  |  | 35 | 5.6 |  |  | 5.6 | 4.4 | 10 | Т-2 | ТМ-5600/35/10 | 35/10 | 5.6 | 1968 | Тахтамукайский
214 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | 110 | 10 | 27.377 | 1.5831 | -18.9601 |  | -18.9601 | Т-1 | ТДН-10000/110/6 | 110/6 | 10 | 1964 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДН-16000/110/6 | 110/6 | 16 | 1972 | Краснодарский
215 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Юго-Западная | 110 | 40 | 78.7 | 28.3973 | -67.0973 |  | -67.0973 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2017 | Краснодарский
216 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Южная | 110 | 25 | 87.519 | 0.37079 | -62.8898 |  | -62.8898 | Т-1 | ТРДН-25000/110/6/6 | 110/6 | 25 | 1969 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/6/6 | 110/6 | 40 | 1974 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 | 0 | 25 | Т-3 | ТДТН-25000/110/35/6 | 110/35/6 | 25 | 1983 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | Т-4 | ТДН-15000/35/6 | 35/6 | 15 | 1951 | Краснодарский
217 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Военгородок-1 | 110 | 40 | 102.43 | 45.67 | -108.1 |  | -108.1 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
218 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шапсуг (РП-10 №7)** |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | ТМН-6300/35/10 | 35/10 |  |  | Краснодарский
219 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Аэропорт | 110 | 40 | 39.35 | 10.9407 | -10.2907 |  | -10.2907 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2008 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2008 | Краснодарский
220 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Адыгейская | 110 | 16 | 15.74 |  | 0.26 | 9 | 9.26 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 2016 | Теучежский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 | 9 | 25 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 2016 | Теучежский
221 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Лабинск-1 | 110 | 25 | 81.2517 | 0.02809 | -56.2797 |  | -56.2797 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 2002 | Лабинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 1980 | Лабинский
222 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Вознесенская | 110 | 16 | 20.1629 | 0.76067 | -4.9236 |  | -4.9236 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1984 | Лабинский
223 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Родниковская | 110 | 16 | 16.3137 | 0.15652 | -0.47022 |  | -0.47022 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1971 | Курганинский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТНГ-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1961 | Курганинский
224 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Андреедмитриевская | 110 | 6.3 | 28.6491 | 0.016854 | -22.366 |  | -22.366 | Т-1 | ТМТН-6300/110 | 110/35/10 | 6.3 | 1973 | Курганинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1985 | Курганинский
225 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 110 | 16 | 73.1518 | 0.65708 | -57.8088 |  | -57.8088 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1975 | Мостовской
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1976 | Мостовской
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-3 | ТДН-16000/110 | 110/10 | 16 | 1986 | Мостовской
226 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Зассовская | 110 | 10 | 23.1623 | 0.036517 | -13.1988 |  | -13.1988 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1976 | Лабинский
227 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Лабинск-2 | 110 | 10 | 31.94 | 0.050562 | -21.9906 |  | -21.9906 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1976 | Лабинский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1992 | Лабинский
228 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Упорная | 110 | 6.3 | 6.1365 | 0.0067416 | 0.15671 |  | 0.15671 | Т-1 | ТМТН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1978 | Лабинский
229 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Эфиронос | 110 | 6.3 | 5.53 | 0.016854 | 0.75315 |  | 0.75315 | Т-1 | ТМТН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1972 | Лабинский
230 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Комплекс | 110 | 2.5 | 5.14 |  | -2.64 |  | -2.64 | Т-1 | ТМН-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1982 | Курганинский
231 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Промышленная | 110 | 10 | 18.9 | 0.033708 | -8.9337 |  | -8.9337 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1986 | Мостовской
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДН-16000/110 | 110/10 | 16 | 1987 | Мостовской
232 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Шедок | 110 | 10 | 12.67 | 0.023596 | -2.6936 |  | -2.6936 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1965 | Мостовской
233 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВПСебай | 110 | 10 | 30.6 |  | -20.6 |  | -20.6 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1983 | Мостовской
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-3 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1985 | Мостовской
234 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Семсовхоз | 35 | 2.5 | 13.39 | 0.36404 | -11.254 |  | -11.254 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Лабинский
235 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Чамлык | 35 | 2.5 | 8.82 | 0.029775 | -6.3498 |  | -6.3498 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1971 | Лабинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Лабинский
236 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Прохладная | 35 | 4 | 8.26 |  | -4.26 |  | -4.26 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1971 | Лабинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1986 | Лабинский
237 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ ЛССК | 35 | 4 | 9.9 |  | -5.9 |  | -5.9 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1977 | Лабинский
238 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Владимировская | 35 | 4 | 18.23 |  | -14.23 |  | -14.23 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1979 | Лабинский
239 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Откормбаза | 35 | 2.5 | 2.74 | 0.073034 | -0.31303 |  | -0.31303 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Лабинский
240 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мирный | 35 | 1 | 0.92 | 0.88202 | -0.80202 |  | -0.80202 | Т-1 | ТМН-1000/35 | 35/10 | 1 | 1969 | Лабинский
241 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первая Синюха | 35 | 2.5 | 3.4 |  | -0.9 |  | -0.9 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Лабинский
242 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 | 2.5 | 1.95 | 0.012921 | 0.53708 |  | 0.53708 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Лабинский
243 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Харьковская | 35 | 1.6 | 2.42 |  | -0.82 |  | -0.82 | Т-2 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1968 | Лабинский
244 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Унароково | 35 | 2.5 | 4.8 | 0.022472 | -2.3225 |  | -2.3225 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Мостовской
245 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Высокая | 35 | 1.6 | 5.26 |  | -3.66 |  | -3.66 | Т-1 | ТМН-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1990 | Курганинский
246 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ МОК | 35 | 2.5 | 5.21 | 0 | -2.71 |  | -2.71 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Курганинский
247 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Михайловская | 35 | 4 | 18.04 | 0.34719 | -14.3872 |  | -14.3872 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Курганинский
248 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Полив | 35 | 4 | 2.1449 | 0 | 1.8551 |  | 1.8551 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1981 | Курганинский
249 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петропавловская | 35 | 4 | 17.117 | 0.058427 | -13.1754 |  | -13.1754 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1971 | Курганинский
250 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Темиргоевская | 35 | 4 | 16.8 | 0.17921 | -12.9792 |  | -12.9792 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Курганинский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1992 | Курганинский
251 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Воздвиженская | 35 | 2.5 | 7.7 | 0.047753 | -5.2478 |  | -5.2478 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Курганинский
252 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Константиновская | 35 | 2.5 | 8.5 | 0.033708 | -6.0337 |  | -6.0337 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Курганинский
253 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Водозабор | 35 | 4 | 3.6 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1985 | Курганинский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1985 | Курганинский
254 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 | 2.5 | 1.6 | 0.0039326 | 0.89607 |  | 0.89607 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Курганинский
255 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Комсомольская | 35 | 2.5 | 6.15 | 0.074157 | -3.7242 |  | -3.7242 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Курганинский
256 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степная | 35 | 4 | 4.68 | 0.23596 | -0.91596 |  | -0.91596 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1978 | Курганинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Курганинский
257 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоалексеевская | 35 | 4 | 8.03 | 0.12843 | -4.1584 |  | -4.1584 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1979 | Курганинский
258 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кавказ | 35 | 4 | 4.23 | 0 | -0.23 |  | -0.23 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1990 | Курганинский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1990 | Курганинский
259 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Восточная | 35 | 4 | 7.89 | 0 | -3.89 |  | -3.89 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1990 | Курганинский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1990 | Курганинский
260 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Каладжинская | 35 | 2.5 | 7.25 | 0.08427 | -4.8343 |  | -4.8343 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Лабинский
261 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ахметовская | 35 | 2.5 | 6.84 | 0.078652 | -4.4187 |  | -4.4187 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Лабинский
262 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Переправная | 35 | 2.5 | 6.54 | 0.074157 | -4.1142 |  | -4.1142 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Мостовской
263 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бесленеевская | 35 | 2.5 | 6.52 | 0.19607 | -4.2161 |  | -4.2161 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Мостовской
264 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Губская | 35 | 1.6 | 8.84 | 0.19382 | -7.4338 |  | -7.4338 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1973 | Мостовской
265 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Беноково | 35 | 2.5 | 3.8 | 0.016854 | -1.3169 |  | -1.3169 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1967 | Мостовской
266 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Костромская | 35 | 1.6 | 3.01 | 0.16854 | -1.5785 |  | -1.5785 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Мостовской
267 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красный Кут | 35 | 2.5 | 3.17 | 0.15169 | -0.82169 |  | -0.82169 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Мостовской
268 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ярославская | 35 | 6.3 | 17.4796 | 0.14944 | -11.329 |  | -11.329 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1991 | Мостовской
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1990 | Мостовской
269 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/6 кВ Экскаваторная | 35 | 6.3 | 4.02 |  | 2.28 |  | 2.28 | Т-1 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1988 | Лабинский
270 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Кущевская | 110 | 31.5 | 39.74 | 0.45843 | -8.6984 |  | -8.6984 | Т-1 | ТДТНГ-31500/110/35/6 | 110/35/6 | 31.5 | 1963 | Кущевский
|  |  |  | 110 | 31.5 |  |  | 31.5 |  | 31.5 | Т-2 | ТДТНГ-31500/110/35/6 | 110/35/6 | 31.5 | 1964 | Кущевский
271 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шкуринская | 110 | 10 | 10.37 | 1.609 | -1.979 |  | -1.979 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1991 | Кущевский
272 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/10 кВ Червонная | 110 | 2.5 | 4.46 | 0.0022472 | -1.9622 |  | -1.9622 | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | 110/10 | 2.5 | 1977 | Ленинградский
273 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Большая Козинка | 35 | 2.5 | 2.38 |  | 0.12 |  | 0.12 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Кущевский
274 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Большое Лопатино | 35 | 1.6 | 2.29 |  | -0.69 |  | -0.69 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1979 | Кущевский
275 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Глебовская | 35 | 1.8 | 4.1 |  | -2.3 |  | -2.3 | Т-1 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1964 | Кущевский
276 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ильинская | 35 | 2.5 | 3.45 | 0.013483 | -0.96348 |  | -0.96348 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1986 | Кущевский
277 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Исаевская | 35 | 2.5 | 2.56 | 0.0022472 | -0.062247 |  | -0.062247 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Кущевский
278 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кисляковская | 35 | 2.5 | 5.1 | 0.016854 | -2.6169 |  | -2.6169 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Кущевский
279 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кущевская | 35 | 6.3 | 11.12 | 0.45843 | -5.2784 |  | -5.2784 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1968 | Кущевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1971 | Кущевский
280 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Казачья | 35 | 1.8 | 5.4 | 0.061798 | -3.6618 |  | -3.6618 | Т-1 | ТАМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1962 | Кущевский
281 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новомихайловская | 35 | 1.6 | 4.59 |  | -2.99 |  | -2.99 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1974 | Кущевский
282 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 | 3.2 | 7.84 | 0.0022472 | -4.6422 |  | -4.6422 | Т-1 | ТМ-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1969 | Ленинградский
283 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Полтавченская | 35 | 1.6 | 2.19 |  | -0.59 |  | -0.59 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Кущевский
284 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Раздольная | 35 | 2.5 | 5.44 | 0.005618 | -2.9456 |  | -2.9456 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Кущевский
285 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Слюсаревская | 35 | 4 | 6.72 | 0.032921 | -2.7529 |  | -2.7529 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1975 | Кущевский
286 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Средняя Чубурка | 35 | 1.6 | 1.93 | 0.016854 | -0.34685 |  | -0.34685 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1971 | Кущевский
287 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степнянская | 35 | 4 | 20.05 | 0.54045 | -16.5904 |  | -16.5904 | Т-1 | ТМН-400035/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Кущевский
288 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шкуринская | 35 | 3.2 | 4.81 | 0.026966 | -1.637 |  | -1.637 | Т-1 | ТМ-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1956 | Кущевский
289 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Элеватор | 35 | 4 | 30.5286 | 0.38764 | -26.9162 |  | -26.9162 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1973 | Кущевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1990 | Кущевский
290 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ленинградская | 110 | 16 | 63.9813 | 0.8609 | -48.8422 |  | -48.8422 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1973 | Ленинградский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1973 | Ленинградский
291 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ромашки | 110 | 10 | 10.05 | 0.022472 | -0.072472 |  | -0.072472 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1983 | Ленинградский
292 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 | 2.5 | 3.1365 | 0.005618 | -0.64212 |  | -0.64212 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Ленинградский
293 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Заводская | 35 | 1 | 0.93 |  | 0.07 |  | 0.07 | Т-1 | ТМ-1000/35/0,4 | 35/0,4 | 1 | 1982 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Т-2 | ТМ-1000/35/0,4 | 35/0,4 | 1 | 1982 | Ленинградский
294 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская-1 | 35 | 2.5 | 8.8 |  | -6.3 |  | -6.3 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Ленинградский
295 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская-2 | 35 | 2.5 | 4.426 | 0.011236 | -1.9372 |  | -1.9372 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Ленинградский
296 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Коржи | 35 | 2.5 | 5.26 |  | -2.76 |  | -2.76 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Ленинградский
297 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Куликовская | 35 | 1.6 | 5.11 |  | -3.51 |  | -3.51 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1966 | Ленинградский
298 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 | 5.6 | 43.8857 | 0.76011 | -39.0458 |  | -39.0458 | Т-1 | ТМ-5600/35/10 | 35/10 | 5.6 | 1966 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1991 | Ленинградский
299 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоплатнировская | 35 | 2.5 | 16.373 | 0.026966 | -13.9 |  | -13.9 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Ленинградский
300 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Образцовая | 35 | 2.5 | 6.6431 |  | -4.1431 |  | -4.1431 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Ленинградский
301 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ 2-я Пятилетка | 35 | 4 | 10.771 |  | -6.771 |  | -6.771 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Ленинградский
302 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рощинская | 35 | 4 | 37.4027 | 0.61303 | -34.0158 |  | -34.0158 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1979 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1984 | Ленинградский
303 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 | 2.5 | 5.06 | 0.013483 | -2.5735 |  | -2.5735 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Ленинградский
304 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Украинская | 35 | 2.5 | 6.0287 | 0.074157 | -3.6029 |  | -3.6029 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Ленинградский
305 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Уманская | 35 | 2.5 | 2.85 |  | -0.35 |  | -0.35 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Ленинградский
306 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Ейск-1 | 110 | 16 | 55.028 |  | -39.028 |  | -39.028 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | 110/35/6 | 16 | 1966 | Ейский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТРДН-25000/110/6/6 | 110/6 | 25 | 1971 | Ейский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-3 | ТДТН-16000/110/35/6 | 110/35/6 | 16 | 2007 | Ейский
307 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/6 кВ Ейск-2 | 110 | 25 | 29.144 | 0.70225 | -4.8462 |  | -4.8462 | Т-1 | ТРДН-25000/110/6/6 | 110/6 | 25 | 1980 | Ейский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 | 9 | 25 | Т-2 | ТДН-16000/110/6 | 110/6 | 16 | 1976 | Ейский
308 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Моревская | 110 | 10 | 10.4 |  | -0.4 |  | -0.4 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1966 | Ейский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1974 | Ейский
309 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 | 10 | 13.47 | 0.068539 | -3.5385 |  | -3.5385 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1980 | Ейский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1990 | Ейский
310 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 | 2.5 | 24.46 | 0.93483 | -22.8948 |  | -22.8948 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Ейский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1986 | Ейский
311 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Азовец | 35 | 4 | 4.72 | 0.016854 | -0.73685 |  | -0.73685 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1984 | Ейский
312 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Должанская | 35 | 4 | 30.44 | 1.2022 | -27.6422 | 2.3 | -25.3422 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Ейский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 | 3.8 | 6.3 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 |  | Ейский
313 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский зерносовхоз | 35 | 4 | 14.99 | 0.021348 | -11.0113 |  | -11.0113 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1973 | Ейский
314 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский свиносовхоз | 35 | 2.5 | 4.19 | 0.016854 | -1.7069 |  | -1.7069 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Ейский
315 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Копанская | 35 | 2.5 | 12.37 | 0.044719 | -9.9147 |  | -9.9147 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Ейский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Ейский
316 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кухаривка | 35 | 2.5 | 16.43 | 0.46292 | -14.3929 |  | -14.3929 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Ейский
317 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Камышеватская | 35 | 2.5 | 14.23 | 0.14157 | -11.8716 |  | -11.8716 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Ейский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Ейский
318 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Моревская | 35 | 1.8 | 2.272 |  | -0.472 |  | -0.472 | Т-1 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1974 | Ейский
319 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Лиманская | 35 | 2.5 | 3.12 |  | -0.62 |  | -0.62 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Ейский
320 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Плодоовощ | 35 | 2.5 | 20.4 | 0.31517 | -18.2152 |  | -18.2152 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Ейский
321 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Путь к коммунизму | 35 | 2.5 | 10.06 | 0.31124 | -7.8712 |  | -7.8712 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Ейский
322 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Советская | 35 | 2.5 | 6.83 | 0.005618 | -4.3356 |  | -4.3356 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Ейский
323 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Урожайная | 35 | 2.5 | 8.093 | 0.20225 | -5.7952 |  | -5.7952 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Ейский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Ейский
324 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ясенская | 35 | 2.5 | 6.25 | 0.05618 | -3.8062 |  | -3.8062 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1967 | Ейский
325 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Старощербиновская | 110 | 10 | 36.2 | 0.52472 | -26.7247 |  | -26.7247 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1977 | Щербиновский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1977 | Щербиновский
326 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Щербиновский свиносовхоз | 110 | 16 | 16.25 | 0.082022 | -0.33202 |  | -0.33202 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1983 | Щербиновский
327 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Глафировская | 35 | 2.5 | 4.84 | 0.39551 | -2.7355 |  | -2.7355 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Щербиновский
328 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ей-Укрепление | 35 | 2.5 | 9.01 | 0.073034 | -6.583 |  | -6.583 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1968 | Щербиновский
329 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Екатериновка | 35 | 2.5 | 7.19 |  | -4.69 |  | -4.69 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Щербиновский
330 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Загорская | 35 | 2.5 | 2.87 |  | -0.37 |  | -0.37 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Щербиновский
331 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Нерест | 35 | 4 | 16.49 | 0.014607 | -12.5046 |  | -12.5046 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1984 | Щербиновский
332 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новощербиновская | 35 | 2.5 | 15.41 | 0.10449 | -13.0145 |  | -13.0145 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Щербиновский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Щербиновский
333 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шабельск | 35 | 4 | 7.54 | 0.10674 | -3.6467 |  | -3.6467 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 2007 | Щербиновский
334 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-1 | 35 | 2.5 | 9.432 |  | -6.932 |  | -6.932 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1966 | Староминский
335 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 | 2.5 | 0.908 |  | 1.592 |  | 1.592 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Староминский
336 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Староминской Зерносовхоз 1 | 35 | 1.6 | 2.0403 |  | -0.4403 |  | -0.4403 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1970 | Староминский
337 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Староминской Зерносовхоз 2 | 35 | 2.5 | 4.26 |  | -1.76 |  | -1.76 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Староминский
338 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 | 1.6 | 5.62 | 0.016854 | -4.0369 |  | -4.0369 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1970 | Староминский
339 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Трудовая | 35 | 2.5 | 10.19 | 0.069663 | -7.7597 |  | -7.7597 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Староминский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Староминский
340 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ясени | 35 | 1.6 | 4.19 |  | -2.59 |  | -2.59 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1970 | Староминский
341 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Славянская | 110 | 16 | 31.004 | 6.1461 | -21.1501 |  | -21.1501 | Т-1 | ТДТН-16000/110-СТУ-27-362-6000 | 110/35/10 | 16 | 1968 | Славянский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДН-16000/110/10 | 110/35/10 | 16 | 1991 | Славянский
342 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Радуга | 110 | 10 | 5.849 | 1.2002 | 2.9508 |  | 2.9508 | Т-1 | ТДН-10000/110-70У1 | 110/10 | 10 | 1980 | Славянский
343 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 110 | 16 | 52.62 | 0.4573 | -37.0773 |  | -37.0773 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1996 | Темрюкский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1997 | Темрюкский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-3 | ТДТН-25000/110/35/6 | 110/35/6 | 25 | 1978 | Темрюкский
344 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Темрюк | 110 | 16 | 41.344 | 4.2076 | -29.5516 |  | -29.5516 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1977 | Темрюкский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1997 | Темрюкский
345 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Курчанская | 110 | 10 | 26.985 | 1.3865 | -18.3715 |  | -18.3715 | Т-1 | ТДН-10000/110 70У1 | 110/6 | 10 | 1969 | Темрюкский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/110 | 110/6 | 6.3 | 1982 | Темрюкский
346 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Забойская | 110 | 10 | 12.86 | 0.023596 | -2.8836 |  | -2.8836 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/6 | 10 | 1968 | Славянский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/6 | 10 | 1968 | Славянский
347 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПТФ | 110 | 10 | 28.935 | 1.1798 | -20.1148 |  | -20.1148 | Т-1 | ТДН-10000/110У1 | 110/10 | 10 | 1980 | Славянский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110У1 | 110/10 | 10 | 1990 | Славянский
348 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 110 | 16 | 31.61 | 1.7545 | -17.3645 |  | -17.3645 | Т-1 | ТДТН-16000/110-66-У1 | 110/35/10 | 16 | 1970 | Славянский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110-У1 | 110/35/10 | 10 | 1990 | Славянский
349 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Кирова | 110 | 10 | 22.372 | 0.43876 | -12.8108 |  | -12.8108 | Т-1 | ТДН-10000/110-У1 | 110/10 | 10 | 1992 | Красноармейский
350 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Ханьковская | 110 | 15 | 25.84 |  | -10.84 |  | -10.84 | Т-1 | ТДТГ-15000/110У1 | 110/35/6 | 15 | 1956 | Славянский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110-66-У1 | 110/35/6 | 16 | 1972 | Славянский
351 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ НовоПетровская | 110 | 16 | 11.36 | 0.12865 | 4.5113 |  | 4.5113 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Славянский
352 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ НовоМышастовская | 110 | 10 | 23.649 | 1.0062 | -14.6552 |  | -14.6552 | Т-1 | ТДТН-10000/110-79У1 | 110/35/10 | 10 | 1985 | Красноармейский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110-79У1 | 110/35/10 | 10 | 1977 | Красноармейский
353 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ СтароНижеСтеблиевская | 110 | 16 | 25.36 | 0.24607 | -9.6061 |  | -9.6061 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Красноармейский
354 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 110 | 16 | 64.301 | 1.5152 | -49.8162 |  | -49.8162 | Т-1 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1973 | Красноармейский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1973 | Красноармейский
355 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Галицина | 110 | 2.5 | 2.292 |  | 0.208 |  | 0.208 | Т-1 | ТМН-2500/110-6У1 | 110/6 | 2.5 | 1976 | Славянский
356 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ ЧОРС-2 | 110 | 6.3 | 3.573 |  | 2.727 |  | 2.727 | Т-1 | ТМН-6300/110-71У1 | 110/6 | 6.3 | 1978 | Славянский
357 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский в/д | 110 | 2.5 | 5.4 |  | -2.9 |  | -2.9 | Т-1 | ТМН-2500/110 | 110/6 | 2.5 | 1969 | Темрюкский
|  |  |  | 110 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/110 | 110/6 | 2.5 | 1970 | Темрюкский
358 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Коржевская | 110 | 6.3 | 9.697 | 0.097528 | -3.4945 |  | -3.4945 | Т-1 | ТМН-6300/110-71У1 | 110/6 | 6.3 | 1978 | Славянский
359 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 | 2.5 | 4.065 | 0.01573 | -1.5807 |  | -1.5807 | Т-1 | ТМН-2500/110-73У1 | 110/10 | 2.5 | 1974 | Славянский
360 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Полтавская | 110 | 2.5 | 12.359 | 0.039326 | -9.8983 |  | -9.8983 | Т-1 | ТМН-2500/110-73У1 | 110/10 | 2.5 | 1978 | Красноармейский
361 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ СтароТитаровская | 110 | 6.3 | 31.281 | 2.4309 | -27.4119 |  | -27.4119 | Т-1 | ТМ-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1969 | Темрюкский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/110-71У1 | 110/10 | 6.3 | 1981 | Темрюкский
362 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Стрелка | 35 | 4 | 16.141 | 1.3685 | -13.5095 |  | -13.5095 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1989 | Темрюкский
363 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черноморская | 35 | 4 | 25.573 | 5.5648 | -27.1378 |  | -27.1378 | Т-1 | ТМН-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 2001 | Темрюкский
364 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ильичёвская | 35 | 4 | 11.052 |  | -7.052 |  | -7.052 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1991 | Темрюкский
365 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рыбзавод | 35 | 3.2 | 6.074 |  | -2.874 |  | -2.874 | Т-1 | ТМН-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1963 | Темрюкский
366 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-9 | 35 | 2.5 | 3.557 | 0.016292 | -1.0733 |  | -1.0733 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/6 | 2.5 | 1978 | Славянский
367 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-14 | 35 | 2.5 | 1.922 | 0 | 0.578 |  | 0.578 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Славянский
368 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Проточная | 35 | 2.5 | 3.297 | 0.41404 | -1.211 |  | -1.211 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Славянский
369 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 | 4 | 20.219 | 0.54022 | -16.7592 | 2.3 | -14.4592 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1972 | Славянский
|  |  |  | 35 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.1 | 6.3 | Т-2 | ТМ-3200/35 У1 | 35/10 | 3.2 | 1968 | Славянский
370 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рассвет | 35 | 2.5 | 11.683 |  | -9.183 |  | -9.183 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35-04У1 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Красноармейский
371 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тиховский г/у | 35 | 2.5 | 0.778 |  | 1.722 |  | 1.722 | Т-1 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Славянский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Славянский
372 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Октябрьская | 35 | 2.5 | 16.89 | 0.65618 | -15.0462 |  | -15.0462 | Т-1 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Красноармейский
373 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крупская | 35 | 2.5 | 7.218 |  | -4.718 |  | -4.718 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Красноармейский
374 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Джерелиевская | 35 | 2.5 | 7.908 | 0.12697 | -5.535 |  | -5.535 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Красноармейский
375 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ивановская-2 | 35 | 2.5 | 8.966 | 0.24551 | -6.7115 |  | -6.7115 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Красноармейский
376 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Птицефабрика | 35 | 2.5 | 6.983 |  | -4.483 |  | -4.483 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Красноармейский
377 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Запорожская | 35 | 4 | 38.757 | 3.6337 | -38.3907 |  | -38.3907 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Темрюкский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1975 | Темрюкский
378 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сладковская | 35 | 2.5 | 6.025 | 0.016854 | -3.5419 |  | -3.5419 | Т-1 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Славянский
379 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ивановская | 35 | 3.2 | 14.779 | 0.28933 | -11.8683 |  | -11.8683 | Т-1 | ТМН-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1967 | Красноармейский
380 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тамань | 35 | 4 | 42 | 2.8662 | -40.8662 |  | -40.8662 | Т-1 | ТМ-4000/35 У1 | 35/10 | 4 | 1974 | Темрюкский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1991 | Темрюкский
381 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бараниковская | 35 | 2.5 | 14.101 | 0.20112 | -11.8021 |  | -11.8021 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Славянский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1968 | Славянский
382 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Фанагория | 35 | 4 | 26.891 | 1.2918 | -24.1828 |  | -24.1828 | Т-1 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1980 | Темрюкский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1967 | Темрюкский
383 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Анастасиевская-1 | 35 | 4 | 15.88 | 0.88202 | -12.762 |  | -12.762 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1973 | Славянский
384 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 | 10 | 51.978 | 2.9427 | -44.9207 |  | -44.9207 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2006 | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2008 | Красноармейский
385 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 | 4 | 6.871 | 0.029213 | -2.9002 |  | -2.9002 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1973 | Красноармейский
386 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-12 | 35 | 4 | 14.986 | 0.36742 | -11.3534 |  | -11.3534 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/6 | 4 | 1979 | Славянский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1980 | Славянский
387 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ Голубая Нива | 35 | 4 | 15 | 0.32865 | -11.3287 |  | -11.3287 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1973 | Славянский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМ-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1979 | Славянский
388 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-5 КУОС | 35 | 4 | 10 |  | -6 |  | -6 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/6 | 4 | 1981 | Красноармейский
389 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черный Ерик | 35 | 2.5 | 4.171 |  | -1.671 |  | -1.671 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Славянский
390 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мирная | 35 | 4 | 6 | 0.7636 | -2.7636 |  | -2.7636 | Т-1 | ТМН-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1985 | Темрюкский
391 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Голубицкая | 35 | 10 | 48.889 | 4.9258 | -43.8148 |  | -43.8148 | Т-1 | ТДНС-10000/35ВМУ1 | 35/10 | 10 | 2008 | Темрюкский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2016 | Темрюкский
392 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 | 4 | 7 |  | -3 |  | -3 | Т-1 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/6 | 4 | 1986 | Темрюкский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1986 | Темрюкский
393 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Головной водозабор | 35 | 2.5 | 3 | 0.034831 | -0.53483 |  | -0.53483 | Т-1 | ТМН-2500/35-80У1 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Красноармейский
394 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ МЧОС-4 | 35 | 4 | 13 |  | -9 |  | -9 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/6 | 4 | 1976 | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/6 | 4 | 1976 | Красноармейский
395 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Слободка | 35 | 6.3 | 7 |  | -0.7 |  | -0.7 | Т-1 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1982 | Славянский
396 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Деревянковская** |  |  | 1.489 |  | -1.489 |  | -1.489 | [5 empty] | Красноармейский
397 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ СтароНижеСтеблиевская | 35 | 4 | 8.808 |  | -4.808 |  | -4.808 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1968 | Красноармейский
398 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ахтанизовская | 35 | 4 | 23.325 | 1.932 | -21.257 |  | -21.257 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1977 | Темрюкский
399 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мичуринская | 35 | 4 | 30.831 | 1.4478 | -28.2788 |  | -28.2788 | Т-1 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1981 | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1981 | Красноармейский
400 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черноерковская | 35 | 2.5 | 8.955 | 0.27506 | -6.7301 |  | -6.7301 | Т-1 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Славянский
401 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Анастасиевская-2 | 35 | 2.5 | 8 | 0.044494 | -5.5445 |  | -5.5445 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Славянский
402 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Зеленская | 35 | 1.6 | 3 | 0.31798 | -1.718 |  | -1.718 | Т-1 | ТМ-1600/35У1 | 35/10 | 1.6 | 1978 | Красноармейский
403 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черноерковская передвижка | 35 | 1.6 | 2 |  | -0.4 |  | -0.4 | Т-1 | ТМ-1600/35У1 | 35/10 | 1.6 | 1966 | Славянский
404 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ МЧОС-1А | 35 | 1.6 | 7 |  | -5.4 |  | -5.4 | Т-1 | ТМ-1600/35У1 | 35/6 | 1.6 | 1977 | Красноармейский
405 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рисовая | 35 | 1.8 | 4.198 | 0.005618 | -2.4036 |  | -2.4036 | Т-1 | ТАМ-1800/35 | 35/10 | 1.8 | 1967 | Славянский
406 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ НИ-11 | 35 | 1.6 | 4 |  | -2.4 |  | -2.4 | Т-1 | ТМ-1600/35У1 | 35/10 | 1.6 | 1981 | Красноармейский
407 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Заветная** |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | Красноармейский
408 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ МЧОС-1 | 35 | 1 | 2 |  | -1 |  | -1 | Т-1 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1975 | Красноармейский
409 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ МЧОС-2 | 35 | 0.56 | 2 |  | -1.44 |  | -1.44 | Т-1 | ТМ-560/35 | 35/0,4 | 0.56 | 1969 | Красноармейский
410 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Кирпичный завод | 35 | 0.56 | 1 |  | -0.44 |  | -0.44 | Т-1 | ТМ-560/35 | 35/0,4 | 0.56 | 1969 | Красноармейский
411 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС-4 ПАОС | 35 | 0.63 | 6 |  | -5.37 |  | -5.37 | Т-1 | ТМ-630/35 | 35/0,4 | 0.63 | 1969 | Славянский
|  |  |  | 35 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Т-2 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1969 | Славянский
412 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС-2 ПАОС | 35 | 1 | 3 |  | -2 |  | -2 | Т-1 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1970 | Славянский
413 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС6 ПАОС | 35 | 1 | 2 |  | -1 |  | -1 | Т-1 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1967 | Славянский
414 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС-1 ПАОС | 35 | 1 | 3 |  | -2 |  | -2 | Т-1 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1969 | Славянский
415 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС-5 ПАОС | 35 | 1 | 5 |  | -4 |  | -4 | Т-1 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1970 | Славянский
|  |  |  | 35 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Т-2 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1970 | Славянский
416 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС-3 ПАОС | 35 | 0.32 | 3 |  | -2.68 |  | -2.68 | Т-1 | ТМ-320/35 | 35/0,4 | 0.32 | 1970 | Славянский
417 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 220/110/35/10 кВ Порт | 220 | 200 | 228.71 | 109.1416 | -137.8516 |  | -137.8516 | АТ-1 | АТДЦТН-200000/220/110-ВМ У1 | 220/110/10 | 200 | 2017 | Темрюкский
|  |  |  | 220 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | АТ-2 | АТДЦТН-200000/220/110-ВМ У1 | 220/110/10 | 200 | 2017 | Темрюкский
|  |  |  | 220 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТДТН-16000/110-ВМ У1 | 110/35/10 | 16 | 2017 | Темрюкский
|  |  |  | 220 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110-ВМ У1 | 110/35/10 | 16 | 2017 | Темрюкский
418 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Головинка | 110 | 6.3 | 21 | 0.27079 | -14.9708 |  | -14.9708 | Т-1 | ТМН-6300/110/11 | 110/10 | 6.3 | 1977 | Лазаревский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/110/11-80 У1 | 110/10 | 6.3 | 1982 | Лазаревский
419 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Нор-Луйс | 110 | 10 | 17 | 2.6031 | -9.6031 |  | -9.6031 | Т-1 | ТДН-10000/110/11-70 У1 | 110/10 | 10 | 1980 | Дагомыский
420 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/6 кВ Туапсе | 110 | 16 | 63.94 | 15.6374 | -63.5774 |  | -63.5774 | Т-1 | ТДН-16000/110/6.6-66 | 110/6 | 16 | 1974 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДН-16000/110/6.6-66 | 110/6 | 16 | 1974 | Туапсинский
|  |  |  | 110 |  |  |  | 0 |  | 0 | Т-3 | - | - | - | - | -
421 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Джубга | 110 | 10 | 54.4 | 1.8928 | -46.2928 |  | -46.2928 | Т-1 | ТДН-10000/110/11-70 У1 | 110/10 | 10 | 1973 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110/11-70 У1 | 110/10 | 10 | 1950 | Туапсинский
422 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 110 | 10 | 54.79 | 2.9888 | -47.7788 |  | -47.7788 | Т-1 | ТДН-10000/110/11-70У1 | 110/10 | 10 | 1991 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110/11-70 У1 | 110/10 | 10 | 1967 | Туапсинский
423 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Небуг | 110 | 25 | 55 | 14.0008 | -44.0008 |  | -44.0008 | Т-1 | ТДН-25000/110/10 | 110/10 | 25 | 2008 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДН-25000/110/10 | 110/10 | 25 | 2008 | Туапсинский
424 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/6 кВ Водозабор | 110 | 3.2 | 14 | 0.71124 | -11.5112 |  | -11.5112 | Т-1 | ТАМГ-3200/110/6.6 | 110/6 | 3.2 | 1967 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/110/6.6 | 110/6 | 6.3 | 1998 | Туапсинский
425 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Аше | 110 | 10 | 32 | 1.2345 | -23.2345 |  | -23.2345 | Т-1 | ТДН-10000/110/11-70 У1 | 110/10 | 10 | 1973 | Лазаревский
426 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Сочи | 110 | 40 | 170 | 14.9395 | -144.9395 |  | -144.9395 | Т-1 | ТДТН 40000/110/11/6.6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН 40000/110/11/6.6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТДТН 40000/110/11/6.6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Сочинский
427 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/6 кВ Пасечная | 110 | 16 | 70.96 | 7.3996 | -62.3596 | 24 | -38.3596 | Т-1 | ТДН-16000/110-66 | 110/6 | 16 | 1972 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 | 24 | 40 | Т-2 | ТДН-16000/110-66 | 110/6 | 16 | 1972 | Сочинский
428 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Родниковая | 110 | 25 | 71 | 4.6484 | -50.6484 |  | -50.6484 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/10 | 25 | 2007 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/10 | 25 | 2007 | Сочинский
429 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Верещагинская | 110 | 25 | 68.359 | 3.1298 | -46.4888 |  | -46.4888 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Сочинский
430 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Хоста | 110 | 25 | 63 | 9.083 | -47.083 |  | -47.083 | Т-1 | ТДТН-25000/110-У1 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Хостинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110-У1 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Хостинский
431 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ Мацеста | 110 | 25 | 100.576 | 10.1918 | -85.7678 |  | -85.7678 | Т-1 | ТДТН-25000/110-ВМУ1 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Хостинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110-ВМУ1 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Хостинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТРДН-40000/110 ВМУ 1 | 110/10 | 40 | 2012 | Хостинский
432 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Кудепста | 110 | 16 | 73.2 | 15.8141 | -73.0141 | 9 | -64.0141 | Т-1 | ТДН-16000/110-66* | 110/10 | *16 | 1993 | Хостинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 | 9 | 25 | Т-2 | ТДН-16000/110-66* | 110/10 | *16 | 1993 | Хостинский
433 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Адлер | 110 | 25 | 73 | 3.1809 | -51.1809 | 15 | -36.1809 | Т-1 | ТДТН-25000/110-66 | 110/10/6 | 25 | 1975 | Адлерский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 | 15 | 40 | Т-2 | ТДТН-25000/110-67 У1 | 110/10/6 | 25 | 1979 | Адлерский
434 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Южная | 110 | 40 | 146 | 13.1601 | -119.1601 |  | -119.1601 | Т-1 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2007 | Адлерский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2007 | Адлерский
435 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Каменка | 110 | 6.3 | 39.37 | 4.9506 | -38.0206 |  | -38.0206 | Т-1 | ТМТ-6300/110/35/10 | 110/10 | 6.3 | 1970 | Адлерский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМ-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1968 | Адлерский
436 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Кепша | 110 | 2.5 | 17 | 0.26337 | -14.7634 |  | -14.7634 | Т-1 | ТМН-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1987 | Краснополянский
437 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Альпийская | 110 | 25 | 89.5 | 5.9398 | -70.4398 |  | -70.4398 | Т-1 | ТДТН-25000/110У1 | 110/10 | 25 | 2007 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110У1 | 110/10 | 25 | 2007 | Сочинский
438 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Лоо | 110 | 10 | 59 | 2.8404 | -51.8404 |  | -51.8404 | Т-1 | ТДН-10000/110-70 У1 | 110/10 | 10 | 1983 | Дагомыский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110-70 У1 | 110/10 | 10 | 1983 | Дагомыский
439 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Волконка | 110 | 16 | 86 | 6.1748 | -76.1748 |  | -76.1748 | Т-1 | ТДН-16000/110-79 У1 | 110/10 | 16 | 1980 | Лазаревский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТРДН-25000/110-ВМУ1 | 110/10 | 25 | 2007 | Лазаревский
440 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Лермонтово | 110 | 10 | 29 | 1.5562 | -20.5562 |  | -20.5562 | Т-1 | ТДН-10000/110-70 У1 | 110/10 | 10 | 1983 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110-70 У1 | 110/10 | 10 | 1983 | Туапсинский
441 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ольгинка | 110 | 25 | 30 | 5.3387 | -10.3387 |  | -10.3387 | Т-1 | ТРДН-25000/110-ВУ1 | 110/10 | 25 | 2008 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТРДН-25000/110-ВУ1 | 110/10 | 25 | 2008 | Туапсинский
442 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Вишневая | 110 | 40 | 84.566 | 10.8689 | -55.4349 |  | -55.4349 | Т-1 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2010 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2010 | Сочинский
443 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Бытха | 110 | 40 | 33 | 13.5555 | -6.5555 |  | -6.5555 | Т-1 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2008 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2008 | Сочинский
444 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Бочаров Ручей | 110 | 40 | 51 | 14.9165 | -25.9165 |  | -25.9165 | Т-1 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2012 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2012 | Сочинский
445 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Туапсе терминал | 110 | 40 | 16.7 |  | 23.3 |  | 23.3 | Т-1 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Туапсинский
446 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Лазурная | 110 | 10 | 7 | 8.1958 | -5.1958 |  | -5.1958 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 2017 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 2017 | Туапсинский
447 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Переясловская | 110 | 16 | 19 | 0.25169 | -3.2517 |  | -3.2517 | Т-1 | ТДТН-16000/110-80У1 | 110/35/10 | 16 | 1986 | Брюховецкий
448 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новоджерелиевская | 110 | 6.3 | 21.23 | 0.1618 | -15.0918 |  | -15.0918 | Т-1 | ТМ-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1974 | Брюховецкий
449 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Албаши | 110 | 16 | 18 | 0.016854 | -2.0169 |  | -2.0169 | Т-1 | ТДТН-16000/110-80У1 | 110/35/10 | 16 | 1985 | Каневской
450 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Газоаппарат | 110 | 16 | 23 |  | -7 |  | -7 | Т-1 | ТДТН-16000/110У1 | 110/35/10 | 16 | 1994 | Каневской
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110У1 | 110/35/10 | 16 | 1993 | Каневской
451 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Коммунар | 110 | 10 | 11 |  | -1 |  | -1 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1983 | Каневской
452 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Челбасская | 110 | 16 | 26 | 0.047753 | -10.0478 |  | -10.0478 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1975 | Каневской
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Каневской
453 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская | 110 | 16 | 47 |  | -31 |  | -31 | Т-1 | ТДТН-16000/110-80У1 | 110/35/10 | 16 | 1984 | Калининский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТНЖ-25000/110/27-81У1 | 110/27,5/10 | 25 | 1985 | Калининский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-3 | ТДТНЖ-25000/110/27,5/10 | 110/25,7/10 | 25 | 1985 | Калининский
454 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Лебеди | 110 | 10 | 32 |  | -22 |  | -22 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1966 | Калининский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1966 | Калининский
455 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новониколаевская | 110 | 2.5 | 11.227 | 0.38315 | -9.1101 |  | -9.1101 | Т-1 | ТАМГ-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1961 | Калининский
|  |  |  | 110 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/110-80У1 | 110/10 | 2.5 | 1981 | Калининский
456 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ Гривенская | 110 | 2.5 | 14.519 | 0.18315 | -12.2021 |  | -12.2021 | Т-1 | ТМН-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1969 | Калининский
457 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ Гречаная Балка | 110 | 2.5 | 10.506 | 0.65955 | -8.6656 |  | -8.6656 | Т-1 | ТАМГ-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1968 | Калининский
458 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Бойко-Понура | 110 | 10 | 13 | 0.80674 | -3.8067 |  | -3.8067 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1974 | Калининский
459 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ольгинская | 110 | 10 | 26 | 0.065169 | -16.0652 |  | -16.0652 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1958 | Приморско-Ахтарский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТГ-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1966 | Приморско-Ахтарский
460 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Приморско-Ахтарская | 110 | 16 | 37 | 0.073034 | -21.073 |  | -21.073 | Т-1 | ТДН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1978 | Приморско-Ахтарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1975 | Приморско-Ахтарский
461 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новонекрасовская | 110 | 16 | 17 | 0.050562 | -1.0506 |  | -1.0506 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Приморско-Ахтарский
462 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ АПК Кубань | 110 | 25 | 66.298 |  | -41.298 |  | -41.298 | Т-1 | ТРДН-25000/110-У1 | 110/10 | 25 | 1987 | Тимашевский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТРДН-25000/110-У1 | 110/10 | 25 | 1987 | Тимашевский
463 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Тимашевская | 110 | 15 | 31.362 | 0.32921 | -16.6912 |  | -16.6912 | Т-1 | ТДТНГ-15000/110 | 110/35/10 | 15 | 1969 | Тимашевский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1973 | Тимашевский
464 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ Роговская | 110 | 10 | 24.108 | 0.038202 | -14.1462 |  | -14.1462 | Т-1 | ТДН-10000/110-70У1 | 110/10 | 10 | 1983 | Тимашевский
465 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Свинокомплекс | 110 | 16 | 43 |  | -27 |  | -27 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1974 | Тимашевский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1974 | Тимашевский
466 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 Медведовская | 110 | 16 | 14.306 |  | 1.694 |  | 1.694 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1980 | Тимашевский
467 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Батуринская | 35 | 4 | 13 | 0.050562 | -9.0506 |  | -9.0506 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1977 | Брюховецкий
468 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Большой Бейсуг | 35 | 2.5 | 11 | 0.040449 | -8.5404 |  | -8.5404 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Брюховецкий
469 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гарбуз Балка | 35 | 4 | 8 | 0.024719 | -4.0247 |  | -4.0247 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1977 | Брюховецкий
470 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Заветы Ильича | 35 | 4 | 20.49 | 1.9528 | -18.4428 |  | -18.4428 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Брюховецкий
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35-86У1 | 35/10 | 4 | 1974 | Брюховецкий
471 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Лебяжий Остров | 35 | 2.5 | 9 | 0.033708 | -6.5337 |  | -6.5337 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Брюховецкий
472 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новое Село | 35 | 2.5 | 4 | 0.96067 | -2.4607 |  | -2.4607 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Брюховецкий
473 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Каневской откормсовхоз | 35 | 2.5 | 9 |  | -6.5 |  | -6.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1982 | Каневской
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35 У1 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Каневской
474 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Свободная | 35 | 2.5 | 8 | 0.013483 | -5.5135 |  | -5.5135 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Брюховецкий
475 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Переясловская | 35 | 4 | 21.958 | 0.41685 | -18.3749 |  | -18.3749 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1970 | Брюховецкий
476 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Чепигинская | 35 | 2.5 | 6.116 | 0.005618 | -3.6216 |  | -3.6216 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Брюховецкий
477 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Водозабор | 35 | 6.3 | 37.745 | 0.7736 | -32.2186 |  | -32.2186 | Т-1 | ТМН-6300/35 | 35/10 | 6.3 | 1977 | Каневской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1975 | Каневской
478 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Калинина | 35 | 4 | 14 |  | -10 |  | -10 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1975 | Каневской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35-У1 | 35/10 | 4 | 1987 | Каневской
479 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Каневская | 35 | 6.3 | 52.471 |  | -46.171 | 3.7 | -42.471 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1969 | Каневской
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2017 | Каневской
480 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кирова | 35 | 4 | 11.747 | 0.02809 | -7.7751 |  | -7.7751 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Каневской
481 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красногвардеец | 35 | 2.5 | 6 | 0.025281 | -3.5253 |  | -3.5253 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Каневской
482 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубанская Степь | 35 | 2.5 | 3 |  | -0.5 |  | -0.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Каневской
483 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубань | 35 | 4 | 7 | 0 | -3 |  | -3 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1976 | Каневской
484 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новодеревянковская | 35 | 4 | 15.146 | 0.19551 | -11.3415 |  | -11.3415 | Т-1 | ТМН-4000/35-75У1 | 35/10 | 4 | 1968 | Каневской
485 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Минская | 35 | 6.3 | 21.088 |  | -14.788 |  | -14.788 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1977 | Каневской
486 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Откормбаза | 35 | 2.5 | 3 | 0.16854 | -0.66854 |  | -0.66854 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Каневской
487 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Раздольная | 35 | 2.5 | 5 | 0 | -2.5 |  | -2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Каневской
488 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сухие Челбасы | 35 | 4 | 7 |  | -3 |  | -3 | Т-1 | ТМ-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1979 | Каневской
489 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Труд | 35 | 4 | 6 | 0.016854 | -2.0169 |  | -2.0169 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1985 | Каневской
490 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Привольная | 35 | 4 | 16 | 0.050562 | -12.0506 |  | -12.0506 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1982 | Каневской
491 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Придорожная | 35 | 2.5 | 4 | 0 | -1.5 |  | -1.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Каневской
492 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Победа | 35 | 4 | 7 | 0.1364 | -3.1364 |  | -3.1364 | Т-1 | ТМН-4000/35-75У1 | 35/10 | 4 | 1972 | Каневской
493 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Спортивная | 35 | 4 | 15.479 | 0.2573 | -11.7363 |  | -11.7363 | Т-1 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1982 | Каневской
494 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шевченко | 35 | 1.6 | 4 | 0 | -2.4 |  | -2.4 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Каневской
495 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Челбасская | 35 | 1.8 | 13.9 | 0.086517 | -12.1865 |  | -12.1865 | Т-1 | ТМ-1800/35 | 35/10 | 1.8 | 1963 | Каневской
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Каневской
496 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-2 | 35 | 2.5 | 9 |  | -6.5 |  | -6.5 | Т-1 | ТМ-2500/35/64-У1 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Калининский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Калининский
497 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-7 | 35 | 4 | 21 |  | -17 |  | -17 | Т-1 | ТМ-4000/35/64-У1 | 35/6 | 4 | 1979 | Калининский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35н-73-У1 | 35/6 | 4 | 1984 | Калининский
498 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-10 | 35 | 4 | 34 | 0 | -30 |  | -30 | Т-1 | ТМН-4000/35-80-У1 | 35/10 | 4 | 1986 | Калининский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35-80-У1 | 35/10 | 4 | 1986 | Калининский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-3 | ТМН-4000/35-80-У1 | 35/10 | 4 | 1986 | Калининский
499 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Старовеличковская | 35 | 6.3 | 19.188 | 1.4843 | -14.3723 |  | -14.3723 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1997 | Калининский
500 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Калининская | 35 | 4 | 13 | 0 | -9 |  | -9 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1979 | Калининский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1979 | Калининский
501 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ Луговая (АГОС-2) | 35 | 2.5 | 3 |  | -0.5 |  | -0.5 | Т-2 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Калининский
502 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Андреевская | 35 | 1.6 | 4.977 | 0.049438 | -3.4264 |  | -3.4264 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1975 | Калининский
503 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Джумайловская | 35 | 2.5 | 8 | 0.2573 | -5.7573 |  | -5.7573 | Т-1 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Калининский
504 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гришковская | 35 | 2.5 | 5 | 1.164 | -3.664 |  | -3.664 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Калининский
505 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/6 кВ Советская Кубань | 35 | 1.6 | 4 |  | -2.4 |  | -2.4 | Т-1 | ТМН-1600/35-73У1 | 35/6 | 1.6 | 1989 | Калининский
506 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/6 кВ АГОС-1** |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | Приморско-Ахтарский
507 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бородинская | 35 | 2.5 | 5 | 0.14045 | -2.6404 |  | -2.6404 | Т-1 | ТМН-2500/35-75У1 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Приморско-Ахтарский
508 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бриньковская | 35 | 4 | 12 | 0.34663 | -8.3466 |  | -8.3466 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1971 | Приморско-Ахтарский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1972 | Приморско-Ахтарский
509 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Возрождение | 35 | 2.5 | 3 | 0.016854 | -0.51685 |  | -0.51685 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Приморско-Ахтарский
510 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Лиманная | 35 | 2.5 | 6 |  | -3.5 |  | -3.5 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Приморско-Ахтарский
511 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курчанская | 35 | 2.5 | 5 | 0.030337 | -2.5303 |  | -2.5303 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Приморско-Ахтарский
512 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Приазовская | 35 | 4 | 8 | 0.45843 | -4.4584 |  | -4.4584 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Приморско-Ахтарский
513 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рыбзавод | 35 | 2.5 | 8 |  | -5.5 |  | -5.5 | Т-1 | ТМ-2500/35-64УС | 35/10 | 2.5 | 1978 | Приморско-Ахтарский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35-У1 | 35/10 | 4 | 2007 | Приморско-Ахтарский
514 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Садки | 35 | 2.5 | 8.566 | 0.59551 | -6.6615 |  | -6.6615 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Приморско-Ахтарский
515 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степная | 35 | 1.8 | 6.303 | 0.19022 | -4.6932 |  | -4.6932 | Т-1 | ТАМ-1800/35 | 35/10 | 1.8 | 1962 | Приморско-Ахтарский
516 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красносельская | 35 | 4 | 6 | 0.26966 | -2.2697 |  | -2.2697 | Т-1 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1972 | Тимашевский
517 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пенькозавод | 35 | 4 | 10 | 0.039326 | -6.0393 |  | -6.0393 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Тимашевский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тимашевский
518 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Димитрова | 35 | 4 | 11.612 | 0.14944 | -7.7614 |  | -7.7614 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Тимашевский
519 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красная | 35 | 4 | 12.417 | 0.29775 | -8.7148 |  | -8.7148 | Т-1 | ТМН-4000/35-У1 | 35/10 | 4 | 1988 | Тимашевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35-У1 | 35/10 | 4 | 1988 | Тимашевский
520 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Россия | 35 | 2.5 | 19.682 | 0.051685 | -17.2337 |  | -17.2337 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тимашевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1975 | Тимашевский
521 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Медведовская | 35 | 4 | 24.074 |  | -20.074 |  | -20.074 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1967 | Тимашевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35-73 | 35/10 | 4 | 1972 | Тимашевский
522 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ 40 лет Октября | 35 | 4 | 11.367 |  | -7.367 |  | -7.367 | Т-1 | ТМ-4000/35 У1 | 35/10 | 4 | 1988 | Тимашевский
523 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубанец | 35 | 2.5 | 9 | 0.32584 | -6.8258 |  | -6.8258 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тимашевский
524 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Теплицы | 35 | 6.3 | 11 | 0.12472 | -4.8247 |  | -4.8247 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1973 | Тимашевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1978 | Тимашевский
525 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Комбикормовый завод | 35 | 6.3 | 17 | 0.23034 | -10.9303 |  | -10.9303 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2007 | Тимашевский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1984 | Тимашевский
526 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Очистная | 35 | 2.5 | 6 | 0 | -3.5 |  | -3.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тимашевский
527 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Искра | 35 | 2.5 | 11 | 0.070787 | -8.5708 |  | -8.5708 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Тимашевский
528 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоленинская | 35 | 4 | 9 | 0.29438 | -5.2944 |  | -5.2944 | Т-2 | ТМ-4000/35 А | 35/10 | 4 | 1975 | Тимашевский
529 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Незаймановская | 35 | 2.5 | 4 | 0.17978 | -1.6798 |  | -1.6798 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Тимашевский
530 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новокорсунская | 35 | 4 | 13.519 | 0.092135 | -9.6111 |  | -9.6111 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Тимашевский
531 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Терновская | 110 | 10 | 23 | 0.041573 | -13.0416 |  | -13.0416 | Т-1 | ТДТН-10000/110-70У1 | 110/10 | 10 | 1982 | Тихорецкий
532 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат | 110 | 10 | 40.135 |  | -30.135 |  | -30.135 | Т-1 | ТДТН-10000/110-76У1 | 110/35/6 | 10 | 1978 | Тихорецкий
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110-76У1 | 110/35/6 | 10 | 1978 | Тихорецкий
533 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Заря | 110 | 16 | 19 | 0.078652 | -3.0787 |  | -3.0787 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1980 | Тихорецкий
534 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 35 | 4 | 14.293 | 1.7292 | -12.0222 |  | -12.0222 | Т-1 | ТМН-4000/35А-73У1 | 35/10 | 4 | 1982 | Тихорецкий
535 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Большевик | 35 | 2.5 | 7 | 0.013483 | -4.5135 |  | -4.5135 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Тихорецкий
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Тихорецкий
536 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Еремизино-Борисовская | 35 | 1.6 | 5.18 | 0.016854 | -3.5969 |  | -3.5969 | Т-1 | ТМ-1600/35А | 35/10 | 1.6 | 1969 | Тихорецкий
537 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новорождественская | 35 | 4 | 17.333 | 0.17978 | -13.5128 |  | -13.5128 | Т-1 | ТМН-4000/35/73У1 | 35/10 | 4 | 1981 | Тихорецкий
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35* | 35/10 | *4 | 1976 | Тихорецкий
538 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10/ кВ Отрадная | 35 | 2.5 | 5 |  | -2.5 |  | -2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тихорецкий
539 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Фастовецкая | 35 | 4 | 27.168 | 0.19213 | -23.3601 |  | -23.3601 | Т-1 | ТМ-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1975 | Тихорецкий
|  |  |  | 35 | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 3.2 | Т-2 | ТМ-3200/35-80У1 | 35/10 | 3.2 | 1966 | Тихорецкий
540 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 | 2.5 | 4.2 |  | -1.7 |  | -1.7 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тихорецкий
541 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ РСЗ | 35 | 2.5 | 9 |  | -6.5 |  | -6.5 | Т-1 | ТМ-2500/35/73У1 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Тихорецкий
|  |  |  | 35 | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | Т-2 | ТАМ-5600/35 | 35/10 | 5.6 | 1964 | Тихорецкий
542 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/6 кВ Южная | 35 | 10 | 47.538 | 0.033708 | -37.5717 |  | -37.5717 | Т-1 | ТД-10000/35 | 35/6 | 10 | 1963 | Тихорецкий
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДНС-10000/35У1 | 35/6 | 10 | 1989 | Тихорецкий
543 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Парковая | 35 | 4 | 13.835 | 0.13596 | -9.971 |  | -9.971 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1977 | Тихорецкий
|  |  |  | 35 | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 3.2 | Т-2 | ТАМ-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1982 | Тихорецкий
544 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Шохры | 35 | 2.5 | 6 | 0.039326 | -3.5393 |  | -3.5393 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Тихорецкий
545 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Челбас | 35 | 0.18 | 1 |  | -0.82 |  | -0.82 | Т-1 | ТМ-180/35 | 35/0,4 | 0.18 | 1986 | Тихорецкий
546 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Вымпел | 35 | 2.5 | 11.542 | 0.43708 | -9.4791 |  | -9.4791 | Т-1 | ТМН-2500/35-80У1 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Тихорецкий
547 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 | 10 | 27 | 1.7551 | -18.7551 |  | -18.7551 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1972 | Крыловской
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110-70У | 110/35/10 | 10 | 1978 | Крыловской
548 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Екатериновская | 35 | 6.3 | 22.513 | 0.1427 | -16.3557 |  | -16.3557 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1972 | Крыловской
549 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новопашковская | 35 | 2.5 | 4 | 0.016854 | -1.5169 |  | -1.5169 | Т-1 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Крыловской
550 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кугоейская | 35 | 2.5 | 9 | 0.016854 | -6.5169 |  | -6.5169 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Крыловской
551 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новосергиевская | 35 | 2.5 | 7.201 | 0.097191 | -4.7982 |  | -4.7982 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Крыловской
552 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшеничная | 35 | 2.5 | 7 | 0.013483 | -4.5135 |  | -4.5135 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1961 | Крыловской
553 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Шевченко | 35 | 1.6 | 3 | 0.055056 | -1.4551 |  | -1.4551 | Т-1 | ТМ-1600/35А | 35/10 | 1.6 | 1969 | Крыловской
554 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 | 2.5 | 7 | 0.45079 | -4.9508 |  | -4.9508 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1971 | Крыловской
555 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановкая | 110 | 16 | 9.51 |  | 6.49 |  | 6.49 | Т-1 | ТДТН-16000/110-У1 | 110/35/10 | 16 | 1990 | Павловский
556 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Павловская | 110 | 16 | 49 | 0.20899 | -33.209 |  | -33.209 | Т-1 |  | 110/35/10 | 16 | 1982 | Павловский
557 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Западная | 110 | 16 | 13 | 2.5135 | 0.48652 |  | 0.48652 | Т-1 | ТДТН-16000/110-66 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Павловский
558 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новопластуновская | 35 | 4 | 14 | 0.016854 | -10.0169 |  | -10.0169 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1975 | Павловский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Павловский
559 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Старолеушковская | 35 | 4 | 19 | 0.18764 | -15.1876 |  | -15.1876 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1978 | Павловский
560 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Труд | 35 | 10 | 43 | 0.18427 | -33.1843 |  | -33.1843 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2016 | Павловский
561 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Сосыка | 35 | 2.5 | 3 | 0.016854 | -0.51685 |  | -0.51685 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Павловский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Павловский
562 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 | 4 | 17 | 0.17753 | -13.1775 |  | -13.1775 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1975 | Павловский
563 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Комсомолец | 35 | 3.2 | 14 | 0.1427 | -10.9427 |  | -10.9427 | Т-1 | ТМ-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1965 | Павловский
564 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хладобойня | 35 | 4 | 6 |  | -2 |  | -2 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1975 | Павловский
565 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинодарская | 35 | 2.5 | 7 | 0.0011236 | -4.5011 |  | -4.5011 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Павловский
566 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 Незамаевская | 35 | 2.5 | 7 |  | -4.5 |  | -4.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Павловский
567 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Прогресс | 35 | 2.5 | 3 |  | -0.5 |  | -0.5 | Т-1 | ТМН-2500/35-80У1 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Павловский
568 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Меклета | 110 | 10 | 2.507 |  | 7.493 |  | 7.493 | Т-1 | ТДТН-10000/110-70У1 | 110/35/10 | 10 | 1982 | Белоглинскиииий
569 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Туркино | 110 | 10 | 3 |  | 7 |  | 7 | Т-1 | ТДТН-10000/110-У1 | 110/10 | 10 | 1987 | Белоглинскиииий
570 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая Глина | 35 | 4 | 18 | 0.10674 | -14.1067 |  | -14.1067 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1981 | Белоглинскиииий
571 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Зерносовхоз | 35 | 2.5 | 8 |  | -5.5 |  | -5.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А-64У | 35/10 | 2.5 | 1979 | Белоглинскиииий
572 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 Новолокино | 35 | 1.6 | 3 |  | -1.4 |  | -1.4 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1969 | Белоглинскиииий
573 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 Новопавловская | 35 | 2.5 | 5 |  | -2.5 |  | -2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Белоглинскиииий
574 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Успенская | 35 | 2.5 | 9 | 0.014045 | -6.514 |  | -6.514 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Белоглинскиииий
575 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Элеватор | 35 | 4 | 16 | 0 | -12 |  | -12 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 2007 | Белоглинскиииий
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Белоглинскиииий
576 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 | 2.5 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1973 | Белоглинскиииий
577 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кулешовка | 35 | 2.5 | 4 |  | -1.5 |  | -1.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1973 | Белоглинскиииий
578 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Степная | 35 | 1.6 | 3 | 0.005618 | -1.4056 |  | -1.4056 | Т-1 | ТМН-1600/35/11-86 | 35/10 | 1.6 | 1989 | Белоглинскиииий
|  |  |  | 35 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-2 | ТМН-1600/35/11-86 | 35/10 | 1.6 | 1989 | Белоглинскиииий
579 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новопокровская | 110 | 16 | 30 | 0.38146 | -14.3815 |  | -14.3815 | Т-1 | ТДТН-16000/110-80У | 110/35/10 | 16 | 1983 | Новопокровский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110-80У1 | 110/35/10 | 16 | 1984 | Новопокровский
580 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 Ея | 110 | 10 | 6 |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТДТН-10000/110-70У1 | 110/35/10 | 10 | 1980 | Новопокровский
581 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 Первомайская | 110 | 10 | 6 |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1974 | Новопокровский
582 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Салют | 110 | 16 | 2 | 0.030899 | 13.9691 |  | 13.9691 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1974 | Новопокровский
583 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Лотос | 35 | 4 | 5 | 0.057303 | -1.0573 |  | -1.0573 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1977 | Новопокровский
584 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоивановская | 35 | 2.5 | 7 | 0 | -4.5 |  | -4.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Новопокровский
585 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Плоская | 35 | 1.8 | 3 | 0.019663 | -1.2197 |  | -1.2197 | Т-1 | ТМ-1800/35 | 35/10 | 1.8 | 1977 | Новопокровский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35-У1 | 35/10 | 2.5 | 1966 | Новопокровский
586 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубанская | 35 | 4 | 9 | 0.20225 | -5.2022 |  | -5.2022 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1969 | Новопокровский
587 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Ильинская | 35 | 2.5 | 9 | 0.073034 | -6.573 |  | -6.573 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Новопокровский
588 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Калниболотская | 35 | 2.5 | 6 | 0.042135 | -3.5421 |  | -3.5421 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1971 | Новопокровский
589 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 | 2.5 | 6 | 0.030899 | -3.5309 |  | -3.5309 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Новопокровский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Новопокровский
590 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Малокубанская | 35 | 2.5 | 2 | 0.18258 | 0.31742 |  | 0.31742 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Новопокровский
591 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Горькая Балка | 35 | 2.5 | 8 |  | -5.5 |  | -5.5 | Т-1 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Новопокровский
592 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Метеор | 35 | 4 | 21 | 0.32303 | -17.323 |  | -17.323 | Т-1 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1985 | Новопокровский
593 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-18 | 35 | 2.5 | 2 |  | 0.5 |  | 0.5 | Т-1 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Новопокровский
594 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ладожская | 110 | 16 | 43.84 | 1.8034 | -29.6434 |  | -29.6434 | Т-1 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1989 | Усть-Лабинский
595 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ АГНКС | 35 | 6.3 | 15.74 |  | -9.44 |  | -9.44 | Т-3 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1991 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 | 2.3 | 6.3 | Т-4 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1987 | Усть-Лабинский
596 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Усть-Лабинская-II | 35 | 6.3 | 19 |  | -12.7 |  | -12.7 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1972 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1988 | Усть-Лабинский
597 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Восточная | 35 | 2.5 | 8.75 | 0.057303 | -6.3073 |  | -6.3073 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1974 | Усть-Лабинский
598 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Безлесная | 35 | 2.5 | 4 | 0.0044944 | -1.5045 |  | -1.5045 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1976 | Усть-Лабинский
599 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Братская | 35 | 2.5 | 13.51 | 0.12191 | -11.1319 |  | -11.1319 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1969 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Усть-Лабинский
600 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Лабинская | 35 | 3.2 | 8.36 | 0.05927 | -5.2193 |  | -5.2193 | Т-1 | ТМН-3200/35У1 | 35/10 | 3.2 | 1966 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Усть-Лабинский
601 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Железнянская | 35 | 2.5 | 6.59 | 0.1573 | -4.2473 |  | -4.2473 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1969 | Усть-Лабинский
602 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Воронежская | 35 | 4 | 28.05 | 0.23596 | -24.286 |  | -24.286 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1982 | Усть-Лабинский
603 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кирпильская | 35 | 2.5 | 16.55 | 0.12584 | -14.1758 |  | -14.1758 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Усть-Лабинский
604 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Суворовская | 35 | 2.5 | 6.28 | 0.08427 | -3.8643 |  | -3.8643 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1978 | Усть-Лабинский
605 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сельхозтехника | 35 | 6.3 | 20.83 | 0.051685 | -14.5817 |  | -14.5817 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1978 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1978 | Усть-Лабинский
606 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Некрасовская | 35 | 4 | 8.77 | 0.15506 | -4.9251 |  | -4.9251 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1975 | Усть-Лабинский
607 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Двубратская | 35 | 4 | 22.67 | 0.016854 | -18.6869 |  | -18.6869 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 2001 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1980 | Усть-Лабинский
608 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тенгинская | 35 | 4 | 10 |  | -6 |  | -6 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1978 | Усть-Лабинский
609 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мичуринская | 35 | 2.5 | 6.61 | 0.016854 | -4.1269 |  | -4.1269 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1974 | Усть-Лабинский
610 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Откормбаза | 35 | 2.5 | 5.16 | 4.9888 | -7.6488 |  | -7.6488 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1977 | Усть-Лабинский
611 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Спецхоз Дружба | 35 | 2.5 | 6 |  | -3.5 |  | -3.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1980 | Усть-Лабинский
612 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Кореновская | 110 | 25 | 29.03 |  | -4.03 |  | -4.03 | Т-1 | ТДТН-25000/110 ВМУ1 | 110/35/10 | 25 | 2007 | Кореновский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 ВМУ1 | 110/35/10 | 25 | 2007 | Кореновский
613 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Журавская | 110 | 10 | 17.16 | 3.4508 | -10.6108 |  | -10.6108 | Т-1 | ТДТН-10000/110 У1 | 110/35/10 | 10 | 1979 | Кореновский
|  |  |  | 110 | 7.5 |  |  | 7.5 |  | 7.5 | Т-2 | ТМТГ-7500/110 У1 | 110/35/10 | 7.5 | 1963 | Кореновский
614 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/6 кВ Кореновская городская | 35 | 3.2 | 14 |  | -10.8 |  | -10.8 | Т-1 | ТМН-3200/35 У1 | 35/6 | 3.2 | 1964 | Кореновский
|  |  |  | 35 | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 3.2 | Т-2 | ТАМ-3200/35 У1 | 35/6 | 3.2 | 1964 | Кореновский
615 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Березанская | 35 | 4 | 21.44 | 0.20506 | -17.6451 |  | -17.6451 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1969 | Кореновский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1979 | Кореновский
616 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Платнировская-II | 35 | 6.3 | 21.76 |  | -15.46 |  | -15.46 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2015 | Кореновский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1991 | Кореновский
617 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бураковская | 35 | 2.5 | 5.92 | 0.013483 | -3.4335 |  | -3.4335 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1974 | Кореновский
618 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Журавская-1 | 35 | 2.5 | 4 | 0.14045 | -1.6404 |  | -1.6404 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1967 | Кореновский
619 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Журавская-II | 35 | 2.5 | 16 | 3.4508 | -16.9508 |  | -16.9508 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Кореновский
620 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Дядьковская | 35 | 4 | 13.1 | 0.1118 | -9.2118 |  | -9.2118 | Т-1 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1981 | Кореновский
621 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 35 | 2.5 | 11.82 | 0.34101 | -9.661 |  | -9.661 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Кореновский
622 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/6 кВ Кореновский сахорный завод | 35 | 6.3 | 7 |  | -0.7 |  | -0.7 | Т-1 | ТМ-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1971 | Кореновский
623 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Комсомольская | 35 | 4 | 7 | 0.0044944 | -3.0045 |  | -3.0045 | Т-1 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1981 | Кореновский
624 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Корен.завод сухой сыворотки | 35 | 6.3 | 22.1 |  | -15.8 |  | -15.8 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2016 | Кореновский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2013 | Кореновский
625 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Родина | 35 | 4 | 17.37 | 0.088202 | -13.4582 |  | -13.4582 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Кореновский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1974 | Кореновский
626 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Элитная | 35 | 6.3 | 13.73 | 0.84045 | -8.2704 |  | -8.2704 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2015 | Кореновский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2013 | Кореновский
627 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Очеретовая балка | 35 | 1.8 | 3 |  | -1.2 |  | -1.2 | Т-1 | ТАМ-1800/35А | 35/10 | 1.8 | 1966 | Кореновский
628 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Полив Бейсуг | 35 | 1.6 | 5 | 0.033708 | -3.4337 |  | -3.4337 | Т-1 | ТМ-1600/35А | 35/10 | 1.6 | 1979 | Кореновский
629 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Раздольная | 35 | 2.5 | 10.25 | 0.039326 | -7.7893 |  | -7.7893 | Т-1 | ТМН-2500/35 У1 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Кореновский
630 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Тбилисская | 110 | 25 | 65 | 0.12079 | -40.1208 |  | -40.1208 | Т-1 | ТДТН-25000/110 У1 | 110/35/10 | 25 | 1979 | Тбилисский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 У1 | 110/35/10 | 25 | 1979 | Тбилисский
631 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Геймановская | 110 | 16 | 11 | 0.073034 | 4.927 |  | 4.927 | Т-1 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1987 | Тбилисский
632 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тбилисская | 35 | 6.3 | 41.49 | 0.58146 | -35.7715 |  | -35.7715 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1982 | Тбилисский
633 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кавказ | 35 | 6.3 | 27 | 0.80787 | -21.5079 |  | -21.5079 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1973 | Тбилисский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1972 | Тбилисский
634 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Северино | 35 | 2.5 | 13.09 | 0.9718 | -11.5618 |  | -11.5618 | Т-1 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Тбилисский
635 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Владимировская | 35 | 2.5 | 7 | 0.005618 | -4.5056 |  | -4.5056 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1972 | Тбилисский
636 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ванновская | 35 | 2.5 | 12 | 0.18989 | -9.6899 |  | -9.6899 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1972 | Тбилисский
637 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Песчаная | 35 | 2.5 | 4.92 | 0.047753 | -2.4678 |  | -2.4678 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1968 | Тбилисский
638 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Заря | 35 | 2.5 | 14 | 0.29775 | -11.7978 |  | -11.7978 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Тбилисский
639 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубань | 35 | 6.3 | 8.81 | 0.2618 | -2.7718 |  | -2.7718 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1977 | Тбилисский
640 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Алексее-Тенгинская | 35 | 2.5 | 3.68 |  | -1.18 |  | -1.18 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1976 | Тбилисский
641 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Выселки | 110 | 25 | 74.13 | 0.41348 | -49.5435 |  | -49.5435 | Т-1 | ТДТН-25000/110 У1 | 110/35/6 | 25 | 1974 | Выселковский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 У1 | 110/35/6 | 25 | 1991 | Выселковский
642 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Рассвет | 110 | 10 | 22.57 | 0.030899 | -12.6009 |  | -12.6009 | Т-1 | ТДТН-10000/110 У1 | 110/35/10 | 10 | 1974 | Выселковский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1982 | Выселковский
643 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Бузиновская | 110 | 2.5 | 8 | 0.46067 | -5.9607 |  | -5.9607 | Т-2 | ТМН-2500/110 У1 | 110/10 | 2.5 | 1983 | Выселковский
644 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Межколхозсовхозсад | 35 | 4 | 9.06 | 0.020787 | -5.0808 |  | -5.0808 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1979 | Выселковский
645 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крупская | 35 | 1.8 | 3 |  | -1.2 |  | -1.2 | Т-1 | ТМ-1800/35 У1 | 35/10 | 1.8 | 1965 | Выселковский
646 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 35 | 4 | 8.26 | 0 | -4.26 |  | -4.26 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1988 | Выселковский
647 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бейсужек-2 | 35 | 2.5 | 10 |  | -7.5 |  | -7.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1971 | Выселковский
648 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ирклиевская | 35 | 4 | 10 | 0.17056 | -6.1706 |  | -6.1706 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1967 | Выселковский
649 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Бейсугская | 35 | 1.8 | 7 | 0.059551 | -5.2596 |  | -5.2596 | Т-1 | ТАМ-1800/35А | 35/10 | 1.8 | 1963 | Выселковский
650 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Газырь | 35 | 4 | 9.25 | 0.41573 | -5.6657 |  | -5.6657 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1973 | Выселковский
651 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Донецкая | 35 | 4 | 12.9 |  | -8.9 |  | -8.9 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1974 | Выселковский
652 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/6 кВ Дружба | 35 | 4 | 26 | 0.70618 | -22.7062 |  | -22.7062 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/6 | 4 | 1973 | Выселковский
653 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Березанская-1 | 35 | 1.8 | 8 | 0.089326 | -6.2893 |  | -6.2893 | Т-1 | ТАМ-1800/35 У1 | 35/10 | 1.8 | 1962 | Выселковский
654 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Березанская-II | 35 | 4 | 10 |  | -6 |  | -6 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1979 | Выселковский
655 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Гражданская | 35 | 2.5 | 3 |  | -0.5 |  | -0.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1981 | Выселковский
656 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/6 кВ ДСК | 110 | 16 | 29 | 3.7921 | -16.7921 |  | -16.7921 | Т-1 | ТДН-16000/110 | 110/6 | 16 | 1982 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110 | 110/6 | 10 | 1970 | Новороссийский
657 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6/10 кВ Новороссийская | 110 | 40 | 56 |  | -16 |  | -16 | Т-1 | ТДТНГ-40000/110 | 110/10/6 | 40 | 1997 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 31.5 |  |  | 31.5 |  | 31.5 | Т-2 | ТДТНГ-31500/110 | 110/35/6 | 31.5 | 1962 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТРДН-40000/110 | 110/6 | 40 | 1973 | Новороссийский
658 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Тоннельная | 110 | 25 | 31 |  | -6 |  | -6 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1987 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТНГ-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1978 | Новороссийский
659 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/6 кВ НовоРЭС | 110 | 16 | 39 | 0.011236 | -23.0112 |  | -23.0112 | Т-4 | ТДН-16000/110 | 110/6 | 16 | 2003 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-5 | ТДТН-25000/110 | 110/6 | 25 | 1975 | Новороссийский
660 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ РИП | 110 | 40 | 82.981 | 63.7929 | -106.7739 |  | -106.7739 | Т-1 | ТРДН-40000/110 | 110/10 | 40 | 2012 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110 | 110/10 | 40 | 2012 | Новороссийский
661 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Южная | 110 | 25 | 35 |  | -10 |  | -10 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 1989 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 1988 | Новороссийский
662 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Северо-Западная | 110 | 10 | 13 | 0.39326 | -3.3933 |  | -3.3933 | Т-1 | ТМН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1990 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТМН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1975 | Новороссийский
663 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Широкая балка | 110 | 16 | 20.07 | 1.7034 | -5.7734 |  | -5.7734 | Т-1 | ТДН-16000/110 | 110/10 | 16 | 1981 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1989 | Новороссийский
664 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Гайдук | 35 | 2.5 | 11 |  | -8.5 |  | -8.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1981 | Новороссийский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/6 | 4 | 1975 | Новороссийский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-3 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 2004 | Новороссийский
665 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Горный | 35 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 0 | Т-1 | ТМ-400/35 | 35/0,4 | 0.4 | 1981 | Новороссийский
666 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Западная | 35 | 10 | 18 |  | -8 |  | -8 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/6 | 110/35/6 | 10 | 1972 | Новороссийский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/6 | 110/35/6 | 10 | 1985 | Новороссийский
667 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Атакай** | 35 |  | 1.74 | 0.10112 | -1.8411 |  | -1.8411 | [5 empty] | Новороссийский
668 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ ДТС | 35 | 1.6 | 1.44 |  | 0.16 |  | 0.16 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/6 | 1.6 | 1967 | Новороссийский
669 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Заречье | 35 | 0.32 | 0.29 |  | 0.03 |  | 0.03 | Т-1 | ТМ-320/35 | 35/0,4 | 0.32 | 1965 | Новороссийский
670 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Солнечная | 110 | 6.3 | 28 | 1.8944 | -23.5944 |  | -23.5944 | Т-1 | ТМН-6300/110 | 110/35/10 | 6.3 | 1972 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/110 | 110/35/10 | 6.3 | 1983 | Новороссийский
671 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Раевская | 110 | 16 | 35 | 14.0404 | -33.0404 |  | -33.0404 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1991 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1990 | Новороссийский
672 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Раевская | 35 | 5.6 | 12 | 8.7502 | -15.1502 |  | -15.1502 | Т-1 | ТМ-5600/35 | 35/6 | 5.6 | 1967 | Новороссийский
673 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Абрау-Дюрсо | 35 | 4 | 25 | 6.1365 | -27.1365 |  | -27.1365 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1992 | Новороссийский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1973 | Новороссийский
674 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Геленджик | 110 | 40 | 56 | 2.0056 | -18.0056 |  | -18.0056 | Т-1 | ТДТН-40000/110 | 110/35/6 | 40 | 2010 | Геленджикский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110 | 110/35/6 | 40 | 2007 | Геленджикский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТДТН-40000/110 | 110/35/6 | 40 | 2008 | Геленджикский
675 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Тонкий мыс | 110 | 25 | 90 | 6.7753 | -71.7753 |  | -71.7753 | Т-1 | ТРДН-25000/110 | 110/10 | 25 | 2007 | Геленджикский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТРДН-25000/110 | 110/10 | 25 | 2007 | Геленджикский
676 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка | 110 | 25 | 45.8 | 2.1871 | -22.9871 |  | -22.9871 | Т-1 | ТДН-25000/110 | 110/10 | 25 | 1982 | Геленджикский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДН-25000/110 | 110/10 | 25 | 2008 | Геленджикский
677 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Береговая | 110 | 6.3 | 26 | 2.5951 | -22.2951 |  | -22.2951 | Т-1 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1989 | Геленджикский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1982 | Геленджикский
678 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Дивноморская | 110 | 10 | 18.671 | 0.16854 | -8.8395 |  | -8.8395 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1978 | Геленджикский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1991 | Геленджикский
679 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Толстый мыс | 35 | 10 | 14 |  | -4 |  | -4 | Т-1 | ТДНС-10000/35 | 35/6 | 10 | 2006 | Геленджикский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДНС-10000/35 | 35/6 | 10 | 2004 | Геленджикский
680 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьина роща | 35 | 2.5 | 3 |  | -0.5 |  | -0.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Геленджикский
681 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Совхозная | 35 | 2.5 | 2.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1957 | Геленджикский
682 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10/6 кВ Кабардинка | 35 | 10 | 12 | 0.044944 | -2.0449 |  | -2.0449 | Т-1 | ТДНС-10000/35 | 10/6 | 10 | 2007 | Геленджикский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДНС-10000/35 | 10/6 | 10 | 2007 | Геленджикский
683 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Холмская | 110 | 20 | 31.6 | 1.1888 | -12.7888 | 5 | -7.7888 | Т-1 | ТДТНГ-20000/110 | 110/35/6 | 20 | 1964 | Абинский
|  |  |  | 110 | 15 |  |  | 15 | 10 | 25 | Т-2 | ТДТГ-15000/110У1 | 110/35/6 | 15 | 1953 | Абинский
684 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Абинская | 110 | 16 | 28.98 | 0.49438 | -13.4744 |  | -13.4744 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/6 | 16 | 1985 | Абинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/6 | 16 | 1980 | Абинский
685 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Новая | 110 | 2.5 | 4.5 | 0.067416 | -2.0674 |  | -2.0674 | Т-1 | ТАМ-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1967 | Абинский
|  |  |  | 110 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТАМГ-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1961 | Абинский
686 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Звезда | 110 | 16 | 4 |  | 12 |  | 12 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/6 | 16 | 1986 | Абинский
687 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Ахтырская | 110 | 10 | 24 | 0.85281 | -14.8528 |  | -14.8528 | Т-1 | ТМН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1961 | Абинский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТМН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1987 | Абинский
688 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Хабль | 110 | 6.3 | 6.17 | 0.14382 | -0.01382 |  | -0.01382 | Т-1 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1988 | Абинский
689 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Федоровская | 35 | 2.5 | 4.56 | 0.73146 | -2.7915 |  | -2.7915 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Абинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1991 | Абинский
690 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Мингрельская | 35 | 2.5 | 2.63 | 0.18764 | -0.31764 |  | -0.31764 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Абинский
691 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Элеваторная | 35 | 4 | 5.85 | 0.8191 | -2.6691 |  | -2.6691 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/6 | 4 | 1970 | Абинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1975 | Абинский
692 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | 35 | 1.6 | 3.69 | 0.17191 | -2.2619 |  | -2.2619 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Абинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Абинский
693 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ольгинская | 35 | 2.5 | 2.25 | 0.098876 | 0.15112 |  | 0.15112 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Абинский
694 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-1 | 35 | 1.8 | 1.62 |  | 0.18 |  | 0.18 | Т-1 | ТАМ-1800/35 | 35/6 | 1.8 | 1963 | Абинский
695 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-8 | 35 | 2.5 | 4.5 |  | -2 |  | -2 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1973 | Абинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1988 | Абинский
696 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Н-12 | 35 | 2.5 | 2.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1980 | Абинский
697 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Н-19 | 35 | 2.5 | 5.784 |  | -3.284 |  | -3.284 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1974 | Абинский
698 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Родина | 35 | 2.5 | 2.25 | 0.016854 | 0.23315 |  | 0.23315 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Абинский
699 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6/10 кВ Варениковская | 110 | 25 | 40.62 | 1.7649 | -17.3849 |  | -17.3849 | Т-1 | ТДТН-25000/110/10/10 | 110/10 | 25 | 2017 | Крымский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | 110/35/6 | 16 | 1977 | Крымский
700 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор | 110 | 25 | 45.32 | 0.41685 | -20.7369 |  | -20.7369 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 1991 | Крымский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 1991 | Крымский
701 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/6 кВ Пролетарская | 110 | 10 | 12 | 0.16629 | -2.1663 |  | -2.1663 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/6 | 10 | 1973 | Крымский
702 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Никитинская | 110 | 16 | 14.6 | 0.44236 | 0.95764 |  | 0.95764 | Т-2 | ТДН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1978 | Крымский
703 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая | 110 | 10 | 18 | 0.50112 | -8.5011 |  | -8.5011 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1979 | Крымский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1980 | Крымский
704 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Крымская ПТФ | 110 | 6.3 | 24 | 0.91798 | -18.618 |  | -18.618 | Т-1 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1981 | Крымский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТМН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1978 | Крымский
705 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Саук-Дере | 35 | 2.5 | 4 |  | -1.5 |  | -1.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1972 | Крымский
706 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Неберджай | 35 | 1.6 | 2 | 0.067416 | -0.46742 |  | -0.46742 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Крымский
707 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Мерчанская | 35 | 4 | 6 | 0.24045 | -2.2404 |  | -2.2404 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1991 | Крымский
708 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Баканская | 35 | 4 | 8 | 0.21685 | -4.2169 |  | -4.2169 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1975 | Крымский
|  |  |  | 35 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-2 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1974 | Крымский
709 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 | 2.5 | 5 | 0.19326 | -2.6933 |  | -2.6933 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Крымский
710 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Саук-Дере | 35 | 2.5 | 6 | 0.18876 | -3.6888 |  | -3.6888 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Крымский
711 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Адагумская | 35 | 2.5 | 13 | 1.0287 | -11.5287 |  | -11.5287 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Крымский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Крымский
712 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ ННС-3 подъем | 35 | 10 | 18 |  | -8 |  | -8 | Т-1 | ТДНС-10000/35/6 | 35/6 | 10 | 1989 | Крымский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДНС-10000/35/6 | 35/6 | 10 | 1989 | Крымский
713 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Новоукраинская | 35 | 2.5 | 14 | 0.57753 | -12.0775 |  | -12.0775 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1973 | Крымский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1978 | Крымский
714 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинский путь | 35 | 2.5 | 7 | 0.3382 | -4.8382 |  | -4.8382 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Крымский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1990 | Крымский
715 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-13 | 35 | 2.5 | 2.24 |  | 0.26 |  | 0.26 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1986 | Крымский
716 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-10 | 35 | 2.5 | 4.8 |  | -2.3 |  | -2.3 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1977 | Крымский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1977 | Крымский
717 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Джемете | 110 | 40 | 95 | 30.4963 | -85.4963 |  | -85.4963 | Т-1 | ТДТН-40000/110 | 110/10/6 | 40 | 2013 | Анапский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 2005 | Анапский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-3 | ТРДН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 2013 | Анапский
718 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Джигинская | 110 | 25 | 45.82 | 3.2719 | -24.0919 |  | -24.0919 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 2013 | Анапский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 2002 | Анапский
719 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Анапская | 110 | 40 | 117.4 | 48.1697 | -125.5697 |  | -125.5697 | Т-1 | ТДТН-40000/110 | 110/35/10 | 40 | 2014 | Анапский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110 | 110/35/10 | 40 | 2014 | Анапский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТДТН-40000/110 | 110/35/10 | 40 | 2013 | Анапский
720 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Гостагаевская | 110 | 16 | 54 | 5.1298 | -43.1298 |  | -43.1298 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1981 | Анапский
721 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Сукко | 110 | 10 | 58 | 12.441 | -60.441 |  | -60.441 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1982 | Анапский
722 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Анапа | 35 | 4 | 23.77 | 1.4011 | -21.1711 |  | -21.1711 | Т-1 | ТМН-4000/35/6 | 35/6 | 4 | 1983 | Анапский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 2017 | Анапский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-3 | ТМН-4000/35 | 35/6 | 4 | 1976 | Анапский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-4 | ТДТН-10000/110 | 110/35/6 | 10 | 1972 | Анапский
723 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Аэропорт | 35 | 4 | 9.27 | 5.9717 | -11.2417 |  | -11.2417 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/6 | 4 | 1985 | Анапский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/6 | 6.3 | 1990 | Анапский
724 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Виноградная | 35 | 2.5 | 3.9 | 2.6725 | -4.0725 |  | -4.0725 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1966 | Анапский
|  |  |  | 35 | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 1.8 | Т-2 | ТМ-1800/35* | 35/6 | *1,8 | 1966 | Анапский
725 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Школьная | 35 | 3.2 | 9 | 0.6236 | -6.4236 |  | -6.4236 | Т-1 | ТМ-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1968 | Анапский
726 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Пионерская | 110 | 40 | 86 | 11.2697 | -57.2697 |  | -57.2697 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2016 | Анапский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2016 | Анапский
727 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Благовещенская | 35 | 10 | 20 | 1.659 | -11.659 |  | -11.659 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2005 | Анапский
728 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Малый Разнокол | 35 | 2.5 | 3 | 0.04382 | -0.54382 |  | -0.54382 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Анапский
729 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Котлома | 35 | 10 | 51 | 3.3445 | -44.3445 |  | -44.3445 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2008 | Анапский
730 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Прасковеевка | 110 | 10 | 18 | 2.4966 | -10.4966 |  | -10.4966 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 2008 | Геленджикский
731 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/6 кВ Первомайская | 110 | 40 | 41 | 63.382 | -64.382 |  | -64.382 | Т-1 | ТРДН-40000/110 | 110/6 | 40 | 2010 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110 | 110/6 | 40 | 2010 | Новороссийский
732 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Сухой порт | 110 | 6.3 | 4 |  | 2.3 |  | 2.3 | Т-1 | ТДН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 2013 | Крымский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТДН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 2013 | Крымский
733 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ангарская | 110 | 25 | 34.2 | 33.1494 | -42.3494 |  | -42.3494 | Т-1 | ТРДН-25000/110-ВМ У1 | 110/10 | 25 | 2020 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТРДН-25000/110-ВМ У1 | 110/10 | 25 | 2020 | Краснодарский
734 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Плавни | 35 | 2.5 | 0.63 |  | 1.87 |  | 1.87 | Т-1 | ТСЗ-2500/35-У1 | 35/10 | 2.5 | 2020 | Славянский
735 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Веселое | 110 | 80 | 89.21 |  | -9.21 |  | -9.21 | Т-1 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2012 | Адлерский
|  |  |  | 110 | 80 |  |  | 80 |  | 80 | Т-2 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2012 | Адлерский
736 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Временая | 110 | 40 | 30.3 |  |  |  |  | Т-1 | ТДН-40000/110/6 | 110/10 | 40 | 2011 | Адлерский
737 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Изумрудная | 110 | 40 | 99.33 | 8.9219 |  |  |  | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2011 | Адлерский
|  |  |  | 110 | 40 | [5 empty] | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2011 | Адлерский
738 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Имеретинская | 110 | 80 | 70.41 | 23.5662 | -13.9762 |  | -13.9762 | Т-1 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2011 | Адлерский
|  |  |  | 110 | 80 |  |  | 80 |  | 80 | Т-2 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2011 | Адлерский
739 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лаура | 110 | 40 | 52.55 | 4.727 |  |  |  | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
|  |  |  | 110 | 40 | [5 empty] | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
740 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Ледовый дворец | 110 | 80 | 45.03 |  | 34.97 |  | 34.97 | Т-1 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2010 | Адлерский
|  |  |  | 110 | 80 |  |  | 80 |  | 80 | Т-2 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2010 | Адлерский
741 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Мзымта | 110 | 40 | 8.05 |  |  |  |  | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
|  |  |  | 110 | 40 | [5 empty] | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
742 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Роза Хутор | 110 | 40 | 11.95 |  |  |  |  | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
|  |  |  | 110 | 40 | [5 empty] | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
743 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Спортивная | 110 | 40 | 0 |  |  |  |  | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2012 | Краснополянский
|  |  |  | 110 | 40 | [5 empty] | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2012 | Краснополянский
#REF!
* - Оборудование не на балансе ФЭС
** - Подстанции Общества с которых деонтированы силовые трансформаторы
Note on D607: Автор: ПС 35/10 Ивановская-1

## 3.4. Качество услуг по ТП.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по технологическому присоединению в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего, 2020 год
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Чило заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 29262 | 28796 | -1.5925 | 1887 | 2139 | 13.3545 | 462 | 382 | -17.316 | 309 | 314 | 1.6181 | 2 | 5 | 150 | 31636
2 | Число заявок, на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществления технологического присоединения, штуки | 28532 | 27914 | -2.166 | 1732 | 2011 | 16.1085 | 415 | 321 | -22.6506 | 267 | 217 | -18.7266 | 2 | 5 | 150 | 30468
3 | Число заявок, на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, с нарушением сроков, подвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, в том числе: | 21 | 306 | 1357.1429 | 3 | 40 | 1233.3333 | 7 | 2 | -71.4286 | 41 | 32 | -21.9512 | 1 | 1 | 0 | 381
3.1. | по вине сетевой организации | 21 | 306 | 1357.1429 | 3 | 40 | 1233.3333 | 7 | 2 | -71.4286 | 41 | 32 | -21.9512 | 1 | 1 | 0 | 381
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжителжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 10 | 8 | -20 | 8 | 9 | 12.5 | 15 | 15 | 0 | 51 | 21 | -58.8235 | 33 | 28 | -15.1515 | 10
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, штуки | 26704 | 24487 | -8.3021 | 1472 | 1597 | 8.4918 | 252 | 177 | -29.7619 | 157 | 114 | -27.3885 | 2 | 4 | 100 | 26379
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения, штуки | 24449 | 20911 | -14.4709 | 1334 | 1309 | -1.8741 | 265 | 241 | -9.0566 | 165 | 127 | -23.0303 | 0 | 2 | 0 | 22590
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения, по которым произошло нарушение сроков, шт. | 7413 | 5478 | -26.1028 | 724 | 595 | -17.8177 | 193 | 146 | -24.3523 | 57 | 55 | -3.5088 | 0 | 0 | 0 | 6274
7.1 | по вине сетевой организации | 1678 | 1067 | -36.4124 | 198 | 68 | -65.6566 | 63 | 30 | -52.381 | 24 | 16 | -33.3333 | 0 | 0 | 0 | 1181
7.2 | по вине заявителя | 5735 | 4411 | -23.0863 | 526 | 527 | 0.19011 | 130 | 116 | -10.7692 | 33 | 39 | 18.1818 | 0 | 0 |  | 5093
9 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 197 | 212 | 7.6142 | 445 | 345 | -22.4719 | 834 | 693 | -16.9065 | 770 | 991 | 28.7013 | 0 | 378 | 0 | 229

## 4.1 Количество обращений
4.1. Количество обращений, поступивших в ПАО "Россети Кубань" в 2020 году.
(в соответствии с п.4.1. приложения 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций)
№ | Категории обращений | Форма обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 156426 | 30525 | -0.8049 | 653826 | 671008 | 0.0263 | 5849 | 65473 | 10.1939 | 8784 | 16276 | 0.8529 | 0 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 952 | 201 | -0.7889 | 12088 | 11055 | -0.0855 | 503 | 654 | 0.3002 | 2181 | 2443 | 0.1201 | 0 | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 34153 | 9412 | -0.7244 | 12677 | 42770 | 2.3738 | 3960 | 33408 | 7.4364 | 2694 | 691 | -0.7435 | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 74984 | 528 | -0.993 | 47115 | 60528 | 0.2847 | 383 | 3611 | 8.4282 | 1948 | 310 | -0.8409 | 0 | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 146 | 24 | -0.8356 | 179 | 93 | -0.4804 | 17 | 734 | 42.1765 | 14 | 15 | 0.0714 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 208 | 9 | -0.9567 | 145 | 4048 | 26.9172 | 140 | 445 | 2.1786 | 567 | 494 | -0.1287 | 0 | 0 | 0
1.6 | отключение электрической энергии | 85 | 4 | -0.9529 | 557695 | 513789 | -0.0787 | 701 | 1136 | 0.6205 | 1202 | 995 | -0.1722 | 0 | 0 | 0
1.7 | дополнительные услуги | 1537 | 20165 | 12.1197 | 34 | 735 | 20.6176 | 14 | 25021 | 1786.2143 | 17 | 11051 | 649.0588 | 0 | 0 | 0
1.8 | контактная информация | 113 | 0 | -1 | 87 | 68 | -0.2184 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | прочее | 44248 | 182 | -0.9959 | 23806 | 37922 | 0.593 | 131 | 462 | 2.5267 | 161 | 275 | 0.7081 | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 96 | 13 | -0.8646 | 539 | 447 | -0.1707 | 865 | 1845 | 1.1329 | 1296 | 1306 | 0.0077 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 58 | 10 | -0.8276 | 159 | 188 | 0.1824 | 242 | 637 | 1.6322 | 715 | 830 | 0.1608 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 4 | 1 | -0.75 | 1 | 3 | 2 | 17 | 7 | -0.5882 | 17 | 29 | 0.7059 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 54 | 9 | -0.8333 | 158 | 185 | 0.1709 | 225 | 630 | 1.8 | 698 | 801 | 0.1476 | 0 | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения | 3 | 0 | -1 | 89 | 35 | -0.6067 | 195 | 269 | 0.3795 | 137 | 62 | -0.5474 | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 4 | 0 | -1 | 72 | 65 | -0.0972 | 69 | 162 | 1.3478 | 49 | 42 | -0.1429 | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | -0.3571 | 7 | 17 | 1.4286 | 4 | 3 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 26 | 1 | -0.9615 | 58 | 36 | -0.3793 | 62 | 128 | 1.0645 | 208 | 152 | -0.2692 | 0 | 0 | 0
2.6 | отключение электрической энергии | 5 | 1 | -0.8 | 139 | 110 | -0.2086 | 279 | 608 | 1.1792 | 165 | 185 | 0.1212 | 0 | 0 | 0
2.7 | дополнительные услуги | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | контактная информация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | прочее | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -0.7143 | 10 | 17 | 0.7 | 17 | 31 | 0.8235 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 145728 | 26537 | -0.8179 | 0 | 0 | 0 | 3264 | 53085 | 15.2638 | 0 | 11030 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 28666 | 3366 | -0.8826 | 0 | 0 | 0 | 3256 | 28270 | 7.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 40 | 19 | -0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 72800 | 7197 | -0.9011 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9254 | 1155.75 | 0 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее | 44222 | 15955 | -0.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15561 | 0 | 0 | 6917 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.2 Офисы обслуживания
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей ПАО "Россети Кубань"
(в соответствии с п.4.2. приложения 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций)
№ п/п | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона | Адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин.1 | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин.1 | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПАО "Россети Кубань" | Главный центр облсуживания потребителей | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А | 8(861)212-22-22 | client.service@kuben,elektra.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 | 1) прием жалобы потребителя в письменной форме; 2) прием заявки/заявления на оказание услуг в письменной форме, в том числе: - заявки на технологическое присоединение; - заявления о продлении срока действия ранее выданных технических условий; - заявки на восстановление ранее выданных технических условий, утрата которых наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца (заявителя), продажей объектов и по иным причинам; - заявки на перераспределение присоединенной мощности; - запроса о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета; - заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета; - заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета; - заявления на оборудование точки поставки приборами учета; - заявки на установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учета. 3) прием заявок на оказание дополнительных услуг, проверка соблюдения требований к форме, полноте сведений в заявке и наличия документов, приложенных к заявке, в соответствии с нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами. 4) прием сообщений о бездоговорном (безучетном) потреблении электрической энергии, о хищении объектов электросетевого хозяйства; 5) предоставление справочной информации о деятельности сетевой организации по вопросам оказания услуг сетевой организации, в том числе предоставление типовых форм документов; 6) предоставление консультаций по вопросам оказания услуг сетевой организации; 7) предоставление информации о статусе исполнения заявки на оказание услуг (процесса), договора оказания услуг, рассмотрения обращения, содержащего жалобу; 8) выдача документов потребителям, в том числе договоров на оказание услуг, квитанций, счетов-фактур на оплату услуг, документов по результатам оказания услуг (актов); 9) проведение целевых опросов, анкетирования потребителей для оценки качества оказываемых услуг и обслуживания. | 5745 | 22 | 13 | 0
2 | Адыгейские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 358 | 8 (8772) 53-52-02 | client.service@ades.rosseti-kuban.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 428 | - | - | 0
3 | Адыгейские электрические сети - Майкопский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Республика Адыгея, пос. Тульский, ул. Энергетиков,5 | 8 (8772) 53-52-02 | client.service@ades.rosseti-kuban.ru | пн, вт, чт: 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 656 | - | - | 0
4 | Адыгейские электрические сети - Белореченский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Победы, 475 | 8 (86155) 3-53-21 | client.service@ades.rosseti-kuban.ru | пн, вт, чт: 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 367 | - | - | 0
5 | Адыгейские электрические сети - Гиагинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 184 | 8 (8772) 53-52-02 | client.service@ades.rosseti-kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 256 | - | - | 0
6 | Армавирские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 54 | 8 (86137) 6-98-03 | uslugi@armset.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 540 | - | - | 0
7 | Армавирские электрические сети - Гулькевичский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Жукова, 1а | 8 (86160) 3-30-38 | uslugi@armset.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00 пт : с 8:00 до 16.00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 506 | - | - | 0
8 | Армавирские электрические сети - Отрадненский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 275 | 8 (86144) 3-38-55 | uslugi@armset.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 353 | - | - | 0
9 | Армавирские электрические сети - Новокубанский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Советская, 95 | 8 (86195) 4-10-68 | uslugi@armset.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 300 | - | - | 0
10 | Армавирские электрические сети - Успенский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, с. Успенское, ул.Чечелева, 120 | 8 (86140) 5-80-16 | uslugi@armset.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 279 | - | - | 0
11 | Армавирские электрические сети - Кавказский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Кавказская, ул. Ленина, 66 | 8 (86193) 2-33-08 | uslugi@armset.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 297 | - | - | 0
| Краснодарские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, 131. | Прекратил свое действие с 01.02.2020 г. |  |  |  | 180
12 | Краснодарские электрические сети Динской РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Широкая, 91 | 8 (86162) 6-10-91 | tsok@krasnodarseti.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 124 | - | - | 0
13 | Краснодарские электрические сети - Северский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Северская, ул. Калинина, 116 | 8 (86166) 2-45-81 | tsok@krasnodarseti.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 95 | - | - | 0
14 | Краснодарские электрические сети - Тахтамукайский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Республика Адыгея, пос. Энем, ул. Красная, 9/1 | 8 (87771) 4-00-36 | tsok@krasnodarseti.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 106 | - | - | 0
15 | Краснодарские электрические сети - Теучежский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Республика Адыгея, г.Адыгейск, ул. им. Т.Х. Чуяко, 19 | 8 (87772) 9-23-80 | tsok@krasnodarseti.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 42 | - | - | 0
16 | Лабинские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Мира, 334 | 8(86169)6-91-53 | cok@labnet.kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 17:00 |  | 836 | - | - | 0
17 | Лабинские электрические сети - Мостовской РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, п. Мостовской, промзона | 8 (86192) 5-35-03 | cok@labnet.kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 291 | - | - | 0
18 | Лабинские электрические сети - Курганинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Островского, 93А | 8-(861)-47-32-503 | cok@labnet.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00 пт: с 8:00 до 16.00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 264 | - | - | 0
19 | Ленинградские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. Им 302 Дивизии, 6 | 8 (86145) 7-35-00 | kazantsevali@lenseti.kuban.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 184 | - | - | 0
20 | Ленинградские электрические сети - Ейский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Толстого, 5 | 8 (86132) 73-577 | kazantsevali@lenseti.kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 170 | - | - | 0
21 | Ленинградские электрические сети - Кущевский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Кубанский, 72 | 8 (86168) 5-92-05 | kazantsevali@lenseti.kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 149 | - | - | 0
22 | Ленинградские электрические сети - Староминский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Кольцовская, 43 | 8 (86153) 5-70-77 | kazantsevali@lenseti.kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 112 | - | - | 0
23 | Ленинградские электрические сети - Щербиновский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, 139 | 8 (86151) 7-87-68 | kazantsevali@lenseti.kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 97 | - | - | 0
24 | Славянские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49 | 8 (86146) 4-33-14 | klient@slavseti.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 1840 | - | - | 0
25 | Славянские электрические сети - Темрюкский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Карла Маркса, д 137 А | 8 (86148) 4-17-74 | klient@slavseti.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 367 | - | - | 0
26 | Славянские электрические сети - Темрюкский РЭС, ст. Тамань | Пункт по работе с потребителями | 353500, Краснодарский край, ст. Тамань, ул. Пушкина, 2 А | 8(86148)6-99-11 | klient@slavseti.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерывы: с 10:30 до 11:00 с 13:00 до 13:30 с 15:30 до 16:00 |  | 2512
27 | Славянские электрические сети - Красноармейский РЭС | Пункт по работе с потребителями | 353800, Краснодарский край, ст. Полтавская, ул. Народная, 1 | 8(86165)4-02-65 | klient@slavseti.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 293 | - | - | 0
28 | Сочинские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 42А | 8 (862) 269-02-42 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 18:00, пт: с 8:00 до 17:00 перерывы: с 12:00 до 13:00 с 15:00 до 16:00 |  | 6037 | 18 | 20 | 1 (АО «Энергосервис Кубани»)
29 | Сочиснкие электрические сети - Адлерский РЭС | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Луначарского, д.26 | 8(862)227-03-27 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерыв: с 12.00 до 12.48 |  | 1439
30 | Сочиснкие электрические сети - Туапсинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, д.6 | 8 (86167) 5-20-99, 5-20-26 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерыв: с 12.00 до 12.48 |  | 692 | - | - | 0
31 | Сочиснкие электрические сети - Лазаревский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Калараш, 147А | 8 (8622) 69-04-85 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерывы: с 12:00 до 13:00 с 16:00 до 17:00 |  | 413 | - | - | 0
32 | Сочиснкие электрические сети Дагомысский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Дагомыс, Батумское шоссе, 28а | 8 (8622) 69-05-97 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерыв: с 12.00 до 12.48 |  | 970 | - | - | 0
33 | Сочиснкие электрические сети - Хостинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Глазунова, 22 | 8 (8622) 65-02-33 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерывы: с 12:00 до 13:00 с 16:00 до 17:00 |  | 621 | - | - | 0
34 | Сочиснкие электрические сети - Краснополянский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Сочи, птг. Красная Поляна, ул. Водопадная, д.26 | 8 (8622) 43-73-83 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерыв: с 12.00 до 12.48 |  | 178 | - | - | 0
35 | Тимашевские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 176 | 8 (86130) 23-265 | cok@timseti.kuban.ru | пн-чт: с 8-00 до 17-00, пт: с 8-00 до 14-00 |  | 122 | - | - | 0
36 | Тимашевские электрические сети - Каневской РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33 | 8 (86164) 72-618 | cok@timseti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00, пт: с 8:00 до 15:00 перерыв; с 12:00 до 12:48 |  | 88 | - | - | 0
37 | Тимашевские электрические сети - Брюховецкий РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 297 | 8 (86156) 20-832 | cok@timseti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00, пт: с 8:00 до 15:00 перерыв; с 12:00 до 12:48 |  | 97 | - | - | 0
38 | Тимашевские электрические сети - Калининский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Калининская, ул. Степная, 40 | 8 (86163) 2-21-47 | cok@timseti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00, пт: с 8:00 до 15:00 перерыв; с 12:00 до 12:48 |  | 79 | - | - | 0
39 | Тимашевские электрические сети - Приморско-Ахтарский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Северная, 1/1 | 8 (86143) 3-32-27 | cok@timseti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00, пт: с 8:00 до 15:00 перерыв; с 12:00 до 12:48 |  | 65 | - | - | 0
40 | Тихорецкие электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62 | 8(86196)7-04-17 8-918-460-04-26 | goryainovane@tihset.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 125 | - | - | 0
41 | Тихорецкие электрические сети - Павловский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Советская, 71А | 8 (86191) 5-43-51 | goryainovane@tihset.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 47 | - | - | 0
42 | Тихорецкие электрические сети - Новопокровский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Маяковского, 87 | 8 (86149) 7-03-91 | goryainovane@tihset.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 57 | - | - | 0
43 | Тихорецкие электрические сети - Крыловский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст.Крыловская, ул.Западная, д.21 | 8 (86161) 3-05-95 | goryainovane@tihset.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 44 | - | - | 0
44 | Тихорецкие электрические сети - Белоглинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, 105 | 8 (86154) 7-35-80 | goryainovane@tihset.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 62 | - | - | 0
45 | Усть-Лабинские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, 4 | 8 (86135) 5-03-43 | uslugi@useti.kuban.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 197 | - | - | 0
46 | Усть-Лабинские электрические сети - Усть-Лабинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотнянная 13 | 8 (86135) 91-3-62 | uslugi@useti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 76 | - | - | 0
47 | Усть-Лабинские электрические сети - Выселковский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Выселки, пер. Свердлова, 2в | 8 (86157) 7-66-95 | uslugi@useti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 103 | - | - | 0
48 | Усть-Лабинские электрические сети - Кореновский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира, 82а | 8 (86142) 4-48-60 8 (86142) 4-48-60 | uslugi@useti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 87 | - | - | 0
9 | Усть-Лабинские электрические сети - Тбилисский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Тбилисская, пер. Степной, 13 | 8 (86158) 2-40-87 | uslugi@useti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 79 | - | - | 0
50 | Юго-Западные электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 4. | 8 (8617) 64-34-33 8(8617) 64-34-45 | novolatoe@novuzs.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:30, пт: с 8:00 до 16:00 |  | 726 | - | - | 0
51 | Юго-Западные электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Анапа, пер. Строительный, 5 | 8 (86133) 2-09-50 | novolatoe@novuzs.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:30, пт: с 8:00 до 16:00 |  | 412 | - | - | 0
52 | Юго-Западные электрические сети - Абинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная, 7 | 8 (86150) 5-32-96 | novolatoe@novuzs.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:46 |  | 113 | - | - | 0
53 | Юго-Западные электрические сети - Геленджикский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Морская, 37 | 8 (86141) 2-14-27 | novolatoe@novuzs.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:46 |  | 87 | - | - | 0
54 | Юго-Западные электрические сети - Крымский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Крымск, ул. Луговского, 6 | 8 (86131) 5-12-86 | novolatoe@novuzs.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:46 |  | 120 | - | - | 0
1- | в столбцах 10,11 информация указывается по центрам обслуживания потребителей, для которых в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций обеспечена техническая возможность фиксации соответствующих данных электронной системой управления очередью
30525

## 4.3 Заочное обслуживание
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи в ПАО "Россети Кубань" за 2020 год.
(в соответствии с п.4.3. приложения 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций)
№ | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | Номер телефона | 8-800-100-15-52 8-800-220-0-220
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 660415
2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 660415
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0:01
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0:01
информация по контактному центру ПАО "Россети Кубань" (Call-центр), без учета консультаций потребителей по телефону офисов обслуживания (ЦОП/ПРП)

## 4.4 информация по обращениям
4.4. Информация по обращениям потребителей услуг ПАО "Россети Кубань" за 2020 год (в соответствии с п.4.9. приложения 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций)
№ | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения |  | Наименование ФЭС
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | АдЭС/113/2 | 2020-01-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
2 | КЭ/1200/16 | 2020-01-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
3 | АдЭС/113/87 | 2020-01-13 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
4 | АдЭС/113/93 | 2020-01-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
5 | АдЭС/113/94 | 2020-01-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
6 | АдЭС/113/153 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
7 | КЭ/1200/139 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
8 | АдЭС/113/181 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | распределение нагрузок по фазам |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
9 | АдЭС/113/193 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | разукрупнение КТП, переключение части потребителей с Л-3 на новую КТП |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
10 | КЭ/006/28 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
11 | КЭ/006/31 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
12 | КЭ/1200/149 | 2020-01-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
13 | АдЭС/113/261 | 2020-01-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
14 | КЭ/1200/255 | 2020-01-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | распределение нагрузок по фазам |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
15 | АдЭС/113/328 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена провода на ВЛ 0,4 кВ Л-3 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
16 | КЭ/006/75 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
17 | КЭ/1200/309 | 2020-01-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | работы по реконструкции Л-3 с заменой провода и разъединителя |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
18 | АдЭС/113/344 | 2020-01-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
19 | КЭ/1200/353 | 2020-01-24 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | регулирование стрелы провиса провода |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
20 | АдЭС/113/357 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
21 | КЭ/1200/442 | 2020-01-29 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
22 | АдЭС/113/451 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
23 | АдЭС/113/455 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | замена провода с марки А-16 на СИП в пролетах опор 6-6А |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
24 | АдЭС/113/465 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | обрезка ветвей деревьев по Л-4 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
25 | АдЭС/113/482 | 2020-01-31 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
26 | АдЭС/113/483 | 2020-01-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | внеплановое техническое обслуживание КТП и перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
27 | КЭ/1200/502 | 2020-01-31 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
28 | КЭ/1200/503 | 2020-01-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | техническое обслуживание РУ 10кВ и РУ 0,4 кВ Ст-1-133 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
29 | КЭ/1200/519 | 2020-01-31 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ревизия контактных соединений, распределение нагрузок по фазам |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
30 | АдЭС/113/490 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
31 | АдЭС/113/502 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
32 | АдЭС/113/508 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
33 | АдЭС/113/535 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
34 | КЭ/1200/544 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
35 | КЭ/1200/576 | 2020-02-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
36 | КЭ/1200/578 | 2020-02-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
37 | КЭ/1200/595 | 2020-02-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | регулирование стрелы провиса провода |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
38 | КЭ/006/150 | 2020-02-05 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
39 | АдЭС/113/653 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
40 | АдЭС/113/655 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | техническое обслуживание Л-1 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
41 | КЭ/1200/675 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | выправка опор |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
42 | АдЭС/113/669 | 2020-02-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | введение трехфазного режима и перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
43 | КЭ/1200/694 | 2020-02-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
44 | КЭ/1200/706 | 2020-02-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
45 | АдЭС/113/687 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
46 | АдЭС/113/691 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
47 | АдЭС/113/718 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | обрезка ветвей деревьев попадающих в охранную зону ВЛ Л-4 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
48 | АдЭС/113/719 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | переключение части потребителей на ВЛ Л-3- Хд-2-620 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
49 | АдЭС/113/721 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | обрезка ветвей дерева |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
50 | АдЭС/113/722 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
51 | КЭ/1200/767 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
52 | КЭ/1200/812 | 2020-02-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
53 | АдЭС/113/789 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
54 | АдЭС/113/800 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
55 | КЭ/006/196 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
56 | КЭ/1200/840 | 2020-02-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
57 | КЭ/1200/858 | 2020-02-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
58 | КЭ/1200/864 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
59 | КЭ/1200/866 | 2020-02-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
60 | КЭ/1200/886 | 2020-02-14 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
61 | АдЭС/113/834 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
62 | АдЭС/113/850 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | распределение нагрузок по фазам |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
63 | АдЭС/113/853 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
64 | АдЭС/113/888 | 2020-02-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | восстановление питания уличного освещения |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
65 | АдЭС/113/889 | 2020-02-18 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
66 | КЭ/1200/961 | 2020-02-18 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | техническое обслуживание КТП |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
67 | АдЭС/113/974 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | обрезка ветвей дерева в пролете опор 4/11-4/13 Дд-5 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
68 | КЭ/1200/1068 | 2020-02-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена линейного провода в пролетах опор по Л-3 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
69 | АдЭС/113/1037 | 2020-02-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
70 | КЭ/1200/1112 | 2020-02-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
71 | АдЭС/113/1087 | 2020-02-26 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | выправка опоры №10А Л-3 Г-7-87 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
72 | АдЭС/113/1097 | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
73 | АдЭС/113/1129 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
74 | АдЭС/113/1139 | 2020-02-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | регулирование стрелы провиса провода на ВЛ Л-1 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
75 | КЭ/1200/1188 | 2020-02-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
76 | КЭ/1200/1221 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
77 | АдЭС/113/1207 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | техническое обслуживание КТП Ел-7-23 и ВЛ 0,4 Л-3 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
78 | АдЭС/113/1208 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
79 | АдЭС/113/1218 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | расчистка трассы ВЛ 0,4 Л-2 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
80 | АдЭС/113/1221 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | выправка опор Л-1 Пм-6-379 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
81 | КЭ/006/326 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
82 | КЭ/1200/1280 | 2020-03-04 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
83 | КЭ/1200/1301 | 2020-03-04 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | техническое обслуживание ВЛ Л-1 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
84 | КЭ/1200/1331 | 2020-03-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
85 | АдЭС/113/1338 | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена провода на ВЛ 0,4 кВ Л-1, ответвлений к жилым домам, перераспределение нагрузок |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
86 | КЭ/1200/1363 | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
87 | АдЭС/113/1376 | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | выправка опоры №1/1 Т-2 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
88 | КЭ/1200/1376 | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 1. На ВЛ 0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 1 – 14 и ВЛ 0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 1 - 9 будет заменён существующий неизолированный нулевой провод на неизолированный провод большего сечения. 2. Переключены на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш3-681 потребители отпайки № 2 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 10/0,4 кВ Пш3-301. |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
89 | КЭ/1200/1402 | 2020-03-10 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
90 | АдЭС/113/1415 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | обрезка ветвей деревьев, п. Краснооктябрьский ул. Подгорная |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
91 | АдЭС/113/1427 | 2020-03-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | замена опоры 2/4 Л-2, ст. Кубанская, ул. Ставропольская, 25 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
92 | АдЭС/113/1478 | 2020-03-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | монтаж дополнительного фазного провода оп №7-1/3 по Л-1 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
93 | КЭ/1200/1517 | 2020-03-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
94 | КЭ/1200/1541 | 2020-03-16 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
95 | АдЭС/113/1595 | 2020-03-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
96 | КЭ/1200/1602 | 2020-03-18 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
97 | АдЭС/113/1621 | 2020-03-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
98 | КЭ/1200/1692 | 2020-03-20 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
99 | АдЭС/113/1719 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
100 | КЭ/1200/1874 | 2020-03-26 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
101 | КЭ/1200/1884 | 2020-03-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
102 | КЭ/1200/1951 | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
103 | КЭ/1200/2020 | 2020-04-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
104 | АдЭС/113/1893 | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
105 | КЭ/1200/2238 | 2020-04-15 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | техническое обслуживание ВЛ и КТП |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
106 | КЭ/1200/2320 | 2020-04-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
107 | КЭ/006/555 | 2020-04-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
108 | АдЭС/113/2064 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
109 | АдЭС/113/2078 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
110 | КЭ/1200/2425 | 2020-04-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
111 | АдЭС/113/2130 | 2020-04-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | техническое обслуживание ВЛ Л-1, Л-3, КТП и перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
112 | АдЭС/113/2141 | 2020-04-29 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | расчистка трассы ВЛ |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
113 | АдЭС/113/2144 | 2020-04-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
114 | АдЭС/113/2258 | 2020-05-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
115 | АдЭС/113/2298 | 2020-05-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
116 | КЭ/006/638 | 2020-05-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
117 | КЭ/1200/2637 | 2020-05-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
118 | КЭ/1200/2646 | 2020-05-13 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
119 | КЭ/1200/2670 | 2020-05-14 | - |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
120 | КЭ/1200/2677 | 2020-05-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
121 | АдЭС/113/2415 | 2020-05-18 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
122 | КЭ/1200/2709 | 2020-05-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
123 | КЭ/1200/2722 | 2020-05-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
124 | АдЭС/113/2659 | 2020-06-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | замена дефектной опоры на Л-2 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
125 | АдЭС/113/2665 | 2020-06-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
126 | КЭ/1200/3031 | 2020-06-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
127 | АдЭС/113/2716 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
128 | КЭ/1200/3099 | 2020-06-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
129 | КЭ/006/794 | 2020-06-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
130 | КЭ/1200/3229 | 2020-06-09 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
131 | АдЭС/113/2917 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | регулирования стрелы провиса провода |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
132 | АдЭС/113/2967 | 2020-06-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
133 | КЭ/1200/3339 | 2020-06-15 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
134 | АдЭС/113/3004 | 2020-06-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузок по фазам Л-1 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
135 | АдЭС/113/3005 | 2020-06-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
136 | КЭ/1200/3406 | 2020-06-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
137 | КЭ/1200/3445 | 2020-06-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
138 | КЭ/1200/3470 | 2020-06-18 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
139 | АдЭС/113/3153 | 2020-06-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | техническое обслуживание КТП Пм-3-345, распределение нагрузок по фазам и обрезка ветвей деревьев |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
140 | КЭ/1200/3536 | 2020-06-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
141 | КЭ/1200/3538 | 2020-06-22 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
142 | КЭ/1200/3640 | 2020-06-26 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | техническое обслуживание ВЛ Л-2, регулирование стрелы провиса провода, растчистка трассы ВЛ |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
143 | АдЭС/113/3305 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузок |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
144 | КЭ/1200/3719 | 2020-06-30 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
145 | КЭ/1200/3759 | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
146 | АдЭС/113/3372 | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
147 | АдЭС/113/3379 | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузок, перетяжка проводов, обрезка ветвей деревьев. Л-2 №15-20 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
148 | АдЭС/113/3392 | 2020-07-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
149 | КЭ/008/860 | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
150 | КЭ/1200/3818 | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
151 | АдЭС/113/3406 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
152 | АдЭС/113/3432 | 2020-07-06 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
153 | АдЭС/113/3433 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | установка опоры |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
154 | КЭ/1200/3858 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
155 | КЭ/1200/3873 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
156 | КЭ/1200/3892 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
157 | КЭ/1200/3909 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
158 | КЭ/1200/3923 | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
159 | КЭ/1200/3976 | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | техническое обслуживание ВЛ, распределение нагрузок по фазам Л-1, полнофазный режим Л-2 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
160 | АдЭС/113/3491 | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
161 | КЭ/1200/4060 | 2020-07-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
162 | КЭ/1200/4106 | 2020-07-09 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | техническое обслуживание ВЛ Л-2 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
163 | КЭ/006/974 | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
164 | КЭ/1200/4181 | 2020-07-13 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | ТО ВЛ, протяжка соединений, распределение нагрузок |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
165 | КЭ/1200/4211 | 2020-07-13 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ТО провода, перетяжка, растчистка |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
166 | КЭ/1200/4214 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
167 | КЭ/1200/4245 | 2020-07-14 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена дефектных опор, капремонт Л-3 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
168 | КЭ/1200/4290 | 2020-07-15 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | восстановление ВЛ |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
169 | КЭ/1200/4305 | 2020-07-15 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | распределение нагрузок |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
170 | КЭ/1200/4335 | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
171 | КЭ/1200/4437 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | ТО ВЛ, растчистка трасс ВЛ |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
172 | КЭ/1200/4475 | 2020-07-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
173 | КЭ/1200/4478 | 2020-07-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
174 | КЭ/1200/4487 | 2020-07-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
175 | КЭ/1200/4496 | 2020-07-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
176 | КЭ/1200/4529 | 2020-07-22 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
177 | КЭ/1200/4581 | 2020-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
178 | КЭ/1200/4588 | 2020-07-23 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | замена дефектной опоры №2/6-Б по ВЛ 0,4 кВ от КТП Ш5-403 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
179 | АдЭС/113/3869 | 2020-07-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
180 | КЭ/1200/4610 | 2020-07-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
181 | КЭ/1200/4670 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
182 | АдЭС/113/3934 | 2020-07-29 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | вывоз веток |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
183 | КЭ/1200/4746 | 2020-07-29 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
184 | КЭ/1200/4793 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
185 | КЭ/1200/4829 | 2020-07-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
186 | КЭ/1200/4840 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | внеочередное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП С5-46, обрезка древесно-кустарниковой растительности, регулировка стрелы провиса провода |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
187 | КЭ/1200/4858 | 2020-07-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
188 | КЭ/1200/4901 | 2020-08-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
189 | КЭ/1200/4916 | 2020-08-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
190 | КЭ/006/1230 | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
191 | КЭ/1200/5063 | 2020-08-07 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
192 | АдЭС/113/4156 | 2020-08-10 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Обрезка ветвей деревьев попадающих в охранную зону ВЛ-0,4 от Чх4-91 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
193 | КЭ/006/1241 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
194 | КЭ/1200/5166 | 2020-08-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
195 | КЭ/1200/5167 | 2020-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
196 | 9-5639 | 2020-08-11 | - |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
197 | КЭ/1200/5209 | 2020-08-12 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | не плановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Ел7-28 с перераспределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
198 | КЭ/006/1268 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
199 | КЭ/006/1271 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
200 | АдЭС/113/4279 | 2020-08-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
201 | РК/006/1314 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
202 | РК/006/1321 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
203 | РК/1200/5368 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | выполнено не плановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 КВ №1 от КТП Е7-9 с приведением к 3-х фазному режиму сети в пролете опор №2-2/1. Распределение нагрузок по фазам. |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
204 | РК/1200/5415 | 2020-08-19 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | разукрпнение воздушной линии ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Ел7-23, путем установки дополнительной КТП с переключением на нее части потребителей ул. Краснооктябрьская в с. Большесидоровское |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
205 | РК/006/1348 | 2020-08-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
206 | РК/1200/5555 | 2020-08-25 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
207 | АдЭС/113/4760 | 2020-08-26 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
208 | РК/006/1364 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
209 | РК/006/1381 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
210 | РК/1200/5616 | 2020-08-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
211 | РК/006/1398 | 2020-08-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
212 | АдЭС/113/4761 | 2020-09-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
213 | РК/006/1452 | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
214 | РК/006/1455 | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
215 | РК/1200/5756 | 2020-09-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
216 | РК/006/1459 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
217 | РК/006/1484-о | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
218 | РК/1006/1483 | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
219 | РК/006/1477-пс | 2020-09-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
220 | РК/1200/5835-по | 2020-09-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
221 | АдЭС/113/5013-о | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
222 | АдЭС/1200/5014-о | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
223 | АдЭС/113/5021-о | 2020-09-21 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | спил дерева |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
224 | АдЭС/113/5048-о | 2020-09-21 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
225 | АдЭС/113/5184-о | 2020-09-28 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
226 | РК/006/1599-пс | 2020-09-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
227 | АдЭС/113/5268-о | 2020-09-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
228 | АдЭС/113/5406-о | 2020-10-06 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
229 | РК/006/1654-пс | 2020-10-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
230 | АдЭС/113/5454-о | 2020-10-09 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
231 | РК/1200/6236-о | 2020-10-12 | - |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
232 | АдЭС/113/5494-о | 2020-10-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | включение в сеть |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
233 | АдЭС/113/5659-о | 2020-10-19 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
234 | АдЭС/113/5751-о | 2020-10-23 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
235 | РК/1200/6404-ков | 2020-10-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
236 | АдЭС/113/5753-пс | 2020-10-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
237 | РК/006/1755-пс | 2020-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
238 | АдЭС/113/5793-о | 2020-10-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
239 | АдЭС/113/5847-о | 2020-10-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
240 | АдЭС/113/5875-о | 2020-10-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
241 | РК/006/1780-пс | 2020-10-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | мероприятия по неплановому техническому обслуживанию ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ Г3-22 с регулированием стрелы провеса проводов, зачисткой и протяжкой контактных присоединений проводов ответвлений к потребителям, а также заменой существующего нулевого провода на провод большего сечения от опоры №1 до опоры №22 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
242 | АдЭС/113/5958-о | 2020-11-02 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
243 | КЭ/006/1798-пс | 2020-11-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
244 | АдЭС/113/6090-о | 2020-11-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
245 | АдЭС/113/6129-о | 2020-11-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
246 | АдЭС/113/6168-о | 2020-11-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
247 | АдЭС/113/6185-о | 2020-11-16 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | зачистка окнтактных соединений, распределение нагрузок по фазам, монтаж доп. фазного провода |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
248 | АдЭС/113/6188-о | 2020-11-16 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
249 | АдЭС/113/6197-о | 2020-11-17 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
250 | АдЭС/113/6221-о | 2020-11-18 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
251 | АдЭС/113/6252-о | 2020-11-19 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
252 | РК/006/1886-пс | 2020-11-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
253 | АдЭС/113/6351-о | 2020-11-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
254 | АдЭС/113/6380-о | 2020-11-26 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
255 | РК/006/1915-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
256 | РК/006/1934-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
257 | РК/006/1936-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
258 | АдЭС/113/6412-о | 2020-11-27 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | техническое обслуживание ВЛ и КТП |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
259 | АдЭС/113/6429-о | 2020-11-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | завершение реконструкции ВЛ Л-2 | Филиал Адыгейские Электрические Сети
260 | АдЭС/113/6430-о | 2020-11-30 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
261 | АдЭС/113/6475-о | 2020-12-01 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
262 | АдЭС/113/6506-пс | 2020-12-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
263 | РК/006/1962-пс | 2020-12-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
264 | РК/006/1964-пс | 2020-12-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
265 | АдЭС/113/6590-о | 2020-12-08 | - |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
266 | 9-8854 | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
267 | АдЭС/113/6756-о | 2020-12-15 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | демонтаж опоры | Филиал Адыгейские Электрические Сети
268 | АдЭС/113/6758-пс | 2020-12-15 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
269 | РК/1200/7188-пс | 2020-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | техническое обслуживание Л-1, замена провода, протяжка контактных соединений | Филиал Адыгейские Электрические Сети
270 | РК/006/2088-пс | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
271 | АдЭС/113/6831-о | 2020-12-21 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
272 | РК/1200/7283-пс | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | техническое обслуживание Л-3 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
273 | АдЭС/113/6885-о | 2020-12-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
274 | АдЭС/113/6886-о | 2020-12-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
275 | АдЭС/113/6887-о | 2020-12-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
276 | АдЭС/113/6964-о | 2020-12-28 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети
277 | АрЭС/001/6-О | 2020-01-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
278 | АрЭС/001/32-О | 2020-01-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Техническое обслуживание ВЛ |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
279 | КЭ/1200/98-О | 2020-01-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
280 | АрЭС/001/270-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
281 | АрЭС/001/272-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
282 | КЭ/006/59-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
283 | КЭ/1200/287-О | 2020-01-22 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
284 | АрЭС/001/306-О | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
285 | КЭ/006/77-О | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
286 | КЭ/006/108-О | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
287 | АрЭС/001/407-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
288 | АрЭС/001/408-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
289 | АрЭС/001/420-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
290 | КЭ/006/119-О | 2020-01-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
291 | КЭ/006/120-О | 2020-01-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
292 | АрЭС/001/490-О | 2020-02-03 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
293 | АрЭС/001/500-О | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Дополнительные мероприятия по улучшению качества электроснабжения | Филиал Армавирские Электрические Сети
294 | КЭ/006/141-О | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
295 | КЭ/1200/642-О | 2020-02-05 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
296 | КЭ/1200/714-О | 2020-02-07 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
297 | АрЭС/001/607-О | 2020-02-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Чистка трассы от ДКР |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
298 | АрЭС/001/628-О | 2020-02-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
299 | АрЭС/001/629-О | 2020-02-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Капитальный ремонт ВЛ |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
300 | АрЭС/001/633-О | 2020-02-11 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Замена деффектных опор | Филиал Армавирские Электрические Сети
301 | АрЭС/001/634-О | 2020-02-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
302 | АрЭС/001/638-О | 2020-02-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
303 | АрЭС/001/675-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Замена деффектных опор | Филиал Армавирские Электрические Сети
304 | АрЭС/001/676-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
305 | КЭ/006/200-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
306 | КЭ/006/204-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
307 | КЭ/1200/887-О | 2020-02-14 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
308 | АрЭс/001/740-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
309 | КЭ/006/226-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
310 | АрЭС/001/769-О | 2020-02-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
311 | АрЭС/001/788-О | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
312 | КЭ/006/243-О | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
313 | АрЭС/001/811-О | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
314 | АрЭС/001/815-О | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
315 | АрЭС/001/838-О | 2020-02-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
316 | КЭ/006/254-О | 2020-02-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
317 | КЭ/006/255 | 2020-02-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
318 | КЭ/1200/1059-О | 2020-02-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
319 | АрЭС/001/857-О | 2020-02-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
320 | АрЭС/001/857-О | 2020-02-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
321 | АрЭС/001/873-О | 2020-02-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
322 | АрЭС/001/891-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
323 | АрЭС/001/930-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
324 | АрЭС/001/931-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
325 | АрЭС/001/932-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
326 | АрЭС/001/934-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
327 | АрЭС/001/935-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
328 | АрЭС/001/936-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
329 | АрЭС/001/937-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
330 | АрЭС/001/938-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
331 | АрЭС/001/939-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
332 | АрЭС/001/940-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
333 | АрЭС/001/941-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
334 | АрЭС/001/942-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
335 | КЭ/006/292-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
336 | АрЭС/001/955-О | 2020-03-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
337 | КЭ/006/304-О | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
338 | КЭ/1200/1241-О | 2020-03-03 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Мероприятия по улучшению качества энергоснабжения |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
339 | АрЭС/001/1011-О | 2020-03-04 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
340 | АрЭС/001/1019-О | 2020-03-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
341 | АрЭС/001/1042-О | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
342 | АрЭС/001/1051-О | 2020-03-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
343 | КЭ/006/341-О | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
344 | КЭ/006/352-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
345 | АрЭС/001/1096-О | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Планируется выполнить восстановление полнофазного режима ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/ 0,4 кВ КО -7-1004 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
346 | АрЭС/001/1097-О | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
347 | АрЭС/001/1115-О | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
348 | АрЭС/001/1116-О | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
349 | АрЭС/001/1119-О | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
350 | КЭ/006/364-О | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
351 | КЭ/006/365-О | 2020-03-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
352 | КЭ/006/367-О | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
353 | КЭ/1200/1439-О | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
354 | КЭ/1200/1448-О | 2020-03-11 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
355 | КЭ/1200/1451-О | 2020-03-11 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
356 | АрЭС/001/1189-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Запланировано техническое обслуживание |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
357 | АрЭС/001/1190-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  | Планируется выполнить по восстановлению полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ ф. 1,2 от ТП 10/0,4 кВ В-6-134 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
358 | АрЭС/001/1191-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Запланированны мероприятия по улучшению качества энергоснабжения. |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
359 | КЭ/006/385-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
360 | КЭ/006/389-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
361 | КЭ/006/412-О | 2020-03-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
362 | КЭ/006/430 | 2020-03-19 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
363 | АрЭС/001/1283 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
364 | АрЭС/001/1283-О | 2020-03-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
365 | АрЭС/001/1302 | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
366 | КЭ/006/443-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
367 | АрЭС/001/1332-О | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
368 | КЭ/006/458-О | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
369 | АрЭС/001/1326 | 2020-03-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
370 | КЭ/006/483-О | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
371 | АрЭС/001/1397-О | 2020-04-08 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
372 | АрЭС/001/1398-О | 2020-04-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
373 | АрЭС/001/1406-О | 2020-04-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Восстановление полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП -10/0,4 кВ КУ-5-1028 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
374 | КЭ/1200/2141-О | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
375 | КЭ/1200/2142-О | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
376 | АрЭС/001/1432 | 2020-04-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
377 | АрЭС/001/1435-О | 2020-04-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
378 | КЭ/006/531-О | 2020-04-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
379 | КЭ/006/534-О | 2020-04-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
380 | КЭ/1200/2200-О | 2020-04-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
381 | АрЭС/001/1443-О | 2020-04-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
382 | АрЭС/001/1456 | 2020-04-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
383 | АрЭС/001/1457 | 2020-04-16 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
384 | КЭ/1200/2279-О | 2020-04-16 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
385 | КЭ/006/546-О | 2020-04-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
386 | АрЭС/001/1495-О | 2020-04-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
387 | КЭ/1200/2344-О | 2020-04-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
388 | КЭ/1200/2372 | 2020-04-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
389 | АрЭС/001/1529-О | 2020-04-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
390 | КЭ/1200/2435-О | 2020-04-27 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
391 | АрЭС/001/1990-О | 2020-04-29 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
392 | КЭ/1200/2556-О | 2020-05-06 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
393 | АрЭС/001/1660-О | 2020-05-07 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
394 | АрЭС/001/1995 | 2020-05-08 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
395 | АрЭС/001/1725 | 2020-05-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
396 | АрЭС/001/1742-О | 2020-05-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
397 | АрЭС/001/1771-О | 2020-05-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
398 | КЭ/1200/2710-О | 2020-05-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
399 | КЭ/1200/2754-О | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
400 | АрЭС/001/1801-О | 2020-05-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
401 | АрЭС/001/1846 | 2020-05-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
402 | КЭ/1200/2827-О | 2020-05-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
403 | АрЭС/001/1894-О | 2020-05-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
404 | КЭ/1200/2994-О | 2020-05-29 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
405 | АрЭС/001/1971-О | 2020-06-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
406 | АрЭС/001/1978 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
407 | АрЭС/001/1984 | 2020-06-02 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена опор |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
408 | АрЭС/001/2013-О | 2020-06-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
409 | КЭ/1200/3125-О | 2020-06-04 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
410 | КЭ/1200/3245-О | 2020-06-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена деревянных опор |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
411 | КЭ/006/841-О | 2020-06-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
412 | КЭ/1200/3453-О | 2020-06-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
413 | АрЭС/001/2223-О | 2020-06-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
414 | АрЭС/001/2233-О | 2020-06-19 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
415 | АрЭС/001/2247 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
416 | КЭ/1200/3489-О | 2020-06-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
417 | АрЭС/001/2276-О | 2020-06-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
418 | АрЭС/001/2279-О | 2020-06-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
419 | КЭ/006/862-О | 2020-06-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
420 | КЭ/1200/3523-О | 2020-06-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
421 | КЭ/1200/3542-О | 2020-06-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
422 | АрЭС/001/2313-О | 2020-06-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
423 | АрЭС/001/2344-О | 2020-06-26 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
424 | КЭ/1200/3650-О | 2020-06-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
425 | АрЭС/001/2398-О | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
426 | КЭ/1200/3709-О | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
427 | КЭ/006/923-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
428 | КЭ/006/924-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
429 | АрЭС/001/2454-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
430 | АрЭС/001/2459-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф 1,2 от ТП-10/04 кВ ЗЛ-6-44 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
431 | АрЭС/001/2460-О | 2020-07-06 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
432 | АрЭС/001/2475-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
433 | АрЭС/001/2480 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
434 | КЭ/1200/3853-О | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
435 | КЭ/1200/3865-О | 2020-07-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
436 | КЭ/1200/3944-О | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
437 | АрЭС/001/2497-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
438 | АрЭС/001/2501-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
439 | АрЭС/001/2503-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
440 | КЭ/006/946-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
441 | АрЭС/001/2523-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
442 | АрЭС/001/2527-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
443 | АрЭС/001/2534-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
444 | АрЭС/001/2535-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
445 | КЭ/006/956-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
446 | КЭ/1200/4051-О | 2020-07-08 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Работы по перераспределению нагрузок по фазам |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
447 | КЭ/1200/4067-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
448 | АрЭС/001/2538-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ ф 1,2 от ТП -10/0,4 кВ ЗЛ-6-444 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
449 | АрЭС/001/2539-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
450 | АрЭС/001/2552-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
451 | АрЭС/001/2553-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
452 | АрЭС/001/2617-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
453 | АрЭС/001/2618-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
454 | КЭ/1200/4250-О | 2020-07-14 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
455 | АрЭС/001/2636-О | 2020-07-15 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
456 | КЭ/006/1009-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
457 | АрЭС/001/2688-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
458 | РВВ/129/441 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
459 | КЭ/1200/4459-О | 2020-07-20 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
460 | АрЭС/001/2715-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена ввода в домовладение |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
461 | АрЭС/001/2728-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
462 | КЭ/006/1073-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
463 | КЭ/006/1078-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
464 | КЭ/006/1082-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
465 | АрЭС/001/2775-О | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
466 | АрЭС/001/2784-О | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Мероприятия по улучшению качества электроэнергии |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
467 | КЭ/1200/4636-О | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
468 | КЭ/006/1117-О | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
469 | КЭ/006/1119-О | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
470 | АрЭС/001/2802-О | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Капитальный ремонт ВЛ |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
471 | АрЭС/001/2805-О | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
472 | АрЭС/001/2806-О | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
473 | АрЭС/001/2830-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
474 | АрЭС/001/2855-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Замена трансформатора |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
475 | КЭ/006/1143-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
476 | КЭ/1200/4766-О | 2020-07-29 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
477 | АрЭС/001/2873-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
478 | КЭ/006/1156-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
479 | КЭ/1200/4847-О | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
480 | КЭ/1200/4884-О | 2020-08-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
481 | КЭ/1200/4893-О | 2020-08-03 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
482 | КЭ/1200/4945-О | 2020-08-04 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
483 | КЭ/006/1205-О | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
484 | КЭ/006/1208-О | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
485 | КЭ/006/1211-О | 2020-08-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
486 | АрЭС/001/2950-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
487 | АрЭС/001/2957-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
488 | АрЭС/001/2962-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
489 | КЭ/006/1225-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
490 | АрЭС/001/3126-О | 2020-08-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
491 | КЭ/1200/5039-О | 2020-08-07 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
492 | АрЭС/001/2992 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
493 | АрЭС/001/2998-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Планируется опиловка крон деревьев, растущих возле домовладения |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
494 | АрЭС/001/3004-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | планируется выполнить тех. обслуживание ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ КУ-5-214 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
495 | КЭ/1200/5083-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
496 | АрЭС/001/3053-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
497 | КЭ/006/1257-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
498 | АрЭС/001/3079-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
499 | АрЭС/001/3080-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
500 | АрЭС/001/3084-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
501 | АрЭС/001/3086-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
502 | КЭ/006/1262-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
503 | КЭ/1200/4768-О | 2020-08-13 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
504 | АрЭС/001/3106 | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
505 | АрЭС/001/3106-О | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
506 | РК/006/1291-О | 2020-08-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
507 | РК/1200/5288-О | 2020-08-14 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
508 | РК/006/1315-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
509 | РК/006/1323-О | 2020-08-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
510 | РК/1200/5393-О | 2020-08-19 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
511 | АрЭС/001/3191-О | 2020-08-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
512 | АрЭС/001/3219-О | 2020-08-24 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
513 | АрЭС/001/3289-О | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
514 | РК/006/1399-О | 2020-08-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
515 | АрЭС/001/3347 | 2020-08-31 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
516 | РК 006 1427 | 2020-09-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
517 | РК/006/1453-О | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
518 | РК/006/1463-ков | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
519 | АрЭС/001/3501-пс | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
520 | РК/006/1481-о | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
521 | АрЭС/001/3559-пс | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
522 | АрЭС/001/3575-пс | 2020-09-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
523 | РК/006/1509-пс | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
524 | АрЭС/001/3620-пс | 2020-09-15 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
525 | РК/006/1517-пс | 2020-09-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
526 | АрЭС/001/3733-исх | 2020-09-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Запланированны мероприятия по улучшению качества электроэнергии |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
527 | АрЭС/001/3737-о | 2020-09-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
528 | АрЭС/001/3738-пс | 2020-09-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
529 | АрЭС/001/3751-о | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Планируется выполнение технических мероприятий по привидению качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
530 | РК/1200/5931-ков | 2020-09-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
531 | АрЭС 001 3771-о | 2020-09-21 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
532 | АрЭС/001/3787-пс | 2020-09-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
533 | АрЭС/001/3788-пс | 2020-09-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
534 | АрЭС/001/3812-пс | 2020-09-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
535 | АрЭС/001/3862-пс | 2020-09-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
536 | РК/1200/6019-о | 2020-09-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
537 | АрЭС/001/3884-пс | 2020-09-28 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
538 | АрЭС/001/3885-пс | 2020-09-28 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
539 | АрЭС/001/3935-о | 2020-10-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
540 | АрЭС/001/3997-пс | 2020-10-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
541 | АрЭС/001/3958-пс | 2020-10-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
542 | АрЭС/001/4002-пс | 2020-10-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
543 | РК/006/1656-пс | 2020-10-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
544 | РК/006/1671-пс | 2020-10-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
545 | РК/1200/6232-ков | 2020-10-11 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
546 | АрЭС/001/4146-мов. | 2020-10-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
547 | АрЭС/001/4147-мов. | 2020-10-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
548 | АрЭС/001/4153-пс | 2020-10-14 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
549 | АрЭС/001/4188-о | 2020-10-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
550 | АрЭС/001/3302-исх | 2020-10-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
551 | АрЭС/001/4208-о | 2020-10-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
552 | АрЭС/001/4214-о | 2020-10-16 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
553 | АрЭС/001/4214-о | 2020-10-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
554 | АрЭС/001/4217-о | 2020-10-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
555 | АрЭС/001/4235-о | 2020-10-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
556 | АрЭС/001/4366-о | 2020-10-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
557 | АрЭС/001/4367-пс | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
558 | АрЭС/001/4382-о | 2020-10-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
559 | АрЭС/001/4398-пс | 2020-10-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
560 | АрЭС/001/4431-о | 2020-10-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
561 | АрЭС/001/4452-мов | 2020-11-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
562 | РК/006/1794-пс | 2020-11-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
563 | РК/006/1800-пс | 2020-11-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
564 | РК/006/1815-пс | 2020-11-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
565 | РК/006/1824-пс | 2020-11-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
566 | СлЭС/1/8173-о | 2020-11-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
567 | АрЭС/001/4754-о | 2020-11-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
568 | АрЭС/001/4765-пс | 2020-11-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
569 | АрЭС/001/4766-пс | 2020-11-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
570 | АрЭС/001/4781-мов | 2020-11-24 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
571 | АрЭС/001/4786-о | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
572 | АрЭС/001/4788-пс | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
573 | АрЭС/001/4789-пс | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
574 | АрЭС/001/4793-о | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
575 | АрЭС/001/4802-о | 2020-11-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
576 | АрЭС/001/4823-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
577 | АрЭС/001/4825-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
578 | АрЭС/001/4827-о | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
579 | АрЭС/001/4835-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
580 | РК/006/1916-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
581 | РК/006/1928-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
582 | РК/006/1929-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
583 | АрЭС/001/4842-о | 2020-11-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
584 | АрЭС/001/4846-пс | 2020-11-27 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
585 | АрЭС/001/4847-пс | 2020-11-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
586 | АрЭС/001/4850-о | 2020-11-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
587 | АрЭС/001/4881-о | 2020-11-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
588 | АрЭС/001/4968-о | 2020-12-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
589 | АрЭС/001/4998-о | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
590 | АрЭС/001/5014-о | 2020-12-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
591 | АрЭС/001/5020-пс | 2020-12-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
592 | РК/006/2007-пс | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
593 | РК/006/2009-пс | 2020-12-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
594 | РК/006/2011-пс | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
595 | АрЭС/001/5082-о | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
596 | АрЭС/001/5133-о | 2020-12-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
597 | РК/006/2058-пс | 2020-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
598 | РК/006/2067-пс | 2020-12-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
599 | АрЭС/001/5222-мов | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
600 | АрЭС/001/5228-о | 2020-12-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
601 | АрЭС/001/5280-о | 2020-12-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
602 | АрЭС/001/5305-мов | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
603 | АрЭС/001/5312-пс | 2020-12-23 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
604 | АрЭС/001/5341-мов. | 2020-12-24 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Планируется демонтаж опоры | Филиал Армавирские Электрические Сети
605 | АрЭС/001/5343-мов | 2020-12-24 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Планируется выправка опор |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
606 | АрЭС/001/5344-мов. | 2020-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
607 | РК/006/2121-пс | 2020-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
608 | АрЭС 001 5373-о | 2020-12-25 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
609 | РК/006/2134-пс | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети
610 | АрЭС/001/5439-о | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Планируется восстановление полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-10/0,4 кВ ПО-5-787 | Филиал Армавирские Электрические Сети
611 | КЭС/113/01/42 | 2020-01-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
612 | КЭС/113/01/46 | 2020-01-08 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | монтаж провода на ВЛ 0,4 кВ СК-2-1275 Л-4 в пролетах опор №№11-12 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
613 | КЭ/1200/12-О | 2020-01-09 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
614 | КЭ/1200/2-О | 2020-01-09 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филил произведет тех. обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-4 " от ТП-10/0,4 кВ "СЕ-1-31" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
615 | КЭ/1200/4-О | 2020-01-09 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
616 | КЭ/1200/5-О | 2020-01-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
617 | КЭ/1200/9-О | 2020-01-09 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
618 | КЭ/1200/47-О | 2020-01-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
619 | КЭ/006/11-О | 2020-01-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
620 | КЭ/1200/74-О | 2020-01-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
621 | КЭ/1200/103-О | 2020-01-14 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
622 | КЭ/1200/91-О | 2020-01-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
623 | КЭ/1200/136-О | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
624 | КЭ/006/29-О | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
625 | КЭ/1200/157-О | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
626 | КЭ/1200/161-О | 2020-01-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
627 | КЭ/1200/163-О | 2020-01-16 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
628 | КЭ/005/33 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
629 | КЭ/006/30-О | 2020-01-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
630 | КЭ/006/43-О | 2020-01-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
631 | КЭ/1200/197-О | 2020-01-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
632 | КЭС/113/01/987 | 2020-01-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | филиал выполнит подключение к опоре №5 ВЛ 0,4 кВ "Л-1" от ТП 6/0,4 кВ "НД-68-613" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
633 | КЭ/006/62-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
634 | КЭ/006/63-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
635 | КЭ/006/64-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
636 | КЭ/006/76-О | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
637 | КЭ/006/81-О | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
638 | КЭ/006/82-О | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
639 | КЭ/006/83-О | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
640 | КЭ/1200/308-О | 2020-01-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Для улучшения качества электроснабжения персонал филиала планирует произвечти техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-6" от ТП-10/0,4 кВ "Э-13-650" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
641 | КЭ/1200/349-О | 2020-01-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
642 | КЭ/1200/354-О | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
643 | РС/129/40 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
644 | КЭ/006/89-О | 2020-01-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
645 | КЭ/006/94-О | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
646 | КЭ/1200/364-О | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
647 | КЭ/1200/378-О | 2020-01-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.03.2020 произведет обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 "Л-2" от ТП-6/0,4 кВ "КЖ-71-606" в пролете опор №№ 6-6/1-6-6-7/1-7 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
648 | КЭ/1200/397-О | 2020-01-27 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
649 | КЭ/1200/398-О | 2020-01-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
650 | КЭ/006/104-О | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
651 | КЭ/006/107-О | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
652 | КЭ/1200/422-О | 2020-01-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
653 | КЭ/1200/431-О | 2020-01-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
654 | КЭ/1200/461-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
655 | КЭ/1200/473-О | 2020-01-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
656 | КЭ/1200/474-О | 2020-01-30 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | В срок до 31.03.2020 филиал осуществит замену дефектной опоры №9 ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "Т1-931" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
657 | кэ/1200/486-О | 2020-01-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
658 | КЭ/1200/487-О | 2020-01-30 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
659 | КЭ/1200/490-О | 2020-01-31 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
660 | КЭ/1200/491-О | 2020-01-31 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | будет выполнено подключение к опоре "4-5 ВЛ 0,4 кВ "Л-3" от ТП 10/0,4 кВ "СХ-3-435" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
661 | КЭ/1200/509-О | 2020-01-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
662 | КЭ/1200/549-О | 2020-02-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
663 | КЭ/1200/554-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
664 | КЭ/1200/563-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
665 | КЭ/1200/565-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
666 | КЭ/1200/566-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
667 | КЭ/1200/567-О | 2020-02-03 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
668 | КЭ/006/142-О | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
669 | КЭ/1200/604-О | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
670 | КЭ/006/147-О | 2020-02-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
671 | КЭ/006/148-О | 2020-02-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
672 | КЭ/1200/616-О | 2020-02-05 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
673 | КЭ/1200/639-О | 2020-02-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал произведет техническое обслуживание ВЛ -0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-2-314" с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
674 | КЭ/1200/646-О | 2020-02-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
675 | КЭ/006/154 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
676 | КЭ/1200/659-О | 2020-02-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
677 | КЭ/1200/681-О | 2020-02-06 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
678 | КЭС/113/01/2049 | 2020-02-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | установка доп. опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-2 НС-3-102-929 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
679 | КЭС/113/01/2127 | 2020-02-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
680 | КЭ/1200/695-О | 2020-02-07 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
681 | КЭ/1200/703-О | 2020-02-07 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал планирует произвести тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "СЕ-2-802" с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
682 | КЭ/1200/707-О | 2020-02-07 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
683 | КЭ/1200/709-О | 2020-02-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
684 | КЭС/113/01/2115 | 2020-02-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
685 | КЭС/113/01/2120 | 2020-02-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
686 | КЭС/113/01/2175 | 2020-02-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
687 | КЭС/113/01/2177 | 2020-02-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
688 | КЭ/1200/723-О | 2020-02-10 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
689 | КЭ/1200/745-О | 2020-02-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
690 | КЭ/1200/757-О | 2020-02-10 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
691 | КЭ/1200/759-О | 2020-02-10 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
692 | КЭС/113/01/2253 | 2020-02-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
693 | КЭС/113/01/2271 | 2020-02-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
694 | КЭС/113/01/2273 | 2020-02-11 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
695 | КЭС/113/01/2275 | 2020-02-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
696 | КЭ/1200/776-О | 2020-02-11 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Для улучшения качества филиал планирует произвести тех. обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-6" от ТП-10/0,4 кВ "АГ13-289" с перераспределением нагрузок. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
697 | КЭ/1200/779-О | 2020-02-11 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
698 | КЭ/1200/787-О | 2020-02-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
699 | КЭ/1200/795-О | 2020-02-11 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
700 | КЭ/1200/807-О | 2020-02-12 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
701 | КЭ/1200/813-О | 2020-02-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
702 | КЭ/1200/814-О | 2020-02-12 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
703 | КЭ/1200/825-О | 2020-02-12 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
704 | КЭ/1200/830-О | 2020-02-12 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
705 | КЭ/1200/832-О | 2020-02-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | персоналом выполнен осмотр вводного кабеля. Был устранен дефект. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
706 | КЭ/1200/833-О | 2020-02-12 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
707 | КЭ/1200/834-О | 2020-02-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
708 | КЭ/1200/844-О | 2020-02-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
709 | КЭ/1200/845-О | 2020-02-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
710 | КЭ/1200/851-О | 2020-02-13 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
711 | КЭ/006/202-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.04.2020 выполнит капитальный ремонт ТП-6/0,4кВ ВИТИМ-378 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
712 | КЭ/1200/872-О | 2020-02-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
713 | КЭ/1200/875-О | 2020-02-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
714 | КЭ/1200/880-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
715 | КЭ/1200/884-О | 2020-02-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
716 | КЭС/113/01/2614 | 2020-02-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
717 | КЭ/006/222-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
718 | кэ/006/223-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
719 | КЭ/006/235-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
720 | КЭ/1200/905-О | 2020-02-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
721 | КЭ/1200/933-О | 2020-02-17 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
722 | КЭ/1200/947-О | 2020-02-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
723 | КЭ/006/240-О | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
724 | КЭ/006/241-О | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
725 | КЭ/1200/1004-О | 2020-02-19 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
726 | КЭ/1200/976-О | 2020-02-19 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
727 | КЭ/1200/995-О | 2020-02-19 | - |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
728 | КЭ/1200/996-О | 2020-02-19 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
729 | КЭ/1200/1020-О | 2020-02-20 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
730 | КЭ/1200/1026-О | 2020-02-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
731 | КЭ/006/253-О | 2020-02-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
732 | КЭ/1200/1065-О | 2020-02-21 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | восстановление полнофазного режима в пролетах опор №33-2 - 3-2 по ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "И-145-05" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
733 | КЭ/006/268-О | 2020-02-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
734 | КЭ/1200/1139 | 2020-02-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | филиал выполнил подключение заявителя |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
735 | КЭС/113/01/3361 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | электроснабжение жилого дома восстановлено 28.02.2020 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
736 | КЭС/113/01/3365 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.05.2020 произведет обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "СЕ-2-143" в пролетах опор №№1-4 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
737 | КЭС/113/01/3394 | 2020-02-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
738 | КЭС/113/01/3417 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
739 | КЭ/006/285-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
740 | КЭ/006/286-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
741 | КЭ/006/289-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
742 | КЭ/1200/1160 | 2020-02-27 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
743 | КЭ/1200/1162-О | 2020-02-27 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
744 | КЭ/1200/1163-О | 2020-02-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
745 | КЭ/1200/1182-О | 2020-02-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
746 | КЭС/113/01/3593 | 2020-02-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
747 | КЭС/113/01/3587 | 2020-03-01 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
748 | КЭС/113/01/3621 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | филиал выполнит перетяжку проводов в пролетах опор №№1-1 - 1-6 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 10/0,4 кВ "ЛВ-2-212" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
749 | КЭС/113/01/3663 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
750 | КЭС/113/01/3664 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
751 | КЭ/1200/1194-О | 2020-03-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
752 | КЭ/1200/1219-О | 2020-03-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
753 | КЭ/1200/1228-О | 2020-03-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
754 | КЭ/1200/1231-О | 2020-03-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
755 | КЭС/113/01/3727-О | 2020-03-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП 10/0,4 кВ "ЛВ-1-250" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
756 | КЭС/113/01/3729-О | 2020-03-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит капитальный ремонт с заменой провода ВЛ-0,4 кВ "Л-2" ТП 10/0,4 кВ "СЕ-2-18" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
757 | КЭС/113/01/3749 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
758 | кэс/113/01/3750 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
759 | КЭС/113/01/3751-О | 2020-03-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | филиал выполнит выправку опоры |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
760 | КЭС/113/01/3801-О | 2020-03-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
761 | КЭ/1200/1238 | 2020-03-03 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 20.03.2020 произведет монтаж сорванных креплении электросчетчиков к опоре |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
762 | КЭ/1200/1255 | 2020-03-03 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.04.2020 произведет разукрупнение ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ ТМ-4-600 путем строительства ВЛ-0,4 кВ от Л-5 ТП 10/0,4 ТМ-4- 600 отопоры №2/6 с демонтажем пролета опор №1/8-2/1 ВЛ-0,4 кВ л-4 от ТП 10/0,4 кВ ТМ-4-600 изаменой трансформатора 250кВА на 400кВА |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
763 | КЭ/1200/1256-О | 2020-03-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
764 | КЭС/113/01/3811 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 10/0,4 кВ "ЕЛ-5-865" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
765 | КЭ/006/324-О | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
766 | КЭ/1200/1294-О | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.04.2020 выполнит ТО ТП-10/0,4 кВ ИЛ-7-303 и отходящей ВЛ-0,4 кВ Л-1, а также установке дополнительной ТП-10/0,4 кВ (400кВА) с последующим распределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
767 | КЭ/1200/1298-О | 2020-03-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
768 | КЭ/1200/1299-О | 2020-03-04 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
769 | КЭ/1200/1306-О | 2020-03-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
770 | КЭС/113/01/3961 | 2020-03-05 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.09.2020 произведет замену опоры №1/12 ВЛ-10 кВ "ДН-3" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
771 | КЭС/113/01/3980-О | 2020-03-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ "Л-2" ТП-10/0,4кВ "ЛВ-2-210" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
772 | КЭС/113/01/3983-О | 2020-03-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ"Л-2" ТП-10/0,4 кВ "ЖБИ-9-679" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
773 | КЭС/113/01/3985-О | 2020-03-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ 2Л-2" ТП 10/0,4кВ "НС-1-562" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
774 | КЭС/113/01/4016-О | 2020-03-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ И-301-630 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
775 | КЭ/1200/1310-О | 2020-03-05 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
776 | КЭ/1200/1337-О | 2020-03-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
777 | КЭ/008/327 | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 31.05.2020 выполнит техническое обслуживание ТП-10/0,4 кВ ИЛ-1-315 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
778 | КЭ/1200/1368-О | 2020-03-06 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.04.2020г. произведет перетяжку проводов в пролетах опор №№ 2-1-2-11 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10-10/0,4 кВ СМ-5-520 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
779 | КЭС/113/01/4213-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
780 | КЭС/113/01/4215-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
781 | КЭС/113/01/4226-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 кВ "ИЛ-7-303" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
782 | КЭС/113/01/4246-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
783 | КЭС/113/01/4248-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит разукрупнение ВЛ-0,4 кВ "Л-3" ТП 10/0,4кВ "СТМ-9-414" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
784 | КЭС/113/01/4249-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
785 | КЭС/113/01/4250-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
786 | КЭС/113/01/4252-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
787 | КЭС/113/01/4254-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | филиал выполнит восстановление полнофазного режима на ВЛ -0,4кВ РП-7-3-905п Л-1 в пролетах опор №№9-27 | Филиал Краснодарские Электрические Сети
788 | КЭС/113/01/4256-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
789 | КЭС/113/01/4257-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ "КУ-3-913" Л-12 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
790 | КЭС/113/01/4258-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
791 | КЭ/006/353-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
792 | КЭ/006/355-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
793 | КЭ/006/360-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
794 | КЭ/1200/1369-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.04.2020г. произведет разкрупнение ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ ТМ-4-600 с переводом части нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-10/0,4 кВ ТМ-4-600 изамену трансформатора с 250кВА на 400кВА |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
795 | КЭС/113/01/4397 | 2020-03-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
796 | КЭ/1200/1457-О | 2020-03-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | спил деревьев выполнен 12.03.2020 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
797 | КЭ/1200/1484-О | 2020-03-13 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
798 | КЭ/1200/1497-О | 2020-03-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
799 | КЭ/006/386-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
800 | КЭ/006/391-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
801 | КЭ/1200/1510-О | 2020-03-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
802 | КЭ/1200/1538-О | 2020-03-16 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.05.2020 произведет внеочередное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП 10/0,4 кВ "ЛВ-2-210" с перераспределение нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
803 | КЭ/1200/1553-О | 2020-03-16 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
804 | КЭ/1200/1562-О | 2020-03-17 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
805 | КЭС/113/01/4910-О | 2020-03-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
806 | КЭС/113/01/4911-О | 2020-03-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
807 | КЭ/1200/1606-О | 2020-03-18 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
808 | КЭ/1200/1607-О | 2020-03-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
809 | КЭ/1200/1615-О | 2020-03-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
810 | КЭ/1200/1618-О | 2020-03-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
811 | КЭ/1200/1623-О | 2020-03-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
812 | КЭ/1200/1627-О | 2020-03-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
813 | КЭ/1200/1635-О | 2020-03-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
814 | КЭ/1200/1639-О | 2020-03-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
815 | КЭ/1200/1663-О | 2020-03-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
816 | КЭС/113/01/5064-О | 2020-03-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
817 | КЭС/113/01/5128 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
818 | КЭС/113/01/5182 | 2020-03-20 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
819 | КЭ/006/433-О | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
820 | КЭ/1200/1684-О | 2020-03-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
821 | КЭ/006/441-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
822 | КЭ/006/446-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
823 | КЭ/1200/1717-О | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | выполнено ТО ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ ИЛ-1-365 с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
824 | КЭ/1200/1728-О | 2020-03-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
825 | КЭ/1200/1773-О | 2020-03-23 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
826 | КЭС/113/01/5275 | 2020-03-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | филиал выполнил осмотр и замену прибора учета |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
827 | КЭ/006/459-О | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
828 | КЭ/1200/1786-О | 2020-03-24 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
829 | КЭ/1200/1832-О | 2020-03-24 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
830 | КЭС/113/01/18381-О | 2020-03-25 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит выправку опоры ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4 ОК-8-159 №10а |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
831 | КЭ/1200/1848-О | 2020-03-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
832 | КЭ/1200/1850-О | 2020-03-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
833 | КЭ/1200/1851-О | 2020-03-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
834 | КЭ/1200/1856 | 2020-03-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
835 | КЭ/006/473-О | 2020-03-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
836 | КЭ/006/475-О | 2020-03-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
837 | КЭ/1200/1880-О | 2020-03-26 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
838 | КЭ/1200/1897-О | 2020-03-26 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | выполнены работы по перетяжке провода в пролетах опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП 10/0,4 кВ "СЕ-1-34п" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
839 | КЭ/1200/1898-О | 2020-03-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
840 | КЭ/1200/1899-О | 2020-03-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
841 | КЭ/1200/1900-О | 2020-03-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | филиал выполнил восстановление полнофазного режима |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
842 | КЭ/006/480-О | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
843 | КЭ/006/481 | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
844 | КЭ/1200/1952-О | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
845 | КЭ/1200/1959-О | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
846 | КЭ/1200/1962-О | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
847 | КЭ/1200/1971-О | 2020-04-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
848 | КЭ/1200/1973-О | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
849 | КЭС/113/01/5557 | 2020-04-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
850 | КЭС/113/01/5570 | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
851 | КЭ/1200/1978-О | 2020-04-08 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
852 | КЭ/1200/1990-О | 2020-04-08 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 10.04.2020 филиал устранил провис проводов к жилому дому |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
853 | КЭ/1200/2004-О | 2020-04-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | филиал выполнит работы по монтажу фазного вводы в пролетах опор №№4-1 - 4-6 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 10/0,4 кВ ИЛ-7-349 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
854 | КЭ/1200/2021-О | 2020-04-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
855 | КЭ/1200/2034-О | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
856 | КЭС/113/01/5622 | 2020-04-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 14.04.2020 произведет обрезку ДКР в пролете опор №1/5-1/9 по ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "Д2-21" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
857 | КЭ/1200/2057-О | 2020-04-09 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
858 | КЭ/1200/2100-О | 2020-04-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
859 | КЭ/1200/2101-О | 2020-04-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
860 | КЭ/006/522-О | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 15.06.2020 выполнит работы по монтажу фазного провода в пролетах опор №4-1, 4-6 (для обеспечения 3-х фазного режима) ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-10/0,4 кВ ИЛ-7-349 с перераспределением нагрузок по фазам. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
861 | КЭ/1200/2136 | 2020-04-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
862 | КЭ/1200/2150-О | 2020-04-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
863 | КЭ/1200/2161-О | 2020-04-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
864 | КЭ/006/535-О | 2020-04-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
865 | КЭ/1200/2197 | 2020-04-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
866 | КЭ/1200/2201-О | 2020-04-14 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
867 | КЭ/1200/2241-О | 2020-04-15 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал произведет техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ "Л-4" от ТП-10/0,4 кВ "Б-5-725" с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
868 | КЭ/1200/2253-О | 2020-04-16 | - |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
869 | КЭ/1200/2278-О | 2020-04-16 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 24.04.2020 произведет обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "СЕ-2-21" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
870 | КЭ/006/548-О | 2020-04-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
871 | КЭ/1200/2299-О | 2020-04-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
872 | КЭ/1200/2313-О | 2020-04-20 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
873 | КЭС/113/01/6123 | 2020-04-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
874 | КЭС/113/01/6253 | 2020-04-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
875 | КЭС/113/01/6306 | 2020-04-23 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
876 | КЭ/1200/2416 | 2020-04-24 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 15.05.2020 произведет разукрупнение ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 "ИЛ-7-303" с переводом части нагрузок на ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-1-315" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
877 | КЭС/113/01/6339 | 2020-04-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
878 | КЭС/113/01/6379 | 2020-04-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
879 | КЭС/113/01/6327 | 2020-04-27 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
880 | КЭС/113/01/6330 | 2020-04-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
881 | КЭС/113/01/6390 | 2020-04-28 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
882 | КЭС/113/01/6391 | 2020-04-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.07.2020 выполнит внеплановое техническое обслуживание ТП-10/0,4 кВ "Л-1-1124" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
883 | КЭ/1200/2465-О | 2020-04-28 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
884 | КЭ/1200/2470-О | 2020-04-28 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
885 | КЭ/1200/2476-О | 2020-04-28 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
886 | КЭС/113/01/6494 | 2020-04-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
887 | КЭ/006/607-О | 2020-04-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
888 | КЭ/006/608-О | 2020-04-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
889 | КЭ/1200/2487-О | 2020-04-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
890 | КЭ/1200/2495-О | 2020-04-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
891 | КЭ/1200/2499-О | 2020-04-29 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 05.05.2020 произвел перераспределения нагрузок на всех отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ "ВД-6-252" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
892 | КЭ/006/619-О | 2020-05-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
893 | КЭ/006/620-О | 2020-05-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
894 | КЭС/113/01/6643 | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
895 | КЭС/113/01/6680 | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
896 | КЭ/1200/2536-О | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
897 | КЭ/1200/2538-О | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
898 | КЭ/1200/2555-О | 2020-05-06 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
899 | КЭ/1200/2561-О | 2020-05-06 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
900 | КЭС/113/01/6777 | 2020-05-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
901 | КЭ/1200/2567-О | 2020-05-07 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
902 | КЭ/1200/2577-О | 2020-05-07 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
903 | КЭ/1200/2590-О | 2020-05-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
904 | КЭ/1200/2591-О | 2020-05-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
905 | КЭ/1200/2597-О | 2020-05-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
906 | КЭ/1200/2602-О | 2020-05-08 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
907 | КЭ/1200/2607-О | 2020-05-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
908 | КЭ/1200/2608-О | 2020-05-12 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
909 | КЭ/1200/2609-О | 2020-05-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
910 | КЭ/1200/2610-О | 2020-05-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
911 | КЭ/1200/2611-О | 2020-05-12 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
912 | КЭ/1200/2612-О | 2020-05-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Фактическое включение было осуществлено 29.05.2020 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
913 | КЭ/1200/2615-О | 2020-05-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
914 | КЭ/1200/2618-О | 2020-05-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
915 | КЭ/1200/2622-О | 2020-05-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
916 | КЭ/1200/2633-О | 2020-05-12 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
917 | КЭ/1200/2634-О | 2020-05-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
918 | КЭ/1200/2635-О | 2020-05-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
919 | КЭ/1200/2648-О | 2020-05-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
920 | КЭ/1200/2654-О | 2020-05-13 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
921 | КЭ/1200/2669-О | 2020-05-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
922 | КЭ/006/648-О | 2020-05-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
923 | КЭ/1200/2690-О | 2020-05-15 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
924 | КЭ/1200/2691-О | 2020-05-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
925 | КЭС/113/01/7285 | 2020-05-16 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
926 | КЭ/006/662-О | 2020-05-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
927 | КЭ/1200/2707-О | 2020-05-18 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
928 | КЭ/1200/2708-О | 2020-05-18 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
929 | КЭ/1200/2723-О | 2020-05-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
930 | КЭС/113/01/7389 | 2020-05-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
931 | КЭ/006/669-О | 2020-05-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
932 | КЭ/006/671-О | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
933 | КЭ/1200/2747-О | 2020-05-19 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
934 | КЭ/1200/2751-О | 2020-05-19 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
935 | КЭ/1200/2752-О | 2020-05-19 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
936 | КЭ/1200/2756-О | 2020-05-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
937 | КЭ/1200/2774-О | 2020-05-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
938 | КЭ/1200/2781-О | 2020-05-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
939 | КЭ/1200/2783-О | 2020-05-20 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
940 | КЭ/006/681 | 2020-05-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
941 | КЭ/006/688-О | 2020-05-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Работы произведутся по плану |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
942 | КЭ/006/689-О | 2020-05-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
943 | КЭ/1200/2797-О | 2020-05-21 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Для улучшения качества филиал произведет тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ "Л-2" от ТП -10/0,4 кВ "АГ7-142" с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
944 | КЭ/1200/2799-О | 2020-05-21 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
945 | КЭ/1200/2823-О | 2020-05-22 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
946 | КЭ/1200/2828-О | 2020-05-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
947 | КЭ/1200/2848-О | 2020-05-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
948 | КЭ/1200/2860-О | 2020-05-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
949 | КЭ/1200/2863-О | 2020-05-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
950 | КЭ/1200/2864-О | 2020-05-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
951 | КЭ/006/721-О | 2020-05-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
952 | КЭ/1200/2924-О | 2020-05-27 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
953 | КЭ/1200/2932-О | 2020-05-27 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал произведет тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "НТ-8-360" с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
954 | КЭ/006/712-О | 2020-05-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
955 | КЭ/1200/2946-О | 2020-05-28 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 03.06.2020 филиал выполнит замену выхода из ТП к опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЕЛ-5-865 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
956 | КЭ/1200/2956-О | 2020-05-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
957 | КЭ/1200/2964-О | 2020-05-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
958 | КЭС/113/01/8050-О | 2020-05-29 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
959 | КЭС/113/01/8053-О | 2020-05-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
960 | КЭ/1200/2966-О | 2020-05-29 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.07.2020 произведет демонтаж указанной опоры в обращении и перенос вводов |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
961 | КЭ/1200/2981-О | 2020-05-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
962 | КЭС/113/01/8112-О | 2020-06-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал осуществит тех.обслуживание ВЛ-0,4кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "СМ-1-552" с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
963 | КЭС/113/01/8208 | 2020-06-01 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
964 | КЭ/1200/2999-О | 2020-06-01 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
965 | КЭ/1200/3000-О | 2020-06-01 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
966 | КЭ/1200/3033-О | 2020-06-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
967 | КЭ/1200/3034-О | 2020-06-01 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
968 | КЭ/1200/3052-О | 2020-06-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
969 | КЭ/1200/3058-О | 2020-06-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
970 | КЭ/1200/3065-О | 2020-06-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
971 | КЭ/1200/3068-О | 2020-06-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
972 | КЭ/1200/3069-О | 2020-06-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал произведет капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ "Л-5" от ТП -10/0,4 кВ "ВЦ-3-554" с заменой опор и проводом на большее сечение |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
973 | КЭ/1200/3071-О | 2020-06-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
974 | КЭС/113/01/8399 | 2020-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
975 | КЭС/113/01/8405 | 2020-06-04 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
976 | КЭ/006/783-О | 2020-06-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
977 | КЭ/1200/3096-О | 2020-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
978 | КЭ/1200/3115-О | 2020-06-04 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
979 | КЭ/1200/3124-О | 2020-06-04 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.09.2020 планирует произвести замену опоры №3-1 по ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-2-307" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
980 | КЭ/006/786-О | 2020-06-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
981 | КЭ/1200/3163-О | 2020-06-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
982 | КЭ/1200/3166-О | 2020-06-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
983 | КЭ/1200/3178-О | 2020-06-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
984 | КЭ/1200/3196-О | 2020-06-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
985 | КЭС/113/01/8692 | 2020-06-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
986 | КЭ/1200/3210-О | 2020-06-09 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
987 | КЭ/1200/3221-О | 2020-06-09 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
988 | КЭ/1200/3226-О | 2020-06-09 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
989 | КЭС/113/01/8790 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
990 | КЭС/113/01/8792 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал произведет переключение обмоток трансформатора на ТП-10/0,4 кВ "АГ7-151" | Филиал Краснодарские Электрические Сети
991 | КЭС/113/01/8793 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал выполнит тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4кВ БП7-977 с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
992 | кэс/113/01/8833 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
993 | КЭС/113/01/8849-О | 2020-06-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
994 | КЭС/113/01/8850-О | 2020-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал произведет замену провода и обрезу ДКР | Филиал Краснодарские Электрические Сети
995 | КЭС/113/01/8851-О | 2020-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
996 | КЭС/113/01/8867 | 2020-06-10 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
997 | КЭС/113/01/8936 | 2020-06-10 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
998 | КЭ/1200/3255-О | 2020-06-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
999 | КЭ/1200/3256-О | 2020-06-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1000 | КЭ/1200/3266-О | 2020-06-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1001 | КЭ/1200/3270-О | 2020-06-10 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.07.2020 выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ Э-2-414 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1002 | КЭ/1200/3271-О | 2020-06-10 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 17.07.2020 произведет разукрупнение ВЛ-0,4 кВ № "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "НС19-3-1005" и перераспределение нагрузок с переводом части нагрузок на ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "НС193-1346" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1003 | КЭ/1200/3274-О | 2020-06-10 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 19.06.2020 выполнит разукрупнение ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 кВ И-301-630 с переводом части нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 кВ И-301-616 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1004 | КЭ/1200/3279-О | 2020-06-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1005 | КЭ/006/811-О | 2020-06-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1006 | КЭ/006/819-О | 2020-06-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1007 | КЭ/1200/3289-О | 2020-06-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.07.2020 произведет ТО ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от ТП-10/0,4 кВ "Э-2-414" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1008 | КЭ/1200/3292-О | 2020-06-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал выполнит ТО ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 НТ8-360 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1009 | КЭ/1200/3296 | 2020-06-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1010 | КЭ/1200/3314-О | 2020-06-11 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1011 | КЭ/1200/3320-О | 2020-06-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.08.2020 произведет работы по замене провода на большое сечение в пролетах опор №3/1-3/5 и замену опор №3/1 -3/5. Разукрупнение линии от опор №3/1 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4кВТ5-334 путем перевода части нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ НТ5-331 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1012 | кэ/1200/3321-О | 2020-06-11 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1013 | КЭ/1200/3322-О | 2020-06-11 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.08.2020 осуществит ТО ВЛ-0,4 кВ "Л-4" от ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-1-327" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1014 | КЭС/113/01/9058 | 2020-06-15 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1015 | КЭС/113/01/9079 | 2020-06-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1016 | КЭ/1200/3328-О | 2020-06-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1017 | КЭ/1200/3337-О | 2020-06-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1018 | КЭ/1200/3350-О | 2020-06-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 15.06.2020 Филиал произвел подключение заявителя |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1019 | КЭ/1200/3353-О | 2020-06-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1020 | КЭ/1200/3357-О | 2020-06-15 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1021 | КЭ/1200/3361-О | 2020-06-15 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1022 | КЭ/1200/3367-О | 2020-06-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1023 | КЭ/1200/3368-О | 2020-06-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 07.07.2020 планируется выполнить работы по ТО Л-1, ТП-10/0,4кВ МТ-2-753 и МТ-2-891, а также переводу части нагрузки Л-1 на новую ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ МТ-2-891 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1024 | КЭ/1200/3376-О | 2020-06-15 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1025 | КЭ/1200/3378-О | 2020-06-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1026 | КЭ/1200/3389-О | 2020-06-16 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1027 | КЭ/1200/3391-О | 2020-06-16 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1028 | КЭ/1200/3392-О | 2020-06-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1029 | КЭ/1200/3405-О | 2020-06-16 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1030 | КЭ/1200/3407-О | 2020-06-16 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1031 | КЭ/1200/3411-О | 2020-06-16 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок 31.08.2020 осуществит ТО ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-6/0,4кВ "НД-66-618 с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1032 | КЭ/1200/3430-О | 2020-06-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1033 | КЭ/1200/3436-О | 2020-06-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1034 | КЭ/006/839-О | 2020-06-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1035 | КЭ/006/844-О | 2020-06-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1036 | КЭ/1200/3448-О | 2020-06-18 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок 30.08.2020 выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 ТМ-1-701 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1037 | КЭ/1200/3457-О | 2020-06-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1038 | КЭС/113/01/9454 | 2020-06-19 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1039 | КЭС/113/01/9469 | 2020-06-19 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | филиал выполнил осмотр и настройку узла учета |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1040 | КЭ/1200/3498-О | 2020-06-19 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал до 28.06.2020 произведет разукрупнение ВЛ-0,4 кВ № Л-2 от ТП-10/0,4 кВ НС19-3-1005 и перераспределение нагрузок с переводом нагрузки на ВЛ кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ НС19-3-1346 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1041 | КЭ/1200/3511-О | 2020-06-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1042 | КЭ/1200/3540-О | 2020-06-22 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок 30.08.2020 планирует выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/,04 кВ ИЛ-2-304 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1043 | КЭС/113/01/9678 | 2020-06-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1044 | КЭС/113/01/9707-О | 2020-06-23 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | филиал выполнил опломбирование узла учета |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1045 | КЭ/006/873-О | 2020-06-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1046 | КЭ/006/875-О | 2020-06-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1047 | КЭ/1200/3571-О | 2020-06-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1048 | КЭС/113/01/9767 | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1049 | КЭС/113/01/9844-О | 2020-06-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал в срок 30.08.2020 планирует произвести работы по выправке опоры №21 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ ИЛ-1-302 | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1050 | КЭ/006/882-О | 2020-06-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1051 | КЭ/008/820 | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 09.07.2020 филиал выполнил регулировку ПБВ на ТП 10/0,4 кВ "НС-19-3-62" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1052 | КЭ/1200/3582-О | 2020-06-25 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.07.2020 планирует выполнить замену провода на большее сечение в пролетах опор №№ 1-4 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ ИЛ-1-365 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1053 | КЭС/113/01/9913-О | 2020-06-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1054 | КЭС/113/01/9946-О | 2020-06-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.08.2020 выполнит ТО с перераспределением нагрузок на ВЛ-0,4 кВ СК-0,4 кВ СК-9-742 Л-1 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1055 | КЭС/113/01/9966 | 2020-06-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1056 | КЭ/006/896 | 2020-06-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1057 | КЭ/1200/3621-О | 2020-06-26 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.08.2020 планирует выполнить ТО ВЛ-0,4 кВ РП-7-3-894п Л-3 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1058 | КЭ/1200/3630-О | 2020-06-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1059 | КЭС/113/01/10127 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1060 | КЭС/113/01/10128 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1061 | КЭ/006/903-О | 2020-06-29 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1062 | КЭ/1200/3646-О | 2020-06-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | Филиал произведет внеплановое техническое обслуживание ВЛ -0,4 кВ "Л-3" от ТП -10/0,4 кВ "НС10-4-154", а также обрезку ДКР | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1063 | КЭ/1200/3657 | 2020-06-29 | - | + | [5 empty] | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1064 | КЭ/1200/3663 | 2020-06-29 | - | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал выполнит разукрупнение ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4кВ "РП-7-3-915п" "Л-2 ", "Л-3","Л-4" ,путем установки дополнительной ТП-10/0,4кВ с переводом части нагрузок в новую ТП |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1065 | КЭ/1200/3691-О | 2020-06-29 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1066 | КЭ/1200/3722-О | 2020-06-30 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1067 | КЭ/1200/3730-О | 2020-06-30 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 31.08.2020 произведет обрезку ДКР по ВЛ-0,4 уВ "Л-2" и замену провода по ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "СТМ3-433" до опоры №1/6 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1068 | КЭ/1200/3731-О | 2020-06-30 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1069 | КЭС/113/01/10298 | 2020-07-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1070 | КЭС/113/01/10322 | 2020-07-02 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1071 | КЭ/1200/3741-О | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.08.2020 произведет замену провода на большое сечение в пролетах опор №3/1-3/5 и замену опор №3/1-3/5. Разукрупнение линии от опоры №3/1 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ "Т5-334 путем перевода части нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ НТП-331 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1072 | КЭ/1200/3744-О | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.08.2020 произведет обрезку ДКР по ВЛ-0,4 кВ Л-1 замену провода по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ СТМ-7-1407 до опоры №6, а также восстановление полнофазного режима в пролетах опор №№1-1 А-1-3 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1073 | КЭ/1200/3745 | 2020-07-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал выполнит демонтаж опоры в срок до 31.07.2020 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1074 | КЭ/1200/3753-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | филиал выполнил допуск прибора учета |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1075 | КЭ/1200/3754-О | 2020-07-02 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.07.2020 произведет восстановление полнофазного режима в пролетах опор №№2-4-2-6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ СХ-3-417 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1076 | КЭ/1200/3765-О | 2020-07-02 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | филиал выполнил замену деревянной опоры №2-5 Вл-0,4 кВ "Л-2" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1077 | КЭ/1200/3768-О | 2020-07-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1078 | КЭ/1200/3771-О | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1079 | КЭ/1200/3779-О | 2020-07-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1080 | КЭ/1200/3780-О | 2020-07-02 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал 08.07.2020 произвел ТО ТП-10/0,4 кВ Э-7-764 с переключением ПБВ трансформатора, подтяжки контактных соединений и перераспределение нагрузок на ВЛ кВ "Э-7-674 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1081 | КЭ/1200/3782-О | 2020-07-02 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал произвел переключение абонента на другую фазу |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1082 | КЭ/1200/3785-О | 2020-07-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1083 | КЭ/1200/3787-О | 2020-07-03 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал 07.08.2020 выполнил замену провода 4А-16 4АС-50 в пролетах опор №№2-7 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 и замену опор №3/1- 3/5. 10.08.2020 персоналом была выполнена регулировка ПБВ в ТП-10/0,4 кВ Т5-334 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1084 | КЭ/1200/3788-О | 2020-07-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1085 | КЭ/1200/3803-О | 2020-07-03 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  | Филиал выполнил замену и допуск прибора |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1086 | КЭ/1200/3815-О | 2020-07-03 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал выполнит замену проводов на большое сечение в пролетах опор №№1-3 Л-4 от ТП-10/0,4 кВ СЕ-2-15 до 31.08.2020 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1087 | КЭС/113/01/10610 | 2020-07-04 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | филиал выполнит обрезку ДКР |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1088 | КЭС/113/01/10672 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1089 | КЭС/113/01/10677 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Для улучшения качества и надежности электроснабжения персонал Филиал на указанной ВЛ произведет замену провода А-16 на А-50 в пролетах между опор №№3/1-3/5 и замену опор №№3/1-3/5,а также разукрупнение линии от опоры 3/1 по ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "Т5-334" путем перевода части нагрузок на ВЛ-0,4 кВ "Л-4" от ТП-10/0,4 кВ "НТ5-331" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1090 | КЭ/1200/3816 | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Тех.обслуживание с перераспределением нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ,ТП-ЕЛ-8-935 "Л-1" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1091 | КЭ/1200/3840-О | 2020-07-06 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал планирует выполнить обрезку ДКР в пролетах опор №1-№4 "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "СЕ-2-103" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1092 | КЭ/1200/3842-О | 2020-07-06 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал планирует выполнить расчистку ВЛ-0,4 кВ от ДКР , замену провода от опоры №№1-4 на СИП -2 4Х70 ,от опоры №№4-10 на 4 АС-50 ,ВЛ-0,4 кВ "Л-4" от ТП-10/0,4 кВ "СЕ-2-103" | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1093 | КЭ/1200/3844-О | 2020-07-06 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1094 | КЭ/1200/3845-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1095 | КЭ/1200/3846 | 2020-07-06 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал планирует выполнить расчистку ВЛ-0,4 кВ от ДКР ,замену провода от опоры №№1-4 на СИП -2 4Х70 ,от опоры №№4-10 на 4 АС-50 ,ВЛ-0,4 кВ "Л-4 " от ТП10/0,4 кВ "СЕ-2-103" | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1096 | КЭ/1200/3851 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 21.07.2020 произведет обрезку ДКР по ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП ИЛ-2-308 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1097 | КЭ/1200/3854-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.09.2020 произведет ТО ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 кВ ВС3-1420 с перераспределением нагрузок и обрезкой ДКР | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1098 | КЭ/1200/3859-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал до 31.08.2020 произведет внеочередное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 И-301-630 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1099 | КЭ/1200/3860-О | 2020-07-06 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1100 | КЭ/1200/3864-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал разукрупнение ВЛ-0,4 кВ "Л-1" Л-2" "Л-3" от ТП-10/0,4 кВ "РП-7-3-915п" пустем установки дополнительной ТП-10/0,4 кВ с переводом части нагрузок на новую ТП |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1101 | КЭ/1200/3871-О | 2020-07-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1102 | КЭ/1200/3875-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1103 | КЭ/1200/3876-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.08.2020 произведет разукрупнение ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ АГ13-281 путем установки дополнительной ТП-10/0,4 кВ с переводом на нее части нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1104 | КЭ/1200/3891-О | 2020-07-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1105 | КЭ/1200/3898-О | 2020-07-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1106 | КЭ/1200/3900-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 17.07.2020 выполнил обрезку ДКР по ВЛ-0,4 кВ Л-2 СТМ3-433 и замену провода по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ СИМ3-433 до опоры №1/6 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1107 | КЭ/1200/3901-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 14.07.2020 произвел ДКР по ВЛ-0,4, кВ "Л-6" ТП СЕ1-41п и восстановление полнофазного режима в пролетах опор №№14-2-5 ВЛ-0,4, кВ "Л-6" ТП СЕ1-41п |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1108 | КЭ/1200/3902-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1109 | КЭ/1200/3903-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1110 | КЭ/1200/3905-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1111 | КЭ/1200/3911-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал до 30.08.2020 произведет перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ ИЛ-1-327 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1112 | КЭ/1200/3913 | 2020-07-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1113 | КЭ/1200/3914 | 2020-07-06 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1114 | КЭ/1200/3915-О | 2020-07-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1115 | КЭ/1200/3916-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1116 | КЭ/1200/3920-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.08.2020 выполнит ТО на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ ИЛ-7-395 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1117 | КЭ/1200/3922-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок 31.08.2020 планирует выполнить восстановление полнофазного режима в пролетах опор №№ 8-9 Л-2 от ТП-10/0,4 кВ СХ-3-420 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1118 | КЭ/1200/3930-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1119 | КЭ/1200/3935-О | 2020-07-06 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1120 | КЭ/1200/3937-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал 08.07.2020 произвел ТО ТП-10/0,4 кВ Э-7-674 и ВЛ-0,4 кВ -Э-7-674 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1121 | КЭ/1200/3943 | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.08.2020 выполнит замену провода на 4АС-50 в пролетах №№ 1-12 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ СМ-3-525 с перераспределением нагрузок и обрезкой ДКР |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1122 | КЭС/113/01/10808 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1123 | КЭС/113/01/10839 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ Л-2 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1124 | КЭ/1200/3958-О | 2020-07-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1125 | КЭ/1200/3968-О | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1126 | КЭ/1200/3970-О | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | филиал выполнил фактическое присоединение 04.08.2020 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1127 | КЭ/1200/3975-О | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | заявитель фактически подключен, претензий не имеет |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1128 | КЭ/1200/3992-О | 2020-07-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1129 | КЭ/1200/3994-О | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1130 | КЭ/1200/4001-О | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал произведет монтаж полнофазного режима в пролетах опор №№13-13В и №№12-2/6 по ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "НТ5-328" | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1131 | КЭ/1200/4002-О | 2020-07-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1132 | КЭ/1200/4007-О | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1133 | КЭ/1200/4013-О | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1134 | КЭ/1200/4019-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1135 | КЭ/1200/4021 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1136 | КЭ/1200/4022-О | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 31.08.2020 произведет внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ ПЛ-5-212 с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1137 | КЭ/1200/4024-О | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.09.2020 произведет ТО ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ ВС-6-654 с перераспределением нагрузок | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1138 | КЭ/1200/4025-О | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал до 30.09.2020 произведет внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ СТМ3-438 с перераспределением нагрузок и обрезкой ДКР |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1139 | КЭС/113/01/10905 | 2020-07-08 | - | + | [5 empty] | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1140 | КЭ/006/960-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1141 | КЭ/006/961-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1142 | КЭ/006/962-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1143 | КЭ/006/964-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1144 | КЭ/1200/4033-О | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал 29.07.2020 произвел переключения ПБВ обмоток силового трансформатора в КТП-10/0,4 кВ АГР-7-135 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1145 | КЭ/1200/4034-О | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.08.2020 планирует завершить капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ КУ-3-913 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1146 | КЭ/1200/4035-О | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1147 | КЭ/1200/4036-О | 2020-07-08 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал 10.07.2020 произвел замену трансформатора с 250кВА на 400 кВА ТП-10/0,4 кВ ил-1-376 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1148 | КЭ/1200/4037-О | 2020-07-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1149 | КЭ/1200/4038-О | 2020-07-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1150 | КЭ/1200/4040-О | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1151 | КЭ/1200/4043-О | 2020-07-08 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1152 | КЭ/1200/4045-О | 2020-07-08 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.09.2020 планирует выполнить перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-10/0,4 кВ ЕЛ-5-851 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1153 | КЭ/1200/4048-О | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.08.2020 планирует ТО ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4кВ СМ-1-552 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1154 | КЭ/1200/4053-О | 2020-07-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1155 | КЭ/1200/4057-О | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.09.2020 произведет перенос ТП-10/0,4 кВ "ТТ5-694 в центр нагрузок в районе опоры №19 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1156 | КЭ/1200/4058-О | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал до 20.08.2020 произведет перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-10/0,4 кВ КУ-3-813 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1157 | КЭ/1200/4059-О | 2020-07-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1158 | КЭ/1200/4064-О | 2020-07-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1159 | КЭ/1200/4070-О | 2020-07-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1160 | КЭ/1200/4075-О | 2020-07-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1161 | РВВ/129/412 | 2020-07-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1162 | КЭС/113/01/11041 | 2020-07-09 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Для улучшения качества электроснабжения филиал планирует выполнить тех. обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "СМ-1-552" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1163 | КЭС/113/01/11063 | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1164 | КЭ/1200/4087-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал до 31.08.2020 произведет ТО ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 И-301-616 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1165 | КЭ/1200/4094-О | 2020-07-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1166 | КЭ/1200/4095-О | 2020-07-09 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1167 | КЭ/1200/4096-О | 2020-07-09 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1168 | КЭ/1200/4105-О | 2020-07-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 17.07.2020 выполнит фактическое подключение для электроснабжения жилого дома по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ СХ-3-472 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1169 | КЭ/1200/4133-О | 2020-07-10 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал до 31.08.2020 выполнит замену трансформатора в КТП-10/0,4 кВ КУ-4-850 в рамках технологического присоединения потребителей льготной категории |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1170 | КЭ/1200/4139-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал 15.07.2020 произвел ТО ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТМ-6-849 с протяжкой контактных соединений и перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1171 | КЭ/1200/4151-О | 2020-07-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1172 | КЭ/1200/4154-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1173 | КЭС/113/01/11263 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1174 | КЭС/113/01/11343 | 2020-07-13 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1175 | КЭ/006/987-О | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1176 | КЭ/006/988-О | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1177 | КЭ/006/989 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1178 | КЭ/006/990-О | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1179 | КЭ/1200/4179-О | 2020-07-13 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.08.2020 произведет замену провода и обрезку ДКР в охранной зоне по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,1 кВ ХК-5-414 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1180 | КЭ/1200/4182-О | 2020-07-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1181 | КЭ/1200/4190-О | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1182 | КЭ/1200/4199-О | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1183 | КЭ/1200/4203 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1184 | КЭ/1200/4219-О | 2020-07-13 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1185 | КЭС/113/01/11373 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1186 | КЭС/113/01/11455 | 2020-07-14 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1187 | КЭС/113/01/11477 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1188 | КЭС/113/01/11481 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1189 | КЭС/113/01/11483 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1190 | КЭС/113/01/11484 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1191 | КЭС/113/01/11488 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1192 | КЭС/113/01/11489 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1193 | кэ/006/1000-о | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1194 | КЭ/006/1001-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1195 | КЭ/006/1003-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1196 | КЭ/006/999-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1197 | КЭ/1200/4237-О | 2020-07-14 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1198 | КЭ/1200/4239-О | 2020-07-14 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1199 | КЭ/1200/4246-О | 2020-07-14 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1200 | КЭ/1200/4251-О | 2020-07-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1201 | КЭ/1200/4260-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1202 | КЭ/1200/4264 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1203 | КЭ/1200/4278-О | 2020-07-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1204 | КЭ/1200/4279-О | 2020-07-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1205 | КЭ/1200/4280-О | 2020-07-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1206 | КЭ/1200/4281-О | 2020-07-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1207 | КЭС/113/01/11503 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.08.2020 выполнит обрезку ДКР и замену проводов на большее сечение в пролетах опор №№1-4 Л-2 от ТП-10/0,4 кВ ИЛ-1-365 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1208 | КЭС/113/01/11507 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1209 | КЭС/113/01/11514 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.10.2020 выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-6/0,4 кВ НД-66-646 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1210 | КЭС/113/01/11519 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1211 | КЭС/113/01/11521 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1212 | КЭС/113/01/11522 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1213 | КЭС/113/01/11532 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1214 | КЭС/113/01/11533 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1215 | КЭС/113/01/11536 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1216 | КЭС/113/01/11538 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1217 | КЭС/113/01/11544 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1218 | КЭ/006/1007-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1219 | КЭ/006/1011-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1220 | КЭ/006/1017-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1221 | КЭ/006/1019-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1222 | КЭ/006/1020-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1223 | КЭ/1200/4291-О | 2020-07-15 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.09.2020 выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 И-301-444 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1224 | КЭ/1200/4294-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1225 | КЭ/1200/4296-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1226 | КЭ/1200/4311-О | 2020-07-15 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1227 | КЭ/1200/4312-О | 2020-07-15 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1228 | КЭ/1200/4325-О | 2020-07-15 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Филиал 12.08.2020 выполнит проверку ТУ |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1229 | РС/197/7 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1230 | КЭС/113/01/11669 | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1231 | КЭ/006/1027 | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1232 | КЭ/1200/4334-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал 16.07.2020 произвел замену проводов в пролетах опор №№1-20 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 кВ Д2-14 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1233 | КЭ/1200/4336-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1234 | КЭ/1200/4344-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1235 | КЭ/1200/4366-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал до 31.08.2020 произведет замену трансформатора в ТП-10/0,4 кВ КУ-4-850 (увеличение мощности с 400кВА на 630 кВА) в рамках технологического присоединения потребителей льготной категории |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1236 | КЭС/113/01/11814 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1237 | КЭС/113/01/11830 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал произведет обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4,кВ "Л-1" от ТП-10 /0,4 кВ "ВС-6-608" в пролетах опор №№1/1-1/3 | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1238 | КЭ/006/1028 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1239 | КЭ/006/1028 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1240 | КЭ/006/1029-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1241 | КЭ/006/1038-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1242 | КЭ/006/1042-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1243 | КЭ/1200/4369-О | 2020-07-17 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1244 | КЭ/1200/4373-О | 2020-07-17 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1245 | КЭ/1200/4377-О | 2020-07-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал в срок до 30.11.2020 выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ СМ-5-547 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1246 | КЭ/1200/4378-О | 2020-07-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1247 | КЭ/1200/4394-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1248 | КЭС/113/01/11876 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1249 | КЭС/113/01/11879 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1250 | КЭС/113/01/11883 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.11.2020 выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ СХ-3-417 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1251 | КЭС/113/01/11966 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Филиал произведет все необходимые отключения для безопасного производства по обрезке дкр |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1252 | КЭС/113/01/11968 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1253 | КЭС/113/01/11970 | 2020-07-20 | - | + | [5 empty] | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1254 | КЭ/1200/4408-О | 2020-07-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1255 | КЭ/1200/4408-О | 2020-07-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1256 | КЭ/1200/4420-О | 2020-07-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1257 | КЭ/1200/4426-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1258 | КЭ/1200/4427-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1259 | КЭ/1200/4457-О | 2020-07-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1260 | КЭ/1200/4462-О | 2020-07-20 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1261 | КЭС/113/01/12039 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1262 | КЭ/006/1060-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1263 | КЭ/006/1061-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1264 | КЭ/1200/4469-О | 2020-07-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1265 | КЭ/1200/4474-О | 2020-07-21 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал до 30.08.2020 произведет внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 кВ СЕ-2-21 с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1266 | КЭ/1200/4476-О | 2020-07-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1267 | КЭ/1200/4485-О | 2020-07-21 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1268 | КЭ/1200/4488-О | 2020-07-21 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал до 15.08.2020 произведет ТО ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-10/0,4 кВ НТ7-347, обрезку ДКР и перераспределение нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1269 | КЭ/1200/4495-О | 2020-07-21 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1270 | КЭ/1200/4497-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1271 | КЭ/1200/4510-О | 2020-07-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1272 | КЭ/1200/4515 | 2020-07-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1273 | КЭ/1200/4523-О | 2020-07-21 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1274 | КЭС/113/01/12236 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Филиал произведет замену опор №№6-1,6-2,6-3,6-4,ВЛ-0,4кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "СЕ-5-61" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1275 | КЭ/006/1074-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1276 | КЭ/006/1080-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1277 | КЭ/006/1081-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1278 | КЭ/006/1088-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1279 | КЭ/1200/4517-О | 2020-07-22 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1280 | КЭ/1200/4547-О | 2020-07-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1281 | КЭС/113/01/12280 | 2020-07-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1282 | КЭС/113/01/12300 | 2020-07-23 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1283 | КЭС/113/01/12382 | 2020-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1284 | КЭС/113/01/12390 | 2020-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1285 | КЭ/006/1093-О | 2020-07-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1286 | КЭ/006/1102-О | 2020-07-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1287 | КЭ/1200/4569-О | 2020-07-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1288 | КЭ/1200/4570-О | 2020-07-23 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1289 | КЭ/1200/4582-О | 2020-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1290 | КЭ/1200/4586-О | 2020-07-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1291 | КЭ/1200/4592-О | 2020-07-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1292 | КЭ/1200/4597-О | 2020-07-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1293 | КЭС/113/01/12399 | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1294 | КЭС/113/01/12440 | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал планирует выполнить замену трансформатора КТП 10/0,4 кВ КУ-4-850232 400кВА на 630кВА |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1295 | КЭ/006/1104 | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1296 | КЭ/1200/4607-О | 2020-07-24 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.10.2020 выполнит замену опор №№5-1, 5-2 и прозведет перетяжку проводов в пролетах опор №№ 5-1-5-3 по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 СМ-1-541 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1297 | КЭ/1200/4618-О | 2020-07-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1298 | КЭ/1200/4627-О | 2020-07-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1299 | КЭС/113/01/12510 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1300 | КЭС/113/01/12512 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1301 | КЭС/113/01/12515 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1302 | КЭС/113/01/12521 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1303 | КЭС/113/01/12531 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1304 | КЭС/113/01/12761 | 2020-07-27 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1305 | КЭС/113/01/12763 | 2020-07-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | заявитель фактически подключен, претензий не имеет |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1306 | КЭ/006/1112-О | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1307 | КЭ/006/1120-О | 2020-07-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1308 | КЭ/006/1121-О | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1309 | КЭ/006/1122-О | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1310 | КЭ/1200/4673-О | 2020-07-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1311 | КЭ/1200/4679-О | 2020-07-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 04.08.2020 филиал выполнил работы по переносу опоры №31 ВЛ-35кВ |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1312 | КЭС/113/01/12625 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1313 | КЭС/113/01/12626 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1314 | КЭС/113/01/12656 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1315 | КЭС/113/01/12701 | 2020-07-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1316 | КЭС/113/01/12702 | 2020-07-28 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.09.2020 произведет выправку опоры №2 пор ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 кВ НТ5-941 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1317 | КЭС113/01/12719 | 2020-07-28 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал выполнил уборку порубочных материалов |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1318 | КЭС/113/01/12754 | 2020-07-28 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1319 | КЭ/006/1135-О | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1320 | КЭ/1200/4701-О | 2020-07-28 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал до 10.09.2020 осуществит регулировку ПБВ на ТП-10/0,4 кВ Д3-31 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1321 | КЭ/1200/4705-О | 2020-07-28 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал до 30.09.2020 произведет разукрупнение ВЛ-0,4 кВ л-1 ТТ5-694 путем переноса ТП-10/0,4 кВ ТТ5-694 в центр нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1322 | КЭ/1200/4710-О | 2020-07-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1323 | КЭ/1200/4714-О | 2020-07-28 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 17.08.2020 произведет ТО ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-10/0,4 кВ ВС3-636 с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1324 | КЭ/1200/4716-О | 2020-07-28 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал до 30.09.2020 осуществит монтаж полнофазного режима в пролетах №№1/3-1/5 по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ ДН12-116 и перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1325 | КЭ/006/1092-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1326 | КЭ/006/1142-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1327 | кЭ/006/1144-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1328 | КЭ/006/1145-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1329 | КЭ/006/1146-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1330 | КЭ/006/1147-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1331 | КЭ/006/1148-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1332 | КЭ/006/1149-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1333 | КЭ/1200/4740-О | 2020-07-29 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1334 | КЭ/1200/4743-О | 2020-07-29 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1335 | КЭ/1200/4763-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 14. 08.2020 выполнит обрезку ДКР в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ СТМ2-447 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1336 | КЭС/113/01/12882 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.10.2020 произведет ТО по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ ВС3-637 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1337 | КЭС/113/01/13096 | 2020-07-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1338 | КЭ/006/1157-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1339 | КЭ/006/1158-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1340 | КЭ/006/1165-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1341 | КЭ/006/1166-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1342 | КЭ/006/1174 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1343 | КЭ/1200/4794-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1344 | КЭ/1200/4802 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 31.12.2020 планирует установку дополнительной КТП-10/0,4 с переводом на нее части нагрузки ТП-10/0,4 кВ РП7-3-915п |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1345 | КЭ/1200/4806-О | 2020-07-30 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 05.09.2020 выполнит ТО и перераспределение нагрузок ВЛ-0,4 кВ КУ-3-813 Л-5 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1346 | КЭ/1200/4810-О | 2020-07-30 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1347 | КЭ/1200/4812-О | 2020-07-30 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | работы выполнены, заявитель претензий не имеет |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1348 | КЭ/1200/4826-О | 2020-07-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал до 05.09.2020 выполнит замену трансформатора КТП-10/0,4 кВ КУ-4-850, 400кВА на 600 кВА |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1349 | КЭ/1200/4827-О | 2020-07-31 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1350 | КЭ/1200/4831-О | 2020-07-31 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал до 25.08.2020 произведет внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ Л-1 СК-11-694 с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1351 | КЭ/1200/4869-О | 2020-07-31 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 20.09.2020 произведет ТО ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 кВ ИЛ-1-376 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1352 | КЭ/1200/4870-О | 2020-07-31 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1353 | КЭС/113/01/13180-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1354 | КЭС/113/01/13192-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок до 30.11.2020 выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4кВ СХ-1-454 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1355 | КЭС/113/01/13201-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1356 | КЭС/113/01/13202-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1357 | КЭС/113/01/13204-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок 30.09.2020 произведет регулировку ПБВ в ТП-10/0,4 кВ СЕ-5-48 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1358 | КЭС/113/01/13210-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок выполнит внеочередное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ СХ-3-460 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1359 | КЭС/113/01/13211-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок 30.11.2020 произведет внеочередное ТО ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-10/0,4 кВ ИЛ-7349 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1360 | КЭ/006/1188 | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1361 | КЭ/1200/4887-О | 2020-08-03 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1362 | КЭ/1200/4898-О | 2020-08-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1363 | КЭ/1200/4906-О | 2020-08-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1364 | КЭ/1200/4908-О | 2020-08-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1365 | КЭ/1200/4917-О | 2020-08-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1366 | КЭ/1200/4918-О | 2020-08-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал 04.08.2020 произвел замену АВ-0,4 кВ Л-3 А-4-466 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1367 | КЭС/113/01/13468 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1368 | КЭ/006/1196-О | 2020-08-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1369 | КЭ/1200/4963-О | 2020-08-04 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 31.08.2020 произведет внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ СЕ-5-27 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1370 | КЭС/113/01/13541 | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал в срок 30.11.2020 произведет замену трансформатора с 400 кВА на 400кВА ( с возможностью регулировки уровня напряжения) в ТП-10/0,4 кВ НТ3-325 | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1371 | КЭС/113/01/13595 | 2020-08-05 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 10.08.2020 филиалом произведена работа по уборке порубочных остатков |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1372 | КЭС/113/01/13742 | 2020-08-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | Прибор учета допущен 26.08.2020 АКТ№120048895 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1373 | КЭ/006/1207-О | 2020-08-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1374 | КЭ/1200/4981-О | 2020-08-05 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1375 | КЭ/1200/4984-О | 2020-08-05 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 14.08.2020произведет монтаж проводов (55 метров) от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ ТТ2-814 до границ земельного участка |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1376 | КЭ/1200/4987-О | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1377 | КЭ/1200/4997-0 | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1378 | КЭ/006/1223-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1379 | КЭ/1200/5011-О | 2020-08-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 31.07.2020 филиал выполнил замену провода на большее сечение в пролетах опор №№1-4 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ ИЛ-1-365 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1380 | КЭ/1200/5013-О | 2020-08-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1381 | КЭ/1200/5017-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.08.2020 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ СМ-1-550 выполнит перетяжку проводов в пролетах опор №№4-12 и обрезку ДКР в пролетах опор №№1-12 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1382 | КЭС/113/01/13812 | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал в срок 08.08.2020 произвел замену АВ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ А-7-402 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1383 | КЭС/113/01/13813 | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1384 | КЭС/113/01/13815 | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал 15.07.2020 выполнил замену провода СИП в пролетах опор №№4-3-4-5, №№ 4-2-4-2а по ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ СХ-1-419 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1385 | КЭС/113/01/13819 | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1386 | КЭ/1200/5056-О | 2020-08-07 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1387 | КЭ/1200/5064-О | 2020-08-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1388 | КЭС/113/01/13990 | 2020-08-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | произведено опломбирование узла учета |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1389 | КЭС/113/01/14105 | 2020-08-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1390 | КЭ/006/1233-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1391 | КЭ/006/1234-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1392 | КЭ/006/1235-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1393 | КЭ/006/1238-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1394 | КЭ/1200/5076-О | 2020-08-10 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1395 | КЭ/1200/5079-О | 2020-08-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 17.08.2020 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЕЛ-5-865 произведет обрезку ДКР и разукрупнение путем перевода части нагрузок на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ЕЛ-5-865 с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1396 | КЭ/1200/5089-О | 2020-08-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1397 | КЭ/1200/5090-О | 2020-08-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1398 | КЭ/1200/5103-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1399 | КЭ/1200/5120-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1400 | КЭ/1200/5127-О | 2020-08-10 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 14.08.2020 произведет осмотр линии проверку узла учета |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1401 | КЭ/1200/5133-О | 2020-08-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1402 | КЭС/113/01/14086 | 2020-08-11 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1403 | КЭС/113/01/14091 | 2020-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1404 | КЭС/113/01/14108 | 2020-08-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1405 | КЭ/006/1251-О | 2020-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1406 | КЭ/006/1255-О | 2020-08-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1407 | кэ/1200/5149-О | 2020-08-11 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1408 | КЭ/1200/5158-О | 2020-08-11 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1409 | КЭ/1200/5162-О | 2020-08-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1410 | КЭС/113/01/14225 | 2020-08-12 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал в срок до 30.09.2020 выполнит замену деревянных опор №1-14б, №1-14в по ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/04 кВ СМ-1-548 | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1411 | КЭС/113/01/14261 | 2020-08-12 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1412 | КЭ/006/1259-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1413 | КЭ/006/1260-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1414 | КЭ/009/2837 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1415 | КЭ/1200/5199-О | 2020-08-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1416 | КЭ/1200/5220-О | 2020-08-12 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1417 | КЭС/113/01/14306 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1418 | КЭС/113/01/14359 | 2020-08-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1419 | КЭ/006/1269-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1420 | КЭ/006/1274-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1421 | КЭ/1200/5232-О | 2020-08-13 | - | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1422 | КЭ/1200/5234-О | 2020-08-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1423 | КЭ/1200/5235-О | 2020-08-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1424 | КЭ/1200/5239-О | 2020-08-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1425 | КЭС/113/01/14450 | 2020-08-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1426 | РК/006/1289-О | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1427 | РК/006/1292-О | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1428 | РК/006/1294-О | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1429 | КЭС/113/01/14619 | 2020-08-15 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Персонал произвел восстановление вязки провода на опоре №1-7 по ВЛ-0,4 кВ "Л-4" от ТП-10/,4 кВ "СЕ-2-17". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1430 | КЭС/113/01/14627 | 2020-08-16 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1431 | КЭС/113/01/14545 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 15.10.2020 выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ ЖБИ9-678 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1432 | КЭС/113/01/14626 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Для улучшения качества электроэнергии филиал произведет внеплановое тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ "Л-4" от ТП-10/0,4кВ "СТМ7-402" с перераспределением нагрузок | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1433 | КЭС/113/01/14751 | 2020-08-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1434 | КэС/113/01/14760 | 2020-08-17 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1435 | КЭС/113/01/14764 | 2020-08-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1436 | КЭС/113/01/14798 | 2020-08-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1437 | РК/006/1310-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1438 | РК/006/1313-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1439 | РК/006/1316-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1440 | РК/006/1317-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1441 | РК/006/1318-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1442 | РК/006/1320-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1443 | РК/1200/5297-О | 2020-08-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1444 | РК/1200/5311-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1445 | КЭС/113/01/14639 | 2020-08-18 | - | + | [8 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1446 | РК/006/1325 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1447 | РК/006/1328 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал в срок до 30.09.2020 выполнит обрезку ДКР на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-10/0,4 кВ СЕ-5-49 и ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4 кВ СЕ-5-61 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1448 | РК/1200/5347-О | 2020-08-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиалом в срок до 30.09.2020 запланированы работы по обрезке ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кЫ Л-1 ТП-10/0,4 кВ СЕ-5-49 иВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4 кВ СЕ-5-61 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1449 | РК/1200/5348-О | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1450 | РК/1200/5350-О | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1451 | РК/006/1332-О | 2020-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1452 | РК/006/1334-О | 2020-08-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1453 | РК/1200/5390-О | 2020-08-19 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1454 | РК/1200/5392-О | 2020-08-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1455 | РК/1200/5394-О | 2020-08-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал в срок выполнит мероприятия предусмотренные разделом 10 технических условий | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1456 | РК/1200/5416-О | 2020-08-19 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1457 | КЭС/113/01/14911 | 2020-08-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1458 | РК/006/1341-О | 2020-08-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1459 | РК/006/1343-О | 2020-08-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1460 | РК/1200/5440-О | 2020-08-20 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1461 | РК/1200/5441-О | 2020-08-20 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1462 | РК/1200/5443-О | 2020-08-20 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Филиал произведет замену опоры №11 по ВЛ-0,4кВ "Л-5" от ТП-10/0,4кВ "ВС3-628" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1463 | РК/1200/5444 | 2020-08-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1464 | РК/1200/5452-О | 2020-08-20 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1465 | РК/006/1347 | 2020-08-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1466 | РК/006/1350-О | 2020-08-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1467 | РК/006/1351-О | 2020-08-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1468 | РК/1200/5461-О | 2020-08-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1469 | КЭС/113/01/15244 | 2020-08-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | филиал выполнит до 09.10.2020 ТО ТП-10/0,4 кВ "Д7-1034" с регулировкой ПБВ |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1470 | КЭС/113/01/15164 | 2020-08-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1471 | КЭС/113/01/15169 | 2020-08-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1472 | РК/006/1354 | 2020-08-24 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1473 | РК/1200/5488-О | 2020-08-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал произведет тех.обслуживание ТП-10/0,4кВ "Д7-1034" с регулировкой ПБВ |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1474 | РК/1200/5494-О | 2020-08-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1475 | РК/1200/5496-О | 2020-08-24 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1476 | РК/1200/5507-О | 2020-08-24 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал произведет тех.обслуживание ТП -10/0,4кВ "Д2-16" с регулировкой ПБВ |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1477 | РК/1200/5518-О | 2020-08-24 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1478 | РК/1200/5522-О | 2020-08-24 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1479 | РК/1200/5530-О | 2020-08-24 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1480 | РК/1200/5564-О | 2020-08-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1481 | КЭС/113/01/15334 | 2020-08-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1482 | КЭС/113/01/15397 | 2020-08-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1483 | РК/006/1358-О | 2020-08-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1484 | РК/006/1368-О | 2020-08-25 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1485 | РК/1200/5565-О | 2020-08-25 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1486 | РК/1200/5567-О | 2020-08-25 | - |  | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1487 | КЭС/113/01/15518 | 2020-08-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | 23.08.2020 филиалом было выполнено перепрограммирование узла учета и восстановлено электроснабжение |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1488 | РК/006/1362-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1489 | РК/006/1366-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1490 | РК/006/1369-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал планирует выполнить внеочередное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ ЖБИ-9-678 с ревизией контактных соединений и перераспределением нагрузок | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1491 | РК/006/1370-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1492 | РК/006/1372-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1493 | РК/1200/5580-О | 2020-08-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1494 | РК/1200/5581-О | 2020-08-26 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1495 | РК/1200/5600-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1496 | РК/1200/5604-О | 2020-08-26 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1497 | РК/1200/5605-О | 2020-08-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1498 | РК/006/1382 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал планирует выполнить внеочередное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-10/0,4кВ НС3-102-855 с ревизией контактных соединений и перераспределением нагрузок по фазам | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1499 | РК/006/1389-О | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1500 | РК/1200/5614-О | 2020-08-27 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1501 | РК/1200/5615-О | 2020-08-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1502 | РК/1200/5636-О | 2020-08-27 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1503 | РК/006/1397-О | 2020-08-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1504 | РК/1200/5650 | 2020-08-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1505 | РК/1200/5660-О | 2020-08-28 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1506 | КЭС/113/010/15946 | 2020-08-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1507 | КЭС/113/01/15889 | 2020-08-31 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Филиал произведет выправку опоры ВЛ-10 кВ ТМ-4№5 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1508 | КЭС/113/01/15940 | 2020-08-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1509 | КЭС/113/01/15941 | 2020-08-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1510 | КЭС/113/01/15942 | 2020-08-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1511 | КЭС/113/01/15943 | 2020-08-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1512 | КЭС/113/01/15944 | 2020-08-31 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1513 | КЭС/113/01/15948 | 2020-08-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1514 | КЭС/113/01/15949 | 2020-08-31 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1515 | КЭС/113/01/15969 | 2020-08-31 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1516 | РК/006/1401-О | 2020-08-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1517 | РК/006/1403-О | 2020-08-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1518 | КЭС/113/01/16100 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1519 | КЭС/113/01/16127 | 2020-09-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | филиал выполнит подключение объекта до 30.11.2020 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1520 | КЭС/113/01/16138 | 2020-09-01 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал произведет тех. обслуживание с перераспределением нагрузок по ВЛ-0,4кВ "Л-3" от ТП-10/0,4КВ "СХ-3-423" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1521 | РК/006/1405 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1522 | РК/006/1409-О | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1523 | РК/006/1410-О | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Для улучшения качества электроснабжения филиал произведет тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "ЖБИ9-678" с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1524 | РК/006/1411 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1525 | РК/006/1412-О | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1526 | РК/006/1413-О | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1527 | РК/1200/5678-О | 2020-09-01 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1528 | РК/1200/5687-О | 2020-09-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1529 | КЭС/113/01/16245 | 2020-09-03 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1530 | КЭС/113/01/16248 | 2020-09-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1531 | КЭС/113/01/16249 | 2020-09-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1532 | КЭС/113/01/16264 | 2020-09-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1533 | КЭС/113/01/16315 | 2020-09-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1534 | КЭС/113/01/16330 | 2020-09-03 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | филиал выполнил перетяжку проводов в пролетах опор №№1-1 - 11-7 по ВЛ-0,4 "Л-2" ТП-10/0,4 кВ "СЕ-5-27" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1535 | КЭС/113/01/16333 | 2020-09-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1536 | КЭС/113/01/16335 | 2020-09-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1537 | КЭС/113/01/16337 | 2020-09-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1538 | КЭС/113/01/16503 | 2020-09-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1539 | РК/006/1431-О | 2020-09-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1540 | РК/006/1434-О | 2020-09-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1541 | РК/006/1435-О | 2020-09-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1542 | КЭС/113/01/16458 | 2020-09-04 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1543 | КЭС/113/01/16463 | 2020-09-04 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1544 | КЭС/113/01/16465 | 2020-09-04 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1545 | КЭС/113/01/16709 | 2020-09-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1546 | КЭС/113/01/16724 | 2020-09-04 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1547 | КЭС/113/01/16564-О | 2020-09-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1548 | КЭС/113/01/16569-О | 2020-09-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1549 | КЭС/113/01/16591-О | 2020-09-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1550 | КЭС/113/01/16593 | 2020-09-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1551 | КЭС/113/01/16600-О | 2020-09-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1552 | КЭС/113/01/16605-О | 2020-09-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1553 | КЭС/113/01/16618-О | 2020-09-07 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | филиал выполнил замену прибора учета |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1554 | КЭС/113/01/16620-О | 2020-09-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1555 | КЭС/113/01/16797 | 2020-09-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | филиал выполнит ТО ВЛ-0,4 кВ "Л-1" | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1556 | РК/006/1451-О | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1557 | РК/006/1456 | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1558 | РК/006/1457 | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1559 | КЭС/113/01/16654-О | 2020-09-08 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1560 | КЭС/113/01/16696-О | 2020-09-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1561 | КЭС/113/01/16701-О | 2020-09-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1562 | КЭС/113/01/16744 | 2020-09-08 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1563 | КЭС/113/01/16753-О | 2020-09-08 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1564 | РК/006/1466-ПС | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1565 | РК/006/1467-О | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1566 | РК/1200/5766 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1567 | РК/1200/5768 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1568 | РК/1200/5770 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.09.2020 планирует выполнить замену трансформатора в ТП-10/0,4 кВ ИЛ-7-303 и расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-10/0,4 кВ ИЛ-7-303 от ДКР |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1569 | КЭС/113/01/16867-О | 2020-09-09 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1570 | РК/006/1475-ПС | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1571 | РК/006/1479-О | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1572 | РК/006/1480 | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1573 | РВВ/129/615 | 2020-09-10 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  | 11.09.2020 персоналом Филиалы было выполнено перепрограммирование прибора учета, составлен акт допуска от 11.09.2020 "120193327 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1574 | КЭС/113/01/17055-О | 2020-09-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1575 | КЭС/113/01/17110-О | 2020-09-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1576 | КЭС/113/01/17118-О | 2020-09-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1577 | РК/006/1510-ПС | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1578 | РК/006/1514-ПС | 2020-09-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1579 | РК/006/1516-ПС | 2020-09-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1580 | РК/006/1519-ПС | 2020-09-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1581 | РК/1200/5879 | 2020-09-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1582 | КЭС/113/01/17409-ПС | 2020-09-16 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1583 | КЭС/113/01/17476 | 2020-09-16 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1584 | РК/006/1524-ПС | 2020-09-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1585 | РК/1200/5881 | 2020-09-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1586 | РК/1200/5915 | 2020-09-17 | - | + | [9 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1587 | КЭС/113/01/17695-О | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1588 | кэс/113/01/17705-О | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1589 | КЭС/113/01/17724-О | 2020-09-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1590 | КЭС/113/01/17730-О | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1591 | КЭС/113/01/17732-О | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1592 | КЭС/113/01/17733-О | 2020-09-18 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1593 | КЭС/113/01/17751-О | 2020-09-18 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1594 | КЭС/113/01/17758-О | 2020-09-18 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1595 | КЭС/113/01/17771-О | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1596 | КЭС/113/01/17776-О | 2020-09-18 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1597 | РК/006/1539-ПС | 2020-09-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1598 | РК/006/1542-ПС | 2020-09-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1599 | РК/1200/5940-ков | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1600 | РК/1200/5946-КОВ | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1601 | КЭС/113/01/17826-о | 2020-09-21 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал произведет техническое обслуживание ТП-10/0,4 кВ "ВС6-610" с регулировкой ПБВ |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1602 | КЭС/113/01/17831 | 2020-09-21 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1603 | КЭС/113/01/17852-О | 2020-09-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1604 | КЭС/113/01/17868-О | 2020-09-21 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1605 | КЭС/113/01/17877-О | 2020-09-21 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1606 | РК/006/1553 | 2020-09-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1607 | РК/006/1554-ПС | 2020-09-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1608 | РК/006/1560 | 2020-09-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1609 | РК/1200/5948-О | 2020-09-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1610 | РК/1200/5956 | 2020-09-21 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1611 | КЭС/113/01/18087-О | 2020-09-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1612 | КЭС/113/01/18159-О | 2020-09-23 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1613 | РК/006/1572 | 2020-09-23 | - |  |  |  | + |  | + | [18 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1614 | РК/1200/5983 | 2020-09-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1615 | КЭС/113/01/18226-О | 2020-09-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1616 | КЭС/113/01/18267-О | 2020-09-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1617 | КЭС/113/01/18268-О | 2020-09-24 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | филиал выполнил обрезку ДКР и вывез порубочный материал |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1618 | КЭС/113/01/18310-О | 2020-09-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1619 | КЭС/113/01/18324-О | 2020-09-24 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1620 | КЭС/113/01/18330 | 2020-09-24 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1621 | КЭС/113/01/18362-О | 2020-09-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1622 | КЭС/113/01/18403-О | 2020-09-25 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1623 | КЭС/113/01/18405-О | 2020-09-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1624 | КЭС/113/01/18432-О | 2020-09-25 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1625 | КЭС/113/01/18434-О | 2020-09-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1626 | КЭС/113/01/18447-О | 2020-09-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1627 | КЭС/113/01/18455-О | 2020-09-25 | - | + | [6 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1628 | КЭС/113/01/18501-О | 2020-09-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1629 | КЭС/113/01/18543-О | 2020-09-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1630 | КЭС/113/01/18552-О | 2020-09-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1631 | КЭС/113/01/18556-О | 2020-09-28 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  | 28.10.2020 филиал выполнил проверку прибора учета, был выдан акт заявителю |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1632 | КЭС/113/01/18624-О | 2020-09-28 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1633 | РК/006/1602 | 2020-09-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1634 | КЭС/113/01/18708-О | 2020-09-29 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1635 | РК/1200/6051 | 2020-09-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1636 | РК/1200/6055 | 2020-09-29 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1637 | РК/1200/6056 | 2020-09-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1638 | РК/1200/6067 | 2020-09-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1639 | КЭС/113/01/18781-О | 2020-09-30 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1640 | РК/005/999 | 2020-09-30 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1641 | КЭС/113/01/18996-О | 2020-10-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал произведет замену опоры №1/7 по ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "БП7-977" | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1642 | КЭС/113/01/19020-О | 2020-10-01 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1643 | РК/006/1622-ПС | 2020-10-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1644 | РК/1200/6098-О | 2020-10-01 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1645 | РК/1200/6100-КОВ | 2020-10-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1646 | РК/1200/6102 | 2020-10-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1647 | РК/1200/6114-ПО | 2020-10-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1648 | КЭС/113/01/19033-О | 2020-10-02 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1649 | КЭС/113/01/19034-О | 2020-10-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1650 | КЭС/113/01/19088-О | 2020-10-02 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1651 | КЭС/113/01/19093 | 2020-10-02 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1652 | РК/006/1630 | 2020-10-02 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1653 | РК/1200/6121 | 2020-10-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1654 | РК/1200/6136-О | 2020-10-02 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1655 | КЭС/113/01/19183-О | 2020-10-05 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1656 | КЭС/113/01/19263 | 2020-10-05 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1657 | КЭС/113/01/19382-о | 2020-10-06 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | филиал выполнит обрезку ДКР до 30.11.2020 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1658 | КЭС/113/01/19426-О | 2020-10-07 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1659 | КЭС/113/01/19478-О | 2020-10-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1660 | РК/006/1653-ПС | 2020-10-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1661 | РК/006/1655-ПС | 2020-10-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1662 | КЭС/113/01/19517-О | 2020-10-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1663 | КЭС/113/01/19551-О | 2020-10-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1664 | РК/006/1662-ПС | 2020-10-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1665 | РК/1200/6199-О | 2020-10-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал произведет тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-6/0,4 кВ "НД-68-613" и обрезку ДКР |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1666 | РК/1200/6201-КОВ | 2020-10-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1667 | КЭС/113/01/19660-О | 2020-10-09 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1668 | КЭС/113/01/19670-О | 2020-10-09 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1669 | КЭС/113/01/19673-О | 2020-10-09 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1670 | КЭС/113/01/19731-О | 2020-10-09 | - |  | + | [7 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1671 | КЭС/113/01/19733-О | 2020-10-09 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1672 | КЭС/113/01/19798-О | 2020-10-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1673 | КЭС/113/01/19807-О | 2020-10-12 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1674 | РК/1200/6268-ПС | 2020-10-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1675 | КЭС/113/01/20158-О | 2020-10-14 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал произведет выправку опор ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4 кВ КРЗ-7-226-" 10а,10б,10в |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1676 | КЭС/113/01/20196-О | 2020-10-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1677 | РК/1200/6281-КОВ | 2020-10-14 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1678 | РК/1200/6282-ков | 2020-10-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал в срок до 30.06.2021 планирует выполнить работы по ТО ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ЛВ-2-210 | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1679 | РК/1200/6283-ков | 2020-10-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1680 | РК/1200/6284-ков | 2020-10-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1681 | РК/1200/6292-КОВ | 2020-10-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал планирует выполнить работы по тех. обслуживанию ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "ЛВ-2-210" | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1682 | КЭС/113/01/20227-о | 2020-10-15 | - |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1683 | РК/006/1702-ПС | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1684 | РК/006/1708-ПС | 2020-10-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1685 | РК/006/1717-ПС | 2020-10-19 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1686 | РК/006/1718-ПС | 2020-10-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1687 | РК/006/1719-ПС | 2020-10-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1688 | РК/006/1720-ПС | 2020-10-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1689 | РК/006/1721-ПС | 2020-10-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1690 | КЭС/113/01/20567-о | 2020-10-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1691 | КЭС/113/01/20643-пс | 2020-10-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1692 | РК/006/1728-ПС | 2020-10-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1693 | КЭС/113/01/20654-о | 2020-10-21 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал в срок до 30.12.2020 выполнит выправку опоры | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1694 | КЭС/113/01/20667-о | 2020-10-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1695 | КЭС/113/01/20668-О | 2020-10-21 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1696 | КЭС/113/01/20717-о | 2020-10-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1697 | РК/006/1735-ПС | 2020-10-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1698 | КЭС/113/01/20774-о | 2020-10-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1699 | КЭС/113/01/20783-о | 2020-10-22 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал выполнит тех. обслуживание ВЛ-0,4кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "АГР-2-122" | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1700 | КЭС/113/01/20870-О | 2020-10-22 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1701 | КЭС/113/01/20876-о | 2020-10-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1702 | КЭС/113/01/20903-О | 2020-10-23 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1703 | КЭС/113/01/20953-О | 2020-10-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1704 | РК/1200/6405-о | 2020-10-23 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал 27.10.2020 выполнил демоньаж опоры №1-1а ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-10/0,4кВ СМ-1-527 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1705 | КЭС/113/01/21204-о | 2020-10-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Филиал в срок до 30.12.2020 выполнит перетяжку контактных соединений |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1706 | КЭС/113/01/21420-О | 2020-10-27 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Филиал планирует произвести замену ввода |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1707 | РК/006/1762-ПС | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1708 | РК/006/1764-пс | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1709 | РК/1200/6456-о | 2020-10-27 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал 05.11.2020 выполнил выправку опоры №1-14 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ ХМ-6-355 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1710 | КЭС/113/01/21544-о | 2020-10-28 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1711 | КЭС/113/01/21589-о | 2020-10-28 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1712 | КЭС/113/01/21599-о | 2020-10-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1713 | КЭС/113/01/21690-о | 2020-10-29 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1714 | РК/1200/6506-пс | 2020-10-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1715 | КЭС/113/01/21822-о | 2020-10-30 | - |  | + | [7 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1716 | РК/006/1789-пс | 2020-10-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1717 | РК/1200/6561-О | 2020-10-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1718 | КЭС/113/01/21941-о | 2020-11-02 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал до 29.01.2020 произведет ТО ТП-10/0,4 кВ НТ7-357 с регулировкой ПБВ | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1719 | КЭС/113/01/21943-о | 2020-11-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1720 | КЭС/113/01/22052-о | 2020-11-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1721 | РК/006/1793-пс | 2020-11-02 | - |  |  |  | + |  | + | [18 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1722 | РК/006/1795-пс | 2020-11-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1723 | КЭС/113/01/22225-О | 2020-11-05 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1724 | КЭС/113/01/22313-о | 2020-11-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1725 | КЭС/113/01/22325-ПС | 2020-11-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1726 | РК/006/1808-пс | 2020-11-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1727 | РК/1200/6629-КОВ | 2020-11-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1728 | КЭС/113/01/22418-о | 2020-11-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1729 | РК/006/1820-ПС | 2020-11-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1730 | РК/006/1821-ПС | 2020-11-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1731 | РК/006/1822-ПС | 2020-11-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1732 | РК/1200/6650-О | 2020-11-09 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал 13.11.2020 выполнил работы на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ ЛВ-1-250 по замене неизолированных проводов на СИП ы пролетах опор №№29-3-4, выправка опор №№3-1, 3-3в установка подкоса к опоре№7-3 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1733 | КЭС/113/01/22725-О | 2020-11-10 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал произведет замену опор по ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "НВ3-533" при проведении кап. ремонта | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1734 | КЭС/113/01/22740-о | 2020-11-10 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал в срок до 30.11.2020 будет установлен прибор контроля качества "Прорыв" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1735 | КЭС/113/01/22772-о | 2020-11-10 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1736 | КЭС/113/01/22848-о | 2020-11-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | С целью стабилизации уровня напряжения и обеспечения качественного электроснабжения данного объекта персонал Филиала произведёт внеплановое техническое обслуживание данной ВЛ-0,4 кВ и перераспределение нагрузок. | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1737 | КЭС/113/01/22896-о | 2020-11-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1738 | КЭС/113/01/22904-о | 2020-11-11 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал произведет выправку опоры №3-12 по ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4кВ "СМ-5-547" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1739 | РК/006/1839-ПС | 2020-11-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1740 | КЭС/113/01/22971-о | 2020-11-12 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1741 | КЭС/113/01/22983-о | 2020-11-12 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал произведет техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "Т7-580" и перераспределение нагрузок | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1742 | КЭС/113/01/23000-о | 2020-11-12 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | С целью стабилизации уровня напряжения и обеспечения качественного электроснабжения данного жилого дома, Филиал произведёт внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ ЧР-5-775 с восстановлением полнофазного режима и перераспределением нагрузок. | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1743 | КЭС/113/01/23066-О | 2020-11-12 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1744 | РК/006/1843-ПС | 2020-11-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1745 | кКЭС/113/01/23101-О | 2020-11-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1746 | КЭС/113/01/23098-о | 2020-11-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1747 | КЭС/113/01/23109-о | 2020-11-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [13 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1748 | КЭС/113/01/23110-о | 2020-11-13 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1749 | КЭС/113/01/23114-о | 2020-11-13 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1750 | КЭС/113/01/23133-о | 2020-11-13 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1751 | КЭС/113/01/23234-о | 2020-11-13 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Для надежной и бесперебойной подачи электроэнергии в СНТ «Ромашка» персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети» планируется в квартале 2021 года выполнить восстановление полнофазного режима в пролётах опор №№ 9 — 27 ВЛ-0,4 кВ Л-1 «РП-7-З-9О5п». | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1752 | РАА/129/792 | 2020-11-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1753 | РК/006/1860-ПС | 2020-11-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1754 | КЭС/113/01/23210-О | 2020-11-16 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1755 | КЭС/113/01/23288-о | 2020-11-16 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | - 1 этап: техническое обслуживание ТП-10/0,4 кВ в количестве 7 шт. с проведением ТВК — планируемый срок до 11.12.2020; - 2 этап: замена существующего провода А-70 на большее сечение АСКП-120/19 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор N9N9 1- 21 (до кабельной вставки, протяжённость по трассе — 1,2 км) — планируемый срок до 13.12.2020; - З этап: замена существующего провода АС-50 на большее сечение АСКП-120/19 по ВЛ-1О кВ СК-11 в пролётах опор лг9№ 25 - 43 (до птицефабрики, протяжённость по трассе — 900 м) — планируемый срок до 20.12.2020; 4 этап: замена существующего провода А-50 на большее сечение АСКП-120/19 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор №№ 43 — 1 16 (протяжённость по трассе — 3,7 км) — планируемый срок до 29.12.2020; - 5 этап: замена существующего провода А-50 на большее сечение демонтированным проводом А-70 путем каскада по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор — 116 - 133 (протяжённость по трассе 1,05 км) — планируемый срок до 30.12.2020. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1756 | КЭС/113/01/23305-о | 2020-11-16 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал произведет тех обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-1-376" с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1757 | КЭС/113/01/23312-о | 2020-11-16 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | - 1 этап: замена существующего провода А-70 на большее сечение АСКП- 120/19 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор 1- 21 (до кабельной вставки, протяжённость по трассе — 1 км) — планируемый срок до 13.12.2020; - 2 этап: замена существующего провода АС-50 на большее сечение АСТ-95 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор №№ 25 43 (до птицефабрики, протяжённость по трассе — 900 м) — планируемый срок до 15.12.2020; - 3 этап: замена существующего провода А-50 на большее сечение АСТ-95 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор 43 — 126 (протяжённость по трассе — 4,15 км) планируемый срок до 18.12.2020; - 4 этап: замена существующего провода А-50 на большее сечение демонтированным проводом А-70 путем каскада по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор № кэс/пз/02/4360-исхот 16.12.2020 126 10-25 (протяжённость по трассе 1,25 км) — планируемый срок до 19.12.2020. - 5 этап: техническое обслуживание ТП-10/0,4 кВ в количестве 7 шт.: ХЛ-11-1270ПДОО кВА, ХЛ-11-ЮЗП/160 кВА, ХЛ-П-1265ПЉЗО КВЛ, СК-11-685ПЉЗО кВА, СК-11-686ПЉЗО кВА, СК-11-1290ПЉЗО кВА, СК- 11-2963п/1000 КВА с проведением ТВК — планируемый срок до 15.012021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1758 | РК/1200/6744-ПС | 2020-11-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1759 | КЭС/113/01/23356-О | 2020-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Для улучшения качества электроснабжения филиал произведет тех обслуживание ТП-10/0,4 кВ "НТ7-357" с регулировкой ПБВ | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1760 | КЭС/113/01/23368-о | 2020-11-17 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1761 | КЭС/113/01/23394-о | 2020-11-17 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал планирует выполнить замену провода АС-70 на АСКП-120 на ВЛ-10 кВ "СК-11" от ПС"Старокорсунская" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1762 | РК/006/1867-ПС | 2020-11-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1763 | РК/006/1870-пс | 2020-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [18 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1764 | РК/006/1872-пс | 2020-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1765 | КЭС/113/01/23625-о | 2020-11-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1766 | КЭС/113/01/23664-о | 2020-11-19 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Филиал произведет техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "АГРЗ-1166" с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1767 | КЭС/113/01/23711-о | 2020-11-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1768 | КЭС/113/01/23726-о | 2020-11-19 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал произведет тех обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-1-376" с перераспределением нагрузок |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1769 | РК/006/1881-пс | 2020-11-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1770 | РК/006/1882-пс | 2020-11-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1771 | РК/006/1883-пс | 2020-11-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1772 | РК/1200/6808-мов | 2020-11-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1773 | КЭС/113/01/23776-о | 2020-11-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1774 | КЭС/113/01/23811-о | 2020-11-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1775 | РК/006/1887-пс | 2020-11-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1776 | РК/006/1889-пс | 2020-11-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1777 | РК/006/1890-пс | 2020-11-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1778 | РК/006/1891-пс | 2020-11-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1779 | КЭС/113/01/23866-о | 2020-11-23 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1780 | КЭС/113/01/23872-о | 2020-11-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1781 | КЭС/113/01/23909-о | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1782 | КЭС/113/01/23931-о | 2020-11-23 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1783 | КЭС/113/01/23941-о | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Для улучшения электроснабжения потребителей в х. Ленина, Филиал разработал нижеуказанные мероприятия, с сроком выполнения до 1 5.012021 : замена существующего провода А-70 на большее сечение АСКП-120/19 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор 1- 21 (до кабельной вставки, протяжённость по трассе — 1 км) — выполнено 11.12.2020; - замена существующего провода АС-50 на большее сечение АСТ-95 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор 25 - 43 (до птицефабрики, протяжённость по трассе — 900 м) — планируемый срок до 15.12.2020; - замена существующего провода А-50 на большее сечение АСТ-95 по ВЛ10 кВ СК-11 в пролётах опор №№ 43 126 (протяжённость по трассе — 4,15 км) — планируемый срок до 18.12.2020; замена существующего провода А-50 на большее сечение демонтированным проводом А-70 путем каскада по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор №№ 126 — 10-25 (протяжённость по трассе — 1,25 км) — планируемый срок до 19.12.2020. - техническое обслуживание ТП-10/0,4 кВ в количестве 7 шт.: ХЛ-11-1270П/400 кВА, ХЛ-11-623П/160 кВА (с проведением ТВЮ, ХЛ-11-1265ПЉЗО кВА, СК-11-685ПЉЗО кВА, СК-11-686ПЉЗО кВА, СК-11-1290ПЉЗО кВА, ск-11-2963плооо кВА (с проведением ТВК) планируемый срок до 29.012021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1784 | КЭС/113/01/23957-о | 2020-11-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1785 | КЭС/113/01/23963-О | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1786 | КЭС/113/01/23979-о | 2020-11-23 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Филиал произведет работы по замене опоры №4а ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ СК-9-730 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1787 | КЭС/113/01/24006-о | 2020-11-23 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1788 | КЭС/113/01/24120-о | 2020-11-24 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1789 | КЭС/113/01/24131-о | 2020-11-24 | - |  | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1790 | КЭС/113/01/24135-о | 2020-11-24 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1791 | РК/1200/6868-о | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | - 1 этап: техническое обслуживание ТП-10/0,4 кВ в количестве 7 шт. с проведением ТВК — планируемый срок до 11.12.2020; - 2 этап: замена существующего провода А-70 на большее сечение АСКП-120/19 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор №№ 1- 21 (до кабельной вставки, протяжённость по трассе 1,2 км) планируемый срок до 13.12.2020; - З этап: замена существующего провода АС-50 на большее сечение АСКП-12О/19 по ВЛ-10 кв СК-11 в пролётах опор 25 43 (до птицефабрики, протяжённость по трассе — 900 м) — планируемый срок до 20.12.2020; № кэс/пз/02/4242-исхот 09.12.2020 - 4 этап: замена существующего провода А-50 на большее сечение АСКП-12О/19 по ВЛ-10 кв СК-Н в пролётах опор логе 43 116 (протяжённость по трассе — 3,7 км) — планируемый срок до 29.12.2020; - 5 этап: замена существующего провода А-50 на большее сечение демонтированным проводом А-70 путем каскада по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор 116 133 (протяжённость по трассе 1,05 км) планируемый срок до 30.12.2020. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1792 | РК/1200/6869-о | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1793 | РК/1200/6870-о | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1794 | КЭС/113/01/24193-о | 2020-11-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1795 | КЭС/113/01/24222-о | 2020-11-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1796 | РК/1200/6911-ков | 2020-11-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1797 | КЭС/113/01/24324-о | 2020-11-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1798 | КЭС/113/01/24371-о | 2020-11-26 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 1 этап: техническое обслуживание ТП- 10/0,4 кВ в количестве 7 шт.. ХЛ-11-1270П/400 кВА, ХЛ-11-623П/160 кВА, ХЛ-П-1265п/6ЗО кВА, СК-П-685ПЉЗО кВА, СК-П-686пЉЗО кВА, кВА, СК-11-296311/1000 КВА с проведением ТВК — планируемый срок до 1 .12.2020 - 2 этап: замена существующего провода А-70 на большее сечение АСКП120/19 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор 1- 21 (до кабельной вставки, протяжённость по трассе — 1 км) — планируемый срок до 13.12.2020 - З этап: замена существующего провода АС-50 на большее сечение АСКП120/19 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор .№N2 25 - 43 (до птицефабрики, протяжённость по трассе — 900 м) — планируемый срок до 20.12.2020 - 4 этап: замена существующего провода А-50 на большее сечение АСКП120/19 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор №№ 43 — 116 (протяжённость по трассе — 3,7 км) — планируемый срок до 29.12.2020; - 5 этап: замена существующего провода А-50 на большее сечение демонтированным проводом А-70 путем каскада по ВЛ- 10 кВ СК- 1 1 в пролётах опор — 116 - 133 (протяжённость по трассе — 1,05 км) |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1799 | РК/006/1914-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1800 | РК/006/1921-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1801 | РК/006/1925-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1802 | РК/006/1926-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1803 | РК/006/1927-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1804 | РК/006/1932-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1805 | РК/1200/6924-о | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1806 | РК/1200/6925-о | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1807 | РК/1200/6928-о | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | - 1 этап: техническое обслуживание ТП-10/0,4 кВ в количестве 7 шт.. ХЛ-11-1270ПДОО кВА, ХЛ-11-62311/160 кВА, ХЛ-11-1265ПЉЗО кВА, СК-11-685ПЉЗО кВА, СК-11-686ПЉЗО кВА, СК-11-1290ПЉЗО кВА,СК-11-296311/1000 КВА с проведением ТВК — планируемый срок до 11.12.2020; - 2 этап: замена существующего провода А-70 на большее сечение АСКП120/19 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор №№ 1- 21 (до кабельной вставки, протяжённость по трассе — 1 км) — планируемый срок до 13.12.2020 - З этап: замена существующего провода АС-50 на большее сечение АСКП120/19 по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор 25 - 43 (до птицефабрики, протяжённость по трассе — 900 м) — планируемый срок до 20.12.2020; - 4 этап: замена существующего провода А-50 на большее сечение АСКП120/19 по ВЛ-10 кв СК-11 в пролётах опор 43 — 116 (протяжённость по трассе — 3,7 км) — планируемый срок до 29.12.2020; 5 этап: замена существующего провода А-50 на большее сечение демонтированным проводом А-70 путем каскада по ВЛ-10 кВ СК-11 в пролётах опор — 116 - 133 (протяжённость по трассе — 1,05 км) планируемый срок до 30.12.2020. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1808 | РК/1200/6930-ков | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1809 | РК/1200/6931-ков | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1810 | КЭС/113/01/24475-о | 2020-11-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1811 | КЭС/113/01/24479-о | 2020-11-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1812 | КЭС/113/01/24519-о | 2020-11-27 | - |  | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1813 | РК/1200/6936-пс | 2020-11-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1814 | РК/1200/6953-ков | 2020-11-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1815 | КЭС/113/01/24566-о | 2020-11-30 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1816 | кэс/113/01/24575-о | 2020-11-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1817 | КЭС/113/01/24594-о | 2020-11-30 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1818 | КЭС/113/01/24600-о | 2020-11-30 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1819 | КЭС/113/01/24618-о | 2020-11-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1820 | КЭС/113/01/24620-о | 2020-11-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1821 | КЭС/113/01/24621-о | 2020-11-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1822 | КЭС/113/01/24624-о | 2020-11-30 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1823 | КЭС/113/01/24652-о | 2020-11-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | Филиал произведет тех.обслуживание ТП-10/0,4 кВ НС10-4-156 с регулировкой ПБВ | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1824 | КЭС/113/01/24696-о | 2020-11-30 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал выполнит перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от ТП-10/0,4 кВ "ХК-5-413" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1825 | КЭС/113/01/24864-о | 2020-12-01 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1826 | РК/006/1950-ПС | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1827 | РК/1200/6995-ков | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1828 | КЭС/113/01/24886-о | 2020-12-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1829 | КЭС/113/01/24935-о | 2020-12-02 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1830 | КЭС/113/01/24953-о | 2020-12-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1831 | КЭС/113/01/24962-о | 2020-12-02 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1832 | РК/006/1960-ПС | 2020-12-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1833 | КЭС/113/01/25023-о | 2020-12-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1834 | КЭС/113/01/25026-о | 2020-12-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1835 | КЭС/113/01/25034-о | 2020-12-03 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1836 | КЭС/113/01/25039-о | 2020-12-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1837 | КЭС/113/01/25042-о | 2020-12-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1838 | КЭС/113/01/25074-о | 2020-12-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1839 | КЭС/113/01/25098-о | 2020-12-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1840 | РК/006/1966-пс | 2020-12-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1841 | РК/006/1967-пс | 2020-12-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1842 | РК/006/1968-пс | 2020-12-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1843 | РК/006/1969-пс | 2020-12-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1844 | КЭС/113/01/25168-о | 2020-12-04 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1845 | КЭС/113/01/25194-О | 2020-12-04 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1846 | КЭС/113/01/25211-о | 2020-12-04 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1847 | РК/006/1976-ПС | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1848 | РК/1200/7041-ПС | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1849 | КЭС/113/01/25295-О | 2020-12-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1850 | КЭС/113/01/25344-О | 2020-12-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1851 | КЭС/113/01/25431-О | 2020-12-07 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1852 | РК/006/1983-ПС | 2020-12-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1853 | РК/006/1987-ПС | 2020-12-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1854 | РК/006/1988-ПС | 2020-12-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1855 | РК/1200/7065-ФАС | 2020-12-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1856 | КЭС/113/01/25496-О | 2020-12-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1857 | КЭС/113/01/25534-О | 2020-12-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1858 | КЭС/113/01/25547-О | 2020-12-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1859 | КЭС/113/01/25585-О | 2020-12-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1860 | РК/1200/7105-КОВ | 2020-12-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1861 | КЭС/113/01/25650-О | 2020-12-09 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1862 | КЭС/113/01/25695-О | 2020-12-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1863 | КЭС/113/01/25726-О | 2020-12-09 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1864 | РК/006/2002-ПС | 2020-12-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1865 | РК/006/2003-ПС | 2020-12-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1866 | КЭС/113/01/25775-О | 2020-12-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1867 | КЭС/113/01/25787-О | 2020-12-10 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1868 | КЭС/113/01/25793-о | 2020-12-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1869 | КЭС/113/01/25822-О | 2020-12-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал выполнит перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от ТП-10/0,4 кВ "ХК-5-413" | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1870 | КЭС/113/01/25844-О | 2020-12-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1871 | КЭС/113/01/25851-О | 2020-12-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1872 | РК/006/2004-ПС | 2020-12-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1873 | РК/006/2005-ПС | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1874 | РК/006/2010-ПС | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1875 | РК/006/2012-ПС | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1876 | РК/006/2013-ПС | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1877 | РК/006/2014-ПС | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1878 | РК/006/2016-ПС | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1879 | РК/006/2017-ПС | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1880 | РК/006/2021-ПС | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1881 | РК/1200/7128-КОВ | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1882 | РК/1200/7129-О | 2020-12-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1883 | КЭС/113/01/25920-О | 2020-12-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1884 | КЭС/113/01/25921-О | 2020-12-11 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1885 | КЭС/113/01/25924-О | 2020-12-11 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал планирует выполнить техническое обслуживание КТП-10/0,4 кВ НС-3-102-929 | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1886 | КЭС/113/01/25971-О | 2020-12-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1887 | РК/006/2034-ПС | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1888 | РУ/006/2036-ПС | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1889 | КЭС/113/01/26102-О | 2020-12-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1890 | КЭС/113/01/26103-О | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1891 | КЭС/113/01/26108-О | 2020-12-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1892 | КЭС/113/01/26110-О | 2020-12-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1893 | КЭС/113/01/26148-О | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1894 | РК/006/2041-ПС | 2020-12-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1895 | РК/006/2042-ПС | 2020-12-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1896 | РК/006/2047-ПС | 2020-12-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1897 | РК/006/2048-ПС | 2020-12-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1898 | РК/006/2049-ПС | 2020-12-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1899 | РК/006/2050-ПС | 2020-12-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1900 | РК/006/2052-ПС | 2020-12-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1901 | КЭС/113/01/26208-О | 2020-12-15 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1902 | КЭС/113/01/26264-О | 2020-12-15 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1903 | РК/006/2054-ПС | 2020-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1904 | РК/006/2055-ПС | 2020-12-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1905 | РК/006/2061-ПС | 2020-12-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1906 | РК/006/2062-ПС | 2020-12-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1907 | РК/006/2063-ПС | 2020-12-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1908 | РК/006/2066-ПС | 2020-12-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1909 | РК/1200/7189-ПС | 2020-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1910 | КЭС/113/01/26359-о | 2020-12-16 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1911 | РК/006/2079-ПС | 2020-12-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1912 | РК/006/2081-ПС | 2020-12-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Для улучшения электроснабжения в СНТ "Виктория" ,персоналом филиал планируется выполнить ТО ТП-10/0,4 кВ НС-3-102-929 | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1913 | РК/006/2085-ПС | 2020-12-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1914 | КЭС/113/01/26564-О | 2020-12-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1915 | КЭС/113/01/26575-О | 2020-12-17 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1916 | КЭС/113/01/26593-О | 2020-12-17 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1917 | КЭС/113/01/26613-О | 2020-12-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1918 | КЭС/113/01/26616-О | 2020-12-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1919 | КЭС/113/01/26623-О | 2020-12-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1920 | РК/006/2090-ПС | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1921 | РК/006/2091-ПС | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1922 | РК/1200/7227-КОВ | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1923 | КЭС/113/01/26630-О | 2020-12-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1924 | КЭС/113/01/26654-О | 2020-12-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1925 | КЭС/113/01/26657-О | 2020-12-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1926 | КЭС/113/01/26704-О | 2020-12-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1927 | КЭС/113/01/26713-О | 2020-12-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1928 | РК/1200/7229-КОВ | 2020-12-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1929 | РК/1200/7237-О | 2020-12-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1930 | КЭС/113/01/26762-О | 2020-12-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1931 | КЭС/113/01/26764-О | 2020-12-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1932 | КЭС/113/01/26782-О | 2020-12-21 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1933 | КЭС/113/01/26793-О | 2020-12-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1934 | КЭС/113/01/26795-О | 2020-12-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1935 | КЭС/113/01/26798-О | 2020-12-21 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1936 | КЭС/113/01/26799-О | 2020-12-21 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1937 | КЭС/113/01/26816-О | 2020-12-21 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1938 | КЭС/113/01/26818-О | 2020-12-21 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1939 | КЭС/113/01/26843-О | 2020-12-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1940 | РК/006/2105-ПС | 2020-12-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1941 | КЭС/113/01/27003-О | 2020-12-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1942 | КЭС/113/01/27078-О | 2020-12-23 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1943 | РК/006/2120-ПС | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1944 | КЭ/113/01/27150-О | 2020-12-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1945 | РК/006/2124-ПС | 2020-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1946 | КЭС/113/01/27254-О | 2020-12-25 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1947 | КЭС/113/01/27255-О | 2020-12-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1948 | КЭС/113/01/27310-О | 2020-12-25 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1949 | КЭС/113/01/27385-О | 2020-12-28 | - |  |  | + |  |  | + | [18 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1950 | КЭС/113/01/27387-О | 2020-12-28 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1951 | КЭС/113/01/27396-О | 2020-12-28 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1952 | КЭС/113/01/27416-О | 2020-12-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1953 | КЭС/113/01/27428-О | 2020-12-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1954 | КЭС/113/01/27442-О | 2020-12-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1955 | РК/006/2138-ПС | 2020-12-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1956 | РК/006/2140-ПС | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1957 | РК/006/2144-ПС | 2020-12-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1958 | РК/1200/7350-ПС | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1959 | КЭС/113/01/27465-О | 2020-12-29 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1960 | РК/006/2164-ПС | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1961 | РК/006/2165-пс | 2020-12-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1962 | РК/006/2167-ПС | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1963 | РК/006/2169-О | 2020-12-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1964 | КЭ/1200/14-О | 2020-01-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1965 | ЛбЭС/113/1/25-О | 2020-01-10 | - | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1966 | ЛбЭС/113/1/40-О | 2020-01-13 | - | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1967 | ЛбЭС/113/1/50-О | 2020-01-13 | - | + | [9 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1968 | КЭ/1200/137-О | 2020-01-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1969 | ЛбЭС/113/1/83-О | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание КТП-10/0,4кВ М-1-22 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1970 | ЛбЭС/113/1/111-О | 2020-01-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1971 | ЛбЭС/113/1/127-О | 2020-01-16 | - | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Сс-1-176, чистка трассы ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1972 | КЭ/1200/215-О | 2020-01-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1973 | КЭ/1200/232-О | 2020-01-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1974 | КЭ/1200/257-О | 2020-01-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1975 | ЛбЭС/113/1/200-О | 2020-01-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ТО ВЛ-0,4кВ Л-4 от Р-5-9 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1976 | ЛбЭС/113/1/210-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1977 | ЛбЭС/113/1/219-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1978 | ЛбЭС/113/1/227-О | 2020-01-22 | - | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1979 | ЛбЭС/113/1/239-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1980 | ЛбЭС/113/1/241-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1981 | ЛбЭС/113/1/263-О | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1982 | ЛбЭС/113/1/266-О | 2020-01-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1983 | ЛбЭС/113/1/276-О | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Ревизия контактных соединений, перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-9-28 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1984 | КЭ/006/93-О | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1985 | КЭ/1200/379-О | 2020-01-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1986 | КЭ/1200/407-О | 2020-01-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1987 | КЭ/1200/426-О | 2020-01-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1988 | ЛбЭС/113/1/333-О | 2020-01-28 | - | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1989 | ЛбЭС/113/1/366-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1990 | ЛбЭС/113/1/379-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Работа по разукрупнению ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пп-7-698 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1991 | ЛбЭС/113/1/380-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1992 | ЛбЭС/113/1/381-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1993 | ЛбЭС/113/1/382-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1994 | ЛбЭС/113/1/395-О | 2020-01-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена дефектного провода Л-3 от КТП Р-5-37 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1995 | ЛбЭС/113/1/396-О | 2020-01-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1996 | ЛбЭС/113/1/406-О | 2020-01-30 | - | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП Вл-3-17 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1997 | КЭ/1200/568-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Замена дефектного провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Р-5-37 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1998 | КЭ/1200/599-О | 2020-02-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1999 | ЛбЭС/113/1/480-О | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена дефектного провода ВЛ-0,4кВ на СИП, замена опор ВЛ, замена ответвлений к домовладениям, ремонт КТП, ТО ВЛ-0,4кВ, 10кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2000 | КЭ/1200/650-О | 2020-02-05 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2001 | ЛбЭС/113/1/497-О | 2020-02-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2002 | КЭ/1200/682-О | 2020-02-06 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2003 | КЭ/1200/710-О | 2020-02-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2004 | КЭ/1200/740-О | 2020-02-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2005 | КЭ/1200/756-О | 2020-02-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Р-4-17, ревизия контактных соединений, ТО КТП |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2006 | ЛбЭС/113/1/580-О | 2020-02-10 | - | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2007 | ЛбЭС/113/1/595-О | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам с ревизией контактных соединений на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кк-3-549 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2008 | ЛбЭС/113/1/597-О | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2009 | КЭ/1200/775-О | 2020-02-11 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2010 | КЭ/1200/788-О | 2020-02-11 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2011 | ЛбЭС/113/1/608-О | 2020-02-11 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2012 | ЛбЭС/113/1/610-О | 2020-02-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2013 | КЭ/006/192-О | 2020-02-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2014 | КЭ/1200/823-О | 2020-02-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2015 | КЭ/006/196-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2016 | КЭ/1200/885-О | 2020-02-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2017 | КЭ/1200/925-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2018 | КЭ/1200/927-О | 2020-02-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2019 | КЭ/1200/928-О | 2020-02-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2020 | ЛбЭС/113/1/711-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2021 | ЛбЭС/113/1/714-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена дефектного провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Р-5-37 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2022 | ЛбЭС/113/1/723-О | 2020-02-17 | - | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2023 | ЛбЭС/113/1/792-О | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ТО ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-15-273, перераспределение нагрузок по фазам, чистка трассы |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2024 | ЛбЭС/113/1/823-О | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена дефектного провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Р-5-37 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2025 | ЛбЭС/113/1/854-О | 2020-02-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2026 | ЛбЭС/113/1/897-О | 2020-02-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Я-6-625, чистка трассы |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2027 | КЭ/1200/1151-О | 2020-02-27 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2028 | КЭ/1200/1179-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2029 | ЛбЭС/113/1/997-О | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2030 | ЛбЭС/113/1/1085-О | 2020-03-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2031 | ЛбЭС/113/1/1090-О | 2020-03-06 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2032 | ЛбЭС/113/1/1165-О | 2020-03-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2033 | ЛбЭС/113/1/1236-О | 2020-03-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Выезд к потребителю и производство измерения показателей качества электроэнергии, а так же выполнение ранее запланировнных корректирующих мероприятий. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2034 | КЭ/1200/1630-О | 2020-03-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2035 | ЛбЭС/113/1/1295-О | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Выезд к потребителю и производство измерения показателей качества электроэнергии, а так же выполнение ранее запланировнных корректирующих мероприятий. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2036 | ЛбЭС/113/1/1324-О | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2037 | ЛбЭС/113/1/1325-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2038 | ЛбЭС/113/1/1328-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2039 | КЭ/1200/1841-О | 2020-03-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2040 | ЛбЭС/113/1/1388-О | 2020-03-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2041 | ЛбЭС/113/1/1410-О | 2020-03-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2042 | ЛбЭС/113/1/1442-О | 2020-04-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-314, перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2043 | ЛбЭС/113/1/1449-О | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2044 | ЛбЭС/113/1/1456-О | 2020-04-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2045 | КЭ/006/531-О | 2020-04-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2046 | ЛбЭС/113/1/1543-О | 2020-04-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2047 | ЛбЭС/113/1/1568-О | 2020-04-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2048 | ЛбЭС/113/1/1621-О | 2020-04-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2049 | КЭ/1200/2441-О | 2020-04-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2050 | КЭ/1200/2656-О | 2020-05-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2051 | ЛбЭС/113/1/1795-О | 2020-05-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Замена вводного ответвления |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2052 | КЭ/1200/2698-О | 2020-05-18 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-33-322, чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2053 | КЭ/1200/2701-О | 2020-05-18 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техобслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пп-5-670, замена силового трансформатора в КТП, чистка трассы от деревьев |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2054 | ЛбЭС/113/1/1802-О | 2020-05-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-33-323 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2055 | КЭ/006/670-О | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2056 | КЭ/1200/2766-О | 2020-05-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2057 | КЭ/1200/2812-О | 2020-05-21 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена дефектного провода, перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Г-4-809 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2058 | КЭ/1200/2861-О | 2020-05-25 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2059 | КЭ/1200/2883-О | 2020-05-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Т-4-815 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2060 | ЛбЭС/113/1/1887-О | 2020-05-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2061 | ЛбЭС/113/1/1995-О | 2020-06-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2062 | КЭ/1200/3081-О | 2020-06-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2063 | КЭ/1200/3118-О | 2020-06-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2064 | КЭ/1200/3123-О | 2020-06-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2065 | КЭ/1200/3135-О | 2020-06-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2066 | ЛбЭС/113/1/2077-О | 2020-06-05 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2067 | ЛбЭС/113/1/2112-О | 2020-06-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2068 | КЭ/1200/3227-О | 2020-06-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2069 | ЛбЭС/113/1/2139-О | 2020-06-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2070 | ЛбЭС/113/1/2161-О | 2020-06-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Мх-3-430, ревизия кон тактных соединений, ТО КТП Мх-3-430 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2071 | КЭ/1200/3295-О | 2020-06-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2072 | КЭ/1200/3316-О | 2020-06-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2073 | ЛбЭС/113/1/2172-О | 2020-06-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2074 | КЭ/1200/3399-О | 2020-06-16 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2075 | КЭ/1200/3408-О | 2020-06-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2076 | КЭ/1200/3452-О | 2020-06-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2077 | ЛбЭС/113/1/2252-О | 2020-06-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2078 | ЛбЭС/113/1/2270-О | 2020-06-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2079 | ЛбЭС/113/1/2329-О | 2020-06-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2080 | ЛбЭС/113/1/2330-О | 2020-06-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2081 | КЭ/1200/3610-О | 2020-06-25 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2082 | ЛбЭС/113/1/2367-О | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2083 | ЛбЭС/113/1/2382-О | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2084 | ЛбЭС/113/1/2384-О | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП Сс-1-86 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2085 | КЭ/1200/3635-О | 2020-06-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Работа по чистке трассы от древесной растительности в охранной зоне ВЛ- 0,4кВ Л-1 от КТП Т-5-827 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2086 | КЭ/1200/3639-О | 2020-06-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Чистка трассы от древесной растительности в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Т-5-827 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2087 | ЛбЭС/113/1/2391-О | 2020-06-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | чистка трассы в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кн-6-58 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2088 | КЭ/1200/3716-О | 2020-06-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2089 | КЭ/1200/3717-О | 2020-06-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2090 | ЛбЭС/113/1/2447-О | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2091 | КЭ/1200/3781-О | 2020-07-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2092 | ЛбЭС/113/1/2481-О | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-33-232, перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2093 | КЭ/1200/3861-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2094 | КЭ/1200/3912-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2095 | ЛбЭС/113/1/2519-О | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2096 | ЛбЭС/113/1/2542-О | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2097 | ЛбЭС/113/1/2577-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2098 | КЭ/1200/3973-О | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2099 | ЛбЭС/113/1/2558-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2100 | ЛбЭС/113/1/2559-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП На-5-221, ревизия контактных соединений, техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ, замена силового трансформатора в КТП |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2101 | ЛбЭС/113/1/2572-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Мх-3-675, чистка трассы от древесной растительности |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2102 | ЛбЭС/113/1/2574-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | ст. Темиргоевская, ул. 8 Марта, 52 А запланировано разукрупнение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Т-5-827; ст. Родниковская, ул. Октябрьская запланирована чистка трассы ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Р-5-14 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2103 | ЛбЭС/113/1/2575-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2104 | ЛбЭС/113/1/2584-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Сс-1-250 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2105 | КЭ/006/963-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2106 | ЛбЭС/113/1/2600-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Мх-3-674, чистка трассы |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2107 | ЛбЭС/113/1/2602-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | ст. Темиргоевская, ул. 8 Марта, 52 А запланировано разукрупнение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Т-5-827; ст. Родниковская, ул. Октябрьская запланирована чистка трассы ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Р-5-14 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2108 | ЛбЭС/113/1/2606-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2109 | КЭ/1200/4104-О | 2020-07-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2110 | ЛбЭС/113/1/2623-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2111 | ЛбЭС/113/1/2624-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2112 | ЛбЭС/113/1/2642-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ; чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2113 | ЛбЭС/113/1/2654-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2114 | КЭ/1200/4167-О | 2020-07-13 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2115 | КЭ/1200/4180-О | 2020-07-13 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2116 | ЛбЭС/113/1/2676-О | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Вл-2-183 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2117 | ЛбЭС/113/1/2677-О | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2118 | КЭ/006/1002-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2119 | КЭ/006/998-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2120 | КЭ/1200/4256-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2121 | КЭ/006/1015-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2122 | КЭ/1200/4292-О | 2020-07-15 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ; Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2123 | КЭ/1200/4321-О | 2020-07-15 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2124 | ЛбЭС/113/1/2719-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4кВ На-3-245 с перераспределением нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2125 | ЛбЭС/113/1/2720-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ Мх-2-403, Л-4 от КТП Мх-4-425, Л-1 от КТП На-3-245, Л-1 от КТП Т-4-805. Замена силового трансформатора в КТП Мх-3-514, ТО ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ Мх-2-403 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2126 | ЛбЭС/113/1/2721-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ; Чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2127 | ЛбЭС/113/1/2737-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Обращения приняты в работу в целях осуществления проверки |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2128 | КЭ/1200/4358-О | 2020-07-16 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2129 | КЭ/006/1040-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2130 | ЛбЭС/113/1/2781-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10/0,4кВ Т-4-805 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2131 | ЛбЭС/113/1/2806-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Разукрупнение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ Т-5-827 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2132 | ЛбЭС/113/1/2807-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Работы по разукрупнению ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ Т-5-827 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2133 | ЛбЭС/113/1/2816-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание КТ10/0,4кВ Р-4-4 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2134 | ЛбЭС/113/1/2831-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2135 | ЛбЭС/113/1/2866-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ; ревизия контактных соединений; перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2136 | КЭ/1200/4573-О | 2020-07-23 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | замена вводного ответвления |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2137 | ЛбЭС/113/1/2896-О | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2138 | ЛбЭС/113/1/2927-О | 2020-07-26 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2139 | КЭ/1200/4644-О | 2020-07-27 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2140 | ЛбЭС/113/1/2949-О | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена опор ВЛ и замены вводного ответвления к домовладению, чистка трассы ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2141 | ЛбЭС/113/1/2977-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2142 | ЛбЭС/113/1/2979-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2143 | ЛбЭС/113/1/2980-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2144 | ЛбЭс/113/1/2982-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2145 | ЛбЭС/113/1/2984-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности; техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ; перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2146 | ЛбЭС/113/1/2990-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Выправка опоры |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2147 | КЭ/1200/4833-О | 2020-07-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2148 | ЛбЭС/113/1/3040-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ун-2-633, ревизия контактных соединений, чистка трассы |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2149 | КЭ/1200/4962-О | 2020-08-04 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2150 | КЭ/006/1212-О | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2151 | ЛбЭС/113/1/3061-О | 2020-08-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2152 | ЛбЭС/113/1/3064-О | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2153 | ЛбЭС/113/1/3090-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  | Замена прибора учета |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2154 | ЛбЭС/113/1/3095-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2155 | КЭ/1200/5061-О | 2020-08-07 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2156 | КЭ/1200/5081-О | 2020-08-10 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ; перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2157 | КЭ/1200/5110-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-10/0,4кВ КЛ-7-540 с ревизией контактных соединений и перераспределением нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2158 | ЛбЭС/113/1/3154-О | 2020-08-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2159 | ЛбЭС/113/1/3200-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2160 | ЛбЭС/113/1/3201-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2161 | ЛбЭС/113/1/3209-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2162 | PK/006/1297-О | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2163 | ЛбЭС/113/1/3250-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2164 | ЛбЭС/113/1/3270-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена дефектного провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пп-5-619 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2165 | ЛбЭС/113/1/3322-О | 2020-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2166 | ЛбЭС/113/1/3329-О | 2020-08-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2167 | РК/1200/5467-О | 2020-08-21 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2168 | ЛбЭС/113/1/3385-О | 2020-08-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание КТП-10/0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2169 | РК/1200/5585-О | 2020-08-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2170 | ЛбЭС/113/1/3424-О | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Обследование ситуации |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2171 | РК/1200/5632-О | 2020-08-27 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2172 | ЛбЭС/113/1/3447-О | 2020-08-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2173 | РК/1200/5644-О | 2020-08-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Зс-7-236 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2174 | ЛбЭС/113/1/3473-О | 2020-08-31 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2175 | ЛбЭС/113/1/3528-О | 2020-09-03 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2176 | ЛбЭС/113/1/3545-О | 2020-09-04 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2177 | ЛбЭС/113/1/3546-О | 2020-09-04 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2178 | ЛбЭС/113/1/1-О | 2020-09-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2179 | ЛбЭС/113/1/3554-О | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2180 | ЛбЭС/113/1/3559-О | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2181 | ЛбЭС/113/1/3572-О | 2020-09-07 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2182 | ЛбЭС/113/1/3582-О | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2183 | ЛбЭС/113/1/3604-О | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2184 | ЛбЭС/113/1/3613-О | 2020-09-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2185 | ЛбЭС/113/1/3631-О | 2020-09-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2186 | ЛбЭС/113/1/3645-О | 2020-09-11 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2187 | ЛбЭС/113/1/3677-О | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Зс-9-220, чистка трассы |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2188 | ЛбЭС/113/1/3702-О | 2020-09-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-264, перераспределение нагрузок по фазам, техническое обслуживание КТП, замена прибора учета |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2189 | ЛбЭС/113/1/3716-О | 2020-09-15 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2190 | ЛбЭС/113/1/3742-О | 2020-09-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам, техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-15-269 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2191 | РК/006/1529 | 2020-09-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена провода |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2192 | РК/006/1543-О | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2193 | РК/006/1552-О | 2020-09-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2194 | ЛбЭС/113/1/3820-О | 2020-09-23 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2195 | ЛбЭС/113/1/3821-О | 2020-09-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Мх-4-530, ревизия контактных соединений, замена вводного ответвления, ТО КТП |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2196 | РК/006/1590-О | 2020-09-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2197 | РВВ/129/654-О | 2020-09-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2198 | ЛбЭС/113/1/3879-О | 2020-09-29 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Технические мероприятия по замене силового трансформатора КТП Пп-5-618, чистка трассы, ТО ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Пп-5-618 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2199 | ЛбЭС/113/1/3880-О | 2020-09-29 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | обрезка ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-290 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2200 | ЛбЭС/113/1/3925-О | 2020-10-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Работы по перераспределению нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Сс-1-250, замена вводного ответвления |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2201 | ЛбЭС/113/1/3936-О | 2020-10-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ч-6-154 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2202 | РК/1200/6154-О | 2020-10-05 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2203 | ЛбЭС/113/1/3965-О | 2020-10-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ч-8-121, чистка трассы, перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2204 | ЛбЭС/113/1/3973-о | 2020-10-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Г-4-818, перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2205 | ЛбЭС/113/1/3977-О | 2020-10-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Ряд технических мероприятий на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Пп-9-606 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2206 | ЛбЭС/113/1/3978-О | 2020-10-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Технические мероприятия по выправке опор ВЛ и перетяжке провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Пп-5-667 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2207 | ЛбЭС/113/1/3993-о | 2020-10-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2208 | ЛбЭС/113/1/4009-О | 2020-10-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Р-4-8, чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2209 | ЛбЭС/113/1/4017-О | 2020-10-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Сс-2-1292 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2210 | РК/1200/6230-О | 2020-10-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2211 | ЛбЭС/113/1/4024-О | 2020-10-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Км-1-447, ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ, ТО КТП Км-1-447 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2212 | ЛбЭС/113/1/4052-О | 2020-10-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-9-58, а также техническое обслуживание КТП М-9-58 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2213 | ЛбЭС/113/1/4061-о | 2020-10-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Сс-1-1234 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2214 | ЛбЭС/113/1/4070-О | 2020-10-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2215 | ЛбЭС/113/1/4092-О | 2020-10-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Км-1-447, ревизии контактных соединений ВЛ-0,4кВ, ТО КТП Км-1-447 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2216 | ЛбЭС/113/1/4095-О | 2020-10-14 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2217 | РК/1200/6305-О | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2218 | РК/1200/6331-ков | 2020-10-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2219 | ЛбЭС/113/1/4176-о | 2020-10-21 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2220 | ЛбЭС/113/1/4177-О | 2020-10-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Проведение непрерывного измерения качества ээ в течении 24 часов, посредством установки прибора качества ээ на границе балансовой принадлежности сторон |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2221 | ЛбЭС/113/1/4179-О | 2020-10-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2222 | ЛбЭС/113/1/4206-О | 2020-10-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2223 | ЛбЭС/113/1/4230-О | 2020-10-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Я-6-625 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2224 | ЛбЭС/113/1/4263-О | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Км-4-440 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2225 | ЛбЭС/113/1/4264-о | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2226 | ЛбЭС/113/1/4331-мов | 2020-10-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2227 | ЛбЭС/113/1/4419-О | 2020-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Ряд технических мероприятий на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Т-5-930 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2228 | ЛбЭС/113/1/4420-о | 2020-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Бн-5-761 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2229 | ЛбЭС/113/1/4421-о | 2020-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2230 | ЛбЭС/113/1/4422-О | 2020-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Мх-3-430, ревизия контактных соединений, техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2231 | ЛбЭС/113/1/4425-О | 2020-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ТО ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Км-4-440, непрерывные измерения качества электрической энергии в течении 24 часов, ТО КТП Км-4-440 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2232 | ЛбЭС/113/1/4466-О | 2020-11-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Технические мероприятия по перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-1, от КТП Кк-3-590, Кк-3-672, ревизия контактных соединений |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2233 | ЛбЭС/113/1/4503-О | 2020-11-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2234 | ЛбЭС/113/1/4520-О | 2020-11-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-11-287, техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2235 | ЛбЭС/113/1/4524-О | 2020-11-13 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Мх-4-516, ревизия контактных соединений, чистку трассы |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2236 | ЛбЭС/113/1/4563-О | 2020-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2237 | ЛбЭС/113/1/4569-О | 2020-11-17 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кн-6-52, ревизия контактных соединений, чистка трассы от деревьев. Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ | Филиал Лабинские Электрические Сети
2238 | РК/1200/6784-о | 2020-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2239 | ЛбЭС/113/1/4573-О | 2020-11-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Ревизия контактных соединений на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Вл-2-164 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2240 | ЛбЭС/113/1/4584-О | 2020-11-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Ревизия контактных соединений на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-15-264, перераспределение нагрузки по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2241 | ЛбЭС/113/1/4588-О | 2020-11-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Зс-7-206 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2242 | ЛбЭС/113/1/4590-О | 2020-11-18 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Ревизия контактных соединений на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Вл-2-164 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2243 | ЛбЭС/113/1/4610-О | 2020-11-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кп-3-103, перераспределение нагрузок по фазам. чистка трассы |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2244 | ЛбЭС/113/1/4621-О | 2020-11-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2245 | ЛбЭС/113/1/4627-О | 2020-11-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кн-6-52, ревизия контактных соединений, чистка трассы от кустарниковой растительности, техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ | Филиал Лабинские Электрические Сети
2246 | РК/006/1888-пс | 2020-11-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2247 | ЛбЭС/113/1/4652-О | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2248 | ЛбЭС/113/1/4661-О | 2020-11-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2249 | ЛбЭС/113/1/4663-О | 2020-11-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2250 | ЛбЭС/113/1/4670-О | 2020-11-24 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2251 | ЛбЭС/113/1/4675-О | 2020-11-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Технические мероприятия по ревизии контактных соединений на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пв-2-126, чистка трассы от ДКР |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2252 | ЛбЭС/113/1/4709-О | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2253 | РК/006/1912-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2254 | ЛбЭС/113/1/4727-О | 2020-11-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Технические мероприятия по ревизии контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Бн-5-754 с перераспределением м нагрузок по фазам | Филиал Лабинские Электрические Сети
2255 | ЛбЭС/113/1/4746-О | 2020-11-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2256 | ЛбЭС/113/1/4754-О | 2020-11-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Г-4-850, перераспределение нагрузки по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2257 | ЛбЭС/113/1/4761-О | 2020-11-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Технические мероприятия по ревизии контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-269, работы по выправке опор; Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Р-4-39 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2258 | РК/006/1951-О | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2259 | ЛбЭС/113/1/4820-о | 2020-12-03 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Р-4-39 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2260 | ЛбЭС/113/1/4822-О | 2020-12-03 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2261 | РК/006/2006-О | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2262 | ЛбЭС/113/1/4919-О | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Работы по чистке трассы от ДКР по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Кн-3-45 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2263 | ЛбЭС/113/1/4939-О | 2020-12-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2264 | ЛбЭС/113/1/4952-О | 2020-12-14 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2265 | ЛбЭС/113/1/4995-о | 2020-12-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кн-3-49, перераспределение нагрузок по фазам, чистка трассы от ДКР |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2266 | ЛбЭС/113/1/5001-О | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Замена дефектной стойки опоры | Филиал Лабинские Электрические Сети
2267 | ЛбЭС/113/1/5034-О | 2020-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Р-4-39, перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2268 | ЛбЭС/113/1/5050-О | 2020-12-21 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2269 | ЛбЭС/113/1/5056-о | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена силового трансформатора в КТП-10/0,4кВ Пп-9-666 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2270 | ЛбЭС/113/1/5073-О | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-9-64 | Филиал Лабинские Электрические Сети
2271 | ЛбЭС/113/1/5122-О | 2020-12-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2272 | ЛбЭС/113/1/5143-О | 2020-12-29 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ; ревизия контактных соединений на ВЛ-0,4кВ. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2273 | ЛнЭС/113/4-О | 2020-01-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2274 | ЛнЭС/113/59-О | 2020-01-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2275 | ЛнЭС/113/60-О | 2020-01-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2276 | КЭ/1200/212-О | 2020-01-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2277 | ЛнЭС/113/69-О | 2020-01-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки и доп. тех. обслуживание ВЛ-0,4 кВ от КТП-СТж-11-180 Л-2 |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2278 | ЛнЭС/113/70-О | 2020-01-21 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2279 | ЛнЭС/113/79-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2280 | ЛнЭС/113/101-О | 2020-01-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2281 | ЛнЭс/113/103-О | 2020-01-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2282 | КЭ/1200/451-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2283 | ЛнЭС/113/119-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | перенос ввода |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2284 | ЛнЭС/113/133-О | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2285 | КЭ/1200/626-О | 2020-02-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2286 | ЛнЭС/113/156-О | 2020-02-05 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | ревизия контактных соединений на вводном ответвлении |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2287 | ЛнЭС/113/172-О | 2020-02-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2288 | ЛнЭС/113/174-О | 2020-02-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2289 | КЭ/1200/818-О | 2020-02-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Рщ-3-155 | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2290 | КЭ/006/196-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2291 | КЭ/1200/853-О | 2020-02-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2292 | ЛнЭс/113/203-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2293 | ЛнЭс/113/204-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2294 | ЛнЭС/113/215-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2295 | ЛнЭС/113/217-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от Рщ-3-155 | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2296 | КЭ/1200/896-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2297 | КЭ/1200/897-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2298 | КЭ/1200/899-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2299 | ЛнЭс/113/221-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2300 | ЛнЭС/113/224-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2301 | КЭ/006/242-О | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2302 | КЭ/1200/994-О | 2020-02-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2303 | ЛнЭс/113/251-О | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Нщ-7-203 с установкой дополнительной КТП | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2304 | ЛнЭс/113/252-О | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2305 | ЛнЭС/113/259-О | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2306 | КЭ/006/252-О | 2020-02-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2307 | ЛнЭС/113/298-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2308 | ЛнЭС/113/303-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2309 | Лнэс/113/253-О | 2020-02-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2310 | КЭ/1200/1223-О | 2020-03-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Перенос ввода |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2311 | ЛнЭс/113/334-О | 2020-03-05 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2312 | КЭ/1200/1401-О | 2020-03-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Регулировка стрелы провиса провода, замена дефектных опор, пофазное перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2313 | ЛнЭс/113/369-О | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2314 | КЭ/1200/1475-О | 2020-03-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2315 | ЛнЭС/113/371-О | 2020-03-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Установка ливневки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2316 | ЛнЭс/113/375-О | 2020-03-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2317 | ЛнЭС/113/385-О | 2020-03-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2318 | КЭ/1200/1481-О | 2020-03-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2319 | ЛнЭС/113/393-О | 2020-03-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2320 | ЛнЭС/113/405-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2321 | ЛнЭС/113/417-О | 2020-03-18 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2322 | ЛнЭС/113/421-О | 2020-03-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2323 | ЛнЭС/113/423-О | 2020-03-19 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2324 | ЛнЭС/113/450-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ См-14 |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2325 | КЭ/1200/1805-О | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2326 | КЭ/006/482-О | 2020-03-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2327 | КЭ/1200/1941-О | 2020-03-27 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2328 | ЛнЭС/113/470-О | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2329 | ЛнЭС/113/492-О | 2020-04-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2330 | ЛнЭС/113/495-О | 2020-04-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2331 | ЛнЭС/113/545-О | 2020-04-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2332 | ЛнЭС/113/546-О | 2020-04-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | обрезка ДКР, перетяжка провода |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2333 | КЭ/1200/2415-О | 2020-04-24 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2334 | ЛнЭС/113/562-О | 2020-04-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2335 | ЛнЭС/113/574-О | 2020-04-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2336 | КЭ/1200/2524-О | 2020-04-30 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2337 | КЭ/1200/2543-О | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2338 | ЛнЭс/113/592-О | 2020-05-07 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2339 | ЛнЭС/113/598-О | 2020-05-07 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2340 | КЭ/1200/2632-О | 2020-05-12 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2341 | ЛнЭС/113/619-О | 2020-05-13 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2342 | ЛнЭС/113/620-О | 2020-05-13 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2343 | ЛнЭС/113/621-О | 2020-05-13 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2344 | ЛнЭС/113/632-О | 2020-05-15 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2345 | ЛнЭС/113/647-О | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2346 | КЭ/1200/2801-О | 2020-05-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2347 | КЭ/1200/2840-О | 2020-05-22 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2348 | ЛнЭС/113/663-О | 2020-05-22 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2349 | ЛнЭС/113/676-О | 2020-05-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2350 | КЭ/1200/2922-О | 2020-05-27 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2351 | КЭ/1200/2957-О | 2020-05-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2352 | КЭ/1200/2960-О | 2020-05-28 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2353 | КЭ/1200/3007-О | 2020-06-01 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2354 | ЛнЭС/113/699-О | 2020-06-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | замена дефектных опор, изоляторов, регулировка стрелы провиса провода |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2355 | ЛнЭС/113/724-О | 2020-06-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2356 | ЛнЭС/113/743-О | 2020-06-05 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2357 | КЭ/1200/3192-О | 2020-06-08 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2358 | 9-3979 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2359 | КЭ/006/820-О | 2020-06-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2360 | ЛнЭС/113/780-О | 2020-06-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП ТД-4-110 |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2361 | КЭ/1200/3379-О | 2020-06-15 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2362 | ЛнЭС/113/794-О | 2020-06-15 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2363 | ЛнЭС/113/806-О | 2020-06-16 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2364 | ЛнЭС/113/827-О | 2020-06-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2365 | ЛнЭС/113/860-О | 2020-06-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | замена дефектной опоры №1-10а |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2366 | ЛнЭС/113/867-О | 2020-06-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | капремонт Л-1 от КТП-СМ24-72 с заменой провода и ответвлений к домам | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2367 | ЛнЭс/113/868-О | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Восстановление полнофазного режима, пофазное перераспределение нагрузки, разделение ВЛ-0,4 кВ Л 1, замена неизолированного провода |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2368 | ЛнЭС/113/874-О | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | чистка контактных соединений: пофазное распределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2369 | ЛнЭС/113/885-О | 2020-06-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | реконструкция ВЛ |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2370 | ЛнЭс/113/886-О | 2020-06-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | капремонт ВЛ | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2371 | КЭ/1200/3678-О | 2020-06-29 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2372 | ЛнЭс/113/912-О | 2020-06-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2373 | ЛнЭС/113/918-О | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | чистка контактных соединений: пофазное распределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2374 | КЭ/1200/3746-О | 2020-07-02 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2375 | КЭ/1200/3770-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2376 | КЭ/1200/3778-О | 2020-07-02 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2377 | ЛнЭС/113/924-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | чистка контактных соединений: пофазное распределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2378 | ЛнЭС/113/925-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2379 | ЛнЭС/113/926-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2380 | ЛнЭс/113/928-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | переподключение на Л-3 от КТП Лг-9-732 |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2381 | ЛнЭС/113/929-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | распределение нагрузки Л-1 от КТП-См25-47 |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2382 | ЛнЭС/113/930-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2383 | ЛнЭС/113/931-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2384 | КЭ/1200/3802-О | 2020-07-03 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Восстановление полнофазного режима, чистка контактных соединений, пофазное переаспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2385 | КЭ/1200/3819-О | 2020-07-03 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2386 | ЛнЭС/113/935-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Обрезка ДКР |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2387 | ЛнЭС/113/936-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2388 | ЛнЭС/113/937-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2389 | ЛнЭС/113/942-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2390 | ЛнЭС/113/943-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2391 | ЛнЭС/113/944-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2392 | ЛнЭС/113/945-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2393 | ЛнЭС/113/946-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Реконструкция КТП |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2394 | ЛнЭС/113/963-О | 2020-07-04 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2395 | КЭ/1200/3939-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | разукрупнение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Кз-1-87 с установкой дополнительной КТП | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2396 | ЛнЭС/113/948 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2397 | ЛнЭС/113/953-О | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2398 | ЛнЭС/510/2-О | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2399 | КЭ/1200/3955-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | ТО, перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2400 | ЛнЭС/113/974-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2401 | ЛнЭС/113/975-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | чистка контактных соединений: пофазное распределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2402 | ЛнЭС/113/978-О | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2403 | ЛнЭС/113/979-О | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2404 | ЛнЭС/113/989-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2405 | ЛнЭС/510/3-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2406 | ЛнЭС/510/4-О | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2407 | ЛнЭС/113/982-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | капремонт Л-3 от КТП-СМ14-84 | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2408 | ЛнЭС/113/986-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2409 | ЛнЭС/113/987-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2410 | ЛнЭС/113/988-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2411 | ЛнЭС/113/990-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2412 | ЛнЭС/113/991-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | восстановление полнофазного режима, чистка контактных соединений, пофазное распределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2413 | ЛнЭС/113/1002-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена провода, замена опор, кап. ремонт КТП |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2414 | ЛнЭС/113/1003-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2415 | ЛнЭС/113/1005-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2416 | ЛнЭС/113/1006-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2417 | ЛнЭС/113/1007-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | полнофазный режим |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2418 | ЛнЭС/113/1008-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2419 | ЛнЭС/113/1009-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2420 | ЛнЭС/113/1010-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2421 | ЛнЭС/113/1011-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2422 | ЛнЭС/113/1015-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2423 | ЛнЭС/113/1016-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2424 | ЛнЭС/113/1017-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2425 | ЛнЭС/113/1020-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2426 | ЛнЭС/113/1104-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2427 | ЛнЭС/113/994-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2428 | ЛнЭС/113/995-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2429 | ЛнЭС/113/996-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2430 | ЛнЭС/113/997-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2431 | ЛнЭС/113/998-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2432 | КЭ/1200/4128-О | 2020-07-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2433 | КЭ/1200/4143-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | внеочередное ТО |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2434 | КЭ/1200/4153-О | 2020-07-10 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2435 | КЭ/006/991-О | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ТО, пререраспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2436 | ЛнЭС/113/1033-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2437 | ЛнЭС/113/1034-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2438 | КЭ/006/1014-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2439 | КЭ/1200/4322-О | 2020-07-15 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2440 | ЛнЭС/113/1001-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2441 | ЛнЭС/113/1041-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2442 | ЛнЭС/113/1042-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2443 | ЛнЭС/113/1044-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2444 | ЛнЭС/510/5-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2445 | ЛнЭс/113/1047-О | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2446 | ЛнЭС/113/1048 -О | 2020-07-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2447 | КЭ/006/1037-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2448 | КЭ/1200/4402-О | 2020-07-17 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2449 | ЛнЭС/113/1065-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2450 | ЛнЭС/113/1072-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП ТД-4-110 с заменой КТП |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2451 | ЛнЭС/510/6-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2452 | ЛнЭС/113/1081-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2453 | КЭ/006/1065-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2454 | КЭ/006/1076-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2455 | КЭ/1200/4548-О | 2020-07-22 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2456 | КЭ/1200/4552-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2457 | КЭ/1200/4565-О | 2020-07-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2458 | ЛнЭС/510/7-О | 2020-07-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2459 | ЛнЭС/510/8-О | 2020-07-23 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2460 | КЭ/006/1132-О | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | внеплановое ТО |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2461 | КЭ/006/1139-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2462 | КЭ/006/1151-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2463 | ЛнЭС/113/1123-О | 2020-07-29 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2464 | КЭ/006/1163-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2465 | ЛнЭС/510/9-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2466 | ЛнЭС/113/1131-О | 2020-07-31 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2467 | КЭ/1200/4975-О | 2020-08-05 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2468 | ЛнЭС/113/1151-О | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2469 | ЛнЭС/113/1167-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2470 | ЛнЭС/113/1168-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2471 | КЭ/1200/5029-О | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2472 | КЭ/1200/5051-О | 2020-08-07 | - |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2473 | КЭ/1200/5130-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2474 | ЛнЭС/113/1180-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2475 | ЛнЭС/113/1195-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2476 | ЛнЭС/113/1208-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2477 | ЛнЭС/113/1215-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2478 | ЛнЭС/113/1218-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2479 | ЛнЭС/113/1219-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | пофазное распределение нагрузки; регулировка стрелы провеса |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2480 | ЛнЭС/113/1220-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2481 | ЛнЭС/113/1221-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2482 | ЛнЭС/113/1236-О | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2483 | РК/006/1294-О | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2484 | ЛнЭС/113/1238-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2485 | ЛнЭС/113/1239-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2486 | ЛнЭС/113/1243-О | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2487 | ЛнЭС/113/1246-О | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2488 | ЛнЭС/113/1267-О | 2020-08-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2489 | ЛнЭС/113/1281-О | 2020-08-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2490 | РК/006/1361-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2491 | ЛнЭС/113/1309-О | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2492 | ЛнЭС/113/1316-О | 2020-08-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2493 | ЛнЭС/113/1319-О | 2020-08-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2494 | РК/006/1395-О | 2020-08-28 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2495 | ЛнЭС/113/1325-О | 2020-08-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2496 | ЛнЭС/113/1330-О | 2020-08-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2497 | ЛнЭС/113/1334-О | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2498 | ЛнЭС/113/1348-О | 2020-09-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | обрезка ДКР |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2499 | ЛнЭС/113/1355-О | 2020-09-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | замена опоры |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2500 | РК/006/1446-О | 2020-09-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2501 | ЛнЭС/113/1395-О | 2020-09-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2502 | ЛнЭс/550/496-О | 2020-09-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2503 | ЛнЭС/113/1409-О | 2020-09-11 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2504 | ЛнЭС/113/1410-О | 2020-09-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2505 | ЛнЭС/113/1420-О | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2506 | ЛнЭС/113/1429-О | 2020-09-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2507 | РК/006/1500-О | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2508 | РК/006/1507-О | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2509 | ЛнЭС/113/1442-О | 2020-09-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2510 | ЛнЭС/113/1472-О | 2020-09-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2511 | РК/1200/6060-О | 2020-09-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2512 | РК/1200/6082-О | 2020-09-30 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2513 | ЛнЭС/113/1534-О | 2020-10-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2514 | ЛнЭС/113/1535-О | 2020-10-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2515 | ЛнЭС/113/1537-О | 2020-10-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2516 | ЛнЭС/113/1538-О | 2020-10-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2517 | ЛнЭС/113/1541-О | 2020-10-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2518 | ЛнЭС/113/1550-О | 2020-10-05 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2519 | РК/006/1639-О | 2020-10-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2520 | ЛнЭС/113/1372-О | 2020-10-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | правка опор, ТО КТП-Я-3-83, КТП-Я-3-391 |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2521 | ЛнЭС/113/1581-О | 2020-10-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | обрезка ДКР |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2522 | ЛнЭС/113/1583-О | 2020-10-12 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2523 | ЛнЭС/113/1590-О | 2020-10-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2524 | ЛнЭС/113/1599-О | 2020-10-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2525 | ЛнЭС/113/1609-О | 2020-10-16 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2526 | ЛнЭС/113/1615-О | 2020-10-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2527 | ЛнЭС/113/1616-О | 2020-10-19 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Замена опоры | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2528 | ЛнЭС/113/1625-О | 2020-10-21 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2529 | ЛнЭС/113/1649-О | 2020-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2530 | ЛнЭС/113/1657-О | 2020-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2531 | ЛнЭС/113/1650-О | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2532 | ЛнЭС/113/1659-О | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2533 | ЛнЭС/113/1660-О | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2534 | ЛнЭС/113/1661-О | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2535 | ЛнЭС/113/1672-О | 2020-10-29 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2536 | ЛнЭС/113/1681-О | 2020-10-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2537 | ЛнЭС/113/1689-О | 2020-11-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2538 | ЛнЭС/113/1690-О | 2020-11-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2539 | ЛнЭС/113/1695-О | 2020-11-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2540 | РК/006/1819-О | 2020-11-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2541 | ЛнЭС/113/1705-О | 2020-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2542 | ЛнЭС/113/1713-О | 2020-11-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2543 | ЛнЭС/113/1757-о | 2020-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2544 | ЛнЭС/113/1764-о | 2020-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2545 | ЛнЭС/113/1768-о | 2020-11-18 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2546 | ЛнЭС/113/1778-о | 2020-11-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2547 | ЛнЭС/113/1781-о | 2020-11-20 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | замена ПУ |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2548 | ЛнЭС/113/1782-о | 2020-11-20 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | ремонт ПУ |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2549 | ЛнЭС/113/1887-о | 2020-12-10 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2550 | ЛнЭС/113/1900-о | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2551 | ЛнЭС/113/1901-о | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2552 | ЛнЭС/113/1908-о | 2020-12-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2553 | ЛнЭС/113/1919-о | 2020-12-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2554 | ЛнЭС/113/1921-о | 2020-12-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2555 | РК/1200/7212-О | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2556 | ЛнЭС/113/1954-о | 2020-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2557 | ЛнЭС/113/1959-О | 2020-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2558 | ЛнЭС/113/1966-О | 2020-12-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2559 | РК/1200/7333-О | 2020-12-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | разукрупнение ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ Стп-11-1029 с установкой дополнительной КТП 10/0,4кВ мощностью 250кВА | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2560 | ЛнЭС/113/1970-О | 2020-12-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2, Л-3, Л-4 от КТП СЩ-3-195 | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2561 | ЛнЭС/113/1976-О | 2020-12-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2562 | ЛнЭС/113/1978-О | 2020-12-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2563 | ЛнЭС/113/1979-О | 2020-12-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Частичная замена провода | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2564 | ЛнЭС/113/1987-О | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Частичная замена провода на ВЛ-0,4 кВ от КТП -СМ-14-19 | Филиал Ленинградские Электрические Сети
2565 | КЭ/1200/11-О | 2020-01-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2566 | КЭ/1200/24-О | 2020-01-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2567 | КЭ/1200/34-О | 2020-01-09 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2568 | СлЭС/1/16-О | 2020-01-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2569 | СлЭС/1/17-О | 2020-01-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2570 | СлЭС/1/18-О | 2020-01-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2571 | СлЭС/1/2-О | 2020-01-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2572 | КЭ/1200/58-О | 2020-01-10 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2573 | СлЭС/1/42-О | 2020-01-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2574 | СлЭС/1/69 | 2020-01-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2575 | КЭ/1200/66-О | 2020-01-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2576 | КЭ/1200/73-О | 2020-01-13 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2577 | СлЭС/1/65-О | 2020-01-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2578 | СлЭС/1/81-О | 2020-01-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2579 | КЭ/1200/168-О | 2020-01-16 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2580 | СлЭС/1/124-О | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | выполнена работа по распломбированию узла учета электроэнергии |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2581 | СлЭС/1/161-О | 2020-01-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2582 | СлЭС/1/162-О | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2583 | СлЭС/1/163-О | 2020-01-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2584 | СлЭС/1/290 | 2020-01-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2585 | СлЭС/1/270-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2586 | СлЭС/1/275-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2587 | СлЭС/1/7748-О | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  | работа по распломбированию узла учета электроэнергии |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2588 | СлЭС/1/323-О | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2589 | СлЭС/1/337-О | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2590 | СлЭС/1/516 | 2020-01-24 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2591 | КЭ/1200/382-О | 2020-01-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2592 | КЭ/1200/423-О | 2020-01-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2593 | КЭ/1200/424-О | 2020-01-28 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | выполнена работа по опломбировке узла учета |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2594 | КЭ/1200/425-О | 2020-01-28 | - |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2595 | СлЭС/1/403-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2596 | СлЭС/1/404-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2597 | СлЭС/1/405-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2598 | СлЭС/1/406-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2599 | СлЭС/1/407-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2600 | СлЭС/1/408-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2601 | СлЭС/1/409-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2602 | СлЭС/1/410-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2603 | СлЭС/1/411-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2604 | СлЭС/1/434-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  | замена прибора учета |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2605 | СлЭС/1/589 | 2020-01-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2606 | СлЭС/1/591 | 2020-01-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2607 | СлЭС/1/594 | 2020-01-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2608 | КЭ/1200/471-О | 2020-01-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2609 | КЭ/1200/476-О | 2020-01-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2610 | СлЭС/1/469-О | 2020-01-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2611 | СлЭС/1/470-О | 2020-01-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2612 | КЭ/1200/514-О | 2020-01-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2613 | КЭ/1200/516-О | 2020-01-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2614 | СлЭС/1/492-О | 2020-01-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2615 | КЭ/1200/520-О | 2020-02-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2616 | СлЭС/1/590-О | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2617 | КЭ/1200/643-О | 2020-02-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2618 | КЭ/1200/644-О | 2020-02-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2619 | СлЭС/1/621-О | 2020-02-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2620 | СлЭС/1/654-О | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2621 | КЭ/1200/697-О | 2020-02-07 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2622 | СлЭС/1/722 | 2020-02-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2623 | СлЭС/1/723 | 2020-02-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2624 | КЭ/1200/724-О | 2020-02-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2625 | КЭ/1200/729-О | 2020-02-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2626 | СлЭС/1/712-О | 2020-02-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2627 | СлЭС/1/726-О | 2020-02-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2628 | СлЭС/1/727-О | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4. Замена провода |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2629 | КЭ/1200/773-О | 2020-02-11 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2630 | КЭ/1200/790-О | 2020-02-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2631 | КЭ/1200/791-О | 2020-02-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2632 | КЭ/1200/810-О | 2020-02-12 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2633 | СлЭС/1/782 | 2020-02-12 | - | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2634 | СлЭС/1/800-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2635 | СлЭС/1/801-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2636 | СлЭС/1/871-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2637 | КЭ/1200/929-О | 2020-02-17 | - |  | + | [5 empty] | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2638 | СлЭС/1/888-О | 2020-02-17 | - | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2639 | КЭ/1200/948-О | 2020-02-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2640 | КЭ/1200/949-О | 2020-02-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2641 | КЭ/1200/951-О | 2020-02-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2642 | КЭ/1200/978-О | 2020-02-19 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2643 | 9-1310 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2644 | 9-1311 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2645 | 9-1349 | 2020-02-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2646 | 9-1356 | 2020-02-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2647 | 9-1364 | 2020-02-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2648 | КЭ/1200/1080 | 2020-02-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2649 | СлЭС/1/1032-О | 2020-02-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2650 | КЭ/006/275 | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2651 | КЭ/1200/1117 | 2020-02-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2652 | КЭ/1200/1131-О | 2020-02-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2653 | КЭ/1200/1136-О | 2020-02-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2654 | СлЭС/1/1078-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2655 | СлЭС/1/1093-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2656 | СлЭС/1/1094-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2657 | СлЭС/1/1095-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2658 | СлЭС/1/1096-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2659 | СлЭС/1/1097-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | работы по перераспределению нагрузок и техобслуживание ВЛ-0,4. Проведена ревизия контактных соединений на приборе учета |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2660 | СлЭС/1/1098-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2661 | СлЭС/1/1099-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2662 | СлЭС/1/1100-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2663 | СлЭС/1/1101-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2664 | СлЭС/1/1102-О | 2020-02-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2665 | 9-1433 | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2666 | СлЭС/1/1127-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2667 | СлЭС/1/1128-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2668 | СлЭС/1/1129-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2669 | СлЭС/1/1130-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2670 | СлЭС/1/1131-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2671 | СлЭС/1/1132-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2672 | СлЭС/1/1133-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2673 | СлЭС/1/1309 | 2020-02-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2674 | СлЭС/1/1164-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2675 | СлЭС/1/1165-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2676 | СлЭС/1/1167-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2677 | СлЭС/1/1168-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2678 | КЭ/1200/1199-О | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2679 | КЭ/1200/1252-О | 2020-03-03 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2680 | КЭ/1200/1272-О | 2020-03-03 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2681 | КЭ/1200/1275-О | 2020-03-03 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2682 | КЭ/1200/1297-О | 2020-03-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2683 | КЭ/1200/1318-О | 2020-03-05 | - |  | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2684 | КЭ/1200/1330-О | 2020-03-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2685 | СлЭС/1/1415 | 2020-03-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2686 | КЭ/1200/1341-О | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2687 | КЭ/1200/1346-О | 2020-03-06 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2688 | СлЭС/1/1418 | 2020-03-06 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2689 | КЭ/1200/1371-О | 2020-03-10 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Восстановление обрыва провода |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2690 | КЭ/1200/1383-О | 2020-03-10 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2691 | КЭ/1200/1404-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2692 | СлЭС/1/1391-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2693 | СлЭС/1/1392-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Восстановление обрыва провода |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2694 | СлЭС/1/1393-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2695 | СлЭС/1/1394-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2696 | СлЭС/1/1395-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2697 | 9-1814 | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2698 | 9-1847 | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2699 | КЭ/1200/1433 | 2020-03-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2700 | СлЭС/1/1496-О | 2020-03-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2701 | СлЭС/1/1497-О | 2020-03-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2702 | КЭ/1200/1480-О | 2020-03-13 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | мероприятия по восстановлению обрыва провода |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2703 | СлЭС/1/1539-О | 2020-03-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2704 | КЭ/1200/1507-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2705 | СлЭС/1/1545-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена силового трансформатора |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2706 | СлЭС/1/1646 | 2020-03-17 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2707 | 9-2053 | 2020-03-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2708 | 9-2063 | 2020-03-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2709 | КЭ/1200/1617-О | 2020-03-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2710 | КЭ/1200/1621-О | 2020-03-18 | - |  | + | [5 empty] | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2711 | КЭ/1200/1625-О | 2020-03-18 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2712 | СлЭС/1/1606-О | 2020-03-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2713 | СлЭС/1/1746 | 2020-03-19 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2714 | КЭ/1200/1733-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2715 | КЭ/1200/1734-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2716 | КЭ/1200/1735-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2717 | СлЭС/1/1759-о | 2020-03-23 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | устранен обрыв провода |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2718 | СлЭС/1/1760-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2719 | СлЭС/1/1761-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2720 | КЭ/1200/1814-О | 2020-03-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2721 | СлЭС/1/1782-О | 2020-03-24 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2722 | СлЭС/1/1834 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2723 | КЭ/1200/1852-О | 2020-03-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2724 | КЭ/1200/1859-О | 2020-03-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2725 | КЭ/1200/1870-О | 2020-03-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2726 | КЭ/1200/1873-О | 2020-03-25 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2727 | СлЭС/1/1823-О | 2020-03-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2728 | СлЭС/1/1840-О | 2020-03-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2729 | КЭ/006/472-О | 2020-03-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2730 | КЭ/1200/1878-О | 2020-03-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2731 | КЭ/1200/1890-О | 2020-03-26 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2732 | КЭ/006/484-О | 2020-03-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2733 | СлЭС/1/1912 | 2020-03-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2734 | 9-2505 | 2020-04-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2735 | КЭ/1200/1957 - О | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2736 | СлЭС/1/1965 | 2020-04-08 | - | + | [5 empty] | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2737 | СлЭС/1/1969-О | 2020-04-09 | - | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2738 | СлЭС/1/1994 | 2020-04-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2739 | СлЭС/1/1995 | 2020-04-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2740 | СлЭС/1/1996 | 2020-04-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2741 | КЭ/006/523-О | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2742 | КЭ/1200/2163-О | 2020-04-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2743 | КЭ/1200/2167-О | 2020-04-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2744 | КЭ/1200/2173-О | 2020-04-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2745 | КЭ/1200/2188 - О | 2020-04-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2746 | СлЭС/1/2006-О | 2020-04-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2747 | 9-2700 | 2020-04-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2748 | 9-2701 | 2020-04-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2749 | КЭ/1200/2219 - О | 2020-04-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2750 | КЭ/1200/2226-О | 2020-04-15 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2751 | СлЭС/1/2130 | 2020-04-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2752 | СлЭС/1/2089-О | 2020-04-16 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2753 | СлЭС/1/2101-О | 2020-04-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2754 | СлЭС/1/2144-О | 2020-04-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2755 | КЭ/1200/2324-О | 2020-04-20 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2756 | КЭ/1200/2332-О | 2020-04-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2757 | КЭ/006/556-О | 2020-04-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2758 | КЭ/1200/2345-О | 2020-04-21 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2759 | КЭ/1200/2353 | 2020-04-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2760 | СлЭС/1/2232-О | 2020-04-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2761 | СлЭС/1/2233-О | 2020-04-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2762 | СлЭС/1/2234-О | 2020-04-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2763 | КЭ/1200/2390-О | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2764 | СлЭС/1/2268-О | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2765 | 9-2909 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2766 | 9-2911 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2767 | КЭ/1200/2406 - О | 2020-04-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2768 | СлЭС/1/2285-О | 2020-04-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2769 | СлЭС/1/2310 | 2020-04-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2770 | СлЭС/1/2312 | 2020-04-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2771 | СлЭС/1/2317-О | 2020-04-27 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2772 | СлЭС/1/2319-О | 2020-04-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | переключение линии электропередачи |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2773 | СлЭС/1/2320-О | 2020-04-27 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2774 | СлЭС/1/2321-О | 2020-04-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2775 | КЭ/1200/2464-О | 2020-04-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2776 | КЭ/1200/2474-О | 2020-04-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2777 | СлЭС/1/2328-О | 2020-04-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2778 | СлЭС/1/2329-О | 2020-04-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2779 | СлЭС/1/2343-О | 2020-04-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2780 | СлЭС/1/2352-О | 2020-04-28 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2781 | СлЭС/1/2365 | 2020-04-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2782 | КЭ/1200/2480-О | 2020-04-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2783 | КЭ/1200/2490-О | 2020-04-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2784 | СлЭС/1/2375-О | 2020-04-29 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2785 | КЭ/1200/2509 | 2020-04-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2786 | КЭ/1200/2516-О | 2020-04-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2787 | КЭ/1200/2528-О | 2020-04-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2788 | СлЭС/1/2406-О | 2020-04-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2789 | СлЭС/1/2414-О | 2020-04-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2790 | СлЭС/1/2416 | 2020-04-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2791 | СлЭС/1/2421 | 2020-04-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2792 | КЭ/006/621-О | 2020-05-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2793 | КЭ/1200/2467 | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2794 | КЭ/1200/2547 | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2795 | КЭ/1200/2562-О | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2796 | СлЭС/1/2453-О | 2020-05-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2797 | СлЭС/1/2456 | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2798 | СлЭС/1/2467 | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2799 | СлЭС/1/2483 | 2020-05-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2800 | СлЭС/1/2488-О | 2020-05-07 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2801 | СлЭС/1/2491-О | 2020-05-07 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2802 | СлЭС/1/2513 | 2020-05-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2803 | КЭ/1200/2592-О | 2020-05-08 | - |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2804 | СлЭС/1/2521 | 2020-05-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2805 | СлЭС/1/2524-О | 2020-05-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2806 | СлЭС/1/2525-О | 2020-05-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2807 | СлЭС/1/2528 | 2020-05-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2808 | СлЭС/1/2538 | 2020-05-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2809 | СлЭС/1/2547 | 2020-05-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2810 | КЭ/1200/2658-О | 2020-05-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2811 | СлЭС/1/2626-О | 2020-05-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2812 | КЭ/1200/2666-О | 2020-05-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2813 | СлЭС/1/2683-О | 2020-05-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2814 | СлЭС/1/2698-О | 2020-05-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2815 | СлЭС/1/2699-О | 2020-05-14 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2816 | КЭ/1200/2689-О | 2020-05-15 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2817 | СлЭС/1/2728-О | 2020-05-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2818 | СлЭС/1/2777 | 2020-05-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2819 | СлЭС/1/2783-О | 2020-05-18 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2820 | СлЭС/1/2786-О | 2020-05-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2821 | СлЭС/1/2793 | 2020-05-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2822 | КЭ/006/668-О | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2823 | КЭ/1200/2743-О | 2020-05-19 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2824 | СлЭС/1/2798-О | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2825 | СлЭС/1/2800-О | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2826 | СлЭС/1/2808-О | 2020-05-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2827 | КЭ/1200/2771-О | 2020-05-20 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2828 | СлЭС/1/2854-О | 2020-05-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2829 | СлЭС/1/2859-О | 2020-05-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2830 | СлЭС/1/2860 | 2020-05-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2831 | СлЭС/1/2861-О | 2020-05-20 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2832 | СлЭС/1/2862-О | 2020-05-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2833 | 9-3367 | 2020-05-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2834 | КЭ/1200/2825-О | 2020-05-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2835 | КЭ/1200/2844-О | 2020-05-22 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2836 | КЭ/1200/2852-О | 2020-05-22 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2837 | СлЭС/1/2891 | 2020-05-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2838 | СлЭС/1/2892 | 2020-05-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2839 | СлЭС/1/2898-О | 2020-05-22 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2840 | СлЭС/1/2913 | 2020-05-22 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2841 | КЭ/1200/2859-О | 2020-05-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2842 | КЭ/1200/2870-О | 2020-05-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2843 | КЭ/1200/2889-О | 2020-05-25 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2844 | СлЭС/1/2923-О | 2020-05-25 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2845 | СлЭС/1/2925-О | 2020-05-25 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2846 | СлЭС/1/2928-О | 2020-05-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2847 | СлЭС/1/2945-О | 2020-05-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2848 | СлЭС/1/2950 | 2020-05-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2849 | КЭ/1200/2895-О | 2020-05-26 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2850 | КЭ/1200/2904-О | 2020-05-26 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2851 | СлЭС/1/2965 | 2020-05-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2852 | СлЭС/1/2990-О | 2020-05-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2853 | СлЭС/1/3002 | 2020-05-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2854 | КЭ/1200/2940-О | 2020-05-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2855 | СлЭС/1/3013-О | 2020-05-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Проведено переключении линии электропередачи |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2856 | КЭ/006/737-О | 2020-05-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2857 | СлЭС/1/3043 | 2020-05-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2858 | КЭ/006/749-О | 2020-06-01 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2859 | КЭ/1200/3001-О | 2020-06-01 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2860 | КЭ/1200/3010-О | 2020-06-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2861 | СлЭС/1/3138-О | 2020-06-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2862 | СлЭС/1/3139-О | 2020-06-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2863 | СлЭС/1/3140-О | 2020-06-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2864 | СлЭС/1/3170 | 2020-06-01 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2865 | КЭ/1200/3055-О | 2020-06-02 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Проведено техническое обслуживание |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2866 | КЭ/1200/3074-О | 2020-06-03 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2867 | КЭ/1200/3088-О | 2020-06-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2868 | СлЭС/1/3191 | 2020-06-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2869 | СлЭС/1/3192 | 2020-06-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2870 | СлЭС/1/3223-О | 2020-06-03 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2871 | СлЭС/1/3225-О | 2020-06-03 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2872 | СлЭС/1/3230-О | 2020-06-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2873 | КЭ/1200/3095-О | 2020-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2874 | КЭ/1200/3114-О | 2020-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2875 | КЭ/1200/3130-О | 2020-06-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2876 | СлЭС/1/3232 | 2020-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2877 | СлЭС/1/3255 | 2020-06-04 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2878 | СлЭС/1/3260-О | 2020-06-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2879 | СлЭС/1/3261-О | 2020-06-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2880 | СлЭС/1/3262-О | 2020-06-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2881 | СлЭС/1/3264-О | 2020-06-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2882 | СлЭС/1/3265-О | 2020-06-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2883 | КЭ/1200/3142-О | 2020-06-05 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2884 | КЭ/1200/3155-О | 2020-06-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2885 | КЭ/1200/3157-О | 2020-06-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2886 | СлЭС/1/3295-О | 2020-06-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2887 | СлЭС/1/3331 | 2020-06-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2888 | СлЭС/1/3334 | 2020-06-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2889 | СлЭС/1/3345-О | 2020-06-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2890 | СлЭС/1/3347-О | 2020-06-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2891 | СлЭС/1/3349-О | 2020-06-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2892 | СлЭС/1/3367-О | 2020-06-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2893 | КЭ/1200/3218-О | 2020-06-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2894 | СлЭС/1/3394-О | 2020-06-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2895 | КЭ/1200/3273-О | 2020-06-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2896 | СлЭС/1/3441-О | 2020-06-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2897 | СлЭС/1/3442-О | 2020-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2898 | КЭ/1200/3377-О | 2020-06-15 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2899 | СлЭС/1/3568 | 2020-06-15 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2900 | КЭ/1200/3388-О | 2020-06-16 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена провода |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2901 | КЭ/1200/3426-О | 2020-06-17 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2902 | СлЭС/1/3595-О | 2020-06-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2903 | СлЭС/1/3596-О | 2020-06-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2904 | СлЭС/1/3663 | 2020-06-17 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2905 | КЭ/1200/3446-О | 2020-06-18 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2906 | КЭ/1200/3451-О | 2020-06-18 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2907 | КЭ/1200/3475-О | 2020-06-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2908 | КЭ/1200/3491-О | 2020-06-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2909 | СлЭС/1/3703-О | 2020-06-22 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2910 | КЭ/1200/3557-О | 2020-06-23 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2911 | СлЭС/1/3763-О | 2020-06-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2912 | СлЭС/1/3780-О | 2020-06-23 | - | + |  |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2913 | СлЭС/1/3781-О | 2020-06-23 | - | + |  |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2914 | КЭ/006/883-О | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2915 | СлЭС/1/3805-О | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2916 | КЭ/1200/3631-О | 2020-06-26 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Обрезка ветвей |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2917 | СлЭС/1/3854-О | 2020-06-26 | - | + | [5 empty] | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2918 | КЭ/006/913-О | 2020-06-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2919 | КЭ/1200/3643-О | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2920 | КЭ/1200/3645-О | 2020-06-29 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | утилизирование веток |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2921 | КЭ/1200/3664-О | 2020-06-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2922 | КЭ/1200/3680-О | 2020-06-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2923 | КЭ/1200/3687-О | 2020-06-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2924 | КЭ/1200/3693-О | 2020-06-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2925 | КЭ/1200/3697-О | 2020-06-29 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2926 | СлЭС/1/3871 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2927 | СлЭС/1/3874 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2928 | СлЭС/1/3904 | 2020-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2929 | СлЭС/1/3905 | 2020-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2930 | СлЭС/1/3927 | 2020-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2931 | КЭ/1200/3739-О | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | замена провода | Филиал Славянские Электрические Сети
2932 | КЭ/1200/3740-О | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2933 | СлЭС/1/3956-О | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2934 | КЭ/1200/3790-О | 2020-07-03 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2935 | КЭ/1200/3827-О | 2020-07-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2936 | СлЭС/1/4012-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2937 | СлЭС/1/4013-О | 2020-07-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2938 | СЭС/113/1/2450 | 2020-07-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2939 | КЭ/1200/3848-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена силового трансформатора |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2940 | КЭ/1200/3855-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2941 | КЭ/1200/3867-О | 2020-07-06 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2942 | КЭ/1200/3869-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2943 | КЭ/1200/3874-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2944 | КЭ/1200/3906-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2945 | КЭ/1200/3934-О | 2020-07-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2946 | КЭ/1200/3938-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2947 | КЭ/1200/3942-О | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2948 | СлЭС/1/4029-О | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2949 | СлЭС/1/4036 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена силового трансформатора |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2950 | СлЭС/1/4064-О | 2020-07-06 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2951 | СлЭС/1/4078-О | 2020-07-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2952 | КЭ/1200/3956-О | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2953 | КЭ/1200/3957-О | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2954 | КЭ/1200/3959-О | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2955 | КЭ/1200/3966-О | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2956 | КЭ/1200/4015-О | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2957 | КЭ/1200/4023-О | 2020-07-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2958 | КЭ/1200/4027-О | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2959 | СлЭС/1/4096 | 2020-07-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2960 | КЭ/1200/4041-О | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2961 | КЭ/1200/4066-О | 2020-07-08 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2962 | КЭ/1200/4068-О | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2963 | СлЭС/1/4103-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2964 | СлЭС/1/4104-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2965 | СлЭС/1/4105-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2966 | СлЭС/1/4106-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2967 | СлЭС/1/4107-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2968 | СлЭС/1/4108-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2969 | СлЭС/1/4109-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2970 | СлЭС/1/4110-О | 2020-07-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2971 | СлЭС/1/4156-О | 2020-07-08 | - | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2972 | СлЭС/1/4190-О | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2973 | КЭ/1200/4092-О | 2020-07-09 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2974 | СлЭС/1/4102-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена провода | Филиал Славянские Электрические Сети
2975 | СлЭС/1/4167-о | 2020-07-09 | - | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2976 | СлЭС/1/4170-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2977 | СлЭС/1/4176-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2978 | КЭ/006/977-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2979 | КЭ/1200/4136-О | 2020-07-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2980 | КЭ/1200/4158-О | 2020-07-10 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2981 | СлЭС/1/4221-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2982 | СлЭС/1/4223-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2983 | СлЭС/1/4224-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2984 | СлЭС/1/4225-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2985 | СлЭС/1/4234-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2986 | СлЭС/1/4235-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2987 | СлЭС/1/4246-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2988 | СлЭС/1/4247-О | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2989 | СлЭС/1/4263 | 2020-07-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2990 | СлЭС/1/4264 | 2020-07-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2991 | КЭС/113/01/11265 | 2020-07-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2992 | КЭ/006/986-О | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2993 | КЭ/1200/4193-О | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2994 | СлЭС/1/4270-О | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2995 | СлЭС/1/4333 | 2020-07-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2996 | СлЭС/1/4338 | 2020-07-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2997 | СлЭС/1/4339 | 2020-07-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2998 | КЭ/1200/4269-О | 2020-07-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
2999 | СлЭС/1/4299-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3000 | СлЭС/1/4300-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3001 | СлЭС/1/4301-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3002 | СлЭС/1/4302-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3003 | СлЭС/1/4303-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3004 | СлЭС/1/4304-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3005 | СлЭС/1/4305-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3006 | СлЭС/1/4306-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3007 | СлЭС/1/4307-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3008 | СлЭС/1/4308-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3009 | СлЭС/1/4309-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3010 | СлЭС/1/4310-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3011 | СлЭС/1/4311-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3012 | СлЭС/1/4316 | 2020-07-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3013 | СлЭС/1/4316 | 2020-07-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3014 | СлЭС/1/4337 | 2020-07-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3015 | СлЭС/1/4341 | 2020-07-14 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3016 | СлЭС/1/4343 | 2020-07-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3017 | КЭ/006/1010-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3018 | КЭ/006/1012-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3019 | СлЭС/1/4362-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3020 | СлЭС/1/4367-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3021 | СлЭС/1/4401-О | 2020-07-15 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3022 | КЭ/006/1023-О | 2020-07-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3023 | КЭ/1200/4346-О | 2020-07-16 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3024 | КЭ/1200/4352-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3025 | СлЭС/1/4417-О | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3026 | СлЭС/1/4418-О | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3027 | СлЭС/1/4419-О | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3028 | СлЭС/1/4421-О | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3029 | СлЭС/1/4422-О | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3030 | СлЭС/1/4423-О | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3031 | СлЭС/1/4430 | 2020-07-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3032 | СлЭС/1/4489 | 2020-07-16 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3033 | КЭ/006/1030-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3034 | КЭ/006/1039-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3035 | СлЭС/1/4464-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3036 | СлЭС/1/4466-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3037 | СлЭС/1/4467-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3038 | СлЭС/1/4468-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3039 | СлЭС/1/4470-О | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3040 | КЭ/1200/4460-О | 2020-07-20 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3041 | СлЭС/1/4495 | 2020-07-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3042 | СлЭС/1/4500-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3043 | СлЭС/1/4501-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3044 | СлЭС/1/4502-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3045 | СлЭС/1/4503-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3046 | СлЭС/1/4504-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3047 | СлЭС/1/4505-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3048 | СлЭС/1/4506-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3049 | СлЭС/1/4507-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3050 | СлЭС/1/4508-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3051 | СлЭС/1/4509-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3052 | СлЭС/1/4510-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3053 | СлЭС/1/4512-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3054 | СлЭС/1/4513-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3055 | СлЭС/1/4518-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3056 | СлЭС/1/4523-О | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3057 | СлЭС/1/4544 | 2020-07-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3058 | СлЭС/1/4560 | 2020-07-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3059 | КЭ/006/1057-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3060 | КЭ/006/1062-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3061 | КЭ/006/1063-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3062 | КЭ/1200/4471-О | 2020-07-21 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3063 | КЭ/1200/4486-О | 2020-07-21 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3064 | КЭ/1200/4513-О | 2020-07-21 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3065 | КЭ/1200/4521-О | 2020-07-21 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3066 | КЭ/1200/4526-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3067 | СлЭС/1/4550 | 2020-07-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3068 | СлЭС/1/4552-О | 2020-07-21 | - | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3069 | СлЭС/1/4572 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3070 | СлЭС/1/4574-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3071 | СлЭС/1/4579-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3072 | СлЭС/1/4589-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3073 | СлЭС/1/4591-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3074 | СлЭС/1/4592-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3075 | СлЭС/1/4595-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3076 | СлЭС/1/4596-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3077 | СлЭС/1/4599 | 2020-07-21 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3078 | СлЭС/1/4600 | 2020-07-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3079 | СлЭС/1/4605 | 2020-07-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3080 | КЭ/006/1071-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3081 | КЭ/006/1077-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3082 | КЭ/006/1083-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3083 | КЭ/006/1084-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3084 | КЭ/1200/4533-О | 2020-07-22 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3085 | СлЭС/1/4606-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3086 | СлЭС/1/4607-О | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3087 | КЭ/1200/4561-О | 2020-07-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3088 | КЭ/1200/4563-О | 2020-07-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3089 | КЭ/1200/4583-О | 2020-07-23 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3090 | СлЭС/1/4662 | 2020-07-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3091 | СлЭС/1/4672-О | 2020-07-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3092 | СлЭС/1/4674-О | 2020-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3093 | СлЭС/1/4689 | 2020-07-23 | - | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3094 | КЭ/1200/4605-О | 2020-07-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3095 | КЭ/1200/4613-О | 2020-07-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3096 | КЭ/1200/4620-О | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3097 | КЭ/1200/4629-О | 2020-07-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3098 | СлЭС/1/4715-О | 2020-07-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3099 | СлЭС/1/4716 | 2020-07-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3100 | СлЭС/1/4721 | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3101 | СлЭС/1/4731 | 2020-07-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3102 | СлЭС/1/4736 | 2020-07-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3103 | СлЭС/1/4771 | 2020-07-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3104 | СлЭС/1/4779 | 2020-07-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3105 | КЭ/009/2617 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3106 | КЭ/1200/4643-О | 2020-07-27 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3107 | КЭ/1200/4676-О | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3108 | СлЭС/1/4767 | 2020-07-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3109 | СлЭС/1/4775-О | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3110 | СлЭС/1/4783 | 2020-07-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3111 | СлЭС/1/4785 | 2020-07-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3112 | СлЭС/1/4788 | 2020-07-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3113 | СлЭС/1/4790 | 2020-07-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3114 | КЭ/1200/4700-О | 2020-07-28 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3115 | КЭ/1200/4704-О | 2020-07-28 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3116 | КЭ/1200/4713-О | 2020-07-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3117 | КЭ/1200/4717-О | 2020-07-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3118 | КЭ/1200/4737-О | 2020-07-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3119 | СлЭС/1/4808-О | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3120 | КЭ/1200/4764-О | 2020-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3121 | СлЭС/1/4853-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3122 | СлЭС/1/4855-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3123 | СлЭС/1/4856-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3124 | СлЭС/1/4875-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3125 | СлЭС/1/4882-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3126 | СлЭС/1/4883-О | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3127 | СлЭС/1/4887 | 2020-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3128 | СлЭС/1/4896 | 2020-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3129 | СлЭС/1/4897 | 2020-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3130 | КЭ/006/1171-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3131 | КЭ/1200/4805-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3132 | КЭ/1200/4811-О | 2020-07-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3133 | СлЭС/1/4916-О | 2020-07-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3134 | СлЭС/1/4995-О | 2020-07-30 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3135 | СлЭС/1/4948-О | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3136 | СлЭС/1/4949-О | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3137 | СлЭС/1/4950-О | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3138 | СлЭС/1/4951-О | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3139 | СлЭС/1/4952-О | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3140 | СлЭС/1/4964-О | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3141 | СлЭС/1/4965-О | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3142 | СлЭС/1/4975-О | 2020-07-31 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3143 | КЭ/006/1187-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3144 | КЭ/006/1190-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3145 | КЭ/006/1191-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3146 | КЭ/1200/4905 | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3147 | СлЭС/1/5014 | 2020-08-03 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | работы по обрезке деревьев |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3148 | СлЭС/1/5028-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3149 | СлЭС/1/5029-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3150 | СлЭС/1/5030-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3151 | СлЭС/1/5031-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3152 | СлЭС/1/5032-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3153 | СлЭС/1/5033-О | 2020-08-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3154 | СлЭС/1/5057-О | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3155 | СлЭС/1/5065 | 2020-08-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3156 | СлЭС/1/5068 | 2020-08-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3157 | СлЭС/1/5069 | 2020-08-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3158 | СлЭС/1/5081-О | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3159 | СлЭС/1/5082-О | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3160 | СлЭС/1/5092-О | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3161 | ЮЗ/1/3515 | 2020-08-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3162 | КЭ/1200/5009-О | 2020-08-06 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3163 | КЭ/1200/5021-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Капитальный ремонт питающей ВЛ-0,4 |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3164 | СлЭС/1/5136-О | 2020-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3165 | СлЭС/1/5140 | 2020-08-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3166 | КЭ/1200/5031-О | 2020-08-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3167 | КЭ/1200/5046-О | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3168 | СлЭС/1/5196-О | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3169 | СлЭС/1/5202 | 2020-08-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3170 | СлЭС/1/5257 | 2020-08-07 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3171 | СлЭС/1/5258 | 2020-08-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3172 | СлЭС/1/5260 | 2020-08-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3173 | СлЭС/1/5261-О | 2020-08-08 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3174 | КЭ/006/1240-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Капитальный ремонт ВЛ | Филиал Славянские Электрические Сети
3175 | КЭ/1200/5074-О | 2020-08-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3176 | КЭ/1200/5075-О | 2020-08-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3177 | КЭ/1200/5084-О | 2020-08-10 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3178 | КЭ/1200/5088 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3179 | СлЭС/1/5207 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3180 | СлЭС/1/5214-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3181 | СлЭС/1/5215 | 2020-08-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3182 | СлЭС/1/5217 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3183 | СлЭС/1/5219-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3184 | СлЭС/1/5220-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3185 | СлЭС/1/5221-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3186 | СлЭС/1/5222-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3187 | СлЭС/1/5241 | 2020-08-10 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3188 | СлЭС/1/5244-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3189 | СлЭС/1/5245-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3190 | СлЭС/1/5277-о | 2020-08-11 | - | + |  |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3191 | СлЭС/1/5288 | 2020-08-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3192 | СлЭС/1/5334 | 2020-08-11 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3193 | КЭ/006/1256-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3194 | КЭ/006/1258-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3195 | КЭ/1200/5201-О | 2020-08-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3196 | КЭ/1200/5206-О | 2020-08-12 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3197 | СлЭС/1/5300-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3198 | СлЭС/1/5304-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3199 | СлЭС/1/5305-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3200 | СлЭС/1/5309-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3201 | СлЭС/1/5315-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3202 | СлЭС/1/5318 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3203 | КЭ/006/1275-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3204 | КЭ/1200/5237-О | 2020-08-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3205 | КЭ/1200/5238-О | 2020-08-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3206 | КЭ/1200/5251-О | 2020-08-13 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3207 | КЭ/1200/5254-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3208 | СлЭС/1/5360-О | 2020-08-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3209 | СлЭС/1/5382 | 2020-08-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3210 | СлЭС/1/5398-О | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3211 | РК/006/1307-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3212 | РК/006/1311-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3213 | РК/006/1316-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3214 | РК/1200/5299-О | 2020-08-17 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3215 | СлЭС/1/5403 | 2020-08-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3216 | СлЭС/1/5406 | 2020-08-17 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | замена ответвления на провод СИП |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3217 | СлЭС/1/5407-о | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3218 | СлЭС/1/5475 | 2020-08-17 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3219 | СлЭС/1/5485 | 2020-08-17 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3220 | СлЭС/1/5439 | 2020-08-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3221 | СлЭС/1/5448-О | 2020-08-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Обрезка деревьев |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3222 | СлЭС/1/5449-О | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3223 | СлЭС/1/5465-О | 2020-08-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Монтаж дополнительных опор, замена провода |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3224 | СлЭС/1/5468-О | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3225 | СлЭС/1/5515 | 2020-08-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3226 | СлЭС/1/5506-0 | 2020-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3227 | СлЭС/1/5528-О | 2020-08-19 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Капитальный ремонт | Филиал Славянские Электрические Сети
3228 | СлЭС/1/5538-О | 2020-08-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3229 | РК/1200/5474-О | 2020-08-21 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3230 | РК/1200/5476-О | 2020-08-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3231 | СлЭС/1/5611 | 2020-08-21 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3232 | РК/1200/5487-О | 2020-08-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3233 | РК/1200/5497-О | 2020-08-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3234 | РК/1200/5527-О | 2020-08-24 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена опоры |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3235 | СлЭС/1/5702 | 2020-08-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3236 | РК/1200/5552-О | 2020-08-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3237 | РК/006/1363-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3238 | РК/006/1367-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3239 | РК/006/1371-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3240 | РК/1200/5586-О | 2020-08-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3241 | РК/1200/5602-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3242 | РК/1200/5607-О | 2020-08-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3243 | СлЭС/1/5710-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3244 | СлЭС/1/5711-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3245 | СлЭС/1/5728-О | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3246 | СлЭС/1/5734 | 2020-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3247 | СлЭС/1/5736-О | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3248 | СлЭС/1/5738-О | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3249 | РК/1200/5641-О | 2020-08-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3250 | СлЭС/1/5800 | 2020-08-28 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3251 | СлЭС/1/5854 | 2020-08-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3252 | СлЭС/1/5911-О | 2020-09-01 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3253 | РК/006/1420-О | 2020-09-02 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3254 | СлЭС/1/5919 | 2020-09-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3255 | СлЭС/1/5931 | 2020-09-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3256 | РК/006/1433-О | 2020-09-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3257 | СлЭС/1/5959-О | 2020-09-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3258 | СлЭС/1/5963 | 2020-09-03 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3259 | СлЭС/1/5978 | 2020-09-03 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3260 | СлЭС/1/6002 | 2020-09-04 | - |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3261 | СлЭС/1/6011 | 2020-09-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3262 | РК/006/1454-пс | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3263 | СлЭС/1/6022-о | 2020-09-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3264 | СлЭС/1/6034-пс | 2020-09-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3265 | СлЭС/1/6035-пс | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3266 | СлЭС/1/6071-О | 2020-09-08 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3267 | СлЭС/1/6078-о | 2020-09-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3268 | СлЭС/1/6079-о | 2020-09-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3269 | СлЭС/1/6082-о | 2020-09-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3270 | СлЭС/1/6083-о | 2020-09-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3271 | СлЭС/1/6085-пс | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Капитальный ремонт, техническое обслуживание |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3272 | КЭС/113/01/16945-о | 2020-09-10 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3273 | СлЭС/1/6203 | 2020-09-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3274 | СлЭС/1/6206-о | 2020-09-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3275 | СлЭС/1/6190-о | 2020-09-11 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3276 | РК/006/1508-пс | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3277 | СлЭС/1/6231-о | 2020-09-14 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3278 | СлЭС/1/6262-о | 2020-09-14 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3279 | РК/006/1515-пс | 2020-09-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3280 | РК/1200/5878-ков | 2020-09-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3281 | СлЭС/1/6266-о | 2020-09-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3282 | СлЭС/1/6269-о | 2020-09-15 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3283 | СлЭС/1/6270-о | 2020-09-15 | - | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Замена провода |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3284 | СлЭС/1/6297-о | 2020-09-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3285 | РК/1200/5882-ков | 2020-09-16 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3286 | СлЭС/1/6385-о | 2020-09-16 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3287 | РК/1200/5923-пс | 2020-09-17 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3288 | РК/006/1540-пс | 2020-09-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3289 | СлЭС/1/6425-о | 2020-09-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3290 | СлЭС/1/6426-о | 2020-09-18 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3291 | РК/006/1551-ков | 2020-09-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3292 | РК/006/1573-пс | 2020-09-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3293 | СлЭС/1/6529-о | 2020-09-23 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3294 | РК/006/1591-пс | 2020-09-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3295 | РК/006/1592-пс | 2020-09-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3296 | СлЭС/1/6608-О | 2020-09-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3297 | СлЭС/1/6639 | 2020-09-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3298 | СлЭС/1/6709-о | 2020-09-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3299 | РК/1200/6161-пс | 2020-10-05 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3300 | СлЭС/1/6863-о | 2020-10-05 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3301 | СлЭС/1/6918-о | 2020-10-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3302 | СлЭС/1/6958 | 2020-10-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3303 | 9-7070 | 2020-10-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3304 | СлЭС/1/7068-о | 2020-10-12 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3305 | СлЭС/1/7069-о | 2020-10-12 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3306 | 9-6778 | 2020-10-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3307 | СлЭС/1/7206-о | 2020-10-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3308 | СлЭС/1/7245-о | 2020-10-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3309 | СлЭС/1/7263-о | 2020-10-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3310 | РК/006/1739-пс | 2020-10-22 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3311 | РК/006/1742-пс | 2020-10-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3312 | СлЭС/1/7542-о | 2020-10-23 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3313 | 9-7513 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3314 | СлЭС/1/7568-о | 2020-10-26 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3315 | СлЭС/1/7597-о | 2020-10-27 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3316 | СлЭС/1/7627-о | 2020-10-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3317 | СлЭС/1/7655-о | 2020-10-28 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3318 | СлЭС/1/7821-О | 2020-11-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3319 | СлЭС/1/7834-о | 2020-11-03 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3320 | СлЭС/1/7881-о | 2020-11-06 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3321 | СлЭС/1/7913-о | 2020-11-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3322 | СлЭС/1/7954-о | 2020-11-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3323 | СлЭС/1/7985-о | 2020-11-10 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3324 | СлЭС/1/8007-о | 2020-11-10 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3325 | СлЭС/1/8032-о | 2020-11-11 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3326 | СлЭС/1/8054-о | 2020-11-11 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3327 | СлЭС/1/8056-о | 2020-11-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3328 | СлЭС/1/8086-о | 2020-11-12 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3329 | СлЭС/1/8257 | 2020-11-14 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3330 | СлЭС/1/8174-о от 16.11.2020 | 2020-11-16 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3331 | СлЭС/1/8178-о | 2020-11-17 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3332 | СлЭС/1/8232-о | 2020-11-17 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3333 | РК/1200/6828-по | 2020-11-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3334 | СлЭС/1/8350-о | 2020-11-20 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3335 | СлЭС/1/8395-о | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3336 | СлЭС/1/8438-о | 2020-11-24 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3337 | СлЭС/1/8444-о | 2020-11-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3338 | СлЭС/1/8479-о | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3339 | СлЭС/1/8480-о | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3340 | СлЭС/1/8481-о | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3341 | СлЭС/1/8486-о | 2020-11-25 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3342 | СлЭС/1/8496-о | 2020-11-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3343 | СлЭС/1/8529-о | 2020-11-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3344 | СлЭС/1/8533-о | 2020-11-25 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3345 | СлЭС/1/8564-о | 2020-11-26 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3346 | СлЭС/1/8591-о | 2020-11-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3347 | СлЭС/1/8779-о | 2020-12-03 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3348 | РК/1200/7043-о | 2020-12-04 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3349 | СлЭС/1/8873-о | 2020-12-07 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3350 | СлЭС/1/8885-о | 2020-12-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3351 | СлЭС/1/8988-о | 2020-12-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3352 | СлЭС/1/9008-о | 2020-12-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | реконстукция КТП | Филиал Славянские Электрические Сети
3353 | СлЭС/1/9011-о | 2020-12-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3354 | 9-8914 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3355 | РК/1200/7176-по | 2020-12-14 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3356 | СлЭС/1/9075-о | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | реконструкция КТП | Филиал Славянские Электрические Сети
3357 | СлЭС/1/9076-о | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | реконструкция КТП | Филиал Славянские Электрические Сети
3358 | СлЭС/1/9081-о | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция КТП | Филиал Славянские Электрические Сети
3359 | РК/1200/7184-о | 2020-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3360 | СлЭС/1/9116-о | 2020-12-15 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3361 | СлЭС/1/9132-о | 2020-12-15 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3362 | РК/006/2078-пс | 2020-12-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3363 | СлЭС/1/9180-о | 2020-12-16 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3364 | СлЭС/1/9236-о | 2020-12-17 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3365 | СлЭС/1/9253-о | 2020-12-18 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3366 | СлЭС/1/9321-о | 2020-12-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3367 | РК/1200/7248-о | 2020-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | замена нулевого провода | Филиал Славянские Электрические Сети
3368 | СлЭС/1/9410-о | 2020-12-22 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3369 | РК/1200/6841-о | 2020-12-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3370 | СлЭС/1/9477-о | 2020-12-24 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3371 | РК/1200/7334-ков | 2020-12-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Замена магистрального провода | Филиал Славянские Электрические Сети
3372 | СлЭС/1/9495-о | 2020-12-25 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3373 | РК/1200/7340-ков | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ и КТП | Филиал Славянские Электрические Сети
3374 | СлЭС/1/9538-о | 2020-12-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3375 | СлЭС/1/9571-о | 2020-12-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3376 | СлЭС/1/9580-о | 2020-12-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3377 | РК/006/2172-пс | 2020-12-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети
3378 | КЭ/1200/1-О | 2020-01-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3379 | КЭ/1200/3-О | 2020-01-09 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3380 | КЭ/1200/6-О | 2020-01-09 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3381 | ПА/135/8 | 2020-01-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3382 | РС/129/1 | 2020-01-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3383 | КЭ/1200/57-О | 2020-01-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3384 | КЭ/1200/62-О | 2020-01-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3385 | КЭ/1200/104-О | 2020-01-14 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | мероприятия по перетяжке провода |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3386 | КЭ/1200/105-О | 2020-01-14 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3387 | КЭ/1200/113-О | 2020-01-14 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3388 | КЭ/1200/90-О | 2020-01-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3389 | КЭ/1200/95-О | 2020-01-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3390 | РС/129/10 | 2020-01-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3391 | СЭС/113/5/25 | 2020-01-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3392 | КЭ/006/19-О | 2020-01-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3393 | КЭ/1200/125-О | 2020-01-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3394 | КЭ/1200/126-О | 2020-01-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3395 | КЭ/1200/145-О | 2020-01-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3396 | КЭ/1200/146-О | 2020-01-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3397 | КЭ/1200/160-О | 2020-01-16 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | замена опоры |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3398 | СЭС/113/3/43 | 2020-01-16 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3399 | КЭ/1200/175-О | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3400 | КЭ/1200/177-О | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3401 | КЭ/1200/196-О | 2020-01-20 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3402 | КЭ/1200/198-О | 2020-01-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3403 | КЭ/1200/199-О | 2020-01-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3404 | КЭ/1200/206-О | 2020-01-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3405 | КЭ/1200/216-О | 2020-01-20 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | работы по реконструкции ВЛ |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3406 | КЭ/1200/221 | 2020-01-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3407 | СЭС/113/3/60 | 2020-01-20 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3408 | СЭС/113/3/61 | 2020-01-20 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3409 | СЭС/113/5/90 | 2020-01-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3410 | КЭ/1200/250-О | 2020-01-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3411 | КЭ/1200/258-О | 2020-01-21 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3412 | КЭ/1200/259-О | 2020-01-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3413 | КЭ/1200/260-О | 2020-01-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3414 | КЭ/1200/263 | 2020-01-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3415 | КЭ/1200/268-О | 2020-01-21 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3416 | КЭ/1200/279-О | 2020-01-22 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3417 | КЭ/1200/285-О | 2020-01-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3418 | КЭ/1200/289 | 2020-01-22 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3419 | КЭ/1200/291-О | 2020-01-22 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузок |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3420 | КЭ/1200/292-О | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3421 | КЭ/1200/299-О | 2020-01-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3422 | КЭ/1200/300-О | 2020-01-22 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3423 | РС/129/31 | 2020-01-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3424 | СЭС/113/3/108 | 2020-01-22 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | работы на ВЛ |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3425 | КЭ/1200/320-О | 2020-01-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3426 | КЭ/1200/322 | 2020-01-23 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3427 | КЭ/1200/324-О | 2020-01-23 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3428 | КЭ/1200/325-О | 2020-01-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3429 | КЭ/1200/326-О | 2020-01-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3430 | КЭ/1200/327-О | 2020-01-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3431 | КЭ/1200/333 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3432 | КЭ/1200/92 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3433 | СЭС/113/3/107 | 2020-01-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3434 | СЭС/113/5/130 | 2020-01-23 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3435 | КЭ/1200/350-О | 2020-01-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3436 | КЭ/1200/351-О | 2020-01-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3437 | КЭ/1200/352-О | 2020-01-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3438 | КЭ/1200/355-О | 2020-01-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3439 | СЭС/113/5/139 | 2020-01-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3440 | КЭ/006/90-О | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3441 | КЭ/1200/360-О | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3442 | КЭ/1200/361-О | 2020-01-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3443 | КЭ/1200/362-О | 2020-01-27 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3444 | КЭ/1200/363-О | 2020-01-27 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3445 | КЭ/1200/367-О | 2020-01-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3446 | КЭ/1200/367-О | 2020-01-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3447 | КЭ/1200/372-О | 2020-01-27 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3448 | КЭ/1200/381-О | 2020-01-27 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | работы по строительству тп и реконструкции вл |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3449 | КЭ/1200/383-О | 2020-01-27 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3450 | КЭ/1200/387-О | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3451 | КЭ/1200/399-О | 2020-01-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3452 | КЭ/1200/400-О | 2020-01-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3453 | КЭ/1200/403-О | 2020-01-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3454 | КЭ/1200/403-О | 2020-01-27 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3455 | КЭ/1200/404-О | 2020-01-27 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | ТО ВЛ |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3456 | СЭС/113/3/150 | 2020-01-27 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3457 | КЭ/006/102 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3458 | КЭ/1200/408-О | 2020-01-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3459 | КЭ/1200/409-О | 2020-01-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3460 | КЭ/1200/413-О | 2020-01-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3461 | КЭ/1200/419-О | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3462 | КЭ/1200/420-О | 2020-01-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3463 | КЭ/1200/432-О | 2020-01-28 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3464 | КЭ/1200/433-О | 2020-01-28 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3465 | КЭ/1200/435-О | 2020-01-28 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3466 | СЭС/113/3/149 | 2020-01-28 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3467 | КЭ/1200/437-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3468 | КЭ/1200/438-О | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3469 | КЭ/1200/450-О | 2020-01-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3470 | КЭ/1200/460-О | 2020-01-29 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3471 | КЭ/1200/468-О | 2020-01-29 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3472 | 9-583 | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3473 | КЭ/006/116 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | корректирующие мероприятия на ВЛ-0,4 | Филиал Сочинские Электрические Сети
3474 | КЭ/1200/484-О | 2020-01-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3475 | СЭС/113/5/195 | 2020-01-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3476 | КЭ/1200/492-О | 2020-01-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3477 | КЭ/1200/496-О | 2020-01-31 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3478 | КЭ/1200/498-О | 2020-01-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3479 | КЭ/1200/499-О | 2020-01-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3480 | КЭ/1200/510-О | 2020-01-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3481 | КЭ/1200/511-О | 2020-01-31 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3482 | КЭ/1200/515-О | 2020-01-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3483 | КЭ/006/132-О | 2020-02-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3484 | КЭ/006/133-О | 2020-02-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3485 | КЭ/1200/523-О | 2020-02-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3486 | КЭ/1200/525-О | 2020-02-03 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3487 | КЭ/1200/528-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3488 | КЭ/1200/529-О | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузок |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3489 | КЭ/1200/530-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3490 | КЭ/1200/531-О | 2020-02-03 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3491 | КЭ/1200/538-О | 2020-02-03 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3492 | КЭ/1200/555-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3493 | КЭ/1200/570-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3494 | КЭ/1200/571-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3495 | КЭ/1200/572-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3496 | КЭ/1200/573-О | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3497 | РС/129/66 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3498 | КЭ/1200/586-О | 2020-02-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3499 | КЭ/1200/579-О | 2020-02-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3500 | КЭ/1200/581-О | 2020-02-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3501 | КЭ/1200/582-О | 2020-02-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3502 | КЭ/1200/583-О | 2020-02-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3503 | КЭ/1200/587-О | 2020-02-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3504 | КЭ/1200/596-О | 2020-02-04 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | мероприятия по запуску новой ТП |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3505 | КЭ/1200/598-О | 2020-02-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3506 | КЭ/1200/600-О | 2020-02-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3507 | КЭ/1200/612-О | 2020-02-04 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3508 | КЭ/1200/613-О | 2020-02-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3509 | КЭ/1200/614-О | 2020-02-04 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3510 | ПА/135/108 | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3511 | СЭС/113/5/222 | 2020-02-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3512 | КЭ/006/149-О | 2020-02-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3513 | КЭ/1200/617-О | 2020-02-05 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3514 | КЭ/1200/618-О | 2020-02-05 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена силового трансформатора |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3515 | КЭ/1200/622-О | 2020-02-05 | - |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3516 | КЭ/1200/628 | 2020-02-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3517 | КЭ/1200/629-О | 2020-02-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3518 | КЭ/1200/641-О | 2020-02-05 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3519 | КЭ/1200/645-О | 2020-02-05 | - |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3520 | КЭ/1200/657-О | 2020-02-06 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3521 | КЭ/1200/658-О | 2020-02-06 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3522 | КЭ/1200/660-О | 2020-02-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3523 | КЭ/1200/666-О | 2020-02-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | кап.ремонт ВЛ |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3524 | КЭ/1200/667-О | 2020-02-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3525 | КЭ/1200/672-О | 2020-02-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3526 | КЭ/1200/678-О | 2020-02-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3527 | бн | 2020-02-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3528 | КЭ/006/162-О | 2020-02-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3529 | КЭ/006/164-О | 2020-02-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3530 | КЭ/006/165-О | 2020-02-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3531 | КЭ/1200/701-О | 2020-02-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3532 | КЭ/1200/704-О | 2020-02-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3533 | КЭ/1200/708-О | 2020-02-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3534 | КЭ/1200/711-О | 2020-02-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3535 | СЭС/113/3/290 | 2020-02-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3536 | СЭС/113/5/272 | 2020-02-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3537 | КЭ/1200/721-О | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | перераспределение нагрузок |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3538 | КЭ/1200/722-О | 2020-02-10 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3539 | КЭ/1200/725-О | 2020-02-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3540 | КЭ/1200/726-О | 2020-02-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3541 | КЭ/1200/727-О | 2020-02-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3542 | КЭ/1200/728-О | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузок |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3543 | КЭ/1200/739-О | 2020-02-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3544 | КЭ/1200/741-О | 2020-02-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3545 | КЭ/1200/742-О | 2020-02-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3546 | КЭ/1200/748-О | 2020-02-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3547 | СЭС/113/5/275 | 2020-02-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3548 | КЭ/1200/774-О | 2020-02-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ТО ВЛ |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3549 | КЭ/1200/793-О | 2020-02-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3550 | КЭ/1200/794-О | 2020-02-11 | - |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3551 | КЭ/1200/796-О | 2020-02-11 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузок |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3552 | КЭ/1200/797-О | 2020-02-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3553 | КЭ/1200/798-О | 2020-02-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3554 | КЭ/1200/809-О | 2020-02-12 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3555 | КЭ/1200/815-О | 2020-02-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3556 | КЭ/1200/822-О | 2020-02-12 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ревизия контактных соединений |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3557 | КЭ/1200/829-О | 2020-02-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3558 | КЭ/1200/831-О | 2020-02-12 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3559 | РС/129/98 | 2020-02-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3560 | КЭ/006/196 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3561 | КЭ/1200/1498 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3562 | КЭ/1200/842-О | 2020-02-13 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3563 | КЭ/1200/843-О | 2020-02-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3564 | КЭ/1200/849-О | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3565 | КЭ/1200/852-О | 2020-02-13 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3566 | КЭ/1200/856-О | 2020-02-13 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3567 | СЭС/113/5/325 | 2020-02-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3568 | КЭ/1200/744-О | 2020-02-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3569 | КЭ/1200/868-О | 2020-02-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3570 | КЭ/1200/870-О | 2020-02-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3571 | КЭ/1200/871-О | 2020-02-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3572 | КЭ/1200/876-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | распределение нагрузок |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3573 | КЭ/1200/879-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3574 | КЭ/1200/889-О | 2020-02-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3575 | КЭ/1200/892-О | 2020-02-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3576 | КЭ/1200/893-О | 2020-02-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3577 | КЭ/1200/894-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3578 | КЭ/1200/901-О | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3579 | СЭС/113/5/343 | 2020-02-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3580 | КЭ/006/224-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3581 | КЭ/1200/906-О | 2020-02-17 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3582 | КЭ/1200/907-О | 2020-02-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3583 | КЭ/1200/908-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3584 | КЭ/1200/909-О | 2020-02-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3585 | КЭ/1200/918-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3586 | КЭ/1200/921-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3587 | КЭ/1200/924-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3588 | КЭ/1200/930-О | 2020-02-17 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3589 | КЭ/1200/934-О | 2020-02-17 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3590 | КЭ/1200/935-О | 2020-02-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3591 | КЭ/1200/936-О | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3592 | РС/129/107 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3593 | СЭС/113/3/369 | 2020-02-17 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3594 | СЭС/113/5/357 | 2020-02-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3595 | СЭС/121/1808 | 2020-02-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3596 | бн | 2020-02-18 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3597 | КЭ/1200/942-О | 2020-02-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3598 | КЭ/1200/943-О | 2020-02-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена силового тр-ра |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3599 | КЭ/1200/946-О | 2020-02-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3600 | КЭ/1200/954-О | 2020-02-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3601 | КЭ/1200/955-О | 2020-02-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3602 | КЭ/1200/957-О | 2020-02-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3603 | КЭ/1200/958-О | 2020-02-18 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3604 | КЭ/1200/959-О | 2020-02-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3605 | КЭ/1200/960-О | 2020-02-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3606 | КЭ/1200/962-О | 2020-02-18 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3607 | КЭ/1200/965-О | 2020-02-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3608 | КЭ/1200/966-О | 2020-02-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3609 | КЭ/1200/967-О | 2020-02-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3610 | КЭ/1200/968-О | 2020-02-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3611 | КЭ/1200/969-О | 2020-02-18 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3612 | КЭ/1200/1003-О | 2020-02-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3613 | КЭ/1200/973-О | 2020-02-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3614 | КЭ/1200/974-О | 2020-02-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3615 | КЭ/1200/975-О | 2020-02-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3616 | КЭ/1200/977-О | 2020-02-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3617 | КЭ/1200/980-О | 2020-02-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3618 | КЭ/1200/983-О | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ТО ТП |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3619 | КЭ/1200/997-О | 2020-02-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3620 | СЭС/113/3/408 | 2020-02-19 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | перераспределение нагрузок |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3621 | КЭ/1200/1016-О | 2020-02-20 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3622 | КЭ/1200/1019-О | 2020-02-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3623 | КЭ/1200/1022-О | 2020-02-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3624 | КЭ/1200/1027-О | 2020-02-20 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3625 | СЭС/113/5/402 | 2020-02-20 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3626 | СЭС/113/5/455 | 2020-02-20 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена провода |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3627 | КЭ/1200/1047-О | 2020-02-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3628 | КЭ/1200/1067 | 2020-02-21 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3629 | КЭ/1200/1069-О | 2020-02-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3630 | КЭ/1200/1813-О | 2020-02-24 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3631 | КЭ/1200/1074-О | 2020-02-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3632 | КЭ/1200/1075-О | 2020-02-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3633 | КЭ/1200/1097-О | 2020-02-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3634 | КЭ/1200/1106-О | 2020-02-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3635 | КЭ/1200/1111-О | 2020-02-25 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3636 | КЭ/006/281-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3637 | КЭ/006/282-О | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3638 | КЭ/1200/1152-О | 2020-02-27 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3639 | КЭ/1200/1154 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3640 | СЭС/113/5/534 | 2020-02-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3641 | бн | 2020-02-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3642 | КЭ/1200/1168-О | 2020-02-28 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3643 | КЭ/1200/1175-О | 2020-02-28 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3644 | КЭ/1200/1184-О | 2020-02-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3645 | КЭ/1200/1186-О | 2020-02-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3646 | 9-1556 | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | переключение части нагрузки |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3647 | КЭ/1200/1192-О | 2020-03-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3648 | КЭ/1200/1193-О | 2020-03-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3649 | КЭ/1200/1198 | 2020-03-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3650 | КЭ/1200/1201-О | 2020-03-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3651 | КЭ/1200/1202-О | 2020-03-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3652 | КЭ/1200/1205-О | 2020-03-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3653 | КЭ/1200/1218-О | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3654 | КЭ/1200/1220-О | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3655 | КЭ/1200/1227-О | 2020-03-02 | - |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3656 | КЭ/1200/1229-О | 2020-03-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3657 | КЭ/1200/1236-О | 2020-03-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3658 | СЭС/113/1/860 | 2020-03-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3659 | СЭС/113/5/560 | 2020-03-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3660 | КЭ/1200/1239-О | 2020-03-03 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3661 | КЭ/1200/1240-О | 2020-03-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3662 | КЭ/1200/1253-О | 2020-03-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3663 | КЭ/1200/1257-О | 2020-03-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3664 | КЭ/1200/1258-О | 2020-03-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3665 | КЭ/1200/1271-О | 2020-03-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3666 | КЭ/1200/1273-О | 2020-03-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3667 | КЭ/1200/1274-О | 2020-03-03 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3668 | СЭС/121/2476 | 2020-03-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3669 | 9-1168 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3670 | КЭ/1200/1281-О | 2020-03-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3671 | КЭ/1200/1290-О | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3672 | КЭ/1200/1212 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3673 | КЭ/1200/1292-О | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3674 | КЭ/1200/1296 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3675 | КЭ/1200/1300-О | 2020-03-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3676 | СЭС/113/5/608 | 2020-03-04 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3677 | КЭ/1200/1311-О | 2020-03-05 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3678 | КЭ/1200/1327-О | 2020-03-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3679 | СЭС/113/3/593 | 2020-03-05 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3680 | КЭ/1200/1342-О | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3681 | КЭ/1200/1347-О | 2020-03-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3682 | КЭ/1200/1349 | 2020-03-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3683 | КЭ/1200/1357-О | 2020-03-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3684 | СЭС/113/5/672 | 2020-03-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3685 | КЭ/006/361-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3686 | КЭ/006/399-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3687 | КЭ/1200/1370-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3688 | КЭ/1200/1375 | 2020-03-10 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3689 | КЭ/1200/1377-О | 2020-03-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3690 | КЭ/1200/1380-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3691 | КЭ/1200/1381-О | 2020-03-10 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3692 | КЭ/1200/1382-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3693 | КЭ/1200/1384-О | 2020-03-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3694 | КЭ/1200/1385-О | 2020-03-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3695 | КЭ/1200/1399-О | 2020-03-10 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3696 | КЭ/1200/1400-О | 2020-03-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3697 | КЭ/1200/1405-О | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3698 | КЭ/1200/1411-О | 2020-03-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3699 | КЭ/1200/1412-О | 2020-03-10 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3700 | КЭ/1200/1419-О | 2020-03-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3701 | 9-1817 | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3702 | КЭ/1200/1428-О | 2020-03-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3703 | КЭ/1200/1452-О | 2020-03-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3704 | КЭ/1200/1460-О | 2020-03-12 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3705 | КЭ/1200/1465-О | 2020-03-12 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3706 | КЭ/1200/1474-О | 2020-03-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3707 | СЭС/113/5/779 | 2020-03-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3708 | РС/129/157 | 2020-03-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3709 | КЭ/006/384-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3710 | КЭ/006/390-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3711 | КЭ/1200/1516 | 2020-03-16 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3712 | КЭ/1200/1521-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3713 | КЭ/1200/1540-О | 2020-03-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3714 | КЭ/1200/1543-О | 2020-03-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3715 | КЭ/1200/1547 | 2020-03-16 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3716 | КЭ/1200/1552-О | 2020-03-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3717 | КЭ/1200/1555-О | 2020-03-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3718 | КЭ/1200/1556-О | 2020-03-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3719 | КЭ/006/407-О | 2020-03-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3720 | КЭ/1200/1592-О | 2020-03-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3721 | КЭ/006/410-О | 2020-03-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3722 | КЭ/1200/1616-О | 2020-03-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3723 | КЭ/1200/1619-О | 2020-03-18 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3724 | КЭ/1200/1629-О | 2020-03-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3725 | КЭ/1200/1631-О | 2020-03-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3726 | СЭС/113/3/722 | 2020-03-18 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3727 | КЭ/006/429-О | 2020-03-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3728 | КЭ/1200/1662-О | 2020-03-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3729 | КЭ/1200/1664-О | 2020-03-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3730 | КЭ/1200/1665-О | 2020-03-19 | - |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3731 | КЭ/006/434-О | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3732 | КЭ/1200/1693 | 2020-03-20 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | замена кл |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3733 | КЭ/1200/1697-О | 2020-03-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3734 | КЭ/1200/1704-О | 2020-03-20 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3735 | КЭ/1200/1707-О | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3736 | 9-2191 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3737 | КЭ/1200/1750-О | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3738 | бн | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3739 | КЭ/1200/1174 | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3740 | КЭ/1200/1714-О | 2020-03-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3741 | КЭ/1200/1718-О | 2020-03-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3742 | КЭ/1200/1727-О | 2020-03-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3743 | КЭ/1200/1730-О | 2020-03-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3744 | КЭ/1200/1752-О | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3745 | КЭ/1200/1759-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3746 | КЭ/1200/1762-О | 2020-03-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3747 | КЭ/1200/1763-О | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3748 | КЭ/1200/1770-О | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3749 | СЭС/113/3/738 | 2020-03-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3750 | СЭС/113/3/797 | 2020-03-23 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3751 | СЭС/113/5/894 | 2020-03-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3752 | СЭС/113/5/900 | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3753 | СЭС/121/3218 | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3754 | бн | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3755 | КЭ/1200/1789-О | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3756 | КЭ/1200/1790-О | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3757 | КЭ/1200/1795-О | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3758 | КЭ/1200/1796 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3759 | КЭ/1200/1799 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3760 | КЭ/1200/1815-О | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3761 | КЭ/1200/1818-О | 2020-03-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3762 | КЭ/1200/1820-О | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3763 | КЭ/1200/1822-О | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3764 | КЭ/1200/1826 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3765 | КЭ/1200/1828-О | 2020-03-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3766 | КЭ/1200/1831-О | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3767 | СЭС/113/3/746 | 2020-03-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3768 | СЭС/113/5/913 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3769 | КЭ/1200/1837-О | 2020-03-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3770 | КЭ/1200/1838-О | 2020-03-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3771 | КЭ/1200/1839-О | 2020-03-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3772 | КЭ/1200/1849-О | 2020-03-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3773 | КЭ/1200/1860-О | 2020-03-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3774 | КЭ/1200/1861-О | 2020-03-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3775 | КЭ/1200/1864-О | 2020-03-25 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3776 | КЭ/1200/1869-О | 2020-03-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3777 | СЭС/113/1/1186 | 2020-03-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3778 | СЭС/198/1455 | 2020-03-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3779 | бн | 2020-03-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3780 | КЭ/006/474-О | 2020-03-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3781 | КЭ/1200/1876-О | 2020-03-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3782 | КЭ/1200/1891-О | 2020-03-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3783 | КЭ/1200/1892-О | 2020-03-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3784 | КЭ/1200/1894-О | 2020-03-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3785 | КЭ/1200/1906-О | 2020-03-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3786 | СЭС/113/5/957 | 2020-03-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3787 | СЭС/113/5/965 | 2020-03-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3788 | бн | 2020-03-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3789 | КЭ/1200/1911-О | 2020-03-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3790 | КЭ/1200/1925-О | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3791 | КЭ/1200/1932-О | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3792 | КЭ/1200/1945-О | 2020-03-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3793 | СЭС/121/3320 | 2020-03-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3794 | СЭС/121/3337 | 2020-03-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3795 | СЭС/113/5/1003 | 2020-04-03 | - |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3796 | КЭ/1200/1948 - О | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3797 | КЭ/1200/1950 - О | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3798 | КЭ/1200/1953 - О | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3799 | КЭ/1200/1955 - О | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3800 | КЭ/1200/1972-О | 2020-04-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3801 | КЭ/1200/1976 - О | 2020-04-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3802 | 9-2607 | 2020-04-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3803 | КЭ/1200/1985-О | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3804 | КЭ/1200/1988-О | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ревизия контактных соединений |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3805 | КЭ/1200/1989-О | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3806 | КЭ/1200/2016-О | 2020-04-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3807 | КЭ/1200/2022-О | 2020-04-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3808 | СЭС/113/3/808 | 2020-04-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3809 | СЭС/113/3/819 | 2020-04-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3810 | СЭС/113/5/1000 | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3811 | СЭС/113/5/999 | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3812 | СЭС/121/3409 | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3813 | СЭС/121/3423 | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3814 | бн | 2020-04-09 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3815 | бн | 2020-04-09 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3816 | КЭ/1200/2095-О | 2020-04-09 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3817 | СЭС/113/3/820 | 2020-04-09 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3818 | СЭС/113/5/1002 | 2020-04-09 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3819 | СЭС/113/5/1005 | 2020-04-09 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3820 | СЭС/113/5/1006 | 2020-04-09 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3821 | СЭС/113/5/1007 | 2020-04-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3822 | КЭ/1200/2134 | 2020-04-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3823 | КЭ/1200/2143-О | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3824 | КЭ/1200/2144-О | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3825 | КЭ/1200/2160-О | 2020-04-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3826 | КЭ/1200/2162-О | 2020-04-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3827 | КЭ/1200/2165 - О | 2020-04-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3828 | КЭ/1200/2168-О | 2020-04-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3829 | РС/129/209 | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | работы по частичной замене провода ВЛ-0,4кВ «Владимировская» ТП-10/0,4кВ «А-406» с увеличением сечения. |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3830 | СЭС/113/5/1021 | 2020-04-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3831 | КЭ/006/528-О | 2020-04-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | работы по реконструкции ВЛ-0,4кВ Дачи от ТП-6/0,4кВ С-600 с установкой дополнительной КТП-6/0,4кВ и переводом на неё части нагрузки. | Филиал Сочинские Электрические Сети
3832 | КЭ/1200/2178 - О | 2020-04-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3833 | КЭ/1200/2180 - О | 2020-04-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3834 | СЭС/113/3/837 | 2020-04-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3835 | СЭС/113/3/838 | 2020-04-13 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | перетяжка провода КЛ |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3836 | СЭС/113/5/1043 | 2020-04-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3837 | СЭС/121/3451 | 2020-04-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3838 | КЭ/1200/2190 - О | 2020-04-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3839 | КЭ/1200/2204-О | 2020-04-14 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3840 | КЭ/1200/2206-О | 2020-04-14 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3841 | КЭ/1200/2208 - О | 2020-04-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3842 | КЭ/1200/2211 - О | 2020-04-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3843 | КЭ/1200/2218 - О | 2020-04-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3844 | КЭ/1200/2237-О | 2020-04-15 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3845 | КЭ/1200/2243 | 2020-04-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3846 | КЭ/1200/2251-О | 2020-04-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3847 | СЭС/113/1/1353 | 2020-04-15 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3848 | КЭ/1200/2256-О | 2020-04-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3849 | КЭ/1200/2273-О | 2020-04-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3850 | КЭ/1200/2274-О | 2020-04-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3851 | КЭ/1200/2280 | 2020-04-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3852 | бн | 2020-04-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3853 | бн | 2020-04-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3854 | КЭ/1200/2289 | 2020-04-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3855 | КЭ/1200/2294 | 2020-04-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3856 | КЭ/1200/2303-О | 2020-04-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3857 | КЭ/1200/2305-О | 2020-04-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3858 | СЭС/113/5/1067 | 2020-04-17 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3859 | КЭ/1200/2321-О | 2020-04-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3860 | СЭС/113/5/1075 | 2020-04-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3861 | бн | 2020-04-21 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3862 | КЭ/1200/2334-О | 2020-04-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3863 | КЭ/1200/2346-О | 2020-04-21 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3864 | КЭ/1200/2350-О | 2020-04-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3865 | СЭС/113/1/1392 | 2020-04-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3866 | КЭ/1200/2359-О | 2020-04-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3867 | КЭ/1200/2363 | 2020-04-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3868 | КЭ/1200/2364-О | 2020-04-22 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3869 | КЭ/1200/2368-О | 2020-04-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3870 | КЭ/1200/2373 - О | 2020-04-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3871 | КЭ/1200/2375-О | 2020-04-22 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3872 | КЭ/1200/2380-О | 2020-04-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3873 | СЭС/113/1/1417 | 2020-04-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3874 | бн | 2020-04-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3875 | КЭ/008/547 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3876 | КЭ/1200/2392-О | 2020-04-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3877 | КЭ/1200/2401-О | 2020-04-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3878 | КЭ/1200/2402-О | 2020-04-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3879 | КЭ/1200/2409-О | 2020-04-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3880 | КЭ/1200/2422 - О | 2020-04-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3881 | КЭ/1200/2428 - О | 2020-04-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3882 | РС/129/227 | 2020-04-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3883 | СЭС/113/1/1444 | 2020-04-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3884 | СЭС/113/1/1448 | 2020-04-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3885 | СЭС/113/5/1126 | 2020-04-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3886 | СЭС/113/5/1128 | 2020-04-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3887 | СЭС/121/3607 | 2020-04-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3888 | СЭС/121/3612 | 2020-04-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3889 | КЭ/1200/2433-О | 2020-04-27 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3890 | СЭС/113/1/1472 | 2020-04-27 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3891 | бн | 2020-04-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3892 | бн | 2020-04-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3893 | бн | 2020-04-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3894 | КЭ/1200/2467 | 2020-04-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3895 | КЭ/1200/2478-О | 2020-04-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3896 | СЭС/113/1/1489 | 2020-04-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3897 | СЭС/113/5/1148 | 2020-04-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3898 | СЭС/113/5/1171 | 2020-04-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3899 | СЭС/121/3693 | 2020-04-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3900 | КЭ/1200/2500-О | 2020-04-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3901 | КЭ/1200/2508 | 2020-04-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3902 | КЭ/1200/2513-О | 2020-04-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3903 | СЭС/113/5/1184 | 2020-04-30 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3904 | бн | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3905 | КЭ/1200/2539-О | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3906 | КЭ/1200/2546 | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3907 | КЭ/1200/2554-О | 2020-05-06 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3908 | КЭ/1200/2557-О | 2020-05-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3909 | КЭ/1200/2560-О | 2020-05-06 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3910 | СЭС/113/3/906 | 2020-05-06 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3911 | СЭС/113/3/907 | 2020-05-06 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3912 | КЭ/1200/2580-О | 2020-05-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3913 | СЭС/113/1/1547 | 2020-05-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3914 | СЭС/113/1/1553 | 2020-05-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3915 | СЭС/113/5/1210 | 2020-05-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3916 | СЭС/113/5/1211 | 2020-05-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3917 | КЭ/1200/2599-О | 2020-05-08 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3918 | СЭС/113/1/1572 | 2020-05-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3919 | КЭ/1200/2619-О | 2020-05-12 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3920 | СЭС/113/1/1590 | 2020-05-12 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3921 | КЭ/1200/2643-О | 2020-05-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3922 | КЭ/1200/2647-О | 2020-05-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3923 | СЭС/113/1/1625 | 2020-05-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3924 | СЭС/113/3/929 | 2020-05-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3925 | КЭ/1200/2679-О | 2020-05-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3926 | 9-3256 | 2020-05-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3927 | КЭ/006/649-О | 2020-05-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3928 | КЭ/1200/2684-О | 2020-05-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3929 | КЭ/1200/2695-О | 2020-05-15 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3930 | КЭ/006/659-О | 2020-05-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3931 | КЭ/006/660-О | 2020-05-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3932 | КЭ/006/664-О | 2020-05-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3933 | КЭ/1200/2702-О | 2020-05-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3934 | КЭ/1200/2706-О | 2020-05-18 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3935 | КЭ/1200/2726-О | 2020-05-18 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | запланированы работы по установке ТП-6/0,4 кВ и частичная замена провода ВЛ-0,4 кВ ф. Ручей от ТП-Х65 с увеличением сечения | Филиал Сочинские Электрические Сети
3936 | РС/129/268 | 2020-05-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3937 | СЭС/113/1/1710 | 2020-05-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3938 | КЭ/1200/2731-О | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3939 | КЭ/1200/2734-О | 2020-05-19 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3940 | КЭ/1200/2742-О | 2020-05-19 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3941 | СЭС/113/1/1717 | 2020-05-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3942 | 9-3329 | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3943 | бн | 2020-05-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3944 | бн | 2020-05-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3945 | КЭ/1200/2776-О | 2020-05-20 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3946 | КЭ/1200/2779-О | 2020-05-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3947 | КЭ/1200/2780-О | 2020-05-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3948 | СЭС/113/1/1741 | 2020-05-20 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3949 | СЭС/113/1/1748-О | 2020-05-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3950 | СЭС/113/5/1332 | 2020-05-20 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3951 | КЭ/1200/2793-О | 2020-05-21 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3952 | КЭ/1200/2809-О | 2020-05-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3953 | КЭ/1200/2813-О | 2020-05-21 | - |  | + | [7 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3954 | СЭС/113/3/962 | 2020-05-21 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3955 | КЭ/1200/2826-О | 2020-05-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3956 | КЭ/1200/2841-О | 2020-05-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3957 | КЭ/1200/2862-О | 2020-05-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3958 | КЭ/1200/2884-О | 2020-05-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3959 | КЭ/1200/2890-О | 2020-05-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3960 | СЭС/113/5/1368 | 2020-05-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3961 | СЭС/113/5/1830 | 2020-05-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3962 | КЭ/1200/2891-О | 2020-05-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3963 | КЭ/1200/2930 – О | 2020-05-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3964 | СЭС/113/1/1836-О | 2020-05-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3965 | КЭ/1200/2923-О | 2020-05-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3966 | КЭ/1200/2925-О | 2020-05-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3967 | КЭ/1200/2961-О | 2020-05-28 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перетяжка провода |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3968 | КЭ/1200/2963-О | 2020-05-28 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3969 | СЭС/113/1/1908 | 2020-05-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3970 | СЭС/121/4171 | 2020-05-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3971 | КЭ/1200/2968-О | 2020-05-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3972 | КЭ/1200/2971-О | 2020-05-29 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3973 | СЭС/113/1/1919 | 2020-05-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3974 | СЭС/113/1/1921 | 2020-05-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3975 | бн | 2020-05-30 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3976 | бн | 2020-05-30 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3977 | КЭ/1200/3045-О | 2020-06-02 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3978 | КЭ/1200/3061-О | 2020-06-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3979 | КЭ/1200/3070-О | 2020-06-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3980 | СЭС/113/1/1957 | 2020-06-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3981 | СЭС/113/5/1451 | 2020-06-02 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3982 | 9-3680 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3983 | КЭ/1200/3082-О | 2020-06-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3984 | КЭ/1200/3084-О | 2020-06-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3985 | КЭ/1200/3089-О | 2020-06-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | мероприятия по уборке порубочных остатков |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3986 | КЭ/1200/3117-О | 2020-06-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3987 | КЭ/1200/3122-О | 2020-06-04 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3988 | СЭС/113/3/1076 | 2020-06-04 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3989 | КЭ/1200/3136-О | 2020-06-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3990 | КЭ/1200/3144-О | 2020-06-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3991 | КЭ/1200/3189-О | 2020-06-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3992 | КЭ/1200/3193-О | 2020-06-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3993 | КЭ/1200/3195-О | 2020-06-08 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3994 | СЭС/113/1/2067 | 2020-06-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3995 | СЭС/113/1/2079 | 2020-06-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3996 | КЭ/1200/3228-О | 2020-06-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3997 | КЭ/1200/3230-О | 2020-06-09 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3998 | КЭ/1200/3235-О | 2020-06-09 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
3999 | КЭ/1200/3241 - О | 2020-06-09 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4000 | КЭ/1200/3250-О | 2020-06-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4001 | КЭ/1200/3263-О | 2020-06-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4002 | СЭС/113/1/2117 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4003 | КЭ/1200/3300-О | 2020-06-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4004 | КЭ/1200/3310-О | 2020-06-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4005 | КЭ/1200/3338-О | 2020-06-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4006 | КЭ/1200/3347-О | 2020-06-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4007 | КЭ/1200/3398-О | 2020-06-16 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4008 | КЭ/1200/3410-О | 2020-06-16 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4009 | КЭ/1200/3438-О | 2020-06-17 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4010 | СЭС/113/1/2211 | 2020-06-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4011 | КЭ/1200/3464-О | 2020-06-18 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4012 | КЭ/1200/3465-О | 2020-06-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4013 | КЭ/1200/3478-О | 2020-06-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4014 | КЭ/1200/3494-О | 2020-06-19 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4015 | КЭ/1200/3500-О | 2020-06-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4016 | СЭС/113/3/1242 | 2020-06-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4017 | КЭ/1200/3514-О | 2020-06-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4018 | КЭ/1200/3515-О | 2020-06-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4019 | СЭС/113/1/2266 | 2020-06-22 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4020 | СЭС/113/3/1252 | 2020-06-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4021 | КЭ/1200/3561-О | 2020-06-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4022 | КЭ/1200/3564-О | 2020-06-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4023 | СЭС/113/1/2295 | 2020-06-23 | - |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4024 | СЭС/113/1/2299 | 2020-06-23 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4025 | СЭС/113/1/2312 | 2020-06-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4026 | СЭС/113/5/1829 | 2020-06-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4027 | КЭ/1200/3581-О | 2020-06-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4028 | КЭ/1200/3583-О | 2020-06-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4029 | КЭ/1200/3584-О | 2020-06-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4030 | КЭ/1200/3596-О | 2020-06-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4031 | КЭ/1200/3598-О | 2020-06-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4032 | КЭ/1200/3599-О | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4033 | КЭ/1200/3606-О | 2020-06-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4034 | СЭС/113/1/2342 | 2020-06-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | мероприятия по замене опор | Филиал Сочинские Электрические Сети
4035 | СЭС/113/1/2344 | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4036 | СЭС/113/1/2345 | 2020-06-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4037 | СЭС/113/1/2346 | 2020-06-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4038 | СЭС/113/3/1295 | 2020-06-25 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4039 | СЭС/113/3/1297 | 2020-06-25 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4040 | СЭС/113/5/1832 | 2020-06-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4041 | б/н | 2020-06-26 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4042 | КЭ/1200/3593-О | 2020-06-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4043 | КЭ/1200/3618-О | 2020-06-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4044 | КЭ/1200/3627-О | 2020-06-26 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | замена опоры |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4045 | СЭС/113/1/2359 | 2020-06-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4046 | СЭС/113/1/2366 | 2020-06-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4047 | СЭС/113/3/1312 | 2020-06-26 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4048 | СЭС/113/5/1855 | 2020-06-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4049 | КЭ/006/897-О | 2020-06-29 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4050 | КЭ/006/898-О | 2020-06-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4051 | КЭ/1200/3628-О | 2020-06-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4052 | КЭ/1200/3655-О | 2020-06-29 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4053 | КЭ/1200/3686-О | 2020-06-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4054 | КЭ/1200/3689-О | 2020-06-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4055 | КЭ/1200/3696-О | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4056 | СЭС/113/3/1324 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4057 | СЭС/113/5/1884 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4058 | СЭС/113/5/1886 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4059 | КЭ/1200/3670-О | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4060 | КЭ/1200/3675-О | 2020-06-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4061 | КЭ/1200/3706-О | 2020-06-30 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4062 | КЭ/1200/3708-О | 2020-06-30 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4063 | КЭ/1200/3726-О | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4064 | КЭ/1200/3728-О | 2020-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4065 | КЭ/1200/3735-О | 2020-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4066 | СЭС/113/5/1904 | 2020-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4067 | 9-4486 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4068 | б/н | 2020-07-01 | - |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4069 | КЭ-1200-3742-О | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4070 | КЭ/1200/3751-О | 2020-07-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4071 | КЭ/1200/3752-О | 2020-07-02 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4072 | КЭ/1200/3763-О | 2020-07-02 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4073 | КЭ/1200/3764-О | 2020-07-02 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4074 | КЭ/1200/3777-О | 2020-07-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4075 | СЭС/113/1/2433 | 2020-07-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4076 | СЭС/113/1/2440 | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4077 | СЭС/121/5526 | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4078 | СЭС/121/5527 | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4079 | СЭС/121/5528 | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4080 | КЭ/1200/3789-О | 2020-07-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4081 | КЭ/1200/3797-О | 2020-07-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4082 | КЭ/1200/3798-О | 2020-07-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4083 | КЭ/1200/3800-О | 2020-07-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4084 | КЭ/1200/3801-О | 2020-07-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4085 | КЭ/1200/3809-О | 2020-07-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4086 | КЭ/1200/3813-О | 2020-07-03 | - |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4087 | КЭ/1200/3817-О | 2020-07-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4088 | СЭС/113/1/2450 | 2020-07-03 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4089 | СЭС/113/1/2458 | 2020-07-03 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4090 | СЭС/113/5/1946 | 2020-07-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4091 | СЭС/121/5576 | 2020-07-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4092 | КЭ/1200/3832-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4093 | КЭ/1200/3839-О | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4094 | КЭ/1200/3872-О | 2020-07-06 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4095 | КЭ/1200/4005-О | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена провода |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4096 | КЭ/1200/4031-О | 2020-07-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4097 | КЭ/1200/4107-О | 2020-07-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4098 | КЭ/1200/4108-О | 2020-07-09 | - |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4099 | КЭ/1200/4131-О | 2020-07-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4100 | КЭ/1200/4152-О | 2020-07-10 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4101 | КЭ/1200/4156-О | 2020-07-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4102 | КЭ/1200/4176-О | 2020-07-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4103 | КЭ/1200/4184-О | 2020-07-13 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4104 | КЭ/1200/4185-О | 2020-07-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4105 | КЭ/1200/4222-О | 2020-07-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4106 | КЭ/1200/4224-О | 2020-07-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4107 | КЭ/1200/4225-О | 2020-07-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4108 | КЭ/1200/4227-О | 2020-07-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4109 | КЭ/1200/4228-О | 2020-07-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4110 | КЭ/1200/4229-О | 2020-07-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4111 | КЭ/1200/4235-О | 2020-07-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4112 | КЭ/1200/4240-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4113 | КЭ/1200/4241-О | 2020-07-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4114 | КЭ/1200/4247-О | 2020-07-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4115 | КЭ/1200/4249-О | 2020-07-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4116 | КЭ/1200/4252-О | 2020-07-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4117 | КЭ/1200/4268-О | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4118 | КЭ/1200/4270-О | 2020-07-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4119 | КЭ/1200/4271-О | 2020-07-14 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4120 | КЭ/006/1013-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4121 | КЭ/1200/4234-О | 2020-07-15 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4122 | КЭ/1200/4306-О | 2020-07-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4123 | КЭ/1200/4308-О | 2020-07-15 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4124 | КЭ/1200/4309-О | 2020-07-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4125 | КЭ/1200/4313-О | 2020-07-15 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4126 | КЭ/1200/4314-О | 2020-07-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4127 | КЭ/1200/4330-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4128 | КЭ/1200/4345-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4129 | КЭ/1200/4348-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4130 | КЭ/1200/4349-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4131 | КЭ/1200/4351-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4132 | КЭ/1200/4356-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4133 | КЭ/1200/4357-О | 2020-07-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4134 | КЭ/1200/4359-О | 2020-07-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4135 | КЭ/1200/4371-О | 2020-07-17 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4136 | КЭ/1200/4421-О | 2020-07-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4137 | КЭ/1200/4424-О | 2020-07-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4138 | КЭ/1200/4466-О | 2020-07-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4139 | КЭ/1200/4470-О | 2020-07-21 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | ревизия контактных соединений |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4140 | КЭ/1200/4473-О | 2020-07-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4141 | КЭ/1200/4483-О | 2020-07-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4142 | КЭ/1200/4503-О | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4143 | КЭ/1200/4507-О | 2020-07-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4144 | КЭ/1200/4518-О | 2020-07-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4145 | КЭ/1200/4530-О | 2020-07-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4146 | КЭ/1200/4538-О | 2020-07-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4147 | КЭ/1200/4539-О | 2020-07-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4148 | КЭ/1200/4540-О | 2020-07-22 | - |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4149 | КЭ/1200/4549-О | 2020-07-22 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4150 | КЭ/1200/4562-О | 2020-07-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4151 | КЭ/1200/4567-О | 2020-07-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4152 | КЭ/1200/4568-О | 2020-07-23 | - |  | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4153 | КЭ/1200/4593-О | 2020-07-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4154 | КЭ/1200/4554-О | 2020-07-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4155 | КЭ/1200/4604-О | 2020-07-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4156 | КЭ/1200/4611-О | 2020-07-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4157 | КЭ/1200/4612-О | 2020-07-24 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4158 | КЭ/1200/4614-О | 2020-07-24 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4159 | КЭ/1200/4619-О | 2020-07-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4160 | КЭ/1200/4642-О | 2020-07-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4161 | КЭ/1200/4672-О | 2020-07-27 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4162 | КЭ/1200/4720-О | 2020-07-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4163 | КЭ/1200/4721-О | 2020-07-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4164 | КЭ/1200/4853-О | 2020-07-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4165 | КЭ/1200/4953-О | 2020-08-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4166 | КЭ/006/1244-О | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4167 | КЭ/1200/5140-О | 2020-08-11 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4168 | КЭ/1200/5147-О | 2020-08-11 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4169 | КЭ/1200/5192-О | 2020-08-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4170 | СЭС/121/7312 | 2020-08-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4171 | СЭС/113/1/3141 | 2020-08-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4172 | РК/006/1297-О | 2020-08-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4173 | РК/1200/5267-О | 2020-08-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4174 | РК/1200/5283-О | 2020-08-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4175 | РК/1200/5285-О | 2020-08-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4176 | РК/1200/5286-О | 2020-08-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4177 | СЭС/113/5/2734 | 2020-08-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4178 | СЭС/121/7414 | 2020-08-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4179 | бн | 2020-08-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4180 | РК/1200/5296-О | 2020-08-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4181 | РК/1200/5305-О | 2020-08-17 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 1. Установка дополнительных повторных заземлителей опор. 2. Перетяжка провода с устранением скруток и перераспределением нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ фидер «Поселок» от ТП-Д190. |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4182 | СЭС/113/1/3183 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4183 | СЭС/113/1/3189 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4184 | СЭС/113/3/1744 | 2020-08-17 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки ревизия опор повторный осмотр | Филиал Сочинские Электрические Сети
4185 | СЭС/113/5/2763 | 2020-08-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4186 | РК/1200/5327-О | 2020-08-18 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4187 | РК/1200/5373-О | 2020-08-18 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4188 | РК/1200/5380-О | 2020-08-18 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | демонтаж опоры |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4189 | РК/1200/5382-О | 2020-08-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4190 | РК/1200/5384-О | 2020-08-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4191 | РК/1200/5385-О | 2020-08-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4192 | СЭС/121/7510 | 2020-08-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4193 | СЭС/113/3/1769 | 2020-08-19 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4194 | РК/1200/5422-О | 2020-08-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4195 | РК/1200/5428-О | 2020-08-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4196 | РК/1200/5429-О | 2020-08-20 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4197 | РК/1200/5433-О | 2020-08-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4198 | РК/1200/5450-О | 2020-08-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4199 | СЭС/113/1/3246 | 2020-08-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4200 | СЭС/121/7759 | 2020-08-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4201 | РК/1200/5475-О | 2020-08-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4202 | РК/1200/5483-О | 2020-08-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4203 | РК/1200/5506-О | 2020-08-24 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4204 | РК/1200/5525-О | 2020-08-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4205 | СЭС/113/1/3314 | 2020-08-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4206 | СЭС/113/1/3319 | 2020-08-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4207 | СЭС/113/1/3322 | 2020-08-25 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4208 | РК/1200/5587-О | 2020-08-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4209 | РК/1200/5590-О | 2020-08-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4210 | РК/1200/5594-О | 2020-08-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4211 | РК/1200/5595-О | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4212 | РК/1200/5606-О | 2020-08-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4213 | РК/1200/5609-О | 2020-08-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4214 | бн | 2020-08-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4215 | бн | 2020-08-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4216 | РК/1200/5652-О | 2020-08-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4217 | РК/1200/5654-О | 2020-08-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4218 | РК/1200/5662-О | 2020-08-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4219 | РК/1200/5663-О | 2020-08-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4220 | СЭС/113/1/3389 | 2020-08-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4221 | СЭС/113/1/3390 | 2020-08-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4222 | СЭС/113/5/2994 | 2020-08-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4223 | РК/1200/5667-О | 2020-08-31 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4224 | СЭС/113/1/3413 | 2020-08-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4225 | СЭС/113/1/3419 | 2020-08-31 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4226 | СЭС/113/1/3421 | 2020-08-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4227 | РК/1200/5679-О | 2020-09-01 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4228 | СЭС/113/1/3436 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4229 | СЭС/113/1/3444 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4230 | РК/1200/5713-О | 2020-09-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4231 | СЭС/113/3/1889 | 2020-09-02 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4232 | СЭС/113/1/3468 | 2020-09-03 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4233 | СЭС/113/1/3469 | 2020-09-03 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4234 | СЭС/113/1/3474 | 2020-09-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4235 | СЭС/113/1/3494 | 2020-09-03 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4236 | СЭС/113/1/3501 | 2020-09-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4237 | СЭС/113/1/3514 | 2020-09-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4238 | СЭС/121/8503 | 2020-09-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4239 | СЭС/113/1/3550-о | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4240 | СЭС/113/1/3572-о | 2020-09-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4241 | РК/006/1482-О | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4242 | СЭС/113/1/3599-о | 2020-09-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4243 | СЭС/113/1/3618-о | 2020-09-09 | - |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4244 | СЭС/121/8634-о | 2020-09-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4245 | РК/1200/5814-о | 2020-09-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4246 | РК/1200/5816-о | 2020-09-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4247 | СЭС/113/1/3622-о | 2020-09-10 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4248 | СЭС/113/1/3645-пс | 2020-09-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4249 | РК/1200/5848-о | 2020-09-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4250 | СЭС/113/5/3238-о | 2020-09-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4251 | бн | 2020-09-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4252 | СЭС/113/1/3695-о | 2020-09-15 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4253 | СЭС/113/1/3712-о | 2020-09-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4254 | СЭС/121/9055-о | 2020-09-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4255 | РК/600/10-о от | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4256 | СЭС/113/1/3759-о | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4257 | СЭС/113/1/3765-о | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4258 | СЭС/121/9194-о | 2020-09-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4259 | СЭС/113/1/3798-о | 2020-09-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4260 | СЭС/113/1/3807-о | 2020-09-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4261 | СЭС/113/1/3830-о | 2020-09-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4262 | СЭС/113/5/3347-о | 2020-09-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4263 | СЭС/113/5/3348-о | 2020-09-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4264 | СЭС/113/1/3858-о | 2020-09-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4265 | СЭС/121/9403-о | 2020-09-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4266 | РК/005/963-о | 2020-09-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4267 | СЭС/113/1/3886-о | 2020-09-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4268 | СЭС/113/1/3890-о | 2020-09-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4269 | РК/1200/6023-пс | 2020-09-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4270 | СЭС/113/3/2134-о | 2020-09-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4271 | СЭС/121/9494-о | 2020-09-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4272 | бн | 2020-09-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4273 | СЭС/113/1/3935-о | 2020-09-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4274 | СЭС/113/1/3936-о | 2020-09-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4275 | СЭС/113/1/3937-о | 2020-09-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4276 | СЭС/113/1/3939-о | 2020-09-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4277 | СЭС/113/1/3940-о | 2020-09-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4278 | СЭС/113/1/3946-о | 2020-09-29 | - |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4279 | СЭС/113/1/3968-о | 2020-09-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4280 | РВВ/129/672 | 2020-10-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4281 | СЭС/113/1/4006-о | 2020-10-01 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4282 | СЭС/113/1/4016-ков | 2020-10-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4283 | СЭС/113/1/4039-о | 2020-10-05 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4284 | СЭС/113/1/4040-о | 2020-10-05 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4285 | СЭС/113/1/4041-о | 2020-10-05 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4286 | СЭС/113/1/4042-ков | 2020-10-05 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4287 | СЭС/113/1/4051-о | 2020-10-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4288 | СЭС/113/1/4053-о | 2020-10-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4289 | СЭС/113/1/4055-о | 2020-10-05 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4290 | СЭС/113/1/4061-о | 2020-10-05 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4291 | СЭС/113/1/4063-о | 2020-10-05 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4292 | СЭС/113/1/4065-ков | 2020-10-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4293 | СЭС/113/1/4066-ков | 2020-10-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4294 | СЭС/113/1/4069-ков | 2020-10-06 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4295 | СЭС/113/1/4070-ков | 2020-10-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4296 | СЭС/113/1/4072-ков | 2020-10-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4297 | СЭС/113/1/4086-о | 2020-10-06 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4298 | СЭС/113/1/4087-ков | 2020-10-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4299 | СЭС/113/1/4090-о | 2020-10-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4300 | СЭС/113/1/4098-ков | 2020-10-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4301 | б/н | 2020-10-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4302 | СЭС/113/1/4106-ков | 2020-10-07 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4303 | СЭС/113/1/4107-ков | 2020-10-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4304 | СЭС/113/1/4108-ков | 2020-10-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4305 | СЭС/113/1/4109-о | 2020-10-07 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4306 | СЭС/113/1/4110-о | 2020-10-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4307 | СЭС/113/1/4111-о | 2020-10-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4308 | СЭС-113-1-4112-ков | 2020-10-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4309 | СЭС/113/1/4113-ков | 2020-10-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4310 | СЭС/113/1/4115-ков | 2020-10-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4311 | СЭС/113/1/4125-ков | 2020-10-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4312 | СЭС/113/1/4134-фов | 2020-10-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4313 | СЭС/113/1/4139-о | 2020-10-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4314 | СЭС/113/1/4140-о | 2020-10-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4315 | СЭС/113/1/4144-о | 2020-10-08 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4316 | СЭС/113/1/4150-о | 2020-10-08 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4317 | СЭС/113/1/4153-о | 2020-10-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4318 | СЭС/113/1/4154-о | 2020-10-08 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4319 | СЭС/113/1/4155-о | 2020-10-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4320 | СЭС/113/1/4157-о | 2020-10-08 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4321 | СЭС/113/1/4158-о | 2020-10-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4322 | СЭС/113/1/4159-о | 2020-10-08 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4323 | б/н | 2020-10-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4324 | СЭС/113/1/4174-о | 2020-10-09 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4325 | СЭС/113/1/4176-мов | 2020-10-09 | - |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4326 | СЭС/113/1/4177-о | 2020-10-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4327 | СЭС/113/1/4194-о | 2020-10-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4328 | СЭС/113/1/4203-о | 2020-10-12 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4329 | СЭС/113/1/4214-о | 2020-10-12 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4330 | СЭС/113/1/4215-о | 2020-10-12 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4331 | СЭС/113/1/4216-о | 2020-10-12 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | замена провода | Филиал Сочинские Электрические Сети
4332 | СЭС/113/1/4217-о | 2020-10-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4333 | СЭС/113/1/4220-о | 2020-10-12 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4334 | СЭС/113/1/4237-о | 2020-10-12 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4335 | СЭС/113/1/4246-мов | 2020-10-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4336 | СЭС/113/1/4250-о | 2020-10-12 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4337 | СЭС/113/1/4251-о | 2020-10-12 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4338 | СЭС/113/1/4267-о | 2020-10-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4339 | СЭС/113/1/4286-о | 2020-10-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4340 | СЭС/113/1/4289-о | 2020-10-14 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4341 | СЭС/113/1/4291-о | 2020-10-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4342 | СЭС/113/1/4298-о | 2020-10-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4343 | СЭС/113/1/4311-по | 2020-10-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4344 | СЭС/113/1/4318-пс | 2020-10-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4345 | СЭС/113/1/4334-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4346 | СЭС/113/1/4335-о | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4347 | СЭС/113/1/4336-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Расчистка трасс |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4348 | СЭС/113/1/4337-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4349 | СЭС/113/1/4339-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4350 | СЭС/113/1/4340-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4351 | СЭС/113/1/4341-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4352 | СЭС/113/1/4342-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4353 | СЭС/113/1/4344-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4354 | СЭС/113/1/4345-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4355 | СЭС/113/1/4348-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4356 | СЭС/113/1/4349-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4357 | СЭС/113/1/4350-о | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4358 | СЭС/113/1/4351-мов | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4359 | СЭС/113/1/4365-о | 2020-10-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4360 | СЭС/113/1/4377-о | 2020-10-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4361 | РК/1200/6342-о | 2020-10-19 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4362 | СЭС/113/1/4393-о | 2020-10-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 1.Установкадополнительныхповторныхзаземлителейопор. 2.РевизияконтактныхсоединенийнаВЛ-0,4кВфидер«Поселок»отТП-Д257.3. Перетяжка провода с устранением скруток и перераспределениемнагрузокпофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Поселок»отТП-Д257. | Филиал Сочинские Электрические Сети
4363 | СЭС/113/1/4398-о | 2020-10-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4364 | СЭС/121/10405-о | 2020-10-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4365 | СЭС/121/10409-о | 2020-10-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4366 | СЭС/113/1/4463-о | 2020-10-21 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Замена опоры | Филиал Сочинские Электрические Сети
4367 | СЭС/121/10586-о | 2020-10-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4368 | СЭС/113/1/4521-о | 2020-10-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4369 | СЭС/113/1/4567-о | 2020-10-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4370 | СЭС/113/1/4568-о | 2020-10-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4371 | СЭС/113/1/4624-пс | 2020-10-27 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4372 | СЭС/113/1/4660-о | 2020-10-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4373 | СЭС/113/1/4666-о | 2020-10-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4374 | СЭС/113/1/4695-мов | 2020-10-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4375 | СЭС/113/5/3699-о | 2020-10-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4376 | СЭС/113/5/3700-о | 2020-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4377 | СЭС/113/1/4732-о | 2020-10-30 | - |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4378 | СЭС/113/1/4733-о | 2020-10-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4379 | СЭС/113/1/4734-о | 2020-11-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4380 | СЭС/113/1/4735-о | 2020-11-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4381 | СЭС/113/1/4736-о | 2020-11-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4382 | СЭС/113/1/4756-о | 2020-11-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4383 | СЭС/113/1/4773-о | 2020-11-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4384 | СЭС/113/1/4774-о | 2020-11-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4385 | СЭС/113/1/4831-о | 2020-11-05 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4386 | СЭС/113/1/4839-о | 2020-11-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4387 | СЭС/113/1/4843-о | 2020-11-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4388 | СЭС/121/11224-о | 2020-11-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4389 | СЭС/113/1/4874-о | 2020-11-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4390 | СЭС/113/1/4877-о | 2020-11-09 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | мероприятия по ревизии контактных соединений |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4391 | СЭС/113/1/4879-пс | 2020-11-09 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4392 | СЭС/113/1/4887-о | 2020-11-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4393 | СЭС/113/1/4896-о | 2020-11-09 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4394 | СЭС/113/1/4910-о | 2020-11-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | мероприятия по то |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4395 | СЭС/113/1/4932-о | 2020-11-11 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4396 | СЭС/113/1/4947-о | 2020-11-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4397 | РК/1200/6719-ков | 2020-11-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4398 | СЭС/113/1/4954-о | 2020-11-12 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4399 | СЭС/113/1/4958-о | 2020-11-12 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4400 | СЭС/113/1/4966-о | 2020-11-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4401 | СЭС/113/1/4967-о | 2020-11-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4402 | СЭС/113/1/4973-о | 2020-11-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4403 | СЭС/113/1/4985-о | 2020-11-12 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4404 | СЭС/113/1/4987-о | 2020-11-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4405 | СЭС/113/1/4991-мов | 2020-11-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4406 | СЭС/121/11679-о | 2020-11-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4407 | СЭС/113/1/5076-о | 2020-11-17 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4408 | СЭС/113/1/5121-пс | 2020-11-18 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4409 | СЭС/113/1/5123-пс | 2020-11-18 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4410 | СЭС/121/11821-о | 2020-11-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4411 | СЭС/113/1/5128-о | 2020-11-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4412 | СЭС/113/1/5141-о | 2020-11-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4413 | СЭС/113/1/5160-о | 2020-11-19 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4414 | СЭС/113/1/5164-о | 2020-11-20 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4415 | СЭС/113/1/5185-о | 2020-11-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4416 | СЭС/113/1/5189-о | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена трансформатора |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4417 | СЭС/113/1/5190-мов | 2020-11-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4418 | СЭС/113/1/5194-о от 23.11.2020 | 2020-11-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4419 | СЭС/113/1/5200-о | 2020-11-23 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4420 | СЭС/113/1/5205-о | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4421 | СЭС/113/1/5215-о | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | мероприятия по реконструкцииВЛ0,4кВ,сзаменойпроводанапроводбольшегосечения | Филиал Сочинские Электрические Сети
4422 | СЭС/113/1/5216-о | 2020-11-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4423 | СЭС/113/1/5246-о | 2020-11-24 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | мероприятия по выправке опоры | Филиал Сочинские Электрические Сети
4424 | РК/1200/6918-о | 2020-11-26 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4425 | РК/1200/6932-ков | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена провода с увеличением сечения |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4426 | СЭС/113/1/5395-о | 2020-11-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4427 | РК/1200/6967-ков | 2020-11-30 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4428 | СЭС/113/1/5404-о | 2020-11-30 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4429 | СЭС/113/1/5409-о | 2020-11-30 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4430 | СЭС/113/1/5419-о | 2020-11-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4431 | СЭС/113/1/5422-о | 2020-11-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4432 | СЭС/113/1/5424-о | 2020-11-30 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4433 | СЭС/113/1/5447-о | 2020-12-01 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4434 | СЭС/113/1/5464-о | 2020-12-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4435 | МА/135/1694 | 2020-12-02 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4436 | СЭС/121/12823-о | 2020-12-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4437 | РВВ-129-863 | 2020-12-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4438 | РК/1200/7026-ков | 2020-12-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4439 | РК/1200/7028-ков | 2020-12-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4440 | СЭС/113/1/5506-о | 2020-12-03 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4441 | СЭС/113/1/5507-о | 2020-12-03 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер«Петрозаводская»отТП-А170сревизиейконтактныхсоединений | Филиал Сочинские Электрические Сети
4442 | СЭС/113/1/5508-о | 2020-12-03 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4443 | СЭС/113/1/5509-о | 2020-12-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4444 | СЭС/113/1/5510-о | 2020-12-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4445 | СЭС/113/1/5513-о | 2020-12-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4446 | РК/1200/7052-ков | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4447 | СЭС/113/1/5558-о | 2020-12-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4448 | СЭС/113/1/5564-о | 2020-12-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4449 | СЭС/113/1/5569-о | 2020-12-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4450 | СЭС/113/1/5595-о | 2020-12-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4451 | СЭС/113/1/5599-о | 2020-12-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4452 | СЭС/113/1/5602-о | 2020-12-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4453 | СЭС/113/1/5603-о | 2020-12-07 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятияпостроительствуновогофидераВЛ-0,4кВотТП-А738сперераспределениемнагрузокпофидерам | Филиал Сочинские Электрические Сети
4454 | СЭС/113/1/5604-о | 2020-12-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4455 | СЭС/113/1/5606-о | 2020-12-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4456 | СЭС/113/1/5610-о | 2020-12-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4457 | СЭС/113/1/5611/о | 2020-12-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятия по техническому обслуживанию с перераспределениемнагрузокпофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Магазин»отТП-А148. | Филиал Сочинские Электрические Сети
4458 | СЭС/113/1/5617-о | 2020-12-08 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | внеплановое техническоеобслуживаниеуказаннойВЛ 0,4 кВ,заменапроводасувеличениемсечения,ревизия контактных соединений части потребителей, перераспределениенагрузокпофазам | Филиал Сочинские Электрические Сети
4459 | СЭС/113/1/5619-мов | 2020-12-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4460 | СЭС/113/1/5620-мов | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4461 | СЭС/113/1/5630-мов | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | мероприятия по установке дополнительных повторныхзаземлителей опор, ревизии контактных соединений, перетяжке проводасустранением скруток иперераспределением нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВфидер«СМП»отТП-Д268 | Филиал Сочинские Электрические Сети
4462 | СЭС/113/1/5631-о | 2020-12-08 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4463 | СЭС/113/1/5679-о | 2020-12-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4464 | СЭС/113/1/5762-по | 2020-12-09 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4465 | РК/1200/7134-ков | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4466 | РК/1200/7136-ков | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена илового трансформатора |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4467 | СЭС/113/1/5682-о | 2020-12-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4468 | СЭС/113/1/5687-о | 2020-12-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4469 | СЭС/113/1/5692-о | 2020-12-10 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ероприятия потехническомуобслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Аэровокзальный»ТП-А267сревизиейконтактныхсоединений |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4470 | СЭС/113/1/5696-о | 2020-12-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4471 | СЭС/113/1/5703-о | 2020-12-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4472 | СЭС/113/1/5714-о | 2020-12-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4473 | СЭС/113/1/5716-о | 2020-12-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4474 | СЭС/198/4225-о | 2020-12-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4475 | РК/006/2037-пс | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4476 | СЭС/113/1/5723-о | 2020-12-11 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4477 | СЭС/113/1/5724-о | 2020-12-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4478 | СЭС/113/1/5728-о | 2020-12-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | ероприятия потехническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Авивционная» ТП-А407 сревизиейконтактныхсоединени | Филиал Сочинские Электрические Сети
4479 | СЭС/113/1/5737-о | 2020-12-11 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4480 | СЭС/113/1/5740-о | 2020-12-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4481 | СЭС/113/1/5757-мов | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4482 | СЭС/113/1/5758-о | 2020-12-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4483 | СЭС/113/1/5763-по | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4484 | РК/006/2051-пс | 2020-12-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4485 | РК/1200/7163-о | 2020-12-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4486 | СЭС/113/1/5791-о | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4487 | СЭС/113/1/5795-по | 2020-12-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4488 | СЭС/113/1/5801-о | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4489 | СЭС/113/1/5804-о | 2020-12-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | мероприятияпотехническомуобслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Садовая»ТП-А148сревизиейконтактныхсоединений. | Филиал Сочинские Электрические Сети
4490 | СЭС/113/1/5805-о | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4491 | СЭС/113/1/5806-о | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4492 | СЭС/113/1/5810-по | 2020-12-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4493 | СЭС/113/1/5811-о | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4494 | СЭС/113/1/5819-о | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4495 | СЭС/113/1/5827-пс | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4496 | СЭС/113/1/5833-о | 2020-12-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4497 | СЭС/113/1/5840-о | 2020-12-15 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4498 | СЭС/113/1/5855-о | 2020-12-15 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4499 | СЭС/113/1/5861-о | 2020-12-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4500 | РВВ/129/899 | 2020-12-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4501 | РК/006/2086-пс | 2020-12-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4502 | РК/006/2087-пс | 2020-12-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4503 | СЭС/113/1/5865-о | 2020-12-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4504 | СЭС/113/1/5867-о | 2020-12-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4505 | СЭС/113/1/5872-о | 2020-12-16 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4506 | СЭС/113/1/5888-о | 2020-12-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4507 | СЭС/113/1/5890-о | 2020-12-16 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4508 | СЭС/113/1/5898-пс | 2020-12-16 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4509 | СЭС/113/5/4125-о | 2020-12-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4510 | СЭС/113/1/5902-пс | 2020-12-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4511 | СЭС/113/1/5914-о | 2020-12-17 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4512 | СЭС/113/1/5915-о | 2020-12-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4513 | 9-9062 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4514 | РК/1200/7228-о | 2020-12-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Поселок»ТП-А265сревизиейконтактныхсоединений | Филиал Сочинские Электрические Сети
4515 | РК/1200/7231-о | 2020-12-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4516 | РК/1200/7236-о | 2020-12-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4517 | СЭС/113/1/5925-о | 2020-12-18 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4518 | СЭС/113/1/5927-о о | 2020-12-18 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4519 | СЭС/113/1/5931-о | 2020-12-18 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4520 | СЭС/113/1/5936-о | 2020-12-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4521 | СЭС/113/1/5951-о | 2020-12-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4522 | РК/006/2106-пс | 2020-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4523 | РК/1200/7256-пс | 2020-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4524 | РК/1200/7257-о | 2020-12-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4525 | РК/1200/7271-о | 2020-12-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4526 | СЭС/113/1/5962-о | 2020-12-21 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4527 | СЭС/113/1/5965-о | 2020-12-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4528 | СЭС/113/1/5978-о | 2020-12-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4529 | СЭС/113/1/5979-о | 2020-12-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4530 | СЭС/113/1/5985-о | 2020-12-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4531 | СЭС/113/1/5987-о | 2020-12-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4532 | СЭС/113/1/5990-о | 2020-12-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4533 | СЭС/113/1/5995-о | 2020-12-21 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | мероприятия поустановке дополнительных повторных заземлителей опор,ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Теневой»отТП-С1112ирасчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | Филиал Сочинские Электрические Сети
4534 | СЭС/113/1/5996-о | 2020-12-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4535 | СЭС/113/1/5997-о | 2020-12-21 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Дляулучшениякачестваэлектроснабженияпотребителей,персоналомАдлерского района электрических сетей Филиала, запланированымероприятияпоперераспределениюнагрузокмеждуфидерами«Каспийская»и«Каспийская-2»ТП-А404. | Филиал Сочинские Электрические Сети
4536 | СЭС/113/1/6001-о | 2020-12-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4537 | СЭС/113/1/6032-мов | 2020-12-21 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4538 | СЭС/113/5/4178-о | 2020-12-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4539 | 9-9200 | 2020-12-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4540 | РК/006/2111-пс | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | работыпозаменепроводовсАС-25 на АС-70 в пролетах опор No10-15 ВЛ-0,4 кВ фидер«Гранатовая»ТП-А67 | Филиал Сочинские Электрические Сети
4541 | СЭС/113/1/6045-о | 2020-12-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4542 | СЭС/113/1/6047-о | 2020-12-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4543 | СЭС/113/1/6049-о | 2020-12-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4544 | СЭС/113/1/6050 | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4545 | СЭС/113/1/6052-о | 2020-12-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4546 | СЭС/113/1/6056-о | 2020-12-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4547 | СЭС/113/1/6067-о | 2020-12-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4548 | СЭС/113/1/6068-о | 2020-12-22 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | работыпоустановкеновойТПспереключениемчастиабонентовсВЛ-0,4кВфидер«Геленджикская»ТП-А216навновьустановленнуюТП | Филиал Сочинские Электрические Сети
4549 | СЭС/113/1/6069-о | 2020-12-22 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4550 | РК/1200/7307-ков | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | реконструкция питающей сети | Филиал Сочинские Электрические Сети
4551 | СЭС/113/1/6073-пс | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4552 | СЭС/113/1/6074-о | 2020-12-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4553 | СЭС/113/1/6078-о | 2020-12-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4554 | СЭС/113/1/6081-о | 2020-12-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4555 | СЭС/113/1/6082-о | 2020-12-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятияпотехническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Светогорская» ТП-А270 сревизиейконтактныхсоединений.Срокреализациинамеченныхмероприятий - 2 квартал 2021 года. | Филиал Сочинские Электрические Сети
4556 | СЭС/113/1/6083-о | 2020-12-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | работыпоустановкеновойТПспереключениемчастиабонентовсВЛ-0,4кВфидер«Геленджикская»ТП-А216навновьустановленнуюТП | Филиал Сочинские Электрические Сети
4557 | СЭС/113/1/6085-о | 2020-12-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4558 | СЭС/113/1/6088-о | 2020-12-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4559 | СЭС/113/1/6092-о | 2020-12-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятия пореконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер «Клуб»ТП-А401 со строительством новой ТП, а также переключение частиабонентовВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А401нановуюТП.Срокреализациинамеченныхмероприятий – 3 квартал 2021 | Филиал Сочинские Электрические Сети
4560 | СЭС/113/1/6095-о | 2020-12-23 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4561 | СЭС/113/1/6099-о | 2020-12-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4562 | СЭС/113/1/6100-о | 2020-12-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«Клуб»отТП-А161сзаменойпроводанапроводбольшегосечения.Срокреализациинамеченныхмероприятий – 4 квартал 2021 | Филиал Сочинские Электрические Сети
4563 | СЭС/113/1/6101-о | 2020-12-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4564 | СЭС/113/1/6115 | 2020-12-23 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4565 | 9-9294 о | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4566 | СЭС/113/1/6130-о | 2020-12-24 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4567 | СЭС/113/1/6131-о | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4568 | СЭС/113/1/6132-о | 2020-12-24 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | мероприятияпоразукрупнениюсетисостроительствомновойТПспереводомчастиабонентовсВЛ-0,4кВфидер«Гранатовый»навновьустановленнуюТП.Срокреализациинамеченныхмероприятий – 4 квартал 2021 | Филиал Сочинские Электрические Сети
4569 | СЭС/113/1/6133-о | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4570 | СЭС/113/1/6138-о | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4571 | СЭС/113/1/6142-о | 2020-12-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4572 | СЭС/113/1/6148-о о | 2020-12-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4573 | СЭС/113/1/6149-о | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4574 | СЭС/113/1/6153-о | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4575 | СЭС/113/1/6155-о | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4576 | СЭС/113/1/6164-о | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4577 | СЭС/113/1/6183-о | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4578 | СЭС/113/1/6187-о | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4579 | СЭС/113/1/6188-о | 2020-12-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4580 | СЭС/113/1/6189-о | 2020-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятияпотехническомуобслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Пасека»ТП-А187сревизиейконтактныхсоединений. | Филиал Сочинские Электрические Сети
4581 | СЭС/113/1/6190-о | 2020-12-24 | - |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4582 | СЭС/113/1/6192-о | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4583 | СЭС/113/1/6193-кт | 2020-12-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4584 | СЭС/113/1/6194-о | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4585 | РК/1200/7321-пс | 2020-12-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4586 | СЭС/113/1/6195-о | 2020-12-25 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | ероприятия потехническомуобслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Краснаягорка»ТП-А316сревизиейконтактныхсоединений.Срокреализациинамеченныхмероприятий – 3 квартал 2021 | Филиал Сочинские Электрические Сети
4587 | СЭС/113/1/6197-о | 2020-12-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4588 | СЭС/113/1/6198-о | 2020-12-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4589 | СЭС/113/1/6202-о | 2020-12-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4590 | СЭС/113/1/6211-о | 2020-12-25 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4591 | СЭС/113/1/6213-о | 2020-12-25 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | ероприятия потехническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Центральная» ТП-А715 сревизиейконтактныхсоединений.Срокреализациинамеченныхмероприятий – 3 квартал 2021 | Филиал Сочинские Электрические Сети
4592 | СЭС/113/1/6216-о | 2020-12-25 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4593 | СЭС/113/1/6221-о | 2020-12-25 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятия по реконструкции вл | Филиал Сочинские Электрические Сети
4594 | СЭС/113/1/6227- | 2020-12-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4595 | СЭС/113/1/6229-о | 2020-12-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4596 | СЭС/113/1/6230-о | 2020-12-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4597 | СЭС/113/1/6231-о | 2020-12-25 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4598 | СЭС/113/1/6232-о | 2020-12-25 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4599 | РВВ/129/927 | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятия по установке дополнительной тп | Филиал Сочинские Электрические Сети
4600 | РВВ/129/928 | 2020-12-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4601 | РК/006/2136-пс | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4602 | РК/1200/7336-ков | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4603 | РК/1200/7343-ков | 2020-12-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4604 | СЭС/113/1/6239-о | 2020-12-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4605 | СЭС/113/1/6240-о | 2020-12-28 | - |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4606 | СЭС/113/1/6242-о | 2020-12-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4607 | СЭС/113/1/6243-о | 2020-12-28 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятияпоземене провода, установке дополнительных повторных заземлителейопор,расчисткитрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | Филиал Сочинские Электрические Сети
4608 | СЭС/113/1/6245-пс | 2020-12-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4609 | СЭС/113/1/6246-о | 2020-12-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4610 | СЭС/113/1/6250-о | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4611 | СЭС/113/1/6255-о | 2020-12-28 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятия по ревизии контактных соединений ирегулировки напряжения в ТП –- Д239. Намеченныемероприятиябудутвыполненыдо 31.01.2021 | Филиал Сочинские Электрические Сети
4612 | СЭС/113/3/2919-о | 2020-12-28 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятияпо техническому обслуживанию ВЛ 0,4кВ с ревизией контактныхсоединенийизаменойпроводанапроводбольшегосечения | Филиал Сочинские Электрические Сети
4613 | РК/1200/7367-о | 2020-12-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4614 | СЭС/113/1/6277-о | 2020-12-29 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | ляулучшениякачестваэлектроснабженияпотребителей,персоналомАдлерскогорайонаэлектрическихсетейФилиаланамеченымероприятияпотехническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Жил. дома» ТП-А170 сревизиейконтактныхсоединений.Срокреализациинамеченныхмероприятий - 2 квартал 2021 года. | Филиал Сочинские Электрические Сети
4615 | СЭС/113/1/6286-о | 2020-12-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | мероприятия по установкеКТП-10/0,4кВ 630 кВАвцентренагрузокс.Бестужевскоедляраспределениясуществующих нагрузок со строительством ВЛ-10 кВ, ориентировочнойпротяжённостью 0,6 кмиреконструкциейфидера«Поселок»отТП-А126спереключениемчастипотребителейнавновьустановленнуюТП | Филиал Сочинские Электрические Сети
4616 | СЭС/113/1/6288-о | 2020-12-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4617 | СЭС/113/1/6290-о | 2020-12-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4618 | СЭС/113/1/6291-о | 2020-12-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4619 | СЭС/113/1/6293-о | 2020-12-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4620 | СЭС/113/1/6297-о | 2020-12-29 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4621 | СЭС/113/1/6304-о | 2020-12-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4622 | СЭС/113/1/6309-пс | 2020-12-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4623 | РК/006/2166-пс | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | установка новой тп | Филиал Сочинские Электрические Сети
4624 | РК/006/2170-пс | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | мероприятия построительству дополнительных ТП-6/0,4кВиВЛ-0,4кВвцентренагрузок. Срокреализациимероприятий 30.06.2021 | Филиал Сочинские Электрические Сети
4625 | РК/1200/7372-ков | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4626 | СЭС/113/1/6310-о от 30.12.2020 | 2020-12-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4627 | СЭС/113/1/6311-о | 2020-12-30 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4628 | СЭС/113/1/6319-о | 2020-12-30 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4629 | СЭС/113/1/6321-о | 2020-12-30 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4630 | СЭС/113/1/6331-по | 2020-12-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4631 | СЭС/113/1/6339-о | 2020-12-30 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | установка новой тп | Филиал Сочинские Электрические Сети
4632 | СЭС/113/1/6345-о | 2020-12-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
4633 | ТмЭС/10/12 | 2020-01-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4634 | ТмЭС/10/24 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4635 | ТмЭС/10/27 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4636 | ТмЭС/10/29 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4637 | ТмЭС/10/30 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4638 | ТмЭС/10/31 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4639 | ТмЭС/10/32 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4640 | ТмЭС/10/33 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4641 | ТмЭС/10/34 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4642 | КЭ/1200/306 | 2020-01-23 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4643 | КЭ/1200/307 | 2020-01-23 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4644 | КЭ/1200/317 | 2020-01-23 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4645 | ТмЭС/102/39 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4646 | ТмЭС/10/71 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4647 | ТмЭС/10/75 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4648 | КЭ/1200/396 | 2020-01-27 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4649 | ТмЭС/10/80 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4650 | ТмЭС/10/82 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4651 | тмЭС/10/102 | 2020-01-30 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4652 | ТмЭС/10/104 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Во втором квартале 2020 г. запланированы мероприятия по замене провода на большее сечение |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4653 | ТмЭС/10/105 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4654 | ТмЭС/10/109 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4655 | ТмЭС/10/110 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4656 | ТмЭС/10/111 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4657 | ТмЭС/10/127 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4658 | ТмЭС/10/141 | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4659 | ТмЭС/10/146 | 2020-02-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4660 | ТмЭС/10/156 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4661 | ТмЭС/111/248 | 2020-02-06 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4662 | ТмЭС/111/247 | 2020-02-08 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4663 | ТмЭС/10/180 | 2020-02-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4664 | ТмЭС/10/194 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4665 | ТмЭС/10/195 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4666 | ТмЭС/10/196 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4667 | ТмЭС/10/206 | 2020-02-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4668 | КЭ/1200/1049 | 2020-02-21 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4669 | ТмЭС/10/221 | 2020-02-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4670 | ТмЭС/10/230 | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4671 | ТмЭС/10/233 | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4672 | ТмЭ/С/10/234 | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4673 | КЭ/1200/1185 | 2020-02-28 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4674 | КЭ/1200/1187 | 2020-02-28 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4675 | тмЭС/10/249 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4676 | КЭ/1200/1283 | 2020-03-04 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4677 | тмЭС/10/260 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4678 | тмЭС/10/276 | 2020-03-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4679 | ТмЭС/10/278 | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4680 | ТмЭС/10/281 | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4681 | ТмЭС/10/282 | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4682 | КЭ/1200/1410 | 2020-03-10 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4683 | ТмЭС/10/302 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4684 | ТмЭС/10/303 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4685 | ТмЭС/10/313 | 2020-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4686 | Тмэс/10/314 | 2020-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4687 | тмэс/10/320 | 2020-03-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4688 | ТмЭС/10/336 | 2020-03-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4689 | ТмЭС/111/619 | 2020-03-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4690 | тмэс/10/349 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4691 | тмЭС/10/355 | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4692 | ТмЭС/10/359 | 2020-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4693 | КЭ/1200/1817 | 2020-03-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4694 | ТмЭС/10/470 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4695 | ТмЭС/10/388 | 2020-03-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4696 | ТмЭС/10/389 | 2020-03-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4697 | ТмЭС/10/390 | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4698 | ТмЭС/10/392 | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4699 | ТмЭС/10/396 | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4700 | ТмЭС/10/417 | 2020-04-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4701 | КЭ/1200/2381 | 2020-04-22 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4702 | ТмЭС/10/449 | 2020-04-22 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4703 | ТмЭС/10/450 | 2020-04-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4704 | ТмЭС/10/485 | 2020-04-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4705 | ТмЭС/10/514 | 2020-05-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4706 | ТмЭС/111/796 | 2020-05-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4707 | КЭ/1200/2655 | 2020-05-13 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4708 | ТмЭС/10/530 | 2020-05-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4709 | КЭ/1200/2672 | 2020-05-14 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4710 | КЭ/1200/2678 | 2020-05-14 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4711 | ТмЭС/111/860 | 2020-05-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4712 | КЭ/006/690 | 2020-05-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4713 | ТмЭС/10/576 | 2020-05-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4714 | ТмЭС/10/577 | 2020-05-25 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4715 | КЭ/1200/2902 | 2020-05-26 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4716 | ТмЭС/10/588 | 2020-05-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4717 | КЭ/1200/2936 | 2020-05-27 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4718 | ТмЭС/10/593 | 2020-05-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4719 | ТмЭС/10/597 | 2020-05-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4720 | ТмЭС/10/599 | 2020-05-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4721 | КЭ/1200/2958 | 2020-05-28 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4722 | КЭ/1200/2987 | 2020-05-29 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4723 | ТмЭС/10/611 | 2020-06-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4724 | КЭ/1200/3053 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4725 | ТмЭС/10/618 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4726 | ТмЭС/10/619 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4727 | ТмЭС/10/627 | 2020-06-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4728 | ТмЭС/10/631 | 2020-06-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4729 | тмэс/10/632 | 2020-06-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4730 | ТмЭС/10/633 | 2020-06-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4731 | ТмЭС/111/1008 | 2020-06-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4732 | КЭ/1200/3267 | 2020-06-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4733 | КЭ/1200/3313 | 2020-06-11 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4734 | КЭ/1200/3416 | 2020-06-16 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4735 | ТмЭС/10/708 | 2020-06-22 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4736 | ТмЭС/10/709 | 2020-06-22 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4737 | КЭ/1200/3551 | 2020-06-23 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4738 | ТмЭС/10/723 | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4739 | ТмЭС/111/1190 | 2020-06-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4740 | КЭ/1200/3647 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4741 | КЭ/1200/3648 | 2020-06-29 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4742 | КЭ/1200/3661 | 2020-06-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4743 | ТмЭС/10/740 | 2020-06-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4744 | ТмЭС/10/744 | 2020-06-29 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4745 | ТмЭС/10/755 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4746 | ТмЭС/10/756 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4747 | ТмЭС/10/758 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4748 | КЭ/1200/3750 | 2020-07-02 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4749 | КЭ/1200/3767 | 2020-07-02 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4750 | КЭ/1200/3796 | 2020-07-03 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4751 | ТмЭС/111/1274 | 2020-07-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4752 | КЭ/1200/3841 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4753 | КЭ/1200/3852 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4754 | КЭ/1200/3893 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4755 | КЭ/1200/3928 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4756 | ТмЭС/10/766 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4757 | ТмЭС/10/770 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4758 | ТмЭС/10/772 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4759 | ТмЭС/10/773 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4760 | ТмЭС/10/774 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4761 | ТмЭС/10/775 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4762 | ТмЭС/10/776 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4763 | ТмЭС/10/778 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4764 | КЭ/1200/3960 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4765 | КЭ/1200/3964 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4766 | КЭ/1200/3969 | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4767 | КЭ/1200/3972 | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4768 | КЭ/1200/3974 | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4769 | КЭ/1200/3995 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4770 | КЭ/1200/4004 | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4771 | Кэ/1200/4006 | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4772 | КЭ/1200/4010 | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4773 | КЭ/1200/4014 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4774 | ТмЭС/10/782 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4775 | КЭ/1200/4047 | 2020-07-08 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4776 | КЭ/1200/4054 | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4777 | КЭ/1200/4061 | 2020-07-08 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4778 | КЭ/1200/4065 | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4779 | ТмЭС/10/783 | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [18 empty] | + |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4780 | ТмЭС/10/795 | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4781 | ТмЭС/10/804 | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4782 | ТмЭС/10/805 | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4783 | ТмЭС/10/806 | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4784 | ТмЭС/10/808 | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4785 | КЭ/1200/4177 | 2020-07-13 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4786 | КЭ/1200/4216 | 2020-07-13 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4787 | ТмЭС/10/815 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4788 | ТмЭС/10/816 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4789 | ТМЭС/10/817 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4790 | ТмЭС/10/818 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4791 | ТмЭС/10/819 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4792 | ТмЭС/10/820 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4793 | ТмЭС/10/821 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4794 | ТмЭС/10/822 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4795 | ТмЭС/10/823 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4796 | ТмЭС/10/824 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4797 | ТмЭС/10/825 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4798 | ТмЭС/10/827 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4799 | ТмЭС/10/828 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4800 | ТмЭС/10/829 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4801 | ТмЭС/10/830 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4802 | ТмЭС/10/831 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4803 | ТмЭС/10/832 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4804 | ТмЭС/10/833 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4805 | ТмЭС/10/834 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4806 | ТмЭС/10/835 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4807 | ТмЭС/10/836 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4808 | ТмЭС/111/1348 | 2020-07-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4809 | ТмЭС/10/842 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4810 | ТмЭС/10/853 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4811 | ТмЭС/10/854 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4812 | ТмЭС/10/855 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4813 | ТмЭС/10/856 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4814 | ТмЭС/10/858 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4815 | ТмЭС/10/859 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4816 | КЭ/1200/4361 | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4817 | ТмЭС/10/860 | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4818 | ТмЭС/10/861 | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4819 | ТмЭС/10/862 | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4820 | ТмЭС/10/863 | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4821 | ТмЭС/10/864 | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4822 | ТмЭС/10/865 | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4823 | КЭ/1200/4398 | 2020-07-17 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4824 | ТмЭС/10/873 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4825 | ТмЭС/10/874 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4826 | ТмЭС/10/875 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4827 | ТмЭС/10/876 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4828 | ТмЭС/10/878 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4829 | ТмЭС/10/879 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4830 | ТмЭС/10/880 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4831 | ТмЭС/10/881 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4832 | ТмЭС/10/882 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4833 | ТмЭС/10/886 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4834 | ТмЭС/10/887 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4835 | ТмЭС/10/888 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4836 | ТмЭС/10/889 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4837 | ТмЭС/10/890 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4838 | ТмЭС/10/891 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4839 | ТмЭс/10/892 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4840 | ТмЭс/10/893 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4841 | ТмЭС/10/894 | 2020-07-17 | - | + |  |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4842 | ТмЭС/10/895 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4843 | ТмЭС/10/897 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4844 | ТмЭС/10/905 | 2020-07-17 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4845 | КЭ/1200/4438 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4846 | КЭ/1200/4439 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4847 | КЭ/1200/4456 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4848 | ТмЭС/10/909 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4849 | ТмЭС/10/910 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4850 | ТмЭС/10/911 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4851 | ТмЭС/10/912 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4852 | ТмЭС/10/913 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4853 | ТмЭС/10/914 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4854 | ТмЭС/10/915 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4855 | КЭ/1200/4489 | 2020-07-21 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4856 | ТмЭС/10/920 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4857 | ТмЭС/10/921 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4858 | Кэ/006/1079 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4859 | ТмЭС/10/928 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4860 | КЭ/1200/4585 | 2020-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4861 | ТмЭС/10/931 | 2020-07-23 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4862 | ТмЭС/10/932 | 2020-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4863 | КЭ/1200/4617 | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4864 | ТмЭС/111/1474 | 2020-07-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4865 | КЭ/1200/4669 | 2020-07-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4866 | ТмЭС/10/955 | 2020-07-27 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4867 | КЭ/1200/4719 | 2020-07-28 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4868 | ТмЭС/10/977 | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4869 | ТмЭС/10/985 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4870 | ТмЭС/10/991 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4871 | Кэ/1200/4874 | 2020-07-31 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4872 | ТмЭС/111/1518 | 2020-08-01 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4873 | ТмЭС/10/1013 | 2020-08-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4874 | ТмЭС/10/1009 | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4875 | ТмЭС/10/1010 | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4876 | ТмЭС/10/1016 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4877 | ТмЭС/10/1017 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4878 | ТмЭС/10/1019 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4879 | ТмЭС/10/1043 | 2020-08-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4880 | КЭ/1200/4985 | 2020-08-05 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4881 | ТмЭС/10/1040 | 2020-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4882 | КЭ/1200/5050 | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4883 | ТмЭС/10/1054 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4884 | КЭ/1200/5177 | 2020-08-11 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4885 | тмЭС/10/1071 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4886 | ТмЭС/10/1072 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4887 | тмЭС/10/1073 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4888 | ТмЭС/10/1074 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4889 | ТмЭС/10/1075 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4890 | ТмЭС/10/1076 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4891 | РК/006/1298 | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4892 | РК/006/1308 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4893 | ТмЭС/10/1102 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4894 | РК/1200/5351 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4895 | РК/1200/5377 | 2020-08-18 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4896 | ТмЭС/10/1118 | 2020-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4897 | ТмЭС/10/1129 | 2020-08-21 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4898 | ТмЭС/10/1141 | 2020-08-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4899 | ТмЭС/10/1142 | 2020-08-21 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4900 | РК/006/1352 | 2020-08-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4901 | РК/1200/5553 | 2020-08-25 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4902 | РК/1200/5556 | 2020-08-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4903 | ТмЭС/10/1162 | 2020-08-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4904 | ТмЭС/10/1164 | 2020-08-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4905 | ТмЭС/10/1166 | 2020-08-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4906 | РК/006/1365 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4907 | РК/1200/5623 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4908 | ТмЭС/10/1173 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4909 | ТмЭС/10/1187 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4910 | ТмЭС/10/1188 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4911 | ТмЭС/10/1189 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4912 | ТмЭС/111/1720 | 2020-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4913 | ТмЭС/111/1721 | 2020-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4914 | ТмЭС/111/1722 | 2020-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4915 | ТмЭС/111/1723 | 2020-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4916 | ТмЭС/111/1724 | 2020-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4917 | ТмЭС/111/1725 | 2020-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4918 | ТмЭС/111/1726 | 2020-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4919 | ТмЭС/111/1727 | 2020-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4920 | ТмЭС/111/1728 | 2020-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4921 | РК/006/1394 | 2020-08-28 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4922 | ТмЭС/10/1192 | 2020-08-28 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4923 | ТмЭС/10/1207 | 2020-08-31 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4924 | ТмЭС/10/1212 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4925 | ТмЭС/10/1215 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4926 | ТмЭС/10/1216 | 2020-09-01 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4927 | ТмЭС/111/1819 | 2020-09-02 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4928 | ТмЭС/10/1241 | 2020-09-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4929 | ТмЭС/10/1253 | 2020-09-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4930 | ТмЭС/10/1258 | 2020-09-04 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4931 | ТмЭС/10/1268 | 2020-09-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4932 | ТмЭС/10/1277 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4933 | ТмЭС/10/1276 | 2020-09-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4934 | ТмЭС/10/1391 | 2020-09-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4935 | ТмЭС/10/1393 | 2020-09-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4936 | ТмЭС/10/1397 | 2020-09-25 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4937 | ТмЭС/10/1401 | 2020-09-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4938 | РК/1200/6161 | 2020-10-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4939 | ТмЭС/10/1444 | 2020-10-05 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4940 | ТмЭС/10/1445 | 2020-10-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4941 | ТмЭС/10/1463 | 2020-10-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4942 | ТмЭС/10/1508 | 2020-10-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4943 | ТмЭС/10/1510 | 2020-10-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4944 | ТмЭС/10/1517 | 2020-10-16 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4945 | ТмЭС/10/1541 | 2020-10-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4946 | РК/006/1740 | 2020-10-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4947 | ТмЭС/10/1557 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4948 | ТмЭС/10/1561 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4949 | ТмЭС/10/1562 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4950 | ТмЭС/10/1563 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4951 | ТмЭС/10/1564 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4952 | ТмЭС/10/1565 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4953 | ТмЭС/10/1567 | 2020-10-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4954 | ТмЭС/10/1570 | 2020-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4955 | ТмЭС/10/1573 | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4956 | ТмЭС/10/1586 | 2020-10-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4957 | ТмЭС/10/1592 | 2020-10-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4958 | ТмЭС/10/1604 | 2020-10-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4959 | ТмЭС/10/1611 | 2020-11-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4960 | РК/1200/6599 | 2020-11-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4961 | ТмЭС/10/1626 | 2020-11-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4962 | ТмЭС/10/1633 | 2020-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4963 | ТмЭС/10/1671 | 2020-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4964 | ТмЭС/10/1688 | 2020-11-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4965 | ТмЭС/10/1692 | 2020-11-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4966 | ТмЭС/10/1693 | 2020-11-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4967 | ТмЭС/10/1707 | 2020-11-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4968 | ТмЭС/10/1724 | 2020-11-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4969 | ТмЭС/10/1735 | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4970 | ТмЭС/10/1736 | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4971 | ТмЭС/10/1737 | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4972 | ТмЭС/10/1738 | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4973 | РК/006/1913 | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4974 | ТмЭС/10/1753 | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4975 | ТмЭС/10/1760 | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4976 | ТмЭС/10/1761 | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4977 | ТмЭС/10/1802 | 2020-12-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4978 | ТмЭС/10/1792 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4979 | ТмЭС/10/1817 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4980 | ТмЭС/10/1819 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4981 | ТмЭС/10/1821 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4982 | ТмЭС/10/1822 | 2020-12-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4983 | ТмЭС/10/1832 | 2020-12-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4984 | ТмЭС/10/1840 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4985 | ТмЭС/10/1850 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4986 | ТмЭС/10/1852 | 2020-12-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4987 | ТмЭС/10/1863 | 2020-12-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4988 | ТмЭС/10/1864 | 2020-12-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4989 | ТмЭС/10/1876 | 2020-12-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4990 | ТмЭС/10/1877 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4991 | ТмЭС/10/1878 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4992 | ТмЭС/10/1882 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4993 | ТмЭС/10/1887 | 2020-12-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4994 | ТмЭС/10/1902 | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4995 | ТмЭС/10/1913 | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4996 | ТмЭС/10/1914 | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4997 | ТмЭС/10/1915 | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4998 | ТмЭС/10/1917 | 2020-12-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
4999 | ТмЭС/10/1923 | 2020-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
5000 | ТмЭС/10/1931 | 2020-12-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети
5001 | ТхЭС/90/41 | 2020-01-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5002 | КЭ/006/65 | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5003 | ТхЭС/90/58 | 2020-01-23 | - | + |  |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5004 | ТхЭС/90/68 | 2020-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5005 | ТхЭС/90/82 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5006 | КЭ/1200/630 | 2020-02-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5007 | ТхЭС/90/120 | 2020-02-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5008 | ТхЭС/90/128 | 2020-02-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5009 | КЭ/1200/747 | 2020-02-10 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5010 | ТхЭС/90/139 | 2020-02-10 | - | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перетяжка провода : Ю-7-916 ТхЭС/90/573 от 13.03.2020-выполнено |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5011 | КЭ/006/196 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5012 | ТхЭС/90/185 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5013 | ТхЭС/90/229 | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  | распределение нагрузок М-2-11 и замена линейного провода на ВЛ 0,4кВ на самонесущий изолированный провод большего сечения. Срок 3 квартал 2020 ТхЭС/90/1865-исх от 13.10.2020 |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5014 | КЭ/1200/1286 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5015 | КЭ/1200/1476 | 2020-03-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5016 | КЭ/006/417 | 2020-03-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5017 | КЭ/1200/1772 | 2020-03-23 | - |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5018 | ТхЭС/90/378 | 2020-03-24 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5019 | ТхЭС/90/394 | 2020-03-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5020 | ТхЭС/90/403 | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5021 | ТхЭС/90/404 | 2020-03-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5022 | ПА/135/299 | 2020-03-31 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5023 | ТхЭС/90/412 | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5024 | ТхЭС/90/413 | 2020-04-06 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5025 | ТхЭС/90/415 | 2020-04-06 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5026 | ТхЭС/90/418 | 2020-04-06 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5027 | ТхЭС/90/419 | 2020-04-06 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5028 | ТхЭС/90/421 | 2020-04-06 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5029 | РС/129/201 | 2020-04-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5030 | ТхЭС/90/439 | 2020-04-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5031 | КЭ/1200/2205 | 2020-04-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5032 | ТхЭС/90/464 | 2020-04-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5033 | ТхЭС/90/470 | 2020-04-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5034 | ТхЭС/90/471 | 2020-04-17 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5035 | ТхЭС/90/492 | 2020-04-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | М-2-11: распределение нагрузок, замена линейного провода на самонесущий изолированный срок 30.09.2020 ТхЭС/90/1865-исх от 13.10.2020 |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5036 | ТхЭС/90/503 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5037 | КЭ/1200/2456 | 2020-04-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5038 | ТхЭС/90/527 | 2020-05-06 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5039 | ТхЭС/90/562 | 2020-05-13 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5040 | ТхЭС/90/564 | 2020-05-13 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5041 | ТхЭС/90/565 | 2020-05-13 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5042 | ТхЭС/90/595 | 2020-05-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  | З-3-327: работы по монтажу дополнительного провода, ревизия контактных соединений, перераспределение нагрузок на ВЛ 0,4кВ для улучшения качества срок 22.06.2020 Работы выполнены 22.06.2020 Акт замеров ТхЭС/90/1192 от 25.06.2020 |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5043 | ТхЭС/90/645 | 2020-05-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5044 | КЭ/006/754 | 2020-06-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5045 | КЭ/006/781 | 2020-06-04 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5046 | ТхЭС/90/719 | 2020-06-08 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5047 | ТхЭС/90/724 | 2020-06-08 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5048 | ТхЭС/90/731 | 2020-06-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Ревизия контактных соединений, распределение нагрузок, ТП Ш-3-1017 срок 10.07.2020 ТхЭС/90/1322 от 10.07.2020 |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5049 | ТхЭС/90/740 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Ревизия контактных соединений, распределение нагрузок: Ш-3-1017 срок 10.07.2020 ТхЭС/90/1321 от 10.07.2020 |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5050 | ТхЭС/90/757 | 2020-06-15 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5051 | КЭ/1200/3507 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5052 | КЭ/1200/3605 | 2020-06-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5053 | КЭ/1200/3609 | 2020-06-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5054 | ТхЭС/90/850 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5055 | КЭ/1200/3761 | 2020-07-02 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5056 | ТхЭС/90/870 | 2020-07-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5057 | ТхЭС/90/890 | 2020-07-03 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5058 | ТхЭС/90/892 | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5059 | КЭ/1200/3857 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5060 | КЭ/1200/3932 | 2020-07-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5061 | ТхЭС/90/906 | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5062 | КЭ/1200/3991 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5063 | ТхЭС/90/913 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5064 | ТхЭС/90/914 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена провода на большее сечение: Ф-3-4 ТхЭС/90/1479 от 31.07.2020 |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5065 | ТхЭС/90/915 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5066 | ТхЭС/90/916 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5067 | ТхЭС/90/917 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5068 | КЭ/1200/4042 | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5069 | КЭ/1200/4050 | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5070 | ТхЭС/90/935 | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5071 | КЭ/1200/4155 | 2020-07-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5072 | ТхЭС/90/965 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5073 | ТхЭС/90/972 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5074 | ТхЭС/90/978 | 2020-07-14 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5075 | ТхЭС/90/979 | 2020-07-14 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5076 | ТхЭС/90/980 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5077 | КЭ/006/1050 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5078 | ТхЭС/90/1008 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5079 | ТхЭС/90/1010 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5080 | ТхЭС/90/1062 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5081 | КЭ/1200/4752 | 2020-07-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5082 | ТхЭС/90/1066 | 2020-07-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5083 | ТхЭС/90/1068 | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5084 | ТхЭС/90/1104 | 2020-08-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Для улучшения качества в 1 квартале запланированы работы по замене линейного провода на самонесущий изолированный провод большего сечения С-17-319 срок 31.03.2021 | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5085 | ТхЭС/90/1132 | 2020-08-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5086 | ТхЭС/90/1141 | 2020-08-12 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5087 | ТхЭС/90/1145 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5088 | РК/1200/5258 | 2020-08-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5089 | ТхЭС/90/1189 | 2020-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5090 | ТхЭС/90/1201 | 2020-08-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5091 | ТхЭС/90/1202 | 2020-08-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5092 | РК/1200/5601 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5093 | ТхЭС/90/1231 | 2020-08-31 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5094 | ТхЭС/90/1243 | 2020-09-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5095 | РК/006/1477-пс | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5096 | ТхЭС/90/1289-о | 2020-09-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5097 | ТхЭС/90/1373-о | 2020-09-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5098 | ТхЭС/90/1392-пс | 2020-09-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5099 | ТхЭС/90/1399-о | 2020-09-25 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5100 | ТхЭС/90/1457-о | 2020-10-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5101 | ТхЭС/90/1466-о | 2020-10-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5102 | ТхЭС/90/1543 | 2020-10-19 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5103 | ТхЭС/90/1590-о | 2020-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5104 | ТхЭС/90/1602-о | 2020-10-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5105 | РК/1200/6697-пс | 2020-11-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5106 | ТхЭС/90/1715 | 2020-11-19 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5107 | ТхЭС/90/1722 | 2020-11-19 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5108 | ТхЭС/90/1751-о | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5109 | ТхЭС/90/1783 | 2020-11-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5110 | ТхЭС/90/1784-о | 2020-11-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5111 | ТхЭС/90/1786-о | 2020-11-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5112 | ТхЭС/90/1823-пс | 2020-12-08 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5113 | ТхЭС/90/1838-о | 2020-12-11 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5114 | ТхЭС/90/1845-о | 2020-12-15 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Установка дополнительной ТП в целях перераспределения нагрузки от Ш-3-43 срок 2 декада января 2021 |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5115 | ТхЭС/90/1865-о | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5116 | ТхЭС/90/1867-о | 2020-12-21 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5117 | ТхЭС/90/1871-пс | 2020-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5118 | ТхЭС/90/1896-пс | 2020-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети
5119 | УЛЭС/001/1/9 | 2020-01-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5120 | КЭ/006/10 | 2020-01-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5121 | УЛЭС/001/1/17 | 2020-01-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена силового трансформатора на ТП ЛЦ11-316 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5122 | УЛЭС/001/1/20 | 2020-01-13 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5123 | УЛЭС/001/1/44 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5124 | УЛЭС/001/1/46 | 2020-01-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5125 | УЛЭС/001/1/47 | 2020-01-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Переключение от ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП ТГ5-704 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5126 | УЛЭС/001/1/59 | 2020-01-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5127 | УЛЭС/001/1/62 | 2020-01-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | перераспределение нагрузок по фазам Ф2от ТП ВЦ5-71 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5128 | КЭ/1200/328 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5129 | УЛЭС/001/1/70 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5130 | УЛЭС/001/1/92 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5131 | КЭ/1200/564 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | разработаны мероприятия проверка учета и потребление эл. энергии и техническому обслуживанию ВЛ-04, кВ |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5132 | УЛЭС/001/1/137 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | запланированы мероприятия по ремонту линии и замене трансформатора на большую мощность | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5133 | УЛЭС/001/1/145 | 2020-02-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5134 | УЛЭС/001/1/178 | 2020-02-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ревизия контактных соединений, перетяжка провода, распределение нагрузок по фазам, заменой дефектных изоляторов |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5135 | УЛЭС/001/1/183 | 2020-02-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5136 | УЛЭС/001/1/324 | 2020-02-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5137 | УЛЭС/001/1/198 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5138 | УЛЭС/001/1/199 | 2020-02-13 | - | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5139 | УЛЭС/001/1/208 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП НД-5-260 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5140 | УЛЭС/001/1/212 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | работы по чистке трассы и перетяжке провода по ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП КР-3-50 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5141 | УЛЭС/001/1/215 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5142 | КЭ/1200/956 | 2020-02-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5143 | КЭ/1200/1011 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5144 | КЭ/1200/979 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | реконструкция линии 3 от ТП ТР-9 182 | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5145 | УЛЭС/001/1/218 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | установить приборы замера качества напряжения |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5146 | УЛЭС/001/1/220 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | разъединение ВЛ- 0,4 и перенесение ее на другую ТП 10/0,4кВ |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5147 | УЛЭС/001/1/232 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5148 | УЛЭС/001/1/240 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5149 | КЭ/1200/1057 | 2020-02-21 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5150 | УЛЭС/001/1/243 | 2020-02-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5151 | УЛЭС/001/1/249 | 2020-02-25 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5152 | УЛЭС/001/1/251 | 2020-02-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5153 | КЭ/011/408 | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5154 | УЛЭС/001/1/258 | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5155 | КЭ/1200/1171 | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | перераспределение нагрузки по фазам и ревизии контактных соединений ВЛ-0,4 Ф-1 от ТП ВР9-85 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5156 | КЭ/1200/1196 | 2020-03-02 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5157 | КЭ/1200/1260 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5158 | УЛЭС/001/1/312 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5159 | КЭ/006/335 | 2020-03-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5160 | УЛЭС/001/1/414 | 2020-03-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | работы по созданию полнофазного режима сети 0,4 кВ |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5161 | КЭ/1200/1438 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5162 | УЛЭС/001/1/364 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5163 | УЛЭС/001/1/380 | 2020-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5164 | УЛЭС/001/1/389 | 2020-03-13 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5165 | УЛЭС/001/1/396 | 2020-03-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5166 | УЛЭС/001/1/402 | 2020-03-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5167 | УЛЭС/001/1/407 | 2020-03-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5168 | КЭ/006/420 | 2020-03-19 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5169 | КЭ/1200/1670 | 2020-03-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5170 | УЛЭС/001/1/425 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5171 | УЛЭС/001/1/427 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5172 | УЛЭС/001/1/441 | 2020-03-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5173 | КЭ/1200/1829 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5174 | УЛЭС/001/1/447 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | замена голых проводов на СИП на большее сечение |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5175 | УЛЭС/001/1/451 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5176 | КЭ/1200/1842 | 2020-03-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | запланированы работы по реконструкция ВЛ-0,4кВ замена голого провода на СИП и установка дополнительной ТП 10/0\,4 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5177 | УЛЭС/001/1/471 | 2020-03-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5178 | УЛЭС/001/1/476 | 2020-04-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5179 | УЛЭС/001/1/493 | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5180 | КЭ/1200/2099 | 2020-04-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5181 | УЛЭС/001/1/489 | 2020-04-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5182 | УЛЭС/001/1/494 | 2020-04-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5183 | УЛЭС/0201/1/502 | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5184 | УЛЭС/001/1/505 | 2020-04-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5185 | УЛЭС/001/1/508 | 2020-04-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5186 | УЛЭС/001/1/511 | 2020-04-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5187 | УЛЭС/001/1/535 | 2020-04-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5188 | УЛЭС/001/1/550 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5189 | КЭ/1200/2574 | 2020-05-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5190 | УЛЭС/001/1/582 | 2020-05-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5191 | УЛЭС/001/1/583 | 2020-05-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5192 | КЭ/1200/2725 | 2020-05-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5193 | УЛЭС/001/1/618 | 2020-05-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5194 | УЛЭС/001/1/641 | 2020-05-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5195 | КЭ/1200/2872 | 2020-05-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5196 | КЭ/1200/2885 | 2020-05-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5197 | КЭ/1200/2894 | 2020-05-26 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5198 | КЭ/1200/2912 | 2020-05-26 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5199 | УЛЭС/001/1/655 | 2020-05-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5200 | УЛЭС/001/1/675 | 2020-05-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5201 | УЛЭС/001/1/656 | 2020-05-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5202 | УЛЭС/001/1/676 | 2020-05-28 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5203 | КЭ/1200/2992 | 2020-05-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5204 | КЭ/1200/3008 | 2020-06-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5205 | КЭ/1200/3035 | 2020-06-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5206 | КЭ/1200/3072 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5207 | УЛЭС/001/1/688 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5208 | УЛЭС/001/1/689 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5209 | УЛЭС/001/1/700 | 2020-06-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5210 | КЭ/1200/3143 | 2020-06-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5211 | КЭ/006/796 | 2020-06-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5212 | КЭ/1200/3176 | 2020-06-08 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5213 | КЭ/1200/3231 | 2020-06-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5214 | УЛЭС/001/1/713 | 2020-06-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5215 | УЛЭС/001/1/715 | 2020-06-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5216 | КЭ/1200/3244 | 2020-06-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5217 | УЛЭС/001/1/716 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5218 | УЛЭС/001/1/723 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5219 | КЭ/1200/3326 | 2020-06-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена части проводов А25 на провод большего сечения | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5220 | УЛЭС/001/1/727 | 2020-06-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | разукрупление ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП РД-4-280 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5221 | УЛЭС/001/1/754 | 2020-06-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5222 | КЭ/1200/3327 | 2020-06-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | мероприятия по разукреплению ВЛ 0,4 кВ Л 3 ТП РД-4-280 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5223 | КЭ/011/1049 | 2020-06-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5224 | КЭ/1200/3518 | 2020-06-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5225 | КЭ/1200/3537 | 2020-06-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5226 | КЭ/1200/3571 | 2020-06-22 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор 160КВА в ТП-ВЦ-13-503 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5227 | УЛЭС/001/1/768 | 2020-06-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5228 | КЭ/1200/3560 | 2020-06-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5229 | КЭ/1200/3569 | 2020-06-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5230 | КЭ/1200/3679 | 2020-06-29 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5231 | УЛЭС/001/1/828 | 2020-06-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Проектирование и строительство КТП; реконструкция участка линии ВЛ-0,4 кВ; проектирование и строительство линии ВЛ-10кВ | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5232 | УЛЭС/001/1/831 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5233 | УЛЭС/001/1/842 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Произвести замену трансформатора 160кВА на 250 кВА, монтаж дополнительного выхода с установкой дополнительного автоматического выключателя | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5234 | УЛЭС/001/1/845 | 2020-07-02 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5235 | КЭ/006/934 | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5236 | КЭ/1200/3786 | 2020-07-03 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | установка дополнительной подстанции |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5237 | КЭ/1200/3823 | 2020-07-03 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5238 | УЛЭС/001/1/865 | 2020-07-04 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5239 | КЭ/1200/3899 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена трансформатора мощностью 100кВав на 160кВв в ТП ДР-9-171 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5240 | УЛЭС/001/1/867 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | установка дополнительной подстанции |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5241 | УЛЭС/001/1/868 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5242 | УЛЭС/001/1/869 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5243 | УЛЭС/001/1/875 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | работы по техническому обслуживанию воздушной линии в том числе выправку опор, перетяжку проводов |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5244 | УЛЭС/001/1/880 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | установка дополнительной ТП-6/10кВ |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5245 | УЛЭС/001/1/881 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | установка дополнительной подстанции |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5246 | УЛЭС/001/1/882 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5247 | УЛЭС/001/1/883 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5248 | УЛЭС/001/1/884 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | монтаж дополнительного фазного провода в пролете опор1-7-:3-4 линии-1 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5249 | УЛЭС/001/1/885 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5250 | УЛЭС/001/1/886 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | работы по монтажу дополнительной фазы на участке воздушной линии 0,4кВ, распределение токовых нагрузок по фазам, ревизия контактных соединений. |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5251 | УЛЭС/001/1/893 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5252 | УЛЭС/001/1/891 | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | монтаж дополнительного провода в пролете опор 2-5:4-7 для создания полнофазной схемы сети 0,4 Л-1 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5253 | УЛЭС/001/1/892 | 2020-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | запланированы работы по монтажу дополнительной фазы, распределение токовых нагрузок по фазам, ревизия контактных соединений |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5254 | УЛЭС/001/1/914 | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5255 | УЛЭС/001/1/902 | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5256 | УЛЭС/001/1/903 | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | монтаж двух дополнительных проводов по ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор 8-:47 от ТП БВ3-730 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5257 | УЛЭС/001/1/904 | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5258 | УЛЭС/001/1/905-О | 2020-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5259 | УЛЭС/001/1/913 | 2020-07-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5260 | КЭ/006/975 | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5261 | КЭ/1200/4142 | 2020-07-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5262 | КЭ/1200/4144 | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5263 | УЛЭС/001/1/915 | 2020-07-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5264 | КЭ/1200/4169 | 2020-07-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5265 | УЛЭС/001/1/925 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5266 | УЛЭС/001/1/926 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5267 | УЛЭС/001/1/927 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5268 | УЛЭС/001/1/928 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена неизолированного провода на самонесущей изолированный (СИП), заменой ответвлений, равномерным распределением токовых нагрузок по фазам |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5269 | УЛЭС/001/1/929 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5270 | УЛЭС/001/1/931 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | разработаны мероприятия по замене неизолированного провода АС-35 на провод СИП 3Х70+54,6, УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5271 | УЛЭС/001/1/936 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5272 | УЛЭС/001/1/940 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | замена опоры 1-3 А |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5273 | УЛЭС/001/1/943 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5274 | КЭ/006/1018 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5275 | УЛЭС/001/1/944-О | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5276 | УЛЭС/001/1/945 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5277 | УЛЭС/001/1/946 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5278 | УЛЭС/001/1/947 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5279 | УЛЭС/001/1/948 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5280 | УЛЭС/001/1/958 | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5281 | КЭ/006/1041 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5282 | КЭ/006/1043 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5283 | КЭ/1200/4393 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5284 | УЛЭС/001/1/964 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5285 | УЛЭС/001/1/965 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | установка дополнительной подстанции |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5286 | УЛЭС/001/1/966 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5287 | УЛЭС/001/1/970 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | установка дополнительной ТП-6/10кВ |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5288 | УЛЭС/001/1/975 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5289 | КЭ/006/1058 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5290 | КЭ/006/1059 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5291 | КЭ/1200/4467 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5292 | КЭ/1200/4481 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена трансформатора в ТП-10/0,4 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5293 | УЛЭС/001/1/977 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | установка дополнительной ТП-6/10кВ |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5294 | УЛЭС/001/1/978 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5295 | УЛЭС/001/1/979 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5296 | УЛЭС/001/1/982 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | монтаж дополнительного провода в пролете опор 7:2-11 Л-4 от ТП ДР5-62 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5297 | УЛЭС/001/1/984 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5298 | КЭ/006/1068 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5299 | КЭ/006/1075 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5300 | КЭ/006/1087 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5301 | УЛЭС/001/1/991 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | установка дополнительной ТП-6/10кВ |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5302 | УЛЭС/001/1/992 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5303 | УЛЭС/001/1/993 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5304 | УЛЭС/001/1/994 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | замена голого провода АС-35 на провод СИП 3х70+54,6 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5305 | УЛЭС/001/1/996 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5306 | УЛЭС/001/1/1001-О | 2020-07-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5307 | УЛЭС/001/1/1002 | 2020-07-23 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5308 | УЛЭС/001/1/1010 | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5309 | КЭ/1200/4665 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5310 | КЭ/1200/4693 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5311 | КЭ/1200/4694 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5312 | УЛЭС/001/1/1028 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5313 | УЛЭС/001/1/1038 | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5314 | УЛЭС/001/1/1045 | 2020-07-29 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5315 | УЛЭС/001/1/1047 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5316 | УЛЭС/001/1/1053 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5317 | УЛЭС/001/1/1054 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5318 | УЛЭС/001/1/1055 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5319 | УЛЭС/001/1/1056 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5320 | УЛЭС/001/1/1057 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | монтаж дополнительного провода |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5321 | УЛЭС/001/1/1058 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | замена трансформатора 60кВа на трансформатор 100кВа в ТЦ ВЦ6-73 | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5322 | КЭ/1200/4903 | 2020-08-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5323 | КЭ/1200/4942 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5324 | УЛЭС/001/1/1071 | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5325 | УЛЭС/001/1/1073 | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5326 | УЛЭС/001/1/1082 | 2020-08-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5327 | УЛЭС/001/1/1086 | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | монтаж дополнительного выхода 0,4кВ из ТП-ИР7-606 и перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4 кВ Л-1 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5328 | УЛЭС/001/1/1096 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5329 | УЛЭС/001/1/1114 | 2020-08-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5330 | УЛЭС/001/1/1116-О | 2020-08-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Расчистка ВЛ-0,4 кВ от ветвей деревьев | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5331 | КЭ/006/1276 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5332 | УЛЭС/001/1/1125 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5333 | РК/1200/5325 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5334 | УЛЭС/001/1/1141 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5335 | УЛЭС/001/1/1146 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Замена неизолированного провода на СИП, установка дополнительно трансформаторной подстанции по ул. Маяковского |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5336 | РК/1200/5515 | 2020-08-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5337 | УЛЭС/001/1/1236 | 2020-08-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5338 | УЛЭС/001/1/1237 | 2020-08-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5339 | УЛЭС/001/1/1238 | 2020-08-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Перераспределение нагрузки по фазам и монтаж дополнительного провода в пролете опор 19-21 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5340 | УЛЭС/001/1/1239 | 2020-08-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5341 | УЛЭС/001/1/1245 | 2020-08-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | работы по перетяжке провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП НК1-795 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5342 | РК/006/1379 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5343 | РК/1200/5593 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5344 | УЛЭС/001/1/1257 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5345 | РК/1200/5631 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5346 | РК/1200/5634 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5347 | УЛЭС/001/1/1269 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5348 | УЛЭС/001/1/1274 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5349 | УЛЭС/001/1/1275 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5350 | РК/1200/5655 | 2020-08-28 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5351 | УЛЭС/001/1/1280-О | 2020-08-31 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5352 | УЛЭС/001/1/1281-О | 2020-08-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5353 | УЛЭС/001/1/1282-О | 2020-08-31 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5354 | УЛЭС/001/1/1284 | 2020-08-31 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5355 | УЛЭС/001/1/1285 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5356 | УЛЭС/001/1/1291 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5357 | УЛЭС/001/1/1292 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5358 | РК/1200/5712 | 2020-09-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5359 | УЛЭС/001/1/1299 | 2020-09-02 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5360 | РК/006/1426 | 2020-09-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5361 | УЛЭС/001/1/1302 | 2020-09-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5362 | УЛЭС/001/1/1304 | 2020-09-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5363 | УЛЭС/001/1/1308 | 2020-09-04 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5364 | УЛЭС/001/1/1310 | 2020-09-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5365 | УЛЭС/001/1/1321 | 2020-09-04 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5366 | РК/006/1460-пс | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5367 | УЛЭС/001/1/1322 | 2020-09-08 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5368 | УЛЭС/001/1/1345 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5369 | УЛЭС/001/1/1346-О | 2020-09-08 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5370 | УЛЭС/001/1/1352-О | 2020-09-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5371 | РК/1200/5761-пс | 2020-09-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5372 | УЛЭС/001/1/1358-О | 2020-09-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5373 | УЛЭС/001/1/1367-О | 2020-09-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5374 | УЛЭС/001/1/1373 | 2020-09-11 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5375 | УЛЭС/001/1/1376-О | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузки по фазам, монтаж дополнительного провода |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5376 | УЛЭС/001/1/1384-пс | 2020-09-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5377 | УЛЭС/001/1/1385-О | 2020-09-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5378 | УЛЭС/001/1/1386-О | 2020-09-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5379 | УЛЭС/001/1/1396-пс | 2020-09-16 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5380 | УЛЭС/001/1/1397-О | 2020-09-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5381 | УЛЭС/001/1/1400 | 2020-09-17 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5382 | УЛЭС/001/1/1403-пс | 2020-09-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5383 | УЛЭС/001/1/1404 | 2020-09-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5384 | УЛЭС/001/1/1413-О | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5385 | УЛЭС/001/1/1415-О | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [13 empty] | + |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5386 | УЛЭС/001/1/1417-пс | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5387 | УЛЭС/001/1/1420-пс | 2020-09-21 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5388 | УЛЭС/001/1/1433-О | 2020-09-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [13 empty] | + |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5389 | УЛЭС/001/1/1439-О | 2020-09-23 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5390 | УЛЭС/001/1/1444-О | 2020-09-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5391 | УЛЭС/001/1/1449-пс | 2020-09-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5392 | РК/1200/5659-О | 2020-09-28 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5393 | УЛЭС/001/1/1450-О | 2020-09-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5394 | УЛЭС/001/1/1456-О | 2020-09-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5395 | УЛЭС/001/1/1470-О | 2020-09-29 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5396 | УЛЭС/001/1/1478-О | 2020-09-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5397 | УЛЭС/001/1/1486-пс | 2020-10-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5398 | УЛЭС/001/1/1496-пс | 2020-10-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5399 | УЛЭС/001/1/1502-О | 2020-10-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5400 | УЛЭС/001/1/1508-ПС | 2020-10-06 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5401 | УЛЭС/001/1/1516 | 2020-10-08 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5402 | УЛЭС/001/1/1518 | 2020-10-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | создание полнофазного режима ст. Новобейсугская, ул. Школьная |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5403 | УЛЭС/001/1/1519-О | 2020-10-09 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5404 | УЛЭС/001/1/1521-О | 2020-10-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5405 | УЛЭС/001/1/1522-о | 2020-10-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5406 | УЛЭС/001/1/1556-О | 2020-10-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5407 | РК/006/1705 | 2020-10-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5408 | УЛЭС/001/1/1567 | 2020-10-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5409 | УЛЭС/001/1/1574-О | 2020-10-20 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5410 | УЛЭС/001/1/1574-О | 2020-10-20 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5411 | УЛЭС/001/1/1585-О | 2020-10-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5412 | УЛЭС/001/1/1597 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5413 | УЛЭС/001/1/1598 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5414 | УЛЭС/001/1/1629 | 2020-11-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5415 | УЛЭС/001/1/1640-О | 2020-11-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5416 | УЛЭС/001/1/1648-пс | 2020-11-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5417 | УЛЭС/001/1/1654 | 2020-11-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5418 | УЛЭС/001/1/1655-о | 2020-11-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5419 | УЛЭС/001/1/1664-пс | 2020-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | замена трансформатора в ТП НД-5-386 и замена голого провода на провод большего сечения СИП 4х70 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5420 | РК/1200/6737-О | 2020-11-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5421 | УЛЭС/001/1/1689-о | 2020-11-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5422 | УЛЭС/001/1/1723-О | 2020-11-17 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5423 | УЛЭС/001/1/1726-О | 2020-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5424 | РК/1200/6806-ков | 2020-11-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5425 | РК/1200/6807-ков | 2020-11-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5426 | УЛЭС/001/1/1739-О | 2020-11-19 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5427 | УЛЭС/001/1/1744-О | 2020-11-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5428 | УЛЭС/001/1/1757-ПС | 2020-11-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5429 | УЛЭС/001/1/1775-о | 2020-11-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5430 | УЛЭС/001/1/1778-о | 2020-11-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5431 | УЛЭС/001/1/1782-о | 2020-11-25 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5432 | УЛЭС/001/1/1790-О | 2020-11-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5433 | УЛЭС/001/1/1793 | 2020-11-27 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5434 | УЛЭС/001/1/1801-о | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5435 | УЛЭС/001/1/1807-О | 2020-12-02 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5436 | УЛЭС/001/1/1808-О | 2020-12-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5437 | РК/006/1977-пс | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5438 | УЛЭС/001/1/1816-пс | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5439 | РК/006/1985-пс | 2020-12-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5440 | УЛЭС/001/1/1833-о | 2020-12-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5441 | УЛЭС/001/1/1837-о | 2020-12-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5442 | УЛЭС/001/1/1841 | 2020-12-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5443 | УЛЭС/001/1/1847-о | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5444 | УЛЭС/001/1/1851-пс | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5445 | РК/006/2064-пс | 2020-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5446 | УЛЭС/001/1/1871-пс | 2020-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5447 | УЛЭС/001/1/1879-пс | 2020-12-16 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5448 | УЛЭС/001/1/1881-О | 2020-12-16 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5449 | УЛЭС/001/1/1883-о | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5450 | УЛЭС/001/1/1887-пс | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5451 | УЛЭС/001/1/1888-пс | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5452 | УЛЭС/001/1/1901-О | 2020-12-21 | - |  | + | [5 empty] | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5453 | УЛЭС/001/1/1922 | 2020-12-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5454 | УЛЭС/001/1/1924-о | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5455 | УЛЭС/001/1/1955-о | 2020-12-29 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5456 | РК/006/2160-пс | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5457 | РК/006/2161-пс | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5458 | РК/006/2163-пс | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети
5459 | КЭ/1200/21 | 2020-01-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5460 | КЭ/1200/31 | 2020-01-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5461 | КЭ/1200/32 | 2020-01-09 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5462 | КЭ/1200/33 | 2020-01-09 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5463 | КЭ/1200/7 | 2020-01-09 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5464 | КЭ/1200/8 | 2020-01-09 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Технические мероприятия по кронированию деревьев |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5465 | ЮЗ/1/22 | 2020-01-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5466 | ЮЗ/1/29 | 2020-01-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5467 | ЮЗ/1/30 | 2020-01-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5468 | ЮЗ/1/31 | 2020-01-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5469 | ЮЗ/1/32 | 2020-01-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5470 | ЮЗ/1/33 | 2020-01-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Перераспределение сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5471 | ЮЗ/1/34 | 2020-01-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Замена дефектной опоры |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5472 | ЮЗ/1/43 | 2020-01-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. №2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5473 | ЮЗ/1/44 | 2020-01-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5474 | КЭ/1200/63 | 2020-01-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5475 | КЭ/1200/64 | 2020-01-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5476 | КЭ/1200/65 | 2020-01-13 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ от ТП Пн2-637 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5477 | КЭ/1200/75 | 2020-01-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5478 | КЭ/1200/78 | 2020-01-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ рк-5 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5479 | КЭ/1200/111 | 2020-01-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5480 | КЭ/1200/112 | 2020-01-14 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение существующих нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5481 | КЭ/1200/115 | 2020-01-14 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5482 | КЭ/1200/99 | 2020-01-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5483 | ЮЗ/1/83 | 2020-01-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Перенос опоры | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5484 | ЮЗ/1/91 | 2020-01-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5485 | КЭ/1200/127 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5486 | ЮЗ/1/102 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5487 | ЮЗ/1/104 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5488 | ЮЗ/1/105 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Восстановление электроснабжения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5489 | ЮЗ/1/106 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5490 | ЮЗ/1/107 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5491 | ЮЗ/1/108 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5492 | ЮЗ/1/115 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | внеплановое то вл-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5493 | ЮЗ/1/120 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5494 | ЮЗ/1/121 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5495 | ЮЗ/1/93 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  | замена провода на ВЛ-0,4 кВ (присоединение №1) от ТП СА1-631 на провод большого сечения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5496 | ЮЗ/1/95 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5497 | ЮЗ/1/96 | 2020-01-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5498 | КЭ/006/26 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5499 | КЭ/006/27 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5500 | КЭ/006/32 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5501 | КЭ/1200/144 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5502 | КЭ/1200/158 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена силового трансформатора |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5503 | КЭ/1200/164 | 2020-01-16 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5504 | ЮЗ/1/130 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5505 | ЮЗ/1/131 | 2020-01-16 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5506 | ЮЗ/1/141 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена провода на провод большего сечения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5507 | ЮЗ/1/146 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5508 | ЮЗ/1/152 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5509 | ЮЗ/1/154 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5510 | ЮЗ/1/166 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5511 | ЮЗ/1/167 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5512 | ЮЗ/1/168 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5513 | ЮЗ/1/169 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5514 | ЮЗ/1/170 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5515 | ЮЗ/1/171 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Строительство КТП, реконструкция ВЛ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5516 | ЮЗ/1/172 | 2020-01-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (присоединение №2) от ТП Г1-613 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5517 | ID 000014551 | 2020-01-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | были проведены технические мероприятия по разукрупнению линии электропередачи 0,4 кВ. |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5518 | ID 000014552 | 2020-01-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | выполнены технические мероприятия по разукрупнению линии электропередачи 0,4 кВ. |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5519 | ID 000014563 | 2020-01-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | выполнены технические мероприятия по разукрупнению линии электропередачи 0,4 кВ. |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5520 | КЭ/1200/205 | 2020-01-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5521 | КЭ/1200/207 | 2020-01-20 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5522 | КЭ/1200/208 | 2020-01-20 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5523 | ЮЗ/1/177 | 2020-01-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5524 | ЮЗ/1/184 | 2020-01-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Капитальный ремонт, Расчистка трассы, новое строительство и реконструкции. |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5525 | ЮЗ/1/187 | 2020-01-20 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Перераспределение существующих нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5526 | КЭ/1200/247 | 2020-01-21 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5527 | КЭ/1200/251 | 2020-01-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Переключение части нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5528 | КЭ/1200/256 | 2020-01-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5529 | ЮЗ/1/194 | 2020-01-21 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Замена опоры |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5530 | ЮЗ/1/200 | 2020-01-21 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. №1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5531 | КЭ/006/60 | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5532 | КЭ/006/61 | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5533 | КЭ/1200/278 | 2020-01-22 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. №3) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5534 | КЭ/1200/284 | 2020-01-22 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение существующих нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5535 | КЭ/1200/286 | 2020-01-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5536 | ЮЗ/1/218 | 2020-01-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Замена опоры | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5537 | ЮЗ/1/219 | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5538 | ЮЗ/1/221 | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр. 4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5539 | ЮЗ/1/222 | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5540 | ЮЗ/1/223 | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5541 | ЮЗ/1/224 | 2020-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5542 | КЭ/006/74 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5543 | КЭ/006/83 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5544 | ЮЗ/1/242 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена дефектной опоры |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5545 | ЮЗ/1/246 | 2020-01-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5546 | КЭ/1200/334 | 2020-01-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5547 | ЮЗ/1/259 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5548 | ЮЗ/1/260 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5549 | ЮЗ/1/261 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5550 | ЮЗ/1/262 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5551 | ЮЗ/1/263 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5552 | ЮЗ/1/264 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5553 | ЮЗ/1/265 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5554 | ЮЗ/1/266 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. №4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5555 | ЮЗ/1/267 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5556 | ЮЗ/1/268 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5557 | ЮЗ/1/269 | 2020-01-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5558 | КЭ/006/91 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5559 | КЭ/006/92 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5560 | КЭ/1200/365 | 2020-01-27 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Переключение электроустановок ЖД | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5561 | КЭ/1200/366 | 2020-01-27 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5562 | КЭ/1200/370 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5563 | КЭ/1200/373 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5564 | КЭ/1200/377 | 2020-01-27 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №2) от ТП Ра1-340 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5565 | КЭ/1200/385 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | кап. ремонт ВЛ-10 кВ СП-3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5566 | КЭ/1200/401 | 2020-01-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5567 | ЮЗ/1/294 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5568 | ЮЗ/1/314 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5569 | ЮЗ/1/321 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП Г5-760 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5570 | ЮЗ/1/322 | 2020-01-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Выправка опоры | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5571 | КЭ/006/105 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5572 | КЭ/006/106 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5573 | КЭ/1200/412 | 2020-01-28 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение сущ. нагрузок на ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП Ра1-385 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5574 | ЮЗ/1/330 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Переустройство ТП Г-1-927 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5575 | ЮЗ/1/331 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5576 | ЮЗ/1/342 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5577 | ЮЗ/1/345 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5578 | ЮЗ/1/346 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5579 | ЮЗ/1/347 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5580 | ЮЗ/1/350 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Выполнение мероприятий в рамках ремонтной программы |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5581 | ЮЗ/1/351 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5582 | ЮЗ/2/57 | 2020-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5583 | КЭ/1200/444 | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5584 | ЮЗ/1/360 | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5585 | ЮЗ/1/361 | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5586 | ЮЗ/1/362 | 2020-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ от Ап5-2177 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5587 | ЮЗ/1/367 | 2020-01-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5588 | КЭ/1200/475 | 2020-01-30 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5589 | ЮЗ/1/368 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5590 | ЮЗ/1/377 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №2) от ТП Ап5-2177 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5591 | ЮЗ/1/378 | 2020-01-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. №2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5592 | КЭ/1200/508 | 2020-01-31 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5593 | РС/46/95 | 2020-01-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5594 | ЮЗ/1/389 | 2020-01-31 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5595 | КЭ/006/134 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5596 | КЭ/1200/524 | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5597 | КЭ/1200/526 | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5598 | КЭ/1200/527 | 2020-02-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5599 | КЭ/1200/556 | 2020-02-03 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5600 | ЮЗ/1/406 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5601 | ЮЗ/1/411 | 2020-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5602 | КЭ/1200/584 | 2020-02-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5603 | ЮЗ/1/414 | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (прис. №2) от ТП Дм7-423 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5604 | ЮЗ/1/431 | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перенос ТП НП2-24 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5605 | ЮЗ/1/432 | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перенос ТП НП2-21 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5606 | ЮЗ/1/435 | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5607 | ЮЗ/1/442 | 2020-02-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5608 | КЭ/1200/623 | 2020-02-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5609 | КЭ/1200/628 | 2020-02-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5610 | КЭ/1200/631 | 2020-02-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5611 | КЭ/1200/632 | 2020-02-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5612 | КЭ/1200/633 | 2020-02-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5613 | КЭ/1200/635 | 2020-02-05 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5614 | КЭ/1200/638 | 2020-02-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5615 | КЭ/1200/640 | 2020-02-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5616 | КЭ/1200/647 | 2020-02-05 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5617 | ЮЗ/005/20 | 2020-02-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5618 | ЮЗ/1/463 | 2020-02-05 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5619 | ЮЗ/1/470 | 2020-02-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | тех. мероприятия по внеплановому ТО ВЛ-0,4кВ от ТП С1-2188 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5620 | ЮЗ/1/477 | 2020-02-05 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Демонтаж опоры |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5621 | КЭ/1200/687 | 2020-02-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (прис. 32) от ТП Ра1-334 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5622 | ЮЗ/1/478 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ ДМ-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5623 | ЮЗ/1/479 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5624 | ЮЗ/1/480 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр. №1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5625 | ЮЗ/1/483 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5626 | ЮЗ/1/484 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ ТП Ап5-2202 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5627 | ЮЗ/1/485 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода на вЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5628 | ЮЗ/1/486 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5629 | ЮЗ/1/487 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5630 | ЮЗ/1/488 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5631 | ЮЗ/1/489 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5632 | ЮЗ/1/490 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5633 | ЮЗ/1/491 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (прис. №1) от ТП Ах5-120 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5634 | ЮЗ/1/492 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5635 | ЮЗ/1/493 | 2020-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ от ТП Ап5-2202 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5636 | КЭ/006/163 | 2020-02-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5637 | КЭ/1200/693 | 2020-02-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ от ТП Ап-5-2202 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5638 | КЭ/1200/705 | 2020-02-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5639 | ЮЗ/1/516 | 2020-02-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5640 | ЮЗ/1/519 | 2020-02-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5641 | ЮЗ/1/520 | 2020-02-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5642 | ЮЗ/1/521 | 2020-02-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5643 | ЮЗ/1/522 | 2020-02-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5644 | ЮЗ/1/523 | 2020-02-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5645 | ЮЗ/1/547 | 2020-02-09 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5646 | КЭ/006/ | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5647 | КЭ/006/168 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5648 | КЭ/006/169 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5649 | КЭ/006/170 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5650 | КЭ/006/171 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5651 | КЭ/006/173 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5652 | КЭ/006/174 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5653 | КЭ/006/177 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5654 | КЭ/006/178 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5655 | КЭ/1200/746 | 2020-02-10 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Перенос ТП в центр нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5656 | КЭ/1200/749 | 2020-02-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5657 | КЭ/1200/750 | 2020-02-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5658 | КЭ/1200/751 | 2020-02-10 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5659 | КЭ/1200/766 | 2020-02-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5660 | КЭ/1200/766 | 2020-02-10 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ Дм2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5661 | ЮЗ/1/536 | 2020-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5662 | КЭ/1200/778 | 2020-02-11 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5663 | ЮЗ/1/544 | 2020-02-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5664 | ЮЗ/1/546 | 2020-02-11 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5665 | ЮЗ/1/552 | 2020-02-11 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5666 | ЮЗ/1/554 | 2020-02-11 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5667 | ЮЗ/1/560 | 2020-02-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5668 | КЭ/1200/808 | 2020-02-12 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5669 | КЭ/1200/811 | 2020-02-12 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5670 | КЭ/1200/828 | 2020-02-12 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5671 | КЭ/1200/837 | 2020-02-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5672 | КЭ/006/196 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5673 | КЭ/006/198 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5674 | КЭ/006/199 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5675 | КЭ/1200/841 | 2020-02-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5676 | КЭ/1200/857 | 2020-02-13 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Тех. мероприятия по замене ввода на оп. 17а ВЛ-0,4кВ (прис. №2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5677 | КЭ/1200/860 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5678 | КЭ/1200/861 | 2020-02-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5679 | КЭ/1200/862 | 2020-02-13 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ прис. №2 от ТП Ах322-351п |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5680 | ЮЗ/1/574 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5681 | ЮЗ/1/575 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5682 | ЮЗ/1/576 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5683 | ЮЗ/1/579 | 2020-02-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5684 | ЮЗ/1/675 | 2020-02-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5685 | ЮЗ/1/676 | 2020-02-13 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №2) от ТП Ра1-334 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5686 | КЭ/1200/869 | 2020-02-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5687 | КЭ/1200/898 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Установка новой КТП 6-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5688 | КЭ/1200/900 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | капитальный ремонт ТП-6/0,4кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5689 | ЮЗ/1/590 | 2020-02-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Реконструкция (неполнофазный режим) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5690 | ЮЗ/1/602 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (прис. №2) от Ра1-334 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5691 | ЮЗ/1/603 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5692 | ЮЗ/1/604 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5693 | ЮЗ/1/605 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5694 | ЮЗ/1/606 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5695 | ЮЗ/1/607 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5696 | ЮЗ/1/610 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5697 | ЮЗ/1/611 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5698 | ЮЗ/1/612 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5699 | ЮЗ/1/613 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5700 | ЮЗ/1/614 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5701 | ЮЗ/1/615 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5702 | ЮЗ/1/620 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5703 | ЮЗ/1/641 | 2020-02-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5704 | КЭ/006/221 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5705 | КЭ/006/236 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5706 | КЭ/1200/931 | 2020-02-17 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5707 | ЮЗ/1/650 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5708 | ЮЗ/1/651 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | частичная замена провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5709 | ЮЗ/1/652 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Перераспределение существующих нагрузок ВЛ-0,4 кВ (прис. №4) от ТП Ап5-185 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5710 | ЮЗ/1/657 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5711 | ЮЗ/1/658 | 2020-02-17 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5712 | ЮЗ/1/659 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5713 | ЮЗ/1/660 | 2020-02-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5714 | КЭ/006/238 | 2020-02-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Установка новой ТП-6/0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5715 | КЭ/1200/970 | 2020-02-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5716 | ЮЗ/1/688 | 2020-02-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | внеплановое тО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5717 | ЮЗ/1/695 | 2020-02-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5718 | ЮЗ/1/699 | 2020-02-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | замена дефектных опор | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5719 | ЮЗ/1/706 | 2020-02-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена сущ. провода на Ра-9 ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5720 | КЭ/006/244 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5721 | КЭ/006/245 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5722 | КЭ/1200/1010 | 2020-02-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-6кВ, увеличение протяженности |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5723 | КЭ/1200/989 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Кап. ремонт ВЛ-10кВ АД-3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5724 | КЭ/1200/993 | 2020-02-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5725 | ЮЗ/1/709 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Замена сущ. провода АС-50 на провод большего сечения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5726 | ЮЗ/1/720 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Направление бригады для выяснения причин низкого напряжения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5727 | ЮЗ/1/729 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Реконструкция Ра-1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5728 | ЮЗ/1/730 | 2020-02-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5729 | ЮЗ/1/732 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5730 | ЮЗ/1/737 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. №1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5731 | ЮЗ/1/738 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5732 | ЮЗ/1/739 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение сущ. нагрузок на ВЛ-0,4 кВ (№4) от ТП Ап5-185 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5733 | ЮЗ/1/740 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5734 | ЮЗ/1/741 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. №4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5735 | ЮЗ/1/742 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5736 | ЮЗ/1/743 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5737 | ЮЗ/1/744 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5738 | ЮЗ/1/745 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5739 | ЮЗ/1/746 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5740 | ЮЗ/1/747 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5741 | ЮЗ/1/748 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5742 | ЮЗ/1/749 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5743 | ЮЗ/1/750 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5744 | ЮЗ/1/751 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5745 | ЮЗ/1/752 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5746 | ЮЗ/1/754 | 2020-02-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Обрезка древесно-кустарниковой ростительности |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5747 | КЭ/006/256 | 2020-02-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5748 | КЭ/1200/1042 | 2020-02-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | Капитальный ремонт АД-3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5749 | КЭ/1200/1048 | 2020-02-21 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5750 | КЭ/1200/1052 | 2020-02-21 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перенос ТП в центр нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5751 | ЮЗ/1/773 | 2020-02-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Переключение на новоую ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5752 | ЮЗ/1/780 | 2020-02-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Реконструкция (увеличение протяженности) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5753 | КЭ/1200/1081 | 2020-02-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5754 | КЭ/1200/1110 | 2020-02-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5755 | ЮЗ/1/789 | 2020-02-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5756 | КЭ/1200/1125 | 2020-02-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5757 | КЭ/1200/1126 | 2020-02-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5758 | КЭ/1200/1134 | 2020-02-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5759 | КЭ/1200/1141 | 2020-02-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5760 | ЮЗ/1/804 | 2020-02-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Завершение строительно-монтажных работ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5761 | ЮЗ/1/818 | 2020-02-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5762 | ЮЗ/1/827 | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5763 | ЮЗ/1/828 | 2020-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Капитальный ремонт ВЛ6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5764 | ЮЗ/1/864 | 2020-02-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5765 | КЭ/006/283 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | перевод части нагрузки | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5766 | КЭ/006/287 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5767 | КЭ/1200/1149 | 2020-02-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5768 | КЭ/1200/1150 | 2020-02-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5769 | КЭ/1200/1164 | 2020-02-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5770 | ЮЗ/1/859 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5771 | ЮЗ/1/862 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5772 | ЮЗ/1/865 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5773 | ЮЗ/1/873 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5774 | ЮЗ/1/874 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5775 | ЮЗ/1/875 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5776 | ЮЗ/1/876 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5777 | ЮЗ/1/877 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5778 | ЮЗ/1/878 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5779 | ЮЗ/1/879 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5780 | ЮЗ/1/880 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5781 | ЮЗ/1/881 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5782 | ЮЗ/1/882 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5783 | ЮЗ/1/883 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5784 | ЮЗ/1/887 | 2020-02-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Обрезка дкр |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5785 | КЭ/006/293 | 2020-02-28 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5786 | КЭ/009/700 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5787 | КЭ/1200/1197 | 2020-03-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5788 | КЭ/1200/1222 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5789 | КЭ/1200/1225 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5790 | КЭ/1200/1230 | 2020-03-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5791 | ЮЗ/1/909 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5792 | ЮЗ/1/910 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5793 | ЮЗ/1/911 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис.№1) от ТП КП6-229 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5794 | ЮЗ/1/912 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5795 | ЮЗ/1/914 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5796 | ЮЗ/1/916 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена линейного провода и восстановление полнофазного режима | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5797 | ЮЗ/1/933 | 2020-03-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5798 | КЭ/1200/1262 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Кап. ремонт АД3-913 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5799 | ЮЗ/1/950 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена опоры №10а | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5800 | ЮЗ/1/951 | 2020-03-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5801 | КЭ/006/325 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5802 | КЭ/1200/1291 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5803 | КЭ/1200/1293 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | капитальный ремонт ТП-10/0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5804 | КЭ/1200/1307 | 2020-03-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5805 | ЮЗ/1/966 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5806 | ЮЗ/1/967 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5807 | ЮЗ/1/968 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5808 | ЮЗ/1/969 | 2020-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5809 | ЮЗ/1/986 | 2020-03-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5810 | КЭ/006/337 | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5811 | КЭ/006/338 | 2020-03-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5812 | ЮЗ/1/1007 | 2020-03-06 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Замена опоры |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5813 | ЮЗ/1/1009 | 2020-03-06 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5814 | КЭ/006/354 | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5815 | КЭ/1200/1372 | 2020-03-10 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5816 | КЭ/1200/1378 | 2020-03-10 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5817 | КЭ/1200/1387 | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Внесение объектов в инвест программу |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5818 | ЮЗ/1/1013 | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5819 | ЮЗ/1/1019 | 2020-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5820 | ЮЗ/1/1025 | 2020-03-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5821 | КЭ/006/366 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5822 | КЭ/1200/1421 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5823 | КЭ/1200/1425 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5824 | КЭ/1200/1431 | 2020-03-11 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5825 | ЮЗ/1/1027 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5826 | ЮЗ/1/1028 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5827 | ЮЗ/1/1029 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5828 | ЮЗ/1/1030 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5829 | ЮЗ/1/1031 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5830 | ЮЗ/1/1032 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5831 | ЮЗ/1/1033 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5832 | ЮЗ/1/1071 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5833 | ЮЗ/1/1079 | 2020-03-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5834 | ЮЗ/1/1092 | 2020-03-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5835 | КЭ/006/380 | 2020-03-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Разработка инвест проекта | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5836 | КЭ/1200/1487 | 2020-03-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5837 | КЭ/1200/1492 | 2020-03-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5838 | КЭ/1200/1496 | 2020-03-13 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5839 | ЮЗ/1/1154 | 2020-03-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5840 | КЭ/006/383 | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5841 | КЭ/1200/1514 | 2020-03-16 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5842 | КЭ/1200/1535 | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Кап. ремонт АД-1-400 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5843 | КЭ/1200/1551 | 2020-03-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5844 | ЮЗ/1/1144 | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5845 | ЮЗ/1/1147 | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5846 | ЮЗ/1/1150 | 2020-03-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5847 | КЭ/006/395 | 2020-03-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5848 | КЭ/006/396 | 2020-03-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5849 | КЭ/006/397 | 2020-03-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5850 | КЭ/006/401 | 2020-03-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5851 | КЭ/1200/1578 | 2020-03-17 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5852 | КЭ/1200/1579 | 2020-03-17 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5853 | ЮЗ/1/1163 | 2020-03-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5854 | КЭ/006/408 | 2020-03-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5855 | КЭ/006/409 | 2020-03-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5856 | КЭ/006/411 | 2020-03-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5857 | КЭ/1200/1599 | 2020-03-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5858 | КЭ/1200/1626 | 2020-03-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5859 | ЮЗ/1/1193 | 2020-03-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5860 | ЮЗ/1/1203 | 2020-03-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5861 | ЮЗ/1/1205 | 2020-03-18 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена провода на провода большего сечения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5862 | ЮЗ/1/1206 | 2020-03-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Установка дополнительной ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5863 | КЭ/1200/1643 | 2020-03-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5864 | КЭ/1200/1644 | 2020-03-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5865 | ЮЗ/1/1207 | 2020-03-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5866 | ЮЗ/1/1208 | 2020-03-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена провода ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5867 | ЮЗ/1/1209 | 2020-03-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5868 | ЮЗ/1/1210 | 2020-03-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5869 | ЮЗ/1/1223 | 2020-03-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5870 | КЭ/006/431 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5871 | КЭ/006/432 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5872 | КЭ/1200/1682 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5873 | КЭ/1200/1689 | 2020-03-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5874 | ЮЗ/1/1227 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5875 | ЮЗ/1/1230 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5876 | ЮЗ/1/1232 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5877 | ЮЗ/1/1233 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5878 | ЮЗ/1/1239 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5879 | ЮЗ/1/1240 | 2020-03-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5880 | КЭ/1200/1743 | 2020-03-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5881 | КЭ/1200/1761 | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5882 | КЭ/1200/1764 | 2020-03-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5883 | КЭ/1200/1766 | 2020-03-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5884 | ЮЗ/1/1245 | 2020-03-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5885 | ЮЗ/1/1270 | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5886 | ЮЗ/1/1275 | 2020-03-23 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5887 | КЭ/1200/1779 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5888 | КЭ/1200/1781 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5889 | КЭ/1200/1785 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5890 | КЭ/1200/1803 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5891 | КЭ/1200/1819 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ТП РК5-207 (прис. №2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5892 | КЭ/1200/1827 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5893 | ЮЗ/005/54 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5894 | ЮЗ/1/1286 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Внеплановое ТО РК5-207 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5895 | ЮЗ/1/1291 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5896 | ЮЗ/1/1292 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ТП ШК5-607 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5897 | ЮЗ/1/1293 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5898 | ЮЗ/1/1294 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5899 | ЮЗ/1/1295 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5900 | ЮЗ/1/1296 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5901 | ЮЗ/1/1297 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5902 | ЮЗ/1/1298 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5903 | ЮЗ/1/1299 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5904 | ЮЗ/1/1300 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена провода на ВЛ-0,4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5905 | ЮЗ/1/1301 | 2020-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5906 | ЮЗ/1/1337 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5907 | ЮЗ/1/1338 | 2020-03-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5908 | КЭ/1200/1853 | 2020-03-25 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5909 | КЭ/1200/1854 | 2020-03-25 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5910 | КЭ/1200/1862 | 2020-03-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5911 | ЮЗ/1/1304 | 2020-03-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5912 | ЮЗ/1/1305 | 2020-03-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5913 | ЮЗ/1/1314 | 2020-03-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5914 | ЮЗ/1/1316 | 2020-03-25 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5915 | ЮЗ/1/1317 | 2020-03-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5916 | ЮЗ/1/1321 | 2020-03-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5917 | ЮЗ/1/1323 | 2020-03-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5918 | ЮЗ/1/1326 | 2020-03-25 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5919 | КЭ/1200/1901 | 2020-03-26 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена сущ. провода магистрального участка линии на провод большего сечения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5920 | ЮЗ/1/1357 | 2020-03-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5921 | КЭ/006/490 | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5922 | КЭ/1200/1915-0 | 2020-03-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5923 | КЭ/1200/1920 | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5924 | КЭ/1200/1934 | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5925 | ЮЗ/1/1362 | 2020-03-27 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5926 | ЮЗ/1/1376 | 2020-03-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5927 | ЮЗ/1/1408 | 2020-04-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5928 | ЮЗ/1/1412 | 2020-04-08 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5929 | ЮЗ/1/1414 | 2020-04-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5930 | ЮЗ/1/1416 | 2020-04-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ТО ВЛ-0,4кВ прис. №4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5931 | КЭ/1200/2103 | 2020-04-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5932 | ЮЗ/1/1428 | 2020-04-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5933 | ЮЗ/1/1430 | 2020-04-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5934 | ЮЗ/1/1432 | 2020-04-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5935 | ЮЗ/1/1439 | 2020-04-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5936 | КЭ/1200/2139 | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5937 | КЭ/1200/2145 | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Частичная замена ВЛ-6кВ Дм-2 с увеличением сечения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5938 | КЭ/1200/2155 | 2020-04-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5939 | КЭ/1200/2156 | 2020-04-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5940 | КЭ/1200/2157 | 2020-04-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5941 | КЭ/1200/2166 | 2020-04-10 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5942 | ЮЗ/005/61 | 2020-04-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5943 | КЭ/1200/2222 | 2020-04-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5944 | КЭ/1200/2223 | 2020-04-14 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5945 | ЮЗ/1/1474 | 2020-04-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5946 | ЮЗ/1/1478 | 2020-04-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5947 | ЮЗ/1/1482 | 2020-04-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5948 | КЭ/1200/2255 | 2020-04-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5949 | ЮЗ/1/1497 | 2020-04-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5950 | КЭ/006/547 | 2020-04-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Частичная замена провода на ВЛ-6 кВ ДМ-2 с увеличением сечения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5951 | КЭ/1200/2311 | 2020-04-20 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5952 | ЮЗ/1/1539 | 2020-04-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5953 | ЮЗ/1/1550 | 2020-04-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5954 | КЭ/1200/2360 | 2020-04-22 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5955 | ЮЗ/1/1561 | 2020-04-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5956 | ЮЗ/1/1570 | 2020-04-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5957 | 9-2881 | 2020-04-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Частичная замена провода ВЛ-6кВ ДМ-2 с увеличением сечения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5958 | КЭ/1200/2399 | 2020-04-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5959 | ЮЗ/1/1585 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5960 | ЮЗ/1/1591 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5961 | ЮЗ/1/1592 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5962 | ЮЗ/1/1593 | 2020-04-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5963 | ЮЗ/1/1597 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Перенос опоры | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5964 | ЮЗ/1/1602 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5965 | 9-2912 | 2020-04-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5966 | КЭ/1200/2404 | 2020-04-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Л-2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5967 | КЭ/1200/2430 | 2020-04-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5968 | КЭ/1200/2432 | 2020-04-27 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5969 | КЭ/1200/2434 | 2020-04-27 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5970 | ЮЗ/1/1615 | 2020-04-27 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5971 | КЭ/1200/2471 | 2020-04-28 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5972 | КЭ/1200/2477 | 2020-04-28 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5973 | ЮЗ/1/1630 | 2020-04-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5974 | ЮЗ/1/1634 | 2020-04-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5975 | ЮЗ/1/1644 | 2020-04-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5976 | КЭ/1200/2498 | 2020-04-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5977 | КЭ/1200/2501 | 2020-04-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5978 | ЮЗ/1/1649 | 2020-04-29 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5979 | ЮЗ/1/1657 | 2020-04-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5980 | ЮЗ/1/1663 | 2020-04-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5981 | КЭ/1200/2517 | 2020-04-30 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5982 | ЮЗ/1/1669 | 2020-04-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5983 | ЮЗ/1/1671 | 2020-04-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5984 | КЭ/1200/2559 | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5985 | РС/129/244 | 2020-05-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5986 | ЮЗ/1/1685 | 2020-05-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5987 | КЭ/1200/2571 | 2020-05-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5988 | КЭ/1200/2579 | 2020-05-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5989 | ЮЗ/1/1697 | 2020-05-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5990 | ЮЗ/1/1710 | 2020-05-07 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5991 | КЭ/1200/2598 | 2020-05-08 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5992 | ЮЗ/1/1733 | 2020-05-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5993 | ЮЗ/1/1734 | 2020-05-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5994 | КЭ/006/643 | 2020-05-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5995 | ЮЗ/1/1766 | 2020-05-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5996 | ЮЗ/1/1778 | 2020-05-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5997 | КЭ/1200/2671 | 2020-05-14 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5998 | ЮЗ/1/1790 | 2020-05-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
5999 | ЮЗ/1/1796 | 2020-05-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6000 | КЭ/006/661 | 2020-05-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6001 | КЭ/1200/2711 | 2020-05-18 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6002 | ЮЗ/1/1869 | 2020-05-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6003 | КЭ/006/666 | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6004 | КЭ/006/667 | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6005 | КЭ/1200/2755 | 2020-05-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6006 | ЮЗ/1/1883 | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6007 | ЮЗ/1/1909 | 2020-05-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6008 | ЮЗ/1/1916 | 2020-05-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Замена дефектной опоры ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6009 | КЭ/1200/2800 | 2020-05-21 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6010 | КЭ/1200/2810 | 2020-05-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6011 | ЮЗ/1/1959 | 2020-05-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | восстановлении полнофазного режима в пролетах опор №15-20 и перераспределение существующих нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр. №1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6012 | ЮЗ/1/1976 | 2020-05-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6013 | КЭ/1200/2833 | 2020-05-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6014 | КЭ/1200/2834 | 2020-05-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6015 | КЭ/1200/2842 | 2020-05-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6016 | ЮЗ/1/1980 | 2020-05-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6017 | ЮЗ/1/2013 | 2020-05-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6018 | ЮЗ/1/2015 | 2020-05-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6019 | КЭ/1200/2865 | 2020-05-25 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6020 | ЮЗ/1/2027 | 2020-05-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (присоединение №1) от ТП С5-107 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6021 | ЮЗ/1/2061 | 2020-05-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6022 | ЮЗ/1/2072 | 2020-05-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6023 | КЭ/1200/2903 | 2020-05-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6024 | ЮЗ/1/2101 | 2020-05-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Капитальный ремонт электросетевого хозяйства с. Супсех | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6025 | ЮЗ/1/2103 | 2020-05-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6026 | КЭ/1200/2927 | 2020-05-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6027 | КЭ/1200/2929 | 2020-05-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6028 | КЭ/006/735 | 2020-05-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6029 | КЭ/006/736 | 2020-05-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6030 | ЮЗ/1/2185 | 2020-05-28 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6031 | КЭ/1200/2980 | 2020-05-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6032 | КЭ/1200/2989 | 2020-05-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6033 | ЮЗ/005/119 | 2020-05-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6034 | ЮЗ/1/2195 | 2020-05-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена провода на провод большего сечения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6035 | ЮЗ/1/2195 | 2020-05-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6036 | ЮЗ/1/2201 | 2020-05-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6037 | КЭ/006/753 | 2020-06-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Капитальный ремонт электросетевого хозяйства с. Супсех, ТП 10/0,4кВ - 3 шт. ВЛ-0,4кВ - 6 шт | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6038 | ЮЗ/1/2224 | 2020-06-01 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Выправка опоры №5-5 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6039 | ЮЗ/1/2238 | 2020-06-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительства КТП-10/0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6040 | ЮЗ/1/2242 | 2020-06-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6041 | ЮЗ/1/2245 | 2020-06-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6042 | КЭ/006/768 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6043 | КЭ/006/769 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6044 | КЭ/006/770 | 2020-06-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6045 | КЭ/1200/3037 | 2020-06-02 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6046 | КЭ/1200/3048 | 2020-06-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6047 | КЭ/1200/3051 | 2020-06-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6048 | ЮЗ/1/2259 | 2020-06-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6049 | ЮЗ/1/2274 | 2020-06-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6050 | ЮЗ/1/2303 | 2020-06-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6051 | ЮЗ/1/2304 | 2020-06-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Строительство КТП 6/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (пр. №2) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6052 | ЮЗ/1/2308 | 2020-06-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Строительство КТП 6/0,4кВ для переключения участка ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП Э4-213 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6053 | КЭ/1200/3094 | 2020-06-04 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6054 | КЭ/1200/3121 | 2020-06-04 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6055 | ЮЗ/005/131 | 2020-06-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6056 | КЭ/1200/3202 | 2020-06-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6057 | ЮЗ/1/2398 | 2020-06-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6058 | КЭ/1200/3239 | 2020-06-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | капитальный ремонт ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 10/0,4 кВ АД-4-443 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6059 | ЮЗ/1/2423 | 2020-06-09 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6060 | ЮЗ/1/2453 | 2020-06-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6061 | ЮЗ/1/2467 | 2020-06-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. №1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6062 | ЮЗ/1/2469 | 2020-06-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Технические мероприятия по замене провода магистрального участка ВЛ-0,4 кВ (прис.№2) с увеличением сечения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6063 | КЭ/1200/3247 | 2020-06-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6064 | ЮЗ/1/2485 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6065 | ЮЗ/1/2487 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6066 | ЮЗ/1/2489 | 2020-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6067 | КЭ/1200/3312 | 2020-06-11 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (прис. №1) от ТП Э1-203 с перераспределением сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6068 | КЭ/1200/3387 | 2020-06-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6069 | 9-4093 | 2020-06-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6070 | КЭ/1200/3432 | 2020-06-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6071 | КЭ/1200/3439 | 2020-06-17 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6072 | КЭ/1200/3441 | 2020-06-17 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6073 | КЭ/006/840 | 2020-06-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6074 | КЭ/1200/3472 | 2020-06-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6075 | ЮЗ/1/2634 | 2020-06-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Замена опор | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6076 | ЮЗ/1/2654 | 2020-06-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6077 | КЭ/1200/3476 | 2020-06-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6078 | КЭ/1200/3479 | 2020-06-19 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6079 | ЮЗ/1/2659 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ (пр. №2) от ТП Ах5-107 с переключением на ВЛ-0,4 кВ (пр. №1) от ТП Ах3-303 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6080 | ЮЗ/1/2660 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (присоединение№1) от ТП С5-107 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6081 | ЮЗ/1/2661 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6082 | ЮЗ/1/2662 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Частичная замена провода на ВЛ-6 кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6083 | ЮЗ/1/2663 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6084 | ЮЗ/1/2664 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6085 | ЮЗ/1/2665 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Техническое обслуживание в объеме Т-1 ВЛ-0,4 кВ (присоединение №2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6086 | ЮЗ/1/2666 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6087 | ЮЗ/1/2667 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6088 | ЮЗ/1/2668 | 2020-06-19 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6089 | КЭ/006/863 | 2020-06-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП АД4-443 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6090 | КЭ/1200/3512 | 2020-06-22 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6091 | КЭ/1200/3513 | 2020-06-22 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Монтаж дополнительного присоединения с последующим перераспределением нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6092 | КЭ/1200/3516 | 2020-06-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6093 | КЭ/1200/3517 | 2020-06-22 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | - Внеплановое ТО ТП МР7-136; - Замена провода на ВЛ-0,4 кВ (пр. №1) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6094 | КЭ/1200/3545 | 2020-06-23 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Вывоз демонтированной опоры |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6095 | КЭ/1200/3554 | 2020-06-23 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6096 | КЭ/1200/3565 | 2020-06-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6097 | КЭ/1200/3572 | 2020-06-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6098 | ЮЗ/1/2740 | 2020-06-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Выполнение ТУ со стороны Сетевой организация |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6099 | ЮЗ/1/2752 | 2020-06-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6100 | КЭ/1200/3578 | 2020-06-25 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6101 | КЭ/1200/3601 | 2020-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ТП Х25-403 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6102 | КЭ/1200/3611 | 2020-06-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6103 | ЮЗ/1/2758 | 2020-06-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №3) от ТП Вн1-543 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6104 | КЭ/006/893 | 2020-06-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6105 | КЭ/1200/3632 | 2020-06-26 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6106 | КЭ/1200/3636 | 2020-06-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6107 | ЮЗ/1/2773 | 2020-06-26 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6108 | ЮЗ/1/2790 | 2020-06-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | замена провода на ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП КО1-357 на провод большего сечения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6109 | ЮЗ/1/2793 | 2020-06-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6110 | ЮЗ/1/2838 | 2020-06-26 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6111 | КЭ/1200/3644 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО Кп6-214 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6112 | КЭ/1200/3649 | 2020-06-29 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Демонтаж опор | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6113 | КЭ/1200/3681 | 2020-06-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6114 | ЮЗ/1/2836 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6115 | ЮЗ/1/2846 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6116 | ЮЗ/1/2855 | 2020-06-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6117 | КЭ/1200/3724 | 2020-06-30 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6118 | ЮЗ/1/2871 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6119 | ЮЗ/1/2873 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6120 | ЮЗ/1/2874 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6121 | ЮЗ/1/2875 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6122 | ЮЗ/1/2876 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6123 | ЮЗ/1/2877 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6124 | ЮЗ/1/2879 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6125 | ЮЗ/1/2880 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6126 | ЮЗ/1/2881 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6127 | ЮЗ/1/2890 | 2020-06-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6128 | КЭ/1200/3747 | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6129 | КЭ/1200/3762 | 2020-07-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6130 | ЮЗ/1/2905 | 2020-07-02 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6131 | КЭ/1200/3814 | 2020-07-03 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6132 | КЭ/1200/3821 | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6133 | ЮЗ/1/2914 | 2020-07-03 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6134 | КЭ/1200/3833 | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6135 | КЭ/1200/3834 | 2020-07-06 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6136 | КЭ/1200/3843 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. №2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6137 | КЭ/1200/3856 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Установка дополнительной ТП с перераспределением нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6138 | КЭ/1200/3862 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6139 | КЭ/1200/3866 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6140 | КЭ/1200/3897 | 2020-07-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6141 | КЭ/1200/3907 | 2020-07-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6142 | КЭ/1200/3908 | 2020-07-06 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6143 | КЭ/1200/3927 | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6144 | КЭ/1200/3929 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6145 | КЭ/1200/3941 | 2020-07-06 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена провода ВЛ-0,4 кВ (пр. №2) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6146 | КЭ/1200/3945 | 2020-07-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6147 | ЮЗ/1/2939 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6148 | ЮЗ/1/2942 | 2020-07-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6149 | ЮЗ/1/2966 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6150 | ЮЗ/1/2969 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Технические мероприятия по перераспределению нагрузок на ВЛ-0,4кВ (прис. №1 от ТП ТВ5-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6151 | ЮЗ/1/2971 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6152 | ЮЗ/1/2972 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6153 | ЮЗ/1/2973 | 2020-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена провода в пролете опор на провод большего сечения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6154 | КЭ/006/951 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6155 | КЭ/006/952 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6156 | КЭ/1200/3961 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6157 | КЭ/1200/3971 | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6158 | КЭ/1200/3989 | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6159 | КЭ/1200/4011 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6160 | КЭ/1200/4016 | 2020-07-07 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6161 | КЭ/1200/4018 | 2020-07-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6162 | ЮЗ/1/2985 | 2020-07-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Замена опоры №1-7 ВЛ-0,4 кВ (пр. 2) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6163 | ЮЗ/1/2986 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6164 | ЮЗ/1/2987 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №2) от ТП ШК1-765 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6165 | ЮЗ/1/2998 | 2020-07-07 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6166 | ЮЗ/1/3003 | 2020-07-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6167 | КЭ/1200/4046 | 2020-07-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. №1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6168 | КЭ/1200/4052 | 2020-07-08 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6169 | КЭ/1200/4056 | 2020-07-08 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6170 | КЭ/1200/4091 | 2020-07-09 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6171 | КЭ/1200/4109 | 2020-07-09 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6172 | КЭ/1200/4110 | 2020-07-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6173 | КЭ/1200/4112 | 2020-07-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6174 | ЮЗ/1/3066 | 2020-07-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6175 | ЮЗ/1/3070 | 2020-07-09 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6176 | КЭ/006/979 | 2020-07-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6177 | КЭ/1200/4150 | 2020-07-10 | - |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6178 | ЮЗ/1/3076 | 2020-07-10 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6179 | ЮЗ/1/3077 | 2020-07-10 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6180 | КЭ/1200/4166 | 2020-07-13 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6181 | КЭ/1200/4170 | 2020-07-13 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6182 | КЭ/1200/4178 | 2020-07-13 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. №2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6183 | КЭ/1200/4208 | 2020-07-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6184 | КЭ/1200/4209 | 2020-07-13 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6185 | КЭ/1200/4221 | 2020-07-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6186 | ЮЗ/1/3093 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6187 | ЮЗ/1/3094 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ от ТП Г1-613 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6188 | ЮЗ/1/3099 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6189 | ЮЗ/1/3104 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6190 | ЮЗ/1/3105 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6191 | ЮЗ/1/3106 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6192 | ЮЗ/1/3107 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6193 | ЮЗ/1/3108 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6194 | ЮЗ/1/3109 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6195 | ЮЗ/1/3110 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6196 | ЮЗ/1/3111 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Восстановление полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ, а также замена провода на ВЛ-0,4 кВ (пр. №3) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6197 | ЮЗ/1/3112 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Монтаж дополнительного присоединения с последующим перераспределением нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6198 | ЮЗ/1/3113 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Монтаж дополнительного присоединения с последующим перераспределением нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6199 | ЮЗ/1/3114 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6200 | ЮЗ/1/3115 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6201 | ЮЗ/1/3116 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6202 | ЮЗ/1/3118 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6203 | ЮЗ/1/3119 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6204 | ЮЗ/1/3120 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6205 | ЮЗ/1/3129 | 2020-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6206 | КЭ/1200/4255 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6207 | ЮЗ/005/217 | 2020-07-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6208 | ЮЗ/1/3138 | 2020-07-14 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Замена опоры №8 пр. №2 ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6209 | ЮЗ/1/3139 | 2020-07-14 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6210 | ЮЗ/1/3147 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6211 | ЮЗ/1/3149 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6212 | ЮЗ/1/3150 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6213 | ЮЗ/1/3151 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6214 | ЮЗ/1/3152 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6215 | ЮЗ/1/3153 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6216 | ЮЗ/1/3154 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6217 | ЮЗ/1/3155 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6218 | ЮЗ/1/3156 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. №1) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6219 | ЮЗ/1/3157 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6220 | ЮЗ/1/3174 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Установка дополнительной ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6221 | ЮЗ/1/3179 | 2020-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Тех. мероприятия по установке дополнительной ТП с последующим перераспределением нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6222 | КЭ/006/1016 | 2020-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6223 | КЭ/1200/4307 | 2020-07-15 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6224 | КЭ/1200/4324 | 2020-07-15 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. 1) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6225 | ЮЗ/005/226 | 2020-07-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6226 | ЮЗ/2/407 | 2020-07-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6227 | КЭ/1200/4338 | 2020-07-16 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6228 | КЭ/1200/4360 | 2020-07-16 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6229 | ЮЗ/1/3207 | 2020-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Перераспределение существующих нагрузок на ВЛ-0,4 кВ (пр. №2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6230 | ЮЗ/1/3211 | 2020-07-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6231 | ЮЗ/8/342 | 2020-07-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6232 | КЭ/1200/4375 | 2020-07-17 | - |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6233 | ЮЗ/1/3215 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Ремонтная программа ВЛ-0,4 (прис. №1,2) от ТП Ф1-623 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6234 | ЮЗ/1/3217 | 2020-07-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6235 | ЮЗ/8/355 | 2020-07-17 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6236 | КЭ/006/1049 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6237 | КЭ/006/1051 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена головного участка провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6238 | КЭ/1200/4445 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6239 | ЮЗ/1/3245 | 2020-07-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6240 | ЮЗ/1/3246 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ (пр№3) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6241 | ЮЗ/1/3250 | 2020-07-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6242 | КЭ/1200/4493 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6243 | ЮЗ/1/3281 | 2020-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6244 | КЭ/006/1064 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6245 | КЭ/006/1066 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6246 | КЭ/006/1067 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6247 | КЭ/006/1069 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6248 | КЭ/006/1070 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6249 | КЭ/006/1085 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6250 | КЭ/1200/4501 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6251 | КЭ/1200/4502 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | замена линейного провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6252 | ЮЗ/1/3292 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис.№2) от ЛП5-293 в обьем Т-1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6253 | ЮЗ/1/3306 | 2020-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6254 | ЮЗ/8/390 | 2020-07-22 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6255 | ЮЗ/1/3317 | 2020-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6256 | ЮЗ/1/3330 | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП К7-177 с перераспределением сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6257 | ЮЗ/1/3331 | 2020-07-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП СА5-428 с перераспределением сущ.нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6258 | ЮЗ/2/441 | 2020-07-24 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Тех. мероприятия по внеплановому ТО ВЛ-0,4кВ от ТП Г1-613 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6259 | ЮЗ/8/430 | 2020-07-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6260 | КЭ/006/1123 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6261 | ЮЗ/1/3357 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6262 | ЮЗ/1/3358 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. 2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6263 | ЮЗ/1/3360 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6264 | ЮЗ/1/3361 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6265 | ЮЗ/1/3362 | 2020-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6266 | КЭ/006/1127 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6267 | КЭ/006/1130 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6268 | КЭ/1200/4695 | 2020-07-28 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6269 | КЭ/1200/4697 | 2020-07-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6270 | КЭ/1200/4722 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6271 | КЭ/1200/4726 | 2020-07-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6272 | КЭ/1200/4728 | 2020-07-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6273 | КЭ/1200/4730 | 2020-07-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6274 | ЮЗ/1/3367 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6275 | ЮЗ/1/3383 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6276 | ЮЗ/1/3384 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6277 | ЮЗ/1/3385 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6278 | ЮЗ/1/3386 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6279 | ЮЗ/1/3387 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6280 | ЮЗ/1/3388 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6281 | ЮЗ/1/3389 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6282 | ЮЗ/1/3390 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6283 | ЮЗ/1/3391 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6284 | ЮЗ/1/3392 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6285 | ЮЗ/1/3393 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6286 | ЮЗ/1/3394 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6287 | ЮЗ/1/3399 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6288 | ЮЗ/1/3401 | 2020-07-28 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6289 | КЭ/1200/4744 | 2020-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6290 | КЭ/1200/4756 | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6291 | КЭ/1200/4761 | 2020-07-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6292 | КЭ/1200/4771 | 2020-07-29 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6293 | КЭ/1200/4773 | 2020-07-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6294 | КЭ/1200/4779 | 2020-07-29 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6295 | ЮЗ/1/3404 | 2020-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | строительные работы |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6296 | ЮЗ/1/3413 | 2020-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6297 | ЮЗ/1/3429 | 2020-07-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6298 | ЮЗ/1/3430 | 2020-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6299 | КЭ/006/1159 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6300 | КЭ/006/1160 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6301 | КЭ/006/1164 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6302 | КЭ/006/1167 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6303 | КЭ/006/1170 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6304 | КЭ/006/1172 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6305 | КЭ/006/1173 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6306 | КЭ/006/1175 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6307 | КЭ/006/1176 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6308 | КЭ/1200/4786 | 2020-07-30 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6309 | КЭ/1200/4800 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6310 | КЭ/1200/4809 | 2020-07-30 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ ДМ-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6311 | ЮЗ/1/3438 | 2020-07-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6312 | ЮЗ/8/477 | 2020-07-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6313 | ЮЗ/8/497 | 2020-07-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6314 | 9-5332 | 2020-07-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6315 | КЭ/1200/4830 | 2020-07-31 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Устранение нарушений | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6316 | КЭ/1200/4836 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6317 | КЭ/1200/4837 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6318 | КЭ/1200/4838 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6319 | КЭ/1200/4845 | 2020-07-31 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6320 | КЭ/1200/4856 | 2020-07-31 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6321 | КЭ/1200/4875 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6322 | КЭ/1200/4876 | 2020-07-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6323 | ЮЗ/005/298 | 2020-07-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6324 | ЮЗ/005/301 | 2020-07-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6325 | ЮЗ/1/3461 | 2020-07-31 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6326 | ЮЗ/1/3462 | 2020-07-31 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | строительные работы |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6327 | ЮЗ/8/504 | 2020-07-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6328 | КЭ/006/1186 | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6329 | КЭ/006/1189 | 2020-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6330 | КЭ/1200/4888 | 2020-08-03 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6331 | КЭ/006/1198 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6332 | КЭ/006/1199 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6333 | КЭ/006/1200 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6334 | КЭ/1200/4949 | 2020-08-04 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | строительные работы |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6335 | КЭ/1200/4956 | 2020-08-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6336 | КЭ/1200/4965 | 2020-08-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6337 | КЭ/1200/4970 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6338 | ЮЗ/1/3495 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6339 | ЮЗ/1/3498 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6340 | ЮЗ/1/3499 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6341 | ЮЗ/1/3500 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ 6 кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6342 | ЮЗ/1/3501 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. 1) от ТП О7-717 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6343 | ЮЗ/1/3502 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6344 | ЮЗ/1/3503 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП Ад4-451 с перераспределением сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6345 | ЮЗ/1/3504 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №3) от ТП Ва6-514 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6346 | ЮЗ/1/3505 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6347 | ЮЗ/1/3506 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6348 | ЮЗ/1/3507 | 2020-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6349 | КЭ/006/1209 | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6350 | КЭ/006/1210 | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6351 | КЭ/1200/4995 | 2020-08-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6352 | ЮЗ/1/3530 | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Капитальные ремонт ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП ВА5-524 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6353 | ЮЗ/1/3531 | 2020-08-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6354 | ЮЗ/1/3532 | 2020-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6355 | ЮЗ/1/3533 | 2020-08-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6356 | КЭ/006/1224 | 2020-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6357 | КЭ/1200/5026 | 2020-08-06 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6358 | ЮЗ/1/3558 | 2020-08-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6359 | ЮЗ/1/3559 | 2020-08-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6360 | КЭ/006/1229 | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Установка дополнительной ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6361 | КЭ/1200/5035 | 2020-08-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6362 | КЭ/1200/5049 | 2020-08-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6363 | ЮЗ/124/2012 | 2020-08-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6364 | ЮЗ/8/560 | 2020-08-07 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6365 | КЭ/006/1242 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6366 | КЭ/006/1243 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6367 | КЭ/1200/5073 | 2020-08-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6368 | КЭ/1200/5080 | 2020-08-10 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6369 | КЭ/1200/5082 | 2020-08-10 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6370 | КЭ/1200/5111 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6371 | КЭ/1200/5125 | 2020-08-10 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6372 | КЭ/120/5134 | 2020-08-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6373 | ЮЗ/1/3582 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6374 | ЮЗ/1/3590 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6375 | ЮЗ/1/3591 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6376 | ЮЗ/1/3592 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6377 | ЮЗ/1/3593 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6378 | ЮЗ/1/3594 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6379 | ЮЗ/1/3595 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6380 | ЮЗ/1/3596 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ (присоединение №4) от ТП Ра1-304 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6381 | ЮЗ/1/3597 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6382 | ЮЗ/1/3598 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6383 | ЮЗ/1/3599 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6384 | ЮЗ/1/3600 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внепоановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТА Ва6-597 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6385 | ЮЗ/1/3601 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6386 | ЮЗ/1/3602 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ (присоединение №1) от ТП ВА11-503 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6387 | ЮЗ/1/3603 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6388 | ЮЗ/1/3604 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6389 | ЮЗ/1/3605 | 2020-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6390 | ЮЗ/1/3608 | 2020-08-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6391 | КЭ/006/1249 | 2020-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6392 | КЭ/1200/5137 | 2020-08-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6393 | КЭ/1200/5138 | 2020-08-11 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6394 | КЭ/1200/5142 | 2020-08-11 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6395 | КЭ/1200/5163 | 2020-08-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Монтаж дополнительного присоединения с последующим перераспределением нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6396 | КЭ/1200/5173 | 2020-08-11 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6397 | ЮЗ/8/589 | 2020-08-11 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6398 | КЭ/1200/5200 | 2020-08-12 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6399 | КЭ/1200/5204 | 2020-08-12 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6400 | ЮЗ/1/3629 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6401 | ЮЗ/1/3630 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6402 | ЮЗ/1/3631 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6403 | ЮЗ/1/3632 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6404 | ЮЗ/1/3633 | 2020-08-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6405 | ЮЗ/8/604 | 2020-08-12 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6406 | КЭ/006/1270 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6407 | КЭ/006/1272 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6408 | КЭ/006/1273 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6409 | КЭ/006/1277 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6410 | КЭ/006/1279 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6411 | КЭ/006/1280 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6412 | КЭ/006/1281 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6413 | КЭ/006/1282 | 2020-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6414 | РК/006/1290 | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6415 | РК/006/1294 | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6416 | РК/006/1296 | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр. 2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6417 | РК/1200/5284 | 2020-08-14 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6418 | ЮЗ/1/3670 | 2020-08-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6419 | ЮЗ/1/3672 | 2020-08-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6420 | ЮЗ/1/3676 | 2020-08-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6421 | РК/006/1306 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6422 | РК/006/1309 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6423 | РК/006/1312 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6424 | РК/006/1319 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6425 | РК/1200/5316 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6426 | ЮЗ/1/3677 | 2020-08-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6427 | ЮЗ/1/3696 | 2020-08-17 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6428 | РК/1200/5362 | 2020-08-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6429 | РК/1200/5363 | 2020-08-18 | - |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6430 | РК/1200/5371 | 2020-08-18 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6431 | ЮЗ/1/3701 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6432 | ЮЗ/1/3702 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6433 | ЮЗ/1/3703 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6434 | ЮЗ/1/3704 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6435 | ЮЗ/1/3705 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6436 | ЮЗ/1/3707 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6437 | ЮЗ/1/3710 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6438 | ЮЗ/1/3732 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6439 | ЮЗ/1/3735 | 2020-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Разукрупнение ВЛ-0,4кВ пр.2 тп Ми5-543 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6440 | ЮЗ/8/632 | 2020-08-18 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6441 | РК/006/1335 | 2020-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6442 | РК/1200/5408 | 2020-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | замена провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6443 | РК/1200/5417 | 2020-08-19 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6444 | ЮЗ/1/3738 | 2020-08-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6445 | ЮЗ/1/3740 | 2020-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6446 | ЮЗ/1/3745 | 2020-08-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6447 | РК/006/1344 | 2020-08-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6448 | РК/006/1345 | 2020-08-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6449 | РК/1200/5447 | 2020-08-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Строительство ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6450 | РК/1200/5448 | 2020-08-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Установка доп ТП-6/0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6451 | ЮЗ/005/370 | 2020-08-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6452 | ЮЗ/005/371 | 2020-08-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6453 | ЮЗ/1/3773 | 2020-08-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6454 | ЮЗ/8/672 | 2020-08-21 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6455 | РК/1200/5478 | 2020-08-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6456 | РК/1200/5534 | 2020-08-24 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6457 | ЮЗ/1/3784 | 2020-08-24 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6458 | РК/1200/5566 | 2020-08-25 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6459 | ЮЗ/1/3803 | 2020-08-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6460 | ЮЗ/1/3804 | 2020-08-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6461 | РК/1200/5575 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | замена провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6462 | РК/1200/5583 | 2020-08-26 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Техническое обслуживание ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6463 | РК/1200/5589 | 2020-08-26 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6464 | ЮЗ/005/394 | 2020-08-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6465 | ЮЗ/1/3824 | 2020-08-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6466 | ЮЗ/1/3851 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | замена провода на ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6467 | ЮЗ/1/3852 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6468 | ЮЗ/1/3853 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6469 | ЮЗ/1/3854 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6470 | ЮЗ/1/3857 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Строительство КТП и ВЛ-0,4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6471 | ЮЗ/1/3858 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6472 | ЮЗ/1/3859 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6473 | ЮЗ/1/3860 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6474 | ЮЗ/1/3864 | 2020-08-26 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6475 | 9-6018 | 2020-08-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6476 | рк/006/1388 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6477 | РК/06/1388 | 2020-08-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6478 | РК/1200/5633 | 2020-08-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6479 | РК/1200/5635 | 2020-08-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6480 | РК/1200/5639 | 2020-08-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6481 | РК/1200/5648 | 2020-08-28 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6482 | РК/1200/5661 | 2020-08-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6483 | ЮЗ/1/3889 | 2020-08-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6484 | ЮЗ/1/3900 | 2020-08-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6485 | ЮЗ/1/3904 | 2020-08-30 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ №1 на провод большего сечения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6486 | ЮЗ/1/3903 | 2020-08-31 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6487 | ЮЗ/1/3908 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6488 | ЮЗ/1/3910 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6489 | ЮЗ/1/3911 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6490 | ЮЗ/1/3912 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6491 | ЮЗ/1/3913 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6492 | ЮЗ/1/3914 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6493 | ЮЗ/1/3915 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6494 | ЮЗ/1/3916 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6495 | ЮЗ/1/3918 | 2020-09-01 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6496 | ЮЗ/1/3919 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6497 | ЮЗ/1/3924 | 2020-09-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ (пр. 1) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6498 | ЮЗ/1/3933 | 2020-09-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6499 | РК/006/1428 | 2020-09-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6500 | РК/006/1429 | 2020-09-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6501 | РК/006/1430 | 2020-09-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6502 | РК/006/1432 | 2020-09-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6503 | ЮЗ/8/747 | 2020-09-03 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6504 | РК/006/1443 | 2020-09-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6505 | рк/006/1445 | 2020-09-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена линейного провода пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6506 | ЮЗ/1/3981 | 2020-09-04 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6507 | ЮЗ/005/436-о | 2020-09-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6508 | РК/006/1458 | 2020-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6509 | ЮЗ/1/3987 | 2020-09-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6510 | ЮЗ/1/3990 | 2020-09-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6511 | ЮЗ/1/4000 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6512 | ЮЗ/1/4016-О | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6513 | ЮЗ/1/4017 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6514 | ЮЗ/1/4018 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6515 | ЮЗ/1/4020 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6516 | ЮЗ/1/4021 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6517 | ЮЗ/1/4022 | 2020-09-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6518 | РК/006/1477 | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6519 | РК/1200/5809 | 2020-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6520 | ЮЗ/1/4076 | 2020-09-09 | - |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6521 | РК/1200/5823 | 2020-09-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6522 | ЮЗ/1/4101 | 2020-09-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6523 | ЮЗ/1/4129-о | 2020-09-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №2) от ТП Э1-220 с перераспределением сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6524 | РК/006/1505 | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6525 | РК/006/1506-пс | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6526 | РК/1200/5855 | 2020-09-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6527 | РК/1200/5857-о | 2020-09-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6528 | ЮЗ/1/4110-о | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Строительство ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6529 | ЮЗ/1/4118-о | 2020-09-14 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №2) от ТП Э1-550 с перераспределением сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6530 | ЮЗ/1/4121-пс | 2020-09-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6531 | РК/006/1518-пс | 2020-09-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6532 | РК/1200/5880-ков | 2020-09-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6533 | ЮЗ/005/483-о | 2020-09-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6534 | ЮЗ/1/4131-о | 2020-09-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6535 | ЮЗ/1/4144 | 2020-09-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6536 | ЮЗ/005/486-о | 2020-09-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6537 | ЮЗ/1/4167 | 2020-09-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6538 | РК/006/1536-пс | 2020-09-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6539 | ЮЗ/005/488 | 2020-09-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6540 | ЮЗ/005/495-о | 2020-09-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6541 | ЮЗ/8/819-о | 2020-09-17 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6542 | РК/1200/5933-ков | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6543 | ЮЗ/1/4205-пс | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6544 | ЮЗ/1/4206-пс-о | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6545 | ЮЗ/1/4207-о | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6546 | ЮЗ/1/4208-о | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6547 | ЮЗ/1/4209-о | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6548 | ЮЗ/1/4210-о | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6549 | ЮЗ/1/4211-о | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6550 | ЮЗ/1/4212-о | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6551 | ЮЗ/1/4214-о | 2020-09-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6552 | ЮЗ/1/4219-о | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6553 | ЮЗ/1/4224-о | 2020-09-18 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6554 | РК/1200/5957-о | 2020-09-21 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6555 | ЮЗ/1/4233-о | 2020-09-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6556 | РК/1200/5967-по | 2020-09-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6557 | РК/006/1564 | 2020-09-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6558 | РК/1200/6000 | 2020-09-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена линейного провода ВЛ-6 кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6559 | ЮЗ/1/4309 | 2020-09-24 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Замена опор№2-6, 2-7 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6560 | ЮЗ/1/4320 | 2020-09-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6561 | ЮЗ/1/4321 | 2020-09-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6562 | ЮЗ/1/4322 | 2020-09-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. 2) Э1-220 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6563 | ЮЗ/1/4323 | 2020-09-24 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6564 | ЮЗ/1/4324 | 2020-09-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6565 | ЮЗ/1/4325 | 2020-09-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена линейного провода ВЛ-6 кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6566 | ЮЗ/8/836 | 2020-09-24 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6567 | ЮЗ/1/4359 | 2020-09-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6568 | рк/006/1598 | 2020-09-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6569 | РК/1200/6048 | 2020-09-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6570 | РК/1200/6054 | 2020-09-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6571 | РК/1200/6057 | 2020-09-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6572 | РК/1200/6060 | 2020-09-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6573 | ЮЗ/1/4385 | 2020-09-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Строительство ВЛИ 0,4кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6574 | ЮЗ/1/4386 | 2020-09-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6575 | ЮЗ/1/4393 | 2020-09-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6576 | ЮЗ/8/859-о | 2020-09-29 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6577 | РК/1200/6081 | 2020-09-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6578 | ЮЗ/1/4408 | 2020-09-30 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6579 | ЮЗ/8/873-о | 2020-09-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6580 | РК/1200/6119 | 2020-10-01 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6581 | ЮЗ/1/4430 | 2020-10-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6582 | ЮЗ/1/4435 | 2020-10-02 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6583 | РК/1200/6161 | 2020-10-05 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6584 | ЮЗ/1/4453 | 2020-10-05 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6585 | ЮЗ/1/4455 | 2020-10-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6586 | ЮЗ/1/4463 | 2020-10-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6587 | ЮЗ/1/4467 | 2020-10-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6588 | ЮЗ/1/4471 | 2020-10-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6589 | ЮЗ/1/4477 | 2020-10-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6590 | ЮЗ/1/4483 | 2020-10-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6591 | ЮЗ/1/4484 | 2020-10-06 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | выправка опор №86-91 ВЛ-10 кВ Пм-11 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6592 | ЮЗ/1/4485 | 2020-10-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6593 | ЮЗ/1/4486 | 2020-10-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6594 | ЮЗ/1/4487 | 2020-10-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6595 | ЮЗ/1/4488 | 2020-10-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6596 | ЮЗ/1/4499 | 2020-10-06 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6597 | ЮЗ/1/4501 | 2020-10-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6598 | ЮЗ/8/890-о | 2020-10-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6599 | ЮЗ/1/4510 | 2020-10-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6600 | РК/011/2079 | 2020-10-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6601 | РК/006/1673 | 2020-10-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6602 | ЮЗ/1/4546 | 2020-10-09 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6603 | РК/1200/6228 | 2020-10-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Переключение части нагрузки на новую ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6604 | РК/006/1686 | 2020-10-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6605 | РК/006/1687 | 2020-10-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6606 | РК/1200/6265-по | 2020-10-13 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6607 | ЮЗ/1/4591 | 2020-10-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6608 | ЮЗ/1/4596 | 2020-10-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6609 | ЮЗ/1/4654-о | 2020-10-14 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Капитальное техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ пр. 2 от ТП 6/0,4кВ Э1-220 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6610 | ЮЗ/1/4626 | 2020-10-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6611 | ЮЗ/1/4628 | 2020-10-15 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6612 | ЮЗ/1/4652 | 2020-10-15 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6613 | РК/006/1706 | 2020-10-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6614 | РК/006/1707 | 2020-10-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6615 | ЮЗ/1/4666 | 2020-10-16 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6616 | ЮЗ/1/4669 | 2020-10-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6617 | ЮЗ/1/4671 | 2020-10-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Замена линейного провода |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6618 | ЮЗ/1/4672 | 2020-10-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6619 | Юз/1/4673 | 2020-10-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена линейного провода ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6620 | ЮЗ/1/4674 | 2020-10-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6621 | ЮЗ/1/4675 | 2020-10-16 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6622 | ЮЗ/1/4676 | 2020-10-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6623 | ЮЗ/1/4704 | 2020-10-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6624 | ЮЗ/1/4705 | 2020-10-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6625 | ЮЗ/1/4706 | 2020-10-19 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6626 | ЮЗ/1/4804-о | 2020-10-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6627 | ЮЗ/1/4839-о | 2020-10-19 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6628 | ЮЗ/2/699-пс | 2020-10-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6629 | РК/1200/6360 | 2020-10-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6630 | ЮЗ/1/4725 | 2020-10-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6631 | ЮЗ/1/4739 | 2020-10-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6632 | ЮЗ/1/4790 | 2020-10-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Выправка опоры №3-5 (пр. 3) от С5-106 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6633 | ЮЗ/1/4850 | 2020-10-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6634 | ЮЗ/1/4857 | 2020-10-22 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6635 | РВВ/129/720 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6636 | ЮЗ/005/848-о | 2020-10-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6637 | ЮЗ/1/4869 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода ВЛ-0,4 кВ пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6638 | ЮЗ/1/4870 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6639 | Юз/1/4871 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6640 | ЮЗ/1/4872 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6641 | ЮЗ/1/4873 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6642 | ЮЗ/1/4878 | 2020-10-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6643 | ЮЗ/1/4887 | 2020-10-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6644 | ЮЗ/1/4900 | 2020-10-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6645 | РК/1200/6469 | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6646 | РК/1200/6471-о | 2020-10-27 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6647 | ЮЗ/1/4942 | 2020-10-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6648 | ЮЗ/8/936-о | 2020-10-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6649 | ЮЗ/1/4953-о | 2020-10-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Капитальный ремонт Э1-203 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6650 | ЮЗ/1/4968 | 2020-10-28 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6651 | ЮЗ/1/4978-о | 2020-10-29 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6652 | ЮЗ/1/4979-о | 2020-10-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6653 | ЮЗ/1/4982 | 2020-10-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Схемно-режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6654 | ЮЗ/1/4985 | 2020-10-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6655 | ЮЗ/1/4986 | 2020-10-29 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6656 | ЮЗ/1/4987 | 2020-10-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. 2) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6657 | ЮЗ/1/4988 | 2020-10-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6658 | ЮЗ/1/4989 | 2020-10-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6659 | ЮЗ/1/4995 | 2020-10-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6660 | ЮЗ/1/5011 | 2020-10-30 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6661 | РК/006/1797 | 2020-11-02 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6662 | РК/1200/6573 | 2020-11-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6663 | ЮЗ/1/5019 | 2020-11-02 | - |  | + |  |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6664 | ЮЗ/1/5021 | 2020-11-02 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6665 | ЮЗ/1/5028 | 2020-11-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6666 | ЮЗ/1/5029 | 2020-11-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6667 | ЮЗ/1/5042 | 2020-11-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6668 | ЮЗ/1/5044 | 2020-11-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6669 | ЮЗ/1/5045 | 2020-11-02 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6670 | ЮЗ/1/5051 | 2020-11-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6671 | ЮЗ/1/6569 | 2020-11-02 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6672 | ЮЗ/1/5058 | 2020-11-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6673 | ЮЗ/1/5085-о | 2020-11-05 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6674 | ЮЗ/1/5090 | 2020-11-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6675 | ЮЗ/1/5096 | 2020-11-05 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6676 | ЮЗ/1/5102 | 2020-11-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6677 | ЮЗ/1/5103 | 2020-11-05 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6678 | ЮЗ/1/5104 | 2020-11-05 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6679 | РК/006/1826 | 2020-11-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6680 | РК/006/1828 | 2020-11-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6681 | РК/006/1829 | 2020-11-06 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6682 | ЮЗ/1/5113 | 2020-11-06 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6683 | ЮЗ/1/5125-о | 2020-11-06 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6684 | РК/1200/6660 | 2020-11-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6685 | ЮЗ/1/5160 | 2020-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. №3) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6686 | ЮЗ/1/5162 | 2020-11-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6687 | ЮЗ/1/5171 | 2020-11-09 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | выправка опоры №6 ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6688 | 9-7928 | 2020-11-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6689 | ЮЗ/1/5174 | 2020-11-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6690 | ЮЗ/1/5178 | 2020-11-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6691 | ЮЗ/1/5179 | 2020-11-10 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6692 | ЮЗ/1/5180 | 2020-11-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6693 | ЮЗ/1/5181 | 2020-11-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6694 | ЮЗ/1/5182 | 2020-11-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6695 | ЮЗ/1/5183 | 2020-11-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6696 | ЮЗ/1/5184 | 2020-11-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6697 | ЮЗ/1/5185 | 2020-11-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6698 | ЮЗ/1/5186 | 2020-11-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6699 | ЮЗ/1/5187 | 2020-11-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6700 | ЮЗ/1/5200 | 2020-11-10 | - |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6701 | ЮЗ/1/5202 | 2020-11-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6702 | ЮЗ/1/5205 | 2020-11-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена линейного провода и восстановление полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6703 | ЮЗ/1/5209 | 2020-11-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6704 | РК/1200/6717 | 2020-11-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6705 | ЮЗ/1/5236 | 2020-11-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6706 | ЮЗ/1/5244 | 2020-11-12 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6707 | ЮЗ/1/5248 | 2020-11-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6708 | ЮЗ/1/5250 | 2020-11-13 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6709 | ЮЗ/1/5251 | 2020-11-13 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6710 | ЮЗ/1/5266 | 2020-11-13 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6711 | ЮЗ/1/5270 | 2020-11-16 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6712 | ЮЗ/1/5275 | 2020-11-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6713 | ЮЗ/1/5276 | 2020-11-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Установка дополнительной ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6714 | ЮЗ/1/5277 | 2020-11-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6715 | ЮЗ/1/5278 | 2020-11-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6716 | ЮЗ/1/5280 | 2020-11-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6717 | ЮЗ/1/5281 | 2020-11-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6718 | ЮЗ/1/5283 | 2020-11-16 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6719 | ЮЗ/1/5290 | 2020-11-16 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6720 | ЮЗ/1/5292 | 2020-11-16 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6721 | РК/006/1871 | 2020-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6722 | РК/1200/6772 | 2020-11-17 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6723 | ЮЗ/1/5298 | 2020-11-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6724 | ЮЗ/1/5301 | 2020-11-17 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6725 | ЮЗ/1/5307 | 2020-11-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6726 | ЮЗ/1/5319 | 2020-11-17 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6727 | ЮЗ/1/5334 | 2020-11-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6728 | ЮЗ/1/5336 | 2020-11-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6729 | РК/006/1885-пс | 2020-11-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6730 | ЮЗ/005/934 | 2020-11-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП10/0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6731 | ЮЗ/1/1885 | 2020-11-19 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6732 | ЮЗ/1/5351 | 2020-11-19 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6733 | ЮЗ/1/5356-о | 2020-11-19 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Разукрупление ВЛ-0,4 кВ (прис. №1) от ТП Рк5-262 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6734 | ЮЗ/1/5360 | 2020-11-19 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Схемно-Режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6735 | ЮЗ/1/5374-о | 2020-11-19 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6736 | РК/006/1892-пс | 2020-11-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6737 | РК/006/1893-пс | 2020-11-20 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6738 | ЮЗ/1/5381-мов-о | 2020-11-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6739 | ЮЗ/1/5388-о | 2020-11-20 | - |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6740 | ЮЗ/1/5395-о | 2020-11-20 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6741 | РК/1200/6842-о | 2020-11-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | строительство ВЛ-6кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6742 | ЮЗ/1/5404-о | 2020-11-23 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6743 | ЮЗ/1/5405-о | 2020-11-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Строительство ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6744 | ЮЗ/1/5409-о | 2020-11-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6745 | ЮЗ/1/5417-о | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Перераспределение сущ. нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6746 | ЮЗ/1/5424-о | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | внеплановое ТО ВЛ-0,4 кв пр. 2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6747 | ЮЗ/1/5428-о | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6748 | ЮЗ/1/5434-о | 2020-11-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Программа разукрупнений протяженных линий | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6749 | ЮЗ/1/5446 | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6750 | ЮЗ/1/5447 | 2020-11-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6751 | ЮЗ/1/5450 | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6752 | ЮЗ/1/5456-о | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6753 | Юз/1/5457 | 2020-11-23 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6754 | ЮЗ/1/5461 | 2020-11-23 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6755 | ЮЗ/1/5462 | 2020-11-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6756 | ЮЗ/1/5463-о | 2020-11-23 | - |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6757 | ЮЗ/1/5464-о | 2020-11-23 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6758 | ЮЗ/1/5465-о | 2020-11-23 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6759 | 9-8299 | 2020-11-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Строительство ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6760 | РК/1200/6867-о | 2020-11-24 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Строительств новой ВЛ-10кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6761 | РК/1200/6886-пс | 2020-11-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6762 | ЮЗ/1/5469 | 2020-11-24 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6763 | ЮЗ/1/5472-о | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Строительство ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6764 | ЮЗ/1/5475-о | 2020-11-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6765 | ЮЗ/1/5476-о | 2020-11-24 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. №1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6766 | ЮЗ/1/5477-о | 2020-11-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6767 | ЮЗ/1/5478-пс | 2020-11-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6768 | ЮЗ/1/5479-пс | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6769 | ЮЗ/1/5480-пс | 2020-11-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6770 | ЮЗ/1/5481-пс | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6771 | ЮЗ/1/5482-пс | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Схемно-режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6772 | ЮЗ/1/5483-пс | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Реконструкция Ра-1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6773 | ЮЗ/1/5484-пс | 2020-11-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6774 | ЮЗ/1/5485-пс | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6775 | ЮЗ/1/5511-мов | 2020-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6776 | ЮЗ/1/5515-о | 2020-11-24 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Программа разукрупнения протяженных ВЛ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6777 | ЮЗ/1/5516 | 2020-11-24 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6778 | ЮЗ/1/5517-о | 2020-11-24 | - |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Выправка опоры №22 ВЛ-0,4 кВ пр. 3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6779 | ЮЗ/1/5525-о | 2020-11-24 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6780 | ЮЗ/1/5527-о | 2020-11-24 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6781 | ЮЗ/1/5529 | 2020-11-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Строительство ПС 35/0,4 кВ , строительство ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6782 | ЮЗ/1/5531-о | 2020-11-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6783 | ЮЗ/1/5533 | 2020-11-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛИ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6784 | ЮЗ/1/5521-о | 2020-11-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6785 | ЮЗ/1/5538 | 2020-11-25 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6786 | ЮЗ/1/5540 | 2020-11-25 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6787 | ЮЗ/1/5541 | 2020-11-25 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6788 | ЮЗ/1/5543 | 2020-11-25 | - |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6789 | РК/006/1911-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6790 | РК/006/1917-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6791 | РК/006/1918-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6792 | РК/006/1919-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6793 | РК/006/1920-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6794 | РК/006/1922-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6795 | РК/006/1923-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6796 | РК/006/1924-пс | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6797 | РК/006/1930 | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6798 | РК/006/1931 | 2020-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6799 | РК/006/1934 | 2020-11-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6800 | ЮЗ/1/5576-о | 2020-11-26 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | замена провода на ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6801 | ЮЗ/1/5577-о | 2020-11-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6802 | ЮЗ/1/5579-о | 2020-11-26 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6803 | ЮЗ/1/5582-о | 2020-11-26 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6804 | ЮЗ/1/5585-о | 2020-11-26 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6805 | РК/1200/6934-о | 2020-11-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6806 | РК/1200/6949-мов | 2020-11-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6807 | ЮЗ/1/5588-о | 2020-11-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6808 | ЮЗ/1/5591-о | 2020-11-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6809 | ЮЗ/1/5592-о | 2020-11-27 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6810 | ЮЗ/1/5596-о | 2020-11-27 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Схемно-режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6811 | ЮЗ/1/5633-о | 2020-11-27 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6812 | ЮЗ/1/5639-о | 2020-11-27 | - |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6813 | ЮЗ/1/5644-о | 2020-11-30 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | замена провода на ВЛ-0,4 пр. 3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6814 | ЮЗ/1/5651-о | 2020-11-30 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6815 | ЮЗ/1/5662 | 2020-11-30 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6816 | ЮЗ/1/5676 | 2020-11-30 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6817 | РК/006/1948 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6818 | РК/006/1949 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6819 | РК/006/1953-пс | 2020-12-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6820 | РК/1200/6983 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Установка ПС 35/0,4 кВ , строительство ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6821 | РК/1200/6988 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6822 | РК/1200/6996-ков | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Строительство ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6823 | ЮЗ/1/5683 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Схемно-Режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6824 | ЮЗ/1/5684 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6825 | ЮЗ/1/5685 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6826 | ЮЗ/1/5686 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6827 | ЮЗ/1/5687 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6828 | ЮЗ/1/5688 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6829 | ЮЗ/1/5689 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6830 | ЮЗ/1/5690 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6831 | ЮЗ/1/5691 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6832 | ЮЗ/1/5692 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6833 | ЮЗ/1/5693 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6834 | ЮЗ/1/5694 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6835 | ЮЗ/1/5695 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Программа разукрупнения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6836 | ЮЗ/1/5696 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6837 | ЮЗ/1/5697 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6838 | ЮЗ/1/5699 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6839 | ЮЗ/1/5700 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6840 | ЮЗ/1/5701 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6841 | ЮЗ/1/5702 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6842 | ЮЗ/1/5703-пс | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | строительство ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6843 | ЮЗ/1/5704-пс | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6844 | ЮЗ/1/5705-пс | 2020-12-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6845 | ЮЗ/1/5706-о | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6846 | ЮЗ/1/5707-о | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6847 | ЮЗ/1/5708 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6848 | ЮЗ/1/5709 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6849 | ЮЗ/1/5710 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | замена силового трансформатора | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6850 | ЮЗ/1/5711 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6851 | ЮЗ/1/5713 | 2020-12-01 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-6кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6852 | ЮЗ/1/5718 | 2020-12-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6853 | ЮЗ/1/5731-о | 2020-12-02 | - |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6854 | ЮЗ/1/5737 | 2020-12-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6855 | ЮЗ/1/5740-о | 2020-12-02 | - |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6856 | ЮЗ/1/5752-о | 2020-12-02 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6857 | РК/006/1963 | 2020-12-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6858 | РК/006/1965 | 2020-12-03 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6859 | РК/1200/7029 | 2020-12-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6860 | РК/1200/7046 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6861 | ЮЗ/1/5805-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6862 | ЮЗ/1/5806 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6863 | ЮЗ/1/5807 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена линейного провода ВЛ-0,4 кВ пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6864 | ЮЗ/1/5809-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция кольцевого участка ВЛ-6кВ ДМ-2 и переключение ее части на другой центр питания | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6865 | ЮЗ/1/5810-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6866 | ЮЗ/1/5811-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ 0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6867 | ЮЗ/1/5813-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6868 | ЮЗ/1/5814-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | установка дополнительной ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6869 | ЮЗ/1/5815 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6870 | ЮЗ/1/5816 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Схемно-режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6871 | ЮЗ/1/5818 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6872 | ЮЗ/1/5819 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6873 | ЮЗ/1/5820 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6874 | ЮЗ/1/5821-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6875 | ЮЗ/1/5823 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6876 | ЮЗ/1/5824 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6877 | ЮЗ/1/5825 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6878 | ЮЗ/1/5826-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Установка дополнительной опоры | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6879 | ЮЗ/1/5827-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6880 | ЮЗ/1/5828-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6881 | ЮЗ/1/5829 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6882 | ЮЗ/1/5830 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена линейного провода ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6883 | ЮЗ/1/5831 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6884 | ЮЗ/1/5832 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6885 | ЮЗ/1/5833 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6886 | ЮЗ/1/5834 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6887 | ЮЗ/1/5835 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. №1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6888 | ЮЗ/1/5836 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6889 | ЮЗ/1/5837 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6890 | ЮЗ/1/5838 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6891 | ЮЗ/1/5839 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6892 | ЮЗ/1/5844-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6893 | ЮЗ/1/5845-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Установка дополнительной ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6894 | ЮЗ/1/5846-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6895 | ЮЗ/1/5847-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция кольцевого участка ВЛ-6кВ ДМ-2 и переключение ее части на другой центр питания | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6896 | ЮЗ/1/5848-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ 0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6897 | ЮЗ/1/5849-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6898 | ЮЗ/1/5850-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6899 | ЮЗ/1/5851-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6900 | ЮЗ/1/5852-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция кольцевого участка ВЛ-6кВ ДМ-2 и переключение ее части на другой центр питания | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6901 | ЮЗ/1/5854-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6902 | ЮЗ/1/5855-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6903 | ЮЗ/1/5856-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6904 | ЮЗ/1/5857-пс-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6905 | ЮЗ/1/5858 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6906 | ЮЗ/1/5859 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6907 | ЮЗ/1/5860 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6908 | ЮЗ/1/5861 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6909 | ЮЗ/1/5862 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6910 | ЮЗ/1/5863 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6911 | ЮЗ/1/5864 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6912 | ЮЗ/1/5865 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6913 | ЮЗ/1/5866 | 2020-12-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Схемно-режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6914 | ЮЗ/1/5930-мов-О | 2020-12-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6915 | РК/1200/7054 | 2020-12-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена линейного провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6916 | РК/1200/7058 | 2020-12-07 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6917 | РК/1200/7060 | 2020-12-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6918 | ЮЗ/1/5868 | 2020-12-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | Замена линейного провода на провод большего сечения от опоры №1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6919 | ЮЗ/1/5871 | 2020-12-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6920 | ЮЗ/1/5874-мов-О | 2020-12-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | Установка ПС 35/0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6921 | ЮЗ/1/5879 | 2020-12-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | перенос опоры | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6922 | ЮЗ/1/5881 | 2020-12-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6923 | ЮЗ/1/5887 | 2020-12-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6924 | ЮЗ/1/5926 | 2020-12-07 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. 2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6925 | ЮЗ/1/5927 | 2020-12-07 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6926 | ЮЗ/1/5929-мов-О | 2020-12-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6927 | РК/1200/7096 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6928 | ЮЗ/1/5939 | 2020-12-08 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6929 | ЮЗ/1/5949 | 2020-12-08 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6930 | ЮЗ/1/5956 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6931 | ЮЗ/1/5959 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6932 | ЮЗ/1/5960 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Схемно-режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6933 | ЮЗ/1/5962 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6934 | ЮЗ/1/5963 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6935 | ЮЗ/1/5964 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр.4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6936 | ЮЗ/1/5965 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6937 | ЮЗ/1/5966 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6938 | ЮЗ/1/5967 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция кольцевого участка ВЛ-6кВ ДМ-2 и переключение ее части на другой центр питания | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6939 | ЮЗ/1/5968 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6940 | ЮЗ/1/5969 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6941 | ЮЗ/1/5970 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Строительство ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6942 | ЮЗ/1/5971 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Строительство КТП 6/0,4 для переключения участка ВЛ-0,4 кВ (пр. 1) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6943 | ЮЗ/1/5972 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6944 | ЮЗ/1/5973 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция кольцевого участка ВЛ-6кВ ДМ-2 и переключение ее части на другой центр питания | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6945 | ЮЗ/1/5974 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6946 | ЮЗ/1/5975 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6947 | ЮЗ/1/5980 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6948 | ЮЗ/1/5982 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена линейного провода вл-0,4 кВ пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6949 | 9-8774 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | реконструкция |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6950 | 9-8786 | 2020-12-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6951 | РВВ/129/880 | 2020-12-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6952 | ЮЗ/1/5993 | 2020-12-09 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Схемно-режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6953 | ЮЗ/1/5996 | 2020-12-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6954 | ЮЗ/1/6006 | 2020-12-09 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6955 | 9-8841 | 2020-12-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6956 | РК/006/2008 | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6957 | РК/006/2019 | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6958 | РК/1200/7130 | 2020-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6959 | ЮЗ/1/6017 | 2020-12-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6960 | ЮЗ/1/6018 | 2020-12-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Замена опоры №1-4А ВЛ-0,4 кВ пр. 2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6961 | ЮЗ/1/6032 | 2020-12-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6962 | ЮЗ/1/6035 | 2020-12-10 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | схемно-режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6963 | ЮЗ/1/6041 | 2020-12-10 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6964 | РК/006/2028 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | реконструкция ВЛ-6 кВ Дм2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6965 | РК/006/2035 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Схемно-Режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6966 | ЮЗ/1/6051 | 2020-12-11 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановому ТО ВЛ-0,4 кВ пр. | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6967 | ЮЗ/1/6062 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6968 | ЮЗ/1/6065 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Реконструкция | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6969 | ЮЗ/1/6066 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6970 | ЮЗ/1/6079 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6971 | ЮЗ/1/6090 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6972 | ЮЗ/1/6091 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6973 | ЮЗ/1/6093 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция кольцевого участка ВЛ-6 кв ДМ-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6974 | ЮЗ/1/6094 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6975 | ЮЗ/1/6095 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | внеплановое ТО вЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6976 | ЮЗ/1/6096 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6977 | ЮЗ/1/6097 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6978 | ЮЗ/1/6098 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6979 | ЮЗ/1/6100 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 (прис. №2) от ТП Ар8-505 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6980 | ЮЗ/1/6101 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6981 | ЮЗ/1/6102 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6982 | ЮЗ/1/6103 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6983 | ЮЗ/1/6104 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6984 | ЮЗ/1/6105 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6985 | ЮЗ/1/6107 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Замена провода ВЛ-0,4 кВ пр. 4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6986 | ЮЗ/1/6108 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6987 | ЮЗ/1/6109 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6988 | ЮЗ/1/6110 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6989 | ЮЗ/1/6111 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Схемно-режимные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6990 | ЮЗ/1/6112 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ПС | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6991 | ЮЗ/1/6113 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6992 | ЮЗ/1/6114 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6993 | ЮЗ/1/6115 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6994 | ЮЗ/1/6116 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6995 | ЮЗ/1/6117 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6996 | ЮЗ/1/6118 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6997 | ЮЗ/1/6119 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6998 | ЮЗ/1/6120 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
6999 | ЮЗ/1/6122 | 2020-12-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП АХ351-333П и восстановление полнофазного режима | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7000 | РК/006/2040 | 2020-12-14 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7001 | ЮЗ/1/6148 | 2020-12-14 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7002 | ЮЗ/1/6149 | 2020-12-14 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр. 3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7003 | РК/006/2056 | 2020-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7004 | РК/006/2059 | 2020-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7005 | РК/1200/7180 | 2020-12-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7006 | ЮЗ/1/6166 | 2020-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7007 | ЮЗ/1/6173 | 2020-12-15 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7008 | ЮЗ/1/6179 | 2020-12-15 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7009 | РК/006/2077 | 2020-12-16 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7010 | ЮЗ/1/6192 | 2020-12-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | замена провода на провод б. сечения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7011 | РК/006/2082 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7012 | РК/1200/7207 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ пр. 3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7013 | ЮЗ/1/6223 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7014 | ЮЗ/1/6224 | 2020-12-17 | - | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7015 | ЮЗ/1/6225 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр. 3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7016 | ЮЗ/1/6226 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Разукрупление фидера РК-5-262 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7017 | ЮЗ/1/6227 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7018 | ЮЗ/1/6228 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7019 | ЮЗ/1/6229-ПС | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7020 | ЮЗ/1/6231 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7021 | ЮЗ/1/6232 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7022 | ЮЗ/1/6233 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7023 | ЮЗ/1/6234 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7024 | ЮЗ/1/6235 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Оперативные переключения | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7025 | ЮЗ/1/6236 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Разукрупнение протяженных ВЛ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7026 | ЮЗ/1/6237 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7027 | ЮЗ/1/6238 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7028 | ЮЗ/1/6239 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7029 | ЮЗ/1/6240 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7030 | ЮЗ/1/6241 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Установка дополнительной ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7031 | ЮЗ/1/6242 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Перераспределение существующих нагрузок ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7032 | ЮЗ/1/6243 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7033 | ЮЗ/1/6244 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7034 | ЮЗ/1/6245 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7035 | ЮЗ/1/6246 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7036 | ЮЗ/1/6248 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7037 | ЮЗ/1/6249 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7038 | ЮЗ/1/6250 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7039 | ЮЗ/1/6251 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7040 | ЮЗ/1/6260 | 2020-12-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7041 | РК/006/2095 | 2020-12-18 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7042 | РК/1200/7230 | 2020-12-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | строительство ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7043 | ЮЗ/1/6266 | 2020-12-18 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7044 | ЮЗ/1/6285 | 2020-12-18 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7045 | РК/1200/7252 | 2020-12-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7046 | ЮЗ/1/6305 | 2020-12-21 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Строительство ВЛ-6кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7047 | ЮЗ/1/6307 | 2020-12-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7048 | ЮЗ/1/6310 | 2020-12-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7049 | ЮЗ/1/6311 | 2020-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7050 | ЮЗ/1/6312 | 2020-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7051 | ЮЗ/1/6313 | 2020-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7052 | ЮЗ/1/6352 | 2020-12-21 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7053 | ЮЗ/1/6353 | 2020-12-21 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 пр2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7054 | ЮЗ/005/1085 | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7055 | ЮЗ/1/6357 | 2020-12-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7056 | ЮЗ/1/6359 | 2020-12-22 | - |  |  | + |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7057 | ЮЗ/1/6362 | 2020-12-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7058 | ЮЗ/1/6363 | 2020-12-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7059 | ЮЗ/1/6364 | 2020-12-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7060 | ЮЗ/1/6370 | 2020-12-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7061 | ЮЗ/1/6371 | 2020-12-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7062 | ЮЗ/1/6372 | 2020-12-22 | - |  | + | [8 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7063 | ЮЗ/1/6373 | 2020-12-22 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена провода на ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7064 | Юз/1/6375 | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | перераспределение нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7065 | ЮЗ/1/6378 | 2020-12-22 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7066 | ЮЗ/1/6381 | 2020-12-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7067 | ЮЗ/1/6383 | 2020-12-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 (прис. №3) от ТП Э3-252 и восстановление полнофазного режима | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7068 | ЮЗ/1/6384 | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7069 | ЮЗ/1/6389 | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО вЛ-0,4 кВ пр. 4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7070 | ЮЗ/1/6392 | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кв | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7071 | ЮЗ/1/6394 | 2020-12-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Перераспределение сущ. нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7072 | РК/006/2116 | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7073 | РК/006/2117 | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7074 | ЮЗ/1/6398 | 2020-12-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Перераспределение нагрузок между ВЛ-6 кВ РА-1 и РА-3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7075 | ЮЗ/1/6405 | 2020-12-23 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7076 | ЮЗ/1/6406 | 2020-12-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП Шк5-602 с обеспечением полнофазного режима | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7077 | ЮЗ/1/6407 | 2020-12-23 | - |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7078 | ЮЗ/1/6414 | 2020-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7079 | ЮЗ/1/6438 | 2020-12-23 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7080 | ЮЗ/1/6439 | 2020-12-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7081 | ЮЗ/1/6443 | 2020-12-23 | - |  | + |  |  |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7082 | РК/006/2122 | 2020-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7083 | РК/006/2123 | 2020-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7084 | ЮЗ/1/6450 | 2020-12-24 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Перераспределение сущ. нагрузок ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7085 | ЮЗ/1/6451 | 2020-12-24 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | программа разукрупнения ВЛ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7086 | ЮЗ/1/6458 | 2020-12-24 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7087 | РК/1200/7335 | 2020-12-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | перераспределение нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7088 | ЮЗ/1/6474 | 2020-12-25 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7089 | ЮЗ/1/6475 | 2020-12-25 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7090 | ЮЗ/1/6478 | 2020-12-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена линейного провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7091 | ЮЗ/1/6492 | 2020-12-25 | - |  |  | + |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7092 | РК/006/2137 | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7093 | РК/006/2141 | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7094 | РК/006/2142 | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7095 | РК/006/2143 | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7096 | РК/1200/7345 | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7097 | ЮЗ/1/6502 | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7098 | ЮЗ/1/6503 | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7099 | Юз/1/6504 | 2020-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7100 | ЮЗ/1/6520 | 2020-12-28 | - |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7101 | ЮЗ/1/6521 | 2020-12-28 | - |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7102 | РК/1200/7366 | 2020-12-29 | - |  |  |  | + |  | + | [16 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7103 | РК/1200/7371 | 2020-12-29 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7104 | ЮЗ/1/6564 | 2020-12-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7105 | ЮЗ/8/1037 | 2020-12-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7106 | РК/006/2159 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7107 | РК/006/2168 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7108 | РК/006/2171 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | Замена о=линейного провода на ВЛ-0,4 кВ пр.3 от Дм7-423 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7109 | РК/006/2174 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Замена провода вл-0,4 кВ пр. 3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7110 | РК/006/2175 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Замена провода ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7111 | ЮЗ/1/6568 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое тО ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7112 | ЮЗ/1/6570 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7113 | ЮЗ/1/6571 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7114 | ЮЗ/1/6572 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Внеплановое ТО вЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7115 | ЮЗ/1/6573 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7116 | ЮЗ/1/6574 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7117 | ЮЗ/1/6575 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7118 | ЮЗ/1/6576 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7119 | ЮЗ/1/6578 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7120 | ЮЗ/1/6579 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7121 | ЮЗ/1/6580 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7122 | ЮЗ/1/6581 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7123 | ЮЗ/1/6582 | 2020-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети
7124 | ID 000014370 | 2020-01-11 18:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Вениамин Евгеньевич! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 01.01.2020 по дату представления информации зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 04.01.2020 внепллановое отключение для замены проходного изолятора на опоре №55, 10.01.2020, 16.01.2020 плановые отключения для безопасного выполнения работ по обрезке древесно-кустарниковой растительности. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушений размещается на сайте Общества http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7125 | ID 000014493 | 2020-01-17 08:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Анастасия Владиславовна! В период с 01.11.2019 по 26.01.2020 согласно оперативной документации компании «Россети Кубань» зафиксированы отключения электроснабжения дома №33 на ул.Зелёной пос.Витязево: 1 плановое (20.11.2019), 3 неплановых (02.11.2019, 08.01.2020, 21.01.2020). Максимальная длительность перерыва эл. снабжения не превышала 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Сведения о плановых отключениях размещены на сайте http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya. |  | Юго-Западные электрические сети
7126 | ID 000014548 | 2020-01-19 10:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Алла Владимировна! По вашему обращению об отсутсвии электроснабжения по ул. Ленина сообщаем, 05.01.2020 производились работы по подключению абонента по адресу улица Ленина 56Г, в связи с чем отсутствовало электроснабжение с 8 часов 45 минут до 9 часов 10 минут 05.01.2020. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7127 | ID 000014551 | 2020-01-19 18:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Ольга Владимировна по Вашему обращению проведена проверка. Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения в электрической сети жилого дома, работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) были проведены технические мероприятия по разукрупнению линии электропередачи 0,4 кВ. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
7128 | ID 000014552 | 2020-01-19 18:46 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Нурия Дмитриевна! По Вашему обращению проведена проверка. С 19.01.2020, 20.01.2020, 21.01.2020 зафиксированы внеплановые отключения линии электропередачи 0,4 кВ по причине превышения разрешенной мощности потребителями электроэнергии. Для обеспечения надежного электроснабжения, работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) выполнены технические мероприятия по разукрупнению линии электропередачи 0,4 кВ. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
7129 | ID 000014563 | 2020-01-20 12:49 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Гульнара Рифкатовна! По Вашему обращению проведена проверка. 19.01.2020, 20.01.2020, 21.01.2020 зафиксированы внеплановые отключения линии электропередачи 0,4 кВ по причине превышения разрешенной мощности потребителями электроэнергии. Для обеспечения надежного электроснабжения, работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) выполнены технические мероприятия по разукрупнению линии электропередачи 0,4 кВ. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
7130 | ID 000014646 | 2020-01-23 09:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! 22.01.2020 с 20.30 проводились работы по замене дефектного провода на воздушной линии 0,4 кВ С5-59 в пролете опор №8-10. 22.01 2020 в 23.32 электроснабжение было восстановлено .24.01.2020 персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей с 09.23 проводились работы по расчистке линии 0,4 кВ С5-59. 24.01 2020 в 17.31 работы были завершены и электроснабжение было восстановлено. Оборудование находятся в исправном техническом состоянии |  | Адыгейские электрические сети
7131 | ID 000014715 | 2020-01-25 09:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Павел Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 23.01.2020 с 14:28 до 16:03, в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения мокрого снега, зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 6 кВ С470-С538, в результате падения дерева с последующим обрывом проводов. Сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети, входящих в группу компаний ПАО Россети, 23.01.20 восстановлено электроснабжение жителей села Пластунка по резервной схеме. Дополнительно сообщаю, что 24.01.2020 аварийно-восстановительные работы выполнены в полном объеме, электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7132 | ID 000014841 | 2020-01-30 09:24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 30 января 2020 года в 05:40 зафиксировано аварийное отключение кабельной линии 10 кВ Д39-Д168. В 07:30, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение по улице Рязанская села Детляжка восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, что 25,26 января 2020 года отключений по улице Рязанская зафиксировано не было. |  | Сочинские электрические сети
7133 | ID 000014842 | 2020-01-30 10:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Алексеевич! Согласно информации, представленной филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (ГК «Россети») с 01.01.2020 по дату представления информации зафиксировано 2 внеплановых отключения электроэнергии. 31.01.20 08:53-16:40 для замены провода на линии электропередачи 10 кВ РК-3, 07.02.20 11:27-14:07 для установки пункта контроля учета электроэнергии, При этом общая длительность перерыва в электроснабжении не превышала 09.21 часов, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории надёжности электроснабжения. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
7134 | ID 000014926 | 2020-02-03 08:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Кирилл Валерьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 02 февраля 2020 года в 05:40 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Якорная щель-3. В 07:20, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение по улице Молодежная поселка Вардане восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, что отключения электроэнергии с 21:00 до 22:30 связаны с перераспределением нагрузок на воздушной линии 10 кВ фидер Якорная щель-3. |  | Сочинские электрические сети
7135 | ID 000014929 | 2020-02-03 09:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, в период с 01.01.2020 по 12.02.2020 зафиксированы следующие отключения: 23 января 2020 года с 08:20 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Нор-Луйс-2, повреждение на воздушной линии 10кв КРН 12-Д279 из-за падения дерева в следствии налипания мокрого снега. В 10:10 электроснабжение по улице Волковских партизан поселка Третья рота восстановлено. 01 февраля 2020 в 11:20 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Нор-Луйс-2, повреждение на воздушной линии 10кв Д179-КРН 12 обрыв провода. В 12:40 электроснабжение по улице Волковских партизан поселка Третья рота восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7136 | ID 000014983 | 2020-02-04 11:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Анна Михайловна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 14.02.2020 зафиксированы следующие отключения: 30 января 2020 года в 05:40 аварийное отключение кабельной линии 10 кВ Д39-Д168. В 07:10 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 03 февраля 2020 года в 05:40 аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Якорная щель-3. В 07:20, определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, что отключения электроэнергии с 21:00 до 22:30, 04 февраля 2020, связанные с перераспределением нагрузок на выше указанной воздушной линии. |  | Сочинские электрические сети
7137 | ID 000014987 | 2020-02-04 12:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Борис Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 14.02.2020 зафиксированы следующие отключения: 30 января 2020 года в 05:40 аварийное отключение кабельной линии 10 кВ Д39-Д168. В 07:10 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 03 февраля 2020 года в 05:40 аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Якорная щель-3. В 07:20, определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, что отключения электроэнергии с 21:00 до 22:30, 04 февраля 2020, связанные с перераспределением нагрузок на выше указанной воздушной линии. |  | Сочинские электрические сети
7138 | ID 000015019 | 2020-02-05 09:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Олег Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 14.02.2020 зафиксированы следующие отключения: 04 февраля 2020 года в 10:10 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ ЛРНД 53-Д53 из-за обрыва провода. В 11:40, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, электроснабжение поселка Уч-Дере восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7139 | ID 000015083 | 2020-02-06 17:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Викторович! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 01.02.2020 по дату представления информации зафиксированы следующие внеплановые отключения электроэнергии: 03.02.2020 20:30-22:15 по причине обрыва провода, 04.02.2020 01:00-13:42 для отыскания повреждения, 05.02.2020 07:56-16:50 для отыскания повреждения. От лица компании приносим Вам извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7140 | ID 000015153 | 2020-02-10 08:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Станислав! Согласно данным, представленным филиалом ПАО"Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 01.12.2019 по 10.02.2020 зафиксировано 5 внеплановых отключения электроэнергии. Общая длительность, которых не превысила 12 ч. 59 м., что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок». 10.02.2020 в 07:24 зафиксировано внеплановое отключение электроэнергии для устранения повреждения на линии электропередачи 10кВ АД3. Электроснабжение восстановлено в 09:30. Техническое обслуживание оборудования проводится в соответствии с утвержденным графиком. Установка резервной линии не планируется. Иных отключений электроснабжения с 01.02.2020 по 10.02.2020 не зафиксировано. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7141 | ID 000015162 | 2020-02-10 13:41 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Елена Павловна! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 01.02.2020 по дату представления информации зафиксированы следующие внеплановые отключения электроэнергии: 03.02.2020 20:30-22:15 по причине обрыва провода, 04.02.2020 01:00-13:42 для отыскания повреждения, 05.02.2020 07:56-16:50 для отыскания повреждения. От лица компании приносим Вам извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7142 | ID 000015203 | 2020-02-11 11:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 21.02.2020 зафиксированы следующие отключения: 30 января 2020 года в 05:40 зафиксировано аварийное отключение кабельной линии 10 кВ Д39-Д168. В 07:30, определено место повреждения и электроснабжение по улице Рязанская села Детляжка восстановлено. 03 февраля 2020 года в 05:40 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Якорная щель-3. В 07:20 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 02 февраля 2020 с 21:00 до 22:30 отключения связанные с перераспределением нагрузок на воздушной линии 10 кВ фидер Якорная щель-3. Так же дополнительно сообщаю, что 04 февраля 2020 года отключений по улице Рязанская зафиксировано не было. |  | Сочинские электрические сети
7143 | ID 000015247 | 2020-02-12 08:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Геннадьевич! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 01.02.2020 было зафиксировано внеплановое отключения электроэнергии 11.02.2020 06:30-17:00 в связи с выходом из строя автоматического выключателя 0,4 кВ из-за превышения разрешенной мощности потребителей электроэнергии. 25.02.2020 проведены технические мероприятия по замене автоматического выключателя. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
7144 | ID 000015249 | 2020-02-12 09:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Оксана Дмитриевна! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 01.02.2020 было зафиксировано внеплановое отключение электроэнергии 11.02.2020 06:30-17:00 в связи с выходом из строя автоматического выключателя 0,4 кВ из-за превышения разрешенной мощности потребителей электроэнергии. 12.02.2020 ограничений в подаче электроснабжения не вводилось. 25.02.2020 проведены технические мероприятия по замене автоматического выключателя. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
7145 | ID 000015250 | 2020-02-12 09:28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Александр Николаевич! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 01.02.2020 было зафиксировано внеплановые отключения электроэнергии 11.02.2020 06:30-17:00 в связи с выходом из строя автоматического выключателя 0,4 кВ из-за превышения разрешенной мощности потребителей электроэнергии. 25.02.2020 проведены технические мероприятия по замене автоматического выключателя. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
7146 | ID 000015270 | 2020-02-12 17:49 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Станислав Сергеевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети с 01.02.2020 зафиксированы следующие внеплановые отключения электроэнергии: 03.02.2020 21:48-22:48 для ремонта контактных соединений, 05.02.2020 08:50-12:21 для ремонта вязок, 07.02.2020 00:10-00:52 для замены изолятора, 12.02.2020 14:30-17:05 для ремонта шлейфа РТП Ап5-197. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7147 | ID 000015291 | 2020-02-13 12:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Илья Анатольевич! Электроснабжение домов в районе ул.Победы ст.Григорьевской (далее – Дома) осуществляется от трансформаторных подстанций 10/0,4кВ «НС-1-502», «НС-1-569», состоящих на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В период с 01.01.2020 по 23.02.2020 согласно документации РК зафиксировано 4 неплановых отключения Домов (приложение). При этом максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 7,1 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Суммарная продолжительность перерывов электроснабжения не превысила 72 часа. |  | Краснодарские электрические сети
7148 | ID 000015300 | 2020-02-13 18:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Елена Анатольевна! В период с декабря 2019 по январь 2020по адресу: Северский район, п.Ильский, ул. Пушкина происходили отключения воздушной линии 10 кВ от ИЛ-7 по следующим причинам: 09.01.2020 с 18:31 до 23:50 неплановый вывод в ремонт линии ИЛ-7 для безопасного производства работ по отысканию земли. 25.01.2020 с 13:53 до 15:47 аварийное отключение линии ИЛ-7 из-за обрыва провода в пролетах опор №6-95---№6-96 при воздействии неблагоприятных погодных условий; 12.02.2020 с 03:20 до 05:03 аварийное отключение ИЛ-7 из-за обрыва вязки провода на опоре №6-69 при воздействии неблагоприятных погодных условий . Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7149 | ID 000015548 | 2020-02-24 11:32 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Сергеевна! Электроснабжение дома № 81/18а на ул.Тимашевской села Молдовка (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «А-150», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). С января по февраль 2020 года согласно документации РК зафиксированы отключения электроснабжения Дома: оперативные переключения (4 часа); 2 неплановых длительностью 16,1 часа (08 и 13 февраля); 1 аварийное длительностью 1,6 часа (13 февраля). Длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок». Сведения по отключениям за 2019 год (с 01 июня) подтвердились. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7150 | ID 000015565 | 2020-02-25 08:03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемы потребитель, 24 февраля 2020 года в 19:19 в Белореченском районе электрических сетей было зафиксировано отключение воздушной линии электропередач 10 кВ № 1 Пш-7. В целях отыскания места повреждения и устранения дефекта по ВЛ – 10 кВ Пш-7 персоналом компании «Россети» оперативно – выездной бригады филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети Белореченского района электрических сетей был организован выезд, выполнена замена вязки провода ВЛ – 10 кВ Пш7. Электроснабжение было восстановлено в 21:09 24 февраля 2020 года. На сегодняшний день оборудование находится в исправном техническом состоянии. |  | Адыгейские электрические сети
7151 | ID 000015571 | 2020-02-25 08:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Решат Сейфиевич! , на Ваше обращение от 25.02.20 об отключении электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 24.02.2020 с 23-30 по 25.02.2020 до 9-32 проводились работы, по неплановой заявке , для устранения дефекта провода воздушной линии электропередачи ф2 от трансформаторной подстанции ТМ-4-200, Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
7152 | ID 000015575 | 2020-02-25 08:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Александр Николаевич! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети в 16:00 24.02.2020 зарегистрировано внеплановое отключение электроэнергии по причине обрыва провода на линии электропередачи 0,4 кВ (присоединение №1) от трансформаторной подстанции Дм7-701. 25.02.2020 в 08:00 электроснабжение полностью восстановлено. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7153 | ID 000015646 | 2020-02-26 16:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Иван Михайлович! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 01.02.2020 зафиксированы следующие внеплановые отключения электроэнергии: 02.02.2020 18:56-22:05 для замены изолятора, 12.02.2020 18:56-22:05 для замены вязок на опоре №212, 24.02.2020 14:41-20:13 для перетяжки провода, 04.03.2020 11:48-16:02 по заявке администрации города-курорт Анапа. Иных отключений не зафиксировано. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7154 | ID 000015653 | 2020-02-26 19:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Иса Владимирович! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 01.01.2020 зарегистрированы следующие отключения: Внеплановые отключения электроэнергии: 26.01.2020 04:30-08:24 сбита опора, 02.02.2020 18:56-22:05 для замены изолятора, 05.02.2020 21:29-00:28 для ремонта шлейфа. Плановые отключения электроэнергии: 02.03.2020 12:37-16:49 для замены разъединителя Р-131, 05.03.2020 10:05-18:01 для замены провода. Иных отключений с 01.01.2020 не зафиксировано. Все плановые отключения размещены на официальном сайте ПАО "Кубаньэнерго" http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7155 | ID 000015708 | 2020-02-28 08:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Екатерина Олеговна! В период с 26.02.2020 по 28.02.2020 по адресу: Северский район, ст. Смоленская, ул. Бездорожная,6 зафиксировано одно отключение воздушной линии 10 кВ СМ-1: 28.02.2020 с 00:49 до 01:32 отключение электроснабжения в результате повреждения трансформаторной подстанции СМ-1-1503п. Других отключений в Филиале не зарегистрировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. Отключения в домовладении могут быть связаны с неполадками внутренней сети электроснабжения. Данный факт разъяснен потребителю. Потребитель претензий не имеет. |  | Краснодарские электрические сети
7156 | ID 000015772 | 2020-03-01 18:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Александр Николаевич! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) в 16:00 24.02.2020 зарегистрировано внеплановое отключение электроэнергии по причине обрыва провода на линии электропередачи 0,4 кВ (присоединение №1) от трансформаторной подстанции Дм7-701. 25.02.2020 в 08:00 электроснабжение полностью восстановлено. 26.02.2020 с 22:05 до 02:05 27.02.2020 зафиксировано внеплановое отключение электроэнергии для ремонта провода. Иных внеплановых отключений с 01.02.2020 не зафиксировано. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7157 | ID 000015785 | 2020-03-02 08:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Викторовна! 18.02.2020 (день получения ответа на первичное сообщение) два отключения дома № 177/6 на ул.Костромской с.Молдовка длительностью 2 часа зафиксированы в связи с оперативными переключениями в сети 10кВ. 02.03.2020 – неплановое отключение длительностью 15 часов для ремонта кабельной линии 10кВ. Сведения о плановых отключениях размещаются на сайте компании «Россети Кубань» http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya. Для повышения надёжности электроснабжения, в соответствии с годовым графиком технического обслуживания и ремонта, персоналом РК проводятся работы по расчистке трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности, ревизии контактных соединений. |  | Сочинские электрические сети
7158 | ID 000015829 | 2020-03-03 20:30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Анна Николаевна! В период с 26.02.2020 по 03.03.2020 были зафиксированы следующие отключения : 26.02.20, 27.02.20, 28.02.20, 02.03.20, 03.03.20 внеплановые работы по реконструкции воздушной линии-0,4 кВ Магазин от трансформаторной подстанции Х49, по строительству новой трансформаторной подстанции для электроснабжения жителей села Хлебороб. Суммарно время отключений за 2020 составило 51 ч 15 м, что соответствует п.31.6. Правил, утвержденных ППРФ от 27.12.04 №861, и не превышало 72ч отключений в год. |  | Сочинские электрические сети
7159 | ID 000015880 | 2020-03-05 15:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Брониславович! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) 04.03.2020 зафиксировано внеплановое отключение электроэнергии с 14:45 по 17:45 для замены траверсы на опоре 2/134. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7160 | ID 000015888 | 2020-03-06 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Владиславович! Электроснабжение дома № 17 в пер.Кирова села Супсех (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ «Л-2» от подстанции 10/0,4кВ «АП-5-180». С 01.02.2020 по 06.03.2020 согласно документации компании «Россети Кубань» зафиксированы отключения электроснабжения Дома: 5 неплановых длительностью 10,3 часа (3, 5, 7, 9, 12 февраля); 2 аварийных длительностью 19 минут (23.02.20, 04.03.20), 1 из которых вследствие неисправности потребительской ВЛ-10кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 3,7 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7161 | ID 000016155 | 2020-03-16 16:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Борисович! на Ваше обращение от 16.03.2020 об отключении электроэнергии сообщаю. Персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети, входящего в группу компаний ПАО "Россети", выполнялись оперативные переключения по выводу в ремонт воздушной линии электропередачи 35кВ Фанагория-Запорожская для выполнения капитального ремонта . Время перерыва подачи электроэнергии в п. За Родину 16.03.2020 с 11-30 до 11-40 и с 16-00 до 16-08.Так же выполнялись работы на трансформаторной подстанции А-5-474 28.02.2020 с 11-43 до 16-58. На воздушной линии электропередачи 10 кВ-А-5 02.03.2020 с 12-02-18-55. На разъединителе трансформаторной подстанции А-5-645 03.03.2020 с 10-00 до 19-09. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
7162 | ID 000016244 | 2020-03-19 18:17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Владиславович! Для обеспечения надежного и качественного уровня электроснабжения, работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК "Россети") выполнены технические мероприятия по замене автоматического выключателя 0,4 кВ (присоединение №2) от трансформаторной подстанции Ап5-180. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7163 | ID 000016396 | 2020-03-25 19:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Константин ! на Ваше обращение от 25.03.2020 об отключении электроэнергии сообщаю. Персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети, входящего в группу компаний ПАО "Россети", выполнялся Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 35кВ Фанагория-Запорожская. 16.03.2020 с 9-08 до 17-45 ; 20.03.2020 с 9-45 до 16-10, 23.03.2020 с 8-58 до 16-23, 25.03.2020 с 9-25 до 18-25.Так же выполнялись работы на воздушной линии электропередачи 10кВ ЗП-11 11.02.2020 с 11-43 до16-01 и 26.02.2020 с 15-45-16-52.Период проведения проверки 01.01.2020 – 25.03.2020. Для потребителей третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
7164 | ID 000017351 | 2020-04-25 10:28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Павел Владимирович! По Вашему обращению произведена проверка, по результатам которой сообщаем, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-С600 по воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ фидер Леселидзе. С 13.04.2020 по 14.04.2020 зафиксировано 1 отключение ВЛ, произошедшее в связи с технологическим нарушением на электрооборудовании, перерыв электроснабжения при этом составил 1 час 05 минут, что не противоречит требованиям п.п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. В настоящее время электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7165 | ID 000017539 | 2020-05-02 10:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Елена! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, в рамках ремонтной программы 2020 выполнены работы по замене опор на воздушной линии 0,4кВ ф.Теплицы ТП-Д119, которые соответствуют пункту 2.4.50. правил устройства электоустановок. |  | Сочинские электрические сети
7166 | ID 000017687 | 2020-05-08 09:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Вячеславовна! Согласно данным представленным работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК "Россети") (далее - Сетевая организация) с 07.05.2020 23:49 по 08.05.2020 04:04 зафиксированы кратковременные отключения в подаче электроэнергии для оперативного переключения при выводе в ремонт ВЛ-35 кВ "Раевская-Котлома". Иных отключений со стороны Сетевой организации с 01.04.2020 по дату представления информации не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7167 | ID 000018035 | 2020-05-18 18:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Стелла Александровна! В период с 13.05.2020 по 20.05.2020 по адресу: Северский район, пгт. Ильский зафиксированы отключение воздушной линии 0,4 кВ линии №2 от трансформаторной подстанции ИЛ-1-329: 16.05.20 с 11:32 до 17:00-вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ ИЛ-1 для доливки масла в масляный выключатель 10 кВ ИЛ-1. 18.05.20 с 09:37 до 18:30, 19.05.20 с 09:00 до 17:50 , 20.05.20 с 08:49 до 18:13 вывод в ремонт воздушной линии 0,4 кВ линии №2 для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии по воздушной линии 0,4 кВ линии №2 от трансформаторной подстанции ИЛ-1-329. Других отключений в Филиале не зарегистрировано. |  | Краснодарские электрические сети
7168 | ID 000018037 | 2020-05-18 19:28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Анна Александровна! В период с 01.05.2020 по 20.05.2020 по адресу: Северский район, ст. Азовская, ул. Лермонтова зафиксировано отключение воздушной линии 6 кВ И-141: 17.05.20 с 14:58 до 20:15 вывод в ремонт воздушной линии 6 кВ И-141 для безопасного производства работ по замене дефектного изолятора на линейном разъединителе №403.. Других отключений в Филиале не зарегистрировано. |  | Краснодарские электрические сети
7169 | ID 000018249 | 2020-05-23 09:28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! в ПЕРИОД С 01.05.2020 ПО 04.06.2020 В филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети ГК "Россети" зафиксированы следующие отключения: 06.05 с 09:05 до 09:31; 08.05 с 17:39 до 17:50; 26.05 с 23:38 до 00:39; 27.05 с 14:02 до 14:22; 28.05 с 09:49 до 17:46. Отключения связаны с выполнением ремонтных работ на подстанции 35/10 кВ «Майская». В настоящий момент ситуация стабилизирована, отключения электросетевого оборудования не выполняются. О всех планирующихся отключениях электрооборудования, находящегося на балансе филиала, по средствам передачи телефонограмм уведомляется единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) района. А так же размещены на сайте ПАО "Кубаньэнерго" http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya. |  | Адыгейские электрические сети
7170 | ID 000018456 | 2020-05-28 11:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Иван Иванович! В ответ на Ваше обращение об отсутствии электроснабжения после установки счетчика, сообщаю.29.05.2020 персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") произвел ремонт прибора учета с восстановлением электроснабжения. 09.06.2020 был произведен допуск прибора учета. |  | Краснодарские электрические сети
7171 | ID 000018590 | 2020-06-01 09:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Екатерина Валерьевна! В период с марта 2020 по июнь 2020 по адресу: Северский район, п.Ильский, ул. Ломоносова,8 зафиксированы отключения воздушной линии 10 кВ от ИЛ-1: 16.05.2020 с 10:46 до 11:26 отключение автоматической защиты, в результате воздействия стихии; 02.03.2020 с 20:20 до 21:20 вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ восстановлению изолятора на опоре№233. Других отключений не зафиксировано.При проведении плановых ремонтных и профилактических работ, сотрудники Филиала уведомляют управляющих организацию.В случае проведения неотложных работ,заранее предупредить абонентов об отключении невозможно.Диспетчер уведомляет единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), администрацию поселения о проведении внеплановых работ. |  | Краснодарские электрические сети
7172 | ID 000018628 | 2020-06-02 09:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Анна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки за 2 квартал 2020 года зафиксировано отключение электроэнергии 01.06.2020 с 12:20 до 20:30 сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения качества и надежности электроснабжения жителей микрорайона Мамайка, выполнялись не плановые работы на воздушной линии 0,4кВ фидер Теневой от трансформаторной подстанции С588. Так же дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут происходить в результате превышения потребителем разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7173 | ID 000018666 | 2020-06-02 14:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Александр Юрьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 10.03.2020 по 10.06.2020 в ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») зафиксировано 4 отключение ВЛ-10 кВ ХЛ-11. 17.03.2020 - в связи с подключением линии связи с СК-11/ХЛ-11, 02.04.2020 - в связи с работами по восстановлению вязки провода на опоре № 46, 22.05.2020 - в связи с ремонтом шлейфа фазы "C", 28.05.2020 - в связи с ремонтом кабельной муфты фазы "С" . От лица компании приносим свои извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7174 | ID 000018829 | 2020-06-06 08:22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Юрьевна ! 05.06.2020 персоналом подрядной организации ООО "Гранд Дюк Рус" выполнялись работы по монтажу приборов учета на опорах линии электропередачи от трансформаторной подстанции А-5-474, в результате некачественной затяжки контактных соединений в приборе учета электроснабжение вашего домовладения было прервано. 06.06.2020 персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" проведены работы по по перетяжке контактных соединений прибора учета , электроснабжение вашего домовладения восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства! |  | Славянские электрические сети
7175 | ID 000018864 | 2020-06-08 11:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Геннадьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу надежности электроснабжения жилого дома № 37 по ул. Светлой п. Южного сообщаю, что 08.06.2020 с 09:00 до 17:00 персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (группа компаний "Россети") была организована работа по отчистке воздушной линии 10 кВ КУ-4 от дикорастущей поросли для предотвращения возникновения технологических нарушений, приводящих к аварийным ситуациям. На данный момент электроснабжение восстановлено в полном объеме. От лица компании приносим свои извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7176 | ID 000018947 | 2020-06-10 10:44 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Алла Михайловна! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на отключения электроснабжения по адресу: п. Ильский, пер.Чистый,12 Северского района, сообщаю. В период с 23 мая по 9 июня 2020 зафиксировано одно отключение воздушной линии 0,4 кВ №2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ИЛ-1-376. 27.05.2020 с 09:30 до 18:30 – вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии . Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7177 | ID 000019338 | 2020-06-17 11:59 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Валентинович! Электроснабжение домов на ул.Яблоневой в садовом товариществе (СТ) «Дружба» осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, получающей питание по воздушной линии (ВЛ) 10кВ «ХЛ-11». ВЛ-10кВ «ХЛ-11» состоит на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). С 01.05.2020 по 28.06.2020 согласно документации РК зафиксировано 2 отключения электроснабжения СТ «Дружба» связанных с выполнением неплановых работ на ВЛ-10кВ «ХЛ-11» (22 и 28 мая 2020 г.). Длительность перерыва электроснабжения не превышала 2 часов, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Со стороны РК 02.06.2020 отключений электроснабжения СТ «Дружба» не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7178 | ID 000019359 | 2020-06-17 17:12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Александр Геннадьевич ! 22.06.2020 персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" проведены работы по по перетяжке контактных соединений прибора учета Приносим извинения за доставленные неудобства! |  | Славянские электрические сети
7179 | ID 000019488 | 2020-06-21 12:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Вероника Викторовна! на Ваше обращение об отключении электрической энергии сообщаю. 20,06,20 с 9-00 до 17-00 и 21,06,20 с 9-00 до 11-00 отключение электроэнергии производилось для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ по капитальному ремонту электроустановок филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, входящего в группу компаний ПАО «Россети» . |  | Славянские электрические сети
7180 | ID 000019491 | 2020-06-21 12:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Владимирович! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) (далее - Филиал) с 01.05.2020 по дату представления информации зафиксированы следующие внеплановые отключения электроэнергии для безопасного выполнения работ на линии электропередачи 6 кВ Ра-1: 19.05.2020 09:29-13:24; 26.05.2020 10:06-10:26; 04.06.2020 11:20-11:34; 05.06.2020 09:48-10:13; 08.06.2020 09:11-09:35; 10.06.2020 08:12-08:35; 15.06.2020 08:23-08:35; 18.06.2020 08:28-08:36. Иных отключений со стороны Филиала не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7181 | ID 000019494 | 2020-06-21 16:32 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Елена Анатольевна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) (далее - Сетевая организация) с 01.06.2020 были зафиксированы следующие внеплановые отключения электрической энергии для безопасного выполнения работ на линии электропередачи 10 кВ Ап-18: 09.06.2020 09:35-12:10; 10.06.2020 06:56-07:24; 21.06.2020 14:30-16:07. Иных отключений со стороны Сетевой организации не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7182 | ID 000019603 | 2020-06-23 19:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Алла Михайловна! Электроснабжение дома № 12 в пер.Чистом пос.Ильского (далее – Объект) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ «Л-2» от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «ИЛ-1-376», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). Техническое состояние электроустановок, питающих Объект, удовлетворительное. В период с 23.05.2020 по 23.06.2020 согласно документации РК зафиксированы отключения электроснабжения Объекта: 4 неплановых (27 и 29 мая, 14 и 15 июня); 2 аварийных (23 мая и 14 июня). Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 9 часов, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. |  | Краснодарские электрические сети
7183 | ID 000019666 | 2020-06-25 16:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на частое отключение электроэнергии в жилом доме № 307 по ул. Яна - Полуяна в ст. Елизаветинской, сообщаю, Электроснабжение жилого дома №307 .осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ЕЛ-8-857, которая состоит на балансе филиала ПАО "Кубаньэнерго". Отключение электроэнергии жилого дома №307 по ул. Яна-Полуяна ст. Елизаветинской происходило по причине: 05.07.2020 с 10.35 до 13.00 - внеплановое отключение в связанное с заменой прокладки под шпильлкой 0,4кВ на трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ЕЛ-8-857. Иных отключений филиалом ПАО "Кубаньэнерго" не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7184 | ID 000019824 | 2020-06-30 08:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 29 июня 2020 года в 13:00 зафиксировано отключение кабельно-воздушной линии 0,4 кВ фидер жил.дом №6. В 15:00 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 30 июня 2020 с 07:00 до 19:00 производились кратковременные отключения, связанные с перераспределением нагрузок на воздушной линии 10кВ фидер Якорная щель-3 для надежного электроснабжения в период высоких температур. Также дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут возникать в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонента разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7185 | ID 000019893 | 2020-07-02 02:51 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Виктор Геннадьевич! В июне 2020 по адресу: Северский район, ст. Азовская, ул. Лермонтова,23, зафиксировано одно отключение воздушной линии 6 кВ И-141: 26.06.2020 с 08:15 до 15:41 по неплановой заявке были организованы работы по замене дефектного разъединителя по воздушной линии 6 кВ И-141 . Других отключений в Филиале по воздушной линии 6 кВ И-141 не зарегистрировано. Некачественное электроснабжение 29.06.2020 было связано с ремонтной схемой электроснабжения. На данный момент восстановлена нормальная схема электроснабжения. |  | Краснодарские электрические сети
7186 | ID 000020039 | 2020-07-04 03:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Людмила! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на отсутствие электроснабжения в п. Афипском, сообщаю. В п. Афипском зафиксировано два отключения воздушной линии 10 кВ СХ-2,а именно 02.07.2020 с 09:30 до 19:20 и 03.07.2020 с 09:19 до 17:52 для безопасного производства работ по замене опор и траверс. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7187 | ID 000020058 | 2020-07-04 09:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Наталья! По Вашему обращению об отсутствии электроснабжения мкр. Северном 29 сообщаем, что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») зарегистрировано одно отключение по данному адресу: 02.07.2020 с 09:36 до 18:10, выведена в ремонт по не плановой заявке участок воздушной линии 10 кВ НС19-3, для безопасного проведения работ на трансформаторной подстанции НС19-3-55. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7188 | ID 000020146 | 2020-07-06 08:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Михайловна! По Вашему обращению об отсутствии электроснабжения по ул. Динской 13А сообщаем, что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») зарегистрировано одно отключение по данному адресу: 07.07.2020 с 14:40 до 18:47, отсутствие напряжения объясняется выполнением схемно-режимных мероприятий по снижению аварийно-допустимых нагрузок на оборудовании подстанции, связанных с аномально высокой температурой окружающего воздуха. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7189 | ID 000020221 | 2020-07-07 09:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Илья Александрович! 07.07.2020 по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Свердлова зафиксировано отключение воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ЛВ-1-249. Данное отключение связано с выводом в ремонт оборудования для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии . На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7190 | ID 000020481 | 2020-07-09 08:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Даниилович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 20.07.2020 зафиксированы следующие отключения: 18.01.2020 года в 11:18 выведена в ремонт воздушная линия 0,4 кВ фидер Высокогорная от трансформаторной подстанции 815. В 13:10 электроснабжение восстановлено. 09.02.2020 в 00:50 для безопасного выполнения работ пожарного расчета отключение воздушной линии 0,4 кВ фидер Высокогорная от трансформаторной подстанции 815. В 01:11 электроснабжение восстановлено. 05.04.2020 в 11:05 аварийное отключение воздушной линии 6кВ П22-РП24 и П21-РП24. В 13:32 электроснабжение восстановлено. 08.07.2020 в 13:16 отключение воздушной линии 6кВ П21-РП24. В 15:06 электроснабжение восстановлено, все потребители запитаны по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7191 | ID 000020608 | 2020-07-10 11:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) 14.07.2020гг были произведены работы по замене предохранителя ПК10 в высоковольтном отсеке ЕЛ-2-843. |  | Краснодарские электрические сети
7192 | ID 000021105 | 2020-07-16 08:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Николай Иванович! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на отключение электроснабжения 15.07.2020 по адресу: ст. Северская, ул. Некрасова,10 сообщаю. Данные отключения происходили по причине возросших нагрузок на электросетевой комплекс вследствие установившейся аномально высокой температуры окружающего воздуха. Для качественного электроснабжения 15.07.2020 Филиалом ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети") произведена замена автомата воздушной линии -0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции-10/0,4 кВ СЕ-5-58. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7193 | ID 000021135 | 2020-07-16 10:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Михайловна! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на отключение электроснабжения в доме № 16 по ул. Мира,пгт. Афипского Северского района, сообщаю. В период с 01.07.2020 по 16.07.2020 зафиксированы отключения воздушной линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «СХ-2-484», питающей данную улицу. в указанные Вами даты отключения производились для безопасного производства работ по реконструкции воздушной линии 10 кВ СХ-2. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7194 | ID 000021384 | 2020-07-21 14:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Даниил Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) в период с 25.06.2020 по 25.07.2020 было зафиксировано одно отключение. 21.07.2020г в период с 3:50 до 13:00 для поиска и устранения неполадок на воздушной линии 10 кВ, ХЛ-11. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7195 | ID 000021433 | 2020-07-22 10:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Викторович! В июле 2020 по адресу: Северский район, ст.Северская, ул. Худыны,32, зафиксировано отключенияе воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции СЕ-1-127,а именно с 21.07.2020 23:47 до 22.07.20 03:13. Одной из причин ухудшения качества электроэнергии явились возросшие нагрузки на электросетевой комплекс вследствие установившейся аномально высокой температуры окружающего воздуха и как следствие выхода из строя автоматического выключателя 0,4 кВ «Л-1». Для качественного электроснабжения Филиал ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети") произвел замену данного автомата. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7196 | ID 000021493 | 2020-07-23 10:28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Леонидович ! В группе компаний "Россети" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети Каневского РЭС проведена проверка по вопросу "отключений" электроснабжения, в связи с этим сообщаю Вам, что в период с 21.07.20 по 23.07.20 было зафиксировано одно отключение 23.07.20 с 05:40 до 12:15. Отключение было связано с установкой приборов учета сплитового исполнения на воздушной линии электропередач 0,4 кВ Водозабор-7-1076 фидер-3. |  | Тимашевские электрические сети
7197 | ID 000021619 | 2020-07-27 11:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Илья Александрович! В период с 27.07.2020 по 29.07.2020 по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Свердлова,76 зафиксировано одно отключение , а именно 27.07.2020 с 06:30 по 08:09- вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по техническому обслуживанию подстанции 35/10 кВ «Львовская». Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7198 | ID 000021641 | 2020-07-27 16:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Николай Николаевич! По Вашему обращению о частых отключениях ВЛ-0,4кВ от ТП ВЦ5-146 сообщаем, что отключения проводились согласно плана для надёжности работы оборудования. Зафиксировано отключений в 2020 г. 4 шт., проводились работы по переносу опоры ВЛ, тех. обслуживание масляного выключателя, регулировка РТН, монтаж трансформаторной подстанции. После окончания работ линии включены в работу. Просим извинения за представленные неудобства и благодарим Вас за обращение. |  | Усть-Лабинские электрические сети
7199 | ID 000021717 | 2020-07-28 17:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжения Вашего дома(далее – Объект) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ«Л-1» от трансформаторной подстанции (ТП)-10/0,4 кВ «СХ-2-484»,состоящей на балансе ПАО «Россети Кубань» (далее – Общество). В период с 01.07.-28.07.2020 зафиксировано 6 внеплановых отключений Объекта (02.07. с 09:30 до 19:20, 03.07.с 09:19 до 17:52, 09.07. с 08:00 до 15:47, 10.07. с 07:47 до 15:30, 20.07. с 09:19 до 17:52) для безопасного производства работ в электрооборудовании Общества. Других отключений не зафиксировано.В случае проведения неотложных работ (для устранения возникшей неисправности, которая может привести к развитию аварийной ситуации), при возникновении технологических нарушений в сети (порыв ЛЭП, ДТП и т.д.) заранее предупредить абонентов об отключении невозможно. |  | Краснодарские электрические сети
7200 | ID 000021914 | 2020-07-31 10:58 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Ивановна! В период с 21.07.2020 по 30.07.2020. по указанному Вами адресу зафиксировано 4 отключения электроэнергии общей продолжительностью 29 часов. Отключение электроэнергии производилось для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ на электроустановках филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, входящего в группу компаний ПАО «Россети» и не превышали 24 часов подряд. Для потребителей третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, График плановых отключений находится на официальном сайте ПАО «Кубаньэнерго» А так же на официальном сайте МО Темрюкский район. |  | Славянские электрические сети
7201 | ID 000021951 | 2020-08-02 11:37 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Даниил Сергеевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу надежности электроснабжения жилого дома №16, ул. Ореховая, х.Ленина, СНТ "Зеленая роща" сообщаю, что в период с 01.07.2020г до 01.08.2020г. персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») было зафиксировано 1 отключение. 21.07.2020 г. - была отключена воздушная линия 10 кВ ХЛ-11 для выявления и устранения неисправности на линии. Так же сообщаю, что 01.08.2020 г отключений выявлено не было. От лица компании приносим свои извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7202 | ID 000021994 | 2020-08-03 17:37 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Антон Евгеньевич! Электроснабжение садового товарищества (СТ) «Лесхоз» с.Васильевка осуществляется от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «Д-102», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В период с 01.01.2020 по 10.08.2020 согласно документации РК зафиксированы отключения электроснабжения СТ «Лесхоз»: 4 неплановых длительностью 20,7 часа (19.04, 28.05, 20.06, 13.07); 2 аварийных длительностью 1,9 часа (25.02 и 02.08). Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 8,2 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3 категории. Отключения также возможны в электросчётчике в результате превышения установленного порога мощности, заданного в соответствии с техническими условиями. |  | Сочинские электрические сети
7203 | ID 000022076 | 2020-08-05 11:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Александр Васильевич! В период с 04.08.2020 по 05.08.2020 по адресу: Северский район, ст. Убинская, ул. Набережная зафиксировано отключение воздушной линии 0,4 кВ от №3 от трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ И-145-852: 04.08.2020 с 23:53 до 05.08.2020 11:05 -отключение автоматического выключателя 0,4 кВ линии 3, из-за возросшей нагрузки, в связи с аномальной жарой. Для качественного электроснабжения 05.08.2020 филиал ПАО «Россети Кубань» произвел замену дефектного автоматического выключателя. |  | Краснодарские электрические сети
7204 | ID 000022166 | 2020-08-06 14:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый потребитель, в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети ГК "РОССЕТИ"(далее - филиал) с 08.06.2020 по 04.08.2020 зафиксированы следующие отключения: 08.06.20 с 10:07 по 17:04 неплановый ремонт ВЛ 35 кВ Ширванская-Черниговская, 22.06.20 с 10:21 по 18:04 ВЛ 35 кВ Ширванская-Черниговская для монтажа ремонтной схемы на ПС 35кВ Самурской; 10.07.20 с 07:14 по 15:38 неплановый ремонт ВЛ 35 кВ Ширванская-Черниговская. 30.07.20 с 6:10 по 12:51 неплановый ремонт ВЛ 35 кВ Ширванская-Черниговская. 03.08.20 с 6:00 по 12:48 согласно неплановой заявки по ремонту ВЛ 35 кВ Ширванская-Черниговская. На сегодняшний день электроснабжение восстановлено. Оборудование находятся в исправном техническом состоянии. |  | Адыгейские электрические сети
7205 | ID 000022357 | 2020-08-11 11:50 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Дмитриевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 11 августа 2020 года c 01:24 до 06:20 персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети производились неотложные ремонтные работы на ПС Лоо, в связи с чем, произошло прерывание электроснабжения в селе Верхнеармянское Лоо на срок с 01:24 до 06:20 11.08.2020. |  | Сочинские электрические сети
7206 | ID 000022441 | 2020-08-13 08:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Илья Александрович! В период с 01.08.2020 по 13.08.2020 по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Свердлова,76 зафиксировано одно отключение , а именно 13.08.2020 с 08:40 по 18:20- вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7207 | ID 000022673 | 2020-08-20 13:28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Юрьевна! За период с 01.08.2020 г. по 31.08.2020 г. зафиксированы следующие отключения: 08.08.2020 г., с 09 ч 12 м по 10 ч 22м, 13.08.2020 г.,с 15 ч 40 м по 16 ч 20 м, 20.08.2020 г. с 08 ч 55 м до 15 ч 07 м внеплановое отключения связанные с выполнением внеплановых работ по ремонту кабельных линий 6 кВ Х471-Х245 и М25-Х400 , а так же трансформаторной подстанции ТПХ-471. Суммарно время отключений за 2020 составило 07 ч 52 м, что соответствует п.31.6. Правил, утвержденных ППРФ от 27.12.04 №861, и не превышало 72ч отключений в год. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме.Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7208 | ID 000022928 | 2020-08-28 14:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Ефимович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с 01.01.20 года по 10.09.20 года были зафиксированы следующие отключения. 04.02.2020 года в 09:03 повреждение воздушной линии 10 кВ Д63-Д200. В 09:52 электроснабжение восстановлено. 22.03.2020 года в 16:50 повреждение кабельной линии 10 кВ РП96-КРУН1. В 18:31 электроснабжение восстановлено. 08.07.2020 года в 21:33 отключение выключателя ЯЩ-3 из-за неблагоприятных погодных условий. В 21:55 электроснабжение восстановлено. 11.07.2020 года в 15:21 повреждения кабельно-воздушной линии 10 кВ Д57-Д272. В 18:30 электроснабжение восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, общедомовой прибор учета обслуживают Сочинские электросети, по вопросу замены приборов учета внутри дома Вам необходимо обратиться в управляющую кампанию. |  | Сочинские электрические сети
7209 | ID 000023164 | 2020-09-05 18:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Иван Александрович! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) 05.09.2020 в 14:30 произошло аварийное отключение линии электропередачи 10 кВ Ап-18 по причине повреждения электросетевого оборудования. Электроснабжение полностью восстановлено 05.09.2020 в 16:20. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
7210 | ID 000023180 | 2020-09-06 23:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Розалия Рашитовна! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) в 14:45 06.09.2020 зафиксировано внеплановое отключение линии электропередачи 6 кВ Дм-7 для замены изоляторов на опорах №47, №72. В 01:54 07.09.2020 электроснабжение полностью восстановлено. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7211 | ID 000023278 | 2020-09-10 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Анна Геннадьевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме № 6а, расположенном по ул. Войсковая в посёлке Южном Динского района сообщаю. Электроснабжения вышеуказанного адреса осуществляется по ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ «КУ-4-906», которая состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети. Отключение жилого дома № 6а по ул. Войсковой в пос. Южном происходило по следующим причинам: 09.09.2020 с 10.30 по 23.00 - замена трансформатора КТП 10/0,4кВ «КУ-4-850» 400кВА на 630кВА. Иных отключений филиалом не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7212 | ID 000023915 | 2020-09-29 15:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Лев Евгеньевич! Электроснабжение дома № 6/6 на ул.Метелёва города Сочи (далее – Дом) осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции 6/0,4кВ № 695п (далее – ТП), не состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В период с 01.08.2020 по 30.09.2020 со стороны РК зафиксированы 2 отключения электроснабжения Дома (28.08.2020 и 15.09.2020) в связи с выполнением неплановых работ в электроустановках 6кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 8,2 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. По иным отключениям в указанный выше период следует обращаться к собственнику ТП. |  | Сочинские электрические сети
7213 | ID 000024163 | 2020-10-06 10:48 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Станислав Юрьевич! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) (далее-Сетевая организация) зафиксированы следующие неплановые отключения электрической энергии:10.07.2020 16:48-00:54 для замены опоры, 23.07.2020 07:28-13:13 для обрезки древесно кустарниковой растительности (далее-ДКР), 29.07.2020 10:01-15:57 для обрезки ДКР, 05.09.2020 14:30-16:20 аварийное отключение - повреждение изоляторов опор №53, 98, 06.09.2020 23:30-23:50 неплановое отключение для замены изоляторов. 19.04.2020, 23.04.2020, 27.08.2020, 05.10.2020 отключений со стороны Сетевой организации не вводилось. От лица компании приносим Вам извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7214 | ID 000024731 | 2020-10-21 12:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Дина Юрьевна! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) были зафиксированы следующие неплановые отключения электроэнергии: 19.10.2020 09:56-11:12, 20.10.2020 15:21-17:53, 22.10.2020 14:18-15:02. Иных отключений с 01.09.2020 по дату представления информации не зарегистрировано. Электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7215 | ID 000025040 | 2020-10-28 12:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Валентина Ивановна! Электроснабжение посёлка Совхозного осуществляется от электрических сетей компании «Россети Кубань». Отключения электроэнергии в посёлке Совхозном в октябре 2020 года связаны с выполнением неплановых ремонтных работ в электроустановках 10-0,4кВ и с проведением оперативных переключений в электросети. Длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. В настоящее время работы завершены, электроснабжение потребителей осуществляется в нормальном режиме. Поскольку электроснабжение п.Совхозного осуществляется от двух различных подстанций, в периоды отключений электроэнергии в северной части посёлка, электроснабжение южной части осуществлялось в нормальном режиме. |  | Адыгейские электрические сети
7216 | ID 000025123 | 2020-10-29 20:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Александр Викторович! Электроснабжение домов на ул.Юбилейной села Прогресс (далее – Объекты) осуществляется от электрических сетей ПАО «Россети Кубань» (далее – РК). В октябре 2020 года отключения электроснабжения Объектов были вызваны причинами: - ремонтными работами в электроустановках 10кВ; - оперативными переключениями в электрической сети 10кВ (в том числе в ночное время). Работы по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок направлены на повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей. Выполнение данных работ невозможно без отключения электроэнергии, необходимого для обеспечения безопасности персонала. В настоящее время электроснабжение Объектов осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7217 | ID 000025316 | 2020-11-05 08:52 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Виктория Алексеевна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» с 01.09.2020 по дату представления информации зафиксированы следующие отключения: 05.09.2020 неплановое отключение для отыскания повреждения, 16.10.2020 13:20-15:31 плановое отключение для безопасного выполнения работ на подстанции 35 кВ «Раевская», 27.10.2020 неплановое отключение для вывода в ремонт линии электропередачи 6 кВ Ра-9. Иных отключений не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушений размещается на сайте Общества http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/. Приносим Вам извинения от лица компании. |  | Юго-Западные электрические сети
7218 | ID 000025537 | 2020-11-10 20:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Маргарита Олеговна! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (далее - Сетевая организация) 17.09.2020, 05.10.2020, 06.10.2020, 09.10.2020, 05.11.2020, 08.11.2020, производились неплановые отключения на линии электропередачи 10 кВ Ап-5 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию. С 01.09.2020 по дату представления информации иных отключений не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушений размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/. |  | Юго-Западные электрические сети
7219 | ID 000025538 | 2020-11-10 20:39 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Маргарита Олеговна! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (далее - Сетевая организация) 17.09.2020, 05.10.2020, 06.10.2020, 09.10.2020, 05.11.2020, 08.11.2020, производились неплановые отключения на линии электропередачи 10 кВ Ап-5 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию. С 01.09.2020 по дату представления информации иных отключений не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушений размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/. |  | Юго-Западные электрические сети
7220 | ID 000025774 | 2020-11-16 08:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Юрьевич! Электроснабжение дома № 26 на ул.Армянской села Барановка (далее – Дом) осуществляется от электрических сетей ПАО «Россети Кубань» (далее – РК). В текущем году зафиксировано 5 отключений электроснабжения Дома (12.03.2020, 30.05.2020, 04.06.2020, 21.08.2020, 31.10.2020) суммарной длительностью 38,3 часа в связи с выполнением неплановых ремонтных работ, в том числе на потребительских электроустановках. 31.10.2020 по данным РК отключение зафиксировано в 15:40. При этом длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок». В РК круглосуточно работает телефон «горячей линии» 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7221 | ID 000025823 | 2020-11-16 17:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Кристина Валентиновна! Эл. снабжение дома №13 на ул.Таманской пос.Волна (далее – Дом) осуществляется по линии 0,4кВ «Ф-1» от подстанции 10/0,4кВ «ЧМ-9-159», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». В период с 01 октября 2020г. по 16 ноября 2020г. (включительно) зафиксировано 3 внеплановых отключения эл. снабжения Дома в связи с работами на линии 10кВ «ЧМ-9» , максимальная длительность перерыва эл. снабжения не превышала 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок». Суммарная продолжительность не превысила 72 часа. Данные отключения были согласованны с администрацией Таманского сельского поселения с целью оповещения объектов социального значения и ЖКХ. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
7222 | ID 000025925 | 2020-11-18 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 13 ноября 2020 года в 22:30 зафиксировано аварийное отключение кабельно-воздушной линии 10 кВ РП 8-Д325. В 02:40 14.11.2020, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение по улице Рязанская поселка Детляжка восстановлено по ремонтной схеме. В данный период времени электроснабжение по улице Рязанская поселка Детляжка восстановлено по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7223 | ID 000026610 | 2020-11-27 16:39 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения надежности электроснабжения потребителя ул.Кривая д.6 в ст. Новосвободной 03.12.2020 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей были выполнены мероприятия по демонтажу старой опоры ВЛ 0,4 кВ Л-2 опора 7б от КТП Нв1-326 с переподключением потребителя к новой стойке. |  | Адыгейские электрические сети
7224 | ID 000027058 | 2020-12-04 16:02 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Для надежности электроснабжения потребителей ст. Нижегородской, п.Гуамка с 02.12.20 по 04.12.20 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Апшеронского района электрических сетей была проведена работа, на ВЛ-10кВ Чр-13 по замена кольцующего разъединителя типа РЛНД на разъединитель типа РИЦ (разъединитель с дистанционным управлением), произведена замена аварийной анкерной опоры,для безопасного производства работ с 02.12.2020 по 04.12.2020 производились неплановые отключения ВЛ-10 кВ Чр-13 с 9:00 до 16:00. Также в период с 01.06.2020 по 01.12.2020 с 06:00 до 15:00 было зафиксировано 4 неплановых отключений ВЛ-35 кВ Черниговская для замены провода. |  | Адыгейские электрические сети
7225 | ID 000027088 | 2020-12-05 10:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Любовь Ивановна! В период с 01.11.2020 по 21.12.2020 года, а именно 15.12.2020 с 10:14 до 16:10 согласно внеплановой заявки было произведено отключение ВЛ 10кВ СТ-9 питающей часть станицы Старотитаровская, для замены дефектных шлейфов разъединителя ТП-СТ-9 736. Выполненные мероприятия позволяют улучшить качество и надежность электроснабжения населения станицы Старотитаровская. Данное отключение было согласованно с администрацией Старотитаровского сельского поселения с целью оповещения объектов социального значения и ЖКХ. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
7226 | ID 000027238 | 2020-12-07 23:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Владиславович! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать бесперебойное электроснабжение жилого дома, работниками Сетевой организации выполнены мероприятий по замене автоматического выключателя. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7227 | ID 000027295 | 2020-12-08 14:33 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Викторович! Согласно документации филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети в ноябре, декабре 2020 года зафиксировано 2 внеплановых отключения электроснабжения. При этом общая длительность перерыва в электроснабжении не превышала 3.8 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории надёжности электроснабжения. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушений размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
7228 | ID 000027348 | 2020-12-09 01:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Евгеньевич! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии по ул. Рассветной в п. Южном сообщаю, что по данному адресу в период с 07.12.2020г. по 08.12.2020г. были проведены отключения, для устранения неполадок на кабельной линии-10кВ ВК-2. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
7229 | ID 000027356 | 2020-12-09 01:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Николай Николаевич! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии по ул. Свободная в п. Южном сообщаю, что по данному адресу в период с 10.11.2020г. по 10.12.2020г. было выявлено 5 отключений. 26.11.2020г с 19-00 до 23-45, с 9 до 10- 01.12.2020 г. по причине отключения автоматических выключателей на трансформаторной подстанции, 04.12.2020г с 10-00 до 13-45 для вывода в ремонт воздушной линии 10 КВ. ВК-2, КУ-5. 07.12.2020г с 7-20 до 17-30. 08.12.2020г с 8-00 до 17-25 - для устранения неполадок на кабельной линии-10кВ ВК-2. Так же сообщаем, что 23.10.2020 г. отключений выявлено не было. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
7230 | ID 000027389 | 2020-12-09 13:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Викторович! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.11.2020 по дату представления информации со стороны Сетевой организации было зафиксировано 3 неплановых отключения линии электропередачи 10 кВ Г-1 (далее - ВЛ) для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию и 3 плановых отключения: 23.11.2020 для ремонта ВЛ, 04.12.2020 для замены автоматического выключателя, 14.12.2020 для замены силового трансформатора. Иных отключений не зафиксировано. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/. |  | Юго-Западные электрические сети
7231 | ID 000027776 | 2020-12-15 13:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! В рамках энергосервисного контракта персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети Гиагинского района электрических сетей производились работы по установке "умных" приборов учета. Проблема в отключениях у абонента вызвана с некорректной работой старого прибора учета типа "матрица", данный прибор учета в настоящее время исключен из схемы электроснабжения. |  | Адыгейские электрические сети
7232 | ID 000028127 | 2020-12-21 09:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Оксана Валерьевна! Электроснабжение многоквартирного жилого дома № 2/51 на ул.Ивановской села Высокое (далее – МКД) осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «А-793п» (далее – ТПп), состоящей на балансе управляющей компании «Ваш Дом» (далее – УК). ТПп подключена к электрической сети 10кВ ПАО «Россети Кубань». ТПп и отходящие, питающие МКД, линии 0,4кВ находятся на обслуживании УК. В указанную Вами дату 21.12.2020 кратковременные отключения ТПп были связаны с оперативными переключениями при поиске неисправности в электросети 10кВ. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7233 | ID 000028266 | 2020-12-23 08:51 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Павел Николаевич! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.12.2020 были зафиксированы следующие отключения электрической энергии: 06.12.2020, 09.12.2020, 28.12.2020 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи 10 кВ Ап-5. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7234 | ID 000028341 | 2020-12-24 08:12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Валентин Иванович! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.12.2020 были зафиксированы следующие неплановые отключения электрической энергии: 06.12.2020, 09.12.2020, 28.12.2020 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи 10 кВ Ап-5. Отключения 21-22.12.2020 не зафиксированы Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7235 | ID 000028481 | 2020-12-25 22:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Василий Николаевич! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.12.2020 были зафиксированы следующие отключения электрической энергии: 06.12.2020, 07.12.2020, 15.12.2020, 26.12.2020 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи 6 кВ Вн-1. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7236 | ID 000028498 | 2020-12-26 10:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Иван Владимирович! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети за 26.12.2020 было зафиксировано следующее внеплановое отключение электрической энергии для замены изолятора на опоре 75 линии 6 кВ Вн-1. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7237 | ID 000028510 | 2020-12-26 11:05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемая Яна Владимировна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.12.2020 были зафиксированы следующие отключения электрической энергии: 06.12.2020, 07.12.2020, 15.12.2020, 26.12.2020 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи 6 кВ Вн-1. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7238 | ID 000028686 | 2020-12-28 18:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Викторович! Отключение электроэнергии 08.12.2020 связано с выполнением неплановых работ на трансформаторной подстанции 10/0,4кВ. С оператором «горячей линии» ПАО «Россети Кубань» проведён внеплановый инструктаж по правилам работы с программным обеспечением и правилам общения с потребителями электроэнергии. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7239 | ID 000028840 | 2020-12-30 21:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | Уважаемый Роман Олегович! По Вашему обращению о внезапном отключении электроэнергии несколько раз в неделю на срок примерно от 5 до 60 минут сообщаем. С 01.12.2020 по дату представления информации зафиксированы следующие отключения: 04.12.2020, 14.12.2020 внеплановое отключение (кратковременное) воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 6 кВ ВА-11 для безопасного выполнения работ по замене провода и опоры на ВЛ-0,4 кВ №2 трансформаторной подстанции ВА-11-510, 27.01.2021 внеплановое отключение ВЛ-6 кВ ВА-11 для монтажа датчиков дуговой защиты масляного выключателя 6-кВ ВА-11. Иных отключений не зафиксировано. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7240 | ID 000014464 | 2020-01-16 09:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Елена Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) 28.01.2020 было выполнено переключение с фазы С на фазу А ответвления к домовладению по адресу Малиновая 21. После выполненных мероприятий были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности(220В). Выполненные замеры подтвердили соответствие уровня напряжения от ГОСТ 32144-2013(198-242В). |  | Краснодарские электрические сети
7241 | ID 000014747 | 2020-01-26 09:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Николаевич ! на Ваше обращение от 26.01.2020 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 05.02.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции ЧМ-9-864. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №3/2 составил А-220 В; В-217 В; С-215 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7242 | ID 000014792 | 2020-01-28 08:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! Электроснабжение дома №126 на ул.Щорса ст.Староминской (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ «Л-5» от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «СМ-14-368», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). 25.01.2020 в 12:39 согласно документации РК зафиксировано кратковременное (не более 5 сек.) отключение ВЛ-10кВ «СМ-14» вследствие сверхнормативных ветровых нагрузок, автоматическое повторное включение сработало успешно. Техническое состояние электроустановок питающих Дом удовлетворительное. |  | Ленинградские электрические сети
7243 | ID 000015049 | 2020-02-06 08:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Анатольевич ! на Ваше обращение от 05.02.2020 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 17.02.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции КУ-15-251П После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон составил А-215 , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7244 | ID 000015443 | 2020-02-20 14:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Павел Егоров, на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 04.03.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф3 от трансформаторной подстанции А-3-461. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №12 составил: фаза , фаза В -240В, что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7245 | ID 000016743 | 2020-04-07 08:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Ольга Ивановна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что для улучшения качества напряжения персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) произвел переключение с фазы А на фазу В, жилого дома №155 по ул. Энгельса ст. Старомышастовской. После проведенных мероприятий были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности по ул. Энгельса, 155. Выполненные замеры (220В) не подтвердили отклонения уровня напряжения от ГОСТ 32144-2013 (198В - 242В) |  | Краснодарские электрические сети
7246 | ID 000017208 | 2020-04-22 10:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Денис Алексеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей улицы Главная, выполнены работы по регулировке напряжения от трансформаторной подстанции Д190. Также дополнительно сообщаю, что по результатам выполнения намеченных мероприятий был произведен замер напряжения, напряжение составляет 242 В, что соответствует ГОСТ 32144-2013, где показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонений от 220В. |  | Сочинские электрические сети
7247 | ID 000018274 | 2020-05-23 18:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Виктор Викторович , на Ваше обращение от 23.05.2020 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 25.05.2020 и 03.06.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции ТМ-7-873. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон составило А-214 В, что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7248 | ID 000018509 | 2020-05-30 10:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Виктор Викторович , на Ваше обращение от 29.05.2020 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 03.06.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции ТМ-7-873. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон составило А-214 В, что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7249 | ID 000019252 | 2020-06-15 17:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталия Леонидовна!Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от ВЛ0,4 кВ Ф2 МИ7-59.С целью улучшения качества электроснабжения Вашего домовладения выполнено:13.03.15-капитальный ремонт ТП МИ7-59;02.06.15-капитальный ремонт ВЛ0,4 МИ7-59;05.04.18-техническое обслуживание ВЛ0,4 МИ7-59;24.07.20-ревизия контактных соединений на вводе в домовладение №11. 07-09.08.20 проведены измерения уровня напряжения на опоре №11, показатели уровня напряжения находятся в диапазоне 229-242 В, что соответствуют нормам ГОСТ 32144-2013 и не превышает допустимых значений отклонения уровня напряжения 220 В +-10%. |  | Славянские электрические сети
7250 | ID 000019688 | 2020-06-26 08:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Элина Маратовна! на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 15.07.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции ЗП-9-1212. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон составил 224 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7251 | ID 000020074 | 2020-07-04 13:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Таиса Григорьевна, на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 15.07.2020 проведены работы по техническому обслуживанию и перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф2 от трансформаторной подстанции Ф-5-501. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №9. составил 219 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7252 | ID 000020084 | 2020-07-04 18:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Александрович ! 21.07.2020 персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" проведены работы по по перетяжке контактных соединений прибора учета Приносим извинения за доставленные неудобства! |  | Славянские электрические сети
7253 | ID 000020129 | 2020-07-05 17:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Алена Николаевна , на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 15.07.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции ЗП-9-583. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №14а составил 217 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7254 | ID 000020144 | 2020-07-06 08:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Александровна, на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 13.07.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции ЗП-9-1212. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №1/4. составил 225 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7255 | ID 000020167 | 2020-07-06 13:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Викторовна, на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 16.07.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф6 от трансформаторной подстанции ЗП-9-586, а так же замена силового трансформатора на трансформаторной подстанции ЗП-9-586. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №15а. составил 218 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7256 | ID 000020183 | 2020-07-06 17:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Олег Акимович , на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 15.07.2020 проведены работы по техническому обслуживанию и перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции ЗП-9-1212. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №1/5а составил 219 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7257 | ID 000020253 | 2020-07-07 14:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Алена Николаевна , на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 15.07.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции ЗП-9-583. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №14а составил 217 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7258 | ID 000020287 | 2020-07-07 16:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Любовь Александровна, на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 15.07.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции ЗП-1-536 и замену нулевого провода в пролетах опор 1-14. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №2/4 составил 213 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7259 | ID 000020428 | 2020-07-08 15:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Павловна. Вы запитаны от подстанции Медведовская-11-948 линия 4 опора 2/11. Специалистами Тимашевского РЭС проведена работа по разукрупнению линии 0,4 кВ, выполнена замена провода А-25 на провод СИП 3/70+1/54,6 протяженностью 280 м. Замеры показали что уровни напряжения соответствует требованиям ГОСТ 32144 ( длительное отклонение напряжения допускается в пределах 220+/- 5 %, кратковременное отклонение допускается 220+/-10 %). |  | Тимашевские электрические сети
7260 | ID 000022474 | 2020-08-13 20:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Павел Егоров , на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 17.08.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф3 от трансформаторной подстанции А-3-461. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №10 составил 219 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7261 | ID 000022575 | 2020-08-18 10:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Александр Григорьевич!Электроснабжение Вашего домовладения по адресу:Красноармейский район,ст.Полтавская,ул.Светлая,д.19 осуществляется от линии электропередачи 0,4 кВ фидер №1 КИ7-757.С целью улучшения качества электроснабжения Вашего домовладения 31.08.20 выполнены работы по перераспределению нагрузок по фазам и ревизия контактных соединений на вводе в домовладение №19. 31.08.20-01.09.20 проведены измерения уровня напряжения на опоре №21, показатели уровня напряжения находятся в диапазоне 227-240 В, что соответствуют нормам ГОСТ 32144-2013 и не превышает допустимых значений отклонения уровня напряжения 220 В +-10%.Перепадов уровня напряжения по указанному адресу не зафиксировано. |  | Славянские электрические сети
7262 | ID 000025238 | 2020-11-03 08:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Валерьевич, на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 16.11.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции ИЛ-5-648. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №1/7 составляет 228-236 В, что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7263 | ID 000025281 | 2020-11-03 20:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Антон Станиславович, на Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 16.11.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф3 от трансформаторной подстанции ЗП-9-586. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №6 составляет 225-235 В, что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7264 | ID 000025629 | 2020-11-12 19:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Викторовна, на Ваше обращение от 12.11.2020 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 26.11.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф2 от трансформаторной подстанции ИЛ-5-557. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре № 1/18. составил 234 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7265 | ID 000026081 | 2020-11-20 01:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Леонидовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с целью устранения негативных факторов, влияющих на низкий уровень напряжения, Филиалом в 2019-2020 годах были произведены работы по замене провода магистрального участка ВЛ-6 кВ РА-1 на провод большего сечения. Кроме того, силами ПАО «Россети Кубань» в декабре 2020 года для питания потребителей ст. Натухаевская была построена дополнительная ВЛ-6 кВ РА-3 от ПС 35/6 кВ «Раевская». По результатам выполненных мероприятий напряжение в электрической сети соответствует ГОСТу 32144-2013. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
7266 | ID 000026202 | 2020-11-22 15:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Елена Николаевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с целью устранения негативных факторов, влияющих на низкий уровень напряжения, Филиалом в 2019-2020 годах были произведены работы по замене провода магистрального участка ВЛ-6 кВ РА-1 на провод большего сечения. Кроме того, силами ПАО «Россети Кубань» в декабре 2020 года для питания потребителей ст. Натухаевская была построена дополнительная ВЛ-6 кВ РА-3 от ПС 35/6 кВ «Раевская». По результатам выполненных мероприятий напряжение в электрической сети соответствует ГОСТу 32144-2013. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
7267 | ID 000026227 | 2020-11-22 15:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Павел Николаевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. Контактный номер телефона выключен, потребитель дома отсутствует. Прибор измерения качества электроэнергии установить не представляется возможным. |  | Юго-Западные электрические сети
7268 | ID 000026554 | 2020-11-26 16:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Олегович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с целью устранения негативных факторов, влияющих на низкий уровень напряжения, Филиалом в 2019-2020 годах были произведены работы по замене провода магистрального участка ВЛ-6 кВ РА-1 на провод большего сечения. Кроме того, силами ПАО «Россети Кубань» в декабре 2020 года для питания потребителей ст. Натухаевская была построена дополнительная ВЛ-6 кВ РА-3 от ПС 35/6 кВ «Раевская». По результатам выполненных мероприятий напряжение в электрической сети соответствует ГОСТу 32144-2013. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
7269 | ID 000026637 | 2020-11-28 10:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Александр Михайлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с целью устранения негативных факторов, влияющих на низкий уровень напряжения, Филиалом в 2019-2020 годах были произведены работы по замене провода магистрального участка ВЛ-6 кВ РА-1 на провод большего сечения. Кроме того, силами ПАО «Россети Кубань» в декабре 2020 года для питания потребителей ст. Натухаевская была построена дополнительная ВЛ-6 кВ РА-3 от ПС 35/6 кВ «Раевская». По результатам выполненных мероприятий напряжение в электрической сети соответствует ГОСТу 32144-2013. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
7270 | ID 000026919 | 2020-12-02 20:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Елена Александровна! На Ваше обращение о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 17.12.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи Ф-1 от трансформаторной подстанции ТМ-4-261. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №3/7 составляет 235 В, что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7271 | ID 000027114 | 2020-12-05 17:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Борис Васильевич! Персоналом ПАО «Россети Кубань» 11.12.2020 выполнены дополнительные работы по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции, питающей Ваше домовладение. После чего проведены повторные измерения на границе раздела балансовой принадлежности, результаты которых подтвердили, что отклонения уровня напряжения (7%) не превышают допустимых значений согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Лабинские электрические сети
7272 | ID 000027933 | 2020-12-17 15:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Валерий Иванович, на Ваше обращение от 17.12.2020 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 24.12.2020 проведены работы по замене нулевого провода на воздушной линии электропередачи 0.4 кВ Ф-2 от трансформаторной подстанции ИЛ-5-557. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре № 1/18. составил 232 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7273 | ID 000014376 | 2020-01-12 13:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период с 01.01.2020 по 21.01.2020 в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети ГК "Россети" зафиксировано одно отключение 15.01.2020 с 12:32 до 16:06 проводились работы по замене траверсы на опоре №14 и обрезке деревьев в пролете опор №5-17 воздушной линии от комплектной трансформаторной подстанции Сд5-434. В рамках мероприятий по рассмотрению обращения 16.01.2020 персоналом филиала был произведен контрольный замер уровня напряжения электрической энергии в точке поставки по ул. Лесная, 5а Уровень напряжения составил 222 В, что соответствует установленным ГОСТ 32144-2013 требованиям (допустимые отклонения напряжения в пределах 198-242 Вольт). Оборудование находятся в исправном техническом состоянии. |  | Адыгейские электрические сети
7274 | ID 000014395 | 2020-01-13 09:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Ивановна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что отключения электроэнергии 12.01.2020 связаны в выполнением персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") внеплановых работ по ремонту воздушной линии 10 кВ ОК1 (в период с 12 часов 21 минуты до 13 часов 35 минут), выполнение которых связано со снятием напряжения с электроустановки и, как следствие, временным отключением электроэнергии у потребителей. В настоящее время ремонтные работы завершены. |  | Армавирские электрические сети
7275 | ID 000014412 | 2020-01-13 18:33 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель, по вашему обращению персоналом филиала ПАО Кубаньэнерго ГК Россети проведена проверка. Ваше домовладение получает электроснабжение от трансформаторной подстанции (ТП)-А351. За период с 01.12.2020 по 13.01.2020 по указанной ТП в оперативно-диспетчерской группе зафиксировано одно отключение 12.12.2019 с 11-27 до 16-30, которое производилось для проведения технического обслуживания оборудования ТП. Для возможности подробной проверки просим Вас указывать период в котором происходили отключения электроэнергии. |  | Сочинские электрические сети
7276 | ID 000014446 | 2020-01-15 08:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от кабельно-воздушной линии электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №96 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что 15.01.2020 с 00:57 до 01:20 перерыв в электроснабжении связан с выполнением оперативных переключений. Так же сообщаю, что по результатам обследования было выявлено, что отключение электроэнергии в жилом доме до 11:00 14.01.2019 связано с отключением внутридомого автоматического выключателя. После включения выключателя электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7277 | ID 000014449 | 2020-01-15 08:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от кабельно-воздушной линии электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №43 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 15.01.2020 года зафиксированы следующие перерывы в электроснабжении: 15.01.2020 с 08:04 до 11:37 связан с перегоранием со срабатыванием предохранителя нагрузки. После замены предохранителя нагрузки электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7278 | ID 000014462 | 2020-01-15 17:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Николаевна! За период с 01.01.2020 по 15.01.2020 в с. Дедеркой зафиксировано отключение электроэнергии 15.01.2020 с 00:25 до 01:44 по причине повреждения кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ-10 кВ Т129п-Т312п. Для улучшения надежности электроснабжения потребителей персоналом Филиала выполняются работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту электросетевого оборудования. |  | Сочинские электрические сети
7279 | ID 000014475 | 2020-01-16 12:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Георгий Сергеевич! на Ваше обращение об отключении электрической энергии сообщаю. 16.01.2020 с 10-51 до 13-10 персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети, входящего в группу компаний ПАО «Россети» выполнялись работы по опробованию релейной защиты и автоматики на время работы автоматического повторного включения на подстанции 35/10 «Тамань». Заявка на выполнение данной работы подавалась 15.01.2020. Операторы горячей линии были уведомлены о ней так же 15.01.2020. Данное отключение было согласованно с администрацией Таманского сельского поселения с целью оповещения объектов социального значения и ЖКХ. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
7280 | ID 000014483 | 2020-01-16 14:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Мхитар Джалалович! За летний период 2019 года в с. Дедеркой зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 05.08.2019 с 02:53 до 07:02 для ремонта кабельной линии электропередачи КЛ-10 Т102п-Т140п и с 09:40 до 17:05 для ремонта комплектного распределительного устройства наружной установки КРН-16п принадлежащих АО «РЖД-здоровье» санаторий «Зеленый гай»; 29.08.2019 с 10:43 до 13:43 для производства неплановых ремонтных работ в трансформаторной подстанции ТП-Т312п. Также 15.01.2020 зафиксировано отключение электроэнергии с 00:25 до 01:44 по причине повреждения кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ-10 кВ Т129п-Т312п. Для улучшения надежности электроснабжения потребителей персоналом Филиала выполняются работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования. |  | Сочинские электрические сети
7281 | ID 000014485 | 2020-01-16 16:12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Ивановна! Электроснабжение домов на ул.Почтовой села Отрадо-Кубанское (далее – Дома) осуществляется от трансформаторных подстанций 10/0,4кВ «ОК-1-380» и «ОК-1-385», состоящих на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В январе 2020 года согласно документации РК зафиксированы отключения эл. снабжения Домов: 1 неплановое 12.01.2020 (с 12:21 до 13:35) и 1 аварийное 06.01.2020. Максимальная длительность перерыва эл. снабжения не превышала 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. В настоящее время эл. снабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Армавирские электрические сети
7282 | ID 000014620 | 2020-01-22 09:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель по вашему обращению проведена проверка, входе которой выявлен отключенный автоматический выключатель 0,4 кВ (АВ) фидер Тимашевская Верх, в трансформаторной подстанции (ТП)-А168. 22.01.2020 в 09-20 произведено включение электроэнергии потребителям. |  | Сочинские электрические сети
7283 | ID 000014623 | 2020-01-22 10:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению, об отключении электроэнергии сообщаю, согласно записей журнала оперативно диспетчерской службы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети группы компаний Россети по Вашему адресу аварийных отключений в январе 2020 года не зафиксировано. 18.01.2020 с 20:30 до 21:20 и 21.01.2020 с 21:10 до 23:00 производились оперативные переключения по сети 10 кВ с целью перераспределения нагрузки. |  | Сочинские электрические сети
7284 | ID 000014674 | 2020-01-24 08:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему обращению, об отключении электроэнергии сообщаю, по Вашему адресу зафиксировано аварийное отключение 23.01.20, в 14:06 кабельно-воздушной линии (КВЛ)-10 кВ от подстанции (ПС) Каменка вызванное воздействием, неблагоприятных атмосферных явлений. Последующее отключение в 20:00 связано с оперативными переключениями в сети 10 кВ. В 20:40 электроснабжение было восстановлено. Для улучшения качества поставляемой электрической энергии персоналом филиала производятся работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования. |  | Сочинские электрические сети
7285 | ID 000014681 | 2020-01-24 09:28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему обращению сообщаю, персоналом ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети Группа компаний Россети проведена проверка по результатам которой установлено, что 24.01.2020 18:30 отключение электроэнергии по адресу городской округ Сочи, село Чвижепсе, Нарзанная улица, 5 связано с технологическим нарушением, а именно повреждением на кабельно-воздушной линии-10 кВ КШ-2 от подстанции 110 кВ Кепша. Электроснабжение потребителей было восстановлено в 24.01.2020 20:12. Перерыв электроснабжения составил 1 часа 42 минут. Для улучшения качества поставляемой электрической энергии персоналом филиала производятся работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования. 23.01.2020 отключений не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
7286 | ID 000014700 | 2020-01-24 14:32 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Антон Васильевич! По Вашему адресу с 01.09.2019 по 27.01.2020 было зафиксировано шесть отключений воздушной линии 10 кВ ТМ-6: 16.09.2019 10:19-17:59 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ ТМ-6; 23.09.2019 09:19-17:14 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ ТМ-6; 25.09.2019 09:03-19:23 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ ТМ-6; 02.10.2019 09:07-18:28 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ ТМ-6; 23.01.2020 21:10 - 24.01.2020 01:50 замена дефектных изоляторов и восстановление вязок проводов на фазе "А" в пролетах опор №31-34 на воздушной линии 10 кВ ТМ-6; 24.01.2020 11:56-15:00 восстановление провода в пролете опор 74-2/1 на воздушной линии 10 кВ ТМ-6. |  | Краснодарские электрические сети
7287 | ID 000014789 | 2020-01-28 08:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 27 января 2020 года в 18:15 зафиксировано аварийное отключение на кабельной линии 10 кВ Д25-Д338П. В течение 2 часов, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение по улице Гусь-Хрустальный поселка Лоо восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7288 | ID 000014801 | 2020-01-28 14:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Антон Васильевич! Электроснабжение дома № 88 (корпус 5) на ул.Космической пос.Яблоновского (далее – Объект) осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «ТМ-6-860п». За январь 2020 года согласно документации компании «Россети Кубань» (далее – РК) зафиксировано 2 отключения электроснабжения Объекта (23 и 24 января) в связи с неплановыми работами на воздушной линии 10кВ «ТМ-6». Длительность перерыва электроснабжения не превышала 5 часов, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Техническое состояние электроустановок, питающих Объект, удовлетворительное. |  | Краснодарские электрические сети
7289 | ID 000014883 | 2020-01-31 15:51 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Алла Владимировна! Электроснабжение дома № 56 на ул.Ленина ст.Динской (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «Д-2-1080», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). Отключение электроснабжения Дома 05.01.2020 длительностью, не превысившей 1 час, связано с выполнением на вышеуказанной ВЛ неплановых работ по переключению дома № 56г на ул.Ленина ст.Динской. С персоналом Динского района электрических сетей РК проведён инструктаж о недопустимости выполнения неплановых работ с отключением электроснабжения потребителей в праздничные дни. |  | Краснодарские электрические сети
7290 | ID 000014923 | 2020-02-03 09:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Вячеславович! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК "Россети") в период с 01.01.2020 зафиксированы внеплановые отключения электроэнергии 02.02.2020 для замены изолятора на опоре №17, 05.02.2020 для ремонта шлейфа на опоре №17. Иных отключений электроснабжения не зафиксировано. От лица компании приносим вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
7291 | ID 000014940 | 2020-02-03 11:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Анатольевич! В период с января по 12 февраля 2020 по адресу: Северский район, ст.Григорьевская, ул. Победы зафиксированы отключения воздушной линии 10 кВ НС-1: 31.01.2020 с 09:08 до 16:15 вывод в ремонт участка воздушной линии НС-1 для безопасного производства работ по капитальному ремонту трансформаторных подстанций НС-1-517; НС-1-557; 25.01.2020 с 09:35 до 12:50 вывод в ремонт участка воздушной линии НС-1 для безопасного производства работ по ремонту кровли трансформаторных подстанций НС-1-509; 13.01.2020 с 10:17 до 16:14 вывод в ремонт участка воздушной линии НС-1 для безопасного производства работ по подключению нового абонента. Других отключений в Филиале (ПАО «Россети»)не зарегистрировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7292 | ID 000014944 | 2020-02-03 11:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 03 февраля 2020 года в 05:40 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Якорная щель-3. В 07:20, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение по улице Рязанская поселка Детляжка восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, что отключения электроэнергии 02 февраля 2020 с 21:00 до 22:30 связанные с перераспределением нагрузок на воздушной линии 10 кВ фидер Якорная щель-3. |  | Сочинские электрические сети
7293 | ID 000014948 | 2020-02-03 12:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Валерьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ трансформаторной подстанции №321 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ДЗО ПАО «Россети» зафиксированы отключения электроэнергии в период с 01.01.2020 по 07.02.2020: 20.01.2020 с 15-46 до 15-55 в связи с со срабатыванием предохранителя в трансформаторной подстанции №321, 29.01.2020 с13-44 до 15-50 в связи с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ. |  | Сочинские электрические сети
7294 | ID 000014958 | 2020-02-03 17:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Геннадьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с 01.01.2020 по 12.02.2020 зафиксированы следующие отключения: 30 января 2020 года в 05:40 аварийное отключение кабельной линии 10 кВ Д39-Д168. В течение 2 часов, персоналом Дагомысского района Сочинские электрические сети, определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 03 февраля 2020 года в 05:40 аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Якорная щель-3. В 07:20, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети, определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, что отключения электроэнергии с 21:00 до 22:30, 03 февраля 2020 связанные с перераспределением нагрузок на выше указанной воздушной линии. |  | Сочинские электрические сети
7295 | ID 000014962 | 2020-02-03 18:44 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Арутовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что зафиксированы следующие отключения: 30 января 2020 года в 05:40 аварийное отключение кабельной линии 10 кВ Д39-Д168. В течение 2 часов, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети, определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 03 февраля 2020 года в 05:40 аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Якорная щель-3. В 07:20, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети, определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, что отключения электроэнергии с 21:00 до 22:30, 03 февраля 2020 связанные с перераспределением нагрузок на выше указанной воздушной линии. |  | Сочинские электрические сети
7296 | ID 000014977 | 2020-02-04 10:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Левонович! 03.02.2020 отключений электроэнергии не зафиксировано. За период с 01.06.2019 по 03.02.2020 зафиксированы отключения: 15.06.2019 по причине повреждения линии электропередачи (ЛЭП) КВЛ-10 Мг2-Т638/Т593, 25.06.2019 для подготовки сети к ремонту оборудования; 27.06.2019 и 02.07.2019 для проведения ремонта ЛЭП 10 кВ Т129п-Т312п, 05.08.2019 для ремонта ЛЭП КЛ-10 Т102п-Т140п и распределительного устройства КРН-16п принадлежащих АО «РЖД-здоровье», 29.08.2019 для ремонта трансформаторной подстанции ТП-Т312п, 15.01.2020 по причине повреждения ЛЭП КВЛ-10 кВ Т129п-Т312п. При этом суммарная продолжительность отключений не превысила 72 часов. Для улучшения надежности электроснабжения потребителей Филиалом ведутся работы по тех.обслуживанию и капитальному ремонту оборудования |  | Сочинские электрические сети
7297 | ID 000014981 | 2020-02-04 11:24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Афанасьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 04 февраля 2020 года в 10:10 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ ЛРНД 53-Д53. В 11:40, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение по улице 9-я мая поселка Уч-Дере восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7298 | ID 000015000 | 2020-02-04 19:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению, об отключении электроэнергии сообщаю, согласно записей журнала оперативно диспетчерской службы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети группы компаний Россети по Вашему адресу аварийных отключений в период с 01 по 04 февраля 2020 года не зафиксировано. При этом в указанный период производились оперативные переключения по сети 10 кВ с целью перераспределения нагрузки, в связи с резким похолоданием. Общее время перерыва электроснабжения составило 4 ч, что соответствует п.31.6. Правил недискриминационного доступа, утвержденных ППРФ от 27.12.2004. |  | Сочинские электрические сети
7299 | ID 000015002 | 2020-02-04 20:02 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Алексеевич! Согласно информации, представленной филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (ГК «Россети») с 01.01.2020 по дату представления информации зафиксировано 2 внеплановых отключения электроэнергии. 31.01.20 08:53-16:40 для замены провода на линии электропередачи 10 кВ РК-3, 07.02.20 11:27-14:07 для установки пункта контроля учета электроэнергии, При этом общая длительность перерыва в электроснабжении не превышала 09.21 часов, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории надёжности электроснабжения. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
7300 | ID 000015003 | 2020-02-05 08:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Ваше домовладение подключено к электрическим сетям 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А150. По Вашему обращению, об отключении электроэнергии сообщаю, согласно записей журнала оперативно диспетчерской службы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети группы компаний Россети по Вашему адресу аварийных отключений в период с 01 января по 05 февраля 2020 года не зафиксировано. При этом в указанный период производились оперативные переключения по сети 10 кВ с целью перераспределения нагрузок, в связи с резким похолоданием. Общее время перерыва электроснабжения составило 4 ч, что соответствует п.31.6. Правил недискриминационного доступа, утвержденных ППРФ от 27.12.2004. |  | Сочинские электрические сети
7301 | ID 000015027 | 2020-02-05 13:05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Станислав Сергеевич! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 01.01.2020 зафиксированы следующие отключения электроснабжения: 03.02.2020 с 21:48 по 22:48 плановое отключение для ревизии контактных соединений на трансформаторной подстанции Ап5-197, 05.02.2020 с 08:50 по 12:31 внеплановое отключение для ремонта вязок на опоре №16, 07.02.2020 с 00:10 по 00:52 внеплановое отключение для замены изолятора на опоре №43. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушений размещается на сайте Общества http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/.Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7302 | ID 000015037 | 2020-02-05 16:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Ваше домовладение подключено к электрическим сетям 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А150. По Вашему обращению, об отключении электроэнергии сообщаю, согласно записей журнала оперативно диспетчерской службы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети группы компаний Россети по Вашему адресу аварийных отключений в период с 01 января по 05 февраля 2020 года не зафиксировано. При этом в указанный период производились оперативные переключения по сети 10 кВ с целью перераспределения нагрузок, в связи с резким похолоданием. Переключения полностью окончены в 05:00 05.12.2020. Электроснабжение восстановлено. Время перерыва электроснабжения составило менее 24 ч, что соответствует п.31.6. Правил недискриминационного доступа, утвержденных ППРФ от 27.12.2004. |  | Сочинские электрические сети
7303 | ID 000015040 | 2020-02-05 16:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Ваше домовладение подключено к электрическим сетям 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А465. По Вашему обращению, об отключении электроэнергии сообщаю, согласно записей журнала оперативно диспетчерской службы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети группы компаний Россети по Вашему адресу аварийных отключений 05 февраля 2020 года не зафиксировано. При этом в указанный период производились оперативные переключения по смежной сети 10 кВ с целью перераспределения нагрузок, в связи с резким похолоданием c 16:25 до 18:15. Общее время перерыва электроснабжения составило менее 24 ч подряд, что соответствует п.31.6. Правил недискриминационного доступа, утвержденных ППРФ от 27.12.2004. |  | Сочинские электрические сети
7304 | ID 000015043 | 2020-02-05 18:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 14.02.2020 зафиксированы следующие отключения: 03 февраля 2020 года в 10:10 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ ЛРНД 53-Д53 из-за обрыва провода. В 11:40, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети электроснабжение по ул. Лучезарная восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, что отключения электроэнергии с 21:00 до 22:30, 04 февраля 2020, связанные с перераспределением нагрузок на выше указанной воздушной линии. |  | Сочинские электрические сети
7305 | ID 000015085 | 2020-02-06 19:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ трансформаторной подстанции №815 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ДЗО ПАО «Россети» зафиксированы отключения электроэнергии 06.02.2020 с 14:10 до 20:00 в связи с ремонтными работами на кабельно-воздушной линии 6 кВ. После выполнения ремонта электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7306 | ID 000015086 | 2020-02-07 08:12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! В филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ГК Россети по Вашему адресу зафиксированы отключения электроэнергии: 05.06.19 с 05:00 до 19:50; 17.06.19 с 05:00 до 19:04; 08.07.19 с 05:28 до 21:11; 17.08.19 с 09:08 до 11:01, 30.11.19 с 11:15 до 11:31; 01.12.19 с 07:55 до 08:42; 05.12.19 с 5:00 до 10:30; 17.01.20 с 11:36 до 16:11, связанные как с технологическими нарушениями в сети 0,4-10 кВ, так и с проведением неплановых работ и оперативных переключений по сети 10 кВ. Общее время перерыва электроснабжения составил 56 ч. Для улучшения качества поставляемой электрической энергии персоналом филиала производятся работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту оборудования. |  | Сочинские электрические сети
7307 | ID 000015090 | 2020-02-07 08:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №РП-131 Так же сообщаю, что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ДЗО ПАО «Россети» зафиксировано отключение РП-131п 06.02.20 с 23:38 до 00:29 07.02.20 в связи с выполнением оперативных переключений. После выполнения переключений электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7308 | ID 000015123 | 2020-02-08 12:17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка в ходе которой выяснено, что по Вашему адресу за период с 01.08.2019 по 08.02.2020 зафиксировано 6 отключений электроэнергии 16.08.19, 12.09.19, 22.09.19, 07.10.19, 30.11,2019 и 08.02.2020. Отключения связаны как с неплановыми работами так и с технологическими нарушениями. Общее время перерыва электроснабжения составило менее 72 часов, что соответствует п.31.6. Правил недискриминационного доступа, утвержденных ППРФ от 27.12.2004 №861. Персоналом филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети, проводятся работы по техническому обслуживанию электрооборудования направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей и предотвращению аварийных ситуаций. В 13:20 08.02.2020 электроснабжение восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7309 | ID 000015124 | 2020-02-08 13:51 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Владимирович! 08.02.2020 зафиксировано отключение электроэнергии с 09:21 по 18:01 для проведения непланового ремонта воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ТП-Т72. За период с 01.06.2019 по 03.02.2020 зафиксированы отключения: 15.06.2019 по причине повреждения линии электропередачи (ЛЭП) КВЛ-10 Мг2-Т638/Т593, 25.06.2019 для подготовки сети к ремонту оборудования; 27.06.2019 и 02.07.2019 для проведения ремонта ЛЭП 10 кВ Т129п-Т312п, 05.08.2019 для ремонта ЛЭП КЛ-10 Т102п-Т140п и распределительного устройства КРН-16п принадлежащих АО «РЖД-здоровье», 29.08.2019 для ремонта трансформаторной подстанции ТП-Т312п, 15.01.2020 по причине повреждения ЛЭП КВЛ-10 кВ Т129п-Т312п. При этом суммарная продолжительность отключений не превысила 72 часов. |  | Сочинские электрические сети
7310 | ID 000015127 | 2020-02-08 14:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Валерьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ трансформаторной подстанции №321 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ДЗО ПАО «Россети» зафиксированы отключения электроэнергии в период с 01.01.2020 по 07.02.2020: 20.01.2020 с 15-46 до 15-55 в связи с со срабатыванием предохранителя в трансформаторной подстанции №321, 29.01.2020 с 13-44 до 15-50, 02.02.2020 с 20:05 до 20:25 в связи с выполнением оперативных переключений по сети 0,4 кВ. Дополнительно сообщаю, что отключение электроэнергии 20.01.2020 части домов связано с срабатыванием предохранителя по одной фазе. |  | Сочинские электрические сети
7311 | ID 000015129 | 2020-02-08 15:22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка в ходе которой выяснено, что отключение электроэнергии 08.02.2020 с 04:54 до 13:20 08.02.2020 года по Вашему адресу вызвано проведением срочных внеплановых работ по подтяжке проводов и ревизии контактных соединений на линии электропередач 10 кВ А384-А441П/А150П/А168П/А464П/А494П/КРН А523 проводимой персоналом филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети, для улучшения качества электроснабжения потребителей по улице Днестровская и предотвращению аварийных ситуаций. В 13:20 электрооборудование введено в работу и электроснабжение потребителей восстановлено. 07.02.2020 отключений по Вашему адресу не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
7312 | ID 000015198 | 2020-02-11 08:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Станислав! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 11.02.2020 по дату представления информации зафиксированы следующие внеплановые отключения электроэнергии: 11.02.2020 04:41-06:35 для отыскания повреждения линии электропередачи 10 кВ АД-3, 11.02.2020 с 10:34-13:52 для ремонта провода. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7313 | ID 000015217 | 2020-02-11 13:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Руфина Ренатовна! Электроснабжение дома №192 на ул.Садовой х.Северо-Восточные Сады (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ «Л-3» от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4кВ «С-5-59», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В январе 2020 года согласно документации РК зафиксировано 2 неплановых отключения электроснабжения Дома: 22 и 24 числа, длительностью 3,1 и 8,2 часа, соответственно. Выполнялись, в том числе, дополнительные работы по расчистке трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. |  | Адыгейские электрические сети
7314 | ID 000015226 | 2020-02-11 16:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Нина Павловна! Электроснабжение дома №33 на ул.Майкопской села Кирпичное (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ «Ф-1» от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «Г-91», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». В результате повторной проверки установлено, что за январь 2020 года зафиксировано 1 аварийное отключение электроснабжения Дома: 23 числа, длительностью 0,6 часа. Перерыв электроснабжения не превысил 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7315 | ID 000015227 | 2020-02-11 17:03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Нина Павловна! 10.02.2020 зафиксировано отключение электроэнергии с 10:55 по 16:40 для проведения непланового ремонта воздушной линии электропередачи 10 кВ Кр5-Г36п/Г41. Работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту электросетевого оборудования выполняются персоналом Филиала для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей. Информация об отключении передавалась своевременно в администрацию Георгиевского сельского поселения. |  | Сочинские электрические сети
7316 | ID 000015255 | 2020-02-12 11:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 21.02.2020 зафиксированы следующие отключения: 14 февраля 2020 года в 10:20 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Лоо-4. В 11:30 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, что 05,12 февраля 2020 года отключений по улице Кировоканская зафиксировано не было. |  | Сочинские электрические сети
7317 | ID 000015265 | 2020-02-12 14:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от двух кабельных линий 0,4 кВ от ТП-225 – ВУ Донская, 100 и КЛ 0,4 кВ от ТП-52 – ВУ Донская, 100. В результате повреждения на КЛ 0,4 кВ от ТП-52 – ВУ Донская, 100 произошло задымление подвального помещения. Указанная кабельная линия состоит на балансе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети.. После восстановления КЛ 0,4 кВ от ТП-52 – ВУ Донская, 100 восстановлена и введена в работу 19.02.2020 для повышения надежности электроснабжения вышеуказанного жилого дома. |  | Сочинские электрические сети
7318 | ID 000015274 | 2020-02-12 20:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Аркадий Каренович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ трансформаторной подстанции №43 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ДЗО ПАО «Россети» зафиксированы отключения электроэнергии в период с 01.01.2020 по 14.02.2020: 15.01.2020 с 11-30 до 11-39, 09.02.2020 с 16-57 до 17-12, 12.02.2020 с 20-46 до 20-50 в связи с со срабатыванием предохранителя в трансформаторной подстанции №43, 08.02.2020 с 22-00 до 22-01 в связи с выполнением оперативных переключений по сети 0,4 кВ. |  | Сочинские электрические сети
7319 | ID 000015287 | 2020-02-13 09:32 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Отключение электроэнергии по Вашему адресу произведено в связи с производством неплановых работ на линии электропередач (ЛЭП)-10 кВ А384-А441/А523п/А150/А464п/А168п/А494 по техническому обслуживанию, направленных на улучшение качества электроснабжения потребителей электроэнергии. Отключение произведено согласно заявки 13.02.2020 с 09:20 до 18:00. Предупреждение об отключениях электроэнергии размещаются в средствах массовой информации города-курорта Сочи. |  | Сочинские электрические сети
7320 | ID 000015290 | 2020-02-13 11:33 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Алексеевич! Электроснабжение дома №41 на ул.Западной ст.Раевской (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «РК-8-243», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В период с 01.01.2020 по 23.02.2020 согласно документации РК зафиксированы отключения электроснабжения Объекта: 5 неплановых, 1 аварийное. При этом максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 12,7 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Суммарная продолжительность перерывов электроснабжения не превысила 72 часа. |  | Юго-Западные электрические сети
7321 | ID 000015293 | 2020-02-13 13:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Данил Александрович! В период с декабря 2019 по февраль 2020 по адресу: Северский район, п.Афипский, ул. Красноармейская зафиксированы отключения воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СХ-3-472: 09.12.2019 с 11:17 до 13:25 вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по замене Т-1 на СХ-3-424; 05.02.2020 с 15:15 до 15:27 замене изолятора на опоре №94; 11.02.2020 с 08:25 до 17:55 вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по установке умных приборов учета;16.02.2020 с 13:55 до 15:00 вывод в ремонт оборудования для восстановления обрыва провода. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7322 | ID 000015296 | 2020-02-13 16:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Николаевна! По вашему обращению сообщаем, год ввода в работу трансформаторной подстанции СТМ3-430 - 1973. В феврале 2020 произведена замена трансформатора 100кВА на 250кВА. В филиале ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") за последние три месяца зарегистрировано 2 отключения по данному адресу: 03.02.2020 18:05-20:55 замена трансформатора 100 кВА на 100 кВА и 09.02.2020 10:44-12:42 замена трансформатора 100 кВА на 250 кВА. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7323 | ID 000015298 | 2020-02-13 17:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Алексеевич! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 28.01.2020 по дату представления информации зафиксированы следующие внеплановые отключения электроэнергии: 28.01.2020 10:08-17:39 для установки опор, 30.01.2020 10:03-17:08 для установки опор, 03.02.2020 20:30-22:15 по причине обрыва провода, 04.02.2020 01:00-13:42 для отыскания повреждения, 05.02.2020 07:56-16:50 для отыскания повреждения. От лица компании приносим Вам извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7324 | ID 000015299 | 2020-02-13 18:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Юрьевич! По адресу: Северский район, ст. Северская, ул. Пионерская,32 13.02.2020 с 07:22 до 18:30 отсутствовало электроснабжение по причине непланового вывода в ремонт воздушной линии 10 кв СЕ-5 для безопасного производства работ по установке умных приборов учета. Оповещение потребителей производилось через единую дежурную диспетчерскую службу, Администрацию Северского сельского поселения. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7325 | ID 000015304 | 2020-02-13 19:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка в ходе которой выяснено, что отключение электроэнергии 13.02.2020 с 19:10 до 23:57 по Вашему адресу вызвано проведением срочных внеплановых работ на линии электропередач 10 кВ А384-А441П/А150П/А464П/А494П/КРН А523 проводимой персоналом филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети, для улучшения качества электроснабжения потребителей и предотвращению аварийных ситуаций. В 23:57 электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7326 | ID 000015307 | 2020-02-13 20:30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! В филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка которая показала, что с 01.06.2019 по 13.02.2020 по Вашему адресу зафиксированы отключения электроэнергии: 05.06.19 с 05:00 до 19:50; 17.06.19 с 05:00 до 19:04; 08.07.19 с 05:28 до 21:11; 17.08.19 с 09:08 до 11:01, 30.11.19 с 11:15 до 11:31; 01.12.19 с 07:55 до 08:42; 05.12.19 с 5:00 до 10:30; 17.01.20 с 11:36 до 16:11, связанные как с технологическими нарушениями в сети 0,4-10 кВ, так и с проведением неплановых работ. Общее время перерыва электроснабжения составил 56 ч. Для улучшения качества поставляемой электрической энергии персоналом филиала производятся работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. В настоящее время обеспечено бесперебойное энергоснабжение. |  | Сочинские электрические сети
7327 | ID 000015311 | 2020-02-14 08:03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему адресу произведена проверка. Зафиксирован факт отсутствия электроэнергии 13.02.2020 с 10-20 до 18-02 в связи с неплановыми работами на кабельно-воздушной линии (далее КВЛ)-10 А384-А441/А150/А168/А464/А494/А523, и последующим аварийным отключением фидера 10кВ на ПС Изумрудная. Электроснабжение потребителей было восстановлено в 23:57 13.02.2020. Перерыв электроснабжения составил 13ч 37м, что соответствует п.31.6. ППРФ от 27.12.2004№861. |  | Сочинские электрические сети
7328 | ID 000015312 | 2020-02-14 08:27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Ваш дом подключен к воздушной линии-0,4 кВ Ивановская от трансформаторной подстанции А376. По Вашему адресу произведена проверка с 01.01.2020 по настоящее время. Зафиксированы 4 факта отсутствия электроэнергии связанные как с производством неплановых работ и оперативных переключений так и с технологическими нарушениями в электрической сети. Перерыв электроснабжения с 01.01.2020 по настоящее время составил 12 часов 26минут, что составляет менее 72 часов и соответствует п.31.6. ППРФ от 27.12.2004№861, (отсчет часов ведется за календарный год). По отключения 2019 года, ответ был направлен Вам, с Портала Светлая страна, 19.12.2019 года. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7329 | ID 000015320 | 2020-02-14 15:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему адресу произведена проверка. Зафиксирован факт отсутствия электроэнергии 13.02.2020 с 10-20 до 18-02 в связи с неплановыми работами на кабельно-воздушной линии (далее КВЛ)-10 А384-А441/А150/А168/А464/А494/А523, и последующим аварийным отключением фидера 10кВ на ПС Изумрудная. Электроснабжение потребителей было восстановлено в 23:57 13.02.2020, а также 14.02.2020 отключение электроэнергии с 15-21 до 18-04 связанное с проведением срочных, неплановых работ на КВЛ-10 Из202-А384/А727/А808. Перерыв электроснабжения составил 16ч 37м, что соответствует п.31.6. ППРФ от 27.12.2004№861. Персоналом филиала Сочинские электрические сети ГК Россети проводятся работы направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Сочинские электрические сети
7330 | ID 000015329 | 2020-02-15 10:02 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Левонович! Из разговора с Вами установлено, что интересующие Вас дома расположены на ул.Совхозной пос.Дедеркой (далее – Дома). Электроснабжение Домов осуществляется по воздушной линии 0,4кВ «Ф-1» от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «Т-72», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В период с 01.02.2020 по 25.02.2020 согласно документации РК зафиксированы отключения электроснабжения Домов: 2 неплановых (08 и 09 февраля) и 1 аварийное (04 февраля). При этом максимальная длительность перерыва электроснабжения не превысила 8,7 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7331 | ID 000015338 | 2020-02-15 16:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! При рассмотрении вашего обращения филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети группы компаний «Россети» была проведена проверка, в ходе которой выявлено, что отсутствие электроэнергии по Вашему адресу, вызвано производством оперативных переключений при ликвидации технологического нарушения на кабельной линии 10 кВ А38-А517. 15.02.2020 в 18-40 электроснабжение потребителей полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7332 | ID 000015345 | 2020-02-15 22:51 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению произведена проверка, по результатам которой сообщаем Вам что электроснабжение вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А444 . С 01.01.2019 по 15.02.2019 зафиксировано 5 длительных отключений, которые произошли 24.06.19, 16.08.19, 12.09.19, 21.09.19, 07.10.19, Данные отключения были связаны как с технологическими нарушениями так и с проведением неплановых работ на электрооборудовании, перерыв электроснабжения при этом составил 38,2 часа, что менее 72 часов в год и соответствует п.31.6. ППРФ от 27.12.2004№861. Кратковременные отключения электроэнергии происходят при оперативных переключениях по распределению нагрузки и поиске повреждений. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7333 | ID 000015351 | 2020-02-16 12:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Владимирович! В период с 01.01.2020 по 16.02.2020 по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Лесная,12 было зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ от СХ-1 из-за обрыва вязки провода фазы «А» на кольцующем разъединителе № 419, а именно 16.02.2020 с 11:55 до 13:55. Причиной отсутствия электроснабжения могут быть неисправности внутренней сети. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7334 | ID 000015434 | 2020-02-20 09:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Анатольевна! Отключение электроэнергии связано с плановыми работами по капитальному ремонту трансформаторной подстанции №101. Оповещение с 08: до 17:00 подано ошибочно. Данное замечание будет учтено в дальнейшем при работе. Информация о плановых отключениях размещена на сайте http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ |  | Сочинские электрические сети
7335 | ID 000015440 | 2020-02-20 12:12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Арамовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилых домов осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-619 по 3 категории надежности. В период с 01.01.2020 по 25.02.2020 в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 23.01.20 связано с повреждением кабельной линии 6 кВ, 12.02.2020 с 08:46 до 17:27, связанно с выполнением работ по установке высоковольтных опор электропередач на КВЛ-6 94-594 для обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей, 20.02.20 с 05:11 до 19:18 в связи с выполнением капитального ремонта ТП-101 для обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей. |  | Сочинские электрические сети
7336 | ID 000015454 | 2020-02-21 11:44 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! При рассмотрении вашего обращения филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети группы компаний «Россети» была проведена проверка, в ходе которой выявлено, что отсутствие электроэнергии по Вашему адресу, вызвано производством оперативных переключений по выводу в ремонт воздушной линии (ВЛ)-10 кВ А547п-А766/А463/А615п/А617п/А770п согласно заявки собственника ТП-А770п с 6-00 до 18-00. 21.02.2020 после окончания работ, в 17-30 электроснабжение потребителей полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7337 | ID 000015467 | 2020-02-22 12:30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Владимировна! В период с 01.01.2020-26.02.2020 по Вашему адресу было зафиксировано три отключения воздушной линии 10 кВ ТМ-9: 11.01.2020 с 21:30 до 00:39 вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ ТМ-9 в связи с перекрытием распределительного устройства 10 кВ в ячейке ТР-10 на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-9-713 ; 14.01.2020 с 10:44 до 16:25 вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ ТМ-9 для выправки опоры №96; 22.02.2020 с 10:31 до 11:45 вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ ТМ-9 для снятия ветки с проводов фазы "А" на опоре №1-46; |  | Краснодарские электрические сети
7338 | ID 000015526 | 2020-02-23 16:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 03.03.2020 зафиксированы следующие отключения: 14 февраля 2020 года в 10:20 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Лоо-4. В 11:30 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 23 февраля 2020 в 10:15 аварийное отключение воздушной линии 10кВ Д136-Д318п/283. В 10:51 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 02, 12, 22 февраля 2020 года отключений по улице Кировоканская зафиксировано не было. Также дополнительно сообщаю, что кратковременные перебои в подаче электроэнергии могут возникать в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонента разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7339 | ID 000015527 | 2020-02-23 16:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил! Электроснабжение дома № 38а на ул.Кироваканской села Верхнеармянское Лоо (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «Д-283», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В феврале 2020 года согласно документации РК зафиксированы отключения электроснабжения Дома: 1 неплановое длительностью 1,2 часа (14 февраля); 1 аварийное длительностью 0,6 часа (23 февраля). Длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7340 | ID 000015547 | 2020-02-24 11:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Викторовна! Электроснабжение дома № 404в на ул.Тимашевской села Молдовка (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «А-150», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). С января по февраль 2020 года согласно документации РК зафиксированы отключения электроснабжения Дома: оперативные переключения (4 часа); 2 неплановых длительностью 16,1 часа (08 и 13 февраля); 1 аварийное длительностью 1,6 часа (13 февраля). Длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок». Конфигурация сети 10кВ соответствует существующей нагрузке в летний и зимний периоды. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7341 | ID 000015549 | 2020-02-24 11:32 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Сергеевна! Электроснабжение дома № 81/18а на ул.Тимашевской села Молдовка (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «А-150», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). С января по февраль 2020 года согласно документации РК зафиксированы отключения электроснабжения Дома: оперативные переключения (4 часа); 2 неплановых длительностью 16,1 часа (08 и 13 февраля); 1 аварийное длительностью 1,6 часа (13 февраля). Длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7342 | ID 000015552 | 2020-02-24 14:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Владиславович! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 01.01.2020 были зафиксированы следующие внеплановые отключения: 09.01.2020 для ремонта трансформаторной подстанции Ап5-185, 03.02.2020 21:48-22:48 для ревизии контактных соединений,, 05.02.2020 08:50-12:21 для ремонта вязок, 07.02.2020 00:10-00:52 для замены изолятора, 09.02.2020 для верхового осмотра, 12.02.2020 14:30-17:50 для ремонта шлейфа, 23.02.2020 20:25-20:29 кратковременное отключение по причине превышения разрешенной мощности потребителями услуг. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7343 | ID 000015563 | 2020-02-25 08:03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Энергоснабжение вашего домовладения производится от воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции Нв3-377. Отключения высоковольтной линии 10 кВ Нв3 с 28.02.2020 с 10:35 по 28.02.2020 16:13 связаны с заменой разъединителя Р-10 комплектной трансформаторной подстанции Нв3-322. Других отключений с начала текущего года персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей не зафиксировано. |  | Адыгейские электрические сети
7344 | ID 000015581 | 2020-02-25 10:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Викторович! Электроснабжение станицы Раевской осуществляется по двум воздушным линиям 10кВ «РК-5» и «РК-8» от подстанции 110кВ "Раевская", состоящей на обслуживании компании "Россети Кубань". В дополнение к предыдущему ответу сообщаем, что кратковременные, не более 5 сек., отключения электроснабжения возможны в связи с отключениями в электросети 110кВ и срабатыванием автоматики повторного включения. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7345 | ID 000015592 | 2020-02-25 12:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению произведена проверка, по результатам которой сообщаем Вам что электроснабжение вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А601 . С 01.02.2020 по 25.02.2020 зафиксировано 4 отключения, которые произошли 08.02.20, 14.02.20, 25.02.20. Данные отключения были связаны как с технологическими нарушениями так и с проведением неплановых работ на электрооборудовании, перерыв электроснабжения при этом составил 4,8 часа, что менее 72 часов в год и соответствует п.31.6. ППРФ от 27.12.2004№861. Кратковременные отключения электроэнергии происходят при оперативных переключениях по распределению нагрузки и поиске повреждений. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7346 | ID 000015616 | 2020-02-25 20:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Артём Сергеевич! Электроснабжение дома №65 на ул.Ивановской с.Высокое (далее – Дом) осуществляется по линии 0,4кВ от подстанции (ТП) 10/0,4кВ А-117, состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». В 2019 году зафиксированы отключения эл. снабжения Дома: 4 плановых; 4 неплановых; 4 аварийных, 1 из которых вследствие неисправности потребительской ТП-10/0,4кВ. Максимальная длительность перерыва эл. снабжения не превысила 13,3 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 Правил устройства электроустановок. Суммарная продолжительность перерывов эл. снабжения составила 60,6 часа. Сведения о плановых отключениях размещаются на сайте http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7347 | ID 000015644 | 2020-02-26 15:32 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Николаевич! Электроснабжение домов на ул.Пархоменко, Мельничной, в пер.Анапском ст.Холмской (далее – Дома) осуществляется по воздушным линиям (ВЛ) 0,4кВ от подстанции (ТП) 10/0,4кВ АХ-5-114. С 01.12.2019 по 01.03.2020 зафиксированы отключения электроснабжения Домов: 10 неплановых (1, 5, 6, 18 декабря, 13, 24 января, 6, 19, 24, 25 февраля); 1 плановое (14 января); 1 аварийное (18 декабря). Работы выполнялись на ВЛ-10кВ АХ-5 и ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ АХ-5-114. Длительность перерыва электроснабжения не превышала 6,2 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок», для электроприёмников 3 категории. Сведения о плановых отключениях размещены на сайте http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya. |  | Юго-Западные электрические сети
7348 | ID 000015657 | 2020-02-27 07:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Александрович! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) 26.02.2020 21:12-22:14 зафиксировано внеплановое отключение электроэнергии для безопасного проведения работ по обрезке древесно кустарниковой растительности в охранной зоне линии электропередачи 10 кВ Шк-1. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7349 | ID 000015658 | 2020-02-27 09:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! При рассмотрении вашего обращения филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети группы компаний «Россети» была проведена проверка, в ходе которой выявлено, что отсутствие двух фаз по Вашему адресу, вызвано ослаблением контакта на опоре воздушной линии (ВЛ)-0,4 кВ от трансформаторной подстанции А209. 28.02.2020 произведено техническое обслуживание ВЛ с протяжкой контактных соединений, после чего электроснабжение потребителей было полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7350 | ID 000015673 | 2020-02-27 11:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Геннадьевич! По Вашему обращению проведена проверка! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) 26.02.2020 с 22:50-00:00, 27.02.20 00:01 - 02:05 производилось внеплановое отключение электроэнергии для безопасного выполнения работ по ремонту провода линии электропередачи 10 кВ Ап-5. Указанные мероприятия проводились для создания надежной и оптимальной схемы электроснабжения. От лица компании приносим свои извинения за причиненные неудобства. Иных отключений в указанный период не зафиксировано. |  | Юго-Западные электрические сети
7351 | ID 000015773 | 2020-03-01 18:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Владимировна! По Вашему адресу с 01.02.2020 по 03.03.2020 было зафиксировано пять отключений воздушной линии 10 кВ Э-2: 06.02.2020 09:17-14:50 ремонт разъединителя на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Э-2-256 и подключение новой трансформаторной подстанции; 12.02.2020 09:20-09:35 дефект привода МВ-10 Э-2; 27.02.2020 09:13-18:18 реконструкция участка воздушной линии с переходом в кабельную линию 35 кВ "Октябрьская-Керамзитовый завод" с отпайками на подстанции "Энем" и "Восход"; 01.03.2020 01:39-02:18 оперативные переключения на линии 35 кВ "Октябрьская-Керамзитовый завод"; 01.03.2020 12:25-19:52 повреждение участка кабельной линии 35 кВ «Октябрьская - Керамзитовый завод». В настоящий момент электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7352 | ID 000015778 | 2020-03-01 18:46 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей! По Вашему адресу с 01.02.2020 по 03.03.2020 было зафиксировано четыре отключения воздушной линии 10 кВ Э-7: 19.02.2020 08:55-18:33 установка разъединителя на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Э-7-245 в рамках ремонтной программы 2020 года; 27.02.2020 09:13-18:18 реконструкция участка воздушной линии с переходом в кабельную линию 35 кВ "Октябрьская-Керамзитовый завод" с отпайками на подстанции "Энем" и "Восход"; 01.03.2020 01:39-02:18 оперативные переключения на линии 35 кВ "Октябрьская-Керамзитовый завод"; 01.03.2020 12:25-19:52 повреждение участка кабельной линии 35 кВ «Октябрьская - Керамзитовый завод» . В настоящий момент электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7353 | ID 000015786 | 2020-03-02 09:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети проведена проверка, которая показала что по Вашему адресу с 01.02.2020 по 02.03.2020 зафиксированы отключения электроэнергии 08.02.20, 10.02.20, 13.02.20, 14.02.20, 02.03.2020 которые связаны как с проведением неплановых работ на линиях электропередач 10 кВ так и с аварийными повреждениями. Предупреждение о проведении неплановых работ публикуются в СМИ. Суммарный перерыв электроснабжения за указанный период составил 21 час. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено. Персоналом филиала постоянно проводятся мероприятия по обслуживанию оборудования направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Сочинские электрические сети
7354 | ID 000015789 | 2020-03-02 10:17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Игоревна! По Вашему адресу было зафиксировано три отключения воздушной линии 10 кВ ТМ-6: 14.02.2020 10:35-12:15 повреждение участка кабельной линии 10 кВ в сторону потребительской трансформаторной подстанции ТМ-6-699п; 14.02.2020 12:15-22:56 устранение повреждения на кабельной линии 10 кВ между опорами №2-12 - 2-13; 02.03.2020 11:55-16:27 устранение нагрева контактного соединения фазы "В" на опоре №38 по результатам проведения тепловизионного контроля. |  | Краснодарские электрические сети
7355 | ID 000015792 | 2020-03-02 10:48 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель, за период с О1.02.2020 по 29.02.2020 2020 года в Белореченском районе электрических сетей филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети ГК "Россети зафиксировано одно отключение: 25.02.2020 воздушной линии электропередачи 10 кВ Зр-1 в связи с выполнением оперативных переключений с кратковременным ограничением потребителей с 4:21 до 4:28 и с 11:51 до 11:52 25.02.2020 года. На сегодняшний день оборудование находятся в исправном техническом состоянии и соответствуют требованиям правил устройства электроустановок, правил безопасной эксплуатации электроустановок и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 N 229). |  | Адыгейские электрические сети
7356 | ID 000015796 | 2020-03-02 14:24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети проведена проверка, которая показала что по Вашему адресу с 01.02.2020 по 02.03.2020 зафиксированы отключения электроэнергии 08.02.20, 10.02.20, 13.02.20, 14.02.20, 02.03.2020 которые связаны как с проведением неплановых работ на линиях электропередач 10 кВ так и с аварийными повреждениями. 02.03.2020 электроснабжение востановлено в 21:35. Предупреждение о проведении неплановых работ публикуются в СМИ. Суммарный перерыв электроснабжения за указанный период составил 21 час. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено. Персоналом филиала постоянно проводятся мероприятия по обслуживанию оборудования направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Сочинские электрические сети
7357 | ID 000015798 | 2020-03-02 14:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Валентиновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции ТП-765п по 3 категории надежности. В период с 01.01.2020 по 06.03.2020 в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 06.02.2020 с 15:40 до 20:00 в связи с выполнением неплановых ремонтных работ на воздушной линии 6 кВ, 10.02.2020 с 14 до 16:12, 02.03.2020 с 11:02 до 17:26 связан с выполнением неплановых работ по расчистке трассы воздушной линии электропередач 6 кВ. После выполнения работ электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7358 | ID 000015806 | 2020-03-02 22:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети проведена проверка, которая показала что по Вашему адресу с 01.02.2020 по 02.03.2020 зафиксированы отключения электроэнергии 08.02.20, 10.02.20, 13.02.20, 14.02.20, 02.03.2020 которые связаны как с проведением неплановых работ на линиях электропередач 10 кВ так и с аварийными повреждениями. Предупреждение о проведении неплановых работ публикуются в СМИ. Суммарный перерыв электроснабжения за указанный период составил 21 час. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено. Персоналом филиала постоянно проводятся мероприятия по обслуживанию оборудования направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Сочинские электрические сети
7359 | ID 000015831 | 2020-03-03 20:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Нина Павловна! По Вашему адресу 03.03.2020 зафиксировано отключение электроэнергии с 12:25 до 17:28 для проведения непланового ремонта воздушной линии электропередачи 10 кВ Кр5-Г36п. Информация о неплановых отключениях передавалась своевременно в администрацию Георгиевского сельского поселения. Работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту электросетевого оборудования выполняются персоналом ГК «Россети» для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей,. Выполнение работ на линиях электропередач, для обеспечения безопасности ремонтного персонала, невозможно без их отключения. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7360 | ID 000015846 | 2020-03-04 13:22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Данил Александрович! Электроснабжение дома № 188 на ул.Красноармейской пос.Афипского (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ СХ-3-472, состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В период с 01.11.19 по 29.02.20 согласно документации РК зафиксированы отключения электроснабжения Дома: 5 неплановых длительностью 22,8 часа (09.12.19; 05, 06, 11, 16 фев. 2020); 1 аварийное длительностью 2 часа (16.02.20). При этом максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 9,8 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. В настоящее время электроснабжение Дома осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
7361 | ID 000015864 | 2020-03-05 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 04.03.2020 зафиксированы следующие отключения: 14 февраля 2020 года в 10:20 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Лоо-4. В 11:30 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 23 февраля 2020 в 10:15 аварийное отключение воздушной линии 10кВ Д136-Д318п/283. В 10:51 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 02, 12 февраля 2020 и 04 марта 2020 года отключений по улице Кировоканская зафиксировано не было. Также дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут возникать в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонента разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7362 | ID 000015879 | 2020-03-05 15:50 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Брониславовоич! Электроснабжение дома № 23 на ул.Зелёной х.Нижняя Гостагайка (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ «Л-3» от трансформаторной подстанции 6/0,4кВ «ВН-1-410», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). 26.02.2020 года согласно документации РК зафиксировано неплановое отключение электроснабжения Дома с 10:34 до 11:39 в связи с работами на ВЛ-0,4кВ «Л-3». Длительность перерыва электроснабжения не превысила 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7363 | ID 000015889 | 2020-03-06 08:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 05.03.2020 зафиксированы следующие отключения: 14 февраля 2020 года в 10:20 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ фидер Лоо-4. В 11:30 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 23 февраля 2020 в 10:15 аварийное отключение воздушной линии 10кВ Д136-Д318п/Д283. В 10:51 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. 05.03.2020 в 21:10 аварийное отключение воздушной линии 10кВ Д135-Д238. В 22:52 выполнены аварийно-восстановительные работы и электроснабжение восстановлено. 02, 12 февраля 2020 и 04 марта 2020 года отключений по улице Кировоканская зафиксировано не было. |  | Сочинские электрические сети
7364 | ID 000015936 | 2020-03-10 08:50 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Юрьевна! Отключение электроснабжения 21.02.2020 выполнено ранее запланированного времени, поскольку поступило обращение от исполнителя ремонтных работ с просьбой более раннего вывода в ремонт линии 10кВ для возможности завершения работ в светлое время суток. Уведомить повторно потребителей не было возможности из-за отсутствия времени. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7365 | ID 000015939 | 2020-03-10 08:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения, по адресу Тимашевская 224, осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А150. Произведена проверка которая показала, что за период с 01.09.2019 по 10.03.2020 зафиксировано 9 фактов отсутствия электроэнергии связанных как с технологическими нарушениями, так и с проведением срочных, неплановых работ на оборудовании электросети. Суммарный перерыв электроснабжения составил 50ч 12м, что соответствует п.31.6. ППРФ от 27.12.2004№861. 10.03.2020 электроснабжение потребителей полностью восстановлено в 16:47. Персоналом филиала Сочинские электрические сети ГК Россети проводятся работы направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей по улице Тимашевская. |  | Сочинские электрические сети
7366 | ID 000015942 | 2020-03-10 11:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети проведена проверка, которая показала что по Вашему адресу с 01.02.2020 по 10.03.2020 зафиксированы отключения электроэнергии 08.02.20, 10.02.20, 13.02.20, 14.02.20, 02.03.2020, 10.03.2020 которые связаны как с проведением неплановых работ на линиях электропередач 10 кВ так и с аварийными повреждениями. Предупреждение о проведении неплановых работ публикуются в СМИ. Суммарный перерыв электроснабжения за указанный период составил 29 часов. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено. Персоналом филиала постоянно проводятся мероприятия по обслуживанию оборудования направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Сочинские электрические сети
7367 | ID 000015948 | 2020-03-10 13:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А9. Произведена проверка которая показала, что при проведении работ на оборудовании электросетей оформлены соответствующие диспетчерские заявки с отключением с 5-00, данный факт связан с тем, что время на подготовку рабочего места для производства работ включается в заявку, а это длительный и сложный процесс. 10.03.2020 с 6:20 до 16:47 производились работы на КВЛ-10 Из202-А384/А727/А808п. Электроснабжение потребителей полностью восстановлено в 16:47. Персоналом филиала Сочинские электрические сети ГК Россети проводятся работы направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Сочинские электрические сети
7368 | ID 000015996 | 2020-03-12 15:46 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Анастасия Игоревна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2020 по 12.03.2020 зафиксированы следующие отключения: 03 февраля 2020 года с 09:20 до 13:00 неплановое отключение на кабельно-воздушной линии 10 кВ-Д97-Д248-Д117П для безопасного производства работ по замене изолятора, в связи с чем кратковременные погашения при оперативных переключениях по ул. Декабристов. 08 марта с 08:42 до 10:27 аварийное отключение на ПС 110 Лоо по причине повреждения кабельной линии 10 кВ Д142-Д399П. Дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут возникать в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонента разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7369 | ID 000016106 | 2020-03-14 10:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Энергоснабжение вашего домовладения производится от воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции С5-59. Отключения высоковольтной линии 10 кВ С5 13.03.2020 с 10:17 по 13.03.2020 17:54 и 14.03.2020 с 06:11 по 14.03.2020 08:48 связаны с выполнением не планового ремонта ПС 110 кВ "Северная". О всех планирующихся отключениях электрооборудования, находящегося на балансе филиала, по средствам передачи телефонограмм уведомляется единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) района. |  | Адыгейские электрические сети
7370 | ID 000016115 | 2020-03-14 13:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Ян Валентинович! В период с 01.02.2020 по 16.03.2020 было зафиксировано два отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТМ-4-600: 18.02.2020 с 10:02 до 17:25 замена разъединителя на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-4-201 и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-4-600; 05.03.2020 с 10:16 по 12:39 техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ Л-4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-4-600 и обрезка древесно-кустарниковой растительности. Кратковременные отключения происходят из-за превышения разрешенной мощности 5 кВт по техническим условиям, для увеличения мощности Вам необходимо подать заявку по установленной форме по адресу поселок Энем, улица Красная 9А. |  | Краснодарские электрические сети
7371 | ID 000016142 | 2020-03-16 13:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Владимирович! Согласно информации представленной филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) трансформаторная подстанция покрашена, замки навешаны (см. ФОТО) |  | Юго-Западные электрические сети
7372 | ID 000016223 | 2020-03-18 19:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Иван Михайлович! Электроснабжение дома № 38 на ул.Виноградной х.Уташ (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «ДГ-8-403», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). За февраль 2020 года согласно документации РК зафиксированы отключения электроснабжения Дома: 2 неплановых длительностью 9,7 часа (02 и 24 числа); оперативные переключения длительностью 4 часа. При этом максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 5,6 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7373 | ID 000016243 | 2020-03-19 15:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Ашот Ардашевич! Электроснабжение дома № 6б на ул.Щербиновской села Молдовка осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «А-9», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». На основании правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ЭУ) для подготовки рабочих мест необходимо выполнить соответствующие переключения и отключения в электросети. Данные операции начинают в раннее время для обеспечения возможности завершения работ и включения ЭУ в светлое время суток. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7374 | ID 000016250 | 2020-03-20 08:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Сергеевна! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 19.03.2020 23:48 по 20.03.2020 09:27 зарегистрировано внеплановое отключение электроснабжения для перетяжки провода на воздушной линии электропередач 10 кВ Кт-3. Иных отключений с 01.02.2020 по дату представления информации не зафиксировано. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7375 | ID 000016251 | 2020-03-20 08:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Вячеславовна! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) с 19.03.2020 23:48 по 20.03.2020 09:27 зарегистрировано внеплановое отключение электроснабжения для перетяжки провода на воздушной линии электропередач 10 кВ Кт-3. Иных отключений с 01.02.2020 по дату представления информации не зафиксировано. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7376 | ID 000016258 | 2020-03-20 10:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Борисович! на Ваше обращение от 20.03.2020 об отключении электроэнергии сообщаю. Персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети, входящего в группу компаний ПАО "Россети", выполнялись оперативные переключения по выводу в ремонт воздушной линии электропередачи 35кВ Фанагория-Запорожская для выполнения капитального ремонта . Время перерыва подачи электроэнергии в п. За Родину 20.03.2020 с 9-40 до 9-50 и с 16-05 до 16-10. |  | Славянские электрические сети
7377 | ID 000016263 | 2020-03-20 12:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что перерывы электроснабжения в жилом доме по адресу г. Сочи, ул. Параллельная, 9/1 20.03.2020 с 08:55 до 12:20, с17:45 до 18:55 связаны с отключением кабельно-воздушной линии электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №583 по неплановой заявке потребителя для ремонта кабельного участка в жилой дом по адресу г. Сочи, пер. Севастопольский, д.9. |  | Сочинские электрические сети
7378 | ID 000016278 | 2020-03-21 14:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения, осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А166. Произведена проверка которая показала, что за период с 01.03.2019 по 21.03.2020 зафиксировано 2 факта отсутствия электроэнергии связанных как с технологическими нарушениями, так и с проведением плановых ремонтов на оборудовании электросети, а именно капитальным ремонтом воздушной линии. Суммарный перерыв электроснабжения составил 11ч 37м, что соответствует п.31.6. ППРФ от 27.12.2004№861. В настоящий момент электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Предупреждение о плановых работах опубликованы на сайте http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ и в городских СМИ. |  | Сочинские электрические сети
7379 | ID 000016285 | 2020-03-22 11:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Борисович! на Ваше обращение от 21.03.2020 об отключении электроэнергии сообщаю. Персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети, входящего в группу компаний ПАО "Россети", 21.03.2020 с 21-50 до 23-30 выполнялась работа по внеплановой заявке ,чистка контактных соединений на автоматическом выключателе отходящей воздушной линии электропередачи от трансформаторной подстанции А-5-474. |  | Славянские электрические сети
7380 | ID 000016397 | 2020-03-25 19:02 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения, осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А126. Произведена проверка которая показала, что за период с 01.03.2019 по 25.03.2020 зафиксировано 5 фактов отсутствия электроэнергии связанных как с технологическими нарушениями, так и с проведением плановых ремонтов и срочных, неплановых работ на оборудовании электросети. Суммарный перерыв электроснабжения составил 39ч 52м, что соответствует п.31.6. ППРФ от 27.12.2004№861. В настоящий момент электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Предупреждение о плановых работах опубликованы на сайте http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/, о плановых и неплановых отключениях, публикуются в городских СМИ. |  | Сочинские электрические сети
7381 | ID 000016469 | 2020-03-28 17:22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Сергеевна! Электроснабжение дома № 128 на ул.Раевской ст.Анапской (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ «Л-4» от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «КТ-3-2169» (далее – ТП), состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). Указанные Вами отключения электроэнергии на ул.Раевской ст.Анапской происходили вследствие срабатывания токовой защиты в распределительном устройстве 0,4кВ ТП. Для обеспечения надёжности электроснабжения Дома персоналом РК 27.03.2020 выполнены работы по замене автоматического выключателя 0,4кВ «Л-4» в ТП. Электроснабжение Дома осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7382 | ID 000016553 | 2020-04-02 15:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, 02 апреля 2020 года в 13:40 зафиксировано отключение кабельно-воздушной линии 0,4 кВ фидер жил.дом №6 от трансформаторной подстанции Д33. В 14:20 определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7383 | ID 000016936 | 2020-04-14 08:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 13.04.2020 в 21:50 зафиксировано отключение воздушной линии 0,4кВ фидер Леселидзе от трансформаторной подстанции С600. В 22:55 сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети, входящих в группу компаний ПАО Россети определенно место повреждения и электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7384 | ID 000016946 | 2020-04-14 10:03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Сергеевич! Отсутствие фазы по адресу поселок Энем, улица Полевая связано с межвитковым замыканием трансформатора, 21.04.2020 персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети) была произведена замена трансформатора, электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7385 | ID 000016961 | 2020-04-14 13:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению 16.04.2020 года, к Вам направлен специалист участка развития и реализации услуг Адлерского района электрических сетей филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети и произведена распломбировка узла учета для производства замены оборудования. |  | Сочинские электрические сети
7386 | ID 000017206 | 2020-04-22 09:50 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению произведена проверка, которая показала, что отключения электроэнергии у потребителей села Красная Воля 21.04.20 с 16:05 до 17:30 и 22.04.220 с 00:46 до 01:15 связаны с оперативными переключениями в электрической сети, проводимыми для подготовки проведения неплановых работ, на оборудовании, которые необходимы для подготовкой к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года. Суммарный перерыв электроснабжения составил 1 час 59 м, что соответствует п.31.6. ППРФ от 27.12.2004№861. В настоящий момент электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Предупреждение о неплановых отключениях электроэнергии, публикуются в городских СМИ. |  | Сочинские электрические сети
7387 | ID 000017221 | 2020-04-22 12:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Михайловна! По Вашему обращению об отсутствии электроснабжения по ул. Динская, 13 сообщаем, что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») зарегистрировано 1 отключение по данному адресу: 22.04.2020 с 09:40 до 18:15 выведена в ремонт участок воздушной линии 10 кВ Д-2 для подключения воздушной линии 10 кВ Д-2 на опорах №92, 104. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7388 | ID 000017422 | 2020-04-28 12:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь. Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (группа компаний «Россети») сообщают. Согласно документации в период с 01.01.20 по 28.04.20 зафиксированы следующие неплановые отключения энергооборудования: 16.02.20, 17.02.20 – вывод в ремонт воздушной линии 0,4 кВ для безопасного производства работ по заявкам энергосбытовой организации. 17.03.20 – вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ СР-3 для безопасного производства работ по замене силового трансформатора на трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ СР-3-844. 28.03.20 - вывод в ремонт воздушной линии ВЛ-10 СР-3 для замены разъединителя СР-3-916. Информация о неплановых отключениях заблаговременно размещается в СМИ и единой диспетчерской службе г.Горячий Ключ. |  | Краснодарские электрические сети
7389 | ID 000017697 | 2020-05-08 13:44 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь, по Вашему сообщению проведена проверка. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) А406. С начала года персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочиниские электрические сети ГК Россети, зафиксировано 5 фактов отключения указанного ТП. Все отключения связанны с оперативными переключениями по перераспределению нагрузок при проведении работ на смежном электросетевом оборудовании. Суммарный перерыв электроснабжения составил 14,5 часа, что соответствует п.31.6. ППРФ от 27.12.2004№861. В настоящий момент электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Предупреждение о неплановых отключениях электроэнергии, публикуются в городских СМИ. |  | Сочинские электрические сети
7390 | ID 000017698 | 2020-05-08 13:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь, По Вашему обращению проведена проверка, которая показала что 07.05.2020 по Вашему адресу действительно было отключение электроэнергии связанное с ремонтными работами на кабельных линиях 10 кВ от которых осуществляется электроснабжение абонентских трансформаторных подстанций (ТП) А225п и А739п, от которых и подключен Ваш дом. Предупреждение об отключении было направлено в администрацию и собственникам указанных ТП. Дизельная установка (ДГУ) была предоставлена Сочинскими электросетями ГК Россети, по мощности согласно расчетной, однако реальная мощность потребления дома оказалась Выше, что и не позволило включить всех от ДГУ. По вопросу хамства персонала будет произведено разбирательство. Электроснабжение полностью восстановлено 07.05.2020 в 21:54 |  | Сочинские электрические сети
7391 | ID 000017738 | 2020-05-11 13:12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка, выявлено повреждение автоматического выключателя на вводе, перед счетчиком. Персоналом участка развития и реализации услуг в Вашем присутствии произведена распломбировка, замена и опломбировка данного автоматического выключателя 15.05.2020 года. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7392 | ID 000017848 | 2020-05-14 09:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 13 мая 2020 года в 21:00 зафиксировано аварийное отключение кабельно-воздушной линии 10 кВ РП 8-Д325. В 22:40, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение по улице Рязанская поселка Детляжка восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7393 | ID 000017961 | 2020-05-16 15:17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Майкопским районом электрических сетей ГК "Россети" зафиксированы следующие отключения:13.03.2020 с 10:17 по 17:54 отключение воздушной линии 10 кВ (далее-ВЛ) С-5 для снятия шлейфов на опоре №1. 14.03.2020 с 06:11 по 08:48 производились работы по восстановлению шлейфов на ВЛ 10кВ С-5. 15.03.2020 года с 16:42 по 18:27 производились работы по восстановлению шлейфов на ВЛ 10кВ С-5. 16.05.2020 с 14:00 по 18:50-неплановое отключение ВЛ 0,4 кВ С5-59 для перетяжки проводов. Электрооборудование находятся в исправном техническом состоянии и соответствуют требованиям правил устройства электроустановок, правил безопасной эксплуатации электроустановок и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ |  | Адыгейские электрические сети
7394 | ID 000017973 | 2020-05-17 11:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Майкопским районом электрических сетей ГК "Россети" зафиксированы следущие отключения: 04.03.2020 года с 11:14 по 15 :49 производилось неплановое отключение воздушной линии 10 кВ(далее-ВЛ ) Сд5 для замены разъединителя комплектной трансформаторной подстанции Сд3-433. 16.05.2020 с 20:00 по 23:50 неплановое отключение ВЛ 0,4 кВ Сд5-425 для перетяжки проводов в пролетах опор №5-6. Электрооборудование находятся в исправном техническом состоянии и соответствуют требованиям правил устройства электроустановок, правил безопасной эксплуатации электроустановок и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. |  | Адыгейские электрические сети
7395 | ID 000018071 | 2020-05-19 12:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Стелла Александровна! В период с 13.05.2020 по 20.05.2020 по адресу: Северский район, пгт. Ильский зафиксированы отключение воздушной линии 0,4 кВ линии №2 от трансформаторной подстанции ИЛ-1-329:16.05.20 с 11:32 до 17:00 -вывод в ремонт линии 10 кВ ИЛ-1 для доливки масла в масляный выключатель 10 кВ ИЛ-1,18.05.20 с 09:37 до 18:30 , 19.05.20 с 09:00 до 17:50 ,20.05.20 с 08:49 до 18:13 вывод в ремонт воздушной линии 0,4 кВ линии №2 для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии по воздушной линии 0,4 кВ линии №2 от трансформаторной подстанции ИЛ-1-329. Других отключений в Филиале не зарегистрировано. |  | Краснодарские электрические сети
7396 | ID 000018185 | 2020-05-21 16:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Амирхан Хаджумаровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 21.05.20 с 15:10 зафиксировано повреждение оборудования в трансформаторной подстанции Д71. Персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети выполнены аварийно-восстановительные работы и в 16:55 электроснабжение жителей ул. Ачмизова восстановлено в полном объеме. |  | Сочинские электрические сети
7397 | ID 000018217 | 2020-05-22 10:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Николаевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу надежности электроснабжения по адресу: ст. Северская, ул. Кирова,78а,сообщаю. В филиале зарегистрированы отключения, происходящие по причине поломки автомата 0,4 кВ линии №4 от трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ И-83-182.Для качественного электроснабжения потребителей персоналом Филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети") 29.05.2020 было произведено техническое обслуживание с заменой автомата. |  | Краснодарские электрические сети
7398 | ID 000018235 | 2020-05-22 13:39 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Красногвардейским районом электрических сетей ГК "Россети" зафиксировано следующие отключение: 22.05.2020 года с 09:00 по 10:51 производилось неплановое отключение воздушной линии 10 кВ (далее-ВЛ) Кр5 для замены подвесного изолятора на опоре 67/2. Электрооборудование находится в исправном техническом состоянии и соответствуют требованиям правил устройства электроустановок, правил безопасной эксплуатации электроустановок и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. |  | Адыгейские электрические сети
7399 | ID 000018467 | 2020-05-28 18:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 28 мая 2020 года в 17:22 в 22:40, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества и надежности электроснабжения жителей села Барановка выполнялись работы по ремонту воздушной линии Д92-Д197. Работы были закончены 00:43 29.05.2020 и электроснабжение жителей села Барановка восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, что 26.05.2020 перебоев в электроснабжении жителей села Барановка не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
7400 | ID 000018479 | 2020-05-29 08:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения качества и надежности электроснабжения жителей по улице Торговая, поселка Головинка 27.05.2020 с 12:21 до 21:24 и 28.05.2020 с 13:07 до 22:20 выполнялись работы по замене провода на воздушной линии 0,4кВ фидер Магазин от трансформаторной подстанции Д66. Так же дополнительно сообщаю, что работы по замене провода на вышеуказанной воздушной линии выполнены в полном объёме. |  | Сочинские электрические сети
7401 | ID 000018511 | 2020-05-30 10:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Фаина Фалахетдиновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что отключение электроэнергии 29.05.2020 с 22:00 до 01:23 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ при ликвидации технологического нарушения. После перезапитки по резервной схеме электроснабжение востановлено 30.05.2020 в 01:23. Приносим свои извинения за временные не удобства. |  | Сочинские электрические сети
7402 | ID 000018673 | 2020-06-02 15:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка, выявлено повреждение. Персоналом участка развития и реализации услуг Адлерского района электрических сетей, в Вашем присутствии произведена распломбировка, замена и опломбировка данного электросчетчика 05.06.2020 года. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7403 | ID 000019020 | 2020-06-11 09:58 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Нина Владимировна! За период с 11:07 10.06.2020 до 08:11 11.06.2020 по Вашему адресу зафиксировано отключение электроэнергии для непланового ремонта трансформаторной подстанции ТП-Н261. При этом длительность отключения не превышала 24 часа. Информация о неплановых отключениях передавалась своевременно в администрацию Джубгского городского поселения. Однако технология вывода в ремонт электрооборудования подразумевает выполнение сложных переключений связанных с обеспечением безопасности ремонтного персонала и перевода нагрузок по режиму распределительной сети, что приводит к отклонениям времени отключений и включений потребителей. В настоящее время ремонт ТП-Н261 полностью завершен, электроснабжение с. Бжид осуществляется по схеме нормального режима. |  | Сочинские электрические сети
7404 | ID 000019042 | 2020-06-11 12:52 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Михайлович! В период с 01.03.2020-15.06.2020 по Вашему адресу согласно оперативной документации было зафиксировано два отключения воздушной линии 0,4 кВ И-301-622: - 25.03.2020 с 13:55 до 26.03.2020 01:18 аварийное отключение ВВ-10 И-301 на подстанции 110/10/10 «ИКЕА»; - 12.06.2020 с 01:08 до 03:58 вывод в ремонт трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ И-301-622 для замены трансформатора. Иных отключений по указанному адресу в филиале ПАО "Кубаньэнерго Краснодарские электрические сети (группа компаний "Россети") не зарегистрировано, неполадки могут быть вызваны проблемой с внутренней сетью дома. |  | Краснодарские электрические сети
7405 | ID 000019243 | 2020-06-15 13:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Ашот Ардашевич! Электроснабжение дома № 6б на ул.Щербиновской села Молдовка осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «А-9» состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». Проведена проверка которая показала что зафиксировано отключение 15.06.2020 с 05:55 до 19:20, необходимое для производства работ по подготовки к осенне зимнему периоду. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории надежности время отключения не должно превышать 24ч. Приносим извинения за доставленные неудобства. Информация о неплановых отключениях публикуется в СМИ. |  | Сочинские электрические сети
7406 | ID 000019245 | 2020-06-15 14:49 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваш объект подключен к воздушной линии электропередачи Л-1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ПС-5-528 оп. №9 центра питания подстанции 35/10 кВ «Переясловская». Действительно в ст. Переясловской проводились отключения электроэнергии. Они связаны с выполнением неотложных работ по техническому обслуживанию следующего оборудования: - 09.06.2020г. с 10-58 часов до 15-15 часов питающей трансформаторной подстанции ПС-5-528; - 15.06.2020г. с 10-36 часов до 17-50 часов питающей воздушной линии 10 кВ ПС-5. Предупреждения об отключении электроэнергии у потребителей направлялись в администрацию Переясловского сельского поселения. |  | Тимашевские электрические сети
7407 | ID 000019258 | 2020-06-15 21:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Михайлович! Электроснабжение дома № 13 на ул.Западная Дамба аула Новая Адыгея (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ «Л-1» (далее – Л-1) от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «И-301-622» (далее – ТП), состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). С 01.01.2020 по 15.06.2020 зафиксированы отключения электроснабжения Дома: 2 неплановых длительностью 10,2 часа (13.02.2020 и 12.06.2020); 1 аварийное длительностью 11,4 часа (25.03.2020). Длительность перерыва электроснабжения не превышала 11,4 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок». 11.06.2020 кратковременные отключения наблюдались вследствие неисправности выключателя 0,4кВ Л-1 в ТП, который был заменён в этот же день. |  | Краснодарские электрические сети
7408 | ID 000019264 | 2020-06-16 08:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель, электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) А711п не обслуживаемой персоналом "Россети Кубань". Проведенная проверка показала, что отключение связано с проведением срочных неплановых работ на линии электропередач А31-А507п и выявлением повреждения изоляторов в абонентском ТП-А507п. После устранения повреждений 16.06.2020 18:49 все потребители были запитаны по нормальной схеме. В соответствии с ППРФ №861 суммарное количество часов отключений за год не превысило 72ч. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7409 | ID 000019290 | 2020-06-16 12:59 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Клубничная, 90 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №606п. В период с 01.05.2020 по 23.06.2020 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 03.05.2020 с 18:05 до 20:00 в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ, 15.06.2020 с 09:10 до 11:50 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ, 16.06.2020 с 15:11 до 00:45 17.06.2020 в связи с повреждением потребительской кабельной линии 6 кВ. |  | Сочинские электрические сети
7410 | ID 000019292 | 2020-06-16 13:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Ландышевая, 12/8 осуществляется от трансформаторной подстанции №1108 от ПС 110 «Бочаров Ручей». Отключение электроэнергии 15.06.2020 с 09:10 до 11:50 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ, 16.06.2020 с 15:11 до 17:00 в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. |  | Сочинские электрические сети
7411 | ID 000019299 | 2020-06-16 16:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель, электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) А125 обслуживаемой персоналом "Россети Кубань". Проведенная проверка показала, что отключение связано с проведением срочных неплановых работ на линии электропередач А31-А507п и последующим выявлением повреждения изоляторов в абонентском ТП-А507п. После устранения повреждений 16.06.2020 18:49 все потребители были запитаны по нормальной схеме. Во время производства работ, электроснабжение потребителей осуществлялось посредством резервных источников электроэнергии. В соответствии с ППРФ №861 суммарное количество часов отключений за год не превысило 72ч. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7412 | ID 000019388 | 2020-06-18 13:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Дмитриевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.04.2020 по 29.06.2020 зафиксированы следующие отключения: 25.04.2020 года в 10:49 отключение воздушной линии 10 кВ Д150-Д58. В 23:01 электроснабжение восстановлено. 14.06.2020 в 11:16 отключение воздушной линии 10кВ Лоо 4-Д204. В 17:16 электроснабжение восстановлено. 17.06.2020 в 11:01 отключение воздушной линии 10кВ Д134-Д253. В 22:12 электроснабжение восстановлено. 18.06.2020 в 13:02 отключение воздушной линии 10кВ Д204-Д150. В 19:24 электроснабжение восстановлено. Так же дополнительно сообщаю, что для улучшения надежности электроснабжения жителей села Верхнеармянское Лоо сотрудниками Дагомысского района выполнены работы по чистке трассы, ревизии контактных соединений на вышеуказанных воздушных линиях. |  | Сочинские электрические сети
7413 | ID 000019450 | 2020-06-20 09:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Нина Владимировна! За период с 10.06.2020 до 19.06.2020 по Вашему адресу зафиксированы отключения электроэнергии 13.06.2020 с 9:44 до 15:50 для аварийного ремонта воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Н129-Н130/Н131; 19.06.2020 с 06:10 до 7:23 отключение вследствие атмосфорных грозовых явлений, с успешным повторным включением; 19.06.2020 с 20:06 до 20.06.2020 02:30 для непланового ремонта воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТРП72-ТРП42. При этом длительность отключений не превышала 24 часов. |  | Сочинские электрические сети
7414 | ID 000019520 | 2020-06-22 11:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Иван Валентинович! На Ваше обращение от 22.06.2020 сообщаем. 30.04.2020 с 10:12 по 16:45 - вывод в ремонт ВЛ- 10 кВ В-5 для безопасности при производстве работ по ремонту ПС 35 Вымпел. 03.06.2020 с 09:40 до 12:30 - вывод в ремонт ВЛ-35 Тихорецк - Вымпел для ремонта провода. 08.06.2020 с 13:09 до 16:00 - вывод в ремонт ВЛ-10кВ П-7 и проведение работ на ПС 35 Вымпел. 13.06.2020,14.06.2020,15.06.2020 - оперативные переключения для создания ремонтной схемы по ВЛ-10кВ П-7 в связи с ремонтными работами. 18.06.2020 в 8:09 - перевод питания на ПС-500 Тихорецкая. Согласно АРБП №01-267 от 08.08.2012года объект подключен по II категории электроснабжения. Все работы согласовываются в установленном порядке. Приносим Вам извинения за причиненные неудобства. |  | Тихорецкие электрические сети
7415 | ID 000019543 | 2020-06-22 19:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Константиновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение здания по адресу г. Сочи, ул. Лермонтова, д.3 осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ ф. Лермонтова от трансформаторной подстанции №35. В период с 01.06.2020 по 23.06.2020 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 15.06.2020 с 11:38 до 19:18, 18.06.2020 с 10:11 до 18:25, 22.06.2020 с 10:52 до 20:00 в связи с выполнением капитального ремонта воздушной линии 0,4 кВ с целью улучшения надёжности электроснабжения потребителей. Так же сообщаю, что информация о плановых отключениях на июль 2020 года на сайте ДЗО Россети ПАО "Кубаньэнерго" будет актуализирована. |  | Сочинские электрические сети
7416 | ID 000019630 | 2020-07-20 12:58 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Валерий Валерьевич! По Вашему обращению на отсутствие электроснабжения сообщаем, что в период высоких температур при учащенном контроле нагрузок оборудования 24.06.2020 в 15-00 на подстанции 35/10 «Кущевская» выявлено увеличение нагрузки до номинальной. Для исключения работы оборудования сверхдопустимых нагрузок было проведено внеплановое отключение с 15-09 до 15-34 для перевода участка с воздушной линии 10 кВ К-6 на питающий центр подстанции 35/10кВ «Степнянская». 22.07.2020 во избежание отключений электроэнергии во время порывов ветра сотрудники филиала ПАО Кубаньэнерго Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) провели обрезку древесно-кустарной растительности вдоль воздушной линии 0,4 кВ Л-5 от ЗТП 10/0,4 кВ К-6-143, от которой запитано Ваше домовладение. |  | Ленинградские электрические сети
7417 | ID 000019717 | 2020-06-26 17:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Андреевич! Электроснабжение жилых домов в пос. Чвизепсе (далее – Дома) осуществляется от подстанции 10/0,4кВ «К-76», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». С 01.01.20 по 30.06.20 зафиксированы отключения электроснабжения Домов: 1 неплановое длительностью 2 часа (23.06.20); 3 аварийных длительностью 5,2 часа (24.01.20, 23.02.20, 01.04.20), 1 неотложное длительностью 1,7 часа (11.02.20). Длительность перерыва электроснабжения не превышала 2 часов, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3 категории по надёжности электроснабжения. Резервные (дизельные) источники питания используются, как правило, для социально значимых объектов. Для электроснабжения Домов применялись 23.02.20, 01.04.20 и 23.06.20. |  | Сочинские электрические сети
7418 | ID 000019976 | 2020-07-03 08:33 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Сергеевич! По Вашему адресу с 01.03.2020 по 13.07.2020 было зафиксировано одно отключение воздушной линии 10 кВ И-301: с 25.03.2020 13:55 до 26.03.2020 01:18 аварийное отключение ВВ-10 И-301 на подстанции 110/10/10 "ИКЕА". Кратковременные и повторяющиеся отключения были связаны с дефектным автоматом 0,4 кВ, персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") произвел его замену 11.06.2020. |  | Краснодарские электрические сети
7419 | ID 000020059 | 2020-07-04 09:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Николаевич! На Ваше обращение от 04.07.2020 сообщаем 03.07.2020 по адресу с. Белая Глина улица Пролетарская дом 146 аварийных и плановых отключений не зафиксировано.04.07.2020 с 09:25 по 11:13 выполнялись работы по внеплановой заявке на вывод в ремонт воздушная линия 10 кВ Э-4 от подстанции 35/10 кВ «Элеватор» для безопасности при производстве работ по ремонту пункта коммерческого учета электроэнергии. Все работы согласовываются в установленном порядке. Приносим Вам извинения за причиненные неудобства. |  | Тихорецкие электрические сети
7420 | ID 000020065 | 2020-07-04 13:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Петрович! По Вашему адресу ведутся работы по реконструкции воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ТП-Г41 с увеличением сечения токопроводящих жил для улучшения качества электроснабжения. Однако, при выезде по Вашему обращению, была установлена неисправность прибора учета электроэнергии на вводе в Ваш дом. Прибор учета электроэнергии был заменен 06.07.2020. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7421 | ID 000020077 | 2020-07-04 14:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Сергеевна! По Вашему обращению об отсутствии электроснабжения по ул. Казачья 32 сообщаем, что что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») зарегистрировано одно отключение по данному адресу: 03.07.2020 с 10:52 до 13:10, выведена в ремонт воздушной линии 10 кВ НТ-7, для безопасного проведения работ на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НТ7-348. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7422 | ID 000020099 | 2020-07-05 09:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Василий Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.04.2020 по 07.07.2020 зафиксировано отключение 04.07.2020 в 19:16 отключение воздушной линии 0,4 кВ фидер Верхний поселок от трансформаторной подстанции Д103. В 21:10 электроснабжение восстановлено. 05.07.2020 сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети выполнены работы по замене дефектного оборудования на трансформаторной подстанции Д103. На данный период времени трансформаторная подстанция Д103 работает в штатном режиме. Так же дополнительно сообщаю, что для выполнения аварийно-восстановительных работ бригады обеспеченны необходимым материалом, приспособлениями и инструментом в полном объёме. |  | Сочинские электрические сети
7423 | ID 000020147 | 2020-07-06 07:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! 05.07.2020 в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей компании "Россети" в х .Северо-восточные Сады по ул.Садовой зафиксированно отключение воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ Л-3 С5-59 с 18:52 до 23:46 для чистки трассы от ветвей деревьев и кустарников попадающих в охранную зону ВЛ. Так же сообщаем, что в пределах расходов ремонтной программы, установленной Региональной энергетической комиссией – департамента цен и тарифов Краснодарского края (РЭК-ДЦТ КК) и годовому графику технического обслуживания, проводятся предусмотренные техническими регламентами и нормами работы по техническому обслуживанию и ремонту электросетевого комплекса. |  | Адыгейские электрические сети
7424 | ID 000020175 | 2020-07-06 14:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Константиновна! В июле 2020 по адресу: Северский район, ст. Смоленская, ул. Орджоникидзе 15 зафиксированы отключения воздушной линии 0,4 кВ №2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СМ-5-567, связанные с выходом из строя автомата 0,4 кВ линии 2.Для предотвращения дальнейших отключений персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") произвел замену автомата 0,4 кВ линии 2. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7425 | ID 000020187 | 2020-07-06 18:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | В период с 3 по 7 июля 2020 года в станице Переясловская происходили отключения электроэнергии. Информация о количестве, продолжительности и причинах отключений предоставлена в приложении. В настоящее время, после проведения ремонтных работ, электроснабжение потребителей стабильно, осуществляется по нормальной схеме. |  | Тимашевские электрические сети
7426 | ID 000020199 | 2020-07-06 21:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Владимировна! С 01.03.2020 по 16.07.2020 по Вашему адресу было зафиксировано одно отключение воздушной линии 10 кВ И-301: - 25.03.2020 с 13:55 до 26.03.2020 01:18 (аварийное отключение ВВ-10 И-301 на ПС 110/10/10 «ИКЕА», сработала максимальная токовая защита); |  | Краснодарские электрические сети
7427 | ID 000020293 | 2020-07-07 17:05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Николаевич! По Вашему обращению об отсутствии электроснабжения по ул. Октябрьской 1а сообщаем, что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») зарегистрировано одно отключение по данному адресу: 07.07.2020 с 14:40 до 18:47, отсутствие напряжения объясняется выполнением схемно-режимных мероприятий по снижению аварийно-допустимых нагрузок на оборудовании подстанции, связанных с аномально высокой температурой окружающего воздуха. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7428 | ID 000020335 | 2020-07-08 08:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Михайлович! По Вашему обращению об отсутствии электроснабжения в переулке Ульяны Громовой сообщаем, что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») зарегистрировано одно отключение по данному адресу: 07.07.2020 с 14:40 до 18:47, отсутствие напряжения объясняется выполнением схемно-режимных мероприятий по снижению аварийно-допустимых нагрузок на оборудовании подстанции, связанных с аномально высокой температурой окружающего воздуха. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7429 | ID 000020339 | 2020-07-08 08:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Михайловна! По Вашему обращению об отсутствии электроснабжения в переулке Серова сообщаем, что что в филиале ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») зарегистрировано одно отключение по данному адресу: 07.07.2020 с 14:40 до 18:47, отсутствие напряжения объясняется выполнением схемно-режимных мероприятий по снижению аварийно-допустимых нагрузок на оборудовании подстанции, связанных с аномально высокой температурой окружающего воздуха Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7430 | ID 000020363 | 2020-07-08 08:17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Азамат! В период с 01.05.2020-13.07.2020 по Вашему адресу согласно оперативной документации было зафиксировано три отключения воздушной линии 10 кВ Э-13: - 16.05.2020 с 15:45 до 16:03 снятие ветки с проводов воздушной линии 10 кВ Э-13; - 20.05.2020 с 10:58 до 15:48 ремонт привода масляного выключателя Э-13; - 08.07.2020 с 01:35 до 03:41 вывод в ремонт 2 секции шин 35 кВ на подстанции "Энем". |  | Краснодарские электрические сети
7431 | ID 000020379 | 2020-07-08 08:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемы потребитель! Сообщаем, что в связи с участившимися случаями прохождения грозовых фронтов по территории Белореченского района происходило аварийное отключения воздушной линии электропередачи 10 кВ «Промзона» 2 (ВЛ-10 кВ Пз-2), обеспечивающей электроснабжение потребителей Родниковского сельского поселения. Отключение происходило 08.07.2020 с 6:00 до 11:32; и 12.07.2020 с 20:20 до 21:22. В настоящий момент ситуация стабилизировалась, отключений электросетевого оборудования не выполняется. |  | Адыгейские электрические сети
7432 | ID 000020486 | 2020-07-09 07:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Анжелика Николаевна! За период с 09.02.2020 по Вашему адресу зафиксированы кратковременные отключения электроэнергии 05.07.2020 для подготовки схем распределительной сети к выводу в ремонт кабельной линии электропередачи КЛ-10 ТРП41-Н506п и 08.07.2020 для подготовки схем распределительной сети к выводу в ремонт воздушной линии электропередачи ВЛ-10 ТРП41-Н154п. Выполнение работ в электроустановках, для обеспечения безопасности ремонтного персонала, невозможно без их отключения. В настоящее время электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по схеме нормального режима. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7433 | ID 000020497 | 2020-07-09 08:03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Эльвина Рефатовна! В период с 01.05.2020-13.07.2020 по Вашему адресу согласно оперативной документации было зафиксировано пять отключений воздушной линии 10 кВ ТМ-9: - 22.05.2020 с 11:10 до 12:45 отключения воздушной линии ТМ-9 для безопасности проведения работ по замене дефектного изолятора на воздушной линии И-309; - 06.06.2020 с 14:08 до 14:52 устранение земли на воздушной лини 10 кВ; - 30.06.2020 с 02:06 до 03:12 восстановление отгоревшего шлейфа фазы "В" на опоре 1-22 к потребительской отпайке; - 04.07.2020 с 21:53 до 01:28 замена подвесного изолятора на опоре №47; - 08.07.2020 с 17:46 до 18:59 восстановление провода в пролете опор 28/41 - 29/42. |  | Краснодарские электрические сети
7434 | ID 000020519 | 2020-07-09 11:02 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что отсутствие электроэнергии по Вашему адресу было вызвано аварийным отключением линии электропередач Из202-А384/А727/А808п произошедшим из за грозового перенапряжения. Включение и отключение электроэнергии в период с 0:00 до 04:30 09.07.2020 вызвано оперативными переключениями в сети 10 кВ, необходимыми для перераспределения нагрузки после вывода в ремонт поврежденного участка сети. Электроснабжение потребителей полностью восстановлено в 15:16 09.07.2020 после завершения персоналом ГК Россети аварийно восстановительных работ. |  | Сочинские электрические сети
7435 | ID 000020604 | 2020-07-10 11:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Валентинович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроэнергии в жилом доме №20А ул. Набережной ст. Убинской Северского района сообщаю. В период с 15.06.2020 по 10.07.2020 отключений воздушной линии №3 от трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ «И-145-101» не зафиксировано. Причиной перебоев в электроснабжении послужил вышедший из строя прибор учета. Для качественного электроснабжения Филиалом ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети")14.07.2020 произведена замена прибора учета и его допуск в эксплуатацию. В виду отсутствия претензий с Вашей стороны, вопрос можно считать закрытым. |  | Краснодарские электрические сети
7436 | ID 000020607 | 2020-07-10 11:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Валентинович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроэнергии в жилом доме №20А ул. Набережной ст. Убинской Северского района сообщаю. В период с 15.06.2020 по 10.07.2020 отключений воздушной линии №3 от трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ «И-145-101» не зафиксировано. Причиной перебоев в электроснабжении послужил вышедший из строя прибор учета. Для качественного электроснабжения Филиалом ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети")14.07.2020 произведена замена прибора учета и его допуск в эксплуатацию. В виду отсутствия претензий с Вашей стороны, вопрос можно считать закрытым. |  | Краснодарские электрические сети
7437 | ID 000020672 | 2020-07-11 15:52 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 11 июля 2020 года в 15:21 зафиксировано отключение выключателя ЯЩ-3 в трансформаторном распределительном пункте №8, из-за повреждения на кабельно-воздушной линии 10кВ Д57-Д272. В 18:30 персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7438 | ID 000020710 | 2020-07-12 11:27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Валентиновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с 01.01 по 20.07.20 зафиксированы отключения: 04.02.2020 года в 09:03 повреждение воздушной линии 10 кВ Д63-Д200. В 09:52 электроснабжение восстановлено. 22.03.2020 года в 16:50 повреждение кабельной линии 10 кВ РП96-КРУН1. В 18:31 электроснабжение восстановлено. 21.05.2020 года в 15:25 повреждения кабельно-воздушной линии 10 кВ Д352-Д33. В 16:30 электроснабжение восстановлено. 23.05.2020 года в 02:10 повреждения выключателя 10кВ ТРП96. В 03:05 электроснабжение восстановлено. 08.07.2020 года в 21:33 отключение выключателя ЯЩ-3 из-за неблагоприятных погодных условий. В 21:55 электроснабжение восстановлено. 11.07.2020 года в 15:21 повреждения кабельно-воздушной линии 10 кВ Д57-Д272. В 18:30 электроснабжение восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7439 | ID 000020800 | 2020-07-13 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Артём Александрович! За период с 13.05.2020 зафиксированы отключения электроэнергии 22.05.2020 и 03.07.2020 кратковременно для подготовки схем распределительной сети к выводу в ремонт воздушных линий электропередач ВЛ-10 Н244-Н51 и ВЛ-10 КРН12п-Н244 и трансформаторной подстанции ТП-Н244, 14.06.2020 и 15.06.2020 для проведения капитального ремонта ТП-Н230, 18.06.2020 для вывода в ремонт ВЛ-10 Н51-Н273п, присоединения нового ТП-Н700 и включения новых потребителей. Выполнение работ в электроустановках, для обеспечения безопасности ремонтного персонала, невозможно без их отключения. Информация об отключениях передавалась в администрацию Небугского сельского поселения. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7440 | ID 000020836 | 2020-07-13 13:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Эмма Гасановна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроэнергии в жилых домах по ул. Гагарина пгт. Афипского Северского района сообщаю. В период с 01.06.2020 по 13.07.2020 зафиксированы отключения воздушной линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «СХ-2-484», питающей данную улицу. 02.07.2020 с 09:30 до 19:20 и 03.07.2020 с 09:19 до 17:52 для безопасного производства работ по замене опор и траверс. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7441 | ID 000020838 | 2020-07-13 14:24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 13 июля 2020 года в 13:30 зафиксировано отключение масленого выключателя 10 кВ Д20 в распределительной подстанции 55. В 14:50, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение ЖСТ «Чаевод» восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7442 | ID 000020904 | 2020-07-14 14:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Юрьевич! В период с 01.03.2020-22.07.2020 по Вашему адресу было зафиксировано три отключения воздушной линии 10 кВ И-309: 10.03.2020 10:39-15:19 соединение шлейфов на опоре №1/74 воздушной линии 10 кВ И-309; 17.04.2020 09:24-10:30 отключение воздушной линии 10 кВ И-309 для безопасности проведения работ по устранению нагрева на опоре №35 фазы "В" воздушной линии 10 кВ И-412; 22.05.2020 11:06-12:40 замена дефектного изолятора на опоре №26/35 воздушной линии 10 кВ И-309. По причинам отключений потребительской воздушной линии 0,4 кВ И-309-864п обращайтесь к владельцу, управляющую компанию ООО «УК «Престиж плюс». |  | Краснодарские электрические сети
7443 | ID 000020905 | 2020-07-14 14:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка, по результатам которой бригадой воздушных линий было произведено подключение питающего провода вашего домовладения к магистральной ВЛ-0,4 кВ. 15.07.2020 в 16:00 электроснабжение полностью восстановлено. Просим Вас принять извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7444 | ID 000021164 | 2020-07-16 15:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Маргарита Степановна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 16 июля 2020 года в 14:16 зафиксировано отключение выключателя МВ 10-Д84 в распределительном пункте №31, из-за повреждения в трансформаторной подстанции Д193. В 14:45 персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. Также дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут возникать в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонента разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7445 | ID 000021185 | 2020-07-16 17:58 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Антон Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с 01.01 по 22.07.2020 зафиксированы следующие отключения: 25.02.2020 года в 10:31 повреждение выключателя 10 кВ Д16 в распределительном пункте №55. В 11:40 электроснабжение восстановлено. 20.06.2020 года в 18:40 повреждение кабельно-воздушной линии 10 кВ Д94-Д95. В 19:27 электроснабжение восстановлено. 08.07.2020 года в 23:20 повреждения кабельно-воздушной линии 10 кВ Д20-Д94. 09.07.2020 в 01:15 электроснабжение восстановлено. 22.07.2020 года в 02:30 повреждение кабельной линии 10кВ Д1-Д4. В 06:24 электроснабжение восстановлено. Также дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут возникать в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонента разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7446 | ID 000021187 | 2020-07-16 20:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Инна Сергеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на отключение электроснабжения в доме № 9 по ул. Строителей, пгт. Афипского Северского района, сообщаю. В период с 01.07.2020 по 16.07.2020 зафиксированы отключения воздушной линии 10 кВ СХ-2, питающей данную улицу. 02.07.2020 с 09:30 до 19:20, 03.07.2020 с 09:19 до 17:52, 16.07.2020 с 07:25 до 19:57 для безопасного производства работ по реконструкции воздушной линии 10 кВ СХ-2. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7447 | ID 000021261 | 2020-07-19 11:37 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Геворг Вазкенович! По Вашему обращению Сотрудниками филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящего в группу компаний ПАО Россети была осуществлена проверка, в результате которой выявлен сбой программного обеспечения прибора учета электроэнергии. 20.07.2020, при выезде по Вашему адресу, было выполнено перепрограммирование прибора учета электроэнергии. Приносим извинение за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7448 | ID 000021311 | 2020-07-20 13:51 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемы потребитель! Сообщаем, что в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети ГК "Россети" Белореченского района электрических сетей в связи с участившимися случаями прохождения грозовых фронтов по территории Белореченского района в период с 01.07.2020 по 27.07.2020 зафиксированы следующие отключения воздушной линии электропередачи 10 кВ «Промзона» 2 (ВЛ-10 кВ Пз-2):08.07.2020 с 6:00 до 11:32; 12.07.2020 с 20:20 до 21:22 и 20.07.2020 с 13:51 до 15:10. В настоящий момент ситуация стабилизировалась, отключений электросетевого оборудования не выполняется. |  | Адыгейские электрические сети
7449 | ID 000021378 | 2020-07-21 14:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала что электроснабжение многоквартирного дома по адресу улица Искры 66/5 осуществляется от трансформаторной подстанции А242. С 10.07.20202 по 21.07.2020 производились оперативные переключения с целью перераспределения нагрузок. Отсутствие электроэнергии 21.07.2020 связано с повреждением кабельной линии (КЛ) 10 кВ А242-А461. Данное повреждение устранено силами персонала филиала ПАО Кубаньэнерго ГК Россети 22.07.2020 в 01:19. После проведения работ полностью восстановлена нормальная схема электроснабжения потребителей. |  | Сочинские электрические сети
7450 | ID 000021380 | 2020-07-21 14:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период с 01.01.20 по 20.07.20 зафиксированы отключения:06.02.20 14:10-17:38 выполнение оперативных переключений по фидеру П-21, 12.02.20 08:21-08:25, 10:15-10:16 выполнение оперативных переключений по сети 6кВ,02.03.20 11:02-17:25 безопасное производство работ по чистке ДКР, 02.06.20 11:00-21:30 замена опоры №21 на ВЛ-0,4 кВ, 17.06.20 07:25-09:05 аварийное отключение КВЛ-6 П-21-РП-24 ,13.07.20 14:20-15:53 аварийное отключение КВЛ-6 П-21-РП-24, 14.07.20 17:29-17:34 выполнение оперативных переключений на КВЛ 6 кВ; 05.07.20 и 12.04.20 отключения не зафиксированы. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7451 | ID 000021389 | 2020-07-21 14:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Маргарита Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с 01.01 по 30.07.2020 зафиксированы следующие отключения: 04.02.2020 года в 09:03 повреждение воздушной линии 10кВ Д63-Д200. В 11:01 электроснабжение восстановлено. 13.02.2020 года в 06:29 отключение выключателя ЯЩ-4 из-за неблагоприятных погодных условий. В 06:55 электроснабжение восстановлено. 08.07.2020 года в 21:33 отключение выключателя ЯЩ-4 из-за неблагоприятных погодных условий. В 21:55 электроснабжение восстановлено. 13.07.2020 года в 14:59 отключение выключателя ЯЩ-4 из-за дефекта в работе оборудования. В 15:40 электроснабжение восстановлено.Также дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут возникать в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонента разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7452 | ID 000021394 | 2020-07-21 15:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Викторовна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) 24.07.2020 выезжал к Вам и произвел проверку узла учета. Составлен Акт №120080333 о не допуске узла учета в качестве расчетного в жилом доме №30 по ул. Кубанской. На границе балансовой принадлежности и эксплуатационной отвественности были востановлены три фазы подачи электроэнергии. |  | Краснодарские электрические сети
7453 | ID 000021434 | 2020-07-22 10:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период с 01.07.2020 по 21.07.2020 персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей зафиксировано одно отключение с 12:00 по 15:30 21.07.2020. Отключение было произведено в связи с проводившимися работами по расчистке линии 0,4 кВ Бд8-758 Л-1 в пролетах опор 6-8 от дикорастущих растений. 21.07 2020 в 15:30 работы были завершены и электроснабжение было восстановлено. Оборудование находятся в исправном техническом состоянии |  | Адыгейские электрические сети
7454 | ID 000021458 | 2020-07-22 17:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Венедиктовна! В указанные в Вашем обращении даты зафиксированы отключения электроэнергии 19.06.2020 с 11:05 до 17:25, 22.06.2020 с 5:54 до 19:52, 23.06.2020 с 10:13 до 18:15, 02.07.2020 с 13:07 до 16:49, 21.07.2020 с 13:04 до 18:50 для непланового переустройства воздушных линий электропередач ВЛ-10 Г68-Г33, ВЛ-0,4 Г33 Ф-2, Г33 Ф-4; 06.07.2020 в 13:50, в 16:20 и 20.07.2020 в 8:45, в 23:49 кратковременно, в связи с подготовкой схем электроснабжения к выводу в ремонт оборудования. Вывод в ремонт электрооборудования подразумевает выполнение сложных переключений, в связи с чем сроки отключений могут отличаться от заявленных. В настоящее время переустройство воздушных линий электропередач полностью завершены, электроснабжение осуществляется по схеме нормального режима. |  | Сочинские электрические сети
7455 | ID 000021478 | 2020-07-23 08:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение Вашего дома (далее – Объект) осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ Д252п, принадлежащей С/Т «Черноморец», запитанной по кабельной линии 10кВ Д57-Д252, принадлежащей ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети")(далее – Общество). В период с 01.01 по 20.07.20 произошли 2 аварийных отключения Объекта, в связи с технологическими нарушения в работе оборудования Общества. При этом максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 1 часа 41 минуты. Также отключения могли происходить в связи с выполнением работ собственником ТП, либо неисправностями во внутренней электросети 0,4кВ Объекта. За информацией о количестве и длительности отключений Вам следует обращаться к председателю С/Т «Черноморец». |  | Сочинские электрические сети
7456 | ID 000021487 | 2020-07-23 08:12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Юрьевич! В период с 01.07.2020-14.07.2020 по Вашему адресу было зафиксировано 3 отключений электроснабжения: 04.07.2020 с 21:53 до 05.07.2020 01:28, 08.07.2020 с 17:46 до 18:59, 14.07.2020 с 22:30 до 23:40, связанных с обеспечением безопасности персонала филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (группа компаний "Россети") (далее – Филиал) при выполнении работ на электрооборудования Общества. Других отключений электроснабжения со стороны Филиала не зафиксировано. Отключения электроэнергии могли происходить в связи с выполнением работ, либо неисправностями во внутренней электросети 0,4кВ Вашего дома. За информацией о количестве и длительности отключений Вам следует обращаться в УК ООО «УК «Престиж». |  | Краснодарские электрические сети
7457 | ID 000021518 | 2020-07-23 17:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Анастасия Владиславовна! Электроснабжение Вашего дома (далее – Объект) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4кВ АР-5-1277,состоящей на балансе ПАО"Кубаньэнерго"(группа компаний "Россети") (далее –Общество). С 01.07.2020 по 13.07.2020 зафиксированы отключения Объекта: 1 плановое (02.07.2020 с 13:20 до 16:20) для безопасного выполнения работ в электрооборудовании и 1 аварийное (06.07.2020 с 17:25 до 17:41). Других отключений Объекта со стороны Общества не зафиксировано. В случае проведения неотложных работ (для устранения возникшей неисправности, которая может привести к развитию аварийной ситуации), а также при возникновения технологических нарушений в сети (порыв ЛЭП, ДТП и т.д.) заранее предупредить абонентов об отключении невозможно. |  | Юго-Западные электрические сети
7458 | ID 000021638 | 2020-07-27 15:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка которая показала ,что электроснабжение вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции А740. 27.07.2020 проводились работы по ремонту линии электропередач с 09-42 до 15-03. 27.07.2020 в 15:03 электроснабжение потребителей было полностью восстановлено. По вопросу невозможности дозвониться на горячую линию, будет осуществлена проверка линий связи. |  | Сочинские электрические сети
7459 | ID 000021656 | 2020-07-27 17:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Ваше домовладение подключено к электрическим сетям 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А150. По Вашему обращению сообщаю, что по Вашему адресу за период с 01.06.2020 по 27.07.2020 зафиксировано 5 отключений электроэнергии, которые связанны как с производством планово-предупредительных ремонтов оборудования перед осенне-зимним периодом, так и с технологическими нарушениями на оборудовании электросетей. По состоянию на 29.07.2020 электроснабжение полностью восстановлено. Время перерыва электроснабжения составило менее 24 ч в 1 сутки и менее 72 часов за год, что соответствует п.31.6. Правил недискриминационного доступа, утвержденных ППРФ от 27.12.2004. |  | Сочинские электрические сети
7460 | ID 000021659 | 2020-07-27 19:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка которая показала, что отключение электроэнергии 27.07.2020 вызвано проведением срочных работ на линии электропередач связанных с устранением повышенного нагрева контактного соединения. Предупреждение об отключении было размещено в СМИ города Сочи. 27.07.2020 в 18:00 электроснабжение полностью восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7461 | ID 000021689 | 2020-07-28 12:17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Ваше домовладение подключено к электрическим сетям 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А9. По Вашему обращению сообщаю, что по Вашему адресу за период с 01.06.2020 по 27.07.2020 зафиксировано 5 отключений электроэнергии, которые связанны как с производством планово-предупредительных ремонтов оборудования перед осенне-зимним периодом, так и с технологическими нарушениями на оборудовании электросетей. По состоянию на 29.07.2020 электроснабжение полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7462 | ID 000021703 | 2020-07-28 15:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала что отключение электроэнергии 28.07.2020 с 10:59 до 13:53 на улице Брянская связано с проведением срочных неплановых работ по подключению кабельной линии 10 кВ необходимых для восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей района. По состоянию на 13:53 28.07.2020 электроснабжение восстановлено, все потребители запитаны по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7463 | ID 000021740 | 2020-07-29 08:24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Ваше домовладение подключено к электрическим сетям 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А126. По Вашему обращению сообщаю, что по Вашему адресу за период с 01.06.2020 по 27.07.2020 зафиксировано 5 отключений электроэнергии, которые связанны как с производством планово-предупредительных ремонтов оборудования перед осенне-зимним периодом, так и с технологическими нарушениями на оборудовании электросетей. По состоянию на 29.07.2020 электроснабжение полностью восстановлено. Время перерыва электроснабжения составило менее 24 ч в 1 сутки и менее 72 часов за год, что соответствует п.31.6. Правил недискриминационного доступа, утвержденных ППРФ от 27.12.2004. |  | Сочинские электрические сети
7464 | ID 000021779 | 2020-07-29 12:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Артем Николаевич! В ответ на поступившее обращение поясняем, что для обеспечения бесперебойного электроснабжения Вашего домовладения, персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") в июле 2020 года выполнена расчистка трассы воздушной линии 0,4 кВ фидер 4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 КУ-5-216 от древесно-кустарниковой растительности. Отключение 28.07.2020 с 9:55 ч. до 16:09 ч. осуществлялось для замены провода на вышеуказанной воздушной линии 0,4 кВ. Кратковременные отключения 29.07.2020 и 31.07.2020 связаны с необходимостью проведения контрольных измерений уровня напряжений в Вашем домовладении (установка и снятие прибора ПРОРЫВ-КЭ). Других отключений в филиале за период с 01.07.2020 по 04.08.2020 не зафиксировано. |  | Армавирские электрические сети
7465 | ID 000021799 | 2020-07-29 15:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Александрович! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ фидер 4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 К7-686. За период с 01.01.2020 по 04.08.2020, в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") зафиксированы следующие отключения вышеуказанной ВЛ-0,4 кВ: 14.01.2020 (с 10:38 час. до 16:44 час.) для выполнения технического обслуживания; 10.06.2020 (с 10:22 час. до 16:33 час.) для обрезки древесно-кустарниковой растительности; 06.07.2020 (с 11:06 час. до 12:58 час.) для замены трансформатора; 28.07.2020 (с 22:15 час. до 23:35 час.) для восстановления провода на опоре; 31.07.2020 2020 (с 07:13 час. до 09:23 час.) для соединения шлейфов на опоре. Превышений регламентированного срока погашений нет. |  | Армавирские электрические сети
7466 | ID 000021822 | 2020-07-30 08:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Александрович! В период с 27.07.2020 по 29.07.2020 по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Свердлова,76 зафиксировано одно отключение , а именно 27.07.2020 с 06:30 по 08:09- вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по техническому обслуживанию подстанции 35/10 кВ «Львовская». Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7467 | ID 000021887 | 2020-07-30 18:44 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за июль месяц по Вашему адресу зафиксировано 6 отключений электроэнергии . Отключения были связаны как с производством оперативных переключений и проведением срочных неплановых работ, так и с технологическими нарушениями на электрооборудовании. В основном отключения носили кратковременный характер. При проведении неплановых работ оповещение населения об отключении производится в СМИ города Сочи. По состоянию на 01.08.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7468 | ID 000021888 | 2020-07-30 19:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Павлович! В ответ на Ваше обращение по вопросу надежности электроснабжения жилого дома №64, по ул. Советской, пос.Южного Динского района сообщаю, что электроснабжение данного жилого дома осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Л-2 КУ-4-840. Так же сообщаю, что в период с 30.06.2020 по 30.07.2020 в ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») зафиксировано 3 отключения ВЛ-10 кВ КУ-4. 13.07.2020 с 17:00 до 19:00 – для восстановления провода к РТП-10; 16.07.2020 c 11:30 до 20:30 – для безопасного проведения работ по установке дополнительных опор от оп. № 4-5 до оп.№4-13; 30.07.2020 с 18:00 до 21:00 -для восстановления шлейфа “В” на опоре №12. От лица компании приносим свои извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7469 | ID 000021932 | 2020-08-01 09:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка которая показала, что по Вашему адресу в ночь с 30 на 31 июля оперативно-выездная бригада определила, что отсутствие электроэнергии связанное с ослаблением зажима провода на воздушной линии, для устранения повреждения необходим автогидроподьемник. В связи с занятостью автогидроподьемника 31.07.2020 на работах по устранению подобных технологических нарушений, он был направлен по Вашей заявке по мере освобождения. После устранения повреждения 31.07.2020 все потребители были запитаны по нормальной схеме. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7470 | ID 000021949 | 2020-08-01 16:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель, электроснабжение вашего дома осуществляется от воздушной линии (далее ВЛ) 0,4кВ Л-2 от комплектной трансформаторной подстанции (далее КТП) Г-7-83 питающейся от ВЛ-10кВ Г-7. В период с 01.07.2020 по 12.08.2020 в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети ГК "Россети" зафиксировано следующее отключение: ВЛ-10кВ Г-7 была выведена в ремонт для устранения повреждения с 11:17 до 13:33, в связи с пробоем изоляции на опоре №6/9Б. 01.08,2020 в 13:33 работы были завершены и электроснабжение восстановлено. Оборудование находится в исправном техническом состоянии. |  | Адыгейские электрические сети
7471 | ID 000022006 | 2020-08-03 18:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) - А72. В период с 30.07.2020 по 03.08.2020 было произведено 3 отключения, в связи с проведением неплановых работы по установке новых приборов учета электроэнергии на воздушных линиях электропередачи от указанной ТП. Предупреждение потребителей об отключении осуществлялось посредством СМИ города Сочи. После окончания работ 03.08.2020 все потребители были запитаны по нормальной схеме. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7472 | ID 000022047 | 2020-08-04 16:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Инна Сергеевна! Электроснабжение дома №9 на ул.Строителей пос.Афипского (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-3 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ СХ-2-496, состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В июле и августе 2020 года согласно документации РК зафиксировано 8 отключений электроснабжения Дома в связи с выполнением неплановых работ на ВЛ-10кВ СХ-2 (2, 3, 9, 10, 16, 20 июля и 11, 12 августа). Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 12,5 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3 категории по надёжности электроснабжения. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7473 | ID 000022072 | 2020-08-05 11:30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Иванна Леонидовна! За период с 15.07.2020 г. по 14.08.2020 г. зафиксированы следующие отключения: 05.08.2020 г. внеплановое отключение с 09 ч. 00 м. по 22 ч. 20 м. связанное с выполнением внеплановых работ по ремонту кабельных линий 6 кВ 66-121 и 121-195 , а так же трансформаторной подстанции ТП-121. Суммарно время отключений за 2020 составило 13 ч 20 м, что соответствует п.31.6. Правил, утвержденных ППРФ от 27.12.04 №861, и не превышало 72ч отключений в год. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7474 | ID 000022097 | 2020-08-05 17:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Витальевна! По Вашему обращению был осуществлен выезд персонала Хостинского района электрических сетей для определения причины нарушения электроснабжения, а также 06.08.2020 г. была произведена замена прибора учета электроэнергии. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7475 | ID 000022105 | 2020-08-05 19:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Венедиктовна! В указанные в Вашем обращении даты зафиксированы следующие отключения электроэнергии 27.07.2020 в 10:00 и 12:00 кратковременно, в связи с подготовкой схем электроснабжения к выводу в ремонт оборудования, 01.08.2020 с 11:05 до 13:00 в связи с аварийным отключением масляного выключателя МВ-10 Кр1 на трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВ Кривенковская вследствие неблагоприятных погодных воздействий. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7476 | ID 000022181 | 2020-08-06 19:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Александрович! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) (далее - Сетевая организация) со стороны Сетевой организации 06.08.2020 зафиксированы следующие неплановые отключения электроэнергии: 04:53-05:57 по неотложной заявки для безопасного выполнения работ на линии электропередач 10 кВ С-3; 23:21-04:46 для замены проходных изоляторов. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7477 | ID 000022215 | 2020-08-07 11:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Александровна!На Ваше обращение от 07.08.2020 об отключении электроэнергии по ул. Советская в ст.Полтавской Красноармейского района, сообщаю следующее. Электроснабжение указанной улицы осуществляется от трансформаторной подстанции (далее-ТП)10/0,4кВ К14-786, состоящей на балансе филиала ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети.В период с 07.06.20 по 07.08.20 зафиксировано одно внеплановое отключение электрической энергии питающей ТП 10/0,4 кВ К14-786 07.08.2020 с 10:00 до 14:00 продолжительностью 2 часа для замены вышедшего из стоя прибора учета у потребителя на опоре №4 на линии электропередачи 0,4 кВ фидер 2 от ТП К14-786.В настоящий момент электроснабжение указанного адреса осуществляется в полном объеме. |  | Славянские электрические сети
7478 | ID 000022244 | 2020-08-07 18:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) - А72. В период с 06.07.2020 по 07.08.2020 производились неплановые работы по установке новых приборов учета электроэнергии на воздушных линиях электропередачи от указанной ТП. Предупреждение потребителей об отключении осуществлялось посредством СМИ города Сочи. После окончания работ 07.08.2020 все потребители были запитаны по нормальной схеме. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7479 | ID 000022246 | 2020-08-07 19:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Александрович! В августе 2020 года зафиксированы отключения электроснабжения Вашего дома: 2 неплановых длительностью 10,6 часа (6 и 11 числа); 1 неотложное длительностью 1,1 часа (6 числа). Длительность перерыва электроснабжения не превышала 5,4 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории. Сведения о плановых отключениях размещаются на сайте http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya. Информация об аварийных отключениях передаётся в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований. Сведения об отключениях также размещаются на сайтах муниципальных образований и в средствах массовой информации. |  | Юго-Западные электрические сети
7480 | ID 000022274 | 2020-08-08 16:39 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Вячеслав! По Вашему обращению об отсутствии электроснабжения по улице Белореченской сообщаем, что в филиале ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) зарегистрировано аварийное отключение по данному адресу: 08.08.2020 с 14:15 до 15:00, схлест проводов по воздушной линии 10 кВ Д-7 в пролете опор №№100-101. Приносим извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7481 | ID 000022289 | 2020-08-09 14:33 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Дмитриевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 9 августа 2020 года в 04:28 зафиксировано отключение кабельной линии 10 кВ Д58-Д135. В 14:45, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети, входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение в селе Верхнеармянское Лоо восстановлено по ремонтной схеме. Также дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут возникать в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонента разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7482 | ID 000022307 | 2020-08-10 10:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Борисович! Электроснабжение дома № 35 на ул.Тростниковой пос.Мирного г.Адлер (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «А-72», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». В августе 2020 года зафиксированы отключения электроснабжения Дома: 2 неплановых длительностью 17,6 часа (6 и 10 числа). Длительность перерыва электроснабжения не превышала 9,7 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Сведения об отключениях размещаются на сайтах муниципальных образований, в средствах массовой информации, социальных сетях. Например, для г-к.Сочи: https://sochi.ru/press-sluzhba/obyavleniya. |  | Сочинские электрические сети
7483 | ID 000022314 | 2020-08-10 13:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Кошехабльский район электрических сетей ГК "Россети" 12.08.2020 года были выполнены работы по обрезке ветвей деревьев попадающих в охранную зону воздушных линий электропередач 0,4 кВ Л-2 Чх4-91, а так же перетяжка проводов в пролетах опор № 1/5-1/7 . |  | Адыгейские электрические сети
7484 | ID 000022316 | 2020-08-10 13:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Анастасия! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроэнергии в СНТ "Мечта" сообщаю, что 30.07.2020 в период с 15.00 до 22.00 произошло аварийное отключение на высоковольтной линии, от которой осуществляется электроснабжение СНТ "Мечта". Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" выполнялся ремонт поврежденного кабеля, замена ограничителя напряжения, ремонт шлейфа опоры №12 на воздушной линии 10 кВ КУ-4,так же производилась замена изоляторов. От лица компании приносим свои извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7485 | ID 000022335 | 2020-08-10 19:41 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) - А72. В период с 30.07.2020 по 10.08.2020 было произведено 5 отключений, в связи с проведением неплановых работы по установке новых приборов учета электроэнергии на воздушных линиях электропередачи от указанной ТП. Предупреждение потребителей об отключении осуществлялось посредством СМИ города Сочи. 10.08.2020 в 19:15 работы полностью завершены и все потребители запитаны по нормальной схеме. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов в сутки и до 72 часов в год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7486 | ID 000022368 | 2020-08-11 15:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению произведена проверка которая показала, что отсутствие электроэнергии 11.08.2020 по Вашему адресу связано с производством срочных неплановых работ на воздушной линии 10 кВ по вырубке угрожающих деревьев за границами просеки. Данные работы проводились для предупреждения аварийных ситуаций. После окончания работ 11.08.2020 все потребители были запитаны по нормальной схеме. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7487 | ID 000022379 | 2020-08-11 16:50 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) - А72. В период 07.08.2020 по 10.08.2020 производились неплановые работы по установке новых приборов учета электроэнергии на воздушных линиях электропередачи от указанной ТП. Предупреждение потребителей об отключении осуществлялось посредством СМИ города Сочи. После окончания работ 10.08.2020 все потребители были запитаны по нормальной схеме. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7488 | ID 000022381 | 2020-08-11 18:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Александровна! По уточнённым данным 07.08.2020 с 09:47 до 15:38 зафиксировано отключение электроснабжения домов № 22 - 24 на ул.Советской ст.Полтавской в связи с выполнением неплановых работ по замене приборов учёта электроэнергии у потребителей, подключённых от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «К-14-786». Длительность перерыва электроснабжения не превысила 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Сведения об отключениях размещаются на сайтах муниципальных образований и в средствах массовой информации. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
7489 | ID 000022428 | 2020-08-12 17:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель, электроснабжение вашего дома осуществляется от воздушной линии (далее ВЛ) 0,4кВ Л-2 от комплектной трансформаторной подстанции (далее КТП) Г-7-83 питающейся от ВЛ-10кВ Г-7. 12.08.2020 в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети ГК "Россети" зафиксировано следующее неплановое отключение: ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Г-7-85 была выведена в ремонт для замены приборов учета на опорах ВЛ с 09:39 до 13:33, 11.08.2020 отключений не зафиксировано. |  | Адыгейские электрические сети
7490 | ID 000022471 | 2020-08-13 20:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Александрович! В период с 01.08.2020 по 13.08.2020 по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Свердлова,76 зафиксировано одно отключение , а именно 13.08.2020 с 08:40 по 18:20- вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7491 | ID 000022482 | 2020-08-14 11:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Александрович! В период с 01.08.2020 по 13.08.2020 по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Свердлова,76 зафиксировано одно отключение , а именно 13.08.2020 с 08:40 по 18:20- вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. 24.08.2020 был снят прибор периодического контроля качества "Прорыв". Замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности подтвердили соответствие уровня напряжения ГОСТ 32144-2013, которое составило 202-238 В. Допустимые отклонения напряжения согласно ГОСТ 32144-2013 составляют от 198 до 242 В. |  | Краснодарские электрические сети
7492 | ID 000022539 | 2020-08-17 08:59 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Александрович! В период с 01.08.2020 по 13.08.2020 по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Свердлова,76 зафиксировано одно отключение , а именно 17.08.2020 с 08:40 по 18:20- вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7493 | ID 000022545 | 2020-08-20 15:27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Олеся Акоповна! С 01.06.2020 по 25.08.2020 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: внеплановые, связанные с проведением работ по замене провода и опор на воздушной линии 0,4 кВ от комплексной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Ст-3-725: 22.07.2020 – с 10-40 по 16-29; 27.07.2020 –с 09-48 по 09-53; 06.08.2020 – с 10-23 по 20-47; 10.08.2020 – с 10-26 по 19-10; 20.08.2020 - с 10-16 по 15-59; оперативные: 10.06.2020 - с 15-00 до 15-07; 11.06.2020 - с 11-12 до 11-20; 07.07.2020 – с 05-06 до 05-20; с 14-53 до 14-59; 08.07.2020 – с 10-25 до 10-33; 14.07.2020 – с 13-47 до 14-01; 17.08.2020 - с 11-45 до 11-59; с 15-03 до 15-11; аварийное: 21.08.2020 – с 03-55 до 09-01. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Ленинградские электрические сети
7494 | ID 000022582 | 2020-08-18 10:44 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Валентинович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от ТП К3-623, от которой осуществляется электроснабжение Вашего домовладения сообщаю, что за период с 01.07.2020 по 24.08.2020, в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") зафиксированы следующие внеплановые отключения ВЛ-0,4 кВ: 21.07.2020 (с 12:43 час. до 14:05 час.)для замены предохранителя на ТП К3-625; 27.07.2020 (с 08:48 час. до 17:06 час.) для замены разъединителей на ТП К3-666 и К3-665; 12.08.2020 (с 10:21 час. до 14:51 час.) для размены разъединителя на ТП К3-605; 14.08.2020 (с 11:34 час. до 15:00 час.) и 18.08.2020 (с 10:19 час. до 16:08 час.) для тех.обслуживания ВЛ-0,4 кВ фидер 1от ТП К3-623.При проверки фактов нарушений не выявлено. |  | Армавирские электрические сети
7495 | ID 000022622 | 2020-08-19 11:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению произведена проверка которая показала, что отсутствие электроэнергии 18.08.2020 по Вашему адресу связано с производством срочных неплановых работ на воздушной линии 10 кВ по вырубке угрожающих деревьев за границами просеки. Данные работы проводились для предупреждения аварийных ситуаций. После окончания работ 18.08.2020 23-12 все потребители были запитаны по нормальной схеме. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7496 | ID 000022623 | 2020-08-19 11:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) - А198. В период с 01.08.2020 по 18.08.2020 было произведено 4 отключения, в связи с проведением неплановых работы по установке новых приборов учета электроэнергии на воздушных линиях электропередачи от указанной ТП. Предупреждение потребителей об отключении осуществлялось посредством СМИ города Сочи. После окончания работ все потребители были запитаны по нормальной схеме. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7497 | ID 000022625 | 2020-08-19 11:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению произведена проверка которая показала, что отсутствие электроэнергии 18.08.2020 по Вашему адресу связано с производством срочных неплановых работ на воздушной линии 10 кВ по вырубке угрожающих деревьев за границами просеки. Данные работы проводились для предупреждения аварийных ситуаций. После окончания работ 18.08.2020 все потребители были запитаны по нормальной схеме. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7498 | ID 000022735 | 2020-08-22 17:52 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Александрович! В период с 01.08.2020 по 22.08.20 по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Свердлова,76 зафиксировано одно отключение , а именно 22.08.2020 с 08:35 по 18:12- вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7499 | ID 000022792 | 2020-08-25 08:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) электропередачи Л-1 от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ Брюховецкая-2-3, центр питания-подстанция 220/110/35/10 кВ «Брюховецкая». Действительно, 24.08.2020г. в период времени с 08 часов 04 минут до 18 часов 57 минут в ст.Брюховецкая проводилось отключение электроэнергии. Оно связано с выполнением работ по капитальному ремонту воздушной линии электропередачи Л-2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Брюховецкая-2-3 с отключением для безопасного производства работ питающей воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ Брюховецкая-2. Предупреждение об отключении электроэнергии у потребителей направлялось в администрацию Брюховецкого сельского поселения. |  | Тимашевские электрические сети
7500 | ID 000022803 | 2020-08-25 10:05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Антон Сергеевич! Электроснабжение хутора Мирный осуществляется по воздушным линиям (ВЛ) 10кВ «ОК-3» и «ОК-5» от подстанции 35кВ «40 лет Октября», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В период с 01.01.2020 по 31.08.2020 согласно документации РК зафиксированы 2 отключения электроснабжения в х.Мирном в связи с выполнением неплановых работ на ВЛ-10кВ: 12.03.2020 длительностью 13,7 часа – работы на «ОК-3»; 13.03.2020 длительностью 11,8 часа – работы на «ОК-5». 21.08.2020 отключений не зафиксировано, жалоб от потребителей не поступало. Длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. |  | Тимашевские электрические сети
7501 | ID 000022826 | 2020-08-26 08:37 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! Отключения электроснабжения дома №307 на ул. Яна Полуяна ст.Елизаветинской 13.08.2020 (с 11:15 до 14:40) вызваны срабатыванием токовой защиты в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «ЕЛ-8-857». Длительность перерыва электроснабжения не превысила 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7502 | ID 000022888 | 2020-08-27 10:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Александрович! В период с 01.07.2020-03.09.2020 по Вашему адресу было зафиксировано пять отключений воздушной линии 10 кВ ТМ-9, запитанной по ремонтной схеме от воздушной линии 10 кВ И-412: 04.07.2020 21:53 - 05.07.2020 01:28 замена проходного изолятора на опоре №47 воздушной линии 10 кВ И-412; 08.07.2020 17:46-18:59 восстановление провода в пролете опор 28/41-29/42 воздушной линии 10 кВ И-412; 14.07.2020 22:30-23:40 восстановление шлейфов на Р-10 потребительской трансформаторной подстанции И-412-772п; 11.08.2020 20:53-22:06 замена изолятора фазы "С" на опоре №46 воздушной линии 10 кВ И-412; 27.08.2020 11:27-12:01 устранение нагрева на опоре №1-4 воздушной линии 10 кВ И-412. |  | Краснодарские электрические сети
7503 | ID 000022898 | 2020-08-27 15:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Александрович! В указанный период по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Свердлова,76 зафиксировано одно отключение , а именно 27.08.2020 с 14:10 по 18:12- вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7504 | ID 000022976 | 2020-08-31 11:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что отсутствие электроснабжения по Вашему адресу было связано с технологическим нарушением на линии электропередач 10 кВ А171-A279/А479/А556/А568. Электроснабжение было полностью восстановлено 31.08.2020 в 18:00. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7505 | ID 000022991 | 2020-08-31 16:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Анжелика Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с 01.01 по 20.07.2020 зафиксированы следующие отключения: 04.02.2020 года в 09:03 повреждение воздушной линии 10кВ Д63-Д200. В 09:52 электроснабжение восстановлено. 22.03.2020 года в 16:50 повреждение кабельной линии 10 кВ РП96-КРУН1. В 18:31 электроснабжение восстановлено. 21.05.2020 года в 15:25 повреждения кабельно-воздушной линии 10 кВ Д352-Д33. В 16:30 электроснабжение восстановлено. 23.05.2020 года в 02:10 повреждения выключателя 10кВ ТРП96. В 03:05 электроснабжение восстановлено. 08.07.2020 года в 21:33 отключение выключателя ЯЩ-3 из-за неблагоприятных погодных условий. В 21:55 электроснабжение восстановлено. 11.07.2020 года в 15:21 повреждения кабельно-воздушной линии 10кВ Д57-Д272. |  | Сочинские электрические сети
7506 | ID 000023007 | 2020-09-01 08:33 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Гарегин Акопович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, 10.09.2020 года сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети выполнены, работы по восстановлению полнофазного режима электроснабжения жителей по улице Часовая села Детляжка города Сочи. Работы выполнены в полном объеме. |  | Сочинские электрические сети
7507 | ID 000023067 | 2020-09-03 08:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Алена Владимировна! В период с 15.08.2020 по 03.09.2020 по адресу: Северский район, п.Ильский, ул. Кольцевая зафиксированы отключения воздушной линии 10 кВ от ИЛ-7: 27.08.2020 с 11:18 до 17:20, 28.08.2020 с 10:00 до 17:23 вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по обрезке деревьев ми замене провода. 03.09.2020 с 05:39 до 17:30 вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по замене приборов учета. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7508 | ID 000023078 | 2020-09-03 11:48 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Сергеевна! По Вашему адресу с 01.08.20 по 04.09.20 было зафиксировано шесть отключений воздушной линии 10 кВ И-301: -06.08.20 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор №50-62; -07.08.20 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; -12.08.20 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре №7-40; -25.08.20 09:47-16:55 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -28.08.20 08:43-16:38 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -03.09.20 08:41-16:43 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301. Проведение работ по капитальному ремонту линии направленно на улучшение качества электроснабжения. От лица компании ПАО "Россети Кубань" (группа компаний Россети") приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7509 | ID 000023079 | 2020-09-03 11:49 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий! По Вашему адресу с 01.08.20 по 04.09.20 было зафиксировано шесть отключений воздушной линии 10 кВ И-301: -06.08.20 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор №50-62; -07.08.20 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; -12.08.20 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре №7-40; -25.08.20 09:47-16:55 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -28.08.20 08:43-16:38 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -03.09.20 08:41-16:43 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301. Проведение работ по капитальному ремонту линии направленно на улучшение качества электроснабжения. От лица компании ПАО "Россети Кубань" (группа компаний Россети") приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7510 | ID 000023080 | 2020-09-03 12:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Рустамовна! По Вашему адресу с 01.08.20 по 04.09.20 было зафиксировано шесть отключений воздушной линии 10 кВ И-301: -06.08.20 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор №50-62; -07.08.20 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; -12.08.20 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре №7-40; -25.08.20 09:47-16:55 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -28.08.20 08:43-16:38 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -03.09.20 08:41-16:43 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301. Проведение работ по капитальному ремонту линии направленно на улучшение качества электроснабжения. От лица компании ПАО "Россети Кубань" (группа компаний Россети") приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7511 | ID 000023081 | 2020-09-03 12:41 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Анатольевна! По Вашему адресу с 01.08.20 по 04.09.20 было зафиксировано шесть отключений воздушной линии 10 кВ И-301: -06.08.20 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор №50-62; -07.08.20 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; -12.08.20 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре №7-40; -25.08.20 09:47-16:55 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -28.08.20 08:43-16:38 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -03.09.20 08:41-16:43 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301. Проведение работ по капитальному ремонту линии направленно на улучшение качества электроснабжения. От лица компании ПАО "Россети Кубань" (группа компаний Россети") приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7512 | ID 000023083 | 2020-09-03 12:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Иванович! По Вашему адресу с 01.08.20 по 04.09.20 было зафиксировано шесть отключений воздушной линии 10 кВ И-301: -06.08.20 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор №50-62; -07.08.20 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; -12.08.20 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре №7-40; -25.08.20 09:47-16:55 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -28.08.20 08:43-16:38 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -03.09.20 08:41-16:43 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301. Проведение работ по капитальному ремонту линии направленно на улучшение качества электроснабжения. От лица компании ПАО "Россети Кубань" (группа компаний Россети") приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7513 | ID 000023084 | 2020-09-03 12:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Сергеевна! По Вашему адресу с 01.08.20 по 04.09.20 было зафиксировано шесть отключений воздушной линии 10 кВ И-301: -06.08.20 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор №50-62; -07.08.20 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; -12.08.20 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре №7-40; -25.08.20 09:47-16:55 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -28.08.20 08:43-16:38 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -03.09.20 08:41-16:43 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301. Проведение работ по капитальному ремонту линии направленно на улучшение качества электроснабжения. От лица компании ПАО "Россети Кубань" (группа компаний Россети") приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7514 | ID 000023113 | 2020-09-03 18:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Нина Олеговна! В период с 15.08.2020 по 03.09.2020 по адресу: Северский район, п. Ильский зафиксированы отключения воздушной линии 10 кВ от ИЛ-7: 27.08.2020 с 11:18 до 17:20, 28.08.2020 с 10:00 до 17:23 вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по обрезке деревьев ми замене провода. 03.09.2020 с 05:39 до 17:30 вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по замене приборов учета. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7515 | ID 000023121 | 2020-09-03 23:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Никита Федорович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что отключение было 03.09.2020 с 12-20 до 21-50, на основании выполнения ФЗ от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации” производится установка приборов учета, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии. Монтаж данных приборов учета не возможен без отключения воздушной линии 0,4 кВ. Приносим Вам свои извинения от лица компании за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7516 | ID 000023167 | 2020-09-05 18:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Игоревна! В период с 01.07.2020-07.09.2020 по Вашему адресу было зафиксировано четыре отключения воздушной линии 10 кВ ТМ-6: 03.07.2020 23:11-04.07.2020 00:30 восстановление отгоревшего шлейфа на опоре №137 фаза "С"; 08.07.2020 15:07-17:10 замена дефектных изоляторов на опоре №6/13 и восстановление провода в пролете опор №6/12-6/14; 14.07.2020 14:53-16:10 обрыв проводов сторонним транспортом в пролете опор 1д-1е; 05.09.2020 18:00-19:18 устранение нагрева контактов. |  | Краснодарские электрические сети
7517 | ID 000023182 | 2020-09-07 08:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии в жилом доме № 307 по ул. Яна - Полуяна в ст. Елизаветинской, сообщаю, что все отключения осуществляющиеся по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ЕЛ-8-857, направлены на улучшение качества электроснабжения, и бесперебойной поставки электроэнергии. 13.08.2020 были осуществлены работы по замене изоляторов в рамках ремонтной программы. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7518 | ID 000023263 | 2020-09-09 15:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Сергеевна! Отключение воздушной линии 10 кВ И-301 10.09.2020 с 11:52 до 18:24 связанно с капитальным ремонтом линии и обрезкой древесно-кустарниковой растительности. Выполнение данных работ позволяет избежать аварийных отключений лини 10 кВ. |  | Краснодарские электрические сети
7519 | ID 000023341 | 2020-09-12 08:22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Жанна Эдуардовна! По Вашему адресу с 01.08.20 по 15.09.20 было зафиксировано восемь отключений воздушной линии 10 кВ И-301: -06.08.20 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор №50-62; -07.08.20 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; -12.08.20 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре №7-40; -25.08.20 09:47-16:55 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -28.08.20 08:43-16:38 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -03.09.20 08:41-16:43 капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ И-301; -10.09.20 11:52-18:24 капитальный ремонт и обрезка древесно-кустарниковой растительности на воздушной линии 10 кВ И-301; -11.09.20 19:15-20:39 восстановления шлейфа на опоре №158. |  | Краснодарские электрические сети
7520 | ID 000023370 | 2020-09-14 08:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии в жилом доме № 307 по ул. Яна - Полуяна в ст. Елизаветинской, сообщаю, что все отключения осуществляющиеся по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ЕЛ-8-857, направлены на улучшение качества электроснабжения, и бесперебойной поставки электроэнергии. 13.08.2020 были осуществлены работы по замене изоляторов в рамках ремонтной программы. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7521 | ID 000023412 | 2020-09-15 12:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Артем Евгеньевич! С 01.08.20 по 17.09.20 было зафиксировано 9 внеплановых отключений воздушной линии 10 кВ И-301: 06.08 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор 50-62; 07.08 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; 12.08 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре 7-40; 25.08 09:47-16:55 капитальный ремонт линии; 28.08 08:43-16:38 капитальный ремонт линии; 03.09 08:41-16:43 капитальный ремонт линии; 10.09 11:52-18:24 капитальный ремонт и обрезка древесно-кустарниковой растительности на линии; 11.09 19:15-20:39 восстановления шлейфа на опоре 158; 16.09 10:09-16:22 капитальный ремонт линии; Выполнение капитального ремонта позволяет избежать аварийных отключений лини 10 кВ и улучшить качество электроснабжения. |  | Краснодарские электрические сети
7522 | ID 000023447 | 2020-09-16 10:50 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Антон Александрович! С 01.08.20 по 17.09.20 было зафиксировано 9 внеплановых отключений воздушной линии 10 кВ И-301: 06.08 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор 50-62; 07.08 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; 12.08 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре 7-40; 25.08 09:47-16:55 капитальный ремонт линии; 28.08 08:43-16:38 капитальный ремонт линии; 03.09 08:41-16:43 капитальный ремонт линии; 10.09 11:52-18:24 капитальный ремонт и обрезка древесно-кустарниковой растительности на линии; 11.09 19:15-20:39 восстановления шлейфа на опоре 158; 16.09 10:09-16:22 капитальный ремонт линии; Выполнение капитального ремонта позволяет избежать аварийных отключений лини 10 кВ. |  | Краснодарские электрические сети
7523 | ID 000023488 | 2020-09-17 12:24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Анжелика Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 17.09.2020 в 01:25 произошло обесточение потребителей с. Верхнее Буу по причине повреждения на воздушной линии 0.4 кВ ф.Клуб от трансформаторного пункта Д75. В 03:50 17.09.2020 электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7524 | ID 000023589 | 2020-09-20 08:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Анатольевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №145 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в период с 01.07.2020 по 28.09.2020 зафиксированы следующие отключения: -17.07.2020 с 08:44 до 14:16 в связи с выполнением непланового технического обслуживания КРН-3; -19.09.2020 с 16:38 до 00:26 в связи с неплановыми работам на кабельно-воздушной линии 6 кВ; -21.09.2020 с 08:50 до 14:32 в связи с неплановыми работам на кабельно-воздушной линии 6 кВ; -25.09.2020 с 23:46 до 00:54 26.09.2020 в связи с неплановыми работами на ПС Альпийская. |  | Сочинские электрические сети
7525 | ID 000023621 | 2020-09-21 11:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от распределительного пункта (РП) – 232. В период с 14.09.2020 по 21.09.2020 было произведено 4 отключения, в связи с проведением неплановых работы по установке новых приборов учета электроэнергии линиях электропередачи от указанной ТП. Предупреждение потребителей об отключении осуществлялось посредством СМИ города Сочи. После окончания работ все потребители были запитаны по нормальной схеме. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7526 | ID 000023629 | 2020-09-21 12:51 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Александровна! С 01.08.20 по 24.09.20 было зафиксировано 10 внеплановых отключений воздушной линии 10 кВ И-301: 06.08 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор 50-62; 07.08 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; 12.08 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре 7-40; 25.08 09:47-16:55 капитальный ремонт линии; 28.08 08:43-16:38 капитальный ремонт линии; 03.09 08:41-16:43 капитальный ремонт линии; 10.09 11:52-18:24 капитальный ремонт и обрезка древесно-кустарниковой растительности на линии; 11.09 19:15-20:39 восстановления шлейфа на опоре 158; 16.09 10:09-16:22 капитальный ремонт линии; 21.09 11:54-12:37 восстановление оборванного шлейфа на опоре 170. |  | Краснодарские электрические сети
7527 | ID 000023630 | 2020-09-21 13:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Сергеевна! С 01.08.20 по 24.09.20 было зафиксировано 10 внеплановых отключений воздушной линии 10 кВ И-301: 06.08 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор 50-62; 07.08 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; 12.08 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре 7-40; 25.08 09:47-16:55 капитальный ремонт линии; 28.08 08:43-16:38 капитальный ремонт линии; 03.09 08:41-16:43 капитальный ремонт линии; 10.09 11:52-18:24 капитальный ремонт и обрезка древесно-кустарниковой растительности на линии; 11.09 19:15-20:39 восстановления шлейфа на опоре 158; 16.09 10:09-16:22 капитальный ремонт линии; 21.09 11:54-12:37 восстановление оборванного шлейфа на опоре 170. |  | Краснодарские электрические сети
7528 | ID 000023631 | 2020-09-21 15:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Юрьевич! С 01.08.20 по 24.09.20 было зафиксировано 10 внеплановых отключений воздушной линии 10 кВ И-301: 06.08 10:34-13:08 перетяжка провода в пролетах опор 50-62; 07.08 00:30-03:30 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ к трансформатору И-301-632п; 12.08 17:40-18:25 восстановление контакта шлейфа на опоре 7-40; 25.08 09:47-16:55 капитальный ремонт линии; 28.08 08:43-16:38 капитальный ремонт линии; 03.09 08:41-16:43 капитальный ремонт линии; 10.09 11:52-18:24 капитальный ремонт и обрезка древесно-кустарниковой растительности на линии; 11.09 19:15-20:39 восстановления шлейфа на опоре 158; 16.09 10:09-16:22 капитальный ремонт линии; 21.09 11:54-12:37 восстановление оборванного шлейфа на опоре 170. Выполнение капремонта позволяет избежать аварийных отключений. |  | Краснодарские электрические сети
7529 | ID 000023735 | 2020-09-23 19:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Жанна Эдуардовна! Электроснабжение дома № 2/2 на ул.Хутыза аула Новая Адыгея (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-1 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ И-301-847, состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). С 01.06.20 по 30.09.20 согласно документации РК зафиксировано 10 отключений электроснабжения Дома в связи с выполнением неплановых работ в электроустановках 10кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 8,1 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории по надёжности электроснабжения. С работниками «горячей линии» РК проведён внеочередной инструктаж о порядке предоставления информации. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7530 | ID 000023792 | 2020-09-25 11:50 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 25 сентября 2020 года в 03:18 зафиксировано отключение кабельно-воздушной линии 10 кВ Д93-Д197. В 14:03, персоналом Дагомысского района филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение в селе Варваровка восстановлено по ремонтной схеме. Также дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут возникать в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонента разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7531 | ID 000023819 | 2020-09-25 22:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом филиала ГК Россети проведена проверка, которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Солнечная от трансформаторной подстанции А148. Отсутствие электроснабжения в указанные Вами даты было связано как с проведением неплановых работ, так и с технологическим нарушениями в электрических сетях. В указанный период зарегистрировано 9 отключений, общее время по которым составило 18 часов. В настоящее электроснабжение полностью восстановлено по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7532 | ID 000023885 | 2020-09-28 21:52 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Лев Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №695п. В период с 01.01.2020 по 29.09.2020 зафиксированы следующие отключения: - 21.02.2020, с 00:15 до 00:17, в связи с выполнением оперативных переключений по переводу нагрузок по сети 6 кВ; 19.06.20, с 05:15 до 17:45, в связи с выводом в ремонт КВЛ-6 695-492/749/КРН-46/КРН-65/1066/КРН-107 для технического обслуживанияТП-492; 13.07.2020, с 05:19 до 18:20, в связи с выводом в ремонт КВЛ-6 695-492/749/КРН-46/КРН-65/1066/КРН-107 для включения новой ТП-1122. - 20.07.2020 с 12:10 до 20:58, в связи с порождением кабельной линии на КВЛ-6 695-492/749/КРН-46/КРН-65/1066/КРН-107; 15.09.20 с 11:40 до 17:40 в связи с заменой опоры №6 на ВЛ 6 кВ. |  | Сочинские электрические сети
7533 | ID 000023931 | 2020-09-29 19:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Васильевич!В период с июля 2020 по сентябрь 2020 по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Набережная,11 зафиксированы отключение воздушной линии 10 кВ ЛВ-1:16.09.2020 с 07:15 до 16:25, 29.09.2020 с 10:46 до 18:50 вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ ЛВ-1 для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. Других отключений в Филиале не зарегистрировано. |  | Краснодарские электрические сети
7534 | ID 000023983 | 2020-09-30 18:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Геннадьевна!В период с июля 2020 по сентябрь 2020 по адресу: Северский район, ст. Смоленская, ул. Хлеборобная, 49 зафиксированы отклонения в подаче электроснабжения связанные с отключением воздушной линии 10 кВ СМ-3: 13.08.2020 с 07:00 до 17:12, 20.08.2020 с 07:09 до 17:25, 17.09.2020 с 08:49 до 16:10 – вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ СМ-3 для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. Других отключений в Филиале не зарегистрировано. |  | Краснодарские электрические сети
7535 | ID 000024021 | 2020-10-01 15:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Эдуард Геннадьевич! За период с 01.08.20 по 01.10.20 по Вашему адресу зафиксированы отключения электроэнергии 14.09.20 с 14:38 до 17:48 для непланового ремонта трансформаторной подстанции ТП-Н250, и 28.09.20 с 11:44 до 17:28 для непланового ремонта трансформаторной подстанции ТП-Н285. При этом длительность отключений не превышала 24 часа. Информация о неплановых отключениях передавалась своевременно в администрацию Небугского сельского поселения. В случае, если за указанный период по Вашему адресу имели место быть дополнительные перерывы электроснабжения, Вы можете обратиться в организацию, эксплуатирующую общедомовую электрическую сеть. |  | Сочинские электрические сети
7536 | ID 000024083 | 2020-10-04 10:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Георгиевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №351 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в период произведена установка предохранителей в вводном устройстве жилого дома по адресу г. Сочи, ул Красноармейская, д.31 |  | Сочинские электрические сети
7537 | ID 000024216 | 2020-10-07 15:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Добрый день, Сергей Михайлович, в ответ на ваше обращение сообщаю, что 07.10.2020 с 13:54 до 16:04 на воздушной линии 10кВ ЕЛ-8 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"( группа компаний Россети) выполнялась работа по замене разъединителя ЛР-321. |  | Краснодарские электрические сети
7538 | ID 000024290 | 2020-10-09 18:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алик Георгиевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ трансформаторной подстанции №403 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что 12.10.20 после наладки прибора учета электроснабжение жилого дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7539 | ID 000024291 | 2020-10-09 18:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения надежности электроснабжения потребителей ул. Карачаева в ст. Новосвободной 19.10.2020 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей были выполнены мероприятия по обрезке ветвей деревьев попадающих в охранную зону ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Нв1-328 в пролете опор №5-6. |  | Адыгейские электрические сети
7540 | ID 000024305 | 2020-10-10 11:37 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Маргарита Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 10 октября 2020 года в 07:12 зафиксировано аварийное отключение выключателя на подстанции Якорная щель по причине повреждения оборудования в электроустановке иного собственника. Данное отключение привело к обесточению жителей поселка Нижняя Беранда. В 10:03 10.10.2020, персоналом Дагомысского района филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение в поселке Нижняя Беранда восстановлено. Также дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут возникать в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонента разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7541 | ID 000024316 | 2020-10-10 20:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Анатольевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №145 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в период с 01.07.2020 по 12.10.2020 зафиксированы следующие отключения: -17.07.2020 с 08:44 до 14:16 в связи с выполнением непланового технического обслуживания КРН-3; -19.09.2020 с 16:38 до 00:26 в связи с неплановыми работам на кабельно-воздушной линии 6 кВ; -21.09.2020 с 08:50 до 14:32 в связи с неплановыми работам на кабельно-воздушной линии 6 кВ; -25.09.2020 с 23:46 до 00:54 26.09.2020 в связи с неплановыми работами на ПС Альпийская. -10.10.2020 с 18:14 до 19:01 в связи с повреждением сторонними лицами кабельной линии 6 кВ 868-874. |  | Сочинские электрические сети
7542 | ID 000024344 | 2020-10-12 01:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за сентябрь месяц по Вашему адресу зафиксировано 8 отключений электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и проведением срочных неплановых работ по расчистке трасс линий электропередач. В основном отключения носили кратковременный характер (1-2 часа). При проведении неплановых работ оповещение населения об отключении производится в СМИ города Сочи. По состоянию на 01.10.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7543 | ID 000024483 | 2020-10-15 15:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Вальтер! Электроснабжение домов на ул.Батайской села Галицыно (далее – Дома) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «А-260», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). С 01.09.2020 по 16.10.2020 года согласно документации РК зафиксировано 10 отключений электроснабжения Домов в связи с выполнением оперативных переключений в электросети 10кВ. При этом максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часа, суммарная продолжительность перерывов электроснабжения не превысила 72 часа. Техническое состояние электроустановок, питающих дома удовлетворительное. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7544 | ID 000024496 | 2020-10-15 21:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Нина Павловна! По Вашему адресу 10.10.2020 зафиксировано отключение электроэнергии с 05:29 до 18:48 по неплановой заявке для включения вновь построенной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-Г738. Продолжительность отключения составила 13 часов 19 минут, что не противоречит требованиям Правил устройства электроустановок для потребителей 3 категории надежности электроснабжения. Информация о неплановых отключениях передавалась своевременно в администрацию Георгиевского сельского поселения. В настоящее время электроснабжение по Вашему адресу осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7545 | ID 000024497 | 2020-10-15 21:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Нина Павловна! По Вашему адресу 15.10.2020 зафиксировано отключение электроэнергии с 14:10 до 16:50 по неплановой заявке для работ на воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ТП-Г91. Продолжительность отключения составила 2 часа 40 минут, что не противоречит требованиям Правил устройства электроустановок для потребителей 3 категории надежности электроснабжения. Информация о неплановых отключениях передавалась своевременно в администрацию Георгиевского сельского поселения. В настоящее время электроснабжение по Вашему адресу осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7546 | ID 000024645 | 2020-10-20 08:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Викторович! За период с 01.09.2020 г. по 25.10.2020 г. зафиксированы следующие отключения: 16.10.2020 г., с 07 ч 07 м по 08 ч 14м, 19.10.2020 г.,с 15 ч 18 м по 19 ч 28 м, внеплановое отключения связанные с выполнением внеплановых работ по ремонту воздушной линии 10 кВ Х40-Х62п/Х209п/Х334п. Суммарно время отключений за 2020 составило 14 ч 52 м, что соответствует п.31.6. Правил, утвержденных ППРФ от 27.12.04 №861, и не превышало 72ч отключений в год. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме.Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7547 | ID 000024647 | 2020-10-20 08:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Дмитриевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что за период с 1 августа по 29 октября 2020 года было зафиксировано одно аварийное отключение 19 октября 2020 года в 15:43 по причине повреждения кабельно-воздушной линии 10 кВ Д26-Д372. В 23:35, персоналом Дагомысского района филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение в селе Верхнеармянское Лоо восстановлено по ремонтной схеме. Также дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут возникать в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонента разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
7548 | ID 000024691 | 2020-10-20 21:03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей! За период с 01.10.2020 г. по 25.10.2020 г. зафиксированы следующие отключения: 18.10.2020 г., 19.10.2020 г., внеплановые отключения связанные с выполнением внеплановых работ по ремонту оборудования на подстанции 110/10/6 кВ "Мацеста". Суммарно время отключений за 2020 составило 12 ч 23 м, что соответствует п.31.6. Правил, утвержденных ППРФ от 27.12.04 №861, и не превышало 72ч отключений в год. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме.Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7549 | ID 000024718 | 2020-10-21 11:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома Рыбный переулок, 2 СНТ "Виктория", сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" 21.10.2020г, было зафиксировано одно отключение. На Воздушной линии 10 кВ НС-3-102 было произведено отключение для обрезки дикорастущей поросли. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7550 | ID 000024719 | 2020-10-21 11:30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Алена Владимировна! В период с 21.07.2020 по 21.10.2020 по адресу: Северский район, п.Ильский, ул. Кольцевая зафиксированы отключения воздушной линии 10 кВ от ИЛ-7: 23.07.2020 с 05:40 до 13:57 - вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по капитальному ремонту трансформаторной подстанции-10/0,4кВ ИЛ-7-351. 04.08.2020 с 04:35 до 15:07 ,15.09.2020 с 05:40 до 18:55 - вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. 23.10.2020 с 09:27 до 17:30 вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по обрезке деревьев. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7551 | ID 000024721 | 2020-10-21 11:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома №1, Рыбный переулок, СНТ "Виктория", сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" 21.10.2020г, было зафиксировано одно отключение. На Воздушной линии 10 кВ НС-3-102 было произведено отключение для обрезки дикорастущей поросли. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7552 | ID 000024722 | 2020-10-21 11:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома №2 по ул.Степной и Жилого дома по улице Полевой , СНТ "Виктория", сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" 21.10.2020г, было зафиксировано одно отключение. На Воздушной линии 10 кВ НС-3-102 было произведено отключение для обрезки дикорастущей поросли. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7553 | ID 000024724 | 2020-10-21 11:17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома Островной переулок, 1. , 2 СНТ "Виктория", сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" 21.10.2020г, было зафиксировано одно отключение. На Воздушной линии 10 кВ НС-3-102 было произведено отключение для обрезки дикорастущей поросли. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7554 | ID 000024763 | 2020-10-22 10:50 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Александровна 22.10.2020 года согласно внеплановой заявки было произведено отключение ВЛ 10кВ ТМ -5 питающей часть станицы Тамань, для замены дефектных разъединителей в период времени с 10-00 до 18-30. Выполненные мероприятия позволяют улучшить качество и надежность электроснабжения населения станицы Тамань. Данное отключение было согласованно с администрацией Таманского сельского поселения с целью оповещения объектов социального значения и ЖКХ. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
7555 | ID 000024842 | 2020-10-23 19:58 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период с 01.10.2020 по 26.10.2020 персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей зафиксировано одно неплановое отключение воздушной линии 10 кВ Бд8 с 08:57 по 13:20 08.10.2020. Отключение было произведено в связи с проводившимися работами по замене разъединителя 10кВ на комплектной трансформаторной подстанции Бд8-758. 08.10.2020 в 13:20 работы были завершены и электроснабжение было восстановлено. Оборудование находится в исправном техническом состоянии. |  | Адыгейские электрические сети
7556 | ID 000024853 | 2020-10-24 09:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Александрович! По Вашему адресу 24.10.2020 зафиксировано отключение электроэнергии с 06:32 до 16:02 по неплановой заявке для безопасного производства работ на кабельно-воздушной линии 10 кВ Н263-Н264/Н137/Н416. Продолжительность отключения составила 09 часов 30 минут, что не противоречит требованиям Правил устройства электроустановок для потребителей 3 категории надежности электроснабжения. Информация о неплановых отключениях передавалась своевременно в администрацию Новомихайловского сельского поселения. В настоящее время электроснабжение по Вашему адресу осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7557 | ID 000024885 | 2020-10-25 22:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 15.10.2020 по 25.10.2020 по Вашему адресу зафиксировано 3 отключения электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и проведением срочных неплановых работ по расчистке трасс линий электропередач. Отключения носили кратковременный характер (1-2 часа) и проводились в ночное время. По состоянию на 03.11.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7558 | ID 000025054 | 2020-10-28 15:28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Вы получаете электроэнергию от трансформаторной подстанции А5. В октябре производились неплановые отключения для выполнения капитального ремонта воздушной линии 0,4 кВ с увеличением сечения провода. Данные работы выполнялись для улучшения качества электроснабжения потребителей. Время отключений для потребителей 3 категории надежности не превышало 24 часов подряд и 72 часов в год что соответствует Правилам недискриминационного доступа от 27.12.2004 №861. Информация о неплановых отключениях размещается ежедневно на сайте администрации и в СМИ города Сочи. По состоянию на 29.10.2020 все работы полностью завершены. |  | Сочинские электрические сети
7559 | ID 000025190 | 2020-11-02 01:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции А601, присоединенной к электрическим сетям Хостинского района филиала ПАО "Россети Кубань". 01.11.2020 в период с 22:30 до 23:10 производились оперативные переключения в сети 6 кВ с целью перераспределения нагрузки по высоковольтной электрической сети. По состоянию на 10.11.2020 года схема сети восстановлена. Электроснабжение потребителей осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7560 | ID 000025230 | 2020-11-03 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Лев Константинович! 03.11.2020 Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети, входящего в группу компаний ПАО "Россети", выполнен ремонт провода на воздушной линии электропередачи ф2 от трансформаторной подстанции ЗП-9-572 на опоре 1/6. После проведенных мероприятий электроснабжение Вашего домовладения полностью восстановлено.Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
7561 | ID 000025233 | 2020-11-03 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Юрьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки с 01.06.2020 по 13.11.2020 года, зафиксировано аварийное отключение 31.10.2020 года с 15:40, кабельно-воздушной линии 10 киловольт П21-РП24/С250/С633/С637, в связи с повреждением в трансформаторной подстанции 804П на балансе потребителя. В 23:10 персоналом Дагомысского РЭС определено место повреждения и все потребители запитаны по нормальной схеме. Также дополнительно сообщаю, что 11.11.2020 года персоналом Дагомысского РЭС выполнен разовый замер напряжения, где показатели замеров составляют 221Вольт, что соответствует ГОСТ-32144-2013, где показатели замеров не превышают допустимые 10% от 220 Вольт. |  | Сочинские электрические сети
7562 | ID 000025271 | 2020-11-03 17:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Генрихович! В ответ на Ваше обращение для улучшения качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, Д.Бедного, 9А Филиал ПАО «Россети Кубань» произвел перепрограммирование узла учета. |  | Краснодарские электрические сети
7563 | ID 000025280 | 2020-11-03 20:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Николаевна! В период с сентября 2020 по ноябрь 2020 по адресу: Северский район, ст. Крепостная, ст. Планченская щель зафиксированы отключения воздушной линии 10 кВ СМ-1: 25.08.2020 с 06:25 до 20:25, 04.09.2020 с 12:06 до 12:15, 30.10.2020 с 09:30 до 10:35 - вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
7564 | ID 000025380 | 2020-11-06 18:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Галина Васильевна! Электроснабжение дома № 16 на ул.Лозовой ст.Гостагаевской (далее – Дом) осуществляется от электрических сетей ПАО «Россети Кубань» (далее – РК). Отключения электроснабжения Дома в октябре-ноябре 2020 связаны с выполнением неплановых ремонтных работ на линиях 10кВ, а также оперативными переключениями. На сайте РК размещены плановые отключения. Работы планируется завершить до конца текущего года. Длительность перерыва электроснабжения не превышала 9 часов, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 Правил устройства электроустановок. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7565 | ID 000025398 | 2020-11-07 12:44 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Васильевна! По Вашему обращению был осуществлен выезд персонала Хостинского района электрических сетей для определения причины нарушения электроснабжения, а также 07.11.2020 г. была произведена ревизия контактных соединений на границе балансовой и эксплуатационной ответственности. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7566 | ID 000025462 | 2020-11-09 12:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Алексеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что 06.11.2020 производились отключения в Филиале с 10:38 до 17:48 - выведен в ремонт участок воздушной линии 10 кВ Д-4 для обрезки веток. Приносим Вам свои извинения от лица компании за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7567 | ID 000025607 | 2020-11-12 12:50 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель по вашему обращению проведена проверка, в ходе которой выявлено, что в период с 01.09.2020 по 12.11.2020 зафиксировано 14 кратковременных отключений электроэнергии связанных с дефектом автоматического выключателя 0,4 кВ (АВ) в трансформаторной подстанции (ТП)-А168. Перерыв электроснабжения с 01.09.2020 по 12.11.2020 составил суммарно 6ч 02м, что соответствует п.31.6. ППРФ от 27.12.2004№861. 14.11.2020 персоналом Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань" произведено техническое обслуживание коммутационного аппарата в ТП-А168. Все потребители запитаны по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7568 | ID 000025610 | 2020-11-12 13:22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Сергеевич! В октябре- ноябре 2020 по адресу: Северский район, п. Ильский, Бакунина,7, зафиксированы отключения воздушной линии 10 кВ ИЛ-7: 04.08.2020 с 04:35 до 15:07, 15.09.2020 с 05:40 до 18:55, 30.10.2020 с 09:27 до 17:30 - вывод в ремонт воздушной линии-10 кВ ИЛ-7 для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. 03.11.2020 с 17:00 до 18:38 – отключение в результате срабатывания автоматического выключателя-0,4кВ «Л-1» от трансформаторной подстанции-10/0,4 кВ «ИЛ-7-323».Других отключений в Филиале не зарегистрировано. |  | Краснодарские электрические сети
7569 | ID 000025711 | 2020-11-14 10:24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Александра Сергеевна! По Вашему обращению на отсутствие электроснабжения сообщаем, что в период с 01.09.2020 по 16.11.2020 зафиксировано шесть внеплановых отключений электроэнергии: 18.09.2020 с 12-18 по 13-35; 15.09.2020 с 09-46 по 10-10; 18.10.2020 с 05-26 по 05-42; 25.09.2020 с 14-26 по 14-41; 11.11.2020 с 10-48 по 12-49; 12.11.2020 с 05-47 по 06-08, связанных с обеспечением безопасности персонала филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) при производстве ремонтных работ на подстанции 35/10 кВ «Александровская» и в охранной зоне воздушной линии 10 кВ А-4. Приносим извинения за причинённые неудобства. |  | Ленинградские электрические сети
7570 | ID 000025984 | 2020-11-18 20:49 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети в рамках проведения предупредительных работ, в период с 6.11.20, с предварительным уведомлением ЕДДС МО г.Горячий Ключ и СМИ, выполнялся ремонт воздушной линии 10 кВ. Чистка просек, замена опор в труднодоступных местах лесного массива, на участках пересечений с автомагистралями. В настоящее время работы закончены. Период отключений: № Дата/Время отключения включения 1 ВЛ-10кВ Б-9 06.11.2020 9:04 11:32 2 ВЛ-10кВ Б-9 11.11.2020 7:59 10:10 3 ВЛ-10кВ Б-9 16.11.2020 14:29 16:14 4 ВЛ-10кВ Б-9 18.11.2020 8:13 10:25 5 ВЛ-10кВ Б-9 27.11.2020 8:45 17:59 |  | Краснодарские электрические сети
7571 | ID 000025999 | 2020-11-18 23:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Лев Константинович! Работы по восстановлению электроснабжения Вашего домовладения проводились 06.11.2020 г., приносим извинения за предоставленную ранее недостоверную информацию. |  | Славянские электрические сети
7572 | ID 000026145 | 2020-11-20 16:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" произведено отключение поврежденной кабельной линии 0,4 кВ. На текущий момент выясняется собственник указанной кабельной линии. |  | Сочинские электрические сети
7573 | ID 000026172 | 2020-11-21 09:37 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 19 ноября 2020 года в 22:10 зафиксировано аварийное отключение кабельно-воздушной линии 10 кВ РП 94-КРУН 2. В 00:00 20.11.2020, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение по улице Рязанская поселка Детляжка восстановлено по резервной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7574 | ID 000026183 | 2020-11-21 11:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Николаевна! В ответ на Ваше обращение, по вопросу отключений электроэнергии в период с 29.09.2020 по 21.11.2020 по адресу: Северский район, ст. Смоленская, ул. Карла Маркса,2В зафиксировано 8 отключений, связанных с выводом в ремонт воздушной линии для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии, а именно. 29.09.20 с 09:15 до 12:10 03.10.2020 с 11:13 до 16:56 04.10.2020 с 10:40 до 17:01 05.10.2020 с 13:10 до 16:45 10.10.2020 с 08:47 до 15:10 17.10.2020 с 08:50 до 11:17 19.10.2020 с 09:35 до 14:15 21.11.2020 с 08:13 до 14:38. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
7575 | ID 000026195 | 2020-11-21 19:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период с 01.01.2020 по 24.11.2020 персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей зафиксировано 5 неплановых отключений воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ С-5: 13.03.2020 с 10:17 по 17:54 13.03.2020 для снятия шлейфов на оп. №1 ВЛ-10 С-5; 14.03.2020 с 06:11 по 08-48 14.03.2020 для снятия шлейфов на оп. №1; 16.05.20 с 14:00-18:50 16.05.2020 для перетяжки проводов в пролете оп. №10-11; 05.07.2020 с 18:52 по 23:46 05.07.2020 для чистки трассы в пролетах оп. №4-7 ВЛ 10 кВ С-5; 03.11.2020 с 12:52 по 16:16 03.11.2020 для замены изоляторов на опоре № 98 ВЛ 10 кВ С-5. 21.11.2020 отключений вышеуказанного оборудования не зафиксировано. |  | Адыгейские электрические сети
7576 | ID 000026273 | 2020-11-22 20:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период с 01.11.2020 по 24.11.2020 персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей зафиксировано одно неплановое отключение воздушной линии 10 кВ Бд-8 13.11.2020 с 09:20 по 17:00 13.11.2020 для установки опор в пролетах опор №3/7-3/8. На данный момент оборудование находится в исправном техническом состоянии состоянии. |  | Адыгейские электрические сети
7577 | ID 000026282 | 2020-11-23 06:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период с 01.01.2020 по 23.11.2020 персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей зафиксировано три неплановых отключения воздушной линии 10 кВ Бд1 22.01.2020 с 16:13 по 16:43 22.01.2020. Отключение было произведено в связи с проводившимися работами по замене разъединителя 10кВ на комплектной трансформаторной подстанции Бд1-283. 23.01.2020 с 08:58 до 18:06 23.01.2020. Отключение было произведено в связи с проводившимися работами по замене разъединителя 10кВ на комплектной трансформаторной подстанции Бд1-283. 27.05.2020 с 12:36-до 17:15 Отключение было произведено в связи с проводившимися работами по замене КТП Бд1-858 . |  | Адыгейские электрические сети
7578 | ID 000026357 | 2020-11-23 18:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №351 по кабельно-воздушной линии 0,4 кВ «Цурюпы» по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в период с 22.11.2020 по 25.11.2020 зафиксированы следующие отключения: -22.11.2020 с 12:32 до 15:40 в связи с перегоранием предохранителя в ТП-351; -23.11.2020 с 12:10 до 00:30 24.11.20 в связи с ремонтными работами на кабельно-воздушной линии 0,4 кВ «Цурюпы»; Так же сообщаю, что с 00:30 24.11.20 до 08:20 25.11.20 электроснабжение потребителей осуществлялось от дизель-генераторной станции. С 11:49 25.11.20 электроснабжение жилого дома осуществляется по нормальной схеме после завершения ремонтных работ. |  | Сочинские электрические сети
7579 | ID 000026366 | 2020-11-24 08:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения надежности электроснабжения потребителей ул. Южная в ст. Новосвободной 01.12.2020 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей были выполнены мероприятия замене опоры №3/4 воздушной линии электропередачи №1 от КТП 10/0,4 кВ Нв1-328. |  | Адыгейские электрические сети
7580 | ID 000026385 | 2020-11-24 08:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала что 24.11.2020 зарегистрировано отключение электроэнергии в селе Ахштырь связанное с проведением срочных неплановых работ на линии электропередач 10 кВ. 24.11.2020 в 10:00 электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7581 | ID 000026394 | 2020-11-24 10:27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Валерий Геннадьевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.11.2020 были зафиксированы следующие плановые отключения электрической энергии: 02.11.2020, 06.11.2020, 18.11.2020, 19.11.2020, 26.11.2020 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства. 23.11.2020 неплановое отключение для верхового осмотра линии электропередачи 10 кВ Г-1. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7582 | ID 000026412 | 2020-11-24 15:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Артём Александрович! По Вашему адресу 17.11.2020, 23.11.2020 и 24.11.2020 зафиксированы кратковременные отключения электроэнергии продолжительностью не более 10 минут для подготовки схем распределительной сети к выводу оборудования по неплановой заявке и перераспределения нагрузок потребителей, что не противоречит требованиям Правил устройства электроустановок для потребителей 3 категории надежности электроснабжения. Информация о неплановых отключениях передавалась своевременно в администрацию Небугского сельского поселения. В настоящее время электроснабжение по Вашему адресу осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7583 | ID 000026413 | 2020-11-24 14:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ксения Александровна! По Вашему адресу 17.11.2020, 23.11.2020 и 24.11.2020 зафиксированы кратковременные отключения электроэнергии продолжительностью не более 10 минут для подготовки схем распределительной сети к выводу оборудования по неплановой заявке и перераспределения нагрузок потребителей, что не противоречит требованиям Правил устройства электроустановок для потребителей 3 категории надежности электроснабжения. Информация о неплановых отключениях передавалась своевременно в администрацию Небугского сельского поселения. В настоящее время электроснабжение по Вашему адресу осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7584 | ID 000026434 | 2020-11-24 18:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 25.10.2020 по 24.11.2020 по Вашему адресу зафиксировано 2 отключения электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическим нарушением на силовой трансформаторной подстанции. По состоянию на 01.12.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7585 | ID 000026450 | 2020-11-24 22:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала что электроснабжение Вашего многоквартирного дома осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) А827п которая не состоит на балансе Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань". Отключение электроэнергии было связанно с повреждением высоковольтной кабельной линии (КЛ), от которой подключено данное ТП, при производстве несогласованных земляных работ сторонней организацией. После восстановления КЛ собственником, 25.11.2020 в 17:54 электроснабжение ТП было полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7586 | ID 000026454 | 2020-11-24 22:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала что отключение электроэнергии 24.11.2020 года связано с технологическим нарушением на высоковольтной подстанции от которой осуществляется электроснабжение Вашего населенного пункта. 25.11.2020 в 00:50 после проведения аварийно-восстановительных работ электроснабжение полностью восстановлено. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7587 | ID 000026468 | 2020-11-25 11:05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Алена Владимировна! В период с августа 2020 по ноябрь 2020 по адресу: Северский район, пгт. Ильский ул. Кольцевая зафиксированы отключения воздушной линии 10 кВ ИЛ-7: 04.08.2020 с 04:35 до 15:07 15.09.2020 с 05:40 до 18:55 вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии. Других отключений в Филиале не зарегистрировано. |  | Краснодарские электрические сети
7588 | ID 000026476 | 2020-11-25 12:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Евгения Викторовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №351 по кабельно-воздушной линии 0,4 кВ «Цурюпы» по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в период с 22.11.2020 по 25.11.2020 зафиксированы следующие отключения: -22.11.2020 с 12:32 до 15:40 в связи с перегоранием предохранителя в ТП-351; -23.11.2020 с 12:10 до 00:30 24.11.20 в связи с ремонтными работами на кабельно-воздушной линии 0,4 кВ «Цурюпы»; Так же сообщаю, что с 00:30 24.11.20 до 08:20 25.11.20 электроснабжение потребителей осуществлялось от дизель-генераторной станции. С 11:49 25.11.20 электроснабжение жилого дома осуществляется по нормальной схеме после завершения ремонтных работ |  | Сочинские электрические сети
7589 | ID 000026478 | 2020-11-25 15:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала что электроснабжение Вашего многоквартирного дома осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) А827п которая не состоит на балансе Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань". Отключение электроэнергии было связанно с повреждением высоковольтной кабельной линии (КЛ), от которой подключено данное ТП, при производстве несогласованных земляных работ сторонней организацией. После восстановления КЛ собственником, 25.11.2020 в 17:54 электроснабжение ТП было полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
7590 | ID 000026485 | 2020-11-25 14:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала что за период с 25.08.2020 по 25.11.2020 по Вашему адресу зафиксировано 5 отключений электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическим нарушением на силовой трансформаторной подстанции от которой осуществляется электроснабжение Вашего населенного пункта. 25.11.2020 в 00:50 после проведения аварийно-восстановительных работ электроснабжение полностью восстановлено. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7591 | ID 000026487 | 2020-11-25 15:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Майя Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ "Высокогорная" от трансформаторной подстанции №509. Так же сообщаю, что после наладки прибора учета 25.11.2020 электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7592 | ID 000026525 | 2020-11-26 10:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 25.10.2020 по 26.11.2020 по с.Высокое зафиксировано 5 отключений электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическим нарушением на высоковольтной трансформаторной подстанции. По состоянию на 03.12.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7593 | ID 000026528 | 2020-11-26 12:41 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Викторовна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.11.2020 были зафиксированы следующие плановые отключения электрической энергии: 02.11.2020, 06.11.2020, 18.11.2020, 19.11.2020, 26.11.2020 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства. 23.11.2020 неплановое отключение для верхового осмотра линии электропередачи 10 кВ Г-1. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7594 | ID 000026531 | 2020-11-26 11:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 25.10.2020 по 26.11.2020 по Вашему адресу зафиксировано 4 отключения электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическим нарушением на высоковольтной линии электропередач. По состоянию на 03.12.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7595 | ID 000026533 | 2020-11-26 11:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 25.10.2020 по 26.11.2020 по Вашему адресу зафиксировано 3 отключения электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическим нарушением на высоковольтной линии электропередач. По состоянию на 03.12.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7596 | ID 000026551 | 2020-11-26 17:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 25.10.2020 по 26.11.2020 по Вашему адресу зафиксировано 4 отключения электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическим нарушением на высоковольтной трансформаторной подстанции. По состоянию на 03.12.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7597 | ID 000026555 | 2020-11-26 17:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 25.10.2020 по 26.11.2020 по Вашему адресу зафиксировано 4 отключения электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическим нарушением на высоковольтной трансформаторной подстанции. По состоянию на 03.12.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7598 | ID 000026561 | 2020-11-26 17:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ася Дамировна! В период с 01.10.2020 по 26.11.2020 по Вашему адресу зафиксированы отключения электроэнергии 16.11.20 для проведения аварийно-восстановительных работ на воздушной линии 10 кВ и 26.11.20 для проведения аварийно-восстановительных работ на подстанции 110/10 Магри. Согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7599 | ID 000026564 | 2020-11-26 18:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Владимировна! В ответ на Ваше сообщаю, что электроснабжение жилого дома по Адресу г. Сочи, ул. Виноградная, д.116А осуществляется от трансформаторной подстанции №134. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 26.11.20 в 17:35 выполнено по требованию Федеральной службы судебных приставов центрального района г. Сочи №СЭС/113/1/5305-по от 25.11.20, Включение электроэнергии 26.11.20 в 20:40 произведено по направленному отзыву от Федеральной службы судебных приставов центрального района г. Сочи №СЭС/113/1/5356-по от 26.11.20. |  | Сочинские электрические сети
7600 | ID 000026598 | 2020-11-27 14:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Виктория Михайловна! По указанному адресу был установлен новый прибор учета электроэнергии. 27.11.2020 сотрудник ПАО "Россети Кубань" завершил пусконаладочные работы и допустил расчетный прибор учета в эксплуатацию. - 26.11.2020 с 09:50 до 16:35 было внеплановое отключение воздушной линии 10 кВ Э-7, для замены линейного разъединителя. |  | Краснодарские электрические сети
7601 | ID 000026749 | 2020-11-30 12:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Ильинична! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение многоквартирного жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №815 по воздушной линии 0,4 кВ «Высокогорная вверх» по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в период с 01.11.2020 по 01.12.2020 зафиксированы следующие отключения: -27.11.2020 с 14:32 до 16:10 в связи с выполнением работ по замене автоматического выключателя. Так же сообщаю, что 26.11.2020, 30.11.2020 отключение электроэнергии связано с превышением разрешенной потребляемой мощности в жилом многоквартирном доме. Для исключения отключения электроэнергии по причине превышения потребляемой мощности управляющей компании жилого дома необходимо подать заявку на увеличение мощности. |  | Сочинские электрические сети
7602 | ID 000026793 | 2020-12-01 08:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Викторовна! В августе- ноябре 2020 по адресу: Северский район, п. Ильский, Родниковая,38, зафиксированы отключения воздушной линии 10 кВ ИЛ-1: 06.08.2020 с 06:18 до 14:01 – вывод в ремонт воздушной линии-10 кВ ИЛ -1 для безопасного производства работ по замене линейного разъединителя-314. 13.11.2020 с 10:00 до 13:45 – вывод в ремонт воздушной линии -10 кВ ИЛ -1 для безопасного производства работ по техническому обслуживанию линии и перетяжке провода. Других отключений в филиале не зарегистрировано. |  | Краснодарские электрические сети
7603 | ID 000026820 | 2020-12-01 13:46 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 01.10.2020 по 01.12.2020 по с.Высокое зафиксировано 5 отключений электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическим нарушением на высоковольтной линии электропередач. По состоянию на 03.12.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7604 | ID 000026822 | 2020-12-01 14:59 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период с 01.11.2020 по 02.12.2020 персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей зафиксировано 2 неплановых отключения электрооборудования: 03.11.2020 с 12:52 по 16:16 03.11.2020 отключение воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ С-5 для замены изоляторов на опоре № 98; 01.12.2020 с 13:15 по 16:03 01.12.2020 отключение КТП С5-59 для ремонта высоковольтного щита. |  | Адыгейские электрические сети
7605 | ID 000026826 | 2020-12-01 15:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 01.10.2020 по 01.12.2020 по с.Высокое зафиксировано 5 отключений электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическим нарушением на высоковольтной линии электропередач. По состоянию на 03.12.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7606 | ID 000026915 | 2020-12-02 19:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Васильевич! С 01.09.20 по 07.12.20 было зафиксировано 7 внеплановых отключений воздушной линии 10 кВ И-301: 03.09 08:41-16:43 капитальный ремонт линии; 10.09 11:52-18:24 капитальный ремонт и обрезка древесно-кустарниковой растительности на линии; 11.09 19:15-20:39 восстановления шлейфа на опоре 158; 16.09 10:09-16:22 капитальный ремонт линии; 21.09 11:54-12:37 восстановление оборванного шлейфа на опоре 170; 29.10 09:43-17:07 перестановка трансформаторной подстанции И-301-622; 02.12 09:50-11:31 обрезка древесно-кустарниковой растительности. Также сообщаем, что увеличение мощности трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ производится своевременно, для исключения их перегрузки и выхода из строя. |  | Краснодарские электрические сети
7607 | ID 000026952 | 2020-12-03 11:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что Вы проживаете в многоквартирном жилом комплексе и по вопросам отключения электроэнергии, Вам необходимо обращаться в управляющую компанию Вашего дома. Дополнительно информируем что в Сочинском филиале ПАО "Россети Кубань" в указанное время производились оперативные переключения в сети 10 кВ по перераспределению нагрузок потребителей, в ходе которых происходили кратковременные отключения электроэнергии (до 1 часа). По состоянию на 10:00 04.12.2020 Все потребители запитаны по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
7608 | ID 000026982 | 2020-12-03 16:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период с 01.01.20 по 04.12.20 по Вашему адресу зафиксированы отключения электроэнергии: 11.03.20, 22.06.20 неплановые работы на кабельно-воздушной линии 6кВ РП-14-138/КРН-52П/881П; 24.07.20 неплановые работы на кабельно-воздушной линии 6кВ 138-222/КРН-2/КРН-45/1010/612/636/КРН-2/569/1067П/1078; 31.07.20 неплановые работы на трансформаторной подстанции 138; 19.08.20, 01.09.20, 02.09.20 неплановые работы на кабельно-воздушной линии 6кВ 138-222/КРН-2/КРН-45/1010/612/636/КРН-2/569/1067П/1078; 09.10.20, 20.11.20, 03.12.2020 неплановые работы на кабельно-воздушной линии 6кВ РП-14-138/КРН-52П/881П; 23.11.20 неплановые работы в ТП-636. Согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 72 часов за год. |  | Сочинские электрические сети
7609 | ID 000027035 | 2020-12-04 11:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Артём Александрович! Отключения электроснабжения дома №6 на ул.Горной пос.Агой (далее – Дом) длительностью до 40 минут в дневное время 17.11.2020, 23.11.2020, и 24.11.2020 связаны с выполнением оперативных переключений в электросети 10кВ. Техническое состояние, питающих Дом электрических сетей, удовлетворительное. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7610 | ID 000027053 | 2020-12-04 15:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для надежности электроснабжения потребителей ст. Нижегородской, п.Гуамка с 02.12.20 по 04.12.20 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Апшеронского района электрических сетей была проведена работа, на ВЛ-10кВ Чр-13 по замена кольцующего разъединителя типа РЛНД на разъединитель типа РИЦ (разъединитель с дистанционным управлением), произведена замена аварийной анкерной опоры. |  | Адыгейские электрические сети
7611 | ID 000027060 | 2020-12-04 17:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для надежности электроснабжения потребителей ст. Нижегородской, п.Гуамка с 02.12.20 по 04.12.20 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Апшеронского района электрических сетей была проведена работа, на ВЛ-10кВ Чр-13 по замена кольцующего разъединителя типа РЛНД на разъединитель типа РИЦ (разъединитель с дистанционным управлением), произведена замена аварийной анкерной опоры. |  | Адыгейские электрические сети
7612 | ID 000027062 | 2020-12-04 19:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу перетяжки провода по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Кольцевая в районе жилых домов №70---№78, сообщаю. Филиал ПАО «Россети Кубань» 14.12.2020 произвел перетяжку вводного провода . |  | Краснодарские электрические сети
7613 | ID 000027103 | 2020-12-05 14:51 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 04 декабря 2020 года в 11:03 зафиксировано аварийное отключение кабельно-воздушной линии 10 кВ РП 96-Д416/Д30. В 13:48, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение по улице Рязанская поселка Детляжка восстановлено по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7614 | ID 000027199 | 2020-12-07 13:37 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Виктория Георгиевна! По Вашему обращению об отсутствии электроснабжения по ул. Линейной, 68 сообщаем, что в филиале ПАО «Россети Кубань» (группа компаний «Россети») зарегистрировано два отключения по данному адресу за последние три месяца: 07.12.2020 с 11:35 до 16:54, выполнялись работы по обрезке веток в пролете опор №№2/1-2/10 по воздушной линии 10 кВ, 15.09.2020 с 10:04 до 16:23 производились работы по замене дефектной опоры №26 по воздушной линии 10 кВ. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7615 | ID 000027210 | 2020-12-07 14:48 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Галина Николаевна! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (далее - Сетевая организация) для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, работниками Сетевой организации выполнены технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок и замена трансформатора в трансформаторной подстанции. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
7616 | ID 000027233 | 2020-12-07 21:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Александровна! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии по ул. Строителей 43/1 в п. Южном сообщаю, что по данному адресу в период с 10.11.2020г. по 10.12.2020г. было выявлено 3 отключения. 04.12.2020г с 10-00 до 13-45 для вывода в ремонт воздушной линии 10 КВ. ВК-2, КУ-5. 07.12.2020г с 7-20 до 17-30. 08.12.2020г с 8-00 до 17-25 - для устранения неполадок на кабельной линии-10кВ ВК-2. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7617 | ID 000027245 | 2020-12-08 08:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Мази Мазиевич! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии по ул. Рассветной в п. Южном сообщаю, что по данному адресу в период с 10.11.2020 г. по 10.12.2020 г. было выявлено 3 отключения. 04.12.2020г с 10-00 до 13-45 для вывода в ремонт воздушной линии 10 КВ. ВК-2, КУ-5. 07.12.2020г с 7-20 до 17-30. 08.12.2020г с 8-00 до 17-25 - для устранения неполадок на кабельной линии-10кВ ВК-2. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7618 | ID 000027252 | 2020-12-08 08:49 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Максим Александрович! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии по ул. Рассветной в п. Южном сообщаю, что по данному адресу в период с 07.12.2020г. по 08.12.2020г. были проведены отключения, для устранения неполадок на кабельной линии-10кВ ВК-2. Так же сообщаем, что 30.11.2020 г. отключений по данному адресу выявлено не было. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7619 | ID 000027259 | 2020-12-08 09:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии по Войсковой улица, 1В в п. Южном сообщаю, что по данному адресу в период с 10.11.2020г. по 10.12.2020г. было выявлено 3 отключения. 04.12.2020г с 10-00 до 13-45 для вывода в ремонт воздушной линии 10 КВ. ВК-2, КУ-5. 07.12.2020г с 7-20 до 17-30. 08.12.2020г с 8-00 до 17-25 - для устранения неполадок на кабельной линии-10кВ ВК-2. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
7620 | ID 000027266 | 2020-12-08 10:39 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №636 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 08.12.20 с 09:23 до 10:10 связано со срабатыванием предохранителя в трансформаторной подстанции №636. |  | Сочинские электрические сети
7621 | ID 000027279 | 2020-12-08 12:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Павлович! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии по Советская улица, 64 в п. Южном сообщаю, что по данному адресу в период с 10.11.2020г. по 10.12.2020г. было выявлено 3 отключения. 04.12.2020г с 10-00 до 13-45 для вывода в ремонт воздушной линии 10 КВ. ВК-2, КУ-5. 07.12.2020г с 7-20 до 17-30. 08.12.2020г с 8-00 до 17-25 - для устранения неполадок на кабельной линии-10кВ ВК-2. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
7622 | ID 000027321 | 2020-12-08 19:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Даниил Сергеевич! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии сообщаю, что по адресу хутор Ленина, ДНТ "Зелёная Роща", Ореховая улица, 16 в период с 01.12.2020 г. по 10.12.2020 г. было зафиксировано 3 отключения для замены провода на большее сечение на воздушной линии 10 кВ СК-11. |  | Краснодарские электрические сети
7623 | ID 000027324 | 2020-12-08 19:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что отсуствие электроснабжения в указанный Вами период было вызвано проведением срочных неплановых работ на высоковольтной электрической сети. По окончании работ 08.12.2020 в 20:00 все потребители были запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд. Информация о неплановых отключениях публикуется в СМИ города Сочи. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7624 | ID 000027328 | 2020-12-08 19:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Владимирович! В октябре-декабре 2020 по адресу: Северский район, ст. Смоленская, ул. Карла Маркса, 6А, зафиксированы отключения воздушной линии 10 кВ СМ-1 для безопасного производства работ по установке автоматизированных измерительно-информационных систем коммерческого учета электроэнергии:08.12.2020 с 09:04 до 16:59, 17.12.2020 с 13:52 до 16:13 18.12.2020 с 10:11 до 13:43 Других отключений в филиале не зарегистрировано. |  | Краснодарские электрические сети
7625 | ID 000027332 | 2020-12-08 19:44 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что отсутствие электроснабжения в указанный Вами период было вызвано проведением срочных неплановых работ на высоковольтной электрической сети. По окончании работ 08.12.2020 в 19:40 все потребители были запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд. Информация о неплановых отключениях публикуется в СМИ города Сочи. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7626 | ID 000027366 | 2020-12-09 11:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Юрьевич! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии по ул. Рассветной в п. Южном сообщаю, что по данному адресу в период с 07.12.2020г. по 08.12.2020г. были проведены отключения, для устранения неполадок на кабельной линии-10кВ ВК-2. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
7627 | ID 000027436 | 2020-12-10 09:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Валентина Викторовна! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии по ул. Северной в п. Южном сообщаю, что по данному адресу в период с 07.12.2020г. по 08.12.2020г. были проведены отключения, для устранения неполадок на кабельной линии-10кВ ВК-2. Так же сообщаю, что 09.12.2020г. было произведено отключение для замены трансформатора. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
7628 | ID 000027452 | 2020-12-10 11:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Федоровна! персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 16,18.12.2020 г. были проведены организационные и технические мероприятия по замене неизолированного провода на СИП и переносе его на опоры совместным подвесом на ВЛ-10кВ Т-3 принадлежащую АО "НЭСК". |  | Славянские электрические сети
7629 | ID 000027490 | 2020-12-10 16:48 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Ивановна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (далее - Сетевая организация) с 01.09.2020 по дату представления информации зафиксировано одно неплановое отключение электрической энергии 27.10.2020 с 00:40-01:05 для безопасного выполнения работ на линии электропередач 10 кВ Кт-7. Иных отключений со стороны Сетевой организации не зафиксировано. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/. |  | Юго-Западные электрические сети
7630 | ID 000027495 | 2020-12-10 17:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Лилия Равилевна! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии по ул. Рассветной в п. Южном сообщаю, что по данному адресу в период с 10.11.2020г. по 10.12.2020г. было выявлено 4 отключения. 04.12.2020г с 10-00 до 13-45 для вывода в ремонт воздушной линии 10 КВ. ВК-2, КУ-5. 07.12.2020г с 7-20 до 17-30. 08.12.2020г с 8-00 до 17-25 , 09.12.2020 г. для замены трансформаторной подстанции. Дата восстановления нормального режима работы 13.12.2020г. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
7631 | ID 000027847 | 2020-12-16 12:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала что за период с 16.09.2020 по 16.12.2020 по Вашему адресу зафиксировано 4 отключения электроэнергии. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и производством неплановых работ по улучшению качества электроэнергии у потребителей улицы Пензенская. 16.12.2020 в 16:30 электроснабжение полностью восстановлено. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7632 | ID 000027856 | 2020-12-29 01:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, сообщаем, что электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции А126н. За период с 01.01.2020 по 29.12.2020 зафиксировано 15 отключений электроэнергии суммарной длительностью 58 часов 28 минут, которые были связаны как с производством работ по ремонту и модернизации оборудования и оперативными переключениями так и с технологическим нарушениями в распределительной сети. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Сведения о плановых отключениях публикуются в СМИ и на сайте https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ |  | Сочинские электрические сети
7633 | ID 000027929 | 2020-12-17 14:59 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Константин Тельманович! В ответ на Ваше обращение по вопросу выдачи пульта по адресу: Северский район, ст. Северская, ул.Западная,13 А, сообщаю. Персонал Филиала ПАО «Россети Кубань» 22.12.2020 выдал пульт от узла учета и прибор учета введен в работу . |  | Краснодарские электрические сети
7634 | ID 000028013 | 2020-12-18 15:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Станислав! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии по адресу Динской район, СНТ Ивушка сообщаем, что филиалом ПАО “Россети Кубань” в период с 12.12.2020г. по 21.12.2020г. было выявлено 1 отключение 18.12.2020г. для восстановления шлейфа на опоре с 14:35 до 17:40. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7635 | ID 000028015 | 2020-12-18 15:44 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии по адресу п. Южный, ул. Войсковая, 1в сообщаем, что филиалом ПАО “Россети Кубань” в период с 23.11.2020г. по 21.12.2020г. было зафиксировано 7 отключений. 23.11.2020, 26.11.2020, 30.11.2020, 7.12.2020, 8.12.2020, 14.12.2020 были проведены отключения, для устранения неполадок на кабельной линии-10 кВ ВК-2; 18.12.2020 для восстановления шлейфа на опоре. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7636 | ID 000028017 | 2020-12-18 16:24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Владимирович! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии по адресу п. Южный, ул. Строителей сообщаем, что филиалом ПАО “Россети Кубань” в период с 12.12.2020г. по 21.12.2020г. было выявлено 1 отключение 18.12.2020г. для восстановления шлейфа на опоре с 14:35 до 17:40. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7637 | ID 000028044 | 2020-12-19 10:58 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему сообщению проведена проверка, которая показала, что отключение электроэнергии по Вашему адресу было связано с повреждением оборудования высокого напряжения в абонентской ТП-А532п, 19.12.2020 в 08:15 поврежденный участок был выявлен и все потребители перезапитаны по ремонтной схеме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7638 | ID 000028051 | 2020-12-19 11:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Галина Витальевна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.11.2020 были зафиксированы следующие неплановые отключения электрической энергии: 17.09.2020, 05.10.2020, 06.10.2020, 09.10.2020, 05.11.2020, 08.11.2020 для безопасного выполнения работ по на линии электропередач 10 кВ АП-5. Иных отключений не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . |  | Юго-Западные электрические сети
7639 | ID 000028084 | 2020-12-20 11:46 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Анатольевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Волжская, 32 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №1001п (далее-ТП-1001п). В период с 01.06.20 по 24.12.20 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 19.12.20 с 15:28 до 18:48, с 24:00 до 07:50 20.12.20 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ ТП 542-РП 84. 19.12.20 с 18:48 до 24:00, 20.12.20 с 07:50 до 13:00, с 15:00 до 18:28 ТП-1001п запитано от дизель-генераторной станции. С 19:10 20.12.20 ТП-1001п после ремонта кабельной линии 6 кВ запитано по нормальной схеме. 16.06.20 с 03:40 до 04:16 и с 15:11 до 17:00 в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ 411П-808П. |  | Сочинские электрические сети
7640 | ID 000028099 | 2020-12-20 21:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Ильинична! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение многоквартирного жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №815 по воздушной линии 0,4 кВ «Высокогорная вверх» по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в период с 01.11.2020 по 01.12.2020 зафиксированы следующие отключения: -27.11.2020 с 14:32 до 16:10 в связи с выполнением работ по замене автоматического выключателя. Так же сообщаю, что 26.11.2020, 30.11.2020, 20.12.2020 отключение электроэнергии связано с превышением разрешенной потребляемой мощности в жилом многоквартирном доме. Для исключения отключения электроэнергии по причине превышения потребляемой мощности управляющей компании жилого дома необходимо подать заявку на увеличение мощности. |  | Сочинские электрические сети
7641 | ID 000028106 | 2020-12-20 21:39 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 01.06.2020 по 20.12.2020 по улице Костромской зафиксировано 12 отключений электроэнергии, суммарное время которых составило 46 часов. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическими нарушениями на высоковольтных линиях электропередач. По состоянию на 28.12.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7642 | ID 000028107 | 2020-12-20 21:39 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период 20.12.2020 персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей зафиксированы следующие кратковременные отключения воздушной линии 10 кВ Бд-1: с 10:11 по 10:12 , с 10:51-10:56, с 18:11-18:15. Причина кратковременных отключений - создание ремонтной схемы питания. Оборудование находятся в исправном техническом состоянии. Скачков напряжения и отклонений в работе электрооборудования не зафиксировано. |  | Адыгейские электрические сети
7643 | ID 000028109 | 2020-12-21 07:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка, которая показала что 20.12.2020 зарегистрировано 3 отключения электроэнергии по Вашему адресу, все отключения были связаны с перераспределением нагрузки в высоковольтной электрической сети и носили кратковременный характер. Также 25 и 26 декабря производились отключения связанные с производством срочных неплановых работ. 26.12.2020 в 15:00 электроснабжение полностью восстановлено. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7644 | ID 000028110 | 2020-12-21 07:48 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Данил Вадимович! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.12.2020 были зафиксированы следующие неплановые отключения электрической энергии: 01.12.2020, 03.12.2020, 20.12.2020 для безопасного выполнения работ по переустройству линии электропередачи Ар-8 (далее - ВЛ), 14.12.2020 плановое отключение для безопасного выполнения работ на ВЛ. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
7645 | ID 000028113 | 2020-12-21 08:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Петрович! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.10.2020 были зафиксированы следующие неплановые отключения электрической энергии: 06.10.2020, 11.10.2020 для безопасного выполнения работ по выводу в ремонт участок линии электропередачи 10 кВ Бг-1. Иных отключений не зафиксировано. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
7646 | ID 000028122 | 2020-12-21 08:58 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 01.06.2020 по 20.12.2020 по с. Молдовка зафиксировано 12 отключений электроэнергии, суммарное время которых составило 46 часов. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическими нарушениями на высоковольтных линиях электропередач. По состоянию на 28.12.2020 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7647 | ID 000028131 | 2020-12-21 10:46 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 01.06.2020 по 20.12.2020 по улице Щербиновская зафиксировано 12 отключений электроэнергии, суммарное время которых составило 46 часов. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическими нарушениями на высоковольтных линиях электропередач. 20.12.2020 отключение было связано с повреждением кабельной линии-10 кВ. По состоянию на 16:00 21.12.2020 все потребители были запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7648 | ID 000028135 | 2020-12-21 11:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Клубничная, 90 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №606п по 3 категории надёжности. 19.12.20 с 14:45 до 15:37, 20.12.20 с 11:23 до 11:33 связано с выполнением оперативных переключений с целью поиска повреждения в сети 6 кВ. Так же сообщаю, что для изменения точки подключения управляющей компании необходимо подать заявку в электронном виде через Личный кабинет клиента на сайте ПАО «Россети Кубань». |  | Сочинские электрические сети
7649 | ID 000028188 | 2020-12-22 08:58 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владислав Анатольевич! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.11.2020 были зафиксированы следующие неплановые отключения электрической энергии: 05.10.2020, 06.10.2020, 09.10.2020, 05.11.2020, 08.11.2020, 06.12.2020, 09.12.2020 для безопасного выполнения работ на линии электропередач 10 кВ АП-5. Иных отключений не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/. От лица компании приносим Вам извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7650 | ID 000028190 | 2020-12-22 08:58 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Сообщаю Вам, что в период с 01.11.20 по 23.12.20 зафиксированы следующие отключения: 09.11.20 с 14:51 до 17:00 в связи с ремонтными работами на ТП-1006, 21.11.20 с 09:40 до 09:45, 06.12.2020 с 21:30 до 21:48, 16.12.20 с 07:15 до 08:11, 20.12.20 с 18:53 до 18:56, 20.12.20 с 20:24 до 20:25, 21.12.20 с 20:42 до 20:52, 21.12.20 с 21:37 по 21:45, 21.12.20 с 22:47 по 22:55, 21.12.20 с 23:30 по 23:32, 22.12.20 с 21:30 до 22:07, 24.12.20 с 22:21 до 23:00 в связи со срабатыванием автоматического выключателя, 16.12.20 с 07:15 до 08:11 по причине повреждения кабельной линии 6 кВ КРН22/2-КРН22/3, 22.12.20 с 13:52 до 14:45 в связи с выполнением работ по замене автоматического выключателя в ТП-1006, 25.12.20 с 12:43 до 16:08 в связи с выполнением работ на ВЛ 6 кВ. |  | Сочинские электрические сети
7651 | ID 000028207 | 2020-12-22 09:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилых домов по адресу г. Сочи, ул. Ландышевая, 12/8, 12/7 осуществляется от трансформаторной подстанции №1108 (далее-ТП-1108). Отключение электроэнергии 19.12.20 с 15:28 до 07:50 20.12.20 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ ТП 542-РП 84. 20.12.20 с 07:50 до 13:00, с 15:00 до 18:28 ТП-1108 запитано от дизель-генераторной станции. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. |  | Сочинские электрические сети
7652 | ID 000028250 | 2020-12-22 20:05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Лилия Равилевна! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии по адресу п. Южный, ул. Строителей сообщаем, что филиалом ПАО “Россети Кубань” в период с 12.12.2020г. по 21.12.2020г. было выявлено 1 отключение 18.12.2020г. для восстановления шлейфа на опоре с 14:35 до 17:40. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7653 | ID 000028262 | 2020-12-23 08:51 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Сообщаю Вам, что в период с 01.11.20 по 23.12.20 зафиксированы следующие отключения: 09.11.20 с 14:51 до 17:00 в связи с ремонтными работами на ТП-1006, 21.11.20 с 09:40 до 09:45, 06.12.2020 с 21:30 до 21:48, 16.12.20 с 07:15 до 08:11, 20.12.20 с 18:53 до 18:56, 20.12.20 с 20:24 до 20:25, 21.12.20 с 20:42 до 20:52, 21.12.20 с 21:37 по 21:45, 21.12.20 с 22:47 по 22:55, 21.12.20 с 23:30 по 23:32, 22.12.20 с 21:30 до 22:07, 24.12.20 с 22:21 до 23:00 в связи со срабатыванием автоматического выключателя, 16.12.20 с 07:15 до 08:11 по причине повреждения кабельной линии 6 кВ КРН22/2-КРН22/3, 22.12.20 с 13:52 до 14:45 в связи с выполнением работ по замене автоматического выключателя в ТП-1006, 25.12.20 с 12:43 до 16:08 в связи с выполнением работ на ВЛ 6 кВ. |  | Сочинские электрические сети
7654 | ID 000028269 | 2020-12-23 09:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Кристина Владимировна! В ответ на поступившее обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ фидер 2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 К9-606. За период с 01.11.2020 по 25.12.2020, в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети"), зафиксированы следующие отключения вышеуказанной ВЛ-0,4 кВ: 08.12.2020 (с 18:07 час. до 18:42 час.) внеплановое отключение для устранения повреждений на РТП-10 кВ; 23.12.2020 (с 09:15 час. до 09:41 час.) внеплановое отключение для восстановления провода на вводе в частное домовладение; 24.12.2020 (с 10:00 час. до 13:21 час.) внеплановое отключение для замены шлейфа на опоре. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. |  | Армавирские электрические сети
7655 | ID 000028270 | 2020-12-23 08:52 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Кристина Владимировна! В ответ на поступившее обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ фидер 2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 К9-606. За период с 01.11.2020 по 25.12.2020, в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети"), зафиксированы следующие отключения вышеуказанной ВЛ-0,4 кВ: 08.12.2020 (с 18:07 час. до 18:42 час.) внеплановое отключение для устранения повреждений на РТП-10 кВ; 23.12.2020 (с 09:15 час. до 09:41 час.) внеплановое отключение для восстановления провода на вводе в частное домовладение; 24.12.2020 (с 10:00 час. до 13:21 час.) внеплановое отключение для замены шлейфа на опоре. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. |  | Армавирские электрические сети
7656 | ID 000028284 | 2020-12-23 11:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему сообщению проведена проверка, которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции А216, по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Афипская. В период с 18 по 23 декабря 2020 года производились неплановые работы по улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Афипская, с чем и были связаны отключения электроэнергии. 23.12.2020 в 17:00 работы завершены, все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. |  | Сочинские электрические сети
7657 | ID 000028289 | 2020-12-23 12:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Ивановна! Согласно данным, представленным работниками филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети 23.12.2020 зафиксировано внеплановое отключение электрической энергии для замены автоматического выключателя 0,4 кВ (присоединение №3) от трансформаторной подстанции Кт3-2242. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
7658 | ID 000028382 | 2020-12-25 08:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что по указанному в обращении адресу зарегистрирован многоквартирный дом. По вопросу отключения электроэнергии Вам следует обращаться к собственнику трансформаторной подстанции А793п, принадлежащей ООО "УК "Ваш Дом" от которой осуществляется электроснабжение дома. Отключение электроэнергии 24.12.2020 с 11:54 до 20:35 было вызвано проведением срочных неплановых работ на воздушной линии электропередач 10 кВ, по остальным датам отключений не зафиксировано. Согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. |  | Сочинские электрические сети
7659 | ID 000028389 | 2020-12-24 14:46 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилых домов по адресу г. Сочи, ул. Ландышевая, 12/8, 12/7 осуществляется от трансформаторной подстанции №1108 (далее-ТП-1108). Отключение электроэнергии 19.12.20 с 15:28 до 07:50 20.12.20 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ ТП 542-РП 84 по адресу г. Сочи, ул. Полтавская. 20.12.20 с 07:50 до 13:00, с 15:00 до 18:28 ТП-1108 запитано от дизель-генераторной станции. С 19:10 20.12.20 ТП-1108 запитано по нормальной схеме. Так же сообщаю, что резервная кабельная линия 6 кВ, питающая ТП-1108 при распределении нагрузки по сети 6 кВ в результате технологического нарушения была загружена, в связи с чем были установлены резервные источники питания. |  | Сочинские электрические сети
7660 | ID 000028403 | 2020-12-24 17:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что по указанному в обращении адресу зарегистрирован многоквартирный дом. По вопросу отключения электроэнергии Вам следует обращаться в управляющую компанию. Отключение электроэнергии 25.12.2020 с 10:20 до 18:35 было вызвано проведением срочных неплановых работ на кабельных линиях электропередач 10 кВ. Согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
7661 | ID 000028410 | 2020-12-24 19:30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Александрович В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилых домов по адресу г. Сочи, ул. Ландышевая, 12/8, 12/7 осуществляется от трансформаторной подстанции №1108 (далее-ТП-1108). Отключение электроэнергии 19.12.20 с 15:28 до 07:50 20.12.20 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ ТП 542-РП 84 по адресу г. Сочи, ул. Полтавская. 20.12.20 с 07:50 до 13:00, с 15:00 до 18:28 ТП-1108 запитано от дизель-генераторной станции. С 19:10 20.12.20 ТП-1108 запитано по нормальной схеме. Так же сообщаю, что резервная кабельная линия 6 кВ, питающая ТП-1108 при распределении нагрузки по сети 6 кВ в результате технологического нарушения была загружена, в связи с чем были установлены резервные источники питания. |  | Сочинские электрические сети
7662 | ID 000028419 | 2020-12-24 20:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что по указанному в обращении адресу зарегистрирован многоквартирный дом. По вопросу отключения электроэнергии Вам следует обращаться к собственнику трансформаторной подстанции А793п, принадлежащей ООО "УК "Ваш Дом" от которой осуществляется электроснабжение дома. Отключение электроэнергии 24.12.2020 с 11:54 до 20:35 было вызвано проведением срочных неплановых работ на воздушной линии электропередач 10 кВ, по остальным датам отключений не зафиксировано. Согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. |  | Сочинские электрические сети
7663 | ID 000028445 | 2020-12-25 12:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала что за период с 01.07.2020 по 25.12.2020 по Вашему адресу зафиксировано 12 отключений электроэнергии суммарной длительностью 42 часа 36 минут, которые были связаны как с производством неплановых работ по модернизации оборудования и оперативными переключениями так и с технологическим нарушениями в распределительной сети 10 кВ. 25.12.2020 в 17:50 после проведения работ электроснабжение полностью восстановлено. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7664 | ID 000028565 | 2020-12-26 23:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка, которая показала что электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции А376. За период с 01.01.2020 по 26.12.2020 зафиксировано 18 отключений суммарной длительностью 69,8 часа, которые были связаны как с производством работ по ремонту и модернизации оборудования и оперативными переключениями так и с технологическим нарушениями в распределительной сети. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Сведения о плановых отключениях публикуются в СМИ и на сайте https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ |  | Сочинские электрические сети
7665 | ID 000028610 | 2020-12-27 22:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Роман Владимирович! В ответ на ваше сообщение об отключении электроэнергии в станице Старокорсунская, Комсомольская улица, 5Б сообщаю, что частые отключения электроэнергии были связаны с неисправностью с автоматического выключателя. Персоналом ПАО "Россети Кубань" 30.01.2020г был произведен выезд для замены автоматического выключателя. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7666 | ID 000028635 | 2020-12-28 08:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №636 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 28.12.20 с 08:11 до 18:20 связано с выполнением работ по валке деревьев в охранной зоне КВЛ-6 138-222/КРН-2/КРН-45/1010/612/636/КРН-2/569/1067П/1078. Так же сообщаю, что в период с 10:33 до 17:10 жилой дом запитан от резервного источника питания. При этом, время каждого отключения электроэнергии не превысило 24 часов (согласно требованиям п. 1.2.21 «Правил устройства электроустановок» перерыв электроснабжения потребителей 3 категории допускается для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения и не должен превышать 1 суток). |  | Сочинские электрические сети
7667 | ID 000028681 | 2020-12-28 16:59 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Станислав! В ответ на ваше обращение по вопросу об отключении электроэнергии в СНТ "Ивушка" сообщаю, что по данному адресу в период 07.12.2020г с 7-20 до 17-30. 08.12.2020г с 8-00 до 17-25. были проведены отключения, для устранения неполадок на кабельной линии-10кВ ВК-2, от которой происходит электроснабжение данного СНТ. Электроснабжение восстановлено в Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7668 | ID 000028683 | 2020-12-28 17:32 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что отключение электроэнергии 28.12.20 с 08:11 до 18:20 связано с выполнением работ по валке деревьев в охранной зоне КВЛ-6 138-222/КРН-2/КРН-45/1010/612/636/КРН-2/569/1067П/1078. Так же сообщаю, что в период с 10:33 до 17:10 жилой дом запита от дизель-генераторной установки. |  | Сочинские электрические сети
7669 | ID 000028689 | 2020-12-28 18:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В декабре 2020 персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Белореченского района электрических сетей зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 21.12.2020: воздушная линия (далее - ВЛ) 0,4 кВ Л-1 от комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) 10/0,4 кВ Пз2-12 с 09:27 до 16:58 23.12.2020: ВЛ 10 кВ Пз-2 с 9:00 до 14:35 25.12.2020: ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пз2-12 с 09:02 до 16:33 28.12.2020: ВЛ 10 кВ Пз-2 с 09:12 до 18:14 Все вышеперечисленные отключения связаны с выполнением работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированного провода на СИП и заменой КТП с увеличением мощности трансформатора. Выполнялись работы для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей. |  | Адыгейские электрические сети
7670 | ID 000028690 | 2020-12-28 18:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Васильевич! В ответ на ваше сообщение об отключении электроэнергии в станице Старокорсунская, Чонгарская улица, 10 сообщаю, что частые отключения электроэнергии были связаны с неисправностью с автоматического выключателя. Персоналом ПАО "Россети Кубань" 30.01.2020г был произведен выезд для замены автоматического выключателя. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
7671 | ID 000028710 | 2020-12-29 09:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! Сообщаю, что отключение электроэнергии 19.12.20 с 15:28 до 07:50 20.12.20 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ. 20.12.20 с 07:50 до 13:00, с 15:00 до 18:28 ТП-1108 запитано от ДГУ. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Так же сообщаю, что резервная кабельная линия 6 кВ, питающая ТП-1108 при распределении нагрузки по сети 6 кВ в результате технологического нарушения была загружена, в связи с чем были установлены резервные источники питания. |  | Сочинские электрические сети
7672 | ID 000028723 | 2020-12-29 11:59 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №612 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 29.12.20 с 11:25 до 12:09 связано с подачей потребительской авариной заявки по устранению дефекта в КРН-52. |  | Сочинские электрические сети
7673 | ID 000028756 | 2020-12-29 17:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 28 декабря 2020 года в 18:03 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 0,4кВ ф. Поселок от трансформаторной подстанции Д217 из-за возгорания жилого дома №3 по ул. Надежной произошло повреждение магистрального провода. В 00:14 29.12.2020 года, персоналом Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, электроснабжение по ул. Надежная восстановлено по ремонтной схеме. 29.12.2020 года в 18:25 электроснабжение восстановлено в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
7674 | ID 000028811 | 2020-12-30 13:39 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю что, технологическим нарушением является повреждение кабельной линии 6 кВ ТП 542-РП 84. Так же сообщаю, что резервная кабельная линия 6 кВ, питающая ТП-1108 при распределении нагрузки по сети 6 кВ в результате технологического нарушения была загружена токовыми нагрузками по сети 6 кВ. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. |  | Сочинские электрические сети
7675 | ID 000028820 | 2020-12-30 16:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Галина Витальевна! Отключения электроснабжения в селе Супсех в декабре 2020 года, указанные в Вашем сообщении вызваны причинами: - регламентными ремонтными работами в электросетевом хозяйстве; - оперативными переключениями в электрической сети. Регламентные работы выполняются для повышения качества и надёжности электроснабжения. Их выполнение невозможно без отключения электроэнергии, необходимого для обеспечения безопасности ремонтного персонала. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
7676 | ID 000028849 | 2020-12-31 10:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №636 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 31.12.20 с 00:02 до 01:12 связано подачей потребительской заявки для устранения аварийного дефекта в потребительском оборудовании на КРН-52. При этом, время каждого отключения электроэнергии не превысило 24 часов (согласно требованиям п. 1.2.21 «Правил устройства электроустановок» перерыв электроснабжения потребителей 3 категории допускается для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения и не должен превышать 1 суток). |  | Сочинские электрические сети
7677 | ID 000028850 | 2020-12-31 10:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется от трансформаторной подстанции №612 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в период с 01.12.2020 по 31.12.2020 зафиксированы следующие отключения: -03.12.2020 с 09:40 до 15:54 в связи с неплановыми работами по перетяжке проводов в пролетах опор №1-№2 на кабельно-воздушной линии 6 кВ КВЛ-6 РП-14-138/КРН-52П/881П; 28.12.20 с 08:11 до 18:20 в связи с выполнением работ по валке деревьев в охранной зоне КВЛ-6 138-222/КРН-2/КРН-45/1010/612/636/КРН-2/569/1067П/1078; 29.12.20 КВЛ-6 РП-14-138/КРН-52П/881П с 11:25 до 12:09 по заявке потребителя по КРН-52 устранения дефекта; 31.12.20 КВЛ-6 РП-14-138/КРН-52П/881П с 00:02 до 01:12 по заявке потребителя по КРН-52 устранения дефекта. |  | Сочинские электрические сети
7678 | ID 000014453 | 2020-01-15 12:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для стабилизации качества напряжения 16.01.2020 года персоналом компании "Россети" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей были выполнены мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на воздушной линии 0,4 кВ Хд2-636 №2. Уровень напряжения составил 221 Вольт, что соответствует установленным ГОСТ 32144-2013 требованиям (допустимые отклонения напряжения в пределах 198-242 Вольт). |  | Адыгейские электрические сети
7679 | ID 000014630 | 2020-01-22 15:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Анатольевич ! на Ваше обращение от 22.01.2019 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 23.01.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции КУ-15-251П После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон составил А-226 , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7680 | ID 000014631 | 2020-01-22 15:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего многоквартирного дома осуществляется, от трансформаторной подстанции (ТП) А287. По Вашему заявлению, были выявлены незначительные отклонения от нормативных значений по напряжению. В целях приведения уровня напряжения к нормативным значениям, были выполнены мероприятия по снижению выходного напряжения от ТП-А287. После чего произведены замеры уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности, которые показали Ua-230В, Ub-232В, Uc-232В, что соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 предельное отклонение напряжения (как положительное, так и отрицательное) не должно превышать отметку в 10% от номинального U=220В. |  | Сочинские электрические сети
7681 | ID 000014632 | 2020-01-22 15:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Некрасова, от трансформаторной подстанции (ТП) А384. По Вашему заявлению, были выявлены отклонения от нормативных значений по напряжению, в период пиковых нагрузок. В целях приведения уровня напряжения к нормативным значениям, были выполнены мероприятия по увеличению выходного напряжения от ТП-А384. После чего произведены замеры уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности, которые показали Ua-204В, Ub-213В, Uc-206В, что соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 предельное отклонение напряжения (как положительное, так и отрицательное) не должно превышать отметку в 10% от номинального U=220В. |  | Сочинские электрические сети
7682 | ID 000014638 | 2020-01-22 19:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Александрович ! на Ваше обращение от 22.01.2020 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 23.01.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции КУ-15-251П. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон составил фаза А-225.что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7683 | ID 000014707 | 2020-01-25 08:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети, входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей с/т Заря-Пластунка 777, выполнены работы по улучшению качества и надежности электроснабжения вышеуказанного с/т, в результате произведенных замеров, напряжение составляет 208 В, что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимое отклонение напряжения составляет +- 10% от 220В. |  | Сочинские электрические сети
7684 | ID 000014918 | 2020-02-02 20:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение Вашего земельного участка осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А91. Персоналом филиала ПАО Кубаньэнгерго ГК Россети проведено обследование и зафиксировано снижение напряжения ниже нормативных значений, в период пиковых нагрузок. Для улучшения качества электроснабжения Вашего района персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» 07.02.2020 года произведена замена трансформатора в ТП-А91 на более мощный. Замеры напряжения, в ТП-А91 после замены трансформатора составили Ua-239 В, Ub-240 В, Uc-239В, что соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 предельное отклонение напряжения (как положительное, так и отрицательное) не должно превышать отметку в 10% от номинального U=220В. |  | Сочинские электрические сети
7685 | ID 000014919 | 2020-02-02 20:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение Вашего земельного участка осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А91. Персоналом филиала ПАО Кубаньэнгерго ГК Россети проведено обследование и зафиксировано снижение напряжения ниже нормативных значений, в период пиковых нагрузок. Для улучшения качества электроснабжения Вашего района персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» 07.02.2020 года произведена замена трансформатора в ТП-А91 на более мощный. Замеры напряжения, в ТП-А91 после замены трансформатора составили Ua-239 В, Ub-240 В, Uc-239В, что соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 предельное отклонение напряжения (как положительное, так и отрицательное) не должно превышать отметку в 10% от номинального U=220В. |  | Сочинские электрические сети
7686 | ID 000015009 | 2020-02-05 08:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Николаевич ! на Ваше обращение от 04.02.2020 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 05.02.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции ЧМ-9-864. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре №3/2 составил А-220 В; В-217 В; С-215 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7687 | ID 000015063 | 2020-02-06 09:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Иван Георгиевич! Электроснабжение дома №1 на ул.Ильинской села Ахштырь (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4кВ «А-146», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). Для обеспечения качества электроснабжения Дома 17.02.2020 персоналом РК выполнены работы по техническому обслуживанию ТП-10/0,4кВ «А-146». После выполнения мероприятий проведены измерения, результаты которых подтвердили, что уровень напряжения (238В – 239В) соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 (198В - 242В). |  | Сочинские электрические сети
7688 | ID 000015164 | 2020-02-10 16:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ трансформаторной подстанции №182 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в после наладки прибора учета напряжение составляет Uа-215В, что соответствует ГОСТ 32144-2013, где показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонений. |  | Сочинские электрические сети
7689 | ID 000015279 | 2020-02-13 08:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Карен Суренович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ трансформаторной подстанции №1006 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в после наладки прибора учета напряжение составляет Uа-212В, что соответствует ГОСТ 32144-2013, где показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонений в пределах 198-242В. |  | Сочинские электрические сети
7690 | ID 000015325 | 2020-02-14 22:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Анатольевич ! на Ваше обращение от 14.02.2020 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 20.02.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции КУ-15-251П После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон составил А-236В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7691 | ID 000015326 | 2020-02-14 19:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Александрович ! на Ваше обращение от 14.02.2020 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом ПАО "Кубаньэнерго" Славянские электрические сети входящие в группу компании ПАО "Россети" 17.02.2020 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи ф1 от трансформаторной подстанции КУ-15-251П. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон составил фаза А-215.что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Славянские электрические сети
7692 | ID 000015737 | 2020-02-28 17:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что причиной скачков напряжения на одной из фаз являлось плохое контактное соединение на опоре №1 воздушной линии 0,4 кВ №6 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НВ5-399. Персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) произвел выезд по указанному адресу и восстановление нормального контакта на данной опоре. Произвели замер напряжения 221В, 223В, 226 В, что соответствует ГОСТ 32144 (198-242В). |  | Краснодарские электрические сети
7693 | ID 000015887 | 2020-03-06 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка, в ходе которой установлено, что Ваше домовладение подключено в конце воздушной линии 0,4 кВ, присоединенной к трансформаторной подстанции (ТП) А715. В период пиковых нагрузок в конце ВЛ наблюдалось снижение напряжения ниже нормативных значений. В целях улучшения качества электроснабжения потребителей села Иларионовка и улицы Центральная, было проведено перераспределение нагрузок ТП-А715, с переключением части потребителей на вновь установленное ТП. В настоящий момент параметры напряжения составляют Ua-210, Ub-212, Uc-200 В, что не превышает допустимые 10% отклонения от установленных ГОСТ 32144-2013 значений (198-242В). |  | Сочинские электрические сети
7694 | ID 000015910 | 2020-03-06 21:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Валерьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ ф. Высокогорная ТП-509 по 3 категории надежности. Так же сообщаю, что после наладки прибора учета электроснабжение осуществляется по нормальной семе, уровень напряжения составляет Uа-228В, Uв-223, Uс-214В, что соответствует ГОСТ 32144-2013, где показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонений. |  | Сочинские электрические сети
7695 | ID 000016190 | 2020-03-17 18:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Степанович! Электроснабжение дома № 45 на ул.Янтарной ст.Кущёвской (далее – Дом) осуществлялось по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ «Л-1» от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4кВ «СТП-11-1029», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). Для обеспечения качества электроснабжения Дома персоналом РК 27.03.2020 выполнены работы по переключению Дома на ВЛ-0,4кВ «Л-2» ТП-10/0,4кВ «СТП-11-1029». После выполнения мероприятий на границе раздела балансовой принадлежности с Домом проведены измерения, результаты которых подтвердили, что уровень напряжения (223В – 230В) соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 (198В - 242В). |  | Ленинградские электрические сети
7696 | ID 000016462 | 2020-03-28 12:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению персоналом филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети, проведена проверка, в ходе которой было выяснено, что отключения были связаны со сбоем настроек в приборе учета. 28.03.2020 был направлен специалист участка развития и реализации услуг, который произвел повторную настройку прибора. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Сочинские электрические сети
7697 | ID 000016974 | 2020-04-14 22:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Алексеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей улицы Главная, выполнены работы по регулировке напряжения от трансформаторной подстанции Д190. Также дополнительно сообщаю, что по результатам выполнения намеченных мероприятий был произведен замер напряжения, напряжение составляет 230 В, что соответствует ГОСТ 32144-2013, где показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонений от 220В. |  | Сочинские электрические сети
7698 | ID 000020082 | 2020-07-04 18:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Васильевна! По Вашему обращению на качество электроснабжения жилого дома сообщаем, что сотрудники филиала ПАО Кубаньэнерго Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) осуществили мероприятия по улучшению качества электроэнергии – пофазное перераспределение нагрузки и чистку контактных соединений. На опоре №10 по ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ СТП-3-154 (граница раздела балансовой принадлежности) проведены измерения прибором «Прорыв – КЭ», которые показали, что отклонения уровня напряжения не превышают допустимых значений ГОСТ-32144-2013. (198-242 В). |  | Ленинградские электрические сети
7699 | ID 000020085 | 2020-07-04 18:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что снижение напряжения ниже нормативных значений, было вызвано изменением нормальной схемы электроснабжения по сети 10 кВ связанное с повреждением кабельной линии на участке между трансформаторными подстанциями А267 и А614п. После проведения аварийно восстановительных работ, персоналом ГК Россети была восстановлена нормальная схема электроснабжения. По состоянию на 15.07.2020 напряжение у потребителя составило Ua-211В, Ub-236В, Uc-222В, что соответствует ГОСТ, отклонение напряжения должно быть не более 10% от 220В. Протокол измерения качества электроэнергии прилагаю. |  | Сочинские электрические сети
7700 | ID 000020189 | 2020-07-06 20:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель!Для стабилизации качества напряжения 13.07.2020 года персоналом компании "Россети" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей были выполнены мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на воздушной линии 0,4 кВ С5-59. Уровень напряжения составил 212-234 Вольт, что соответствует установленным ГОСТ 32144-2013 требованиям (допустимые отклонения напряжения в пределах 198-242 Вольт). |  | Адыгейские электрические сети
7701 | ID 000020275 | 2020-07-07 15:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что снижение напряжения ниже нормативных значений, было вызвано изменением нормальной схемы электроснабжения по сети 10 кВ связанное с повреждением кабельной линии на участке между трансформаторными подстанциями А267 и А614п. После проведения аварийно восстановительных работ, персоналом ГК Россети была восстановлена нормальная схема электроснабжения. По состоянию на 14.07.2020 напряжение у потребителя составило Ua-201В, Ub-239В, Uc-222В, что соответствует ГОСТ, отклонение напряжения должно быть не более 10% от 220В. Протокол измерения качества электроэнергии прилагаю. |  | Сочинские электрические сети
7702 | ID 000021497 | 2020-07-23 11:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ трансформаторной подстанции №22 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что после замены провода на большее сечение напряжение составляет Uа-218В, что соответствует ГОСТ 32144-2013, где показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонений (198-242В). |  | Сочинские электрические сети
7703 | ID 000021709 | 2020-07-28 16:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка которая показала, что снижение напряжения было связано с изменением схемы распределительной сети 10 кВ, произведенной для перераспределения нагрузки после технологического нарушения. По состоянию на 04.08.2020 схема восстановлена. Произведен замеры качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности, которые показали, что уровень напряжения находится в диапазоне 231-240В. Показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонения от 220В, установленных ГОСТ 32144. Копию протокола с замерами качества электроэнергии прилагаем. |  | Сочинские электрические сети
7704 | ID 000021824 | 2020-07-30 08:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Кирилл Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ трансформаторной подстанции №222 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что после ремонта провода МБУ «Сочисвет» в части устранения замыкания нулевого провода минимальное напряжение составляет Uа-213В, что соответствует ГОСТ 32144-2013, где показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонений. |  | Сочинские электрические сети
7705 | ID 000021871 | 2020-07-30 16:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению проведена проверка которая показала, что отсутствие 1 фазы и снижение напряжения было вызвано, технологическим нарушением в сети 0,4 кВ. По состоянию на 01.08.2020 электроснабжение полностью восстановлено. В результате замеров качества установлено, что уровень напряжения находится в пределах 223-236В. Показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонения от 220В., установленных ГОСТ 32144. Копию протокола с замерами качества электроэнергии прилагаем. |  | Сочинские электрические сети
7706 | ID 000022522 | 2020-08-15 09:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Лариса Алентиновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ трансформаторной подстанции №393 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что 17.08.2020 персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети произведены работы по повышению уровня напряжения на трансформаторной подстанции, после чего напряжение составляет Umin-208В, что соответствует ГОСТ 32144-2013, где показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонений. |  | Сочинские электрические сети
7707 | ID 000022719 | 2020-08-22 09:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! При рассмотрении вашего обращения филиалом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети группы компаний «Россети» была проведена проверка, в ходе которой выявлено, что 21.08.2020 зафиксировано однофазное замыкание на землю в сети 10 кВ на участке линии электропередач 10 кВ А016 – А106н. После окончания работ 21.08.2020 в 23-55 электроснабжение потребителей было полностью восстановлено. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов. По вопросам снижения напряжения и "скачков" в сети, Вам следует обратится в управляющую компанию Вашего многоквартирного жилого дома. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
7708 | ID 000024424 | 2020-10-13 21:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Юрьевна! Электроснабжение дома № 88 на ул.Армянской села Барановка (далее – Объект) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ (далее – ВЛ) от трансформаторной подстанции 6/0,4кВ «С-973», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). Для повышения качества электроснабжения Объекта персоналом РК выполнены работы по внеочередному техническому обслуживанию ВЛ с установкой дополнительных устройств повторного заземления нулевого провода и распределением нагрузок по фазам. В период с 18.10.2020 по 23.10.2020 на границе раздела балансовой принадлежности с Объектом проведены измерения, результаты которых подтвердили, что отклонения уровня напряжения (8,71%) не превышают допустимых значений согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Сочинские электрические сети
7709 | ID 000026548 | 2020-11-26 15:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая 27.11.2012 была установлена новая трансформаторная подстанция (ТП) А864. Электроснабжение Вашего домовладения переключено на (ТП)-А864. Произведен замер качества электроэнгергии на опоре у Вашего дома. Напряжение составило Ua-206В, Ub-220В, Uc-235В что соответствует нормам ГОСТ 32144, допускается до 10% отклонения от 220В. Протокол измерения качества электроэнергии прилагаем. |  | Сочинские электрические сети
7710 | ID 000026567 | 2020-11-26 20:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая 27.11.2012 была установлена новая трансформаторная подстанция (ТП) А864. Электроснабжение Вашего домовладения переключено на (ТП)-А864. Произведен замер качества электроэнгергии на опоре у Вашего дома. Напряжение составило Ua-206В, Ub-220В, Uc-235В что соответствует нормам ГОСТ 32144, допускается до 10% отклонения от 220В. Протокол измерения качества электроэнергии прилагаем. |  | Сочинские электрические сети
7711 | ID 000028318 | 2020-12-23 16:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Данилович! Сообщаю Вам, что произведены мероприятия по разукрупнению сети 0,4 кВ для улучшения качества напряжения. Был установлен прибор для измерения, после чего напряжение Umin -229В, Umax-236В, что соответствует ГОСТ 32144-2013, где показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонений. |  | Сочинские электрические сети
7712 | ID 000014288 | 2020-01-05 21:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Раиса Георгиевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети, входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей поселка Дагомыс улицы Армавирской, запланированы работы по улучшению качества и надежности электроснабжения по вышеуказанной улице. Работы будут выполнены до 01.03.2020 года. После выполнения намеченных мероприятий будет выполнен замер напряжения. | Сочинские электрические сети
7713 | ID 000014310 | 2020-01-07 18:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Михаил Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения качества электроснабжения жителей поселка Лоо, улицы Гусь-Хрустальный запланированы работы по строительству трансформаторной подстанции и реконструкции существующей воздушной линии 0,4кВ с заменой провода на большее сечение, Работы будут выполнены до 01.08.2020 года. После выполнения намеченных мероприятий будет выполнен замер напряжения. | Сочинские электрические сети
7714 | ID 000014312 | 2020-01-08 13:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Яна Анатольевна! Электроснабжение дома №45 на ул.Самшитовой пос.Хоста (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ «Самшитовая» от трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4кВ «Х-153», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». По результатам мониторинга качества электроэнергии для обеспечения качества эл. снабжения Дома до 28.02.2020 на ТП-6/0,4кВ «Х-153» и отходящей ВЛ-0,4кВ «Самшитовая» планируется выполнить работы по ревизии контактных соединений и перераспределению нагрузок. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено 02.03.2020. | Сочинские электрические сети
7715 | ID 000014372 | 2020-01-11 20:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП)-А166. Данное присоединение принадлежит Сочинскому филиалу ПАО "Кубаньэнерго" ГК "Россети". В настоящее время наблюдается снижение напряжения в конце ВЛ, в вечернее время в связи с ростом количества абонентов. Для улучшения качества электроснабжения потребителей, персоналом Филиала запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации запланирован на конец июля 2020 года. | Сочинские электрические сети
7716 | ID 000014416 | 2020-01-14 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Нонна Саркисовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения качества электроснабжения жителей СТ «Огонек», поселка Альтмец запланированы работы по улучшению качества и надежности электроснабжения по вышеуказанному адресу. Работы будут выполнены до 07.02.2020 года. После выполнения намеченных мероприятий будет выполнен замер напряжения. | Сочинские электрические сети
7717 | ID 000014452 | 2020-01-15 12:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Ян Валентинович! 16.01.2020 по адресу улица Спортивная 13 персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети) проведена проверка уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Выполненные замеры подтвердили не соответствие уровня напряжения фаза "А" - 188 В, фаза "В" - 168 В, фаза "С" - 187 В по ГОСТ 32144-2013 ( от 198 В до 242 В). Работы по стабилизации уровня напряжения будут проведены до конца февраля 2020 года. | Краснодарские электрические сети
7718 | ID 000014527 | 2020-01-18 08:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Наталья Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от кабельно-воздушной линии электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №372 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в производственной программе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ДЗО ПАО «Россети» предусмотрены мероприятия в 2020 году по разукрупнению сети 0,4 кВ для улучшения качества напряжения | Сочинские электрические сети
7719 | ID 000014530 | 2020-01-18 08:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Наталья Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от кабельно-воздушной линии электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №372 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в производственной программе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ДЗО ПАО «Россети» предусмотрены мероприятия в 2020 году по разукрупнению сети 0,4 кВ для улучшения качества напряжения | Сочинские электрические сети
7720 | ID 000014579 | 2020-01-20 20:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Для стабилизации показателей уровня качества электроснабжения по указанному в обращении адресу будет произведена реконструкция воздушной линии №1 от комплектной трансформаторной подстанции Т1-258 до заявителя с заменой неизолированного провода на изолированный. Планируемая дата окончания работ-01.07.2020. | Адыгейские электрические сети
7721 | ID 000014668 | 2020-01-23 20:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Галицыно, ул. Раевского (СНТ Подводник) сообщаю, что электроснабжение СНТ «Подводник» осуществляется от опоры №29 ВЛ-0,4кВ ф. Поселок от ТП-А324 принадлежащей филиалу ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ГК Россети. Согласно произведенных замеров, напряжение на границе балансовой принадлежности составило Ua-208В, Ub-206В, Uс-207В. Воздушная линия электропередачи от опоры №29 до сетей СНТ не состоит на балансе филиала. Для улучшения качества электроснабжения Вашего района персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» запланированы мероприятия по реконструкция ТП-А324 и ВЛ-0,4кВ ф.Поселок от ТП-А324. Срок реализации планируется до сентября 2020 года. | Сочинские электрические сети
7722 | ID 000014685 | 2020-01-24 10:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение Вашего земельного участка осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А91. Персоналом филиала ПАО Кубаньэнгерго ГК Россети проведено обследование и зафиксировано снижение напряжения ниже нормативных значений, в период пиковых нагрузок. Для улучшения качества электроснабжения Вашего района персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» запланирована замена трансформатора в ТП-А91 на более мощный. Срок реализации планируется до конца марта 2020 года. | Сочинские электрические сети
7723 | ID 000014701 | 2020-01-24 14:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! При рассмотрении вашего обращения филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети группы «Россети» 30.01.2020, было проведено внеплановое обследование линии электропередачи фидер Пензенская от трансформаторной подстанции А126 находящейся на балансе Адлерского района электрических сетей. При этом выявлено снижение напряжения на отпаечном присоединении в конце линии. Для улучшения качества электроэнергии потребителей по улице Пензенская запланированы работы по техническому обслуживанию отпайки от воздушной линии 0,4 кВ фидера Пензенская на май 2020 года. | Сочинские электрические сети
7724 | ID 000014705 | 2020-01-24 20:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! При рассмотрении вашего обращения филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети группы «Россети» 30.01.2020, было проведено внеплановое обследование линии электропередачи фидер Пензенская от трансформаторной подстанции А126н находящейся на балансе Адлерского района электрических сетей. При этом выявлено снижение напряжения на отпаечном присоединении в конце линии. Для улучшения качества электроэнергии потребителей по улице Пензенская запланированы работы по техническому обслуживанию отпайки от воздушной линии 0,4 кВ фидера Пензенская на март 2020 года. | Сочинские электрические сети
7725 | ID 000014741 | 2020-01-26 13:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! В соответствии с ответом на сообщение ID 000014124, персоналом филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети запланировано проведение работ по ревизии контактных соединений, техническое обслуживание воздушной линии (ВЛ)-0,4 кВ фидер Тимашевская верх от трансформаторной подстанции (ТП) А168 в феврале 2020 года. По вашему обращению о снижении напряжения в часы пиковых нагрузок, сообщаем Вам, что данные работы внесены в план работ района электрических сетей на февраль 2020 как приоритетные и при возможности будут выполнены в до середины февраля. | Сочинские электрические сети
7726 | ID 000014753 | 2020-01-26 19:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ СПУ-62 от трансформаторной подстанции (ТП)-А436. В настоящее время наблюдается снижение напряжения в конце ВЛ, в вечернее время в связи с ростом количества абонентов. Для улучшения качества электроснабжения потребителей, персоналом Филиала запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции на и перераспределение существующих нагрузок улицы Черновицкая, на вновь установленную ТП. Срок реализации запланирован на конец июля 2020 года. | Сочинские электрические сети
7727 | ID 000014788 | 2020-01-28 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Михаил Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей улицы Гусь-Хрустальный в поселке Лоо, запланированы работы по строительству трансформаторной подстанции и реконструкции существующей воздушной линии 0,4кВ с заменой провода на большее сечение, Работы будут выполнены до 01.08.2020 года. После выполнения намеченных мероприятий будет выполнен замер напряжения. | Сочинские электрические сети
7728 | ID 000014942 | 2020-02-03 11:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Илья Анатольевич! Персоналом Филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети") 12.02.2020 были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по адресу: Северский район, ст.Григорьевская, ул. Победы. Филиал ПАО Кубаньэнерго Краснодарские электрические сети (ПАО Россети) для стабилизации уровня напряжения и обеспечения качественного электроснабжения потребителей произведет техническое обслуживание воздушной линии №1 от трансформаторной подстанции «НС-1-502» до 15.03.2020. | Краснодарские электрические сети
7729 | ID 000014952 | 2020-02-03 13:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение Вашего земельного участка осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А67 по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ ф.Гранатовая. Персоналом филиала ПАО Кубаньэнгерго ГК Россети проведено обследование и зафиксировано снижение напряжения в конце указанной ВЛ, ниже нормативных значений, в период пиковых нагрузок. Для улучшения качества электроснабжения Вашего района персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго»будет произведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 Гранатовая от ТП-А67, в срок до конца августа 2020 года. | Сочинские электрические сети
7730 | ID 000014966 | 2020-02-03 18:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП)-А166. Данное присоединение принадлежит Сочинскому филиалу ПАО "Кубаньэнерго" ГК "Россети". В настоящее время наблюдается снижение напряжения в конце ВЛ, в вечернее время в связи с ростом количества абонентов. Для улучшения качества электроснабжения потребителей, персоналом Филиала запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации запланирован на конец июля 2020 года. | Сочинские электрические сети
7731 | ID 000015004 | 2020-02-05 08:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка, в ходе которой установлено, что Ваше домовладение подключено в конце воздушной линии 0,4 кВ, присоединенной к трансформаторной подстанции (ТП) А715. В период пиковых нагрузок в конце ВЛ наблюдается снижение напряжения, ниже нормативных значений. В целях улучшения качества электроснабжения потребителей села Иларионовка и улицы Центральная, запланировано произвести перераспределение нагрузок ТП-А715, с переключением части потребителей на другие ТП. Срок реализации мероприятий до конца ноября 2020 года. | Сочинские электрические сети
7732 | ID 000015005 | 2020-02-05 08:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии 0,4 кВ Тверская от трансформаторной подстанции (ТП) А68. По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что в часы максимальных нагрузок происходит снижение напряжения в конце линии, ниже нормативных значений. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Тверская с ревизией контактных соединений в срок до конца сентября 2020 года. | Сочинские электрические сети
7733 | ID 000015061 | 2020-02-06 08:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Олег Вадимович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) 04.02.2020 были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности по ул. Кирова 65(196В). Выполненные замеры подтвердили отклонение уровня напряжения от ГОСТ 32144-2013(198-242В). Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №65 по ул. Кирова ст. Старомышастовской, персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) выполнит замену провода в пролете опор 1-8 воздушной линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ2-445 в срок до 31.03.2020. | Краснодарские электрические сети
7734 | ID 000015091 | 2020-02-07 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Виталий Юрьевич! Для обеспечения качества электроснабжения дома № 6 на улице Заречной хутора Чекон (далее – Дом) в срок до 01.03.2020 планируется выполнить работы по переключению части нагрузки (в том числе Дома) на воздушную линию 0,4кВ Л-2 трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ШК-1-627 с частичной заменой линейного провода. О результатах выполнения мероприятий сообщим Вам 02.03.2020. | Юго-Западные электрические сети
7735 | ID 000015093 | 2020-02-07 08:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Виталий Юрьевич! Для обеспечения качества электроснабжения дома № 6 на улице Заречной хутора Чекон (далее – Дом) в срок до 01.03.2020 планируется выполнить работы по переключению части нагрузки (в том числе Дома) на воздушную линию 0,4кВ Л-2 трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ШК-1-627 с частичной заменой линейного провода. О результатах выполнения мероприятий сообщим Вам 02.03.2020. | Юго-Западные электрические сети
7736 | ID 000015131 | 2020-02-08 19:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии 0,4 кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП) А166. По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что в часы максимальных нагрузок происходит снижение напряжения в конце линии, ниже нормативных значений. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Черновицкая с ревизией контактных соединений в срок до конца сентября 2020 года. | Сочинские электрические сети
7737 | ID 000015137 | 2020-02-09 15:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии 0,4 кВ Магазин от трансформаторной подстанции (ТП) А138. По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что в часы максимальных нагрузок происходит снижение напряжения в конце линии, ниже нормативных значений. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено разукрупнение существующей ВЛ с переводом существующих нагрузок на другую воздушную линию. В связи с большим объемом работ по переустройству электрических сетей срок реализации запланирован до конца ноября 2020 года. | Сочинские электрические сети
7738 | ID 000015145 | 2020-02-09 23:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Павел Владимирович! Электроснабжение дома № 39 на ул.Леселидзе села Пластунка (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4кВ «С-600», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». Для обеспечения качества электроснабжения Дома до 29.03.2020 планируется выполнить работы по переключению части нагрузки с ВЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ «С-600» на ТП-6/0,4кВ «С-841». О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено 30.03.2020. | Сочинские электрические сети
7739 | ID 000015158 | 2020-02-10 11:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Наталья Васильевна! По Вашему обращению проведена проверка. 11.02.2020г. персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 31.08.2020г. | Юго-Западные электрические сети
7740 | ID 000015185 | 2020-02-11 08:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии 0,4 кВ Жилфонд от трансформаторной подстанции (ТП) А209. По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что в часы максимальных нагрузок происходит снижение напряжения в конце линии, ниже нормативных значений. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Жилфонд с ревизией контактных соединений в срок до конца августа 2020 года. | Сочинские электрические сети
7741 | ID 000015199 | 2020-02-11 09:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии 0,4 кВ Жилфонд от трансформаторной подстанции (ТП) А209. По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что в часы максимальных нагрузок происходит снижение напряжения в конце линии, ниже нормативных значений. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Жилфонд с ревизией контактных соединений в срок до конца августа 2020 года. | Сочинские электрические сети
7742 | ID 000015218 | 2020-02-11 13:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП)-А351. Данное присоединение принадлежит Сочинскому филиалу ПАО "Кубаньэнерго" ГК "Россети". Для улучшения качества электроснабжения потребителей, персоналом Филиала запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации запланирован на конец июля 2020 года. | Сочинские электрические сети
7743 | ID 000015219 | 2020-02-11 13:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП)-А351. Данное присоединение принадлежит Сочинскому филиалу ПАО "Кубаньэнерго" ГК "Россети". Для улучшения качества электроснабжения потребителей, персоналом Филиала запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации запланирован на конец июля 2020 года. | Сочинские электрические сети
7744 | ID 000015230 | 2020-02-11 18:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Магазин от трансформаторной подстанции (ТП)-А188. Данное присоединение принадлежит Сочинскому филиалу ПАО "Кубаньэнерго" ГК "Россети". В настоящее время наблюдается снижение напряжения в конце ВЛ, в вечернее время в связи с ростом количества абонентов. Для улучшения качества электроснабжения потребителей, персоналом Филиала запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации запланирован на конец мая 2020 года. | Сочинские электрические сети
7745 | ID 000015242 | 2020-02-12 08:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Надежда Николаевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения качества электроснабжения жителей села Барановка, переулка Черешневый запланированы работы по улучшению качества и надежности электроснабжения по вышеуказанному адресу. Работы будут выполнены до 27.03.2020 года. После выполнения намеченных мероприятий будет выполнен замер напряжения | Сочинские электрические сети
7746 | ID 000015261 | 2020-02-12 13:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Владимир Станиславович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии ВЛ-0,4 кВ Ф-6 от ТП-Г67. Сотрудниками филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящего в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей с. Цыпка, запланированы работы по строительству трансформаторной подстанции и перераспределению существующих нагрузок ВЛ-0,4 кВ Ф-6 от ТП-Г67 на вновь установленную ТП. Так же запланирован ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-6 от ТП-Г67 с заменой провода на большее сечение. Срок реализации указанных мероприятий запланирован на первый квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7747 | ID 000015334 | 2020-02-15 11:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Светлана Викторовна! Электроснабжение домов на ул.Радужной садового товарищества «Радуга» х.Ленина (далее – Объект) осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «СК-11-798п», получающей питание по воздушной линии (ВЛ) 10кВ «СК-11» от подстанции 110кВ «Старокорсунская» (далее – Центр питания). Для обеспечения качества электроснабжения Объекта в декабре 2019 года персоналом компании «Россети Кубань» выполнена регулировка напряжения 1-й секции шин 10кВ Центра питания. Кроме того до 31.03.2020 планируется завершить работы по монтажу участка ВЛ-10кВ и перераспределению нагрузки между ВЛ-10кВ «СК-11» и ВЛ-10кВ «ХЛ-11» (подстанция 35кВ «Хутор Ленина»). О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено 01.04.2020. | Краснодарские электрические сети
7748 | ID 000015394 | 2020-02-18 10:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Павел Константинович! Электроснабжение дома № 93 на ул.Черновицкой села Верхневесёлое (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4кВ «А-351», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». Для обеспечения качества электроснабжения Дома в 3-м квартале 2020 года планируется выполнить работы по установке новой ТП-10/0,4кВ с реконструкцией существующих ВЛ-0,4кВ. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено до 30.09.2020. | Сочинские электрические сети
7749 | ID 000015408 | 2020-02-18 16:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Павел Константинович! Электроснабжение дома № 93 на ул.Черновицкой села Верхневесёлое (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4кВ «А-351», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». Для обеспечения качества электроснабжения Дома в 3-м квартале 2020 года планируется выполнить работы по установке новой ТП-10/0,4кВ с реконструкцией существующих ВЛ-0,4кВ. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено до 30.09.2020. | Сочинские электрические сети
7750 | ID 000015413 | 2020-02-18 19:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Сенекерим Рапаелович! Электроснабжение дома № 112 на ул.Владимировской села Черешня (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ «Владимировская» от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4кВ «А-406», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». Для обеспечения качества электроснабжения Дома до 31.03.2020 на ВЛ-0,4кВ «Владимировская» ТП-10/0,4кВ «А-406» планируется выполнить работы по внеочередному техническому обслуживанию с ревизией контактных соединений и перераспределением нагрузок. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено до 01.04.2020. | Сочинские электрические сети
7751 | ID 000015449 | 2020-02-20 23:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Дмитрий Дмитриевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей СТ «Огонек», поселка Альтмец ведутся работы по капитальному ремонту воздушной линии 0,4 кВ фидер «Магазин» от трансформаторной подстанции Д105. Работы будут выполнены до 25.03.2020 года. После выполнения намеченных мероприятий будет выполнен замер напряжения. | Сочинские электрические сети
7752 | ID 000015593 | 2020-02-25 12:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А601. По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что в часы максимальных нагрузок происходит снижение напряжения на фазе С в конце линии, ниже нормативных значений. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ от ТП-А601, с ревизией контактных соединений и перераспределением нагрузок в срок до конца августа 2020 года. | Сочинские электрические сети
7753 | ID 000015613 | 2020-02-25 21:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Светлана Ашотовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей переулка Масис в поселке Серге-Поле, запланированы работы по реконструкции трансформаторной подстанции Д199 и реконструкции существующей воздушной линии 0,4кВ с заменой провода на большее сечение. Работы будут выполнены до 01.10.2020 года. После выполнения намеченных мероприятий будет выполнен замер напряжения. | Сочинские электрические сети
7754 | ID 000015617 | 2020-02-25 21:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ольга Евгеньевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей улицы Целинная, запланированы работы по перераспределению нагрузки с трансформаторной подстанции С12 на трансформаторную подстанцию С468. Работы будут выполнены до 30.04.2020 года. После выполнения намеченных мероприятий будет выполнен замер напряжения. | Сочинские электрические сети
7755 | ID 000015656 | 2020-02-27 08:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение домовладений указанных в письме осуществляется от воздушных линии (ВЛ)-0,4кВ Черновицкая и Блинова от трансформаторной подстанции (ТП)-А166. Данные присоединение принадлежат Сочинскому филиалу ПАО "Кубаньэнерго" ГК "Россети". В настоящее время наблюдается снижение напряжения в конце ВЛ, в вечернее время в связи с ростом количества абонентов. Для улучшения качества электроснабжения потребителей, персоналом Филиала запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации запланирован на конец июля 2020 года. | Сочинские электрические сети
7756 | ID 000015683 | 2020-02-27 15:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А2. По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что в часы максимальных нагрузок происходит снижение напряжения, ниже нормативных значений. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ТП-А2, с ревизией контактных соединений в срок до конца июня 2020 года. | Сочинские электрические сети
7757 | ID 000015721 | 2020-02-28 12:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! В соответствии с ответом на сообщение ID 000014741, персоналом филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети 02.03.2020 года были проведены работы по ревизии контактных соединений, техническое обслуживание воздушной линии (ВЛ)-0,4 кВ фидер Тимашевская верх от трансформаторной подстанции (ТП) А168. По результатам замеров после обслуживания ВЛ выявлено, что резкие скачки напряжения отсутствуют, при этом напряжение на фазе А осталось ниже нормативных значений. Руководством филиала принято решение о разукрупнении фидера Тимашевская верх с установкой дополнительной ТП, для улучшения электроснабжения потребителей ТП-А168. Срок реализации указанного решения запланирован до 01.12.2020 года. | Сочинские электрические сети
7758 | ID 000015765 | 2020-02-29 20:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А160. По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что в часы максимальных нагрузок происходит снижение напряжения, ниже нормативных значений. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 Мясникяна, с ревизией контактных соединений в срок до конца сентября 2020 года. | Сочинские электрические сети
7759 | ID 000015809 | 2020-03-03 07:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Сергей Николаевич! 05.03.2020 по адресу улица Титова 12 персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети) проведена проверка уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Выполненные замеры подтвердили не соответствие уровня напряжения фаза фаза "В" - 170 В по ГОСТ 32144-2013 ( от 198 В до 242 В). Работы по стабилизации уровня напряжения будут проведены до конца апреля 2020 года. | Краснодарские электрические сети
7760 | ID 000015920 | 2020-03-07 15:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А160. По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что в часы максимальных нагрузок происходит снижение напряжения, ниже нормативных значений. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 Мясникяна, с ревизией контактных соединений в срок до конца сентября 2020 года. | Сочинские электрические сети
7761 | ID 000015921 | 2020-03-07 15:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Натали Григорьевна! 17.03.2020 по адресу поселок Прикубанский, улица Октябрьская 6 персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети) проведена проверка уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Выполненные замеры подтвердили не соответствие уровня напряжения фаза фаза "А" - 191 В по ГОСТ 32144-2013 ( от 198 В до 242 В). Работы по стабилизации уровня напряжения будут проведены до конца апреля 2020 года. | Краснодарские электрические сети
7762 | ID 000016196 | 2020-03-18 09:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от кабельно-воздушной линии электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №372 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в производственной программе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ДЗО ПАО «Россети» предусмотрены мероприятия в 2020 году по разукрупнению сети 0,4 кВ для улучшения качества напряжения | Сочинские электрические сети
7763 | ID 000016207 | 2020-03-18 12:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Татьяна Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от кабельно-воздушной линии электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №372 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в производственной программе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети ДЗО ПАО «Россети» предусмотрены мероприятия в 4 квартале 2020 году по разукрупнению сети 0,4 кВ для улучшения качества напряжения. | Сочинские электрические сети
7764 | ID 000016265 | 2020-03-20 12:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ольга Анатольевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на качество электроснабжения по адресу: ст. Северская, ул. Краснодарская,30А, сообщаю. Для качественного электроснабжения домовладения будет проведено техническое обслуживание с перераспределением нагрузок по воздушной линии 0.4 кВ √4 от трансформаторной подстанции "СЕ-5-67" до31.05.2020. | Краснодарские электрические сети
7765 | ID 000016375 | 2020-03-24 20:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ольга Анатольевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на качество электроснабжения по адресу: ст. Северская, ул. Краснодарская,30А, сообщаю. Для качественного электроснабжения домовладения будет проведено техническое обслуживание с перераспределением нагрузок по воздушной линии 0.4 кВ √4 от трансформаторной подстанции "СЕ-5-67" до 31.05.2020. | Краснодарские электрические сети
7766 | ID 000016531 | 2020-04-01 12:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Михаил Юрьевич! Электроснабжение дома № 57 на ул.Мира ст.Гостагаевской (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ «Л-1» (далее – Л-1) от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «Г-1-722» (далее – ТП-722), состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). Для повышения качества электроснабжения Дома в марте 2020 года персоналом РК выполнены работы по внеочередному техническому обслуживанию Л-1. Также до 30.06.2020 планируется выполнить работы по капитальному ремонту ТП-722. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено до 01.07.2020. | Юго-Западные электрические сети
7767 | ID 000016545 | 2020-04-02 09:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Сергей Николаевич! Электроснабжение дома № 47а/1 на ул.Пензенской села Бестужевское (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ «Пензенская» от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4кВ «А-126», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). Для повышения качества электроснабжения Дома до 27.12.2020 персоналом РК планируется выполнить работы по реконструкции электросети 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ «А-126». О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено до 28.12.2020. | Сочинские электрические сети
7768 | ID 000016805 | 2020-04-08 19:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ольга Анатольевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на качество электроснабжения по адресу: ст. Северская, ул. Краснодарская,30А, сообщаю. Для качественного электроснабжения домовладения будет проведено техническое обслуживание с перераспределением нагрузок по воздушной линии 0.4 кВ √4 от трансформаторной подстанции "СЕ-5-67" до 31.05.2020. | Краснодарские электрические сети
7769 | ID 000017038 | 2020-04-16 16:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Наталья Александровна! По Вашему обращению на качество электроснабжения жилого дома сообщаем, что сотрудники филиала ПАО Кубаньэнерго Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) разработали мероприятия по улучшению качества электроэнергии – разукрупнение КТП 10/0,4 кВ СТП-11-1029 путем установки новой КТП на пересечении ул. Янтарной и пер. Веселого до 16.04.2021. | Ленинградские электрические сети
7770 | ID 000017050 | 2020-04-16 20:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП)А168. Персоналом филиала Сочинские электрические сети ПАО Кубаньэнерго группа компаний Россети в период с 24 по 26 апреля 2020 года произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности. В результате замеров установлено, что уровень напряжения в часы максимальных нагрузок незначительно выходят за допустимые 10% отклонения от 220В, установленных ГОСТ 32144. Для приведения значений напряжения к нормальным параметрам будет произведено неплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ в срок до 30.09.2020. | Сочинские электрические сети
7771 | ID 000017204 | 2020-04-22 09:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что уровень напряжения в часы максимальных нагрузок выходит за допустимые 10% отклонения от 220В, установленных ГОСТ 32144. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Магазин от ТП-А148, с ревизией контактных соединений и перераспределением нагрузок в срок до конца октября 2020 года. | Сочинские электрические сети
7772 | ID 000017217 | 2020-04-22 11:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что уровень напряжения в часы максимальных нагрузок выходит за допустимые 10% отклонения от 220В, установленных ГОСТ 32144. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Магазин от ТП-А148, с ревизией контактных соединений и перераспределением нагрузок в срок до конца октября 2020 года. | Сочинские электрические сети
7773 | ID 000017259 | 2020-04-22 19:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что уровень напряжения в часы максимальных нагрузок выходит за допустимые 10% отклонения от 220В, установленных ГОСТ 32144. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Жилфонд от ТП-А209, с ревизией контактных соединений и перераспределением нагрузок в срок до конца октября 2020 года. | Сочинские электрические сети
7774 | ID 000017512 | 2020-05-01 10:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Вениамин Евгеньевич! По вашему обращению проведена проверка. Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети), технические мероприятия по обеспечению полнофазного режима на линии электропередачи 0,4кВ (присоединение №1) от трансформаторной подстанции Г1-696 были выполнены 07.05.2020. Однако данных мероприятий оказалось недостаточно и уровень напряжения в часы максимальных нагрузок выходит за допустимые 10% отклонения от 220В, установленных ГОСТ 32144. Мероприятия по капитальному ремонту вышеуказанной ВЛ-0,4кВ будут включены в ремонтную компанию 2021 года ПАО «Кубаньэнерго». От лица компании приносим извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
7775 | ID 000017827 | 2020-05-13 13:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Наталья Евгеньевна! По результатам мониторинга качества электроэнергии, для повышения качества электроснабжения жилого дома №20/31 по ул. Ручей Видный п.Хоста до 30.11.2020 планируется выполнить работы по установке новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ и частичную замену провода воздушной линии 0,4 кВ с увеличением сечения | Сочинские электрические сети
7776 | ID 000018002 | 2020-05-18 09:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Объект, указанный в обращении, запитан от опоры 13 воздушной линии 0,4 кВ линия-2 от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ РПН-1-665, центр питания - подстанция 220 кВ «Брюховецкая». Линия 0,4 кВ находится в удовлетворительном состоянии. 25.05.2020, 26.05.2020 выполнены замеры уровня напряжения у потребителя. Уровень напряжения соответствует показателю 229 Вольт, 227 Вольт, 205 Вольт, 204 Вольт (в соответствии с ГОСТ 32144 длительное отклонение напряжения составляет 5 %, кратковременное отклонение допускается 10 %). Для стабилизации электроснабжения запланировано выполнение работ по замене проводов на питающей линии электропередачи на большее сечение в третьем квартале 2020 года. | Тимашевские электрические сети
7777 | ID 000018159 | 2020-05-21 12:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Александр Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персонал Филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) для стабилизации уровня напряжения и обеспечения качественного электроснабжения потребителей ул. Мира, пос. Лазурного в срок до 30.06.2020 запланированы работы по замене провода на большее сечение в пролетах опор № 1 - 1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 НС 17-4-95. | Краснодарские электрические сети
7778 | ID 000018912 | 2020-06-09 15:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Елена Юрьевна ! По Вашему обращению по поводу низкого напряжения в сети 0,4кВ от ТП-ВЦ5-28 ф.1 сообщаем, что все намеченные мероприятия по устранению выявленных замечаний на низкое напряжение, запланированы и будут выполнены до 30.06.2020 года. | Усть-Лабинские электрические сети
7779 | ID 000018981 | 2020-06-10 15:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Анна Николаевна! 11.06.2020 персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") выполнено разукрупнение воздушной линии 0,4 кВ И-301-630, за счет переключения Вашей улицы на воздушную линию 0,4 кВ И-301-616. Для проверки качества электроснабжения после выполненных работ, будет установлен прибор контроля качества электроснабжения на двое суток. Результаты замеров будут предоставлены до 30.06.2020 года. | Краснодарские электрические сети
7780 | ID 000019011 | 2020-06-11 09:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Владислав Витальевич! Персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") выполнит работы по техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ Э-2-414 для стабилизации напряжения до 31.07.2020 года. Также после выполнения работ будет проведен двухдневный мониторинг качества электроснабжения. | Краснодарские электрические сети
7781 | ID 000019024 | 2020-06-11 10:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Евгений Павлович! Для обеспечения качественного электроснабжения жилого дома 144 по ул. Октябрьской ст. Новотитаровской персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) 16.06.2020 года выполнил переподключение с воздушной линии 0,4 кВ № 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НТ5-323 на воздушную линию 0,4 кВ № 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НТ5-960. Персонал Филиала в срок до 13.07.2020 установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно | Краснодарские электрические сети
7782 | ID 000019099 | 2020-06-12 14:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | В ответ на Ваше обращение сообщаю, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома № 58 по ул. Ейское шоссе ст. Новотитаровской, персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) произведет техническое обслуживание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НТ7-816 с переключением обмоток трансформатора в срок до 31.07.2020. | Краснодарские электрические сети
7783 | ID 000019242 | 2020-06-15 12:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Олегович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) 22.06.2020 были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности по ул. Длинной № 4 (197 В, 212 В, 214 В). Выполненные замеры подтвердили отклонение уровня напряжения от ГОСТ 32144-2013(198-242В). Для улучшения качества электроснабжения жилого дома № 4 по ул. Длинной с. Красносельского, персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) произведет техническое обслуживание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НС19-3-62 с переключением обмоток трансформатора в срок до 31.07.2020. | Краснодарские электрические сети
7784 | ID 000019642 | 2020-06-25 09:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Артем Николаевич! В ответ на поступившее обращение сообщаю, что 02.07.2020 г., персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") проведено обследование воздушной линии 0,4 кВ фидер 4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 КУ-5-216 (от которой осуществляется электроснабжение Вашего домовладения). По результатам осмотра принято решение о выполнении технических мероприятий, а именно, восстановлении полнофазного режима воздушной линии 0,4 кВ фидер 4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 КУ-5-216. Запланированные мероприятия будут выполнены до 31 июля 2020 г. | Армавирские электрические сети
7785 | ID 000019698 | 2020-06-26 11:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Денис Игоревич! Электроснабжение дома №21 на ул.Абрикосовой пос.Ильского (далее – Объект) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ «Л-2» (далее – Л-2) от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «ИЛ-1-365», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). По результатам мониторинга параметров электроэнергии для повышения качества электроснабжения Объекта персоналом РК до 31.07.2020 планируется выполнить работы по замене магистрального провода Л-2 с увеличением сечения в пролётах опор №1 – №4. О результатах (с учётом мониторинга параметров качества электроэнергии) сообщим Вам до 05.08.2020. | Краснодарские электрические сети
7786 | ID 000019804 | 2020-06-29 17:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Виктор Васильевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу некачественного электроснабжения жилых домов по ул. Тюменской п. Ильского Северского района, сообщаю. Для качественного электроснабжения потребителей персоналом Филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети") планируется произвести техническое обслуживание с перераспределением нагрузок по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ИЛ-1-376 до 21.08.2020. | Краснодарские электрические сети
7787 | ID 000019808 | 2020-06-29 17:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Станислав Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №29 в пер. Комсомольском персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) произведет регулировку обмоток трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ДН12-104 до 31.07.2020. | Краснодарские электрические сети
7788 | ID 000019977 | 2020-07-03 07:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Сергей Сергеевич! Работы по техническому обслуживанию линии (подтяжка контактных соединений и перераспределение нагрузок) для стабилизации уровня напряжения будут проведены до конца августа 2020 года, также после выполнения работ будет выполнен двухдневный мониторинг электроснабжения. | Краснодарские электрические сети
7789 | ID 000020021 | 2020-07-03 20:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемые Владимир и Ирина! По Вашему обращению на качество электроснабжения жилого дома сообщаем, что сотрудники филиала ПАО Кубаньэнерго Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) разработали мероприятия по улучшению качества электроэнергии – восстановление полнофазного режима на воздушной линии 0,4 кВ Л-4 от комплексной трансформаторной подстанции Сщ3-195 и пофазное перераспределение нагрузки до 17.07.2020. | Ленинградские электрические сети
7790 | ID 000020022 | 2020-07-03 20:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Александр Викторович! По Вашему обращению на качество электроснабжения жилого дома сообщаем, что сотрудники филиала ПАО Кубаньэнерго Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) разработали мероприятия по улучшению качества электроэнергии –разукрупнение воздушной линии 0,4 кВ Л-1, Л-2 от комплексной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ А-6-12 до 31.08.2020 | Ленинградские электрические сети
7791 | ID 000020029 | 2020-07-03 20:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Владимир Владимирович! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома №47 по ул. Строителей, пос. Южного, Динсого района, сообщаю, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №47, филиалом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компании "Россети") в августе 2020 года планируется выполнить техническое обслуживание, с перераспределением нагрузок на воздушной линии 0,4кВ №1, от которой осуществляется электроснабжение жилого дома №47 по ул. Строителей пос.Южного Динского района. | Краснодарские электрические сети
7792 | ID 000020071 | 2020-07-04 13:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Семен Николаевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) (далее - Сетевая организация) для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 25.12.2020 будут выполнены технические мероприятия по разукрупнению существующего присоединения и перераспределению существующих нагрузок. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
7793 | ID 000020083 | 2020-07-04 18:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Наталья Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома №520 по ул. Набережной садоводческого товарищества "Криница" сообщаю, что причинами колебаний напряжения в сети явилась установившаяся аномально высокая температура окружающего воздуха и как следствие значительное увеличение нагрузок на распределительную сеть. Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» (группа компании "Россети") для улучшения электроснабжения потребителей садоводческого товарищества "Криница" в III квартале 2020 года планируется выполнить установку дополнительной трансформаторной подстанции, строительство высоковольтной линии 10кВ, разукрупнение воздушной линии 0,4кВ . | Краснодарские электрические сети
7794 | ID 000020105 | 2020-07-05 09:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ольга Александровна! По Вашему обращению проведена проверка. 07.07.2020 персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 28.02.2021г. | Юго-Западные электрические сети
7795 | ID 000020113 | 2020-07-05 10:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Дмитрий Алексеевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома №175 по ул. Строителей садоводческого товарищества "Криница" сообщаю, что причинами колебаний напряжения в сети явилась установившаяся аномально высокая температура окружающего воздуха и как следствие значительное увеличение нагрузок на распределительную сеть. Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» (группа компании "Россети") для улучшения электроснабжения потребителей садоводческого товарищества "Криница" в III квартале 2020 года планируется выполнить установку дополнительной трансформаторной подстанции, строительство высоковольтной линии 10кВ, разукрупнение воздушной линии 0,4кВ . | Краснодарские электрические сети
7796 | ID 000020177 | 2020-07-06 15:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Наталья Васильевна! По Вашему обращению проведена проверка.07.07.2020 работниками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее - Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее - ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ сетевой организацией будут выполнены до 31 августа 2020 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. | Юго-Западные электрические сети
7797 | ID 000020185 | 2020-07-07 12:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Наталья Геннадьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №10 по ул Театральной в станице Пластуновской, персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) до 31.07.2020 выполнит регулировку ПБВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ПЛ5-207. | Краснодарские электрические сети
7798 | ID 000020190 | 2020-07-06 20:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Людмила Электроновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №23 по улице Советской, персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) выполнит регулировку ПБВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ9-934 в срок до 31.08.2020. | Краснодарские электрические сети
7799 | ID 000020191 | 2020-07-06 20:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) 07.07.2020 были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности по ул. Красноармейской, 21/1.Выполненные замеры подтвердили отклонение уровня напряжения от ГОСТ 32144-2013. Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №21/1 по ул. Красноармейской ст. Новотитаровской персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) выполнит техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии № 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Т1-392 с перераспределением нагрузок. | Краснодарские электрические сети
7800 | ID 000020196 | 2020-07-06 20:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Роман Александрович! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения ул. Виноградной садоводческого товарищества "Криница" сообщаю, что причинами колебаний напряжения в сети явилась установившаяся аномально высокая температура окружающего воздуха и как следствие значительное увеличение нагрузок на распределительную сеть. Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» (группа компании "Россети") для улучшения электроснабжения потребителей садоводческого товарищества "Криница" в III квартале 2020 года планируется выполнить установку дополнительной трансформаторной подстанции, строительство высоковольтной линии 10кВ, разукрупнение воздушной линии 0,4кВ . | Краснодарские электрические сети
7801 | ID 000020200 | 2020-07-06 21:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Анастасия Викторовна! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома №221 по ул. Жукова садоводческого товарищества "Криница" сообщаю, что электроснабжение жилого дома №221 осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции «РП-7-3-915п».Причинами колебаний напряжения в сети явилась установившаяся аномально высокая температура окружающего воздуха и как следствие значительное увеличение нагрузок на распределительную сеть. Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» (группа компании "Россети") для улучшения электроснабжения потребителей СТ "Криница"в III квартале 2020 года планируется выполнить установку дополнительной трансформаторной подстанции, строительство высоковольтной линии 10кВ, разукрупнение воздушной линии 0,4кВ . | Краснодарские электрические сети
7802 | ID 000020210 | 2020-07-07 01:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Дмитрий Николаевич! Персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") выполнит работы по техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ (подтяжка контактных соединений) для стабилизации напряжения до 31.08.2020 года. Также после выполнения работ будет проведен двухдневный мониторинг качества электроснабжения. | Краснодарские электрические сети
7803 | ID 000020226 | 2020-07-07 10:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Светлана Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №36 по ул. Ломоносова персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") до 31.08.2020 произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ДН12-75. | Краснодарские электрические сети
7804 | ID 000020245 | 2020-07-07 13:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ирина Викторовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №6/2 по ул. Бежко ст. Нововеличковской персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) до 31.08.2020 выполнит техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии № 5 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НВ9-523 с перераспределением нагрузок. | Краснодарские электрические сети
7805 | ID 000020256 | 2020-07-07 14:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Александр Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №8 по ул. Леваневского ст. Старомышастовской персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) до 31.08.2020 выполнит техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии № 5 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ3-438 с перераспределением нагрузок. | Краснодарские электрические сети
7806 | ID 000020273 | 2020-07-07 15:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Юлия Евгеньевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что улучшения качества электроснабжения жилого дома №105А по ул. Первомайской персонал филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") до 31.08.2020 произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Д2-14. | Краснодарские электрические сети
7807 | ID 000020346 | 2020-07-08 08:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Валерий Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №7 по ул. Короткой в селе Первореченском персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) выполнит техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии№2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НС10-4-148 в срок до 31.08.2020. | Краснодарские электрические сети
7808 | ID 000020361 | 2020-07-08 08:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Олег Петрович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что улучшения качества электроснабжения жилого дома №10 в переулке Ставского персонал филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") до 31.07.2020 произведет регулировку ПБВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кв Д3-44. | Краснодарские электрические сети
7809 | ID 000020400 | 2020-07-08 10:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Инна Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) 09.07.2020 были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности по ул. Сельской, 119. Выполненные замеры подтвердили отклонение уровня напряжения от ГОСТ 32144-2013. Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №119 по ул. Сельской ст. Новотитаровской персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) до 31.08.2020 года выполнит монтаж полнофазного режима от опоры №8 до опоры №12 по воздушной линии 0,4 кВ линии № 2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Т1-931 и перераспределение нагрузок. | Краснодарские электрические сети
7810 | ID 000020415 | 2020-07-08 12:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | уважаемый Алексей Олегович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что для улучшения качества электроснабжения объекта находящегося по адресу: ст. Пластуновская, ул. Сквозная, 39 персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) выполнит регулировку ПБВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ПЛ7-270 в срок до 31.07.2020. | Краснодарские электрические сети
7811 | ID 000020437 | 2020-07-08 15:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Анна Григорьевна! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) (далее - Сетевая организация) для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 25.12.2020 будут выполнены технические мероприятия по разукрупнению существующего присоединения и перераспределению существующих нагрузок. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
7812 | ID 000020556 | 2020-07-09 16:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Римма Анатольевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что по вопросу качества электроснабжения жителей по ул. Батумское шоссе д.62/28 сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети на август 2020 года запланированы мероприятия по улучшению качества электроснабжения. Работы будут выполнены до 20.08.2020. Так же дополнительно сообщаю, что в период с 21.08.2020 по 27.08.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 28.08.2020. | Сочинские электрические сети
7813 | ID 000020562 | 2020-07-09 17:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения до конца августа 2020 персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Хт5-524, с зачисткой и протяжкой контактных присоединений повторных заземлений нулевого провода, контактных присоединений проводов ответвления к домовладениям и распределением нагрузок потребляемой мощности по линии. Дополнительно рекомендуем Вам произвести распределение нагрузок в сети внутри помещения магазина. | Адыгейские электрические сети
7814 | ID 000020778 | 2020-07-13 08:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Елена Викторовна! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома №46 по ул. Шевченко ст. Елизаветинская, сообщаю, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №46, филиалом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компании "Россети") в августе 2020 года планируется выполнить техническое обслуживание, на воздушной линии 0,4кВ №1, от которой осуществляется электроснабжение жилого дома №46 по ул. Шевченко ст. Елизаветинской. | Краснодарские электрические сети
7815 | ID 000020856 | 2020-07-13 19:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Елена Валерьевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома №488 по ул.Лесной садоводческого товарищества "Криница" ст. Елизаветинская, сообщаю, что причинами колебаний напряжения в сети явилась установившаяся аномально высокая температура окружающего воздуха и как следствие значительное увеличение нагрузок на распределительную сеть. Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» (группа компании "Россети") для улучшения электроснабжения потребителей садоводческого товарищества "Криница" в III квартале 2020 года планируется выполнить установку дополнительной трансформаторной подстанции, строительство высоковольтной линии 10кВ, разукрупнение воздушной линии 0,4кВ . | Краснодарские электрические сети
7816 | ID 000020901 | 2020-07-14 13:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения до конца сентября 2020 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Апшеронского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Нп7-145, с зачисткой и протяжкой контактных присоединений повторных заземлений нулевого провода, контактных присоединений проводов ответвления к домовладениям и распределением нагрузок потребляемой мощности по линии. | Адыгейские электрические сети
7817 | ID 000021067 | 2020-07-15 16:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Евгений Вазгенович! По Вашему обращению проведена проверка. 15.07.2020 работниками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ сетевой организацией будут выполнены до 30 сентября 2020 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. | Юго-Западные электрические сети
7818 | ID 000021165 | 2020-07-16 15:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Павел Викторович! В ответ на поступившее обращение сообщаю, что в июле 2020 года, персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") проведено обследование воздушной линии 0,4 кВ фидер 2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 КУ-5-515 (от которой осуществляется электроснабжение Вашего домовладения). По результатам осмотра принято решение о выполнении технических мероприятий, а именно, восстановлении полнофазного режима воздушной линии 0,4 кВ фидер 4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 КУ-5-216, перераспределение нагрузок по фазам, чистка трассы ВЛ-0,4 кВ от древесно-кустарниковой растительности. Запланированные мероприятия будут выполнены до 30 августа 2020 г. ​ | Армавирские электрические сети
7819 | ID 000021356 | 2020-07-21 11:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Денис Алексеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей улицы Главная, запланированы работы на 04.08.2020 по регулировке напряжения от трансформаторной подстанции Д190. Также дополнительно сообщаю, что в период с 05.08.2020 по 07.08.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 10.08.2020. | Сочинские электрические сети
7820 | ID 000021383 | 2020-07-21 14:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Евгений Вазгенович! По Вашему обращению проведена проверка. 15.07.2020 работниками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ сетевой организацией будут выполнены до 30 сентября 2020 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. | Юго-Западные электрические сети
7821 | ID 000021395 | 2020-07-21 15:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Павел! Работы по техническому обслуживанию линии (перераспределение нагрузок) для стабилизации уровня напряжения будут проведены до конца августа 2020 года, также после выполнения работ будет выполнен двухдневный мониторинг электроснабжения. | Краснодарские электрические сети
7822 | ID 000021453 | 2020-07-22 15:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии 0,4 кВ Жилфонд от трансформаторной подстанции (ТП) А209. По вашему обращению филиалом ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка в ходе которой выявлено, что в часы максимальных нагрузок происходит снижение напряжения в конце линии, ниже нормативных значений. Для улучшения качества электроснабжения будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Жилфонд с ревизией контактных соединений в срок до конца августа 2020 года. | Сочинские электрические сети
7823 | ID 000021541 | 2020-07-24 10:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Олеся Акоповна! На Ваше обращение о качестве электроснабжения жилого дома сообщаю, что сотрудники филиала ПАО Кубаньэнерго Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) для улучшения электроснабжения осуществили мероприятия по перераспределению нагрузки на воздушной линии 0,4 кВ Л-2 от комплексной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Ст-3-785. Для определения результатов будет установлен прибор контроля качества электроэнергии "Прорыв-КЭ", после чего результаты измерения будут направлены в Ваш адрес в срок до 12.08.2020. | Ленинградские электрические сети
7824 | ID 000021554 | 2020-07-24 17:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка, которая показала, что по Вашему адресу имеется факт снижения напряжения ниже требований ГОСТ. В настоящее время персоналом филиала ПАО Кубаньэнерго ГК Россети проводятся работы по разукрупнению сети 0,4 кВ в Вашем районе с целью улучшения качества электроэнергии у потребителей. Срок завершения мероприятий по разукрупнению до 30.09.2020. | Сочинские электрические сети
7825 | ID 000021586 | 2020-07-26 21:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка которая показала, что на отпаечном присоединении воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ по ул.Лесная наблюдается снижение напряжения ниже ГОСТ. Сообщаем Вам что, данная ВЛ включена в программу «Разукрупнение фидеров», согласно которой для улучшения качества электроэнергии потребителей улицы Лесная запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции (ТП) с переводом части нагрузок на нее. Срок реализации данного мероприятия программы в связи с карантинными мероприятиями перенесен до 30.06.2021 года. | Сочинские электрические сети
7826 | ID 000021624 | 2020-07-27 14:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Татьяна Ивановна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей улицы Батумское шоссе, запланированы работы на 12.08.2020 по регулировке напряжения от трансформаторной подстанции Д153. Также дополнительно сообщаю, что в период с 19.08.2020 по 21.08.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 24.08.2020. | Сочинские электрические сети
7827 | ID 000021639 | 2020-07-27 15:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Потребитель! Электроснабжение вашего дома осуществляется от подстанции (ПС) 35кВ Дондуковская, согласно графика капитальных ремонтов на ПС Дондуковская с 24.07.2020 производятся работы по ремонту и замене оборудования ПС, в связи с этим подстанция выведена в разряд недействующих. Питание потребителей осуществляется по резервным, ремонтным линиям электропередач, в связи с этим наблюдаются временные трудности в качественном электроснабжении потребителей ст.Дондуковской, Работы по ремонту ПС 35 кВ Дондуковская планируется окончить до конца августа 2020 года. Приносим свои извинения в связи с временными неудобствами. | Адыгейские электрические сети
7828 | ID 000021647 | 2020-07-27 16:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Павел Андреевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома по ул. Казачья садоводческого товарищества "Криница" сообщаю, что причинами колебаний напряжения в сети явилась установившаяся аномально высокая температура окружающего воздуха и как следствие значительное увеличение нагрузок на распределительную сеть. Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» (группа компании "Россети") для улучшения электроснабжения потребителей садоводческого товарищества "Криница" в III квартале 2020 года планируется выполнить установку дополнительной трансформаторной подстанции, строительство высоковольтной линии 10кВ, разукрупнение воздушной линии 0,4кВ . | Краснодарские электрические сети
7829 | ID 000021876 | 2020-07-30 16:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Марина! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей улицы Главная, запланированы работы на 20.08.2020 по регулировке напряжения от трансформаторной подстанции Д190. Также дополнительно сообщаю, что в период с 21.08.2020 по 23.08.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 25.08.2020. | Сочинские электрические сети
7830 | ID 000021933 | 2020-08-02 11:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Андрей Валентинович! По результатам повторного мониторинга параметров электроэнергии для повышения качества электроснабжения дома № 309а на ул.Красной ст.Казанской планируется выполнить работы по внеочередному техническому обслуживанию трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «К-3-623» и распределению нагрузок отходящей воздушной линии 0,4кВ «Л-1». О результатах выполнения мероприятий сообщим Вам до 04.09.2020. | Армавирские электрические сети
7831 | ID 000022031 | 2020-08-04 12:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ирина Юрьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей улицы Армянская, запланированы работы на 24.08.2020 по регулировке напряжения от трансформаторной подстанции С637. Также дополнительно сообщаю, что в период с 28.08.2020 по 30.08.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 31.08.2020. | Сочинские электрические сети
7832 | ID 000022125 | 2020-08-06 09:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Владимир Георгиевич! Вследствие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и соответствующего изменения режима работы персонала компании «Россети Кубань» мероприятия по реконструкции электросети 0,4кВ села Верхневесёлое перенесены на 3-й квартал 2020 года. Прибор устанавливался для контрольных измерений качества электроэнергии и подтверждения необходимости проведения мероприятий по разукрупнению сети. | Сочинские электрические сети
7833 | ID 000022263 | 2020-08-08 11:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Даниил Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 21.08.2020 гола для улучшения качества электроснабжения в жилом доме №16 по ул. Ореховой в дачном некоммерческом товариществе "Зелёная Роща" хут. Ленина, ,выполнит работу по перераспределение нагрузок на воздушной линии 0,4кВ от которой осуществляется электроснабжение данного адреса. | Краснодарские электрические сети
7834 | ID 000022276 | 2020-08-08 16:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Виктор! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети, входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей переулка Огородный, запланированы работы на 20.08.2020 по регулировке напряжения от трансформаторной подстанции Д411. Также дополнительно сообщаю, что в период с 21.08.2020 по 23.08.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 25.08.202. | Сочинские электрические сети
7835 | ID 000022280 | 2020-08-08 18:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Владимир Леонидович! По Вашему обращению проведена проверка. 13.08.2020 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 31.12.2020г. | Юго-Западные электрические сети
7836 | ID 000022509 | 2020-08-14 17:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Станислав Анатольевич! Электроснабжение дома №29 в пер.Комсомольском ст.Динской (далее – Объект) осуществляется по воздушной линии 0,4кВ «Л-1» (далее – Л-1) от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «ДН-12-104», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). Для улучшения качества электроснабжения Объекта до 30.09.2020 персоналом РК планируется выполнить работы по замене линейного провода Л-1 с увеличением сечения. О результатах сообщим Вам до 01.10.2020. | Краснодарские электрические сети
7837 | ID 000022617 | 2020-08-19 10:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Максим Юрьевич! В ответ на поступившие обращение сообщаем, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по Воздушной линии 0,4 кВ фидер 2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КУ-5-226. Для улучшения качества электроснабжения Вашего домовладения, 27.08.2020, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" (группа компаний «Россети») выполнена чистка трассы вышеуказанной ВЛ-0,4 кВ от древесно кустарниковой растительности, также запланированы мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ. Работы будут выполнены до 11.09.2020. | Армавирские электрические сети
7838 | ID 000022715 | 2020-08-22 08:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Наталья Геннадьевна! Для повышения качества электроснабжения Вашего домовладения планируется выполнить технические мероприятия на воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «ПЛ-5-207», питающей Ваше домовладение. О результатах выполнения мероприятий сообщим Вам до 01.10.2020. | Краснодарские электрические сети
7839 | ID 000022871 | 2020-08-26 20:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь. Специалисты филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний «Россети») провели необходимые измерения параметров электрической сети, осмотр электроустановок потребителя, питающих линий и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. По результатам проведенных мероприятий проведены внеплановые работы по замене изношенного провода воздушной линии 0,4 кВ в пролетах опор 2-8 - 2-4 Л-2 ЧР-5-775. Повторные измерения параметров электрической сети у потребителя отклонений не выявили. Рабочее напряжение составило 215 Вольт. В дополнение, будет установлен прибор мониторинга и контроля качества поставляемой электроэнергии. С предоставлением отчета о параметрах в срок до 22.09.20. | Краснодарские электрические сети
7840 | ID 000023049 | 2020-09-02 14:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Юлия Анатольевна! по Вашему обращению о низком напряжении были проведены осмотр и замер напряжения по адресу ул.Октябрьская. 19 .Величина напряжения составила 190-210 В. Для стабилизации параметров напряжения будет произведено перераспределение нагрузки по фазам. Данные мероприятия запланированы на 29 сентября 2020 года. | Усть-Лабинские электрические сети
7841 | ID 000023060 | 2020-09-02 19:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Александр Александрович! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на качество электроснабжения по адресу: Афипский, ул. Кутузова,25 сообщаю. Для качественного электроснабжения Филиал 10.09.2020 произвел техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «СХ-2-481» с перераспределением нагрузок. До 16.10.2020 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв». О результатах Вам будет сообщено дополнительно. | Краснодарские электрические сети
7842 | ID 000023072 | 2020-09-03 09:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения качества электроснабжения жителей села Горное Лоо, улицы Аштаракская запланированы работы по капитальному ремонту воздушной линии 0,4кВ фидер В.Поселок от трансформаторной подстанции Д54 с заменой провода на большее сечение, Работы будут выполнены до 01.09.2021 года. Также дополнительно сообщаю, что в период с 01.09.2021 по 03.09.2021 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 03.09.2021. | Сочинские электрические сети
7843 | ID 000023126 | 2020-09-04 08:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Сергей Сергеевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, ст.Новодмитриевская, ул. Речная, 4 сообщаю. Причиной некачественного электроснабжения данного домовладения является вывод в ремонтную схему оборудования на подстанции 110 кВ «Афипская». Восстановление нормальной схемы электроснабжения будет произведено 30.09.2020. До 15.10.2020 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". После снятия прибора и анализа его показаний, при необходимости, будут разработаны мероприятия по стабилизации уровня напряжения. О результатах Вам будет сообщено дополнительно. | Краснодарские электрические сети
7844 | ID 000023150 | 2020-11-20 20:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Владимир Павлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, запланированы мероприятия по ревизии контактных соединений, установке дополнительных заземлителей на опоры воздушной линии 0,4кВ фидер Арташатская от трансформаторной подстанции Д186, что позволит улучшить качество электроснабжения жителей села Верхнеякорная щель. Работы будут выполнены до 21.12.2020. По завершению намеченных мероприятий в период с 22.12.2020 по 24.12.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 25.12.2020. | Сочинские электрические сети
7845 | ID 000023320 | 2020-09-11 12:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! В ответ на ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения объекта по адресу: ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 171/1, персонал филиала ПАО "Россети Кубань" произведет замену трансформатора на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НТ3-325 в срок до конца IV квартала 2020 года. | Краснодарские электрические сети
7846 | ID 000023868 | 2020-09-28 17:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП)-А351. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань", проведена проверка, которая показала, что в часы максимальных нагрузок напряжение в конце ВЛ-0,4 снижается ниже допустимых пределов. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая запланированы мероприятия по установке дополнительной ТП и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации мероприятий запланирован на первый квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7847 | ID 000023869 | 2020-09-28 17:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП)-А351. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань", проведена проверка, которая показала, что в часы максимальных нагрузок напряжение в конце ВЛ-0,4 снижается ниже допустимых пределов. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая запланированы мероприятия по установке дополнительной ТП и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации мероприятий запланирован на первый квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7848 | ID 000023871 | 2020-09-28 17:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП)-А351. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань", проведена проверка, которая показала, что в часы максимальных нагрузок напряжение в конце ВЛ-0,4 снижается ниже допустимых пределов. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая запланированы мероприятия по установке дополнительной ТП и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации мероприятий запланирован на первый квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7849 | ID 000023873 | 2020-09-28 17:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП)-А351. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань", проведена проверка, которая показала, что в часы максимальных нагрузок напряжение в конце ВЛ-0,4 снижается ниже допустимых пределов. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая запланированы мероприятия по установке дополнительной ТП и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации мероприятий запланирован на первый квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7850 | ID 000024229 | 2020-10-07 22:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Советская в ст. Келермесской до конца декабря 2020 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Гиагинского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кл-5-70 с зачисткой и протяжкой контактных присоединений, повторных заземлений нулевого провода, контактных присоединений проводов ответвлений к домовладениям и распределением нагрузок потребляемой мощности по линии. | Адыгейские электрические сети
7851 | ID 000024235 | 2020-10-07 22:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! По вашему запросу сообщаем что для улучшения качества электроснабжения Вашего района персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» в настоящий момент проводятся мероприятия по замене трансформатора в ТП-А324 на более мощный и реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.Поселок от ТП-А324 от опоры №1 до опоры №27 с заменой провода на большее сечение. Срок полной реализации мероприятий 30 ноября 2020 года. | Сочинские электрические сети
7852 | ID 000024253 | 2020-10-08 12:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ирина Юрьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети выполнены дополнительные мероприятия по улучшению качества электроснабжения ул. Армянская города Сочи. Также дополнительно сообщаю, что в период с 21.10.2020 по 25.10.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 27.10.2020. | Сочинские электрические сети
7853 | ID 000024450 | 2020-10-14 17:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. По вашему обращению сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая запланированы мероприятия по установке дополнительной трансформаторной подстанции (ТП) и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации мероприятий запланирован на первый квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7854 | ID 000024487 | 2020-10-15 18:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Станислав Михайлович. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ ВИЗР от трансформаторной подстанции (ТП) Л95. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань", проведена проверка, которая показала, что в часы максимальных нагрузок напряжение в конце ВЛ-0,4 снижается. Для улучшения качества электроснабжения запланированы мероприятия по перераспределению существующих нагрузок и ревизии контактных соединений. Срок реализации мероприятий запланирован на первый квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7855 | ID 000024582 | 2020-10-18 22:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Надежда Ивановна! Сообщаю Вам, что в ремонтную программу 2021 года включены мероприятия по замене опоры №13,14,15,16, замена провода в пролете 12-16 на провод большего сечения на воздушной линии 0,4 кВ "Грибоедова" трансформаторная подстанция №65. Срок завершения работ 31.07.2021 | Сочинские электрические сети
7856 | ID 000024596 | 2020-10-19 11:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП)-А351. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань", проведена проверка, которая показала, что в часы максимальных нагрузок напряжение в конце ВЛ-0,4 снижается ниже допустимых пределов. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая запланированы мероприятия по установке дополнительной ТП и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации мероприятий запланирован на первый квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7857 | ID 000024823 | 2020-10-23 12:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. По вашему обращению сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая запланированы мероприятия по установке дополнительной трансформаторной подстанции (ТП) и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации мероприятий запланирован на первый квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7858 | ID 000024972 | 2020-10-27 09:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. По вашему обращению сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая запланированы мероприятия по установке дополнительной трансформаторной подстанции (ТП) и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации мероприятий запланирован на первый квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7859 | ID 000025075 | 2020-10-28 21:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Юрий Михайлович! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения по ул. Строительная , дом 139 садоводческого товарищества "Криница" сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" 25.09.2020 было выполнено разукрупнение воздушной линии 0,4 кВ, установка дополнительной трансформаторной подстанции, строительство высоковольтной линии 10 кВ. Для проверки качества электроснабжения будет установлен прибор периодического мониторинга качества электроснабжения. О результатах измерения будет сообщено не позднее 16.11.2020. | Краснодарские электрические сети
7860 | ID 000025278 | 2020-11-03 19:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети по состоянию на 13.11.2020 начаты работы по установке дополнительной трансформаторной подстанции (ТП), для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Днестровская. Срок полной реализации мероприятий по установке ТП и перераспределению нагрузок существующей ТП-А168 запланирован до 01.12.2020 года. | Сочинские электрические сети
7861 | ID 000025336 | 2020-11-05 17:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП)-А351. Для улучшения качества электроснабжения потребителей, персоналом Филиала запланированы мероприятия по установке дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок реализации мероприятий запланирован на первый квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7862 | ID 000025441 | 2020-11-09 07:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ подключенной к трансформаторной подстанции (ТП) А601. По Вашему сообщению произведена проверка которая показала, что в часы максимальных нагрузок напряжение в конце ВЛ снижается ниже допустимых норм. По результатам проверки запланированы работы по перераспределению нагрузок на существующие ВЛ села Красная Воля с проведением ревизии контактных соединений. Срок выполнения мероприятий 1 квартал 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7863 | ID 000025464 | 2020-11-09 13:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Олегович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения объекта находящегося по ул. Красной в ст. Пластуновской, персонал ПАО "Россети Кубань" (группа компаний Россети) произведет техническое обслуживание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ПЛ5-204 с переключением обмоток трансформатора в срок до 15.12.2020. | Краснодарские электрические сети
7864 | ID 000025499 | 2020-11-10 09:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Владимир Валерьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 22.11.2020 по 30.11.2020 года персоналом Дагомысского РЭС запланированны мероприятия по улучшению качества и надёжности электроснабжения жителей села Пластунка, улицы Леселидзе. По завершению намеченых мероприятий с 01.12.2020 по 04.12.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения "Прорыв", о результатах измерений будет сообщено 06.12.2020. | Сочинские электрические сети
7865 | ID 000025508 | 2020-11-10 13:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Афипская от трансформаторной подстанции (ТП)-А216 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Афипская от ТП-А216. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 1 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7866 | ID 000025514 | 2020-11-10 16:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Владимир Валерьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 22.11.2020 по 30.11.2020 года персоналом Дагомысского РЭС запланированны мероприятия по улучшению качества и надёжности электроснабжения жителей села Пластунка, садоводческого товарищества "Прогресс" . По завершению намеченых мероприятий с 01.12.2020 по 04.12.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения "Прорыв", о результатах измерений будет сообщено 06.12.2020. | Сочинские электрические сети
7867 | ID 000025627 | 2020-11-12 18:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Елена Евгеньевна! В ответ на поступившие обращение сообщаем, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по Воздушной линии 0,4 кВ фидер 2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НЛ -7-1150. Для улучшения качества электроснабжения Вашего домовладения, 19.11.2020, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" (группа компаний "Россети") ведутся мероприятия по техническому обслуживанию вышеуказанной ВЛ-0,4 кВ. После завершения работ, для фиксации уровня напряжения в Вашем домовладени, будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проверки Вы будете уведомлены до 10.12.2020. | Армавирские электрические сети
7868 | ID 000025676 | 2020-11-13 12:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Афипская от трансформаторной подстанции (ТП)-А216 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Афипская от ТП-А216. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 1 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7869 | ID 000025679 | 2020-11-13 13:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Афипская от трансформаторной подстанции (ТП)-А216 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Афипская от ТП-А216. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 1 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7870 | ID 000025681 | 2020-11-13 14:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Афипская от трансформаторной подстанции (ТП)-А216 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Афипская от ТП-А216. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 1 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7871 | ID 000025683 | 2020-11-13 14:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Афипская от трансформаторной подстанции (ТП)-А216 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Афипская от ТП-А216. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 1 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7872 | ID 000025684 | 2020-11-13 14:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Афипская от трансформаторной подстанции (ТП)-А216 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Афипская от ТП-А216. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 1 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7873 | ID 000025735 | 2020-11-15 13:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Екатерина Вячеславовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 21.12.2020 гола для улучшения качества электроснабжения на участке 276 по ул. Кедровой в садовом товариществе "Виктория", выполнит работу по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции от которой осуществляется электроснабжение данного адреса. | Краснодарские электрические сети
7874 | ID 000025760 | 2020-11-15 21:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 21.12.2020 гола для улучшения качества электроснабжения в жилом доме №3 по ул. Тополевой в садовом товариществе "Виктория", выполнит работу по перераспределение нагрузок на воздушной линии 0,4кВ от которой осуществляется электроснабжение данного адреса | Краснодарские электрические сети
7875 | ID 000025761 | 2020-11-15 21:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Маргарита Викторовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 21.12.2020 гола для улучшения качества электроснабжения в жилом доме №6 по пер. Рыбному в садовом товариществе "Виктория", выполнит работу по перераспределение нагрузок на воздушной линии 0,4кВ от которой осуществляется электроснабжение данного адреса | Краснодарские электрические сети
7876 | ID 000025763 | 2020-11-15 21:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Михаил Григорьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 21.12.2020 гола для улучшения качества электроснабжения в жилом доме №1 по ул. Речной в садовом товариществе "Виктория", выполнит работу по перераспределение нагрузок на воздушной линии 0,4кВ от которой осуществляется электроснабжение данного адреса. | Краснодарские электрические сети
7877 | ID 000025771 | 2020-11-15 21:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 21.12.2020 гола для улучшения качества электроснабжения в жилом доме №3 по ул. Тополевой в садовом товариществе "Виктория", выполнит работу по перераспределение нагрузок на воздушной линии 0,4кВ от которой осуществляется электроснабжение данного адреса | Краснодарские электрические сети
7878 | ID 000025835 | 2020-11-16 22:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! В соответствии с ответом ID 000018756 от 14.08.2020 на ваше обращение ID 000014701 Сочинским филиалом ПАО "Россети Кубань" для улучшения качества электроэнергии потребителей по улице Пензенская запланированы работы по техническому обслуживанию отпайки от воздушной линии 0,4 кВ фидера Пензенская от трансформаторной подстанции А126 на декабрь 2020 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7879 | ID 000025871 | 2020-11-17 11:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Сергей Николаевич! В ответ на ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ фидер №3 от трансформаторной подстанции №636. Для улучшения качества напряжения запланированы мероприятия по повышению уровня напряжения на трансформаторной подстанции №636 и воздушной линии 0,4 кВ фидер №3 в срок до 30.01.2021 года. | Сочинские электрические сети
7880 | ID 000025873 | 2020-11-17 12:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Сергей Николаевич! В ответ на ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ фидер №3 от трансформаторной подстанции №636. Для улучшения качества напряжения запланированы мероприятия по повышению уровня напряжения на трансформаторной подстанции №636 и воздушной линии 0,4 кВ фидер №3 в срок до 30.01.2021 года. | Сочинские электрические сети
7881 | ID 000025895 | 2020-11-17 16:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) А314. Произведены замеры качества электроэнергии по результатам которых установлено, что в часы минимальных нагрузок, напряжение на шинах ТП незначительно поднимается выше нормативного. Будет произведена регулировка трансформатора для снижения напряжения в срок до 30.12.2020. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7882 | ID 000025915 | 2020-11-17 21:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ "Кошевого-3" от трансформаторной подстанции №469. Так же сообщаю, что в срок до 31.01.2021 запланированы мероприятия по разукрупнению сети 0,4 кВ для улучшения качества напряжения. | Сочинские электрические сети
7883 | ID 000025946 | 2020-11-18 13:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Мичурина от трансформаторной подстанции (ТП)-Х279 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Мичурина от ТП-Х279. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 2 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства | Сочинские электрические сети
7884 | ID 000025948 | 2020-11-18 15:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Афипская от трансформаторной подстанции (ТП)-А216 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Афипская от ТП-А216. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения запланирован на 1 квартал 2021 года. По возможности работы будут начаты и выполнены в 2020 году. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7885 | ID 000025949 | 2020-11-18 14:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению проведена проверка, по результатам которой установлено, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А265 по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ «Верх». Контрольный замер показал, что в часы максимальных нагрузок, напряжение в конце ВЛ незначительно выходит за пределы установленные ГОСТ 32144, допускается 10% отклонения от 220В. Сообщаем что будет выполнено строительство новой ВЛ-0,4 «Рабочий поселок» и переключение на нее части потребителей ВЛ-0,4 "Верх". Срок выполнения до конца августа 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7886 | ID 000025977 | 2020-11-18 20:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Пензенская от трансформаторной подстанции (ТП)-А126н принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Пензенская от ТП-А126н. По результатам осмотра, выявлено снижение напряжения в конце ВЛ ниже нормативного. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Пензенская намечены мероприятия по реконструкции с заменой провода на провод большего сечения. Срок выполнения 3 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7887 | ID 000026024 | 2020-11-19 12:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Елена Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, запланированы мероприятия по улучшению качества и надежности жителей поселка Нижняя Беранда, переулка Придорожный, работы будут выполнены до 15.12.2020. Так же в период с 16.12.2020 по 18.12.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 21.12.2020. | Сочинские электрические сети
7888 | ID 000026029 | 2020-11-19 12:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Юлиана Эдуардовна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №98 по ул. Солнечной персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет разукрупнение воздушной линии о,4 кВ линии №3 с переводом части нагрузок на трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ ПЛ9-201 в срок до 31.03.2021. | Краснодарские электрические сети
7889 | ID 000026034 | 2020-11-19 12:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Афипская от трансформаторной подстанции (ТП)-А216 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Афипская от ТП-А216. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 1 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7890 | ID 000026065 | 2020-11-19 18:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Пасека от трансформаторной подстанции (ТП)-Х328 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Пасека от ТП-Х328. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 2 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7891 | ID 000026078 | 2020-11-20 01:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Татьяна Ивановна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что для улучшения качества напряжения в срок до 30.01.2021 будут выполнены мероприятия по разукрупнению сети 0,4 кВ. | Сочинские электрические сети
7892 | ID 000026084 | 2020-11-20 01:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Илья Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ "Персик" от трансформаторной подстанции №405. Так же сообщаю, что в срок до 31.01.2021 запланированы мероприятия по разукрупнению сети 0,4 кВ для улучшения качества напряжения. | Сочинские электрические сети
7893 | ID 000026152 | 2020-11-20 17:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП) А351. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань в ноябре 2020 года произведена установка дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и начато перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок окончания перевода существующих нагрузок запланирован до конца января 2021 года. | Сочинские электрические сети
7894 | ID 000026155 | 2020-11-20 16:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП) А351. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань в ноябре 2020 года произведена установка дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и начато перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок окончания перевода существующих нагрузок запланирован до конца января 2021 года. | Сочинские электрические сети
7895 | ID 000026170 | 2020-11-20 23:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Совхозная от трансформаторной подстанции (ТП)-Х151 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Совхозная от ТП-Х151. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 2 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7896 | ID 000026177 | 2020-11-21 10:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Геленджикская от трансформаторной подстанции (ТП) А216. В 2020 году проведено техническое обслуживание ВЛ, но напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок осталось ниже требований ГОСТ. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Геленджикская персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок выполнения мероприятий 3 квартал 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства | Сочинские электрические сети
7897 | ID 000026180 | 2020-11-21 10:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП) А351. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань в ноябре 2020 года произведена установка дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и начато перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок окончания перевода существующих нагрузок запланирован до конца января 2021 года. | Сочинские электрические сети
7898 | ID 000026198 | 2020-11-21 19:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Новогородская от трансформаторной подстанции (ТП) А299. 27.11.2020 проведено ТО ВЛ, но напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок осталось ниже требований ГОСТ. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Новогородская персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань в ноябре 2020 года произведена установка дополнительной трансформаторной подстанции. Перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП запланировано до конца марта 2021 года. | Сочинские электрические сети
7899 | ID 000026209 | 2020-11-22 15:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 28.12.2020 года для улучшения качества электроснабжения в жилом доме №46 по ул. Зеленый Бульвар в садовом товариществе "Виктория", выполнит работу по перераспределение нагрузок на воздушной линии 0,4кВ от которой осуществляется электроснабжение данного адреса | Краснодарские электрические сети
7900 | ID 000026237 | 2020-11-22 15:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) А126н. По вашему обращению филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети в 2020 году было проведено техническое обслуживание ВЛ, но напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок осталось ниже требований ГОСТ. Для улучшения качества электроснабжения запланированы работы по разукрупнению существующей ВЛ с переводом нагрузок на вновь строящуюся ВЛ. В связи с большим объемом работ по переустройству электрических сетей срок реализации мероприятий запланирован в третьем квартале 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7901 | ID 000026267 | 2020-11-22 20:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Полина Витальевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ "Персик" от трансформаторной подстанции №405. Так же сообщаю, что в срок до 31.01.2021 запланированы мероприятия по разукрупнению сети 0,4 кВ для улучшения качества напряжения. | Сочинские электрические сети
7902 | ID 000026290 | 2020-11-23 08:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ольга Викторовна! В части электроснабжения Вашего домовладения запланированы корректирующие мероприятия. О результатах выполнения, с учётом анализа мониторинга электроэнергии, сообщим до 18.01.2021. | Краснодарские электрические сети
7903 | ID 000026305 | 2020-11-23 10:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению сообщаем, Ваше домовладение подключено от отпаечного присоединения воздушной линии (ВЛ)-0,4 кВ "В.Ульянова" от трансформаторной подстанции А601. Персоналом Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань", проведена проверка, которая показала, что в часы максимальных нагрузок напряжение в конце ВЛ снижается и выходит за границы установленные ГОСТ. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Алычовая, запланированы работы по разукрупнению ВЛ-0,4 "В.Ульянова". Срок выполнения мероприятий до конца 2020 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7904 | ID 000026324 | 2020-11-23 15:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП) А747. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань в ноябре 2020 года произведена установка дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и начато перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок окончания перевода существующих нагрузок запланирован до конца января 2021 года. | Сочинские электрические сети
7905 | ID 000026338 | 2020-11-23 15:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что улучшения качества напряжения будут выполнены мероприятия по распределению нагрузок пофазно на воздушной линии электропередач 0,4 кВ в рок до 30.01.2021 | Сочинские электрические сети
7906 | ID 000026361 | 2020-11-23 18:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Юлия Викторовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 28.12.2020 гола для улучшения качества электроснабжения на ул. Спортивной в садовом товариществе "Виктория", выполнит работу по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции от которой осуществляется электроснабжение данного адреса. | Краснодарские электрические сети
7907 | ID 000026369 | 2020-11-23 21:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП) А351. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань в ноябре 2020 года произведена установка дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и начато перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок окончания перевода существующих нагрузок запланирован до конца января 2021 года. | Сочинские электрические сети
7908 | ID 000026371 | 2020-11-23 21:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП) А351. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань в ноябре 2020 года произведена установка дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и начато перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок окончания перевода существующих нагрузок запланирован до конца января 2021 года. | Сочинские электрические сети
7909 | ID 000026399 | 2020-11-24 10:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Виктор Васильевич! В части электроснабжения Вашего домовладения запланированы дополнительные корректирующие мероприятия. О результатах выполнения, с учётом анализа мониторинга электроэнергии, сообщим до 18.01.2021. | Краснодарские электрические сети
7910 | ID 000026400 | 2020-11-24 10:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП) А351. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань в ноябре 2020 года произведена установка дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и начато перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок окончания перевода существующих нагрузок запланирован до конца января 2021 года. | Сочинские электрические сети
7911 | ID 000026401 | 2020-11-24 10:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП) А351. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань в ноябре 2020 года произведена установка дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и начато перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок окончания перевода существующих нагрузок запланирован до конца января 2021 года. | Сочинские электрические сети
7912 | ID 000026449 | 2020-11-24 21:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка, которая показала, что в 2020 году было проведено техническое обслуживание ВЛ, но напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок осталось ниже требований ГОСТ. Для улучшения качества электроснабжения запланированы работы по разукрупнению существующей ВЛ с переводом нагрузок потребителей. В связи с большим объемом работ по переустройству электрических сетей срок реализации мероприятий запланирован до конца января 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7913 | ID 000026455 | 2020-11-24 22:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Александр Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 28.12.2020 гола для улучшения качества электроснабжения на участке 218 в садовом товариществе "Виктория", выполнит работу по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции от которой осуществляется электроснабжение данного адреса. | Краснодарские электрические сети
7914 | ID 000026459 | 2020-11-25 08:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Михаил Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ "Персик" от трансформаторной подстанции №405. Так же сообщаю, .что улучшения качества напряжения в срок до 31.01.2021 запланирована разукрупнение сети 0,4 кВ. | Сочинские электрические сети
7915 | ID 000026462 | 2020-11-25 10:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Василий Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ "Персик" от трансформаторной подстанции №405. Так же сообщаю, .что улучшения качества напряжения в срок до 31.01.2021 запланирована разукрупнение сети 0,4 кВ | Сочинские электрические сети
7916 | ID 000026463 | 2020-11-25 10:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению сообщаем, Ваше домовладение подключено по воздушной линии (ВЛ)-0,4 кВ "В.Ульянова" от трансформаторной подстанции А601. Персоналом Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань", проведена проверка, которая показала, что в часы максимальных нагрузок напряжение в конце ВЛ снижается и выходит за границы установленные ГОСТ. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Володи Ульянова, запланированы работы по разукрупнению ВЛ-0,4 "В.Ульянова". Срок выполнения мероприятий 1 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7917 | ID 000026486 | 2020-11-25 15:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Кристина Юрьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения надежности электроснабжения жителей села Барановка, переулка Черешневый запланированы работы по перераспределению нагрузок с трансформаторной подстанции С637 на трансформаторную подстанцию С483 и реконструкции существующей воздушной линии 0,4кВ фидер Черешневый с заменой провода на большее сечение, работы будут выполнены до 15.12.2020. По факту выполнения намеченных мероприятий с16.12.2020 по 18.12.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах замеров будет сообщено 21.12.2020 | Сочинские электрические сети
7918 | ID 000026509 | 2020-11-25 21:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети уже начаты работы по установке дополнительной трансформаторной подстанции (ТП), для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Днестровская. Срок полной реализации мероприятий подключению ТП и перераспределению нагрузок от существующей ТП-А168 запланирован до конца 2020 года. Приносим извинения за доставленные неудобства | Сочинские электрические сети
7919 | ID 000026523 | 2020-11-26 09:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ольга Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения надежности электроснабжения жителей улицы Цилинная, города Сочи запланированы работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии 0,4кВ фидер Н. Поселок от трансформаторной подстанции С798 и реконструкции существующей воздушной линии с заменой провода на большее сечение, работы будут выполнены до 25.01.2021. По факту выполнения намеченных мероприятий с26.01.2021 по 28.01.2021 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах замеров будет сообщено 29.01.2021. | Сочинские электрические сети
7920 | ID 000026538 | 2020-11-27 16:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Геленджикская от трансформаторной подстанции (ТП) А216. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Геленджикская персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок выполнения мероприятий 3 квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
7921 | ID 000026541 | 2020-11-26 12:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Татьяна Геннадьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 28.12.2020 года для улучшения качества электроснабжения в СНТ "Виктория" по улице Зелёный Бульвар, 68, планируется выполнить работу по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции от которой осуществляется электроснабжение данного адреса. | Краснодарские электрические сети
7922 | ID 000026543 | 2020-11-26 12:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 28.12.2020 года для улучшения качества электроснабжения в СНТ "Виктория" по улице Зелёный Бульвар, 46, планируется выполнить работу по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции от которой осуществляется электроснабжение данного адреса. | Краснодарские электрические сети
7923 | ID 000026566 | 2020-11-26 19:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения надежности электроснабжения жителей садового товарищества Южный-2 запланированы работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии 0,4кВ фидер Н. Поселок от трансформаторной подстанции Д307 и реконструкции существующей воздушной линии с заменой провода на большее сечение, работы будут выполнены до 31.01.2021. По факту выполнения намеченных мероприятий с01.02.2021 по 03.02.2021 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах замеров будет сообщено 04.02.2021. | Сочинские электрические сети
7924 | ID 000026642 | 2020-11-28 10:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Любовь Антоновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения надежности электроснабжения жителей села Волковка, улицы Серебренная запланированы работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии 0,4кВ фидер Серебряная от трансформаторной подстанции Д116, работы будут выполнены до 07.02.2021. По факту выполнения намеченных мероприятий с 08.02.2021 по 10.02.2021 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах замеров будет сообщено 11.02.2021. | Сочинские электрические сети
7925 | ID 000026671 | 2020-11-29 11:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети уже начаты работы по установке дополнительной трансформаторной подстанции (ТП), для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Днестровская. Срок полной реализации мероприятий подключению ТП и перераспределению нагрузок от существующей ТП-А168 запланирован до конца января 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства | Сочинские электрические сети
7926 | ID 000026693 | 2020-11-29 12:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 28.12.2020 года для улучшения качества электроснабжения в СНТ "Виктория" по улице Абрикосовая, 3, планируется выполнить работу по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции от которой осуществляется электроснабжение данного адреса. | Краснодарские электрические сети
7927 | ID 000026713 | 2020-11-29 22:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черновицкая от трансформаторной подстанции (ТП) А747. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Черновицкая персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань в ноябре 2020 года произведена установка дополнительной трансформаторной подстанции на улице Черновицкая и начато перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок окончания перевода существующих нагрузок запланирован до конца января 2021 года. | Сочинские электрические сети
7928 | ID 000026723 | 2020-11-30 07:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Пензенская от трансформаторной подстанции (ТП)-А126н принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". В ближайшее время планируется провести перераспределение нагрузок по ВЛ. что приведет к увеличению напряжения в конце ВЛ, но для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Пензенская до стандартов ГОСТ требуются мероприятия по реконструкции ВЛ с заменой провода на провод большего сечения. Срок выполнения данных мероприятий 3 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7929 | ID 000026734 | 2020-11-30 10:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Николай Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения качества электроснабжения жителей СТ Нева запланированы мероприятия по техобслуживание ЛЭП-0.4 кВ, установке дополнительных заземлителей на опорах ЛЭП, замена скруток проводов, перераспределение нагрузок по фазам от ТП-Д199. Срок выполнения дополнительных мероприятий 20.02.2021. Также дополнительно сообщаю, что в период с 22.02.2021 по 24.02.2021 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 25.02.2021. | Сочинские электрические сети
7930 | ID 000026787 | 2020-11-30 20:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Николай Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №6 по ул. Свободной персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет замену трансформатора на трансформаторной подстанции 10/0,4кВ КУ-4-968 250кВА на 400кВА в срок до 31.03.2021 года | Краснодарские электрические сети
7931 | ID 000026808 | 2020-12-01 13:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Олег Геннадьевич! Для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Ручей Видный п.Хоста до 12.05.2021 планируется выполнить работы по установке новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ и частичную замену провода воздушной линии 0,4 кВ с увеличением сечения. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7932 | ID 000026958 | 2020-12-03 11:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Энвер Аблямитович! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по реконструкции концевого участка линии 6 кВ ДМ-2 и переключению ее части на другой центр питания (ПС 110/10 кВ «Котлома») со строительством согласующего распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Ориентировочный срок завершения работ – конец 2021 года. | Юго-Западные электрические сети
7933 | ID 000027003 | 2020-12-03 20:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Дмитрий Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 15.01.2021 года для улучшения качества электроснабжения в СТ "Ромашка" , планируется выполнить работу по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции от которой осуществляется электроснабжение данного адреса. | Краснодарские электрические сети
7934 | ID 000027015 | 2020-12-04 08:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Геленджикская от трансформаторной подстанции (ТП) А216. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Геленджикская персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок выполнения мероприятий 3 квартал 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства | Сочинские электрические сети
7935 | ID 000027026 | 2020-12-04 09:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ "Тимашевская нижний" от трансформаторной подстанции (ТП) А168. Произведены замеры напряжения которые показали в часы максимума нагрузок напряжение на отдельных фазах в конце ВЛ снижается ниже требований ГОСТ 32144. Персоналом Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань" запланировано проведение технического обслуживания ВЛ с перераспределением нагрузок потребителей в срок до конца февраля 2021 года . Приносим свои извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7936 | ID 000027091 | 2020-12-05 10:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Вячеслав Минасович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения надежности электроснабжения жителей улицы Целинная запланированы работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии 0,4кВ фидер Целинная от трансформаторной подстанции С12, работы будут выполнены до 08.03.2021. По факту выполнения намеченных мероприятий с 09.03.2021 по 11.03.2021 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах замеров будет сообщено 12.03.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7937 | ID 000027141 | 2020-12-06 12:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А67. Произведены замеры напряжения, которые показали, что в часы максимума нагрузок напряжение в конце ВЛ снижается ниже требований ГОСТ 32144. Персоналом Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань" запланирована частичная замена провода на головном участке ВЛ с увеличением сечения проводов в 1 квартале 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства | Сочинские электрические сети
7938 | ID 000027198 | 2020-12-07 13:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Евгений Валентинович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 29.01.2021 года для улучшения качества электроснабжения в СТ "Криница" , планируется выполнить работу по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции от которой осуществляется электроснабжение данного СТ. | Краснодарские электрические сети
7939 | ID 000027225 | 2020-12-07 20:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению сообщаем, Ваше домовладение подключено от отпаечного присоединения воздушной линии (ВЛ)-0,4 кВ "В.Ульянова" от трансформаторной подстанции А601. Персоналом Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань", проведена проверка, которая показала, что в часы максимальных нагрузок напряжение в конце ВЛ снижается и выходит за границы установленные ГОСТ. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Алычовая, запланированы работы по разукрупнению ВЛ-0,4 "В.Ульянова". Срок выполнения мероприятий 1 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7940 | ID 000027263 | 2020-12-08 09:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А67. Произведены замеры напряжения, которые показали, что в часы максимума нагрузок напряжение в конце ВЛ снижается ниже требований ГОСТ 32144. Персоналом Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань" запланирована частичная замена провода на головном участке ВЛ с увеличением сечения проводов в 1 квартале 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства | Сочинские электрические сети
7941 | ID 000027280 | 2020-12-08 12:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Сергей Павлович! В ответ на ваше обращение по вопросу о колебаниях напряжения сообщаю, что персоналом филиала компании ПАО "Россети Кубань" в срок до 22.01.2020 г. планируется произвести техническое обслуживание трансформаторной подстанции, от которой осуществляется электроснабжение данного адреса. | Краснодарские электрические сети
7942 | ID 000027306 | 2020-12-08 15:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Светлана Николаевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" (группа компаний "Россети") произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «АГР3-1166» с перераспределением нагрузок, в срок до 29.01.2021. | Краснодарские электрические сети
7943 | ID 000027333 | 2020-12-08 19:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) от трансформаторной подстанции (ТП) А724. Снижение напряжения в конце ВЛ обусловлено ростом нагрузок в Вашем районе. Для улучшения качества электроснабжения потребителей района по улице Светогорская, Сочинским филиалом ПАО "Россети Кубань" запланированы мероприятия по разукрупнению существующей ВЛ с переводом нагрузок на другую ВЛ-0,4 от ТП-А724. Срок выполнения мероприятий запланирован до середины 2021 года. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7944 | ID 000027338 | 2020-12-09 01:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) от трансформаторной подстанции (ТП) А724. Снижение напряжения в конце ВЛ обусловлено ростом нагрузок в Вашем районе. Для улучшения качества электроснабжения потребителей района по улице Светогорская, Сочинским филиалом ПАО "Россети Кубань" запланированы мероприятия по разукрупнению существующей ВЛ с переводом нагрузок на другую ВЛ-0,4 от ТП-А724. Срок выполнения мероприятий запланирован до середины 2021 года. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7945 | ID 000027393 | 2020-12-09 13:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению сообщаем, Ваше домовладение подключено от отпаечного присоединения воздушной линии (ВЛ)-0,4 кВ "В.Ульянова" от трансформаторной подстанции А601. Персоналом Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань", проведена проверка, которая показала, что в часы максимальных нагрузок напряжение в конце ВЛ снижается и выходит за границы установленные ГОСТ. Для улучшения качества электроснабжения потребителей запланированы работы по разукрупнению ВЛ-0,4 "В.Ульянова". Срок выполнения мероприятий 1 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7946 | ID 000027402 | 2020-12-09 15:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Евгений Александрович! В ответ на Ваше обращении сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №81 по ул. Лазурной персонал Филиала (группа компаний "Россети") в срок до 30.03.2021 произведет разукрупнений воздушной линии 0,4 кВ линии №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ПЛ9-1084 путем перевода части нагрузок на трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ ПЛ9-201. | Краснодарские электрические сети
7947 | ID 000027424 | 2020-12-10 02:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению проведена проверка, по результатам которой установлено, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А265 по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ «Верх». Контрольный замер показал, что в часы максимальных нагрузок, напряжение в конце ВЛ незначительно выходит за пределы установленные ГОСТ 32144, допускается 10% отклонения от 220В. Сообщаем что будет выполнено строительство новой ВЛ-0,4 «Рабочий поселок» и переключение на нее части потребителей ВЛ-0,4 "Верх". Срок выполнения до конца августа 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7948 | ID 000027433 | 2020-12-10 08:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Любовь Антоновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения надежности электроснабжения жителей села Волковка, улицы Серебренная запланированы работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии 0,4кВ фидер Серебряная от трансформаторной подстанции Д216, работы будут выполнены до 07.02.2021. По факту выполнения намеченных мероприятий с 08.02.2021 по 10.02.2021 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах замеров будет сообщено 11.02.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7949 | ID 000027437 | 2020-12-10 09:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) от трансформаторной подстанции (ТП) А724. Снижение напряжения в конце ВЛ обусловлено ростом нагрузок в Вашем районе. Для улучшения качества электроснабжения потребителей района по улице Светогорская, Сочинским филиалом ПАО "Россети Кубань" запланированы мероприятия по разукрупнению существующей ВЛ с переводом нагрузок на другую ВЛ-0,4 от ТП-А724. Срок выполнения мероприятий запланирован до середины 2021 года. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7950 | ID 000027527 | 2020-12-11 08:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Надежда Николаевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения надежности электроснабжения жителей села Барановка, переулка Черешневый запланированы мероприятия по реконструкции существующей воздушной линии 0,4кВ фидер Черешневый от трансформаторной подстанции С483 с заменой провода на большее сечение. Срок выполнения мероприятий 20.02.2021. Также дополнительно сообщаю, что в период с 22.02.2021 по 24.02.2021 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 25.02.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7951 | ID 000027611 | 2020-12-13 12:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Георгий! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества и надежности электроснабжения жителей поселка В.Буу ведутся работы по строительству новой трансформаторной подстанции и переводу нагрузок с трансформаторной подстанции Д205 на новую. Работы будут выполнены до 01.05.2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7952 | ID 000027630 | 2020-12-13 12:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А601. В целях улучшения качества электроэнергии у потребителей улицы Алычовая, до конца декабря 2020 года будет произведена замена провода и разукрупнение ВЛ-0,4 от ТП-А601. После окончания работ, на границе балансовой принадлежности будет установлен прибор контроля качества. Результат замеров будет Вам сообщен дополнительно в срок до 30.01.2021. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7953 | ID 000027636 | 2020-12-13 12:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Александр Владимирович! В ответ на Ваше обращении сообщаем, что для улучшений качества электроснабжения персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ АГ9-25 и перераспределение нагрузок в срок до 29.01.2021г. | Краснодарские электрические сети
7954 | ID 000027691 | 2020-12-14 11:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Денис Андреевич! В ответ на ваше обращение по поводу низкого напряжения по адресу СНТ "Криница" улица Виноградная 353 сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" в срок до 31.01.2021г. планируется выполнить перераспределение нагрузок на воздушной линии 0, 4 кВ от которой происходит электроснабжение данного адреса. | Краснодарские электрические сети
7955 | ID 000027722 | 2020-12-14 16:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Искра от трансформаторной подстанции (ТП)-Х24 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Искра от ТП-Х24. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по перераспределению нагрузки. Срок выполнения 1 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7956 | ID 000027804 | 2020-12-15 23:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А601. В целях улучшения качества электроэнергии у потребителей улицы Алычовая, до конца декабря 2020 года будет произведена замена провода и разукрупнение ВЛ-0,4 от ТП-А601. После окончания работ, на границе балансовой принадлежности будет установлен прибор контроля качества. Результат замеров будет Вам сообщен дополнительно в срок до 30.01.2021. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7957 | ID 000027827 | 2020-12-16 09:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Виктор Олегович! Для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Ручей Видный п.Хоста до 12.05.2021 планируется выполнить работы по установке новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ и частичную замену провода воздушной линии 0,4 кВ с увеличением сечения. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7958 | ID 000027924 | 2020-12-18 11:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Лилия Равилевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №5 по ул. Мирной персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет разукрупнение воздушной линии 0,4 кВ и замену трансформатора на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КУ-4-968 в срок до конца II квартала 2021 года. | Краснодарские электрические сети
7959 | ID 000028049 | 2020-12-19 11:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Галина Витальевна! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 31.03.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции с перераспределением существующих нагрузок. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
7960 | ID 000028085 | 2020-12-20 11:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Александр Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) что 24.12.2020 г. были завершены работы по замене провода на большее сечение на воздушной линии 10 кВ СК-11, от которой происходит электроснабжение данного СНТ. В срок до 29.01.2021 г. персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» будет совершен выезд с установкой прибора периодического мониторинга качества электроснабжения. | Краснодарские электрические сети
7961 | ID 000028100 | 2020-12-20 21:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Анна! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 26.02.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
7962 | ID 000028153 | 2020-12-21 14:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Александр Викторович! В ответ на ваше обращение по вопросу о качестве электроснабжения по ул. Солнечной, в СТ "Ромашка" сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» в 1 квартале 2021 года запланированы работы по замене провода на СИП. Приносим извинения за предоставленные неудобства. | Краснодарские электрические сети
7963 | ID 000028164 | 2020-12-21 18:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Егор Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка. 28.12.2020 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 31.03.2021г. | Юго-Западные электрические сети
7964 | ID 000028166 | 2020-12-21 18:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ольга Петровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) что 24.12.2020 г. были завершены работы по замене провода на большее сечение на воздушной линии 10 кВ СК-11, от которой происходит электроснабжение данного СНТ. В срок до 29.01.2021 г. персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» будет совершен выезд с установкой прибора периодического мониторинга качества электроснабжения. | Краснодарские электрические сети
7965 | ID 000028169 | 2020-12-21 19:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Котельная от трансформаторной подстанции (ТП) А16. Снижение напряжения в декабре месяце было связано с изменением схемы сети 10 кВ произведенного для проведения работ на высоковольтной подстанции. 29.12.2020 нормальная схема восстановлена. В целях уточнения параметров качества электроэнергии, на границе балансовой принадлежности будет установлен прибор контроля качества. Результат замеров будет Вам сообщен дополнительно в срок до 28.02.2021. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7966 | ID 000028173 | 2020-12-21 20:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Юрий Семенович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ "Персик" от трансформаторной подстанции №405. Так же сообщаю, что в срок до 31.01.2021 запланированы мероприятия по разукрупнению сети 0,4 кВ для улучшения качества напряжения. | Сочинские электрические сети
7967 | ID 000028179 | 2020-12-21 21:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Андрей Владимирович! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 31.03.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
7968 | ID 000028362 | 2020-12-24 10:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! После вашего обращения, филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети группы «Россети» в декабре 2020 года были начаты работы по техническому обслуживанию воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А67, однако при производстве замеров качества электроэнергии выявлено, что напряжение в конце ВЛ (по адресу Мзымтинская 19), не доведено до параметров ГОСТ 32144, допускается не более 10% отклонения от 220В. Намечено выполнение дополнительных мероприятий по ремонту ВЛ и перераспределению нагрузок для повышения качества электроэнергии в срок до 30 сентября 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7969 | ID 000028470 | 2020-12-25 20:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А148. Филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети в 2020 году было проведено техническое обслуживание ВЛ и замена трансформатора в ТП, но напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок осталось ниже требований ГОСТ. Для улучшения качества электроснабжения запланированы работы по перераспределению нагрузок, в срок до конца 2 квартала 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7970 | ID 000028472 | 2020-12-25 20:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Юлия Олеговна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №100 по ул. Кирпичной персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет внеплановое техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Д2-282 с перераспределение нагрузок в срок до 26.02.2021 года. | Краснодарские электрические сети
7971 | ID 000028520 | 2020-12-26 12:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Виктор Олегович! Для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Ручей Видный п.Хоста до 12.05.2021 планируется выполнить работы по установке новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ и частичную замену провода воздушной линии 0,4 кВ с увеличением сечения. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7972 | ID 000028851 | 2020-12-31 10:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Алексей Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Саят Нова» от трансформаторной подстанции №612 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что улучшения качества напряжения в срок до 30.06.2021 будут выполнены мероприятия по разукрупнению сети 0,4 кВ. | Сочинские электрические сети
7973 | ID 000014689 | 2020-01-24 10:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Анжела Мисааковна! Для повышения надёжности электроснабжения садовых товариществ на ул.Петропавловской с.Весёлое в феврале 2020 года персоналом компании «Россети Кубань» планируется выполнить работы по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «А-91» и замене силового трансформатора с увеличением мощности. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено 02.03.2020. | Сочинские электрические сети
7974 | ID 000014986 | 2020-02-04 12:24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Отключений за период с 01.01.2020 по 04.02.2020 не зафиксировано. Так же сообщаем, что в пределах расходов ремонтной программы, установленной Региональной энергетической комиссией – департамента цен и тарифов Краснодарского края (РЭК-ДЦТ КК) и годовому графику технического обслуживания, проводятся предусмотренные техническими регламентами и нормами работы по техническому обслуживанию и ремонту электросетевого комплекса.Согласно графику капитального ремонта, на сентябрь 2020 года запланирован капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ Пт7-743. | Адыгейские электрические сети
7975 | ID 000015074 | 2020-02-06 12:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Николай Александрович! Работы по расчистке трассы воздушной линии 110кВ с обрезкой древесно-кустарниковой растительности в районе дома № 131д на ул.Российской г.Краснодара планируется выполнить до 01.03.2020. О выполнении мероприятий Вам будет сообщено 02.03.2020. | Краснодарские электрические сети
7976 | ID 000015142 | 2020-02-09 15:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Елена! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, в рамках ремонтной программы 2020 запланированы работы по замене опор на воздушной линии 0,4кВ ф.Теплицы ТП-Д119. Работы будут выполнены до 01.04.2020 года. | Сочинские электрические сети
7977 | ID 000015570 | 2020-02-25 08:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Владимир Александрович! Объект, указанный в обращении, запитан от воздушной линии 0,4 кВ Челбасская-2-837 фидер-2 опора 4Б. В группе компаний "Россети" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети Каневского РЭС запланированы мероприятия по техническому обслуживанию с перетяжкой проводов и обрезке веток в необходимых местах, что в дальнейшем приведет к улучшению качества электроснабжения. Срок выполнения намеченных мероприятий до 01.04.2020 г. | Тимашевские электрические сети
7978 | ID 000016210 | 2020-03-18 14:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Наталья Евгеньевна! Электроснабжение дома № 20/31 на ул. Ручей Видный пос. Хоста (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ «Ручей Видный» от трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4кВ «Х-65», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). По результатам мониторинга параметров электроэнергии для обеспечения качества электроснабжения Дома до 30.04.2020 на ТП-6/0,4кВ «Х-65» и отходящей ВЛ-0,4кВ «Ручей Видный» планируется выполнить работы по внеочередному техническому обслуживанию. | Сочинские электрические сети
7979 | ID 000016696 | 2020-04-05 14:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Анастасия Игоревна! Электроснабжение дома № 179 на ул.Декабристов пос.Лоо (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Теплицы от подстанции (ТП) 10/0,4кВ Д-119, состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). Указанные Вами отключения электроснабжения в пос.Лоо происходили в связи с выполнением неплановых и аварийно-восстановительных работ, а также оперативных переключений в электросети 10-0,4кВ. Длительность перерыва электроснабжения не превышала 6,2 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок» для электроприёмников 3-й категории. Для повышения надёжности электроснабжения Дома персоналом РК во 2-м квартале 2020 года планируется выполнить работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ Теплицы от ТП-10/0,4кВ Д-119. | Сочинские электрические сети
7980 | ID 000017164 | 2020-04-21 08:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Дмитрий Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) для улучшения качества электроснабжения жилого дома по улице Кржижановского ст. Старомышастовской выполнит внеплановое техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ3-435 с перераспределением нагрузок в срок до 31.05.2020 | Краснодарские электрические сети
7981 | ID 000018165 | 2020-05-21 13:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом компании "Россети" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей 28 мая была организована выездная проверка с целью определения технического состояния воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции Нв1-328. В результате выездной проверки запланированы мероприятия по переносу опоры №2, которые будут выполнены в конце июня 2020 года. | Адыгейские электрические сети
7982 | ID 000018475 | 2020-05-29 08:03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Анна Николаевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что по вопросу надежности электроснабжения жителей СТ «Мотор» необходимо обращаться к собственнику электроустановки. Так же дополнительно сообщаю, что по вопросу качества электроэнергии сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, 10.06.2020 по 12.06.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 16.06.2020. | Сочинские электрические сети
7983 | ID 000019676 | 2020-06-25 19:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Галина Сергеевна! Замена указанной опоры будет произведена до 30.07.2020 в объеме выполняемого капитального ремонта воздушной линии электропередачи 0,4 кВ "Уступный" от трансформаторной подстанции Х472. | Сочинские электрические сети
7984 | ID 000019907 | 2020-07-02 07:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Артем Николаевич! В ответ на поступившее обращение сообщаю, что для обеспечения надежного электроснабжения Вашего домовладения, персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети"), до конца 31.07.2020 г., будет проведена чистка трассы воздушной линии 0,4 кВ фидер 4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 КУ-5-216 от древесно-кустарниковой растительности. | Армавирские электрические сети
7985 | ID 000020309 | 2020-07-07 18:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на Ваше обращение по вопросу частого отключения электроэнергии в жилом доме №307 по ул. Яна Полуяна ст. Елизаветинской сообщаю, отключение происходило по следующим причинам: 05.07.2020 с 10.00.до 12.00 - внеплановый вывод в ремонт для замены прокладки под шпилькой трансформатора 0,4кВ. 09.07.2020 с 11.00 - 14.00 - внеплановый вывод в ремонт для восстановление шлейфа на высоковольтной линии 10кВ. Также сообщаю что для надёжной и бесперебойной подачи электроэнергии потребителей проживающих по ул. Яна Полуяна Филиал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компании "Россети") в сентябре 2020 года выполнит техническое обслуживание трансформаторной подстанции от которой осуществляется электроснабжение жилого дома №307 по. Яна Полуяна ст. Елизаветинской. | Краснодарские электрические сети
7986 | ID 000021629 | 2020-07-27 13:33 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Наталья Евгеньевна! Электроснабжение дома № 20/31 на ул.Ручей Видный Хостинского р-на г-к. Сочи (далее – Дом) осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ ф.«Ручей Видный» от трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4кВ «Х65», состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань». Для обеспечения качества электроснабжения Дома в 4-м квартале 2020 года планируется выполнить работы по установке КТП-10/0,4кВ с частичной заменой провода ВЛ-0,4кВ ф.«Ручей Видный» на большее сечение. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено до 31.12.2020. | Сочинские электрические сети
7987 | ID 000021728 | 2020-07-28 20:52 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Елена Евгеньевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") произведет обрезку древесно-кустарниковой растительности в пролетах опор №2/1 - 2/3 по воздушной линии №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НТ5-322 в срок до 30.09.2020. | Краснодарские электрические сети
7988 | ID 000021786 | 2020-07-29 14:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Герман Сергеевич! В целях повышения надежности электроснабжения домовладения, сотрудниками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети (группа компаний ПАО «Россети») в срок до 09.08.2020 запланированы работы по чистке трассы воздушной линии электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. | Лабинские электрические сети
7989 | ID 000021814 | 2020-07-29 19:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению проведена проверка которая показала что работы по расчистке охранной зоны воздушной линии 10кВ КМ8 по состоянию на 29.07.2020 выполнены не полностью, в связи с введением ограничений на плановые отключения потребителей из за карантинных мер в Краснодарском крае. За период с 01.07.2020 по 29.07.2020 зафиксировано 8 отключений связанных с производством оперативных переключений, выполнением срочных ремонтов оборудования и с технологическими нарушениями. По состоянию на 29.07.2020 электроснабжение полностью восстановлено. Время перерыва электроснабжения составило менее 24 ч в 1 сутки и менее 72 часов за год, что соответствует п.31.6. Правил недискриминационного доступа, утвержденных ППРФ от 27.12. Расчистку планируется завершить до 31.12.2020. | Сочинские электрические сети
7990 | ID 000022290 | 2020-08-09 14:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка, которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) – А106. В период с 01.07.2020 по 09.08.2020 было зафиксировано 5 отключений, выявлен дефект автоматического выключателя в ТП который и приводит к отключениям. Запланированы работы по замене дефектного коммутационного аппарата в срок до 14.09.2020. В соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения до 24 часов в сутки и до 72 часов в год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7991 | ID 000022534 | 2020-08-17 02:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка, выявлен громкий гул работы трансформатора. Работы по замене данного трансформатора запланированы на 3 квартал 2020 г. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
7992 | ID 000023170 | 2020-09-06 08:33 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Юлия Юрьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки за 3 квартал 2020 года 30.07.2020 с 13:51 до 14:10 зафиксировано отключение кабельно-воздушной линии 10кВ фидер Д19-РП37. Так же дополнительно сообщаю сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения надежности электроснабжения жителей села Сергей-Поле, улицы Новошкольная ведутся работы по реконструкции трансформаторной подстанции Д199 и реконструкции существующей воздушной линии 0,4кВ фидер Поселок с заменой провода на большее сечение. Работы будут выполнены до 01.12.2020 года. | Сочинские электрические сети
7993 | ID 000023224 | 2020-09-08 11:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Алена Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети запланированы работы по перетяжке провода, выправке опор на воздушной линии 0,4кВ фидер Восточная от трансформаторной подстанции С432. Работы будут выполнены до 28.09.2020 года. | Сочинские электрические сети
7994 | ID 000023465 | 2020-09-16 17:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии в жилом доме № 307 по ул. Яна - Полуяна в ст. Елизаветинской, сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" в срок до 20.10.2020 г планируется выполнить техническое обслуживание трансформаторной подстанции ЕЛ-8-857, от которой осуществляется электроснабжение жилого дома № 307 по ул. Яна Полуяна, ст. Елизаветинской. | Краснодарские электрические сети
7995 | ID 000024338 | 2020-10-11 18:41 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ирина Львовна. Доводим до Вашего сведения , что по улицы Розовая в ст. Тбилисская вырубка поросли под проводами ВЛ 10 кВ запланирована на 4 квартал 2020г. ПАО "РОССЕТИ-Кубань" не выполняют чистку лесопосадок вне охранных зон ВЛ . | Усть-Лабинские электрические сети
7996 | ID 000024581 | 2020-10-18 22:12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Надежда Ивановна! Сообщаю Вам, что в ремонтную программу 2021 года включены мероприятия по замене опоры №13,14,15,16, замена провода в пролете 12-16 на провод большего сечения на воздушной линии 0,4 кВ "Грибоедова" ТП-65. | Сочинские электрические сети
7997 | ID 000025088 | 2020-10-29 01:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Дмитрий Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Дагомысского РЭС запланированны мероприятия по улучшению надёжного электроснабжения жителей п. Дагомыс, ул. Батумское шоссе в районе дамов №52 - 60. Работы будут выполнены до 30.11.2020. | Сочинские электрические сети
7998 | ID 000025219 | 2020-11-17 12:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Юрий Семенович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ "Персик" от трансформаторной подстанции №405. Так же сообщаю, что выправка опоры №24/1 и перетяжка проводов будет выполнена в срок 30.01.2021 | Сочинские электрические сети
7999 | ID 000025699 | 2020-11-13 19:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведен внеплановый осмотр отпаечного присоединения от воздушной линии (ВЛ)-0,4 кВ Верх подключенной от трансформаторной подстанции А290. По результатам осмотра установлено что необходима чистка ВЛ от растительности. Работа по расчистке запланирована для выполнения до 30 декабря 2020 года. | Сочинские электрические сети
8000 | ID 000025700 | 2020-11-13 20:24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Борис Павлович в ответ на Ваше обращение сообщаю ,что персоналом Дагомысского РЭС запланированны мероприятия по улучшению качества и надёжности электроснабжения жителей посёлка Верхнеякорная щель. По факту выполнения работ будет установлен прибор контроля качества напряжения "Прорыв". О результатах измерений будет сообщено 10.12.2020 . | Сочинские электрические сети
8001 | ID 000025892 | 2020-11-17 16:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Екатерина Викторовна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Юбилейная от трансформаторной подстанции (ТП)-Х524. По Вашему заявлению сотрудниками Хостинского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Юбилейная от ТП-Х524. В результате которого был выполнен монтаж упавшего провода. Так же дополнительно сообщаю, что намечены мероприятия по улучшению качества и надежности электроснабжения жителей села Прогресс. Срок выполнения 30 апреля 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
8002 | ID 000026044 | 2020-11-19 15:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Григорий Владимирович! В ответ на Ваше обращение по вопросу восстановления электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Азовская. ул. Ленина,56, сообщаю. Для качественного электроснабжения в срок до 20.12.2020 персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" "Краснодарские электрические сети" произведет восстановление электроснабжения в указанном домовладении. | Краснодарские электрические сети
8003 | ID 000026307 | 2020-11-23 10:59 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка персоналом Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань". По результатам проверки установлено что опора воздушной линии электропередач 0,4 кВ Магазин от трансформаторной подстанции А148 в районе дома Володи Ульянова 21 села Красная Воля имеет отклонение от горизонтального состояния, угрозы падения опоры нет. Мероприятия по выправке данной опоры запланированы на 1 квартал 2021 года. | Сочинские электрические сети
8004 | ID 000026736 | 2020-11-30 10:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый Олег Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, в рамках ремонтной компании 2021 запланированы работы по замене опор, замене провода на воздушной линии 0,4кВ ф. Н.Киров от трансформаторной подстанции Д164. Работы будут выполнены до 01.09.2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
8005 | ID 000026966 | 2020-12-03 14:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Гульнара Халиловна! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии в ст. Старокорсунской по ул. Интернациональная 144 сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" в период с 02.12.2020г. по 03.12.2020г. по данному адресу отключений не зарегистрировано. Так же сообщаю, что персоналом филиала в срок до 15.01.2021 г. планируется произвести техническое обслуживание подстанции, от которой осуществляется электроснабжение по указанному адресу. | Краснодарские электрические сети
8006 | ID 000027481 | 2020-12-10 15:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Ольга Викторовна! Большая часть отключений электроснабжения в посёлке Ильском во втором полугодии 2020 года связана с выполнением работ по монтажу электросчётчиков. Данные работы планируется завершить до конца текущего года. Отключения согласовываются с местными органами исполнительной власти. Сведения об отключениях размещаются на сайтах муниципальных образований, в социальных сетях и средствах массовой информации. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Краснодарские электрические сети
8007 | ID 000028201 | 2020-12-22 09:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему сообщению проведена проверка, которая показала, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции А216, по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Афипская. В период с 18 по 22 декабря 2020 года производились неплановые работы по замене провода на головном участке указанной ВЛ, для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Афипская, с чем и были связаны отключения электроэнергии. 23.12.2020 работы завершены, все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. В январе 2021 года после проведения замеров Вам будет предоставлен протокол качества электроэнергии. | Сочинские электрические сети
8008 | ID 000028866 | 2020-12-31 17:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на ваше обращение о систематическом отключении электроэнергии сообщаю, что отключения 30.12.2020 г, 31.12.2020 г. связаны с заменой неисправного автоматического выключателя в трансформаторной подстанции. 04.01.2021 г. и 10.01.2021 г. отключения связаны с высокими нагрузками на автоматические выключатели, в чего они отключаются. Так же сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) , для улучшения качества электроснабжения, в срок до 22.02.2021 г. планируется провести работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии 0,4 кВ НС-3-102-929. | Краснодарские электрические сети
8009 | ID 000014492 | 2020-01-17 08:39 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемая Надежда Григорьевна! В ответ на Ваше общение по вопросу замены опоры в районе жилых домов №143 и 145 по ул. Демьяна Бедного ст. Северской, сообщаю. Несущая способность опор и, следовательно, их аварийность зависят от вида дефектов. Персонал Филиала произвел осмотр воздушной линии 0,4 кВ и установил, что несущая способность железобетонной опоры № 15 линии-1 от трансформаторной подстанции-10/0,4 кВ «СЕ-5-133» соответствует Правилам технической эксплуатации, другим нормативно-техническим документам и нормам ПУЭ. Персонал Филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети произведет выправку опоры до 29.02.2020. | Краснодарские электрические сети
8010 | ID 000014947 | 2020-02-03 12:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Владимирович! По вашему обращению о неисправности узла учета по адресу ст. Новотитаровская ул. Советская 9 сообщаем, что филиал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") до 28.02.2020 года произведет распломбировку узла учета для определения неисправности. | Краснодарские электрические сети
8011 | ID 000015064 | 2020-02-06 09:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемая Евгения Валерьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Хостинского района электрических сетей входящих в группу компаний Россети выполнена проверка состояния и принадлежности указанных в обращении опор. В ходе проверки установлено, что данные опоры являются воздушной линией электропередачи 0,4 кВ Кипарисрвая от трансформаторной подстанции Х174. Указанные опоры находятся в удовлетворительном техническом состоянии и не представляют угрозы жизни и здоровью людей. Проведение технических мероприятий на данной линии запланировано до 20.10.2020 года. | Сочинские электрические сети
8012 | ID 000015241 | 2020-02-12 08:12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемая Раиса Сергеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросукачества электроснабжения жилого дома № 100 по ул. Широкой пгт. Ильского, сообщаю. Произведенные 17.02.2020 измерения уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности подтвердили несоответствие уровня напряжения ГОСТ 32144-2013. Персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет техническое обслуживание воздушной линии-0,4 кВ «Л-2» от трансформаторной подстанции-10/0,4 кВ «ИЛ-2-314» с перераспределением нагрузок до 15.03.2020 | Краснодарские электрические сети
8013 | ID 000015655 | 2020-02-26 21:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) технические мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию трансформаторной подстанции будут выполнены до 30.04.2020. От лица компании приносим Вам извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8014 | ID 000015686 | 2020-02-27 18:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети ) установлены замки на трансформаторной подстанции (далее - ТП). Дополнительно сообщаю о том, что в апреле 2020 года ТП будет покрашена, в октябре 2020 будут выполнены технические мероприятия по плановому техническому обслуживанию электроустановки. | Юго-Западные электрические сети
8015 | ID 000015687 | 2020-02-27 18:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети установлены замки на трансформаторной подстанции (далее - ТП). Дополнительно сообщаю о том, что в апреле 2020 года будет произведена покраска ТП, в октябре 2020 года будет проведено плановое техническое обслуживание электроустановки. | Юго-Западные электрические сети
8016 | ID 000017051 | 2020-04-16 20:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Владиславович! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным, филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) технические мероприятия по переключению домового ввода на другую опору, будут выполнены до 30.06.2020. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8017 | ID 000019398 | 2020-06-18 14:48 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Аслан Казбекович! В ходе выездной проверки было установлено, что имеются следы перекрытия на изоляторе на опоре №66а воздушной линии 10 кВ Э-7. Для устранения выявленных замечаний персоналом РЭС будет произведено техническое обслуживание воздушной линии 10 кВ Э-7, а именно замена изолятора и перетяжка провода, в июле 2020г. | Краснодарские электрические сети
8018 | ID 000020094 | 2020-07-05 09:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Вячеслав Викторович ! В ответ на Ваше обращение по вопросу частого отключения электроэнергии в жилом доме №13/1 по ул. Московской пос. Южного, Динского района сообщаю, что причинами колебаний напряжения в сети и частых отключений электроэнергии, явилась установившаяся аномально высокая температура окружающего воздуха и как следствие значительное увеличение нагрузок на распределительную сеть. Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» (группа компании "Россети") для улучшения электроснабжения потребителей ул. Московской пос. Южного, до конца Августа 2020 года планируется выполнить замену трансформаторной подстанции 10/0,4кВ 400 кВА на 630 кВА (в рамках программы выпадающие доходы), от которой осуществляется электроснабжение жилого дома №13/1. | Краснодарские электрические сети
8019 | ID 000020131 | 2020-07-05 17:30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу частого отключения электроэнергии в жилом доме №21 по ул. Смоленской пос. Южного, Динского района сообщаю, что причинами колебаний напряжения в сети и частых отключений электроэнергии, явилась установившаяся аномально высокая температура окружающего воздуха и как следствие значительное увеличение нагрузок на распределительную сеть. Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» (группа компании "Россети") для улучшения электроснабжения потребителей ул. Строителей пос. Южного, в августе 2020 года планируется выполнить замену трансформаторной подстанции 10/0,4кВ 400 кВА на 630 кВА, от которой осуществляется электроснабжение жилого дома №21. | Краснодарские электрические сети
8020 | ID 000020205 | 2020-07-07 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Владислав Степанович! По Вашему обращению об отсутствии электроснабжения по улице Щорса, 29 в станице Динской, сообщаем что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии №2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ АГ11-158. Причинами колебаний напряжения в сети и частых отключений электроэнергии, явилась установившаяся аномально высокая температура окружающего воздуха и как следствие значительное увеличение нагрузок на распределительную сеть. Для улучшения качества электоснабжения персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) выполнит техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии№2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ АГ11-158 в срок до 31.08.2020. | Краснодарские электрические сети
8021 | ID 000020424 | 2020-07-08 14:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Артём Андреевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроэнергии в жилом доме №58 по ул. Краснодарской ст. Елизаветинской сообщаю, отключение происходило по причинам: 05.07.2020 с 10.00.до 12.00 - внеплановый вывод в ремонт для замены прокладки под шпилькой трансформатора 0,4кВ. 09.07.2020 с 11.00 - 14.00 - внеплановый вывод в ремонт для восстановление шлейфа на высоковольтной линии 10кВ. 08.07.2020 - отключений Филиалом ПАО "Кубаньэнерго" не зафиксировано. Также сообщаю что для бесперебойной подачи электроэнергии потребителей проживающих по ул. Краснодарской, Филиал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компании "Россети") в сентябре 2020 года выполнит техническое обслуживание трансформаторной подстанции, от которой осуществляется электроснабжение ул. Краснодарской. | Краснодарские электрические сети
8022 | ID 000021529 | 2020-07-24 07:53 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий! При производстве работ по разделению вводов на Ваш многоквартирный дом, для безопасности выполнения работ было произведено отключение отходящего ввода(Вы были запитаны на время работ от другой линии). После завершения работ на узле учета отсутствовала удаленная связь, в связи с чем данный прибор учета был зашунтирован(в целях восстановления подачи электроэнергии). В данный момент подрядная организация выполняет пусконаладочные работы по устранению указанного замечания. В связи с выполнением работ старый прибор учета был снят с расчетов и по устранению вышеуказанной неисправности Вам будет выдан пульт от нового прибора учета. | Краснодарские электрические сети
8023 | ID 000021772 | 2020-07-29 12:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Александрович! По Вашему обращению проведена проверка. 07.08.2020г. персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по регулировке стрелы провеса будут выполнены до 28.02.2021г. | Юго-Западные электрические сети
8024 | ID 000022713 | 2020-08-21 17:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемый Артём Александрович! По Вашему обращению проведена проверка. 24.08.2020г. персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по чистке трассы будут выполнены до 28.02.2021г. | Юго-Западные электрические сети
8025 | ID 000024195 | 2020-10-07 01:02 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемая Евгения Петровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети запланированы работы по замене дефектной опоры линии электропередач от ТП Д239 в поселке Вардане. Планируемый срок завершения работ - 30 ноября 2020. | Сочинские электрические сети
8026 | ID 000026146 | 2020-11-20 16:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Федоровна! Для решения Вашей проблемы необходимо выносить ВЛ-0.4кВ за границы Вашего участка, т.к. строительство новой ВЛ-0.4кВ возможно только в охранной зоне ВЛ-10кВ Т-3, принадлежащей АО "НЭСК", то было принято решение построить новую ВЛ-0.4кВ совместным подвесом на ВЛ-10кВ Т-3 при согласовании с АО "НЭСК", такое согласование мы получили на 16.12.2020 г. Работы будут выполнены 16.12.2020 г. | Славянские электрические сети
8027 | ID 000026174 | 2020-11-21 09:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Викторовна, по Вашему обращению сообщаем, что 20.11.2020 года в трансформаторной подстанции ДР-9-169 отключился автоматический выключатель воздушной линии 0,4кВ Л-3 из-за нагрузки превышающей его номинал. Не допустимая нагрузка возникла на воздушной линии 0,4кВ Л-3 , в связи с отсутствием газа в данном микрорайоне и использование жителями ул .Абрикосовой и Ореховой электрокотлов. Нами разработаны и реализуются мероприятия по обеспечению бесперебойного электроснабжения данного Садового товарищества путём установки новой трансформаторной подстанции 6/10-0,4кВ с более мощным трансформатором. Мероприятия будут выполнены до 30 декабря 2020 года. | Усть-Лабинские электрические сети
8028 | ID 000026313 | 2020-11-23 11:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Игоревна! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать бесперебойное электроснабжение жилого дома, работниками Сетевой организации до 31.03.2021 года будут выполнены мероприятий по разукрупнению протяженных линий электропередач в станице Гостагаевская. | Юго-Западные электрические сети
8029 | ID 000026969 | 2020-12-03 13:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемая Ульяна Викторовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, в период проверки за 4 квартал 2020 года зафиксированы отключения. 26.11.2020 отключение для расчистки воздушной линии Д196-Д179. 27.11.2020 отключение для расчистки воздушной линии Д196-Д179. 01.12.2020 отключение для расчистки воздушной линии Д196-Д179. 03.12.2020 отключение для расчистки воздушной линии Д179-КРН Д12. Сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ведутся работы по чистке просеки воздушной линии 10кВ питающей поселки Отрадное, Солох-Аул, Харциз-1, Харциз-2, село Верхнерусское Лоо. Работы будут выполнены до 20.12.2020 года. Так же дополнительно сообщаю по вопросам отключения электроэнергии Вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-15-52. | Сочинские электрические сети
8030 | ID 000028452 | 2020-12-25 14:33 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Михайловна! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 24.12.2021. | Юго-Западные электрические сети
8031 | ID 000014368 | 2020-01-11 18:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Вениамин Евгеньевич! По вашему обращению проведена проверка. Для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) до 30.04.2020 будут выполнены технические мероприятия по обеспечению полнофазного режима на линии электропередачи 0,4 кВ (присоединение №1) от трансформаторной подстанции Г1-696. От лица компании приносим извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8032 | ID 000014443 | 2020-01-15 08:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка. Для обеспечения надежного и качественного уровня электроснабжения в электрической сети жилого дома, работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-западные электрические сети (ГК Россети) до 28.02.2020 будут выполнены технические мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ от трансформаторной подстанции Дм1-23. От лица компании приносим Вам свои извинения. | Юго-Западные электрические сети
8033 | ID 000014531 | 2020-01-18 08:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Юрьевна! По Вашему обращению проведена проверка. Для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) до 28.02.2020 будут выполнены технические мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8034 | ID 000014536 | 2020-01-18 10:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Вера Владимировна! Сообщаю Вам, что электроснабжение жилого дома расположенного по адресу: ст. Старокорсунская, Переулок южный 18А, осуществляется по воздушной линии-0,4кВ от подстанции 10/0,4кВ «СК-5-757»Л-2, которая состоит на балансе филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компании Россети). Персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» 24.01.2020г. был осуществлен выезд с составлением акта замера напряжения. Для улучшения качества электроснабжения персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго в срок до 30.04.2020 года планируется выполнить работы по восстановлению полнофазного режима трансформатора «СК-5-757». | Краснодарские электрические сети
8035 | ID 000014545 | 2020-01-18 20:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Анна Сергеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на качество электроснабжения по адресу: п.Ильский, ул. Крестьянская 21в Северского района, сообщаю. Персоналом Филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети") 30.01.2020 были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу. Выполненные замеры подтвердили несоответствие уровня напряжения ГОСТ 32144-2013, которое составило 193В. Допустимые отклонения напряжения согласно ГОСТ 32144-2013 составляют от 198 до 242 В. Для качественного электроснабжения домовладения будет проведено техническое обслуживание с перераспределением нагрузок по воздушной линии 0.4 кВ √1 от трансформаторной подстанции "ИЛ-7-303" | Краснодарские электрические сети
8036 | ID 000014564 | 2020-01-20 14:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии электропередач(ВЛ-0,4кВ) Каспийская от трансформаторной подстанции (ТП) А404. По Вашему заявлению произведены замеры уровня напряжения в Вашем домовладении, которые показали кратковременные отклонения от нормативных значений в период пиковых нагрузок. В целях приведения уровня напряжения к нормативным значениям, были выполнены мероприятия по повышению выходного напряжения в ТП-А404. Так же запланировано внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Каспийская. Срок выполнения мероприятий 06.04.2020г. | Сочинские электрические сети
8037 | ID 000014680 | 2020-01-24 13:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Вадимович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) 04.02.2020 были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности по ул. Кирова 65(196В). Выполненные замеры подтвердили отклонение уровня напряжения от ГОСТ 32144-2013(198-242В). Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №65 по ул. Кирова ст. Старомышастовской, персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) выполнит замену провода в пролете опор 1-8 воздушной линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ2-445 в срок до 31.03.2020. | Краснодарские электрические сети
8038 | ID 000014703 | 2020-01-24 18:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка. Для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) до 16.03.2020 года будут выполнены технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок на линии электропередачи 0,4 кВ . От лица компании приносим извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8039 | ID 000014735 | 2020-01-25 21:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Николаевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на качество электроснабжения по адресу: ст. Северская, ул.Кирова,78А Северского района, сообщаю. Персоналом Филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети") 05.02.2020 были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу. Выполненные замеры подтвердили несоответствие уровня напряжения ГОСТ 32144-2013, которое составило 197В. Допустимые отклонения напряжения согласно ГОСТ 32144-2013 составляют от 198 до 242 В. Для качественного электроснабжения будет произведено техническое обслуживание воздушной линии 3 от трансформаторной подстанции -6/0,4 кВ «И-83-182» до 29.02.2020. | Краснодарские электрические сети
8040 | ID 000014757 | 2020-01-27 08:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему адресу произведена проверка уровня напряжения 05.02.2020 в вечернее время, в результате чего выявлен факт занижения напряжения по одной из фаз. Данный факт связан с сезонной нагрузкой. Для улучшения энергоснабжения потребителей по ул. Черновицкая персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические группы Россети в срок до 01.09.2019 будет произведено внеплановое техническое обслуживание трансформаторной подстанции и воздушной линии электропередачи обеспечивающей питание вашего домовладения, а также запланированы мероприятия по перераспределению нагрузки. | Сочинские электрические сети
8041 | ID 000014999 | 2020-02-04 18:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! По вашему обращению персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети ГК Россети проведена проверка. Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Хуторская от трансформаторной подстанции (ТП) А68. В процессе обследования выявлено, что в часы пиковых нагрузок , напряжение в конце линии снижается ниже нормативных значений. В целях улучшения качества электроснабжения персоналом филиала будет проведено внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Хуторская от ТП-А68, с ревизией контактных соединений на отпаечных подключениях. Срок проведения технического обслуживания запланирован до конца августа 2020 года. | Сочинские электрические сети
8042 | ID 000015149 | 2020-02-10 07:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Валериевна, в ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение по адресу станица, хутор Ленина, коттеджный посёлок Виктория, 2 Прохладная улица 254, осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СК-11-1290, которая состоит на балансе филиала ПАО «Кубаньэнерго»(группа компаний «Россети»). Персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» 20.02.2020 был осуществлен выезд с составлением акта замера напряжения. Для улучшения качества электроснабжения персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» планируется завершение строительства линии связи от ВЛ-10 кВ СК-11 до ВЛ-10 кВ ХЛ-11, для разгрузки фидера ВЛ-10 кВ СК-11 в первом квартале 2020г. | Краснодарские электрические сети
8043 | ID 000015213 | 2020-02-11 12:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, в рамках ремонтной программы 2020 запланированы работы по замене провода на воздушной линии 0,4кВ ф.Теплицы ТП-Д119. Работы будут выполнены до 01.04.2020 года. После выполнения намеченных мероприятий будет выполнен замер напряжения. | Сочинские электрические сети
8044 | ID 000015222 | 2020-02-11 14:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Юрьевна! Электроснабжение жилых домов, расположенных в садовом товриществе "Колос" (далее-СНТ), осуществляется от электросетевого оборудования, состоящего на балансе СНТ. Со стороны филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилых домов согласно ГОСТу 32144-2013 в рамках ремонтной программы 2020 года будут выполнены технические мероприятия по реконструкции линии электропередачи 6 кВ Дм-2. | Юго-Западные электрические сети
8045 | ID 000015277 | 2020-02-13 08:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Карен Камович! По Вашему обращению проведена проверка. Для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) до 30.04.2020 будут выполнены технические мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ (присоединение №4) от трансформаторной подстанции Ап5-147. От лица компании приносим извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8046 | ID 000015651 | 2020-02-26 19:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Иса Владимирович. По Вашему обращению проведена проверка. Для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) до 30.04.2020 будут выполнены технические мероприятия по замене провода на линии электропередачи 0,4 кВ. От лица компании приносим Вам извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8047 | ID 000015676 | 2020-02-27 13:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Иванович! Персоналом Филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети") 10.03.2020 были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по адресу: Северский район, ст.Северская, ул. Некрасова. Филиал ПАО Кубаньэнерго Краснодарские электрические сети (ПАО Россети) для стабилизации уровня напряжения и обеспечения качественного электроснабжения потребителей произведет техническое обслуживание воздушной линии №2 от трансформаторной подстанции "СЕ-5-64" до 30.03.2020. | Краснодарские электрические сети
8048 | ID 000015783 | 2020-03-02 08:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Валерьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения качества электроснабжения жителей садоводческого товарищества «Прогрес-2» запланированы работы по улучшению качества и надежности электроснабжения по вышеуказанному адресу. Работы будут выполнены до 12.04.2020 года. После выполнения намеченных мероприятий будет выполнен замер напряжения. | Сочинские электрические сети
8049 | ID 000017177 | 2020-04-21 12:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь, по Вашему обращению были произведены замеры качества электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности, которые показали что уровень напряжения в часы минимальных нагрузок выходят за допустимые 10% отклонения от 220В, установленных ГОСТ 32144. Проведены мероприятия по снижению напряжения. Для оценки их эффективности требуется произвести повторный замер качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности. Срок проверки до 22.05.2020. | Сочинские электрические сети
8050 | ID 000018904 | 2020-06-09 14:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Сергеевич! По Вашему обращению проведена проверка. Согласно данным представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) (далее-Филиал) для обеспечения надежного и качественного электроснабжения в электрической сети жилого дома до 31.10.2020 работниками Филиала будут выполнены технические мероприятия по замене провода на линии электропередачи 0,4 кВ (присоединение №2) от ТП Дг9-720. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8051 | ID 000019052 | 2020-06-11 14:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Алена Николаевна! По Вашему обращению проведена проверка.02.06.2020 работниками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее - ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ сетевой организацией будут выполнены до 31 августа 2020 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. | Юго-Западные электрические сети
8052 | ID 000019174 | 2020-06-14 14:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Роза Арамовна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) (далее - Сетевая организация) для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 31.10.2020 будут выполнены технические мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8053 | ID 000019627 | 2020-06-24 13:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Владимирович! Для улучшения качества электроэнергии в жилом доме №16 расположенном по адресу: хутор Ленина, дачное некоммерческое товарищество "Зелёная Роща", Ореховая улица, сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Кубаньэнерго" в июле 2020 года, планируется выполнить работу по регулировке переключения трансформаторных обмоток на трансформаторной подстанции ХЛ-11-1248, от которой осуществляется электроснабжение вышеизложенного адреса. | Краснодарские электрические сети
8054 | ID 000019686 | 2020-06-26 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Федоровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу жалобы на качество электроснабжения по адресу: п. Ильский, Победы,59, сообщаю 24.06.2020 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности,Филиалом ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети") произведены замеры уровня напряжения, подтвердившие несоответствие уровня напряжения ГОСТ 32144-2013, которое составило 187. Допустимые отклонения напряжения согласно ГОСТ 32144-2013 составляют от 198 до 242. Для качественного электроснабжения потребителей персоналом Филиалом планируется произвести техническое обслуживание с перераспределением нагрузок по воздушной линии 0,4 кВ №4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ИЛ-1-327 до 31.08.2020. | Краснодарские электрические сети
8055 | ID 000019760 | 2020-06-28 14:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Андреевич! По Вашему обращению проведена проверка. 07.08.2020г. персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 28.02.2021г. | Юго-Западные электрические сети
8056 | ID 000019958 | 2020-07-02 15:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владислав Витальевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем Вам, что для улучшения качества электроэнергии персонал Филиала до 31.07.2020 произведет техническое обслуживание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ДН12-104 с переключением обмоток трансформатора. | Краснодарские электрические сети
8057 | ID 000020067 | 2020-07-04 13:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Федор Сергеевич! По Вашему обращению проведена проверка. 20.07.2020 персоналом филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 31.01.2021г. | Юго-Западные электрические сети
8058 | ID 000020118 | 2020-07-05 15:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества и надежности электроснабжения жилого дома №249 по ул. Октябрьской персонал ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний Россети) до 31.08.2020 произведет замену провода в пролетах опор №3/1 – 3/5 (длина 200 м) и замену опор №3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 (в кол-ве 5 шт). Разукрупнение линии по воздушной линии 0,4 кВ линии №2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Т5-334 путем перевода части нагрузок на воздушную линию 0,4 кВ линию №4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НТ5-331. | Краснодарские электрические сети
8059 | ID 000020168 | 2020-07-06 14:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Василия Эдуардовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) 07.07.2020 были произведены замеры уровня напряжения на границе балансовой принадлежности по ул. Красноармейской, 21/1.Выполненные замеры подтвердили отклонение уровня напряжения от ГОСТ 32144-2013. Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №21/1 по ул. Красноармейской ст. Новотитаровской персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) выполнит техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии № 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Т1-392 с перераспределением нагрузок. | Краснодарские электрические сети
8060 | ID 000020255 | 2020-07-07 14:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Александровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу ненадлежащего качества электроснабжения жилого дома №318 по ул. Красной, ст. Елизаветинская сообщаю, что причинами колебаний напряжения в сети явилась установившаяся аномально высокая температура окружающего воздуха и как следствие значительное увеличение нагрузок на распределительную сеть. Персоналом Филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компании "Россети") для улучшения качества электроснабжения потребителей проживающих по ул. Красной ст. Елизаветинская, в августе 2020 года планируется выполнить техническое обслуживание с перераспределением нагрузок воздушной линии 0,4 кВ от которой осуществляется электроснабжение ул. Красной ст. Елизаветинская. | Краснодарские электрические сети
8061 | ID 000020261 | 2020-07-07 14:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Нина Ивановна! 23.06.2020 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности,Филиалом ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети") произведены замеры уровня напряжения, подтвердившие соответствие уровня напряжения ГОСТ 32144-2013, которое составило 198-231. Допустимые отклонения напряжения согласно ГОСТ 32144-2013 составляют от 198 до 242. Причиной ухудшения качества электроэнергии явились возросшие нагрузки на электросетевой комплекс вследствие установившейся аномально высокой температуры окружающего воздуха. Дополнительно для улучшения качества электроснабжения Филиал планирует выполнить техническое обслуживание воздушной линии №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «СХ-1-454» до 30.08.2020. | Краснодарские электрические сети
8062 | ID 000020269 | 2020-07-07 15:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Руслан Моссович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроэнергии сообщаю, что персонал филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети произвел необходимый комплекс работ по улучшению качества электроснабжения Вашего дома. После проведения работ были проведены замеры уровня напряжения и был составлен акт проверки уровня напряжения на ответвлении к вводу. С данным актом вы были ознакомлены (акт прилагается) Установка прибора Прорыв планируется на 23.07.2020, снятие 27.07.2020. Протокол будет оформлен до 30.07.2020 года | Краснодарские электрические сети
8063 | ID 000020525 | 2020-07-09 12:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Вазгенович! По Вашему обращению проведена проверка. 15.07.2020 работниками филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ сетевой организацией будут выполнены до 30 сентября 2020 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. | Юго-Западные электрические сети
8064 | ID 000020625 | 2020-07-10 14:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Васильевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №33/3 по ул. Заречной в станице Динской персонал ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ АГ11-1038 с перераспределением нагрузок в срок до 31.08.2020 г. | Краснодарские электрические сети
8065 | ID 000020807 | 2020-07-13 08:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Алена Викторовна! На Ваше обращение сообщаем, что Выселковским районом распределительных сетей филиал Усть-Лабинских электрических сетей ПАО"Кубаньэнерго" произведено обследование оборудования электрических сетей, замеры напряжения на трансформаторной подстанции (ТП) и воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ и разработаны мероприятия по замене трансформатора мощностью 100кВА(киловольтампер) на трансформатор 160кВА в ТП (Дружба)ДР-9-171. Замена трансформатора будет произведена 30.09. 2020г. | Усть-Лабинские электрические сети
8066 | ID 000021589 | 2020-07-26 21:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Мадиновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Кубаньэнерго Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества электроснабжения жителей переулка Центральног, запланированы работы на 10.08.2020 по регулировке напряжения от трансформаторной подстанции Д69. Также дополнительно сообщаю, что в период с 17.08.2020 по 19.08.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 21.08.2020. | Сочинские электрические сети
8067 | ID 000022011 | 2020-08-04 08:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилых домов по ул. Крупской и ул. Октябрьской персонал Филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний Россети) произведет монтаж полнофазного режима в пролетах опор №№5-1/10 по воздушной линии 0,4 кВ линии №4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ7-494, в срок до 30.09.2020 года. | Краснодарские электрические сети
8068 | ID 000022448 | 2020-08-13 11:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Владимировна! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ с заменой провода сетевой организацией будут выполнены до 31 октября 2020 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. | Юго-Западные электрические сети
8069 | ID 000022555 | 2020-08-17 16:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Ткачева в ст. Келермесской до конца октября 2020 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Гиагинского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кб-1-57 с зачисткой и протяжкой контактных присоединений, повторных заземлений нулевого провода, контактных присоединений проводов ответвлений к домовладениям и распределением нагрузок потребляемой мощности по линии. | Адыгейские электрические сети
8070 | ID 000022633 | 2020-08-19 16:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Владимировна. Действительно существует проблема с перекосом напряжения на трансформаторной подстанции питающую линию от которой запитано ваше домовладение в связи с возросшими нагрузками в сети. 24.09.2020 г. будут произведены работы по устранению этого замечания.Уровень напряжения в вашем домовладении будет соответствовать требуемым значениям. Приносим свои извинения за причинённые неудобства. | Усть-Лабинские электрические сети
8071 | ID 000022712 | 2020-08-21 17:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Артём Александрович! По Вашему обращению проведена проверка. 24.08.2020г. персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 28.02.2021г. | Юго-Западные электрические сети
8072 | ID 000022766 | 2020-08-24 10:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Анатольевич! на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю. Персоналом филиала ПАО "РоссетиКубань" Славянские электрические сети, входящего в группу компаний ПАО "Россети", выполнено испытание силового трансформатора на трансформаторной подстанции А-5-645. Результаты неудовлетворительные. Работы по замене силового трансформатора планируются на 14.09.2020г. | Славянские электрические сети
8073 | ID 000024251 | 2020-10-08 12:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Вазгенович! В октябре 2020 года работниками филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») выполнены мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ. Выполненные мероприятия положительных результатов на дали. В связи с этим работниками сетевой организацией запланированы мероприятия по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ. Данные мероприятия будут выполнены до 31 декабря 2020 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. | Юго-Западные электрические сети
8074 | ID 000024417 | 2020-10-13 20:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Роза Арамовна! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 29.01.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8075 | ID 000024575 | 2020-10-20 15:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Ивановна! Для повышения качества электроснабжения Вашего домовладения персоналом компании «Россети Кубань» выполнены работы по ревизии контактных соединений и устройств повторного заземления нулевого провода, а также перераспределение нагрузки по фазам на линии 0,4кВ, питающей Ваше домовладение. Установлен прибор мониторинга качества электроэнергии, о результатах сообщим Вам до 09.11.2020. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
8076 | ID 000024803 | 2020-10-23 08:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Ашотовна! До 30.11.2020 запланированы дополнительные корректирующие мероприятия в части электроснабжения Вашего домовладения. О результатах выполнения мероприятий сообщим Вам в указанный срок. | Сочинские электрические сети
8077 | ID 000025434 | 2020-11-08 23:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ)-0,4кВ Мичурина от трансформаторной подстанции (ТП)-Х279 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Мичурина от ТП-Х279. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 2 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
8078 | ID 000025498 | 2020-11-10 09:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Валерьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 22.11.2020 по 30.11.2020 года персоналом Дагомысского РЭС запланированны мероприятия по улучшению качества и надёжности электроснабжения жителей села Пластунка, улицы Леселидзе. По завершению намеченых мероприятий с 01.12.2020 по 04.12.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения "Прорыв", о результатах измерений будет сообщено 06.12.2020. | Сочинские электрические сети
8079 | ID 000025632 | 2020-11-12 23:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Алексеевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по реконструкции концевого участка линии 6 кВ ДМ-2 и переключению ее части на другой центр питания (ПС 110/10 кВ «Котлома») со строительством согласующего распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Ориентировочный срок завершения работ – конец 2021 года. | Юго-Западные электрические сети
8080 | ID 000025769 | 2020-11-15 21:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Степанович! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.11.2020 были зафиксированы следующие плановые отключения электрической энергии: 12.11.2020, 16.11.2020, 19.11.2020, 23.11.2020, 26.11.2020 для безопасного выполнения работ по замене провода на линии электропередач 10 кВ Г-5. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. Кроме того до 26.02.2021 будут выполнены технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок. | Юго-Западные электрические сети
8081 | ID 000025817 | 2020-11-16 17:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Набережная в х. Гавердовский до конца февраля 2021 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чм101-495 с зачисткой и протяжкой контактных присоединений, повторных заземлений нулевого провода, контактных присоединений проводов ответвлений к домовладениям и распределением нагрузок потребляемой мощности по линии. | Адыгейские электрические сети
8082 | ID 000025841 | 2020-11-17 08:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Васильевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 29.01.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8083 | ID 000026125 | 2020-11-20 13:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 1Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в х. Грозный до конца февраля 2021 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Т-3 с зачисткой и протяжкой контактных присоединений, повторных заземлений нулевого провода, контактных присоединений проводов ответвлений к домовладениям и распределением нагрузок потребляемой мощности по линии. | Адыгейские электрические сети
8084 | ID 000026135 | 2020-11-20 14:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Васильевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 31.01.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8085 | ID 000026163 | 2020-11-20 20:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Геннадий Михайлович! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 26.02.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8086 | ID 000026204 | 2020-11-22 15:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Карен Камович! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 31.03.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8087 | ID 000026279 | 2020-11-22 20:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №35 по ул. Крупской персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ9-414 и перераспределение нагрузок в срок до 29.01.2021 | Краснодарские электрические сети
8088 | ID 000026296 | 2020-11-23 09:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Васильевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу некачественного электроснабжения жилых домов по ул. Тюменской,53 п. Ильского Северского района, сообщаю. Для качественного электроснабжения потребителей персоналом Филиала ПАО "Кубаньэнерго" "Краснодарские электрические сети" (группа компаний "Россети") до 30.12.2020 планируется произвести регулировку анцапфы на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ИЛ-1-376. | Краснодарские электрические сети
8089 | ID 000026329 | 2020-11-23 13:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Николаевна! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по реконструкции концевого участка линии 6 кВ ДМ-2 и переключению ее части на другой центр питания (ПС 110/10 кВ «Котлома») со строительством согласующего распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Ориентировочный срок завершения работ – конец 2021 года. | Юго-Западные электрические сети
8090 | ID 000026414 | 2020-11-24 15:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Владимирович! В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой выполнение мероприятий по монтажу дополнительного присоединения с перераспределением существующих нагрузок перенесены и будут выполнены работниками филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети до 29.01.2021. Приносим извинения от лица компании за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8091 | ID 000026423 | 2020-11-24 16:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Святослав Вадимович! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по реконструкции концевого участка линии 6 кВ ДМ-2 и переключению ее части на другой центр питания (ПС 110/10 кВ «Котлома») со строительством согласующего распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Ориентировочный срок завершения работ – конец 2021 года. | Юго-Западные электрические сети
8092 | ID 000026520 | 2020-11-26 08:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Никита Сергеевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 29.01.2021 года будут выполнены мероприятий по перераспределению существующих нагрузок. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8093 | ID 000026573 | 2020-11-26 22:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Степанович! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (далее-Сетевая организация) для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 26.02.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ с перераспределением существующих нагрузок. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8094 | ID 000026647 | 2020-11-28 10:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Солнечная в с. Красногвардейское до конца марта 2021 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Красногвардейского электрических сетей будут выполнены мероприятия по разукрупнению воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ Л-2 от комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) 10/0,4 кВ Кр5-351 путем установки дополнительной КТП с дальнейшей разгрузкой ВЛ 0,4 кВ Л-2. | Адыгейские электрические сети
8095 | ID 000026656 | 2020-11-28 16:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Пушкина в п. Совхозный до конца февраля 2021 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бд8-758 с зачисткой и протяжкой контактных присоединений, повторных заземлений нулевого провода, контактных присоединений проводов ответвлений к домовладениям и распределением нагрузок потребляемой мощности по линии. | Адыгейские электрические сети
8096 | ID 000026906 | 2020-12-02 18:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Алла Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, для улучшения качества и надежности электроснабжения жителей поселка В.Буу ведутся работы по строительству новой трансформаторной подстанции, а также замене провода на воздушной линии 0,4кВ ф. Поселок от трансформаторной подстанции Д75 и переводу нагрузок на новую трансформаторную подстанцию. Работы будут выполнены до 01.05.2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. | Сочинские электрические сети
8097 | ID 000027132 | 2020-12-06 09:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Галина Васильевна! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач 0,4 кВ. (далее - ВЛ). По результатам обследования запланированы мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ. Сетевой организацией данные мероприятия будут выполнены до 30 июня 2021 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. | Юго-Западные электрические сети
8098 | ID 000027248 | 2020-12-08 08:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Норильская в п. Родники до конца декабря 2020 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Белореченского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Л-1 от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Пз8-439 с зачисткой и протяжкой контактных присоединений, повторных заземлений нулевого провода, контактных присоединений проводов ответвлений к домовладениям и распределением нагрузок потребляемой мощности по линии. | Адыгейские электрические сети
8099 | ID 000027289 | 2020-12-08 12:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Юрьевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 26.02.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8100 | ID 000027369 | 2020-12-09 10:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Владимировна! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 26.02.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8101 | ID 000027383 | 2020-12-09 12:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Валерьевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 31.03.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8102 | ID 000027431 | 2020-12-10 08:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Владимирович! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации 24.12.2021 произведены мероприятия по переключению ввода на новое присоединение. Дополнительно сообщаю что представитель ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети выедет для установки прибора для измерения «Прорыв-КЭ-А». Срок 15.02.2021 | Юго-Западные электрические сети
8103 | ID 000027432 | 2020-12-10 02:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Геннадьевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 26.02.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8104 | ID 000027771 | 2020-12-15 12:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Лариса Владимировна! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ с заменой провода сетевой организацией будут выполнены до 30 марта 2021 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. | Юго-Западные электрические сети
8105 | ID 000028178 | 2020-12-21 20:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Григорьевна! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ с заменой провода сетевой организацией будут выполнены до 31 марта 2021 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. | Юго-Западные электрические сети
8106 | ID 000028261 | 2020-12-23 08:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Петровна! По Вашему обращению проведена проверка. 11.01.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 31.07.2021г. | Юго-Западные электрические сети
8107 | ID 000028265 | 2020-12-23 08:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Николаевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021. О выполнении мероприятий Вам будет дополнительно сообщено до 31.05.2021 | Юго-Западные электрические сети
8108 | ID 000028385 | 2020-12-24 13:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Станислав Вадимович! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по реконструкции концевого участка линии 6 кВ ДМ-2 и переключению ее части на другой центр питания (ПС 110/10 кВ «Котлома») со строительством согласующего распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Сроки выполнения мероприятий 30.06.2021. | Юго-Западные электрические сети
8109 | ID 000028426 | 2020-12-25 08:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Станиславович! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по замене провода на линии 0,4 кВ , выполнение которых позволит ввести линию в оптимальный режим работы. Выполнение мероприятий планируется завершить до 30.04.2021 | Юго-Западные электрические сети
8110 | ID 000028524 | 2020-12-26 13:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Артур Сергеевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 31.03.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. | Юго-Западные электрические сети
8111 | ID 000028630 | 2020-12-28 07:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Геннадьевич! Работниками филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (далее - Сетевая организация) запланированны мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию. Срок 30.04.2021 | Юго-Западные электрические сети
8112 | ID 000028841 | 2020-12-30 21:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Уважаемый Роман Олегович! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по разукрупнению ВЛ-0,4 кВ сетевой организацией будут выполнены до 30 июня 2021 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. | Юго-Западные электрические сети
8113 | ID 000014255 | 2020-01-02 15:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8114 | ID 000014309 | 2020-01-07 18:52 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8115 | ID 000014348 | 2020-01-10 14:39 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Славянские электрические сети
8116 | ID 000014357 | 2020-01-11 09:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8117 | ID 000014417 | 2020-01-14 09:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8118 | ID 000014569 | 2020-01-20 16:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8119 | ID 000014683 | 2020-01-24 09:32 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8120 | ID 000014690 | 2020-01-24 10:39 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8121 | ID 000014696 | 2020-01-24 13:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8122 | ID 000014740 | 2020-01-26 09:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8123 | ID 000014742 | 2020-01-26 09:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8124 | ID 000014781 | 2020-01-27 17:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8125 | ID 000014790 | 2020-01-28 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8126 | ID 000014811 | 2020-01-28 20:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8127 | ID 000014837 | 2020-01-30 09:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8128 | ID 000014858 | 2020-01-30 17:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8129 | ID 000014907 | 2020-02-01 20:05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8130 | ID 000014912 | 2020-02-02 12:22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8131 | ID 000014933 | 2020-02-03 09:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8132 | ID 000014960 | 2020-02-03 17:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8133 | ID 000014975 | 2020-02-04 09:48 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8134 | ID 000015007 | 2020-02-05 08:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8135 | ID 000015010 | 2020-02-05 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8136 | ID 000015032 | 2020-02-05 14:05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8137 | ID 000015039 | 2020-02-05 16:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8138 | ID 000015053 | 2020-02-06 08:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8139 | ID 000015098 | 2020-02-07 11:37 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8140 | ID 000015228 | 2020-02-11 17:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8141 | ID 000015251 | 2020-02-12 10:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8142 | ID 000015303 | 2020-02-13 19:58 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8143 | ID 000015306 | 2020-02-13 20:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8144 | ID 000015315 | 2020-02-14 08:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8145 | ID 000015346 | 2020-02-16 12:41 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8146 | ID 000015406 | 2020-02-18 14:49 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8147 | ID 000015463 | 2020-02-21 16:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8148 | ID 000015555 | 2020-02-24 23:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8149 | ID 000015564 | 2020-02-25 08:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8150 | ID 000015632 | 2020-02-26 12:41 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8151 | ID 000015735 | 2020-02-28 16:46 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8152 | ID 000015876 | 2020-03-05 15:05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8153 | ID 000015878 | 2020-03-05 15:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8154 | ID 000015898 | 2020-03-06 09:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8155 | ID 000015900 | 2020-03-06 11:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8156 | ID 000015907 | 2020-03-06 16:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8157 | ID 000016163 | 2020-03-16 18:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Славянские электрические сети
8158 | ID 000016249 | 2020-03-20 08:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8159 | ID 000016270 | 2020-03-20 17:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Славянские электрические сети
8160 | ID 000016866 | 2020-04-12 16:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8161 | ID 000016907 | 2020-04-13 11:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8162 | ID 000017010 | 2020-04-15 17:55 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8163 | ID 000017215 | 2020-04-22 11:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8164 | ID 000017292 | 2020-04-23 13:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8165 | ID 000017638 | 2020-05-06 20:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Армавирские электрические сети
8166 | ID 000017724 | 2020-05-10 13:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8167 | ID 000017779 | 2020-05-12 11:17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8168 | ID 000017954 | 2020-05-16 10:22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8169 | ID 000018141 | 2020-05-20 23:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8170 | ID 000018177 | 2020-05-21 14:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8171 | ID 000018413 | 2020-05-27 11:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8172 | ID 000018693 | 2020-06-03 08:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8173 | ID 000018877 | 2020-06-08 16:03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8174 | ID 000019228 | 2020-06-15 10:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8175 | ID 000019357 | 2020-06-17 17:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8176 | ID 000019466 | 2020-06-20 16:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8177 | ID 000019498 | 2020-06-21 23:51 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8178 | ID 000019524 | 2020-06-22 12:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8179 | ID 000019597 | 2020-06-23 19:05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8180 | ID 000019823 | 2020-06-30 08:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8181 | ID 000019939 | 2020-07-02 12:32 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8182 | ID 000020156 | 2020-07-06 11:37 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8183 | ID 000020330 | 2020-07-08 08:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8184 | ID 000020362 | 2020-07-08 08:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Армавирские электрические сети
8185 | ID 000020426 | 2020-07-08 14:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8186 | ID 000020463 | 2020-07-09 07:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8187 | ID 000020544 | 2020-07-09 15:48 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8188 | ID 000020557 | 2020-07-09 16:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8189 | ID 000020579 | 2020-07-10 08:02 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8190 | ID 000020864 | 2020-07-13 23:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8191 | ID 000021264 | 2020-07-19 11:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8192 | ID 000021333 | 2020-07-21 08:02 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8193 | ID 000021387 | 2020-07-21 14:41 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8194 | ID 000021613 | 2020-07-27 11:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8195 | ID 000021651 | 2020-07-27 16:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8196 | ID 000021676 | 2020-07-28 09:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8197 | ID 000022296 | 2020-08-09 20:44 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8198 | ID 000022380 | 2020-08-11 17:11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8199 | ID 000022406 | 2020-08-12 11:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8200 | ID 000022468 | 2020-08-13 19:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8201 | ID 000022594 | 2020-08-18 14:22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8202 | ID 000022605 | 2020-08-18 15:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8203 | ID 000022682 | 2020-08-21 05:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8204 | ID 000022696 | 2020-08-21 10:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Тимашевские электрические сети
8205 | ID 000022737 | 2020-08-22 19:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8206 | ID 000022745 | 2020-08-23 11:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8207 | ID 000022758 | 2020-08-24 08:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8208 | ID 000022995 | 2020-08-31 19:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8209 | ID 000023173 | 2020-09-06 11:51 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Ленинградские электрические сети
8210 | ID 000023200 | 2020-09-07 12:49 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8211 | ID 000023231 | 2020-09-08 15:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Тимашевские электрические сети
8212 | ID 000023247 | 2020-09-09 08:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8213 | ID 000023492 | 2020-09-17 13:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8214 | ID 000023498 | 2020-09-17 14:37 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8215 | ID 000023504 | 2020-09-17 16:37 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8216 | ID 000023635 | 2020-09-21 15:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8217 | ID 000023720 | 2020-09-23 12:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8218 | ID 000023823 | 2020-09-26 08:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8219 | ID 000024014 | 2020-10-01 11:27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8220 | ID 000024022 | 2020-10-01 14:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8221 | ID 000024046 | 2020-10-02 12:42 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8222 | ID 000024127 | 2020-10-05 16:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8223 | ID 000024537 | 2020-10-17 20:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8224 | ID 000024712 | 2020-10-21 10:00 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8225 | ID 000024726 | 2020-10-21 11:17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8226 | ID 000024747 | 2020-10-21 20:46 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8227 | ID 000024789 | 2020-10-22 17:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8228 | ID 000024910 | 2020-10-26 11:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8229 | ID 000025154 | 2020-10-30 15:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8230 | ID 000025220 | 2020-11-02 17:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8231 | ID 000025223 | 2020-11-02 17:59 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8232 | ID 000025299 | 2020-11-04 14:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8233 | ID 000025341 | 2020-11-05 21:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8234 | ID 000025388 | 2020-11-06 20:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8235 | ID 000025568 | 2020-11-11 16:27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8236 | ID 000025708 | 2020-11-14 10:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8237 | ID 000025714 | 2020-11-24 21:25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8238 | ID 000025928 | 2020-11-18 10:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8239 | ID 000026045 | 2020-11-19 15:22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8240 | ID 000026241 | 2020-11-22 15:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8241 | ID 000026442 | 2020-11-24 20:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8242 | ID 000026496 | 2020-11-25 19:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8243 | ID 000026560 | 2020-11-26 17:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8244 | ID 000026572 | 2020-11-27 09:07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8245 | ID 000026580 | 2020-11-27 09:10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8246 | ID 000026823 | 2020-12-01 14:28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8247 | ID 000026827 | 2020-12-01 15:02 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8248 | ID 000026890 | 2020-12-02 14:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8249 | ID 000027230 | 2020-12-07 23:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8250 | ID 000027261 | 2020-12-08 09:34 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8251 | ID 000027268 | 2020-12-08 10:38 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8252 | ID 000027274 | 2020-12-08 12:15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8253 | ID 000027275 | 2020-12-08 11:16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8254 | ID 000027278 | 2020-12-08 12:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8255 | ID 000027359 | 2020-12-09 08:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8256 | ID 000027387 | 2020-12-09 12:31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8257 | ID 000027395 | 2020-12-09 13:33 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8258 | ID 000027439 | 2020-12-10 09:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8259 | ID 000027440 | 2020-12-10 10:59 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8260 | ID 000027456 | 2020-12-10 11:36 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8261 | ID 000027562 | 2020-12-11 17:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8262 | ID 000028094 | 2020-12-20 17:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8263 | ID 000028095 | 2020-12-20 17:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8264 | ID 000028115 | 2020-12-21 08:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8265 | ID 000028116 | 2020-12-21 07:46 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8266 | ID 000028118 | 2020-12-21 07:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8267 | ID 000028119 | 2020-12-21 08:28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8268 | ID 000028208 | 2020-12-22 11:33 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8269 | ID 000028209 | 2020-12-22 10:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8270 | ID 000028213 | 2020-12-22 11:14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8271 | ID 000028219 | 2020-12-22 12:01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8272 | ID 000028231 | 2020-12-22 14:32 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8273 | ID 000028378 | 2020-12-24 12:09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8274 | ID 000028388 | 2020-12-24 15:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8275 | ID 000028390 | 2020-12-24 15:56 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8276 | ID 000028397 | 2020-12-24 15:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8277 | ID 000028451 | 2020-12-25 13:54 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8278 | ID 000028528 | 2020-12-26 14:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8279 | ID 000028532 | 2020-12-26 15:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8280 | ID 000028538 | 2020-12-26 17:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8281 | ID 000028568 | 2020-12-26 23:57 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8282 | ID 000028805 | 2020-12-30 12:45 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8283 | ID 000014264 | 2020-01-03 14:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8284 | ID 000014280 | 2020-01-05 10:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8285 | ID 000014287 | 2020-01-05 21:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8286 | ID 000014441 | 2020-01-15 08:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8287 | ID 000014537 | 2020-01-18 16:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8288 | ID 000014567 | 2020-01-20 15:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8289 | ID 000014624 | 2020-01-22 10:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8290 | ID 000014626 | 2020-01-22 11:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8291 | ID 000014629 | 2020-01-22 14:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8292 | ID 000014672 | 2020-01-24 08:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8293 | ID 000014673 | 2020-01-24 08:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8294 | ID 000014676 | 2020-01-24 08:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8295 | ID 000014688 | 2020-01-24 10:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8296 | ID 000014704 | 2020-01-24 18:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Тихорецкие электрические сети
8297 | ID 000014766 | 2020-01-27 09:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8298 | ID 000014784 | 2020-01-27 18:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8299 | ID 000014791 | 2020-01-28 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8300 | ID 000014861 | 2020-01-30 18:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8301 | ID 000014864 | 2020-01-30 20:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8302 | ID 000014886 | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8303 | ID 000014936 | 2020-02-03 11:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8304 | ID 000014954 | 2020-02-03 14:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8305 | ID 000014955 | 2020-02-03 14:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8306 | ID 000015107 | 2020-02-07 14:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8307 | ID 000015182 | 2020-02-11 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8308 | ID 000015183 | 2020-02-11 08:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8309 | ID 000015220 | 2020-02-11 13:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8310 | ID 000015231 | 2020-02-11 17:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8311 | ID 000015259 | 2020-02-12 12:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8312 | ID 000015297 | 2020-02-13 16:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8313 | ID 000015302 | 2020-02-13 19:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8314 | ID 000015321 | 2020-02-14 16:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Ленинградские электрические сети
8315 | ID 000015347 | 2020-02-16 12:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8316 | ID 000015360 | 2020-02-16 19:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8317 | ID 000015420 | 2020-02-19 10:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8318 | ID 000015468 | 2020-02-22 13:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8319 | ID 000015551 | 2020-02-24 14:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8320 | ID 000015554 | 2020-02-24 23:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8321 | ID 000015600 | 2020-02-25 14:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8322 | ID 000015603 | 2020-02-25 15:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8323 | ID 000015633 | 2020-02-26 11:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8324 | ID 000015690 | 2020-02-27 20:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Ленинградские электрические сети
8325 | ID 000015703 | 2020-02-28 08:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8326 | ID 000015775 | 2020-03-01 18:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Ленинградские электрические сети
8327 | ID 000015782 | 2020-03-02 08:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8328 | ID 000015882 | 2020-03-05 16:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8329 | ID 000016140 | 2020-03-16 10:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8330 | ID 000016156 | 2020-03-16 16:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8331 | ID 000016235 | 2020-03-19 11:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8332 | ID 000016287 | 2020-03-22 11:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8333 | ID 000016307 | 2020-03-23 10:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8334 | ID 000016376 | 2020-03-25 07:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8335 | ID 000016425 | 2020-03-26 14:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8336 | ID 000016437 | 2020-03-27 02:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8337 | ID 000016472 | 2020-03-29 12:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8338 | ID 000016534 | 2020-04-01 13:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8339 | ID 000016551 | 2020-04-02 12:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Тимашевские электрические сети
8340 | ID 000016764 | 2020-04-08 08:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8341 | ID 000016817 | 2020-04-09 13:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8342 | ID 000016834 | 2020-04-10 15:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Тимашевские электрические сети
8343 | ID 000017159 | 2020-04-20 18:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8344 | ID 000017730 | 2020-05-10 18:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8345 | ID 000018089 | 2020-05-19 17:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8346 | ID 000018250 | 2020-05-23 09:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8347 | ID 000018481 | 2020-05-29 08:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8348 | ID 000018994 | 2020-06-10 19:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8349 | ID 000019064 | 2020-06-11 19:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8350 | ID 000019235 | 2020-06-15 12:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8351 | ID 000019605 | 2020-06-24 00:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | +
8352 | ID 000019610 | 2020-06-24 08:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8353 | ID 000019658 | 2020-06-25 14:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8354 | ID 000019946 | 2020-07-02 13:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8355 | ID 000020070 | 2020-07-04 13:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8356 | ID 000020145 | 2020-07-06 07:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8357 | ID 000020166 | 2020-07-06 12:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8358 | ID 000020186 | 2020-07-06 18:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Тимашевские электрические сети
8359 | ID 000020198 | 2020-07-06 21:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8360 | ID 000020257 | 2020-07-07 14:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8361 | ID 000020306 | 2020-07-07 18:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8362 | ID 000020398 | 2020-07-08 10:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Армавирские электрические сети
8363 | ID 000020403 | 2020-07-08 12:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Ленинградские электрические сети
8364 | ID 000020515 | 2020-07-09 11:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8365 | ID 000020560 | 2020-07-09 17:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8366 | ID 000020893 | 2020-07-14 12:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8367 | ID 000021262 | 2020-07-19 11:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8368 | ID 000021330 | 2020-07-21 08:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8369 | ID 000021414 | 2020-07-22 08:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8370 | ID 000021607 | 2020-07-27 09:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Тимашевские электрические сети
8371 | ID 000021612 | 2020-07-27 13:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8372 | ID 000021623 | 2020-07-27 12:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8373 | ID 000021650 | 2020-07-27 16:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8374 | ID 000021652 | 2020-07-27 17:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8375 | ID 000021663 | 2020-07-28 08:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8376 | ID 000021713 | 2020-07-28 16:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8377 | ID 000021806 | 2020-07-29 17:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8378 | ID 000022186 | 2020-08-07 07:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8379 | ID 000022277 | 2020-08-08 16:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8380 | ID 000022278 | 2020-08-08 18:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8381 | ID 000022283 | 2020-08-09 10:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8382 | ID 000022293 | 2020-08-09 19:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8383 | ID 000022295 | 2020-08-09 20:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8384 | ID 000022311 | 2020-08-10 11:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8385 | ID 000022325 | 2020-08-10 16:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8386 | ID 000022386 | 2020-08-11 20:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8387 | ID 000022392 | 2020-08-12 08:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8388 | ID 000022449 | 2020-08-13 11:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8389 | ID 000022473 | 2020-08-13 20:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8390 | ID 000022476 | 2020-08-13 20:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8391 | ID 000022478 | 2020-08-14 11:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8392 | ID 000022487 | 2020-08-14 10:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8393 | ID 000022546 | 2020-08-17 12:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8394 | ID 000023005 | 2020-08-31 21:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8395 | ID 000023016 | 2020-09-01 09:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8396 | ID 000023223 | 2020-09-08 10:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8397 | ID 000023255 | 2020-09-09 09:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Славянские электрические сети
8398 | ID 000023309 | 2020-09-11 08:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Славянские электрические сети
8399 | ID 000023350 | 2020-09-12 14:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8400 | ID 000023368 | 2020-09-14 08:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8401 | ID 000023687 | 2020-09-22 16:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8402 | ID 000023807 | 2020-09-25 15:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8403 | ID 000023888 | 2020-09-29 09:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8404 | ID 000024215 | 2020-10-07 14:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8405 | ID 000024261 | 2020-10-08 17:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8406 | ID 000024566 | 2020-10-18 15:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8407 | ID 000024608 | 2020-10-19 14:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8408 | ID 000024837 | 2020-10-23 16:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8409 | ID 000025037 | 2020-10-28 12:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8410 | ID 000025078 | 2020-10-28 21:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8411 | ID 000025122 | 2020-10-29 18:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8412 | ID 000025189 | 2020-11-01 20:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8413 | ID 000025275 | 2020-11-03 17:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8414 | ID 000025420 | 2020-11-08 10:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8415 | ID 000025483 | 2020-11-09 19:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8416 | ID 000025503 | 2020-11-10 12:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8417 | ID 000025515 | 2020-11-20 17:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8418 | ID 000025658 | 2020-11-13 08:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8419 | ID 000025662 | 2020-11-13 11:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8420 | ID 000025674 | 2020-11-13 12:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8421 | ID 000025762 | 2020-11-15 21:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8422 | ID 000025860 | 2020-11-17 09:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8423 | ID 000025907 | 2020-11-17 18:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8424 | ID 000026030 | 2020-11-19 13:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8425 | ID 000026072 | 2020-11-19 19:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8426 | ID 000026157 | 2020-11-20 17:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8427 | ID 000026191 | 2020-11-21 17:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Славянские электрические сети
8428 | ID 000026206 | 2020-11-22 15:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8429 | ID 000026303 | 2020-11-23 10:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8430 | ID 000026347 | 2020-11-23 16:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8431 | ID 000026568 | 2020-11-27 09:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8432 | ID 000026674 | 2020-12-07 23:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8433 | ID 000026699 | 2020-11-29 15:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8434 | ID 000026846 | 2020-12-01 19:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8435 | ID 000026990 | 2020-12-03 16:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8436 | ID 000027151 | 2020-12-06 17:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8437 | ID 000027188 | 2020-12-07 12:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8438 | ID 000027217 | 2020-12-07 17:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Славянские электрические сети
8439 | ID 000027255 | 2020-12-08 08:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8440 | ID 000027276 | 2020-12-08 12:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8441 | ID 000027283 | 2020-12-08 12:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8442 | ID 000027339 | 2020-12-09 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8443 | ID 000027405 | 2020-12-09 15:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8444 | ID 000027408 | 2020-12-09 16:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8445 | ID 000027417 | 2020-12-09 18:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8446 | ID 000027477 | 2020-12-10 15:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8447 | ID 000027499 | 2020-12-10 19:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8448 | ID 000027572 | 2020-12-11 20:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8449 | ID 000027581 | 2020-12-12 10:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8450 | ID 000027740 | 2020-12-15 08:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8451 | ID 000027747 | 2020-12-15 08:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8452 | ID 000027766 | 2020-12-15 11:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8453 | ID 000027795 | 2020-12-15 19:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Лабинские электрические сети
8454 | ID 000027819 | 2020-12-16 08:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8455 | ID 000027839 | 2020-12-16 11:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8456 | ID 000027887 | 2020-12-17 08:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8457 | ID 000028016 | 2020-12-18 15:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8458 | ID 000028088 | 2020-12-20 14:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8459 | ID 000028141 | 2020-12-21 12:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8460 | ID 000028142 | 2020-12-21 13:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8461 | ID 000028172 | 2020-12-21 19:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8462 | ID 000028174 | 2020-12-21 20:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8463 | ID 000028186 | 2020-12-22 08:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8464 | ID 000028193 | 2020-12-22 08:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8465 | ID 000028238 | 2020-12-22 16:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8466 | ID 000028271 | 2020-12-23 09:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8467 | ID 000028315 | 2020-12-23 15:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8468 | ID 000028323 | 2020-12-23 18:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8469 | ID 000028335 | 2020-12-24 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8470 | ID 000028415 | 2020-12-24 20:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8471 | ID 000028453 | 2020-12-25 14:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8472 | ID 000028468 | 2020-12-25 20:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8473 | ID 000028477 | 2020-12-25 20:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8474 | ID 000028501 | 2020-12-26 10:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8475 | ID 000028523 | 2020-12-26 13:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8476 | ID 000028526 | 2020-12-26 13:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8477 | ID 000028620 | 2020-12-27 22:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8478 | ID 000028691 | 2020-12-28 18:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8479 | ID 000028701 | 2020-12-28 21:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
8480 | ID 000014374 | 2020-01-12 13:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8481 | ID 000014391 | 2020-01-13 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8482 | ID 000014473 | 2020-01-16 11:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8483 | ID 000014491 | 2020-01-17 08:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8484 | ID 000014571 | 2020-01-20 17:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8485 | ID 000014739 | 2020-01-26 09:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8486 | ID 000014755 | 2020-01-27 08:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8487 | ID 000014756 | 2020-01-27 08:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8488 | ID 000014805 | 2020-01-28 16:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8489 | ID 000015020 | 2020-02-05 10:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8490 | ID 000015113 | 2020-02-07 17:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8491 | ID 000015116 | 2020-02-08 09:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8492 | ID 000015135 | 2020-02-09 09:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8493 | ID 000015147 | 2020-02-10 07:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8494 | ID 000015308 | 2020-02-13 20:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8495 | ID 000015309 | 2020-02-14 08:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8496 | ID 000015538 | 2020-02-23 19:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8497 | ID 000015869 | 2020-03-05 11:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8498 | ID 000015901 | 2020-03-06 11:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8499 | ID 000016738 | 2020-04-06 19:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8500 | ID 000017173 | 2020-04-21 12:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8501 | ID 000018888 | 2020-06-08 19:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8502 | ID 000018952 | 2020-06-10 12:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8503 | ID 000018964 | 2020-06-10 12:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8504 | ID 000019060 | 2020-06-11 16:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8505 | ID 000019205 | 2020-06-15 09:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8506 | ID 000019353 | 2020-06-17 15:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8507 | ID 000019499 | 2020-06-21 23:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8508 | ID 000019571 | 2020-06-23 13:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8509 | ID 000019598 | 2020-06-23 19:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8510 | ID 000020001 | 2020-07-03 12:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Славянские электрические сети
8511 | ID 000020062 | 2020-07-04 13:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8512 | ID 000020063 | 2020-07-04 13:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8513 | ID 000020122 | 2020-07-05 15:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8514 | ID 000020125 | 2020-07-05 15:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8515 | ID 000020863 | 2020-07-13 23:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8516 | ID 000021184 | 2020-07-16 17:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Армавирские электрические сети
8517 | ID 000021435 | 2020-07-22 10:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8518 | ID 000021451 | 2020-07-22 15:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8519 | ID 000021539 | 2020-07-24 10:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8520 | ID 000022210 | 2020-08-07 10:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8521 | ID 000022292 | 2020-08-09 19:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8522 | ID 000022520 | 2020-08-15 08:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8523 | ID 000022523 | 2020-08-15 13:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Тимашевские электрические сети
8524 | ID 000022912 | 2020-08-27 21:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8525 | ID 000024574 | 2020-10-18 20:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8526 | ID 000025328 | 2020-11-05 14:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8527 | ID 000025572 | 2020-11-11 16:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Славянские электрические сети
8528 | ID 000026117 | 2020-11-20 12:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8529 | ID 000026251 | 2020-11-22 16:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8530 | ID 000026438 | 2020-11-24 19:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8531 | ID 000026581 | 2020-11-27 09:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8532 | ID 000026638 | 2020-11-28 10:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8533 | ID 000026711 | 2020-11-29 22:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8534 | ID 000026879 | 2020-12-02 12:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8535 | ID 000027628 | 2020-12-13 12:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Славянские электрические сети
8536 | ID 000027871 | 2020-12-16 19:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8537 | ID 000027914 | 2020-12-17 13:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8538 | ID 000028200 | 2020-12-22 09:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8539 | ID 000028279 | 2020-12-23 10:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8540 | ID 000028326 | 2020-12-23 19:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8541 | ID 000028387 | 2020-12-24 14:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8542 | ID 000028418 | 2020-12-24 20:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8543 | ID 000028443 | 2020-12-25 12:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8544 | ID 000028459 | 2020-12-25 15:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8545 | ID 000028693 | 2020-12-28 18:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8546 | ID 000014380 | 2020-01-12 13:27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8547 | ID 000014456 | 2020-01-15 13:41 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8548 | ID 000014470 | 2020-01-16 12:27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8549 | ID 000014614 | 2020-01-22 08:04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8550 | ID 000014738 | 2020-01-26 09:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8551 | ID 000014917 | 2020-02-02 18:32 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Славянские электрические сети
8552 | ID 000015132 | 2020-02-08 19:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8553 | ID 000015170 | 2020-02-10 16:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8554 | ID 000015214 | 2020-02-11 13:21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8555 | ID 000015359 | 2020-02-16 19:35 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8556 | ID 000015866 | 2020-03-05 08:41 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8557 | ID 000015892 | 2020-03-06 08:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8558 | ID 000015935 | 2020-03-09 13:46 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8559 | ID 000016415 | 2020-03-26 10:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8560 | ID 000017955 | 2020-05-16 11:40 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8561 | ID 000017965 | 2020-05-16 18:43 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8562 | ID 000018661 | 2020-06-02 14:23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8563 | ID 000019218 | 2020-06-15 09:47 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8564 | ID 000020232 | 2020-07-07 11:05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8565 | ID 000021008 | 2020-07-15 10:03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8566 | ID 000022214 | 2020-08-07 11:08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8567 | ID 000022460 | 2020-08-13 15:18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8568 | ID 000023551 | 2020-09-18 16:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8569 | ID 000023932 | 2020-09-29 20:50 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8570 | ID 000024473 | 2020-10-15 12:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8571 | ID 000025473 | 2020-11-09 16:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8572 | ID 000026091 | 2020-11-20 08:20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8573 | ID 000026149 | 2020-11-20 16:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8574 | ID 000026181 | 2020-11-21 10:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8575 | ID 000026254 | 2020-11-22 16:03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8576 | ID 000026398 | 2020-11-24 10:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8577 | ID 000026833 | 2020-12-01 17:19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8578 | ID 000027358 | 2020-12-09 01:13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Сочинские электрические сети
8579 | ID 000027777 | 2020-12-15 14:44 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Славянские электрические сети
8580 | ID 000027818 | 2020-12-16 08:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
8581 | ID 000028229 | 2020-12-22 14:06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Адыгейские электрические сети
8582 | ID 000028496 | 2020-12-26 10:29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
8583 | ID 000028810 | 2020-12-30 14:26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Адыгейские электрические сети