## Приложение 3.1. Невосстреб. мощ
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде , а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы ПАО "Россети Кубань".
№п/п | Наименование СО | Структурная единица СО (филиал) | Наименование ЦП | Класс напряжения, кВ | Трансформаторная мощность ЦП, МВА (*) | Суммарная мощность ЭПУ присоединенных к ЦП (мощность по АРБП, АТП), МВА | Суммарная мощность ЭПУ, по которым имеются заявки на ТП, МВА | Невостребованная мощность, МВА | Вводимая по ИПР мощность (прирост), МВА | Прогноз увеличения невостребованной мощности на основании ИПР, МВА | Диспетчерское наименование трансформатора | Тип трансформатора | Класс напряжения, кВ | Мощность, МВА | Год выпуска | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ Северная | 110 | 40 | 117.79 | 4.3078 | -82.0978 | 46 | -36.0978 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2017 | Майкопский
[5 empty] | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2017 | Майкопский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-3 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1985 | Майкопский
2 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ Черемушки | 110 | 40 | 93.99 | 5.2083 | -59.1983 | 47.5
[5 empty] | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2008 | Майкопский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2009 | Майкопский
3 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Хаджох | 110 | 25 | 38.05 | 1.8213 | -14.8713 |  | -14.8713 | Т-3 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Майкопский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25
4 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новосвободная | 110 | 2.5 | 4.14 | 0.096404 | -1.7364 |  | -1.7364 | Т-1 | ТДТН-25000/110/35/10 | 110/35/10 | 25 | 2016 | Майкопский
5 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ БВД | 35 | 4 | 27.54 | 0.9427 | -24.4827 |  | -24.4827 | Т-2 | ТДТН-25000/110/35/10 | 110/35/10 | 25 | 2008 | Майкопский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | 110/10 | 2.5 | 1986 | Майкопский
6 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кужорская | 35 | 10 | 17.52 | 0.62247 | -8.1425 |  | -8.1425 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1992 | Майкопский
[5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Майкопский
7 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 | 1 | 0.74 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1968 | Майкопский
8 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 | 2.5 | 29.76 | 1.0138 | -28.2738 |  | -28.2738 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Майкопский
[5 empty] | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 1.8 | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | 35/10 | 1 | 1961 | Майкопский
9 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 | 5.6 | 38.96 | 2.2298 | -35.5898 | 10 | -25.5898 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1968 | Майкопский
10 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тульская | 35 | 4 | 48.59 | 1.6539 | -46.2439 | 12 | -34.2439 | Т-2 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1966 | Майкопский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-5600/35/10 | 35/10 | 5.6 | 1953 | Майкопский
11 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Птицесовхоз | 35 | 4 | 25.37 | 0.40112
12 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Калининская | 35 | 2.5 | 19.3 | 0.41067 | -17.2107 |  | -17.2107 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1991 | Майкопский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1975 | Майкопский
13 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Даховская | 35 | 10 | 14.31 | 1.7637 | -6.0737 |  | -6.0737 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Майкопский
14 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хамышки | 35 | 1.8 | 6.69 | 1.1011 | -5.9911 |  | -5.9911 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Майкопский
15 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 | 1 | 2.45 | 0.40112 | -1.8511 |  | -1.8511 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1991 | Майкопский
16 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Подлесная | 35 | 0.4 | 0.42 | 0 | -0.02 |  | -0.02 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1989 | Майкопский
17 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/6 кВ Промсточная | 35 | 6.3 | 17.65 | 0.23708 | -11.5871 |  | -11.5871 | Т-1 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1964 | Майкопский
[5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | 35/10 | 1 | 1958 | Майкопский
18 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шовгеновская | 110 | 16 | 24.25 | 0.7618 | -9.0118 |  | -9.0118 | Т-1 | ТМ-400/35/0,4 | 35/0,4 | 0.4 | 1984 | Майкопский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМ-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1977 | Майкопский
19 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гиагинская | 35 | 6.3 | 34.22 | 0.35449 | -28.2745 |  | -28.2745 | Т-2 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1976 | Майкопский
[5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1972 | Гиагинский
20 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Комбизавод | 35 | 2.5 | 17.33 | 0.48427 | -15.3143 | 7.6 | -7.7143 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Гиагинский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2012 | Гиагинский
21 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Дондуковская | 35 | 4 | 18.93 | 0.43966 | -15.3697 |  | -15.3697 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2012 | Гиагинский
22 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Весёлая | 35 | 2.5 | 9.98 | 0.46854 | -7.9485 |  | -7.9485 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Гиагинский
23 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Зарево | 35 | 2.5 | 4.37 | 0 | -1.87 |  | -1.87 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Гиагинский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1970 | Гиагинский
24 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 | 4 | 10.57 | 0.42921 | -6.9992 |  | -6.9992 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Гиагинский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Гиагинский
25 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Чернышевская | 35 | 2.5 | 4.84 | 0.02809 | -2.3681 |  | -2.3681 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1990 | Гиагинский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1968 | Гиагинский
26 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Дукмасово | 35 | 2.5 | 5.92 | 0.022472 | -3.4425 |  | -3.4425 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1970 | Гиагинский
[5 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Гиагинский
27 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 | 2.5 | 5.09 | 0.046067 | -2.6361 |  | -2.6361 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1991 | Гиагинский
28 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кошехабль | 35 | 4 | 19.16 | 0.57022 | -15.7302 |  | -15.7302 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1971 | Гиагинский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1974 | Гиагинский
29 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Элит | 35 | 2.5 | 4.48 | 0.088787 | -2.0688 |  | -2.0688 | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | 110/10 | 2.5 | 1983 | Кошехабльский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1980 | Кошехабльский
30 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Натырбово | 35 | 3.2 | 8.25 | 0.097978 | -5.148 |  | -5.148 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1984 | Кошехабльский
31 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Блечепсин | 35 | 2.5 | 8.2 | 0.24719 | -5.9472 |  | -5.9472 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Кошехабльский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Кошехабльский
32 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Чехрак | 35 | 2.5 | 7.78 | 1.9655 | -7.2455 |  | -7.2455 | Т-1 | ТМН-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1964 | Кошехабльский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Кошехабльский
33 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бройлерная | 35 | 1.6 | 0.74 | 0.016854 | 0.84315 |  | 0.84315 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Кошехабльский
34 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Егерухай | 35 | 2.5 | 4.53 | 0.011236 | -2.0412 |  | -2.0412 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Кошехабльский
35 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения | 110 | 16 | 34.13 | 0.28652 | -18.4165 | 48 | 29.5835 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Кошехабльский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1989 | Кошехабльский
36 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Промзона | 110 | 10 | 51.42 | 1.0409 | -42.4609 |  | -42.4609 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Кошехабльский
[5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Белореченский
37 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бжедуховская | 35 | 6.3 | 13.93 | 0.47865 | -8.1087 |  | -8.1087 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Белореченский
[5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТДТН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1990 | Белореченский
38 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Великое | 35 | 4 | 27.09 | 0.36292 | -23.4529 |  | -23.4529 | Т-2 | ТДТН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1990 | Белореченский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2014 | Белореченский
39 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская-1 | 35 | 1.8 | 9.37 | 0.13708 | -7.7071 |  | -7.7071 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2014 | Белореченский
40 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская-2 | 35 | 2.5 | 12.68 | 1.3764 | -11.5564 |  | -11.5564 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Белореченский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1973 | Белореченский
41 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 | 3.2 | 49.47 | 2.3831 | -48.6531 |  | -48.6531 | Т-1 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1957 | Белореченский
42 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Беляевская | 35 | 2.5 | 3.79 | 0.08427 | -1.3743 |  | -1.3743 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Белореченский
43 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 | 4 | 11.4 | 0.64494 | -8.0449 |  | -8.0449 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Белореченский
44 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Майская | 35 | 3.2 | 19.79 | 1.427 | -18.017 |  | -18.017 | Т-3 | ТМН-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1965 | Белореченский
45 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Школьная | 35 | 4 | 20.05 | 0.75843 | -16.8084 |  | -16.8084 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1971 | Белореченский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1989 | Белореченский
46 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степная | 35 | 2.5 | 12.65 | 0.58764 | -10.7376 |  | -10.7376 | Т-3 | ТМ-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1964 | Белореченский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1988 | Белореченский
47 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Еленовская | 110 | 16 | 12.78 | 0.33708 | 2.8829 |  | 2.8829 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1989 | Белореченский
48 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красногвардейская | 35 | 6.3 | 42.14 | 1.3989 | -37.2389 |  | -37.2389 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1990 | Белореченский
[5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1990 | Белореченский
49 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новосевастопольская | 35 | 1.8 | 5.66 | 0.14607 | -4.0061 |  | -4.0061 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Красногвардейский
50 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 | 2.5 | 14.54 | 0.40449 | -12.4445 |  | -12.4445 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2004 | Красногвардейский
51 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 | 2.5 | 9.64 | 0.84831 | -7.9883 |  | -7.9883 | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1970 | Красногвардейский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1957 | Красногвардейский
52 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Карьерная | 35 | 2.5 | 8.53 | 0.64045 | -6.6704 |  | -6.6704 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1991 | Красногвардейский
53 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Штурбино | 35 | 1.6 | 5.38 | 0.089888 | -3.8699 |  | -3.8699 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Красногвардейский
54 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская | 110 | 25 | 22.74 | 0.050562 | 2.2094 |  | 2.2094 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Красногвардейский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1968 | Красногвардейский
[5 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1970 | Красногвардейский
55 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ерик | 110 | 2.5 | 12.07 | 1.1837 | -10.7537 |  | -10.7537 | Т-1 | ТДТН-25000/110/35/6 | 110/35/6 | 25 | 1977 | Апшеронский
56 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черниговская | 35 | 2.5 | 7.61 | 0.54775 | -5.6578 |  | -5.6578 | Т-2 | ТДТН-25000/110/35/6 | 110/35/6 | 25 | 1973 | Апшеронский
57 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Самурская | 35 | 2.5 | 6.71 | 1.8798 | -6.0898 |  | -6.0898 | Т-3 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1966 | Апшеронский
58 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 35/6 кВ Заводская | 35 | 6.3 | 8.85 | 0 | -2.55 |  | -2.55 | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | 110/10 | 2.5 | 1975 | Апшеронский
[5 empty] | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Апшеронский
59 | ПАО "Россети Кубань " | Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Казено-Кужорская | 110 | 10 | 2.44 | 0.04164 | 7.5184 |  | 7.5184 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Апшеронский
60 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ Речная | 110 | 16 | 84.94 | 1.2921 | -70.2321 |  | -70.2321 | Т-1 | ТМ-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1971 | Апшеронский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТМ-5600/35/6 | 35/6 | 5.6 | 1958 | Апшеронский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1978 | Кошехабльский
61 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/6 кВ ЗТВС | 110 | 25 | 53.86 | 0 | -28.86 |  | -28.86 | Т-1 | ТДН-16000/110 | 110/6 | 16 | 1973 | Новокубанский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 1988 | Новокубанский
62 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ АТЭЦ | 110 | 25 | 34.1 | 0 | -9.1 |  | -9.1 | Т-3 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 1991 | Новокубанский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/6 | 25 | 2007 | Новокубанский
63 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/10 кВ Тепличная | 110 | 10 | 8.57 | 0.033708 | 1.3963 |  | 1.3963 | Т-2 | ТРДН-25000/110 | 110/6 | 25 | 1980 | Новокубанский
64 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Восток | 110 | 6.3 | 11.59 | 2.264 | -7.554 |  | -7.554 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1969 | Новокубанский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1975 | Новокубанский
65 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Советская | 110 | 16 | 29.48 | 0.32809 | -13.8081 |  | -13.8081 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1987 | Новокубанский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМН-6300/110 | 110/35/10 | 6.3 | 1984 | Новокубанский
66 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Забайкаловская | 110 | 16 | 6.84 | 0.32022 | 8.8398 |  | 8.8398 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1985 | Новокубанский
67 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ КНИИТИМ | 110 | 16 | 14.41 | 0 | 1.59 |  | 1.59 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1990 | Новокубанский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1975 | Новокубанский
68 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Дивная | 110 | 16 | 3.7 | 0.13483 | 12.1652 |  | 12.1652 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1980 | Новокубанский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1975 | Новокубанский
69 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/10 кВ УНПС | 110 | 10 | 8.86 | 0 | 1.14 |  | 1.14 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1987 | Новокубанский
[5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Новокубанский
70 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Кубань | 110 | 10 | 32.81 | 2.5712 | -25.3812 |  | -25.3812 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Новокубанский
[5 empty] | 7.5 |  |  | 7.5 |  | 7.5 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1980 | Успенский
71 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ О-Кубанская | 110 | 10 | 11.61 | 0 | -1.61 |  | -1.61 | Т-2 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1980 | Успенский
72 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Гулькевичи | 110 | 25 | 60.99 | 1.6742 | -37.6642 |  | -37.6642 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1992 | Гулькевичский
[5 empty] | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТМ-7500/35 | 35/10 | 7.5 | 1974 | Гулькевичский
73 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/6 кВ ЖБШ | 110 | 10 | 22.01 | 0.8236 | -12.8336 |  | -12.8336 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1979 | Гулькевичский
|  |  |  | 110 |  |  |  | 0 |  | 0 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1973 | Гулькевичский
74 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/10 кВ Прогресс | 110 | 10 | 8.86 | 0.05618 | 1.0838 |  | 1.0838 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1973 | Гулькевичский
[5 empty] | 10 | 24.43 |  | -14.43 |  | -14.43 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/6 | 10 | 1966 | Гулькевичский
75 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Казанская | 110 | 16 | 24.43 | 0.45056 | -8.8806 |  | -8.8806 | Т-2
76 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Найденовская | 110 | 10 | 14.64 | 0.11236 | -4.7524 |  | -4.7524 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1980 | Гулькевичский
[5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1980 | Гулькевичский
77 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ ГНС-1 | 110 | 16 | 15.71 | 0.067416 | 0.22258 |  | 0.22258 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1974 | Кавказский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Кавказский
78 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ КПТФ | 110 | 10 | 32.41 | 0.72135 | -23.1313 |  | -23.1313 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1974 | Кавказский
79 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/6/6 кВ Радуга | 110 | 25 | 14.41 | 0 | 10.59 |  | 10.59 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1978 | Кавказский
80 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ П-Синюха | 110 | 10 | 2.47 | 0 | 7.53 |  | 7.53 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1987 | Кавказский
81 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Отрадная | 110 | 16 | 55.38 | 1.4331 | -40.8131 |  | -40.8131 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1981 | Кавказский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТРДН-25000/110 | 110/6 | 25 | 1980 | Кавказский
82 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/6 кВ Южная | 35 | 16 | 20.19 | 0.20225 | -4.3922 |  | -4.3922 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1970 | Отраднинский
[5 empty] | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Отраднинский
83 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/6 кВ Очистные сооружения | 35 | 4 | 3.08 | 0 | 0.92 |  | 0.92 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1986 | Отраднинский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТДНС-16000/35/6 | 35/6 | 16 | 1968 | Новокубанский
84 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 35 | 2.5 | 21.96 | 0.16292 | -19.6229 | 3 | -16.6229 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | 110/35/6 | 16 | 2001 | Новокубанский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/6 | 4 | 1979 | Новокубанский
85 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новокубанская | 35 | 10 | 19.27 | 0.016854 | -9.2869 |  | -9.2869 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/6 | 4 | 1979 | Новокубанский
[5 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Новокубанский
86 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Стеблицкая | 35 | 4 | 8.17 | 0.078652 | -4.2487 |  | -4.2487 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Новокубанский
87 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Прочноокопская | 35 | 4 | 20.21 | 0.60225 | -16.8122 |  | -16.8122 | Т-1 | ТДНС-10000/35 | 35/10 | 10 | 2003 | Новокубанский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТДНС-10000/35 | 35/10 | 10 | 2001 | Новокубанский
88 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бесскорбная | 35 | 2.5 | 10.75 | 0.060674 | -8.3107 |  | -8.3107 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1969 | Новокубанский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Новокубанский
89 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хуторок | 35 | 2.5 | 5.95 | 0 | -3.45 |  | -3.45 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1985 | Новокубанский
90 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ляпино | 35 | 2.5 | 4.76 | 0.016854 | -2.2769 |  | -2.2769 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Новокубанский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Новокубанский
91 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Глубокая | 35 | 4 | 21.97 | 0.11124 | -18.0812 |  | -18.0812 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Новокубанский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Новокубанский
92 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Горькая Балка | 35 | 1.6 | 1.72 | 0 | -0.12 |  | -0.12 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Новокубанский
93 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кировская | 35 | 2.5 | 6.99 | 0.044382 | -4.5344 |  | -4.5344 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Новокубанский
94 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Коноково | 35 | 2.5 | 23.05 | 0.55337 | -21.1034 |  | -21.1034 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1972 | Новокубанский
[5 empty] | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1985 | Новокубанский
95 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Маломино | 35 | 2.5 | 7.16 | 0 | -4.66 |  | -4.66 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1959 | Новокубанский
96 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Убеженская | 35 | 2.5 | 5.44 | 0.38876 | -3.3288 |  | -3.3288 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1967 | Успенский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1987 | Успенский
97 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Лесная | 35 | 2.5 | 2.41 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Успенский
98 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьино | 35 | 4 | 18.29 | 0.4764 | -14.7664 |  | -14.7664 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Успенский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Успенский
99 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Трехсельская | 35 | 2.5 | 4.06 | 0 | -1.56 |  | -1.56 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Успенский
100 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Плодопитомник | 35 | 2.5 | 4.6 | 0 | -2.1 |  | -2.1 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Успенский
101 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Успенская | 35 | 4 | 22.56 | 0.2 | -18.76 |  | -18.76 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1981 | Успенский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Успенский
102 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Подлесная | 35 | 2.5 | 2.8 | 0.056517 | -0.35652 |  | -0.35652 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Успенский
103 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Зарьковская | 35 | 2.5 | 7.91 | 0.050562 | -5.4606 |  | -5.4606 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Успенский
104 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ О-Ольгинская | 35 | 6.3 | 14.36 | 0.21236 | -8.2724 |  | -8.2724 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Успенский
105 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Николенская | 35 | 2.5 | 15.89 | 0.38427 | -13.7743 |  | -13.7743 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Успенский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Гулькевичский
106 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ботаника | 35 | 1.6 | 2.51 | 0.016854 | -0.92685 |  | -0.92685 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1990 | Гулькевичский
[5 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Гулькевичский
107 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Скобелевская | 35 | 2.5 | 2.96 | 0.047191 | -0.50719 |  | -0.50719 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Гулькевичский
108 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Плодовая | 35 | 4 | 18.82 | 0.28652 | -15.1065 |  | -15.1065 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1973 | Гулькевичский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1967 | Гулькевичский
109 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Заводская | 35 | 2.5 | 8.74 | 0 | -6.24 |  | -6.24 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Гулькевичский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1979 | Гулькевичский
110 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ ГПТФ | 35 | 4 | 6.63 | 0.19888 | -2.8289 |  | -2.8289 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1979 | Гулькевичский
111 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 35 | 2.5 | 8.89 | 0.011236 | -6.4012 |  | -6.4012 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Гулькевичский
112 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соколовская | 35 | 2.5 | 8.85 | 0.030337 | -6.3803 |  | -6.3803 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Гулькевичский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Гулькевичский
113 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Зеленчукская | 35 | 2.5 | 6.32 | 0.037079 | -3.8571 |  | -3.8571 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Гулькевичский
114 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Венцы | 35 | 2.5 | 22.32 | 0.26124 | -20.0812 |  | -20.0812 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Гулькевичский
[5 empty] | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1968 | Гулькевичский
115 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Горьковская | 35 | 2.5 | 7.35 | 0.0049438 | -4.8549 |  | -4.8549 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Гулькевичский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Гулькевичский
116 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Внуковская | 35 | 2.5 | 13.38 | 0.16742 | -11.0474 |  | -11.0474 | Т-2 | ТАМ-5600/35 | 35/10 | 5.6 | 1987 | Гулькевичский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Кавказский
117 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кавказская | 35 | 4 | 15.33 | 0.2809 | -11.6109 |  | -11.6109 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Кавказский
[5 empty] | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Кавказский
118 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Темижбекская | 35 | 4 | 12.94 | 0.1809 | -9.1209 |  | -9.1209 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Кавказский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 2008 | Кавказский
119 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Дмитриевская | 35 | 2.5 | 7.74 | 0.36742 | -5.6074 |  | -5.6074 | Т-2 | ТМ-5600/35 | 35/10 | 5.6 | 1969 | Кавказский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1976 | Кавказский
120 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мирская | 35 | 2.5 | 5.77 | 0.013483 | -3.2835 |  | -3.2835 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1981 | Кавказский
121 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Митрофановская | 35 | 1.6 | 1.24 | 0.016854 | 0.34315 |  | 0.34315 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Кавказский
122 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Озерная | 35 | 2.5 | 6.89 | 0.030337 | -4.4203 |  | -4.4203 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Кавказский
123 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Отрадная | 35 | 3.2 | 6.68 | 0.016854 | -3.4969 |  | -3.4969 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Кавказский
124 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Попутная | 35 | 3.2 | 19.3 | 0.41854 | -16.5185 |  | -16.5185 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1968 | Кавказский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Кавказский
125 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Передовая | 35 | 1.6 | 8.74 | 0.014045 | -7.154 |  | -7.154 | Т-1 | ТМ-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1969 | Отраднинский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1967 | Отраднинский
126 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Спокойная | 35 | 2.5 | 9.48 | 0.014045 | -6.994 |  | -6.994 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Отраднинский
[5 empty] | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1971 | Отраднинский
127 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Надежная | 35 | 1.6 | 2.41 | 0.05618 | -0.86618 |  | -0.86618 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Отраднинский
128 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Удобная | 35 | 4 | 11.41 | 0.047753 | -7.4578 |  | -7.4578 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Отраднинский
129 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Малотенгинская | 35 | 2.5 | 8.86 | 0.41742 | -6.7774 |  | -6.7774 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Отраднинский
130 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Маяк | 35 | 1.6 | 0.86 | 0 | 0.74 |  | 0.74 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1976 | Отраднинский
[5 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1992 | Отраднинский
131 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Благодарная | 35 | 2.5 | 5.56 | 0.005618 | -3.0656 |  | -3.0656 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Отраднинский
132 | ПАО "Россети Кубань " | Армавирские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бесстрашная | 35 | 1.6 | 3.72 | 0.016854 | -2.1369 |  | -2.1369 | Т-1 | ТМН-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1992 | Отраднинский
[5 empty] | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-2 | ТМН-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1992 | Отраднинский
133 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Агроном-1 | 35 | 10 | 18.92 | 1.5 | -10.42 |  | -10.42 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Отраднинский
134 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Агроном-2 | 35 | 4 | 15.65 | 1.3438 | -12.9938 |  | -12.9938 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1976 | Отраднинский
[5 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1976 | Отраднинский
135 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Адыгейская | 35 | 4 | 35.46 | 4.1292 | -35.5892 | 4.6 | -30.9892 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2018 | Динской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1989 | Динской
136 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Афипская | 110 | 40 | 7.24 | 1.982 | 30.778 |  | 30.778 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Динской
|  |  |  | 110 | 31.5 |  |  | 31.5 |  | 31.5 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1988 | Теучежский
137 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бакинская | 35 | 6.3 | 20.97 | 1.091 | -15.761 |  | -15.761 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1975 | Теучежский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 1980 | Северский
138 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 35 | 6.3 | 6.21 | 0.98 | -0.89 |  | -0.89 | Т-2 | ТДТН-31500/110/35/6 | 110/35/6 | 31.5 | 1966 | Северский
139 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Васюринская | 35 | 4 | 18.98 | 2.3452 | -17.3252 |  | -17.3252 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2015 | Горячеключевской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2015 | Горячеключевской
140 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ ВНИИРис | 110 | 16 | 7.79 | 0 | 8.21 |  | 8.21 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1982 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1963 | Динской
|  |  |  | 110 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1977 | Динской
141 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Водозабор | 110 | 16 | 25.72 | 18.1883 | -27.9083 |  | -27.9083 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1978 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Краснодарский
142 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Водохранилище | 110 | 6.3 | 19.43 | 1.9079 | -15.0379 |  | -15.0379 | Т-3 | ТМ-4000/35/6 | 35/6 | 4 | 1971 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Краснодарский
143 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | 110 | 10 | 1.15 | 0 | 8.85 |  | 8.85 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1988 | Краснодарский
|  | Краснодарские электрические сети |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМ-6300/110/10 | 110/10 | 6.3 | 1966 | Теучежский
144 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Военгородок | 35 | 4 | 12 | 18.8847 | -26.8847 | 4.6 | -22.2847 | Т-2 | ТМ-6300/110/10 | 110/10 | 6.3 | 1966 | Теучежский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-3 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1973 | Теучежский
145 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Воронцовская | 35 | 4 | 14.78 | 2.5449 | -13.3249 |  | -13.3249 | Т-4 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1973 | Теучежский
146 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Восточная | 110 | 40 | 119.53 | 8.3348 | -87.8648 |  | -87.8648 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1985 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1985 | Краснодарский
147 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Восход | 35 | 2.5 | 2.83 | 0.08427 | -0.41427 |  | -0.41427 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Динской
148 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Горячий Ключ | 35 | 16 | 21.99 | 0.10674 | -6.0967 |  | -6.0967 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1975 | Краснодарский
149 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Дальняя | 110 | 10 | 28.94 | 0 | -18.94 |  | -18.94 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1983 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Тахтамукайский
150 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Дачи | 35 | 1 | 0.39 | 0.016854 | 0.59315 |  | 0.59315 | Т-1 | ТДНС-16000/35/10 | 35/10 | 16 | 2013 | Горячеключевской
151 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Динская | 110 | 25 | 28.94 | 5.3539 | -9.2939 |  | -9.2939 | Т-1 | ТДНС-10000/35/6 | 35/6 | 10 | 1968 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДН-10000/110/6 | 110/6 | 10 | 1978 | Краснодарский
152 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Динская | 35 | 6.3 | 22.37 | 2.3112 | -18.3812 | 19.4 | 1.0188 | Т-1 | ТМГ-СЭЩ-1000/35-11УХЛ1 | 35/0,4 | 1 | 2019 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТДТН-25000/110/35/10 | 110/35/10 | 25 | 1978 | Динской
153 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ ДМ-8 | 110 | 16 | 14.61 | 0 | 1.39 |  | 1.39 | Т-2 | ТДТН-25000/110/35/10 | 110/35/10 | 25 | 2008 | Динской
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1985 | Динской
154 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Елизаветинская | 35 | 10 | 27.35 | 6.8621 | -24.2121 |  | -24.2121 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1974 | Динской
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1977 | Горячеключевской
155 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ ЖБИ | 35 | 6.3 | 5.69 | 1.4775 | -0.86753 |  | -0.86753 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1977 | Горячеключевской
156 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/6/10 кВ Западная-II | 110 | 40 | 132.21 | 2.436 | -94.646 |  | -94.646 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1970 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2006 | Краснодарский
|  |  |  | 110 |  |  |  | 0 |  | 0 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1985 | Динской
157 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Заря | 35 | 2.5 | 2.41 | 0.057303 | 0.032697 |  | 0.032697 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 1985 | Краснодарский
158 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ ИКЕА | 110 | 25 | 92.52 | 85.7779 | -153.2979 | 30 | -123.2979 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2008 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-5
159 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ильская | 110 | 16 | 34.09 | 1.7938 | -19.8838 |  | -19.8838 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Теучежский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТДН-25000/110/10 | 110/10 | 25 | 2008 | Тахтамукайский
160 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Калинино | 35 | 16 | 24.47 | 1.6854 | -10.1554 |  | -10.1554 | Т-2 | ТДН-25000/110/10 | 110/10 | 25 | 2007 | Тахтамукайский
|  |  |  | 35 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1980 | Северский
|  |  |  | 35 |  |  |  | 0 |  | 0 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1983 | Северский
161 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/6 кВ Кислородный завод * | 110 | 16 | 31.94 | 34.8146 | -50.7546 |  | -50.7546 | Т-1 | ТДНС-16000/35/10 | 35/10 | 16 | 2016 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДНС-16000/35/10 | 35/10 | 16 | 2016 | Краснодарский
162 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Керамзитовый завод | 35 | 2.5 | 9.5 | 0.60112 | -7.6011 |  | -7.6011 | Т-3
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТДН-16000/110/6* | 110/6 | *16 | 1990 | Краснодарский
163 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ КНИИСХ | 35 | 10 | 20.59 | 1.5506 | -12.1406 |  | -12.1406 | Т-2 | ТДН-16000/110/6* | 110/6 | *16 | 1990 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Тахтамукайский
164 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кочеты-2 | 35 | 2.5 | 10.33 | 0.4191 | -8.2491 |  | -8.2491 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Тахтамукайский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2007 | Краснодарский
165 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красная | 35 | 2.5 | 1.18 | 0 | 1.32 |  | 1.32 | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2009 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Динской
166 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Лорис | 110 | 40 | 60.04 | 12.2011 | -32.2411 |  | -32.2411 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Динской
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1992 | Северский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1992 | Северский
167 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Львовская | 35 | 4 | 10.58 | 0.56461 | -7.1446 |  | -7.1446 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 1976 | Краснодарский
168 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Мартанская | 110 | 10 | 9.04 | 0.12472 | 0.83528 |  | 0.83528 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2016 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-3 | ТДТН-25000/110/35/10 | 110/35/10 | 25 | 2018 | Краснодарский
169 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Михайловская | 35 | 2.5 | 1.82 | 0.041573 | 0.63843 |  | 0.63843 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 2004 | Северский
170 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Набережная | 110 | 40 | 94.96 | 8.3112 | -63.2712 |  | -63.2712 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1976 | Горячеключевской
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1992 | Горячеключевской
171 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нововеличковская | 110 | 16 | 27.86 | 2.6587 | -14.5187 |  | -14.5187 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Северский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
172 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Ивановская | 35 | 2.5 | 3.14 | 0 | -0.64 |  | -0.64 | Т-1 | ТДН-16000/110/10 | 110/10 | 16 | 1976 | Динской
173 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новотитаровская | 35 | 10 | 27.11 | 2.2776 | -19.3876 |  | -19.3876 | Т-2 | ТДН-16000/110/10 | 110/10 | 16 | 1977 | Динской
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-3 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1979 | Динской
174 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-3 | 35 | 4 | 9.56 | 0.44831 | -6.0083 |  | -6.0083 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Северский
175 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-4 | 35 | 4 | 4.55 | 0 | -0.55 |  | -0.55 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2010 | Динской
176 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-8 | 35 | 6.3 | 12.33 | 0 | -6.03 |  | -6.03 | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2010 | Динской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Краснодарский
177 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-10 | 35 | 2.5 | 6.76 | 0.24157 | -4.5016 |  | -4.5016 | Т-1 | ТМ-4000/35/6 | 35/6 | 4 | 1978 | Краснодарский
178 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-11 | 35 | 2.5 | 11.96 | 3.1146 | -12.5746 |  | -12.5746 | Т-1 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1971 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1971 | Краснодарский
179 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-12 | 35 | 2.5 | 3.23 | 0 | -0.73 |  | -0.73 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Краснодарский
180 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-15 | 35 | 2.5 | 0.77 | 0.050562 | 1.6794 |  | 1.6794 | Т-1 | ТМ-2500/35/6 | 35/6 | 2.5 | 1988 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-2 | ТМ-2500/35/6 | 35/6 | 2.5 | 1982 | Краснодарский
181 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-16 | 35 | 2.5 | 16.39 | 1.7191 | -15.6091 | 3.8 | -11.8091 | Т-1 | ТМН-2500/35/6 | 35/6 | 2.5 | 1978 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Теучежский
182 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-17 | 35 | 2.5 | 9.65 | 0.5 | -7.65 |  | -7.65 | Т-2 | ТМ-1600/35/6 | 35/6 | 1.6 | 1982 | Теучежский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Краснодарский
183 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-19 | 35 | 2.5 | 14.94 | 1.0034 | -13.4434 |  | -13.4434 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1983 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Краснодарский
184 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ ОБД | 110 | 40 | 54.09 | 13.4559 | -27.5459 |  | -27.5459 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Динской
185 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 | 16 | 24.94 | 1.591 | -10.531 |  | -10.531 | Т-2 | ТМН-2500/35/6 | 35/6 | 2.5 | 1984 | Динской
186 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/6 кВ Парфюмерная | 110 | 16 | 27.17 | 1.0112 | -12.1812 |  | -12.1812 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10 | 110/10 | 40 | 2016 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10 | 110/10 | 40 | 2016 | Краснодарский
187 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Пашковская | 110 | 25 | 92.55 | 1.1247 | -68.6747 | 15 | -53.6747 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1985 | Теучежский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДН-16000/110/6 | 110/6 | 16 | 1997 | Краснодарский
188 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пластуновская | 35 | 4 | 31.97 | 1.6208 | -29.5908 |  | -29.5908 | Т-2 | ТДН-16000/110/6 | 110/6 | 16 | 1975 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТРДН-25000/110/10-10 | 110/10 | 25 | 2007 | Краснодарский
189 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Понежукай | 35 | 2.5 | 12.19 | 0.62472 | -10.3147 |  | -10.3147 | Т-2 | ТРДН-25000/110/10-10 | 110/10 | 25 | 2006 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 2.5
190 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Почтовая | 110 | 10 | 41.03 | 5.5944 | -36.6244 | 60 | 23.3756 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1971 | Динской
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1976 | Динской
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Теучежский
191 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Правый Берег | 35 | 6.3 | 21.24 | 6.2258 | -21.1658 |  | -21.1658 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Теучежский
|  |  |  | 35 | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1985 | Краснодарский
192 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПТФ | 110 | 10 | 21.28 | 1.0315 | -12.3115 |  | -12.3115 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1982 | Краснодарский
193 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/6 кВ Путевая | 35 | 10 | 21.84 | 0 | -11.84 |  | -11.84 | Т-3 | ТРДН-40000/110/10-10* | 110/10 | *40 | 2003 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1978 | Краснодарский
194 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ РИП | 110 | 25 | 132.73 | 7.5449 | -115.2749 |  | -115.2749 | Т-2 | ТМ-5600/35/10 | 35/10 | 5.6 | 1956 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1985 | Краснодарский
195 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Саратовская | 35 | 4 | 23.67 | 1.8843 | -21.5543 |  | -21.5543 | Т-1 | ТДНС-10000/35/6 | 35/6 | 10 | 2006 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТДНС-10000/35/6 | 35/6 | 10 | 2006 | Краснодарский
196 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Северная | 110 | 40 | 98.82 | 11.3786 | -70.1986 |  | -70.1986 | Т-1 | ТДТН-25000/110/10/6 | 110/10/6 | 25 | 2008 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2015 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1979 | Горячеключевской
197 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Северская | 110 | 16 | 46.76 | 4.4116 | -35.1716 |  | -35.1716 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Горячеключевской
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2009 | Краснодарский
198 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Северо-Восточная | 110 | 40 | 152.86 | 17.9584 | -130.8184 |  | -130.8184 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/6 | 110/35/6 | 40 | 2008 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТДТН-4000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2016 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1984 | Северский
199 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сельхозтехника | 35 | 10 | 28.13 | 0 | -18.13 |  | -18.13 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1977 | Северский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Краснодарский
200 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Смоленская | 35 | 4 | 22.22 | 2.0629 | -20.2829 |  | -20.2829 | Т-2 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1978 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-3 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2016 | Краснодарский
201 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Старокорсунская | 110 | 16 | 44.43 | 6.364 | -34.794 | 54 | 19.206 | Т-1 | ТД-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 1963 | Северский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2015 | Северский
202 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Старомышастовская | 35 | 4 | 25.44 | 1.173 | -22.613 | 4.6 | -18.013 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1974 | Северский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1988 | Северский
203 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Термнефть | 110 | 16 | 98.12 | 11.1303 | -93.2503 |  | -93.2503 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1986 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | -82.12 |  | -82.12 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1991 | Краснодарский
204 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Титаровская | 35 | 10 | 21.05 | 1.3191 | -12.3691 | 6 | -6.3691 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1977 | Динской
205 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Тургеневская | 110 | 40 | 128.61 | 1.7607 | -90.3707 |  | -90.3707 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1977 | Динской
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДН-16000/110/10 | 110/10 | 16 | 1981 | Тахтамукайский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДН-16000/110/10 | 110/10 | 16 | 1990 | Тахтамукайский
206 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хакурате | 35 | 2.5 | 2.63 | 1.3315 | -1.4615 |  | -1.4615 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2009 | Динской
207 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ ХБК | 110 | 40 | 145.08 | 14.7225 | -119.8025 |  | -119.8025 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2006 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-3 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2017 | Краснодарский
208 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/6 кВ Хомуты | 35 | 4 | 21.95 | 6.5607 | -24.5107 |  | -24.5107 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Тахтамукайский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1972 | Краснодарский
209 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хутор Ленина | 35 | 6.3 | 23.46 | 0.94382 | -18.1038 | 7.4 | -10.7038 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1972 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-3 | ТРДН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 1983 | Краснодарский
210 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/6 кВ Центральная | 35 | 15 | 34.01 | 0 | -19.01 |  | -19.01 | Т-1 | ТМ-4000/35/6 | 35/6 | 4 | 1987 | Тахтамукайский
|  |  |  | 35 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1987 | Тахтамукайский
|  |  |  | 35 | 7.5 |  |  | 7.5 |  | 7.5 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1985 | Краснодарский
211 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шапсуг | 110 | 40 | 8.68 | 13.7567 | 17.5633 |  | 17.5633 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1979 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДН-15000/35/6 | 35/6 | 15 | 1963 | Краснодарский
212 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шевченко | 35 | 2.5 | 7.41 | 0.16438 | -5.0744 | 3 | -2.0744 | Т-2 | ТДНС-16000/35/6 | 35/6 | 16 | 1955 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-3 | ТМ-7500/35/6 | 35/6 | 7.5 | 1955 | Краснодарский
213 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 35/10 кВ Энем | 35 | 5.6 | 34.32 | 3.7202 | -32.4402 | 8.8 | -23.6402 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2017 | Тахтамукайский
|  |  |  | 35 | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2017 | Тахтамукайский
214 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/6 кВ Юго-Восточная | 110 | 10 | 28.91 | 0 | -18.91 |  | -18.91 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Теучежский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1990 | Теучежский
215 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Юго-Западная | 110 | 40 | 95.81 | 6.2981 | -62.1081 |  | -62.1081 | Т-1 | ТМ-5600/35/10 | 35/10 | 5.6 | 1968 | Тахтамукайский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТМ-5600/35/10 | 35/10 | 5.6 | 1968 | Тахтамукайский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДН-10000/110/6 | 110/6 | 10 | 1964 | Краснодарский
216 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Южная | 110 | 25 | 163.3 | 3.0506 | -141.3506 |  | -141.3506 | Т-2 | ТДН-16000/110/6 | 110/6 | 16 | 1972 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | Т-3 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2017 | Краснодарский
217 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Военгородок-1 | 110 | 40 | 286.28 | 0 | -246.28 |  | -246.28 | Т-1 | ТРДН-25000/110/6/6 | 110/6 | 25 | 1969 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-40000/110/6/6 | 110/6 | 40 | 1974 | Краснодарский
218 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10/10 кВ Аэропорт | 110 | 40 | 72.8 | 13.1227 | -45.9227 |  | -45.9227 | Т-3 | ТДТН-25000/110/35/6 | 110/35/6 | 25 | 1983 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-4 | ТДН-15000/35/6 | 35/6 | 15 | 1951 | Краснодарский
219 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Адыгейская | 110 | 25 | 16.28 | 10.6843 | -1.9643 |  | -1.9643 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2007 | Краснодарский
220 | ПАО "Россети Кубань " | Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ангарская | 110 | 25 | 24.15 | 11.2985 | -10.4485 |  | -10.4485 |  | ТМН-6300/35/10 | 35/10 |  |  | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2008 | Краснодарский
221 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Лабинск-1 | 110 | 25 | 37.64 | 0.41 | -13.05 |  | -13.05 | Т-2 | ТРДН-40000/110/10-10 | 110/10 | 40 | 2008 | Краснодарский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 2016 | Теучежский
222 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Вознесенская | 110 | 16 | 15.18 | 0.14326 | 0.67674 |  | 0.67674 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 2016 | Теучежский
223 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Родниковская | 110 | 16 | 21.02 | 0.084831 | -5.1048 |  | -5.1048 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 2002 | Лабинский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 1980 | Лабинский
224 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Андреедмитриевская | 110 | 6.3 | 3.63 | 0.016854 | 2.6531 |  | 2.6531 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1984 | Лабинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1971 | Курганинский
225 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Мостовская | 110 | 16 | 51 | 1.5803 | -36.5803 |  | -36.5803 | Т-2 | ТДТНГ-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1961 | Курганинский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМТН-6300/110 | 110/35/10 | 6.3 | 1973 | Курганинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1985 | Курганинский
226 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Зассовская | 110 | 10 | 10.66 | 0.50169 | -1.1617 |  | -1.1617 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1975 | Мостовской
227 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Лабинск-2 | 110 | 10 | 19.59 | 0 | -9.59 |  | -9.59 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1976 | Мостовской
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-3 | ТДН-16000/110 | 110/10 | 16 | 1986 | Мостовской
228 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Упорная | 110 | 6.3 | 7.81 | 0.071348 | -1.5813 |  | -1.5813 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1976 | Лабинский
229 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Эфиронос | 110 | 6.3 | 6.1 | 0.018539 | 0.18146 |  | 0.18146 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1976 | Лабинский
230 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Комплекс | 110 | 2.5 | 5.19 | 0 | -2.69 |  | -2.69 | Т-2 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1992 | Лабинский
231 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Промышленная | 110 | 10 | 2.83 | 0.18539 | 6.9846 |  | 6.9846 | Т-1 | ТМТН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1978 | Лабинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМТН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1972 | Лабинский
232 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Шедок | 110 | 10 | 13.8 | 0.6809 | -4.4809 |  | -4.4809 | Т-1 | ТМН-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1982 | Курганинский
233 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Псебай | 110 | 10 | 35.3 | 5.4669 | -30.7669 |  | -30.7669 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1986 | Мостовской
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДН-16000/110 | 110/10 | 16 | 1987 | Мостовской
234 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Семсовхоз | 35 | 2.5 | 14.46 | 0.55618 | -12.5162 |  | -12.5162 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1965 | Мостовской
235 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Чамлык | 35 | 2.5 | 9.21 | 0.11124 | -6.8212 |  | -6.8212 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1983 | Мостовской
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-3 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1985 | Мостовской
236 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Прохладная | 35 | 4 | 5.74 | 0.016854 | -1.7569 |  | -1.7569 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Лабинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1971 | Лабинский
237 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ ЛССК | 35 | 4 | 9.03 | 0 | -5.03 |  | -5.03 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Лабинский
238 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Владимирская | 35 | 4 | 19.96 | 0.43258 | -16.3926 |  | -16.3926 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1971 | Лабинский
239 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Откормбаза | 35 | 2.5 | 3.21 | 0.050562 | -0.76056 |  | -0.76056 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1986 | Лабинский
240 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мирный | 35 | 1 | 1.02 | 0.012921 | -0.032921 |  | -0.032921 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1977 | Лабинский
241 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первая Синюха | 35 | 2.5 | 3.25 | 0.097753 | -0.84775 |  | -0.84775 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1979 | Лабинский
242 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 | 2.5 | 1.63 | 0 | 0.87 |  | 0.87 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Лабинский
243 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Харьковская | 35 | 1.6 | 2.14 | 0.012921 | -0.55292 |  | -0.55292 | Т-1 | ТМН-1000/35 | 35/10 | 1 | 1969 | Лабинский
244 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Унароково | 35 | 2.5 | 4.96 | 0.05618 | -2.5162 |  | -2.5162 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Лабинский
245 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Высокая | 35 | 1.6 | 5.5 | 0.018539 | -3.9185 |  | -3.9185 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Лабинский
246 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ МОК | 35 | 4 | 6.86 | 0.016854 | -2.8769 |  | -2.8769 | Т-2 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1968 | Лабинский
247 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Михайловская | 35 | 4 | 22.41 | 0 | -18.41 |  | -18.41 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Мостовской
248 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Полив | 35 | 4 | 2.71 | 0.34944 | 0.94056 |  | 0.94056 | Т-1 | ТМН-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1990 | Курганинский
249 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петропавловская | 35 | 4 | 17.74 | 0.14663 | -13.8866 |  | -13.8866 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Курганинский
250 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Темиргоевская | 35 | 4 | 17.44 | 0.18539 | -13.6254 |  | -13.6254 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Курганинский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1981 | Курганинский
251 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Воздвиженская | 35 | 2.5 | 7.96 | 0.074719 | -5.5347 |  | -5.5347 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1971 | Курганинский
252 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Константиновская | 35 | 2.5 | 8.77 | 1.3219 | -7.5919 |  | -7.5919 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Курганинский
253 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Водозабор | 35 | 4 | 3.71 | 0 | 0.29 |  | 0.29 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1992 | Курганинский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Курганинский
254 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 | 2.5 | 1.59 | 0 | 0.91 |  | 0.91 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Курганинский
255 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Комсомольская | 35 | 2.5 | 6.18 | 0.030337 | -3.7103 |  | -3.7103 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1985 | Курганинский
256 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степная | 35 | 2.5 | 4.58 | 0.070225 | -2.1502 |  | -2.1502 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1985 | Курганинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Курганинский
257 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоалексеевская | 35 | 4 | 8.82 | 0.50618 | -5.3262 |  | -5.3262 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Курганинский
258 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кавказ | 35 | 4 | 4.71 | 0.016854 | -0.72685 |  | -0.72685 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1978 | Курганинский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Курганинский
259 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Восточная | 35 | 4 | 8.81 | 0.10674 | -4.9167 |  | -4.9167 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1979 | Курганинский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1990 | Курганинский
260 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Каладжинская | 35 | 2.5 | 7.99 | 0.1073 | -5.5973 |  | -5.5973 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1990 | Курганинский
261 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ахметовская | 35 | 2.5 | 7.17 | 0.10112 | -4.7711 |  | -4.7711 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1990 | Курганинский
262 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Переправная | 35 | 2.5 | 6.85 | 0.13034 | -4.4803 |  | -4.4803 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1990 | Курганинский
263 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бесленеевская | 35 | 2.5 | 7.84 | 0.08427 | -5.4243 |  | -5.4243 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Лабинский
264 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Губская | 35 | 1.6 | 9.43 | 0.15506 | -7.9851 |  | -7.9851 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Лабинский
265 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Беноково | 35 | 2.5 | 3.47 | 0.048315 | -1.0183 |  | -1.0183 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Мостовской
266 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Костромская | 35 | 1.6 | 3.15 | 0.16854 | -1.7185 |  | -1.7185 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Мостовской
267 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красный Кут | 35 | 2.5 | 3.39 | 0 | -0.89 |  | -0.89 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1973 | Мостовской
268 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ярославская | 35 | 6.3 | 22.85 | 0.54157 | -17.0916 |  | -17.0916 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1967 | Мостовской
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Мостовской
269 | ПАО "Россети Кубань " | Лабинские электрические сети | ПС 35/6 кВ Экскаваторная | 35 | 6.3 | 4.16 | 0 | 2.14 |  | 2.14 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Мостовской
270 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Кущевская | 110 | 31.5 | 8.31 | 0 | 23.19 |  | 23.19 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1991 | Мостовской
|  |  |  | 110 | 31.5 |  |  | 31.5 |  | 31.5 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1990 | Мостовской
271 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шкуринская | 110 | 10 | 5.44 | 1.6011 | 2.9589 |  | 2.9589 | Т-1 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1988 | Лабинский
272 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/10 кВ Червонная | 110 | 2.5 | 5.14 | 0.0022472 | -2.6422 |  | -2.6422 | Т-1 | ТДТНГ-31500/110/35/6 | 110/35/6 | 31.5 | 1963 | Кущевский
273 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Большая Козинка | 35 | 2.5 | 2.34 | 0.030337 | 0.12966 |  | 0.12966 | Т-2 | ТДТНГ-31500/110/35/6 | 110/35/6 | 31.5 | 1964 | Кущевский
274 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Большое Лопатино | 35 | 1.6 | 2.55 | 0.019101 | -0.9691 |  | -0.9691 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1991 | Кущевский
275 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Глебовская | 35 | 1.8 | 4.31 | 0.017416 | -2.5274 |  | -2.5274 | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | 110/10 | 2.5 | 1977 | Ленинградский
276 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ильинская | 35 | 2.5 | 3.84 | 0 | -1.34 |  | -1.34 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Кущевский
277 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Исаевская | 35 | 2.5 | 2.77 | 0.022472 | -0.29247 |  | -0.29247 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1979 | Кущевский
278 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кисляковская | 35 | 2.5 | 5.73 | 0.078652 | -3.3087 |  | -3.3087 | Т-1 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1964 | Кущевский
279 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кущевская | 35 | 6.3 | 47.24 | 0.41573 | -41.3557 |  | -41.3557 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1986 | Кущевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Кущевский
280 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Казачья | 35 | 1.8 | 6.48 | 0.13483 | -4.8148 |  | -4.8148 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Кущевский
281 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новомихайловская | 35 | 1.6 | 5.02 | 0.041573 | -3.4616 |  | -3.4616 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1968 | Кущевский
282 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 | 3.2 | 8.34 | 0.019101 | -5.1591 |  | -5.1591 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1971 | Кущевский
283 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Полтавченская | 35 | 1.6 | 2.3 | 0.039326 | -0.73933 |  | -0.73933 | Т-1 | ТАМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1962 | Кущевский
284 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Раздольная | 35 | 2.5 | 6.04 | 0.10899 | -3.649 |  | -3.649 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1974 | Кущевский
285 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Слюсаревская | 35 | 4 | 7.56 | 0.013483 | -3.5735 |  | -3.5735 | Т-1 | ТМ-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1969 | Ленинградский
286 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Средняя Чубурка | 35 | 1.6 | 2.2 | 0 | -0.6 |  | -0.6 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Кущевский
287 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степнянская | 35 | 4 | 23.84 | 0 | -19.84 |  | -19.84 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Кущевский
288 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шкуринская | 35 | 3.2 | 5.47 | 0.031461 | -2.3015 |  | -2.3015 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1975 | Кущевский
289 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Элеватор | 35 | 4 | 38.63 | 0.24944 | -34.8794 |  | -34.8794 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1971 | Кущевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-400035/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Кущевский
290 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ленинградская | 110 | 16 | 50.23 | 0.36292 | -34.5929 |  | -34.5929 | Т-1 | ТМ-3200/35/10 | 35/10 | 3.2 | 1956 | Кущевский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1973 | Кущевский
291 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ромашки | 110 | 10 | 4.06 | 0.035955 | 5.904 |  | 5.904 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1990 | Кущевский
292 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 | 2.5 | 3.54 | 0.04382 | -1.0838 |  | -1.0838 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1973 | Ленинградский
293 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Заводская | 35 | 1 | 0.56 | 0 | 0.44 |  | 0.44 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1973 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 1983 | Ленинградский
294 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская-1 | 35 | 2.5 | 9.48 | 0.095506 | -7.0755 |  | -7.0755 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-1000/35/0,4 | 35/0,4 | 1 | 1982 | Ленинградский
295 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская-2 | 35 | 2.5 | 4.61 | 0.016854 | -2.1269 |  | -2.1269 | Т-2 | ТМ-1000/35/0,4 | 35/0,4 | 1 | 1982 | Ленинградский
296 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Коржи | 35 | 2.5 | 4.68 | 0.019101 | -2.1991 |  | -2.1991 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Ленинградский
297 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Куликовская | 35 | 1.6 | 4.19 | 0.029213 | -2.6192 |  | -2.6192 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Ленинградский
298 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 | 5.6 | 39.62 | 1.0506 | -35.0706 |  | -35.0706 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Ленинградский
299 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоплатнировская | 35 | 2.5 | 8.76 | 0.11292 | -6.3729 |  | -6.3729 | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1966 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-5600/35/10 | 35/10 | 5.6 | 1966 | Ленинградский
300 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Образцовая | 35 | 2.5 | 5.01 | 0.11348 | -2.6235 |  | -2.6235 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1991 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Ленинградский
301 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ 2-я Пятилетка | 35 | 4 | 10.04 | 0.58989 | -6.6299 |  | -6.6299 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Ленинградский
302 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рощинская | 35 | 4 | 35.09 | 0.6827 | -31.7727 |  | -31.7727 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Ленинградский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Ленинградский
303 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 | 2.5 | 4.17 | 0.005618 | -1.6756 |  | -1.6756 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Ленинградский
304 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Украинская | 35 | 2.5 | 7.98 | 0.013483 | -5.4935 |  | -5.4935 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1979 | Ленинградский
305 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Уманская | 35 | 2.5 | 2.78 | 0.013483 | -0.29348 |  | -0.29348 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1984 | Ленинградский
306 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Ейск-1 | 110 | 16 | 65 | 1.3371 | -50.3371 |  | -50.3371 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Ленинградский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Ленинградский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Ленинградский
307 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/6 кВ Ейск-2 | 110 | 25 | 31.59 | 0.70225 | -7.2922 |  | -7.2922 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | 110/35/6 | 16 | 1966 | Ейский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТРДН-25000/110/6/6 | 110/6 | 25 | 1971 | Ейский
308 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Моревская | 110 | 10 | 3.75 | 0 | 6.25 |  | 6.25 | Т-3 | ТДТН-16000/110/35/6 | 110/35/6 | 16 | 2007 | Ейский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТРДН-25000/110/6/6 | 110/6 | 25 | 1980 | Ейский
309 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 | 10 | 14.78 | 0.10449 | -4.8845 |  | -4.8845 | Т-2 | ТДН-16000/110/6 | 110/6 | 16 | 1976 | Ейский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1966 | Ейский
310 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 | 2.5 | 25.06 | 0.72169 | -23.2817 |  | -23.2817 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1974 | Ейский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1980 | Ейский
311 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Азовец | 35 | 4 | 4.38 | 0.32247 | -0.70247 |  | -0.70247 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1990 | Ейский
312 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Должанская | 35 | 4 | 37.58 | 1.3101 | -34.8901 | 6.1 | -28.7901 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Ейский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1986 | Ейский
313 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский зерносовхоз | 35 | 4 | 11.66 | 0.10225 | -7.7622 |  | -7.7622 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1984 | Ейский
314 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский свиносовхоз | 35 | 2.5 | 5.17 | 0.013483 | -2.6835 |  | -2.6835 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Ейский
315 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Копанская | 35 | 2.5 | 11.59 | 0.17416 | -9.2642 |  | -9.2642 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 |  | Ейский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1973 | Ейский
316 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кухаривка | 35 | 2.5 | 18.43 | 0.3618 | -16.2918 |  | -16.2918 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Ейский
317 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Камышеватская | 35 | 2.5 | 12.64 | 0.12135 | -10.2613 |  | -10.2613 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Ейский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Ейский
318 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Моревская | 35 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Ейский
319 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Лиманская | 35 | 2.5 | 3.11 | 0.022472 | -0.63247 |  | -0.63247 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Ейский
320 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Плодоовощ | 35 | 2.5 | 25.14 | 0.42022 | -23.0602 |  | -23.0602 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Ейский
321 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Путь к коммунизму | 35 | 2.5 | 9.04 | 0.074157 | -6.6142 |  | -6.6142 | Т-1 | ТМ-1800/35/10 | 35/10 | 1.8 | 1974 | Ейский
322 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Советская | 35 | 2.5 | 6.85 | 0.005618 | -4.3556 |  | -4.3556 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Ейский
323 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Урожайная | 35 | 2.5 | 9.48 | 0.27191 | -7.2519 |  | -7.2519 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Ейский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Ейский
324 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ясенская | 35 | 2.5 | 6.13 | 0 | -3.63 |  | -3.63 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Ейский
325 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Старощербиновская | 110 | 10 | 41.98 | 0.32247 | -32.3025 |  | -32.3025 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Ейский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Ейский
326 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Щербиновский свиносовхоз | 110 | 16 | 7.01 | 0.097753 | 8.8922 |  | 8.8922 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1967 | Ейский
327 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Глафировская | 35 | 2.5 | 5.35 | 0.2382 | -3.0882 |  | -3.0882 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1977 | Щербиновский
328 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ей-Укрепление | 35 | 2.5 | 10.17 | 0.091011 | -7.761 |  | -7.761 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1977 | Щербиновский
329 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Екатериновка | 35 | 2.5 | 8.29 | 0 | -5.79 |  | -5.79 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1983 | Щербиновский
330 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Загорская | 35 | 2.5 | 3.61 | 0 | -1.11 |  | -1.11 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Щербиновский
331 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Нерест | 35 | 4 | 18.91 | 0.16854 | -15.0785 |  | -15.0785 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1968 | Щербиновский
332 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новощербиновская | 35 | 2.5 | 17.44 | 0.14494 | -15.0849 |  | -15.0849 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Щербиновский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Щербиновский
333 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шабельск | 35 | 4 | 8.28 | 0.14607 | -4.4261 |  | -4.4261 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1984 | Щербиновский
334 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-1 | 35 | 2.5 | 9.79 | 0.005618 | -7.2956 |  | -7.2956 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Щербиновский
335 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 | 2.5 | 0.46 | 0 | 2.04 |  | 2.04 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Щербиновский
336 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Староминской Зерносовхоз 1 | 35 | 1.6 | 1.83 | 0 | -0.23 |  | -0.23 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 2007 | Щербиновский
337 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Староминской Зерносовхоз 2 | 35 | 2.5 | 4.75 | 0 | -2.25 |  | -2.25 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1966 | Староминский
338 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 | 1.6 | 5.27 | 0.050562 | -3.7206 |  | -3.7206 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Староминский
339 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Трудовая | 35 | 2.5 | 10.16 | 0.039326 | -7.6993 |  | -7.6993 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1970 | Староминский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Староминский
340 | ПАО "Россети Кубань " | Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ясени | 35 | 1.6 | 4.24 | 0.019101 | -2.6591 |  | -2.6591 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1970 | Староминский
341 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Славянская | 110 | 25 | 31.93 | 0.6236 | -7.5536 |  | -7.5536 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Староминский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Староминский
342 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Радуга | 110 | 10 | 32.69 | 1.5486 | -24.2386 |  | -24.2386 | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | 35/10 | 1.6 | 1970 | Староминский
343 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 110 | 16 | 1.3 | 0.73438 | 13.9656 |  | 13.9656 | Т-1 | ТДТН-16000/110-СТУ-27-362-6000 | 110/35/10 | 16 | 1968 | Славянский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДН-16000/110/10 | 110/35/10 | 16 | 1991 | Славянский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДН-10000/110-70У1 | 110/10 | 10 | 1980 | Славянский
344 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Темрюк | 110 | 16 | 1.01 | 6.1754 | 8.8146 |  | 8.8146 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1996 | Темрюкский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1997 | Темрюкский
345 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Курчанская | 110 | 10 | 48.19 | 1.6292 | -39.8192 |  | -39.8192 | Т-3 | ТДТН-25000/110/35/6 | 110/35/6 | 25 | 1978 | Темрюкский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1977 | Темрюкский
346 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Забойская | 110 | 10 | 2.97 | 0.016854 | 7.0131 |  | 7.0131 | Т-2 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1997 | Темрюкский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТДН-10000/110 70У1 | 110/6 | 10 | 1969 | Темрюкский
347 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПТФ | 110 | 10 | 31.07 | 0 | -21.07 |  | -21.07 | Т-2 | ТМН-6300/110 | 110/6 | 6.3 | 1982 | Темрюкский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/6 | 10 | 1968 | Славянский
348 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 110 | 16 | 35.58 | 1.0461 | -20.6261 |  | -20.6261 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/6 | 10 | 1968 | Славянский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТДН-10000/110У1 | 110/10 | 10 | 1980 | Славянский
349 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Кирова | 110 | 10 | 26.24 | 1.7596 | -17.9996 |  | -17.9996 | Т-2 | ТДН-10000/110У1 | 110/10 | 10 | 1990 | Славянский
350 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Ханьковская | 110 | 15 | 2.97 | 0 | 12.03 |  | 12.03 | Т-1 | ТДТН-16000/110-66-У1 | 110/35/10 | 16 | 1970 | Славянский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-10000/110-У1 | 110/35/10 | 10 | 1990 | Славянский
351 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Н.Петровская | 110 | 16 | 10.88 | 0 | 5.12 |  | 5.12 | Т-1 | ТДН-10000/110-У1 | 110/10 | 10 | 1992 | Красноармейский
352 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Н.Мышастовская | 110 | 10 | 5.17 | 0 | 4.83 |  | 4.83 | Т-1 | ТДТГ-15000/110У1 | 110/35/6 | 15 | 1956 | Славянский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-16000/110-66-У1 | 110/35/6 | 16 | 1972 | Славянский
353 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ С.Н.Стеблиевская | 110 | 16 | 3.01 | 0.52022 | 12.4698 |  | 12.4698 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Славянский
354 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 110 | 16 | 2.1 | 2.426 | 11.474 |  | 11.474 | Т-1 | ТДТН-10000/110-79У1 | 110/35/10 | 10 | 1985 | Красноармейский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-10000/110-79У1 | 110/35/10 | 10 | 1977 | Красноармейский
355 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Галицина | 110 | 2.5 | 2.29 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Красноармейский
356 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ ЧОРС-2 | 110 | 6.3 | 3.57 | 0 | 2.73 |  | 2.73 | Т-1 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1973 | Красноармейский
357 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский в/д | 110 | 2.5 | 17.15 | 2.2472 | -16.8972 |  | -16.8972 | Т-2 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1973 | Красноармейский
|  |  |  | 110 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМН-2500/110-6У1 | 110/6 | 2.5 | 1976 | Славянский
358 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Коржевская | 110 | 6.3 | 11.79 | 0.16831 | -5.6583 |  | -5.6583 | Т-1 | ТМН-6300/110-71У1 | 110/6 | 6.3 | 1978 | Славянский
359 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 | 2.5 | 4.64 | 0.84045 | -2.9804 |  | -2.9804 | Т-1 | ТМН-2500/110 | 110/6 | 2.5 | 1969 | Темрюкский
360 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Полтавская | 110 | 2.5 | 67.73 | 0.26798 | -65.498 |  | -65.498 | Т-2 | ТМН-2500/110 | 110/6 | 2.5 | 1970 | Темрюкский
361 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ С.Титаровская | 110 | 6.3 | 0.42 | 2.1944 | 3.6856 |  | 3.6856 | Т-1 | ТМН-6300/110-71У1 | 110/6 | 6.3 | 1978 | Славянский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМН-2500/110-73У1 | 110/10 | 2.5 | 1974 | Славянский
362 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Стрелка | 35 | 4 | 2.81 | 2.1966 | -1.0066 |  | -1.0066 | Т-1 | ТМН-2500/110-73У1 | 110/10 | 2.5 | 1978 | Красноармейский
363 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черноморская | 35 | 4 | 45.26 | 9.8298 | -51.0898 |  | -51.0898 | Т-1 | ТМ-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1969 | Темрюкский
364 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ильичёвская | 35 | 4 | 3.18 | 0.54157 | 0.27843 |  | 0.27843 | Т-2 | ТМН-6300/110-71У1 | 110/10 | 6.3 | 1981 | Темрюкский
365 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рыбзавод | 35 | 4 | 42.12 | 0.17865 | -38.2987 |  | -38.2987 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1989 | Темрюкский
366 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-9 | 35 | 2.5 | 3.91 | 0 | -1.41 |  | -1.41 | Т-1 | ТМН-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 2001 | Темрюкский
367 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-14 | 35 | 2.5 | 1.99 | 0 | 0.51 |  | 0.51 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1991 | Темрюкский
368 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Проточная | 35 | 2.5 | 4.2 | 0.35056 | -2.0506 |  | -2.0506 | Т-1 | ТМН-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1963 | Темрюкский
369 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 | 4 | 23.87 | 0.93876 | -20.8088 | 5.4 | -15.4088 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/6 | 2.5 | 1978 | Славянский
|  |  |  | 35 | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 3.2 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Славянский
370 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рассвет | 35 | 2.5 | 9.31 | 0.22978 | -7.0398 |  | -7.0398 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Славянский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1972 | Славянский
371 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тиховский г/у | 35 | 2.5 | 0.78 | 0 | 1.72 |  | 1.72 | Т-2 | ТМ-3200/35 У1 | 35/10 | 3.2 | 1968 | Славянский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Красноармейский
372 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Октябрьская | 35 | 2.5 | 11.44 | 0.27753 | -9.2175 |  | -9.2175 | Т-2 | ТМ-2500/35-04У1 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Славянский
373 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крупская | 35 | 2.5 | 57.23 | 0.016854 | -54.7469 |  | -54.7469 | Т-2 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Славянский
374 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Джерелиевская | 35 | 2.5 | 3.34 | 0.10034 | -0.94034 |  | -0.94034 | Т-1 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Красноармейский
375 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ивановская-2 | 35 | 2.5 | 9 | 0.8427 | -7.3427 |  | -7.3427 | Т-2 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Красноармейский
376 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Птицефабрика | 35 | 2.5 | 3.4 | 0 | -0.9 |  | -0.9 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Красноармейский
377 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Запорожская | 35 | 4 | 7.29 | 7.9427 | -11.2327 |  | -11.2327 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Красноармейский
378 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сладковская | 35 | 2.5 | 7.02 | 0.050562 | -4.5706 |  | -4.5706 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Красноармейский
379 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ивановская | 35 | 3.2 | 4.67 | 0.55562 | -2.0256 |  | -2.0256 | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1978 | Темрюкский
380 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тамань | 35 | 4 | 28.1 | 5.5737 | -29.6737 |  | -29.6737 | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1975 | Темрюкский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Славянский
381 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бараниковская | 35 | 2.5 | 15.38 | 0.60225 | -13.4822 |  | -13.4822 | Т-1 | ТМН-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1967 | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-4000/35 У1 | 35/10 | 4 | 1974 | Темрюкский
382 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Фанагория | 35 | 4 | 27.97 | 2.3275 | -26.2975 |  | -26.2975 | Т-2 | ТМН-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1991 | Темрюкский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Славянский
383 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Анастасиевская-1 | 35 | 4 | 18.86 | 1.2 | -16.06 |  | -16.06 | Т-2 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1968 | Славянский
384 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 | 10 | 32.2 | 4.2864 | -26.4864 |  | -26.4864 | Т-1 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1980 | Темрюкский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1967 | Темрюкский
385 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 | 4 | 23.4 | 0.085955 | -19.486 |  | -19.486 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1973 | Славянский
386 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-12 | 35 | 4 | 17.5 | 2.2463 | -15.7463 |  | -15.7463 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2006 | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2008 | Красноармейский
387 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ Голубая Нива | 35 | 4 | 11.4 | 0.26124 | -7.6612 |  | -7.6612 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1973 | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/6 | 4 | 1979 | Славянский
388 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-5 КУОС | 35 | 4 | 8.44 | 0 | -4.44 |  | -4.44 | Т-2 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1980 | Славянский
389 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черный Ерик | 35 | 2.5 | 4.7 | 0.12921 | -2.3292 |  | -2.3292 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1973 | Славянский
390 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мирная | 35 | 4 | 18.47 | 0.4173 | -14.8873 |  | -14.8873 | Т-2 | ТМ-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1979 | Славянский
391 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Голубицкая | 35 | 10 | 12.42 | 6.3371 | -8.7571 |  | -8.7571 | Т-1 | ТМ-4000/35У1 | 35/6 | 4 | 1981 | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Славянский
392 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 | 4 | 6.09 | 0 | -2.09 |  | -2.09 | Т-1 | ТМН-4000/35У1 | 35/10 | 4 | 1985 | Темрюкский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТДНС-10000/35ВМУ1 | 35/10 | 10 | 2008 | Темрюкский
393 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Головной водозабор | 35 | 2.5 | 1.45 | 0.031461 | 1.0185 |  | 1.0185 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2016 | Темрюкский
394 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ МЧОС-4 | 35 | 4 | 7.8 | 0 | -3.8 |  | -3.8 | Т-1 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/6 | 4 | 1986 | Темрюкский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1986 | Темрюкский
395 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Слободка | 35 | 6.3 | 3.33 | 0 | 2.97 |  | 2.97 | Т-1 | ТМН-2500/35-80У1 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Красноармейский
396 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Деревянковская** |  |  | 1.67 | 0 | -1.67 |  | -1.67 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/6 | 4 | 1976 | Красноармейский
397 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ С.Н.Стеблиевская | 35 | 4 | 17.37 | 0 | -13.37 |  | -13.37 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/6 | 4 | 1976 | Красноармейский
398 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ахтанизовская | 35 | 4 | 28.38 | 3.1393 | -27.5193 |  | -27.5193 | Т-1 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1982 | Славянский
399 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мичуринская | 35 | 4 | 22.85 | 2.4744 | -21.3244 |  | -21.3244 | [5 empty] | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1968 | Красноармейский
400 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черноерковская | 35 | 2.5 | 10.48 | 0.65506 | -8.6351 |  | -8.6351 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1977 | Темрюкский
401 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Анастасиевская-2 | 35 | 2.5 | 3.17 | 0.2782 | -0.9482 |  | -0.9482 | Т-1 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1981 | Красноармейский
402 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Зеленская | 35 | 1.6 | 1.42 | 0.030337 | 0.14966 |  | 0.14966 | Т-2 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1981 | Красноармейский
403 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черноерковская передвижка | 35 | 1.6 | 0.48 | 0 | 1.12 |  | 1.12 | Т-1 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Славянский
404 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ МЧОС-1А | 35 | 1.6 | 7.74 | 0 | -6.14 |  | -6.14 | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Славянский
405 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рисовая | 35 | 1.8 | 4.81 | 0.033708 | -3.0437 |  | -3.0437 | Т-1 | ТМ-1600/35У1 | 35/10 | 1.6 | 1978 | Красноармейский
406 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ НИ-11 | 35 | 1.6 | 11.9 | 0 | -10.3 |  | -10.3 | Т-1 | ТМ-1600/35У1 | 35/10 | 1.6 | 1966 | Славянский
407 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ МЧОС-1 | 35 | 1 | 7.89 | 0 | -6.89 |  | -6.89 | Т-1 | ТМ-1600/35У1 | 35/6 | 1.6 | 1977 | Красноармейский
408 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ МЧОС-2 | 35 | 0.56 | 15.34 | 0 | -14.78 |  | -14.78 | Т-1 | ТАМ-1800/35 | 35/10 | 1.8 | 1967 | Славянский
409 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Кирпичный завод | 35 | 0.56 | 2.94 | 0 | -2.38 |  | -2.38 | Т-1 | ТМ-1600/35У1 | 35/10 | 1.6 | 1981 | Красноармейский
410 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС-4 ПАОС | 35 | 0.63 | 2.78 | 0 | -2.15 |  | -2.15 | [5 empty] | Красноармейский
|  |  |  | 35 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Т-1 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1975 | Красноармейский
411 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС-2 ПАОС | 35 | 1 | 1.8 | 0 | -0.8 |  | -0.8 | Т-1 | ТМ-560/35 | 35/0,4 | 0.56 | 1969 | Красноармейский
412 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС6 ПАОС | 35 | 1 | 1.3 | 0 | -0.3 |  | -0.3 | Т-1 | ТМ-560/35 | 35/0,4 | 0.56 | 1969 | Красноармейский
413 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС-1 ПАОС | 35 | 1 | 1.58 | 0 | -0.58 |  | -0.58 | Т-1 | ТМ-630/35 | 35/0,4 | 0.63 | 1969 | Славянский
414 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС-5 ПАОС | 35 | 1 | 2.04 | 0 | -1.04 |  | -1.04 | Т-2 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1969 | Славянский
|  |  |  | 35 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Т-1 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1970 | Славянский
415 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ НС-3 ПАОС | 35 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |  | 0 | Т-1 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1967 | Славянский
416 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 220/110/35/10 кВ Порт | 220 | 200 | 52.21 | 110.9674 | 36.8226 |  | 36.8226 | Т-1 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1969 | Славянский
|  |  |  | 220 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | Т-1 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1970 | Славянский
|  |  |  | 220 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТМ-1000/35 | 35/0,4 | 1 | 1970 | Славянский
|  |  |  | 220 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМ-320/35 | 35/0,4 | 0.32 | 1970 | Славянский
417 | ПАО "Россети Кубань " | Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Плавни | 35 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 2.5 | АТ-1 | АТДЦТН-200000/220/110-ВМ У1 | 220/110/10 | 200 | 2017 | Темрюкский
418 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Головинка | 110 | 6.3 | 22.52 | 0.46067 | -16.6807 |  | -16.6807 | АТ-2 | АТДЦТН-200000/220/110-ВМ У1 | 220/110/10 | 200 | 2017 | Темрюкский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТДТН-16000/110-ВМ У1 | 110/35/10 | 16 | 2017 | Темрюкский
419 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Нор-Луйс | 110 | 10 | 10.69 | 0.73371 | -1.4237 |  | -1.4237 | Т-2 | ТДТН-16000/110-ВМ У1 | 110/35/10 | 16 | 2017 | Темрюкский
420 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/6 кВ Туапсе | 110 | 16 | 42.8 | 16.2385 | -43.0385 |  | -43.0385 | Т-1 | ТМН-6300/110/11 | 110/10 | 6.3 | 1977 | Лазаревский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТМН-6300/110/11-80 У1 | 110/10 | 6.3 | 1982 | Лазаревский
|  |  |  | 110 |  | 233.35 |  | -233.35 |  | -233.35 | Т-1 | ТДН-10000/110/11-70 У1 | 110/10 | 10 | 1980 | Дагомыский
421 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Джубга | 110 | 10 |  | 2.6109 | 7.3891 |  | 7.3891 | Т-1 | ТДН-16000/110/6.6-66 | 110/6 | 16 | 1974 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 10 | 47.32 |  | -37.32 |  | -37.32 | Т-2 | ТДН-16000/110/6.6-66 | 110/6 | 16 | 1974 | Туапсинский
422 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новомихайловская | 110 | 10 |  | 2.3079 | 7.6921 |  | 7.6921 | Т-3 | - | - | - | - | -
|  |  |  | 110 | 10 | 55.02 |  | -45.02 |  | -45.02 | Т-1 | ТДН-10000/110/11-70 У1 | 110/10 | 10 | 1973 | Туапсинский
423 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Небуг | 110 | 25 |  | 11.6422 | 13.3578 |  | 13.3578 | Т-2 | ТДН-10000/110/11-70 У1 | 110/10 | 10 | 1950 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 25 | 16.93 |  | 8.07 |  | 8.07 | Т-1 | ТДН-10000/110/11-70У1 | 110/10 | 10 | 1991 | Туапсинский
424 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/6 кВ Водозабор | 110 | 3.2 |  | 0.94045 | 2.2596 |  | 2.2596 | Т-2 | ТДН-10000/110/11-70 У1 | 110/10 | 10 | 1967 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 6.3 | 10.6 |  | -4.3 |  | -4.3 | Т-1 | ТДН-25000/110/10 | 110/10 | 25 | 2008 | Туапсинский
425 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Аше | 110 | 10 | 190.47 | 1.1669 | -181.6369 |  | -181.6369 | Т-2 | ТДН-25000/110/10 | 110/10 | 25 | 2008 | Туапсинский
426 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Сочи | 110 | 40 |  | 16.4713 | 23.5287 |  | 23.5287 | Т-1 | ТАМГ-3200/110/6.6 | 110/6 | 3.2 | 1967 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТМН-6300/110/6.6 | 110/6 | 6.3 | 1998 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДН-10000/110/11-70 У1 | 110/10 | 10 | 1973 | Лазаревский
427 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/6 кВ Пасечная | 110 | 16 | 151.27 | 5.5446 | -140.8146 | 48 | -92.8146 | Т-1 | ТДТН 40000/110/11/6.6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН 40000/110/11/6.6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Сочинский
428 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Родниковая | 110 | 25 | 66.54 | 4.7338 | -46.2738 |  | -46.2738 | Т-3 | ТДТН 40000/110/11/6.6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДН-16000/110-66 | 110/6 | 16 | 1972 | Сочинский
429 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Верещагинская | 110 | 25 | 76.81 | 4.6599 | -56.4699 |  | -56.4699 | Т-2 | ТДН-16000/110-66 | 110/6 | 16 | 1972 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/10 | 25 | 2007 | Сочинский
430 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Хоста | 110 | 25 | 70.79 | 13.0147 | -58.8047 |  | -58.8047 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/10 | 25 | 2007 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Сочинский
431 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ Мацеста | 110 | 25 | 91.18 | 10.7452 | -76.9252 |  | -76.9252 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДТН-25000/110-У1 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Хостинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-25000/110-У1 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Хостинский
432 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Кудепста | 110 | 16 | 77.82 | 17.7239 | -79.5439 | 18 | -61.5439 | Т-1 | ТДТН-25000/110-ВМУ1 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Хостинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-25000/110-ВМУ1 | 110/10/6 | 25 | 2007 | Хостинский
433 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Адлер | 110 | 25 | 95.11 | 11.9329 | -82.0429 | 30 | -52.0429 | Т-3 | ТРДН-40000/110 ВМУ 1 | 110/10 | 40 | 2012 | Хостинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДН-16000/110-66* | 110/10 | *16 | 1993 | Хостинский
434 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Южная | 110 | 40 | 386.47 | 11.1394 | -357.6094 |  | -357.6094 | Т-2 | ТДН-16000/110-66* | 110/10 | *16 | 1993 | Хостинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДТН-25000/110-66 | 110/10/6 | 25 | 1975 | Адлерский
435 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Каменка | 110 | 6.3 | 41.04 | 1.4865 | -36.2265 |  | -36.2265 | Т-2 | ТДТН-25000/110-67 У1 | 110/10/6 | 25 | 1979 | Адлерский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2007 | Адлерский
436 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Кепша | 110 | 2.5 | 8.11 | 0.48315 | -6.0931 |  | -6.0931 | Т-2 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2007 | Адлерский
437 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Альпийская | 110 | 25 | 92.46 | 0 | -67.46 |  | -67.46 | Т-1 | ТМТ-6300/110/35/10 | 110/10 | 6.3 | 1970 | Адлерский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТМ-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1968 | Адлерский
438 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Лоо | 110 | 10 | 60.47 | 2.809 | -53.279 |  | -53.279 | Т-1 | ТМН-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1987 | Краснополянский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТДТН-25000/110У1 | 110/10 | 25 | 2007 | Сочинский
439 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Волконка | 110 | 16 | 86.6 | 4.1429 | -74.7429 |  | -74.7429 | Т-2 | ТДТН-25000/110У1 | 110/10 | 25 | 2007 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДН-10000/110-70 У1 | 110/10 | 10 | 1983 | Дагомыский
440 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Лермонтово | 110 | 10 | 28.51 | 1.4865 | -19.9965 |  | -19.9965 | Т-2 | ТДН-10000/110-70 У1 | 110/10 | 10 | 1983 | Дагомыский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТДН-16000/110-79 У1 | 110/10 | 16 | 1980 | Лазаревский
441 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ольгинка | 110 | 25 | 30.15 | 5.5067 | -10.6567 |  | -10.6567 | Т-2 | ТРДН-25000/110-ВМУ1 | 110/10 | 25 | 2007 | Лазаревский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДН-10000/110-70 У1 | 110/10 | 10 | 1983 | Туапсинский
442 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Вишневая | 110 | 40 | 73.34 | 10.5138 | -43.8538 |  | -43.8538 | Т-2 | ТДН-10000/110-70 У1 | 110/10 | 10 | 1983 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТРДН-25000/110-ВУ1 | 110/10 | 25 | 2008 | Туапсинский
443 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Бытха | 110 | 40 | 76.45 | 14.8966 | -51.3466 |  | -51.3466 | Т-2 | ТРДН-25000/110-ВУ1 | 110/10 | 25 | 2008 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2010 | Сочинский
444 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Бочаров Ручей | 110 | 40 | 53.89 | 17.9662 | -31.8562 |  | -31.8562 | Т-2 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2010 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2008 | Сочинский
445 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Терминал | 110 | 40 | 15.01 | 0.5618 | 24.4282 |  | 24.4282 | Т-2 | ТРДН-40000/110-ВМУ1 | 110/10 | 40 | 2008 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2012 | Сочинский
446 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Лазурная | 110 | 10 | 10.21 | 0.016854 | -0.22685 |  | -0.22685 | Т-2 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2012 | Сочинский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Туапсинский
447 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Веселое | 110 | 80 | 100.24 | 0 | -20.24 |  | -20.24 | Т-2 | ТДТН-40000/110/10/6 | 110/10/6 | 40 | 2007 | Туапсинский
|  |  |  | 110 | 80 |  |  | 80 |  | 80 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 2017 | Туапсинский
448 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Временая | 110 | 40 | 34.04 | 0 | 5.96 |  | 5.96 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | 110/10 | 10 | 2017 | Туапсинский
449 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Изумрудная | 110 | 40 | 111.61 | 7.6572 | -79.2672 |  | -79.2672 | Т-1 | ТДТН-16000/110-80У1 | 110/35/10 | 16 | 1986 | Брюховецкий
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТМ-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1974 | Брюховецкий
450 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Имеретинская | 110 | 80 | 79.11 | 19.8315 | -18.9415 |  | -18.9415 | Т-1 | ТДТН-16000/110-80У1 | 110/35/10 | 16 | 1985 | Каневской
|  |  |  | 110 | 80 |  |  | 80 |  | 80 | Т-1 | ТДТН-16000/110У1 | 110/35/10 | 16 | 1994 | Каневской
451 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лаура | 110 | 40 | 59.04 | 0 | -19.04 |  | -19.04 | Т-2 | ТДТН-16000/110У1 | 110/35/10 | 16 | 1993 | Каневской
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1983 | Каневской
452 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Ледовый дворец | 110 | 80 | 50.6 | 9.2402 | 20.1598 |  | 20.1598 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1975 | Каневской
|  |  |  | 110 | 80 |  |  | 80 |  | 80 | Т-2 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1979 | Каневской
453 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Мзымта | 110 | 40 | 9.04 | 0 | 30.96 |  | 30.96 | Т-1 | ТДТН-16000/110-80У1 | 110/35/10 | 16 | 1984 | Калининский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТНЖ-25000/110/27-81У1 | 110/27,5/10 | 25 | 1985 | Калининский
454 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Роза Хутор | 110 | 40 | 13.43 | 0 | 26.57 |  | 26.57 | Т-3 | ТДТНЖ-25000/110/27,5/10 | 110/25,7/10 | 25 | 1985 | Калининский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1966 | Калининский
455 | ПАО "Россети Кубань " | Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Спортивная | 110 | 40 | 0 | 0.65124 | 39.3488 |  | 39.3488 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1966 | Калининский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТАМГ-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1961 | Калининский
456 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Переясловская | 110 | 16 | 22.67 | 0.31124 | -6.9812 |  | -6.9812 | Т-2 | ТМН-2500/110-80У1 | 110/10 | 2.5 | 1981 | Калининский
457 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новоджерелиевская | 110 | 6.3 | 21.62 | 0.17416 | -15.4942 |  | -15.4942 | Т-1 | ТМН-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1969 | Калининский
458 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Албаши | 110 | 16 | 9.44 | 0.15393 | 6.4061 |  | 6.4061 | Т-1 | ТАМГ-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1968 | Калининский
459 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Газоаппарат | 110 | 16 | 12.82 | 0 | 3.18 |  | 3.18 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1974 | Калининский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1958 | Приморско-Ахтарский
460 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Коммунар | 110 | 10 | 2.07 | 0 | 7.93 |  | 7.93 | Т-2 | ТДТГ-10000/110/35/10 | 110/35/10 | 10 | 1966 | Приморско-Ахтарский
461 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Челбасская | 110 | 16 | 8.66 | 0.061236 | 7.2788 |  | 7.2788 | Т-1 | ТДН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1978 | Приморско-Ахтарский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1975 | Приморско-Ахтарский
462 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/27,5/10 кВ Калининская | 110 | 16 | 31.51 | 0.18539 | -15.6954 |  | -15.6954 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Приморско-Ахтарский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТРДН-25000/110-У1 | 110/10 | 25 | 1987 | Тимашевский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТРДН-25000/110-У1 | 110/10 | 25 | 1987 | Тимашевский
463 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Лебеди | 110 | 10 | 3.21 | 0 | 6.79 |  | 6.79 | Т-1 | ТДТНГ-15000/110 | 110/35/10 | 15 | 1969 | Тимашевский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1973 | Тимашевский
464 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новониколаевская | 110 | 2.5 | 11.52 | 0.38315 | -9.4031 |  | -9.4031 | Т-1 | ТДН-10000/110-70У1 | 110/10 | 10 | 1983 | Тимашевский
|  |  |  | 110 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1974 | Тимашевский
465 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ Гривенская | 110 | 6.3 | 14.75 | 0.93596 | -9.386 |  | -9.386 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1974 | Тимашевский
466 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ Гречаная Балка | 110 | 2.5 | 11.21 | 0.10787 | -8.8179 |  | -8.8179 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1980 | Тимашевский
467 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Бойко-Понура | 110 | 10 | 8.78 | 0.1573 | 1.0627 |  | 1.0627 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1977 | Брюховецкий
468 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ольгинская | 110 | 10 | 16.96 | 0.28146 | -7.2415 |  | -7.2415 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Брюховецкий
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1977 | Брюховецкий
469 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Приморско-Ахтарская | 110 | 16 | 22.27 | 0.4573 | -6.7273 |  | -6.7273 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Брюховецкий
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТМН-4000/35-86У1 | 35/10 | 4 | 1974 | Брюховецкий
470 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новонекрасовская | 110 | 16 | 3.39 | 0.030337 | 12.5797 |  | 12.5797 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Брюховецкий
471 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ АПК Кубань | 110 | 25 | 66.49 | 1.6899 | -43.1799 |  | -43.1799 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Брюховецкий
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1982 | Каневской
472 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Тимашевская | 110 | 15 | 31.7 | 0.68315 | -17.3831 |  | -17.3831 | Т-2 | ТМН-2500/35 У1 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Каневской
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Брюховецкий
473 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/10 кВ Роговская | 110 | 10 | 24.28 | 0.85393 | -15.1339 |  | -15.1339 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1970 | Брюховецкий
474 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Свинокомплекс | 110 | 16 | 5.88 | 0.08427 | 10.0357 |  | 10.0357 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Брюховецкий
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМН-6300/35 | 35/10 | 6.3 | 1977 | Каневской
475 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 110/35/10 Медведовская | 110 | 16 | 14.82 | 0.2618 | 0.9182 |  | 0.9182 | Т-2 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1975 | Каневской
476 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Батуринская | 35 | 4 | 13.87 | 0.098876 | -9.9689 |  | -9.9689 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1975 | Каневской
477 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Большой Бейсуг | 35 | 2.5 | 5.31 | 0.33933 | -3.1493 |  | -3.1493 | Т-2 | ТМН-4000/35-У1 | 35/10 | 4 | 1987 | Каневской
478 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гарбуз Балка | 35 | 4 | 2.76 | 0.61798 | 0.62202 |  | 0.62202 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1969 | Каневской
479 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Заветы Ильича | 35 | 4 | 20.8 | 0.35169 | -17.1517 |  | -17.1517 | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2017 | Каневской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Каневской
480 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Лебяжий Остров | 35 | 2.5 | 3.37 | 0.011236 | -0.88124 |  | -0.88124 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1970 | Каневской
481 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новое Село | 35 | 2.5 | 6.51 | 0.016854 | -4.0269 |  | -4.0269 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Каневской
482 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Каневской откормсовхоз | 35 | 2.5 | 3.07 | 0 | -0.57 |  | -0.57 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1976 | Каневской
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМН-4000/35-75У1 | 35/10 | 4 | 1968 | Каневской
483 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Свободная | 35 | 2.5 | 5.17 | 0 | -2.67 |  | -2.67 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1977 | Каневской
484 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Переясловская | 35 | 4 | 22.67 | 0.44719 | -19.1172 |  | -19.1172 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Каневской
485 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Чепигинская | 35 | 2.5 | 6.16 | 0.005618 | -3.6656 |  | -3.6656 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Каневской
486 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Водозабор | 35 | 6.3 | 39.38 | 1.4433 | -34.5233 |  | -34.5233 | Т-1 | ТМ-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1979 | Каневской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1985 | Каневской
487 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Калинина | 35 | 4 | 14.92 | 0.033708 | -10.9537 |  | -10.9537 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1982 | Каневской
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Каневской
488 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Каневская | 35 | 6.3 | 53.31 | 0.80169 | -47.8117 | 3.7 | -44.1117 | Т-1 | ТМН-4000/35-75У1 | 35/10 | 4 | 1972 | Каневской
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1982 | Каневской
489 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кирова | 35 | 4 | 11.84 | 0.02809 | -7.8681 |  | -7.8681 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Каневской
490 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красногвардеец | 35 | 2.5 | 6.45 | 0.0033708 | -3.9534 |  | -3.9534 | Т-1 | ТМ-1800/35 | 35/10 | 1.8 | 1963 | Каневской
491 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубанская Степь | 35 | 2.5 | 3.22 | 0.013483 | -0.73348 |  | -0.73348 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Каневской
492 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубань | 35 | 4 | 7.06 | 0 | -3.06 |  | -3.06 | Т-1 | ТМ-2500/35/64-У1 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Калининский
493 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новодеревянковская | 35 | 4 | 15.48 | 0.083708 | -11.5637 |  | -11.5637 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Калининский
494 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Минская | 35 | 6.3 | 21.29 | 0.13022 | -15.1202 |  | -15.1202 | Т-1 | ТМ-4000/35/64-У1 | 35/6 | 4 | 1979 | Калининский
495 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Откормбаза | 35 | 2.5 | 3.55 | 0.014045 | -1.064 |  | -1.064 | Т-2 | ТМН-4000/35н-73-У1 | 35/6 | 4 | 1984 | Калининский
496 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Раздольная | 35 | 2.5 | 0.41 | 0 | 2.09 |  | 2.09 | Т-1 | ТМН-4000/35-80-У1 | 35/10 | 4 | 1986 | Калининский
497 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сухие Челбасы | 35 | 4 | 4.3 | 0.016854 | -0.31685 |  | -0.31685 | Т-2 | ТМН-4000/35-80-У1 | 35/10 | 4 | 1986 | Калининский
498 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Труд | 35 | 4 | 3.82 | 0.5618 | -0.3818 |  | -0.3818 | Т-3 | ТМН-4000/35-80-У1 | 35/10 | 4 | 1986 | Калининский
499 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Привольная | 35 | 4 | 16.12 | 0.088764 | -12.2088 |  | -12.2088 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1997 | Калининский
500 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Придорожная | 35 | 2.5 | 3.99 | 0.098315 | -1.5883 |  | -1.5883 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1979 | Калининский
501 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Победа | 35 | 4 | 5.37 | 0.5 | -1.87 |  | -1.87 | Т-2 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1979 | Калининский
502 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Спортивная | 35 | 4 | 16 | 0.085955 | -12.086 |  | -12.086 | Т-2 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Калининский
503 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шеченко | 35 | 1.6 | 0.66 | 0 | 0.94 |  | 0.94 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1975 | Калининский
504 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Челбасская | 35 | 1.8 | 14.06 | 0.035955 | -12.296 |  | -12.296 | Т-1 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Калининский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Калининский
505 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-2 | 35 | 2.5 | 11.46 | 0 | -8.96 |  | -8.96 | Т-1 | ТМН-1600/35-73У1 | 35/6 | 1.6 | 1989 | Калининский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | [5 empty] | Приморско-Ахтарский
506 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-7 | 35 | 4 | 6.68 | 0 | -2.68 |  | -2.68 | Т-1 | ТМН-2500/35-75У1 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Приморско-Ахтарский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1971 | Приморско-Ахтарский
507 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-10 | 35 | 4 | 7.05 | 0 | -3.05 |  | -3.05 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1972 | Приморско-Ахтарский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Приморско-Ахтарский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Приморско-Ахтарский
508 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Старовеличковская | 35 | 6.3 | 19.9 | 0.61461 | -14.2146 |  | -14.2146 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Приморско-Ахтарский
509 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Калининская | 35 | 4 | 30.16 | 0 | -26.16 |  | -26.16 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Приморско-Ахтарский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-2500/35-64УС | 35/10 | 2.5 | 1978 | Приморско-Ахтарский
510 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ Луговая (АГОС-2) | 35 | 2.5 | 0.01 | 0.065169 | 2.4248 |  | 2.4248 | Т-2 | ТМН-4000/35-У1 | 35/10 | 4 | 2007 | Приморско-Ахтарский
511 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Андреевская | 35 | 1.6 | 5.09 | 0.033708 | -3.5237 |  | -3.5237 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Приморско-Ахтарский
512 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Джумайловская | 35 | 2.5 | 4.95 | 0.53034 | -2.9803 |  | -2.9803 | Т-1 | ТАМ-1800/35 | 35/10 | 1.8 | 1962 | Приморско-Ахтарский
513 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гришковская | 35 | 2.5 | 4.36 | 0.019101 | -1.8791 |  | -1.8791 | Т-1 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1972 | Тимашевский
514 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/6 кВ Советская Кубань | 35 | 1.6 | 1.49 | 0.5618 | -0.4518 |  | -0.4518 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Тимашевский
515 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бородинская | 35 | 2.5 | 7.62 | 0.20674 | -5.3267 |  | -5.3267 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тимашевский
516 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бриньковская | 35 | 4 | 18.35 | 0.20674 | -14.5567 |  | -14.5567 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Тимашевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-4000/35-У1 | 35/10 | 4 | 1988 | Тимашевский
517 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Возрождение | 35 | 2.5 | 1.1 | 0.013483 | 1.3865 |  | 1.3865 | Т-2 | ТМН-4000/35-У1 | 35/10 | 4 | 1988 | Тимашевский
518 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Лиманная | 35 | 2.5 | 0.84 | 0 | 1.66 |  | 1.66 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тимашевский
519 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курчанская | 35 | 2.5 | 4.58 | 0.1 | -2.18 |  | -2.18 | Т-2 | ТМН-4000/35-73У1 | 35/10 | 4 | 1975 | Тимашевский
520 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Приазовская | 35 | 4 | 6.7 | 0.039326 | -2.7393 |  | -2.7393 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1967 | Тимашевский
521 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рыбзавод | 35 | 2.5 | 3.45 | 0 | -0.95 |  | -0.95 | Т-2 | ТМН-4000/35-73 | 35/10 | 4 | 1972 | Тимашевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-4000/35 У1 | 35/10 | 4 | 1988 | Тимашевский
522 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Садки | 35 | 2.5 | 9.4 | 0.57663 | -7.4766 |  | -7.4766 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тимашевский
523 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степная | 35 | 1.8 | 6.61 | 0.19663 | -5.0066 |  | -5.0066 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1973 | Тимашевский
524 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красносельская | 35 | 4 | 6.82 | 0.076404 | -2.8964 |  | -2.8964 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1978 | Тимашевский
525 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пенькозавод | 35 | 4 | 10.03 | 0.24719 | -6.2772 |  | -6.2772 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2007 | Тимашевский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1984 | Тимашевский
526 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Димитрова | 35 | 4 | 11.91 | 0.17753 | -8.0875 |  | -8.0875 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тимашевский
527 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Красная | 35 | 4 | 13.81 | 0.50562 | -10.3156 |  | -10.3156 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Тимашевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМ-4000/35 А | 35/10 | 4 | 1975 | Тимашевский
528 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Россия | 35 | 2.5 | 19.99 | 0.089888 | -17.5799 |  | -17.5799 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Тимашевский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1974 | Тимашевский
529 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Медведовская | 35 | 4 | 24.92 | 0.61461 | -21.5346 |  | -21.5346 | Т-1 | ТДТН-10000/110-70У1 | 110/10 | 10 | 1982 | Тихорецкий
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТДТН-10000/110-76У1 | 110/35/6 | 10 | 1978 | Тихорецкий
530 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ 40 лет Октября | 35 | 4 | 12.02 | 0.53708 | -8.5571 |  | -8.5571 | Т-2 | ТДТН-10000/110-76У1 | 110/35/6 | 10 | 1978 | Тихорецкий
531 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубанец | 35 | 2.5 | 9.53 | 0.061798 | -7.0918 |  | -7.0918 | Т-1 | ТДТН-16000/110-76У1 | 110/35/10 | 16 | 1980 | Тихорецкий
532 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Теплицы | 35 | 6.3 | 10.19 | 0.23596 | -4.126 |  | -4.126 | Т-1 | ТМН-4000/35А-73У1 | 35/10 | 4 | 1982 | Тихорецкий
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Тихорецкий
533 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Комбикормовый завод | 35 | 6.3 | 18.45 | 0.033708 | -12.1837 |  | -12.1837 | Т-2 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Тихорецкий
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМ-1600/35А | 35/10 | 1.6 | 1969 | Тихорецкий
534 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Очистные | 35 | 2.5 | 0.83 | 0 | 1.67 |  | 1.67 | Т-1 | ТМН-4000/35/73У1 | 35/10 | 4 | 1981 | Тихорецкий
535 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Искра | 35 | 2.5 | 3.59 | 0 | -1.09 |  | -1.09 | Т-2 | ТМ-4000/35* | 35/10 | *4 | 1976 | Тихорецкий
536 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоленинская | 35 | 4 | 10.03 | 0.20787 | -6.2379 |  | -6.2379 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тихорецкий
537 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Незаймановская | 35 | 2.5 | 4.4 | 0.57865 | -2.4787 |  | -2.4787 | Т-1 | ТМ-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1975 | Тихорецкий
538 | ПАО "Россети Кубань " | Тимашевские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новокорсунская | 35 | 4 | 14.1 | 0.37764 | -10.4776 |  | -10.4776 | Т-2 | ТМ-3200/35-80У1 | 35/10 | 3.2 | 1966 | Тихорецкий
539 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Терновская | 110 | 10 | 7.27 | 0.083146 | 2.6469 |  | 2.6469 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Тихорецкий
540 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат | 110 | 10 | 40.13 | 0 | -30.13 |  | -30.13 | Т-1 | ТМ-2500/35/73У1 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Тихорецкий
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТАМ-5600/35 | 35/10 | 5.6 | 1964 | Тихорецкий
541 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Заря | 110 | 16 | 21.34 | 0.14944 | -5.4894 |  | -5.4894 | Т-1 | ТД-10000/35 | 35/6 | 10 | 1963 | Тихорецкий
542 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 35 | 4 | 14.68 | 1.6742 | -12.3542 |  | -12.3542 | Т-2 | ТДНС-10000/35У1 | 35/6 | 10 | 1989 | Тихорецкий
543 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Большевик | 35 | 2.5 | 6.97 | 0.005618 | -4.4756 |  | -4.4756 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1977 | Тихорецкий
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТАМ-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1982 | Тихорецкий
544 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Еремизино-Борисовская | 35 | 1.6 | 5.23 | 0 | -3.63 |  | -3.63 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1978 | Тихорецкий
545 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новорождественская | 35 | 4 | 17.81 | 0.10225 | -13.9122 |  | -13.9122 | Т-1 | ТМ-180/35 | 35/0,4 | 0.18 | 1986 | Тихорецкий
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-2500/35-80У1 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Тихорецкий
546 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10/ кВ Отрадная | 35 | 2.5 | 3.76 | 0.026966 | -1.287 |  | -1.287 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1972 | Крыловской
547 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Фастовецкая | 35 | 4 | 27.57 | 0.17303 | -23.743 |  | -23.743 | Т-2 | ТДТН-10000/110-70У | 110/35/10 | 10 | 1978 | Крыловской
|  |  |  | 35 | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 3.2 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1972 | Крыловской
548 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 | 2.5 | 4.48 | 0.032584 | -2.0126 |  | -2.0126 | Т-1 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Крыловской
549 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ РСЗ | 35 | 2.5 | 4.13 | 0 | -1.63 |  | -1.63 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Крыловской
|  |  |  | 35 | 5.6 |  |  | 5.6 |  | 5.6 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Крыловской
550 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/6 кВ Южная | 35 | 10 | 47.7 | 0.047191 | -37.7472 |  | -37.7472 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1961 | Крыловской
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМ-1600/35А | 35/10 | 1.6 | 1969 | Крыловской
551 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Парковая | 35 | 4 | 14.17 | 0.35506 | -10.5251 |  | -10.5251 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1971 | Крыловской
|  |  |  | 35 | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 3.2 | Т-1 | ТДТН-16000/110-У1 | 110/35/10 | 16 | 1990 | Павловский
552 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Шохры | 35 | 2.5 | 5.24 | 0.019101 | -2.7591 |  | -2.7591 | Т-1 |  | 110/35/10 | 16 | 1982 | Павловский
553 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Челбас | 35 | 0.18 | 0.39 | 0 | -0.21 |  | -0.21 | Т-1 | ТДТН-16000/110-66 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Павловский
554 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Вымпел | 35 | 2.5 | 12.31 | 0.41461 | -10.2246 |  | -10.2246 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1975 | Павловский
555 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 | 10 | 26.55 | 0.21517 | -16.7652 |  | -16.7652 | Т-2 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Павловский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1978 | Павловский
556 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Екатериновская | 35 | 6.3 | 22.92 | 0.24494 | -16.8649 |  | -16.8649 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2016 | Павловский
557 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новопашковская | 35 | 2.5 | 0.63 | 0 | 1.87 |  | 1.87 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Павловский
558 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кугоейская | 35 | 2.5 | 5.77 | 0.013483 | -3.2835 |  | -3.2835 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Павловский
559 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новосергиевская | 35 | 2.5 | 7.4 | 0 | -4.9 |  | -4.9 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1975 | Павловский
560 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшеничная | 35 | 2.5 | 5.97 | 0.19326 | -3.6633 |  | -3.6633 | Т-1 | ТМ-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1965 | Павловский
561 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Шевченко | 35 | 1.6 | 3.24 | 0.010112 | -1.6501 |  | -1.6501 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1975 | Павловский
562 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 | 2.5 | 7.61 | 0.48 | -5.59 |  | -5.59 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Павловский
563 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановкая | 110 | 16 | 9.66 | 0.016854 | 6.3231 |  | 6.3231 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Павловский
564 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Павловская | 110 | 16 | 54.91 | 0.49101 | -39.401 |  | -39.401 | Т-1 | ТМН-2500/35-80У1 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Павловский
565 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Западная | 110 | 16 | 14.62 | 1.7966 | -0.41663 |  | -0.41663 | Т-1 | ТДТН-10000/110-70У1 | 110/35/10 | 10 | 1982 | Белоглинскиииий
566 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новопластуновская | 35 | 4 | 13.13 | 0.21348 | -9.3435 |  | -9.3435 | Т-1 | ТДТН-10000/110-У1 | 110/10 | 10 | 1987 | Белоглинскиииий
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1981 | Белоглинскиииий
567 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Старолеушковская | 35 | 4 | 21.01 | 0.07191 | -17.0819 |  | -17.0819 | Т-1 | ТМ-2500/35А-64У | 35/10 | 2.5 | 1979 | Белоглинскиииий
568 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Труд | 35 | 10 | 45.52 | 0.23146 | -35.7515 |  | -35.7515 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1969 | Белоглинскиииий
569 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Сосыка | 35 | 2.5 | 3.11 | 0 | -0.61 |  | -0.61 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1972 | Белоглинскиииий
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Белоглинскиииий
570 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 | 4 | 18.63 | 0.49663 | -15.1266 |  | -15.1266 | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 2007 | Белоглинскиииий
571 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Комсомолец | 35 | 3.2 | 16.78 | 0.83371 | -14.4137 |  | -14.4137 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Белоглинскиииий
572 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хладобойня | 35 | 4 | 5.89 | 0 | -1.89 |  | -1.89 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1973 | Белоглинскиииий
573 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинодарская | 35 | 2.5 | 7.42 | 0.01236 | -4.9324 |  | -4.9324 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1973 | Белоглинскиииий
574 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 Незамаевская | 35 | 2.5 | 7.27 | 0.013483 | -4.7835 |  | -4.7835 | Т-1 | ТМН-1600/35/11-86 | 35/10 | 1.6 | 1989 | Белоглинскиииий
575 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Прогресс | 35 | 2.5 | 2.53 | 0.033708 | -0.063708 |  | -0.063708 | Т-2 | ТМН-1600/35/11-86 | 35/10 | 1.6 | 1989 | Белоглинскиииий
576 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Меклета | 110 | 10 | 2.53 | 0 | 7.47 |  | 7.47 | Т-1 | ТДТН-16000/110-80У | 110/35/10 | 16 | 1983 | Новопокровский
577 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Туркино | 110 | 10 | 2.71 | 0 | 7.29 |  | 7.29 | Т-2 | ТДТН-16000/110-80У1 | 110/35/10 | 16 | 1984 | Новопокровский
578 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая Глина | 35 | 4 | 19.88 | 0.1882 | -16.0682 |  | -16.0682 | Т-1 | ТДТН-10000/110-70У1 | 110/35/10 | 10 | 1980 | Новопокровский
579 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Зерносовхоз | 35 | 2.5 | 10.92 | 0.016854 | -8.4369 |  | -8.4369 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1974 | Новопокровский
580 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 Новолокино | 35 | 1.6 | 2.57 | 0.02809 | -0.99809 |  | -0.99809 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1974 | Новопокровский
581 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 Новопавловская | 35 | 2.5 | 4.57 | 0 | -2.07 |  | -2.07 | Т-1 | ТМ-4000/35-64У1 | 35/10 | 4 | 1977 | Новопокровский
582 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Успенская | 35 | 2.5 | 9.2 | 0.1236 | -6.8236 |  | -6.8236 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1976 | Новопокровский
583 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Элеватор | 35 | 4 | 18.53 | 0.079775 | -14.6098 |  | -14.6098 | Т-1 | ТМ-1800/35 | 35/10 | 1.8 | 1977 | Новопокровский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35-У1 | 35/10 | 2.5 | 1966 | Новопокровский
584 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 | 2.5 | 0.39 | 0 | 2.11 |  | 2.11 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1969 | Новопокровский
585 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кулешовка | 35 | 2.5 | 4.23 | 0 | -1.73 |  | -1.73 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Новопокровский
586 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Степная | 35 | 1.6 | 2.53 | 0 | -0.93 |  | -0.93 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1971 | Новопокровский
|  |  |  | 35 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Новопокровский
587 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новопокровская | 110 | 16 | 26.83 | 1.1764 | -12.0064 |  | -12.0064 | Т-2 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1973 | Новопокровский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМ-2500/35-64У1 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Новопокровский
588 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 Ея | 110 | 10 | 7.29 | 0.035202 | 2.6748 |  | 2.6748 | Т-1 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Новопокровский
589 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 Первомайская | 110 | 10 | 6.86 | 0.02809 | 3.1119 |  | 3.1119 | Т-1 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1985 | Новопокровский
590 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Салют | 110 | 16 | 2 | 0.044944 | 13.9551 |  | 13.9551 | Т-1 | ТМН-2500/35-73У1 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Новопокровский
591 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Лотос | 35 | 4 | 5.51 | 0.030899 | -1.5409 |  | -1.5409 | Т-1 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1976 | Усть-Лабинский
592 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоивановская | 35 | 2.5 | 7.35 | 0 | -4.85 |  | -4.85 | Т-2 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1989 | Усть-Лабинский
593 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Плоская | 35 | 1.8 | 2.5 | 0.014045 | -0.71404 |  | -0.71404 | Т-3 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1991 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-4 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1987 | Усть-Лабинский
594 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубанская | 35 | 4 | 8 | 0.042135 | -4.0421 |  | -4.0421 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1972 | Усть-Лабинский
595 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Ильинская | 35 | 2.5 | 9.36 | 0.047753 | -6.9078 |  | -6.9078 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1988 | Усть-Лабинский
596 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Калниболотская | 35 | 2.5 | 8 | 0.092697 | -5.5927 |  | -5.5927 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1974 | Усть-Лабинский
597 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 | 2.5 | 6.18 | 0.014045 | -3.694 |  | -3.694 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1976 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1969 | Усть-Лабинский
598 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Малокубанская | 35 | 2.5 | 2.46 | 0.053371 | -0.013371 |  | -0.013371 | Т-2 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1987 | Усть-Лабинский
599 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Горькая Балка | 35 | 2.5 | 8.94 | 0.16854 | -6.6085 |  | -6.6085 | Т-1 | ТМН-3200/35У1 | 35/10 | 3.2 | 1966 | Усть-Лабинский
600 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Метеор | 35 | 4 | 23.46 | 0.37079 | -19.8308 |  | -19.8308 | Т-2 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Усть-Лабинский
601 | ПАО "Россети Кубань " | Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-18 | 35 | 2.5 | 2.39 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1969 | Усть-Лабинский
602 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ладожская | 110 | 16 | 45.53 | 1.782 | -31.312 |  | -31.312 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1982 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Усть-Лабинский
603 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ АГНКС | 35 | 6.3 | 18.07 | 0 | -11.77 | 2.3 | -9.47 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1978 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1978 | Усть-Лабинский
604 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Усть-Лабинская-II | 35 | 6.3 | 24.69 | 0 | -18.39 |  | -18.39 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1978 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1975 | Усть-Лабинский
605 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Восточная | 35 | 2.5 | 8.69 | 0.061798 | -6.2518 |  | -6.2518 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 2001 | Усть-Лабинский
606 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Безлесная | 35 | 2.5 | 3.87 | 0.0067416 | -1.3767 |  | -1.3767 | Т-2 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1980 | Усть-Лабинский
607 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Братская | 35 | 2.5 | 13.45 | 0.085393 | -11.0354 |  | -11.0354 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1978 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1974 | Усть-Лабинский
608 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Лабинская | 35 | 3.2 | 8.38 | 0.080337 | -5.2603 |  | -5.2603 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1977 | Усть-Лабинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1980 | Усть-Лабинский
609 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Железнянская | 35 | 2.5 | 6.55 | 0.11124 | -4.1612 |  | -4.1612 | Т-1 | ТДТН-25000/110 ВМУ1 | 110/35/10 | 25 | 2007 | Кореновский
610 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Воронежская | 35 | 4 | 27.54 | 0.38708 | -23.9271 |  | -23.9271 | Т-2 | ТДТН-25000/110 ВМУ1 | 110/35/10 | 25 | 2007 | Кореновский
611 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кирпильская | 35 | 2.5 | 16.48 | 0.27079 | -14.2508 |  | -14.2508 | Т-1 | ТДТН-10000/110 У1 | 110/35/10 | 10 | 1979 | Кореновский
612 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Суворовская | 35 | 2.5 | 5.85 | 0.19213 | -3.5421 |  | -3.5421 | Т-2 | ТМТГ-7500/110 У1 | 110/35/10 | 7.5 | 1963 | Кореновский
613 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сельхозтехника | 35 | 6.3 | 10.51 | 0.078652 | -4.2887 |  | -4.2887 | Т-1 | ТМН-3200/35 У1 | 35/6 | 3.2 | 1964 | Кореновский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТАМ-3200/35 У1 | 35/6 | 3.2 | 1964 | Кореновский
614 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Некрасовская | 35 | 4 | 17.74 | 0.36645 | -14.1064 |  | -14.1064 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1969 | Кореновский
615 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Двубратская | 35 | 4 | 18.69 | 0 | -14.69 |  | -14.69 | Т-2 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1979 | Кореновский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2015 | Кореновский
616 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тенгинская | 35 | 4 | 5.61 | 0.014045 | -1.624 |  | -1.624 | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | 35/10 | 4 | 1991 | Кореновский
617 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мичуринская | 35 | 2.5 | 6.55 | 0.039888 | -4.0899 |  | -4.0899 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1974 | Кореновский
618 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Откормбаза | 35 | 2.5 | 5.18 | 0 | -2.68 |  | -2.68 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1967 | Кореновский
619 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Спецхоз Дружба | 35 | 2.5 | 1.78 | 1.0275 | -0.30753 |  | -0.30753 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Кореновский
620 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Кореновская | 110 | 25 | 20.58 | 0 | 4.42 |  | 4.42 | Т-1 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1981 | Кореновский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Кореновский
621 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Журавская | 110 | 10 | 8.72 | 3.5815 | -2.3015 |  | -2.3015 | Т-1 | ТМ-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 1971 | Кореновский
|  |  |  | 110 | 7.5 |  |  | 7.5 |  | 7.5 | Т-1 | ТМН-4000/35-80У1 | 35/10 | 4 | 1981 | Кореновский
622 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/6 кВ Кореновская городская | 35 | 3.2 | 4.63 | 0 | -1.43 |  | -1.43 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2016 | Кореновский
|  |  |  | 35 | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 3.2 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2013 | Кореновский
623 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Березанская | 35 | 4 | 12.63 | 0.10787 | -8.7379 |  | -8.7379 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1988 | Кореновский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1974 | Кореновский
624 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Платнировская-II | 35 | 6.3 | 21.88 | 5.3685 | -20.9485 |  | -20.9485 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2015 | Кореновский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 2013 | Кореновский
625 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бураковская | 35 | 2.5 | 5.9 | 0.078652 | -3.4787 |  | -3.4787 | Т-1 | ТАМ-1800/35А | 35/10 | 1.8 | 1966 | Кореновский
626 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Журавская-1 | 35 | 2.5 | 6.19 | 0.1236 | -3.8136 |  | -3.8136 | Т-1 | ТМ-1600/35А | 35/10 | 1.6 | 1979 | Кореновский
627 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Журавская-II | 35 | 2.5 | 9.82 | 0.1573 | -7.4773 |  | -7.4773 | Т-1 | ТМН-2500/35 У1 | 35/10 | 2.5 | 1983 | Кореновский
628 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Дядьковская | 35 | 4 | 13.34 | 0.19888 | -9.5389 |  | -9.5389 | Т-1 | ТДТН-25000/110 У1 | 110/35/10 | 25 | 1979 | Тбилисский
629 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 35 | 2.5 | 11.66 | 0.31933 | -9.4793 |  | -9.4793 | Т-2 | ТДТН-25000/110 У1 | 110/35/10 | 25 | 1979 | Тбилисский
630 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/6 кВ Кореновский сахорный завод | 35 | 6.3 | 1.12 | 0 | 5.18 |  | 5.18 | Т-1 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1987 | Тбилисский
631 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Комсомольская | 35 | 4 | 6.94 | 0.014045 | -2.954 |  | -2.954 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1982 | Тбилисский
632 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Корен.завод сухой сыворотки | 35 | 6.3 | 26.28 | 0.26966 | -20.2497 |  | -20.2497 | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1973 | Тбилисский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1972 | Тбилисский
633 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Родина | 35 | 4 | 18.93 | 0.32562 | -15.2556 |  | -15.2556 | Т-1 | ТМН-2500/35У1 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Тбилисский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1972 | Тбилисский
634 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Элитная | 35 | 6.3 | 15.21 | 1.7337 | -10.6437 |  | -10.6437 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1972 | Тбилисский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1968 | Тбилисский
635 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Очеретовая балка | 35 | 1.8 | 0.65 | 0 | 1.15 |  | 1.15 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1970 | Тбилисский
636 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Полив Бейсуг | 35 | 1.6 | 3.84 | 0.041573 | -2.2816 |  | -2.2816 | Т-1 | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | 6.3 | 1977 | Тбилисский
637 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Раздольная | 35 | 2.5 | 10.13 | 0.099438 | -7.7294 |  | -7.7294 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1976 | Тбилисский
638 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Тбилисская | 110 | 25 | 19.96 | 0.036517 | 5.0035 |  | 5.0035 | Т-1 | ТДТН-25000/110 У1 | 110/35/6 | 25 | 1974 | Выселковский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТДТН-25000/110 У1 | 110/35/6 | 25 | 1991 | Выселковский
639 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Геймановская | 110 | 16 | 10.07 | 0.033708 | 5.8963 |  | 5.8963 | Т-1 | ТДТН-10000/110 У1 | 110/35/10 | 10 | 1974 | Выселковский
640 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тбилисская | 35 | 6.3 | 40.88 | 0.75056 | -35.3306 |  | -35.3306 | Т-2 | ТДТН-16000/110-66У1 | 110/35/10 | 16 | 1982 | Выселковский
641 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кавказ | 35 | 6.3 | 28.73 | 0 | -22.43 |  | -22.43 | Т-2 | ТМН-2500/110 У1 | 110/10 | 2.5 | 1983 | Выселковский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1979 | Выселковский
642 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Северино | 35 | 2.5 | 13.04 | 0.74876 | -11.2888 |  | -11.2888 | Т-1 | ТМ-1800/35 У1 | 35/10 | 1.8 | 1965 | Выселковский
643 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Владимировская | 35 | 2.5 | 6.51 | 0.029213 | -4.0392 |  | -4.0392 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1988 | Выселковский
644 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ванновская | 35 | 2.5 | 9.29 | 0.29382 | -7.0838 |  | -7.0838 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1971 | Выселковский
645 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Песчаная | 35 | 2.5 | 4.82 | 0.014045 | -2.334 |  | -2.334 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1967 | Выселковский
646 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Заря | 35 | 2.5 | 9.8 | 0.25843 | -7.5584 |  | -7.5584 | Т-1 | ТАМ-1800/35А | 35/10 | 1.8 | 1963 | Выселковский
647 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубань | 35 | 6.3 | 8.8 | 0.62135 | -3.1213 |  | -3.1213 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1973 | Выселковский
648 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Алексее-Тенгинская | 35 | 2.5 | 3.64 | 0.005618 | -1.1456 |  | -1.1456 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1974 | Выселковский
649 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Выселки | 110 | 25 | 77.51 | 0.60843 | -53.1184 |  | -53.1184 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/6 | 4 | 1973 | Выселковский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТАМ-1800/35 У1 | 35/10 | 1.8 | 1962 | Выселковский
650 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Рассвет | 110 | 10 | 15.1 | 0.047753 | -5.1478 |  | -5.1478 | Т-1 | ТМ-4000/35А | 35/10 | 4 | 1979 | Выселковский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-1 | ТМ-2500/35А | 35/10 | 2.5 | 1981 | Выселковский
651 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110/10 кВ Бузиновская | 110 | 2.5 | 26.13 | 0.47191 | -24.1019 |  | -24.1019 | Т-1 | ТДН-16000/110 | 110/6 | 16 | 1982 | Новороссийский
652 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Межколхозсовхозсад | 35 | 4 | 9.04 | 0.016854 | -5.0569 |  | -5.0569 | Т-2 | ТДН-10000/110 | 110/6 | 10 | 1970 | Новороссийский
653 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крупская | 35 | 1.8 | 2.98 | 0.02809 | -1.2081 |  | -1.2081 | Т-1 | ТДТНГ-40000/110 | 110/10/6 | 40 | 1997 | Новороссийский
654 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Юбилейная | 35 | 4 | 7.06 | 0.014045 | -3.074 |  | -3.074 | Т-2 | ТДТНГ-31500/110 | 110/35/6 | 31.5 | 1962 | Новороссийский
655 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бейсужек-2 | 35 | 2.5 | 4.47 | 0 | -1.97 |  | -1.97 | Т-3 | ТРДН-40000/110 | 110/6 | 40 | 1973 | Новороссийский
656 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ирклиевская | 35 | 4 | 12.18 | 0.067416 | -8.2474 |  | -8.2474 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1987 | Новороссийский
657 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Бейсугская | 35 | 1.8 | 6.57 | 0.063483 | -4.8335 |  | -4.8335 | Т-2 | ТДТНГ-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 1978 | Новороссийский
658 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Газырь | 35 | 4 | 8.83 | 0 | -4.83 |  | -4.83 | Т-4 | ТДН-16000/110 | 110/6 | 16 | 2003 | Новороссийский
659 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Донецкая | 35 | 4 | 12.62 | 0.054494 | -8.6745 |  | -8.6745 | Т-5 | ТДТН-25000/110 | 110/6 | 25 | 1975 | Новороссийский
660 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/6 кВ Дружба | 35 | 4 | 29.74 | 0 | -25.74 |  | -25.74 | Т-1 | ТРДН-40000/110 | 110/10 | 40 | 2012 | Новороссийский
661 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Березанская-1 | 35 | 1.8 | 9.67 | 0.054494 | -7.9245 |  | -7.9245 | Т-2 | ТРДН-40000/110 | 110/10 | 40 | 2012 | Новороссийский
662 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Березанская-II | 35 | 4 | 10.35 | 0.40506 | -6.7551 |  | -6.7551 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 1989 | Новороссийский
663 | ПАО "Россети Кубань " | Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Гражданская | 35 | 2.5 | 2.25 | 0.016854 | 0.23315 |  | 0.23315 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 1988 | Новороссийский
664 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/6 кВ ДСК | 110 | 16 | 29.81 | 2.7921 | -16.6021 |  | -16.6021 | Т-1 | ТМН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1990 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТМН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1975 | Новороссийский
665 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6/10 кВ Новороссийская | 110 | 40 | 57.86 | 0 | -17.86 |  | -17.86 | Т-1 | ТДН-16000/110 | 110/10 | 16 | 1981 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 31.5 |  |  | 31.5 |  | 31.5 | Т-2 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1989 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1981 | Новороссийский
666 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Тоннельная | 110 | 25 | 32.12 | 0 | -7.12 |  | -7.12 | Т-2 | ТМН-4000/35 | 35/6 | 4 | 1975 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-3 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 2004 | Новороссийский
667 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/6 кВ НовоРЭС | 110 | 16 | 40.12 | 0 | -24.12 |  | -24.12 | Т-1 | ТМ-400/35 | 35/0,4 | 0.4 | 1981 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/6 | 110/35/6 | 10 | 1972 | Новороссийский
668 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ РИП | 110 | 40 | 125.25 | 45.5074 | -130.7574 |  | -130.7574 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/6 | 110/35/6 | 10 | 1985 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | [5 empty] | Новороссийский
669 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Южная | 110 | 25 | 39.03 | 1.9221 | -15.9521 |  | -15.9521 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/6 | 1.6 | 1967 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТМ-320/35 | 35/0,4 | 0.32 | 1965 | Новороссийский
670 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Северо-Западная | 110 | 10 | 13.51 | 0.5618 | -4.0718 |  | -4.0718 | Т-1 | ТМН-6300/110 | 110/35/10 | 6.3 | 1972 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТМН-6300/110 | 110/35/10 | 6.3 | 1983 | Новороссийский
671 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Широкая балка | 110 | 16 | 5.37 | 2.3157 | 8.3143 |  | 8.3143 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1991 | Новороссийский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1990 | Новороссийский
672 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Гайдук | 35 | 2.5 | 10.48 | 0 | -7.98 |  | -7.98 | Т-1 | ТМ-5600/35 | 35/6 | 5.6 | 1967 | Новороссийский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1992 | Новороссийский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1973 | Новороссийский
673 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Горный | 35 | 0.4 | 0.45 | 0 | -0.05 |  | -0.05 | Т-1 | ТДТН-40000/110 | 110/35/6 | 40 | 2010 | Геленджикский
674 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Западная | 35 | 10 | 19.03 | 0 | -9.03 |  | -9.03 | Т-2 | ТДТН-40000/110 | 110/35/6 | 40 | 2007 | Геленджикский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-3 | ТДТН-40000/110 | 110/35/6 | 40 | 2008 | Геленджикский
675 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Атакай** | 35 |  | 7.67 | 0.050562 | -7.7206 |  | -7.7206 | Т-1 | ТРДН-25000/110 | 110/10 | 25 | 2007 | Геленджикский
676 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ ДТС | 35 | 1.6 | 0.63 | 0 | 0.97 |  | 0.97 | Т-2 | ТРДН-25000/110 | 110/10 | 25 | 2007 | Геленджикский
677 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Заречье | 35 | 0.32 | 0.08 | 0 | 0.24 |  | 0.24 | Т-1 | ТДН-25000/110 | 110/10 | 25 | 1982 | Геленджикский
678 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Солнечная | 110 | 6.3 | 9.93 | 1.942 | -5.572 |  | -5.572 | Т-2 | ТДН-25000/110 | 110/10 | 25 | 2008 | Геленджикский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1989 | Геленджикский
679 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Раевская | 110 | 16 | 33.83 | 20.7517 | -38.5817 |  | -38.5817 | Т-2 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1982 | Геленджикский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1978 | Геленджикский
680 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Раевская | 35 | 10 | 20.84 | 13.3652 | -24.2052 |  | -24.2052 | Т-2 | ТДН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1991 | Геленджикский
681 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Абрау-Дюрсо | 35 | 4 | 20.18 | 5.6618 | -21.8418 |  | -21.8418 | Т-1 | ТДНС-10000/35 | 35/6 | 10 | 2006 | Геленджикский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-2 | ТДНС-10000/35 | 35/6 | 10 | 2004 | Геленджикский
682 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Геленджик | 110 | 40 | 74.01 | 0 | -34.01 |  | -34.01 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1980 | Геленджикский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1957 | Геленджикский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДНС-10000/35 | 10/6 | 10 | 2007 | Геленджикский
683 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Тонкий мыс | 110 | 25 | 48.42 | 5.9494 | -29.3694 |  | -29.3694 | Т-2 | ТДНС-10000/35 | 10/6 | 10 | 2007 | Геленджикский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДТНГ-20000/110 | 110/35/6 | 20 | 1964 | Абинский
684 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Архипо-Осиповка | 110 | 25 | 40.29 | 2.3354 | -17.6254 |  | -17.6254 | Т-2 | ТДТГ-15000/110У1 | 110/35/6 | 15 | 1953 | Абинский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/6 | 16 | 1985 | Абинский
685 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Береговая | 110 | 6.3 | 25.91 | 2.6051 | -22.2151 |  | -22.2151 | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 110/35/6 | 16 | 1980 | Абинский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТАМ-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1967 | Абинский
686 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Дивноморская | 110 | 10 | 20.98 | 0.16854 | -11.1485 |  | -11.1485 | Т-2 | ТАМГ-2500/110 | 110/10 | 2.5 | 1961 | Абинский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 110/35/6 | 16 | 1986 | Абинский
687 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Толстый мыс | 35 | 10 | 15.14 | 0 | -5.14 |  | -5.14 | Т-1 | ТМН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1961 | Абинский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТМН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1987 | Абинский
688 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьина роща | 35 | 2.5 | 2.89 | 0 | -0.39 |  | -0.39 | Т-1 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1988 | Абинский
689 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Совхозная | 35 | 2.5 | 0.36 | 0 | 2.14 |  | 2.14 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1969 | Абинский
690 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10/6 кВ Кабардинка | 35 | 10 | 9.83 | 0 | 0.17 |  | 0.17 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1991 | Абинский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Абинский
691 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Холмская | 110 | 20 | 13.62 | 1.3247 | 5.0553 |  | 5.0553 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/6 | 4 | 1970 | Абинский
|  |  |  | 110 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1975 | Абинский
692 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Абинская | 110 | 16 | 14.5 | 0 | 1.5 |  | 1.5 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Абинский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1988 | Абинский
693 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Новая | 110 | 2.5 | 1.41 | 0.011236 | 1.0788 |  | 1.0788 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1974 | Абинский
|  |  |  | 110 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТАМ-1800/35 | 35/6 | 1.8 | 1963 | Абинский
694 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Звезда | 110 | 16 | 3.78 | 0.39326 | 11.8267 |  | 11.8267 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1973 | Абинский
695 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Ахтырская | 110 | 10 | 13.12 | 1.1708 | -4.2908 |  | -4.2908 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1988 | Абинский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1980 | Абинский
696 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Хабль | 110 | 6.3 | 7.41 | 0.15843 | -1.2684 |  | -1.2684 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1974 | Абинский
697 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Федоровская | 35 | 2.5 | 10.04 | 0.82584 | -8.3658 |  | -8.3658 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1981 | Абинский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТДТН-25000/110/10/10 | 110/10 | 25 | 2017 | Крымский
698 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Мингрельская | 35 | 2.5 | 14.14 | 0.49101 | -12.131 |  | -12.131 | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | 110/35/6 | 16 | 1977 | Крымский
699 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Элеваторная | 35 | 4 | 32.57 | 1.1865 | -29.7565 |  | -29.7565 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 1991 | Крымский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/10/6 | 25 | 1991 | Крымский
700 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Красный Октябрь | 35 | 1.6 | 3.37 | 0.019101 | -1.7891 |  | -1.7891 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/6 | 10 | 1973 | Крымский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТДН-16000/110 | 110/35/10 | 16 | 1978 | Крымский
701 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ольгинская | 35 | 2.5 | 6.92 | 0.15169 | -4.5717 |  | -4.5717 | Т-1 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1979 | Крымский
702 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-1 | 35 | 1.8 | 2.73 | 0 | -0.93 |  | -0.93 | Т-2 | ТДТН-10000/110 | 110/35/10 | 10 | 1980 | Крымский
703 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-8 | 35 | 2.5 | 5.83 | 0 | -3.33 |  | -3.33 | Т-1 | ТМН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 1981 | Крымский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-2 | ТМН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1978 | Крымский
704 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Н-12 | 35 | 2.5 | 2.28 | 0 | 0.22 |  | 0.22 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1972 | Крымский
705 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Н-19 | 35 | 2.5 | 4.3 | 0 | -1.8 |  | -1.8 | Т-1 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1972 | Крымский
706 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Родина | 35 | 2.5 | 1.76 | 0.21461 | 0.52539 |  | 0.52539 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/10 | 4 | 1991 | Крымский
707 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6/10 кВ Варениковская | 110 | 25 | 26.12 | 0 | -1.12 |  | -1.12 | Т-1 | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 1975 | Крымский
|  |  |  | 110 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | Т-2 | ТМ-1600/35 | 35/10 | 1.6 | 1974 | Крымский
708 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Троицкий водозабор | 110 | 25 | 28.72 | 0.71292 | -4.4329 |  | -4.4329 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1977 | Крымский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1984 | Крымский
709 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/6 кВ Пролетарская | 110 | 10 | 14.21 | 1.4303 | -5.6403 |  | -5.6403 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1982 | Крымский
710 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Никитинская | 110 | 16 | 7.01 | 0.97303 | 8.017 |  | 8.017 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1975 | Крымский
711 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая | 110 | 10 | 5.88 | 0.64944 | 3.4706 |  | 3.4706 | Т-1 | ТДНС-10000/35/6 | 35/6 | 10 | 1989 | Крымский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТДНС-10000/35/6 | 35/6 | 10 | 1989 | Крымский
712 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Крымская ПТФ | 110 | 6.3 | 15.99 | 1.5067 | -11.1967 |  | -11.1967 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1973 | Крымский
|  |  |  | 110 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1978 | Крымский
713 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Саук-Дере | 35 | 2.5 | 2.62 | 0.016854 | -0.13685 |  | -0.13685 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1985 | Крымский
714 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Неберджай | 35 | 1.6 | 1.42 | 0.15618 | 0.02382 |  | 0.02382 | Т-2 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1990 | Крымский
715 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Мерчанская | 35 | 4 | 2.76 | 3.1112 | -1.8712 |  | -1.8712 | Т-1 | ТМН-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1986 | Крымский
716 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Баканская | 35 | 4 | 6.88 | 0.31404 | -3.194 |  | -3.194 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1977 | Крымский
|  |  |  | 35 | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | Т-2 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1977 | Крымский
717 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 | 2.5 | 6.41 | 0.31404 | -4.224 |  | -4.224 | Т-1 | ТДТН-40000/110 | 110/10/6 | 40 | 2013 | Анапский
718 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Саук-Дере | 35 | 2.5 | 3.92 | 0.34719 | -1.7672 |  | -1.7672 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/6 | 25 | 2005 | Анапский
719 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Адагумская | 35 | 2.5 | 10.41 | 1.4665 | -9.3765 |  | -9.3765 | Т-3 | ТРДН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 2013 | Анапский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 2013 | Анапский
720 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ ННС-3 подъем | 35 | 10 | 12.98 | 0 | -2.98 |  | -2.98 | Т-2 | ТДТН-25000/110 | 110/35/10 | 25 | 2002 | Анапский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-1 | ТДТН-40000/110 | 110/35/10 | 40 | 2014 | Анапский
721 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Новоукраинская | 35 | 2.5 | 5.57 | 0.50337 | -3.5734 |  | -3.5734 | Т-2 | ТДТН-40000/110 | 110/35/10 | 40 | 2014 | Анапский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-3 | ТДТН-40000/110 | 110/35/10 | 40 | 2013 | Анапский
722 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинский путь | 35 | 2.5 | 7.31 | 0.77303 | -5.583 |  | -5.583 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | 110/35/10 | 16 | 1981 | Анапский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 1982 | Анапский
723 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-13 | 35 | 2.5 | 0.6 | 0 | 1.9 |  | 1.9 | Т-1 | ТМН-4000/35/6 | 35/6 | 4 | 1983 | Анапский
724 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-10 | 35 | 2.5 | 5.71 | 0 | -3.21 |  | -3.21 | Т-2 | ТМН-6300/35/6 | 35/6 | 6.3 | 2017 | Анапский
|  |  |  | 35 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Т-3 | ТМН-4000/35 | 35/6 | 4 | 1976 | Анапский
725 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Джемете | 110 | 40 | 124.07 | 31.6017 | -115.6717 |  | -115.6717 | Т-4 | ТДТН-10000/110 | 110/35/6 | 10 | 1972 | Анапский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-1 | ТМН-4000/35 | 35/6 | 4 | 1985 | Анапский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТМН-6300/35/10 | 35/6 | 6.3 | 1990 | Анапский
726 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Джигинская | 110 | 25 | 41.86 | 3.2202 | -20.0802 |  | -20.0802 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/6 | 2.5 | 1966 | Анапский
|  |  |  | 110 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | Т-2 | ТМ-1800/35* | 35/6 | *1,8 | 1966 | Анапский
727 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Анапская | 110 | 40 | 205.39 | 45.0715 | -210.4615 |  | -210.4615 | Т-1 | ТМ-3200/35 | 35/10 | 3.2 | 1968 | Анапский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-1 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2016 | Анапский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТДТН-40000/110/35/10 | 110/35/10 | 40 | 2016 | Анапский
728 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Гостагаевская | 110 | 16 | 33.12 | 6.6445 | -23.7645 |  | -23.7645 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2005 | Анапский
729 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Сукко | 110 | 10 | 47.08 | 8.2876 | -45.3676 |  | -45.3676 | Т-1 | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 1979 | Анапский
730 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Анапа | 35 | 4 | 26.42 | 1.2337 | -23.6537 |  | -23.6537 | Т-1 | ТДНС-10000/35/10 | 35/10 | 10 | 2008 | Анапский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТДН-10000/110 | 110/10 | 10 | 2008 | Геленджикский
|  |  |  | 35 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | Т-1 | ТРДН-40000/110 | 110/6 | 40 | 2010 | Новороссийский
|  |  |  | 35 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | Т-2 | ТРДН-40000/110 | 110/6 | 40 | 2010 | Новороссийский
731 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Аэропорт | 35 | 4 | 24.27 | 5.553 | -25.823 |  | -25.823 | Т-1 | ТДН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 2013 | Крымский
|  |  |  | 35 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-2 | ТДН-6300/110 | 110/10 | 6.3 | 2013 | Крымский
732 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ Виноградная | 35 | 5.6 | 20.29 | 2.5152 | -17.2052 |  | -17.2052 | Т-1 | ТРДН-25000/110-ВМ У1 | 110/10 | 25 | 2020 | Краснодарский
|  |  |  | 35 | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 1.8 | Т-2 | ТРДН-25000/110-ВМ У1 | 110/10 | 25 | 2020 | Краснодарский
733 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Школьная | 35 | 3.2 | 9.43 | 0.84775 | -7.0778 |  | -7.0778 | Т-1 | ТСЗ-2500/35-У1 | 35/10 | 2.5 | 2020 | Славянский
734 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Пионерская | 110 | 40 | 42.08 | 16.0596 | -18.1396 |  | -18.1396 | Т-1 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2012 | Адлерский
|  |  |  | 110 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | Т-2 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2012 | Адлерский
735 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Благовещенская | 35 | 10 | 14.69 | 1.5029 |  |  |  | Т-1 | ТДН-40000/110/6 | 110/10 | 40 | 2011 | Адлерский
736 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Малый Разнокол | 35 | 2.5 | 2.31 | 0.14719 |  |  |  | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2011 | Адлерский
737 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/10 кВ Котлома | 35 | 10 | 26.61 | 3.2389 |  |  |  | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2011 | Адлерский
738 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Прасковеевка | 110 | 10 | 20.2 | 1.0528 | -11.2528 |  | -11.2528 | Т-1 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2011 | Адлерский
739 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/6 кВ Первомайская | 110 | 40 | 39.33 | 63.382 | -62.712 |  | -62.712 | Т-2 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2011 | Адлерский
|  |  |  | 110 | 40 | [5 empty] | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
740 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 110/10 кВ Сухой порт | 110 | 6.3 | 2.11 | 0 |  |  |  | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
|  |  |  | 110 | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 6.3 | Т-1 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2010 | Адлерский
741 | ПАО "Россети Кубань " | Юго-Западные электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Лесная | 35 | 0.16 | 0.05 | 0.016854 | 0.093146 |  | 0.093146 | Т-2 | ТРДН-80000/110-У1 | 110/10 | 80 | 2010 | Адлерский
[11 empty] | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
[11 empty] | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
* - Оборудование не на балансе ФЭС | [10 empty] | Т-1 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
** - Подстанции Общества с которых деонтированы силовые трансформаторы | [10 empty] | Т-2 | ТРДН-40000/110/10/10 | 110/10 | 40 | 2010 | Краснополянский
Note on D604: Автор: ПС 35/10 Ивановская-1
Note on D712: Мазепин Евгений Александрович: ПС 110/10/6 кВ Туапсе Терминал

## 3.4. Качество услуг по ТП.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань"
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по технологическому присоединению в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего, 2021 год
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Чило заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 28796 | 41077 | 42.6483 | 2139 | 2969 | 38.8032 | 382 | 460 | 20.4188 | 314 | 292 | -7.0064 | 5 | 17 | 240 | 44815
2 | Число заявок, на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществления технологического присоединения, штуки | 27914 | 39798 | 42.5736 | 2011 | 2689 | 33.7146 | 321 | 396 | 23.3645 | 217 | 225 | 3.6866 | 5 | 15 | 200 | 43123
3 | Число заявок, на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, с нарушением сроков, подвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, в том чсле: | 306 | 11 | -96.4052 | 40 | 5 | -87.5 | 2 | 9 | 350 | 32 | 14 | -56.25 | 1 | 0 | -100 | 39
3.1. | по вине сетевой организации | 306 | 11 | -96.4052 | 40 | 5 | -87.5 | 2 | 9 | 350 | 32 | 14 | -56.25 | 1 | 0 | -100 | 39
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжителжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 8 | 9 | 12.5 | 9 | 10 | 11.1111 | 15 | 16 | 6.6667 | 21 | 22 | 4.7619 | 28 | 18 | -35.7143 | 9
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, штуки | 24487 | 35571 | 45.2648 | 1597 | 2206 | 38.134 | 177 | 211 | 19.209 | 114 | 154 | 35.0877 | 4 | 15 | 275 | 38157
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения, штуки | 20911 | 31869 | 52.403 | 1309 | 1605 | 22.6127 | 241 | 190 | -21.1618 | 127 | 128 | 0.7874 | 2 | 3 | 50 | 33795
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения, по которым произошло нарушение сроков, шт. | 5478 | 4195 | -23.421 | 595 | 249 | -58.1513 | 146 | 51 | -65.0685 | 55 | 44 | -20 | 0 | 1 | #DIV/0! | 4540
7.1 | по вине сетевой организации | 1067 | 3724 | 249.0159 | 68 | 123 | 80.8824 | 30 | 23 | -23.3333 | 16 | 19 | 18.75 | 0 | 1 | #DIV/0! | 3890
7.2 | по вине заявителя | 4411 | 471 | -89.3221 | 527 | 126 | -76.0911 | 116 | 28 | -75.8621 | 39 | 25 | -35.8974 | 0 | 0 | #DIV/0! | 650
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней (заявка-акт) | 212 | 170 | -19.8113 | 345 | 294 | -14.7826 | 693 | 740 | 6.7821 | 991 | 902 | -8.9808 | 378 | 206 | -45.5026 | 182

## 4.1 Количество обращений
4.1. Количество обращений, поступивших в ПАО "Россети Кубань" в 2021 году.
(в соответствии с п.4.1. приложения 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций)
№ | Категории обращений | Форма обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 30525 | 49188 | 0.6114 | 671008 | 875864 | 0.3053 | 65473 | 87534 | 0.3369 | 16276 | 16392 | 0.0071 | 0 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 201 | 42 | -0.791 | 11055 | 12454 | 0.1265 | 654 | 1649 | 1.5214 | 2443 | 2841 | 0.1629 | 0 | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 9412 | 15877 | 0.6869 | 42770 | 43661 | 0.0208 | 33408 | 59816 | 0.7905 | 691 | 1291 | 0.8683 | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 528 | 7174 | 12.5871 | 60528 | 72846 | 0.2035 | 3611 | 6632 | 0.8366 | 310 | 2371 | 6.6484 | 0 | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 24 | 0 | -1 | 93 | 0 | -1 | 734 | 18 | -0.9755 | 15 | 20 | 0.3333 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 9 | 13 | 0.4444 | 4048 | 6853 | 0.6929 | 445 | 635 | 0.427 | 494 | 674 | 0.3644 | 0 | 0 | 0
1.6 | отключение электрической энергии | 4 | 5 | 0.25 | 513789 | 704701 | 0.3716 | 1136 | 1642 | 0.4454 | 995 | 1683 | 0.6915 | 0 | 0 | 0
1.7 | дополнительные услуги | 20165 | 26073 | 0.293 | 735 | 26 | -0.9646 | 25021 | 16995 | -0.3208 | 11051 | 7286 | -0.3407 | 0 | 0 | 0
1.8 | контактная информация | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | -0.9265 | 2 | 1 | -0.5 | 2 | 1 | -0.5 | 0 | 0 | 0
1.9 | прочее | 182 | 4 | -0.978 | 37922 | 35318 | -0.0687 | 462 | 146 | -0.684 | 275 | 225 | -0.1818 | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 13 | 22 | 0.6923 | 447 | 3 | -0.9933 | 1845 | 889 | -0.5182 | 1306 | 2178 | 0.6677 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 10 | 13 | 0.3 | 188 | 2 | -0.9894 | 637 | 265 | -0.584 | 830 | 1221 | 0.4711 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | -1 | 7 | 4 | -0.4286 | 29 | 30 | 0.0345 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 9 | 13 | 0.4444 | 185 | 2 | -0.9892 | 630 | 261 | -0.5857 | 801 | 1191 | 0.4869 | 0 | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | -1 | 269 | 219 | -0.1859 | 62 | 149 | 1.4032 | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | -1 | 162 | 89 | -0.4506 | 42 | 65 | 0.5476 | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 1 | 0 | -1 | 9 | 0 | -1 | 17 | 6 | -0.6471 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 1 | 3 | 2 | 36 | 0 | -1 | 128 | 77 | -0.3984 | 152 | 178 | 0.1711 | 0 | 0 | 0
2.6 | отключение электрической энергии | 1 | 3 | 2 | 110 | 1 | -0.9909 | 608 | 220 | -0.6382 | 185 | 533 | 1.8811 | 0 | 0 | 0
2.7 | дополнительные услуги | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 7 | 2 | -0.7143 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
2.8 | контактная информация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | прочее | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 17 | 11 | -0.3529 | 31 | 22 | -0.2903 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 26537 | 33725 | 0.2709 | 0 | 0 | 0 | 53085 | 79518 | 0.4979 | 11030 | 12932 | 0.1724 | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 3366 | 933 | -0.7228 | 0 | 0 | 0 | 28270 | 43882 | 0.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 7197 | 6935 | -0.0364 | 0 | 0 | 0 | 9254 | 4854 | -0.4755 | 4113 | 2080 | -0.4943 | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее | 15955 | 25838 | 0.6194 | 0 | 0 | 0 | 15561 | 30782 | 0.9782 | 6917 | 10852 | 0.5689 | 0 | 0 | 0

## 4.2 Офисы обслуживания
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей ПАО "Россети Кубань"
(в соответствии с п.4.2. приложения 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций)
№ п/п | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона | Адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин.1 | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин.1 | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПАО "Россети Кубань" | Главный центр облсуживания потребителей | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А | 8(861)212-22-22 | client.service@rosseti-kuban.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 | 1) прием жалобы потребителя в письменной форме; 2) прием заявки/заявления на оказание услуг в письменной форме, в том числе: - заявки на технологическое присоединение; - заявления о продлении срока действия ранее выданных технических условий; - заявки на восстановление ранее выданных технических условий, утрата которых наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца (заявителя), продажей объектов и по иным причинам; - заявки на перераспределение присоединенной мощности; - запроса о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета; - заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета; - заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета; - заявления на оборудование точки поставки приборами учета; - заявки на установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учета. 3) прием заявок на оказание дополнительных услуг, проверка соблюдения требований к форме, полноте сведений в заявке и наличия документов, приложенных к заявке, в соответствии с нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами. 4) прием сообщений о бездоговорном (безучетном) потреблении электрической энергии, о хищении объектов электросетевого хозяйства; 5) предоставление справочной информации о деятельности сетевой организации по вопросам оказания услуг сетевой организации, в том числе предоставление типовых форм документов; 6) предоставление консультаций по вопросам оказания услуг сетевой организации; 7) предоставление информации о статусе исполнения заявки на оказание услуг (процесса), договора оказания услуг, рассмотрения обращения, содержащего жалобу; 8) выдача документов потребителям, в том числе договоров на оказание услуг, квитанций, счетов-фактур на оплату услуг, документов по результатам оказания услуг (актов); 9) проведение целевых опросов, анкетирования потребителей для оценки качества оказываемых услуг и обслуживания. | 6278 | 20 | 15 | 0
2 | Адыгейские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 358 | 8 (8772) 53-52-02 | client.service@ades.rosseti-kuban.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 532 | - | - | 0
3 | Адыгейские электрические сети - Майкопский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Республика Адыгея, пос. Тульский, ул. Энергетиков,5 | 8 (8772) 53-52-02 | client.service@ades.rosseti-kuban.ru | пн, вт, чт: 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 425 | - | - | 0
4 | Адыгейские электрические сети - Белореченский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Победы, 475 | 8 (86155) 3-53-21 | client.service@ades.rosseti-kuban.ru | пн, вт, чт: 8:00 до 17:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 398 | - | - | 0
5 | Адыгейские электрические сети - Гиагинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 184 | 8 (8772) 53-52-02 | client.service@ades.rosseti-kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 17:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 249 | - | - | 0
6 | Армавирские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 54 | 8 (86137) 6-98-03 | uslugi@armset.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 871 | - | - | 0
7 | Армавирские электрические сети - Гулькевичский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Жукова, 1а | 8 (86160) 3-30-38 | uslugi@armset.ru | пн-пт: с 8:00 до 17:00 перерыв: с 12:00 до 12:36 |  | 564 | - | - | 0
8 | Армавирские электрические сети - Отрадненский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 275 | 8 (86144) 3-38-55 | uslugi@armset.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:36 |  | 459 | - | - | 0
9 | Армавирские электрические сети - Новокубанский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Советская, 95 | 8 (86195) 4-10-68 | uslugi@armset.ru | пн-пт: с 8:00 до 17:00 перерыв: с 12:00 до 12:36 |  | 335 | - | - | 0
10 | Армавирские электрические сети - Успенский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, с. Успенское, ул.Чечелева, 120 | 8 (86140) 5-80-16 | uslugi@armset.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:36 |  | 721 | - | - | 0
11 | Армавирские электрические сети - Кавказский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Кавказская, ул. Ленина, 66 | 8 (86193) 2-33-08 | uslugi@armset.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:36 |  | 744 | - | - | 0
| Краснодарские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, 131. | Прекратил свое действие с 01.02.2020 г. |  |  |  | - | - | - | 0
12 | Краснодарские электрические сети Динской РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Широкая, 91 | 8 (86162) 6-10-91 | tsok@krasnodarseti.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00 пт. С 8:00 до 15:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 574 | - | - | 0
13 | Краснодарские электрические сети - Северский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Северская, ул. Калинина, 116 | 8 (86166) 2-45-81 | tsok@krasnodarseti.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00 пт. С 8:00 до 15:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 556 | - | - | 0
14 | Краснодарские электрические сети - Тахтамукайский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Республика Адыгея, пос. Энем, ул. Красная, 9/1 | 8 (87771) 4-00-36 | tsok@krasnodarseti.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00 пт. С 8:00 до 15:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 697 | - | - | 0
15 | Краснодарские электрические сети - Теучежский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Республика Адыгея, г.Адыгейск, ул. им. Т.Х. Чуяко, 19 | 8 (87772) 9-23-80 | tsok@krasnodarseti.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00 пт. С 8:00 до 15:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 369 | - | - | 0
16 | Лабинские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Мира, 334 | 8(86169)6-91-53 | cok@labnet.kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 17:00 |  | 629 | - | - | 0
17 | Лабинские электрические сети - Мостовской РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, п. Мостовской, промзона | 8 (86192) 5-35-03 | cok@labnet.kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 17:00 пт. С 08. до 15.00 перерыв: с 12:00 до 12:35 |  | 698 | - | - | 0
18 | Лабинские электрические сети - Курганинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Островского, 93А | 8-(861)-47-32-503 | cok@labnet.kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 17:00 пт. С 08. до 15.00 перерыв: с 12:00 до 12:30 |  | 693 | - | - | 0
19 | Ленинградские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, ст.Ленинградская, ул. Им 302 Дивизии, 6 | 8 (86145) 7-35-00 | kazantsevali@lenseti.kuban.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 951 | - | - | 0
20 | Ленинградские электрические сети - Ейский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Толстого, 5 | 8 (86132) 73-577 | kazantsevali@lenseti.kuban.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 855 | - | - | 0
21 | Ленинградские электрические сети - Кущевский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Кубанский, 72 | 8 (86168) 5-92-05 | kazantsevali@lenseti.kuban.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 679 | - | - | 0
22 | Ленинградские электрические сети - Староминский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Кольцовская, 43 | 8 (86153) 5-70-77 | kazantsevali@lenseti.kuban.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 851 | - | - | 0
23 | Ленинградские электрические сети - Щербиновский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Краснопартизанская, 139 | 8 (86151) 7-87-68 | kazantsevali@lenseti.kuban.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 пт. С 08.00 до 15.00 перерыв: с 12:00 до 12:36 |  | 622 | - | - | 0
24 | Славянские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49 | 8 (86146) 4-33-14 | klient@slavseti.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 708 | - | - | 0
25 | Славянские электрические сети - Темрюкский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Карла Маркса, д 137 А | 8 (86148) 4-17-74 | klient@slavseti.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:36 |  | 1235 | - | - | 0
26 | Славянские электрические сети - Темрюкский РЭС, ст. Тамань | Пункт по работе с потребителями | 353500, Краснодарский край, ст. Тамань, ул. Пушкина, 2 А | 8(86148)6-99-11 | klient@slavseti.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:36 |  | 1100
27 | Славянские электрические сети - Красноармейский РЭС | Пункт по работе с потребителями | 353800, Краснодарский край, ст. Полтавская, ул. Народная, 1 | 8(86165)4-02-65 | klient@slavseti.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:36 |  | 423 | - | - | 0
28 | Сочинские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 42А | 8 (862) 269-02-42 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 18:00, пт: с 8:00 до 17:00 перерывы: с 12:00 до 13:00 с 15:00 до 16:00 |  | 5899 | 18 | 20 | 1 (АО «Энергосервис Кубани»)
29 | Сочиснкие электрические сети - Адлерский РЭС | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Луначарского, д.26 | 8(862)227-03-27 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерыв: с 12.00 до 12.48 |  | 1523
30 | Сочиснкие электрические сети - Туапсинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, д.6 | 8 (86167) 5-20-99, 5-20-26 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерыв: с 12.00 до 12.48 |  | 1846 | - | - | 0
31 | Сочиснкие электрические сети - Лазаревский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Калараш, 147А | 8 (8622) 69-04-85 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерывы: с 12:00 до 13:00 с 16:00 до 17:00 |  | 996 | - | - | 0
32 | Сочиснкие электрические сети Дагомысский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Дагомыс, Батумское шоссе, 28а | 8 (8622) 69-05-97 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерыв: с 12.00 до 12.48 |  | 1557 | - | - | 0
33 | Сочиснкие электрические сети - Хостинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Глазунова, 22 | 8 (8622) 65-02-33 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерывы: с 12:00 до 13:00 с 16:00 до 17:00 |  | 1693 | - | - | 0
34 | Сочиснкие электрические сети - Краснополянский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Сочи, птг. Красная Поляна, ул. Водопадная, д.26 | 8 (8622) 43-73-83 | tsoksochi@elsetisochi.ru | пн-чт: с 8:00 до 17.00, пт: с 8:00 до 16.00 перерыв: с 12.00 до 12.48 |  | 882 | - | - | 0
35 | Тимашевские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 176 | 8 (86130) 23-265 | cok@timseti.kuban.ru | пн-чт: с 8-00 до 17-00, пт: с 8-00 до 14-00 |  | 896 | - | - | 0
36 | Тимашевские электрические сети - Каневской РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Тракторная, 33 | 8 (86164) 72-618 | cok@timseti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00, пт: с 8:00 до 15:00 перерыв; с 12:00 до 12:48 |  | 358 | - | - | 0
37 | Тимашевские электрические сети - Брюховецкий РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 297 | 8 (86156) 20-832 | cok@timseti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00, пт: с 8:00 до 15:00 перерыв; с 12:00 до 12:48 |  | 256 | - | - | 0
38 | Тимашевские электрические сети - Калининский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Калининская, ул. Степная, 40 | 8 (86163) 2-21-47 | cok@timseti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00, пт: с 8:00 до 15:00 перерыв; с 12:00 до 12:48 |  | 635 | - | - | 0
39 | Тимашевские электрические сети - Приморско-Ахтарский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Северная, 1/1 | 8 (86143) 3-32-27 | cok@timseti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 16:00, пт: с 8:00 до 15:00 перерыв; с 12:00 до 12:48 |  | 951 | - | - | 0
40 | Тихорецкие электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, 62 | 8(86196)7-04-17 8-918-460-04-26 | goryainovane@tihset.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 692 | - | - | 0
41 | Тихорецкие электрические сети - Павловский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Советская, 71А | 8 (86191) 5-43-51 | goryainovane@tihset.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 553 | - | - | 0
42 | Тихорецкие электрические сети - Новопокровский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Маяковского, 87 | 8 (86149) 7-03-91 | goryainovane@tihset.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 323 | - | - | 0
43 | Тихорецкие электрические сети - Крыловский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст.Крыловская, ул.Западная, д.21 | 8 (86161) 3-05-95 | goryainovane@tihset.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 687 | - | - | 0
44 | Тихорецкие электрические сети - Белоглинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, 105 | 8 (86154) 7-35-80 | goryainovane@tihset.ru | пн-пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 551 | - | - | 0
45 | Усть-Лабинские электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, 4 | 8 (86135) 5-03-43 | uslugi@useti.kuban.ru | пн-пт: с 8-00 до 17-00 |  | 697 | - | - | 0
46 | Усть-Лабинские электрические сети - Усть-Лабинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотнянная 13 | 8 (86135) 91-3-62 | uslugi@useti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 456 | - | - | 0
47 | Усть-Лабинские электрические сети - Выселковский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Выселки, пер. Свердлова, 2в | 8 (86157) 7-66-95 | uslugi@useti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 561 | - | - | 0
48 | Усть-Лабинские электрические сети - Кореновский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Мира, 82а | 8 (86142) 4-48-60 8 (86142) 4-48-60 | uslugi@useti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 620 | - | - | 0
9 | Усть-Лабинские электрические сети - Тбилисский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, ст. Тбилисская, пер. Степной, 13 | 8 (86158) 2-40-87 | uslugi@useti.kuban.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:48 |  | 669 | - | - | 0
50 | Юго-Западные электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Коммунистическая, 4. | 8 (8617) 64-34-33 8(8617) 64-34-45 | novolatoe@novuzs.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:30, пт: с 8:00 до 16:00 |  | 887 | - | - | 0
51 | Юго-Западные электрические сети | Центр обслуживания потребителей | Краснодарский край, г. Анапа, пер. Строительный, 5 | 8 (86133) 2-09-50 | novolatoe@novuzs.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:30, пт: с 8:00 до 16:00 |  | 678 | - | - | 0
52 | Юго-Западные электрические сети - Абинский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Абинск, ул. Набережная, 7 | 8 (86150) 5-32-96 | novolatoe@novuzs.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:46 |  | 389 | - | - | 0
53 | Юго-Западные электрические сети - Геленджикский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Морская, 37 | 8 (86141) 2-14-27 | novolatoe@novuzs.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:46 |  | 458 | - | - | 0
54 | Юго-Западные электрические сети - Крымский РЭС | Пункт по работе с потребителями | Краснодарский край, г. Крымск, ул. Луговского, 6 | 8 (86131) 5-12-86 | novolatoe@novuzs.ru | пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 16:00 перерыв: с 12:00 до 12:46 |  | 259 | - | - | 0
1- | в столбцах 10,11 информация указывается по центрам обслуживания потребителей, для которых в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций обеспечена техническая возможность фиксации соответствующих данных электронной системой управления очередью
49188

## 4.3 Заочное обслуживание
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи в ПАО "Россети Кубань" за 2021 год.
(в соответствии с п.4.3. приложения 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций)
№ | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | Номер телефона | 8-800-100-15-52 8-800-220-0-220
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 875864
2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 875864
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0:02
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0:01
информация по контактному центру ПАО "Россети Кубань" (Call-центр), без учета консультаций потребителей по телефону офисов обслуживания (ЦОП/ПРП)

## 4.4 информация по обращениям
4.4. Информация по обращениям потребителей услуг ПАО "Россети Кубань" за 2021 год (в соответствии с п.4.9. приложения 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций)
№ | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения |  | Наименование ФЭС
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | ID 000028886 | 2021-01-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Петрович! Отключения электроснабжения в ст.Благовещенской в 2019-2020 годах были вызваны: - регламентными работами в электросетевом хозяйстве; - работами по расчистке трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности; - выводом в ремонт электроустановок (ЭУ) для подключения новых объектов; - выводом в ремонт ЭУ по заявкам сторонних организаций; - оперативными переключениями в электросети; - технологическими нарушениями в электросети. Количество отключений не превысило 40, длительность отключения не превышала 24 часов, суммарная продолжительность в каждом году не более 72 часов. Выполнение данных работ невозможно без отключения электроэнергии, необходимого для обеспечения безопасности ремонтного персонала. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
2 | ID 000029079 | 2021-01-05 14:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
3 | ID 000029117 | 2021-01-05 15:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Владимирович! Отключения электроснабжения домов на ул.Северной пос.Южного в декабре 2020 года (6 отключений) вызваны выполнением регламентных ремонтных работ в электроустановках (ЭУ) 10кВ, а также технологическими нарушениями в питающей электросети 10кВ. Выполнение работ в ЭУ требует отключения электроэнергии, необходимого для обеспечения безопасности ремонтного персонала. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
4 | ID 000029178 | 2021-01-06 14:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Анатолий Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №636 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 06.01.21 с 12:52 до 18:47 в связи с выполнением работ по ремонту концевой муфты на КВЛ-6 138-222/КРН-2/КРН-45/1010/612/636/КРН-2/569/1067П/1078. Так же сообщаю, что с 16:05 до 18:15 электроснабжение жилого дома осуществлялось от резервного источника питания. |  | Сочинские электрические сети
5 | ID 000029180 | 2021-01-06 14:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Яна Игоревна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №453 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в период с 01.12.20 по 11.01.21 зафиксированы следующие отключения: -03.12.2020 с 09:40 до 15:54 в связи с неплановыми работами по перетяжке проводов в пролетах опор №1-№2 на кабельно-воздушной линии 6 кВ КВЛ-6 РП-14-138/КРН-52П/881П; 28.12.20 с 08:11 до 18:20 в связи с выполнением работ по валке деревьев в охранной зоне КВЛ-6 138-222/КРН-2/КРН-45/1010/612/636/КРН-2/569/1067П/1078; 29.12.20 с 11:25 до 12:09 и 31.12.20 с 00:02 до 01:12 по заявке потребителя для устранения дефекта на КРН-52; 06.01.21 с 12:52 до 18:47 в связи с выполнением работ по ремонту концевой муфты на КВЛ-6 138-222/КРН-2/КРН-45 |  | Сочинские электрические сети
6 | ID 000029193 | 2021-01-07 01:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Анатолий Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №636 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 06.01.21 с 12:52 до 18:47 в связи с выполнением работ по ремонту концевой муфты на КВЛ-6 138-222/КРН-2/КРН-45/1010/612/636/КРН-2/569/1067П/1078. Так же сообщаю, что с 16:05 до 18:15 электроснабжение жилого дома осуществлялось от резервного источника питания. |  | Сочинские электрические сети
7 | ID 000029239 | 2021-01-09 01:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Клубничная, 90 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №606п. В период с 01.12.20 по 11.01.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 19.12.20 с 14:45 до 15:37, 20.12.20 с 11:23 до 11:33 связано с выполнением оперативных переключений с целью поиска повреждения в сети 6 кВ; 08.01.21 с 11:40 до 17:35 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ 653-659п. В период с 17:35 08.01.20 до 17:00 09.01.20 электроснабжение осуществлялось от резервного источника питания. |  | Сочинские электрические сети
8 | ID 000029241 | 2021-01-09 01:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Анатольевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Волжская, 32 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №1001п (далее-ТП-1001п) по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 08.01.21 с 11:40 до 13:00, с 13:00 до 13:40 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ ТП-653-659п. При этом, время каждого отключения электроэнергии не превысило 24 часов (согласно требованиям п. 1.2.21 «Правил устройства электроустановок» перерыв электроснабжения потребителей 3 категории допускается для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения и не должен превышать 1 суток). |  | Сочинские электрические сети
9 | ID 000029268 | 2021-01-09 14:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
10 | ID 000029303 | 2021-01-11 08:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Николаевна! В ответ на Ваше обращение, по вопросу отключений электроэнергии в январе 2021 по адресу: Северский район, ст. Смоленская, ул. Карла Маркса,2В зафиксировано 1 отключение электроснабжения 09.01.2021 с 17:25 до 21:12, связанное с отключением автоматического выключателя из-за возросших нагрузок в связи с погодными условиями |  | Краснодарские электрические сети
11 | ID 000029320 | 2021-01-11 00:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на ваше обращение о систематическом отключении электроэнергии сообщаю, что отключения 30.12.2020 г, 31.12.2020 г. связаны с заменой неисправного автоматического выключателя в трансформаторной подстанции. 04.01.2021 г. и 10.01.2021 г. отключения связаны с высокими нагрузками на автоматические выключатели, в результате которых они отключаются. Так же сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) , для улучшения качества электроснабжения, в срок до 22.02.2021 г. планируется провести работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии 0,4 кВ НС-3-102-929. |  | Краснодарские электрические сети
12 | ID 000029333 | 2021-01-11 08:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! 10.01.2021 персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей отключений по адресу: Майкопский район, посёлок Краснооктябрьский, ул. Приречная не зафиксировано. |  | Адыгейские электрические сети
13 | ID 000029336 | 2021-01-11 00:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! 10.01.2021 персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Гиагинского района электрических сетей зафиксированы следующие аварийные отключения электроэнергии, связанные с неблагоприятными погодными условиями: ВЛ 10 кВ Ш-2 с 12:29 до 17:32 ВЛ 10 кВ Ш-2 с 20:43 до 23:27 |  | Адыгейские электрические сети
14 | ID 000029340 | 2021-01-11 00:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Антон Олегович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения жилого дома по адресу: Северский район, ст.Северская, ул. Лермонтова,142. До 03.02.2021 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". После снятия прибора и анализа его показаний, при необходимости, будут разработаны мероприятия по стабилизации уровня напряжения. О результатах Вам будет сообщено дополнительно. Отключения электроснабжения были связаны с выходом из строя автоматического выключателя 09.01.2021 с 11:06 по 12:01 и 10.01.2021 с 19:45 до 20:13 Для улучшения качества электроснабжения персонал филиала произвел замену автоматического выключателя. |  | Краснодарские электрические сети
15 | ID 000029342 | 2021-01-11 00:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Львовна. 10.01.2021 года 14:00 отключалась ВЛ-10 кВ ТБ-15. Персоналом ПАО "Россети- Кубань" Усть-Лабинские электричечские сети Тбилисского РЭС была вызвана ремонтная бригада и произведен осмотр указанной ВЛ-10 кВ. В 01:30 линия была введена в работу. Причина отключения плохие погодные условия, налипание мокрого снега на провода и деревья. 11.01.2021 года с 12:48 до 15:45 были организованны дополнительные работы по сниму деревьев которые легли на провода. |  | Усть-Лабинские электрические сети
16 | ID 000029354 | 2021-01-11 09:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Филипп Олегович! В ответ на Ваше обращение, по вопросу отключений электроэнергии в период по адресу: Северский район, ст. Северская, ул. 50 лет Октября,5 зафиксированы отключения, связанные с отключением автоматического выключателя из-за возросших нагрузок в связи с погодными условиями 09.01.2021 с 10:15 до 11:30 и 10.01.2021 с 14:16 до 15:04. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
17 | ID 000029376 | 2021-01-11 11:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Николаевна! В ответ на Ваше обращение, по вопросу отключений электроэнергии в январе 2021 по адресу: Северский район, ст. Смоленская, ул. Чехова,84 зафиксировано 1 отключение электроснабжения 11.01.2021 с 10:25 до 12:12, связанное с отключением автоматического выключателя из-за возросших нагрузок в связи с погодными условиями. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
18 | ID 000029386 | 2021-01-11 13:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Анатолий Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №636 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 06.01.21 с 12:52 до 18:47 в связи с выполнением работ по ремонту концевой муфты на КВЛ-6 138-222/КРН-2/КРН-45/1010/612/636/КРН-2/569/1067П/1078. Так же сообщаю, что с 16:05 до 18:15 электроснабжение жилого дома осуществлялось от резервного источника питания. При этом, время каждого отключения электроэнергии не превысило 24 часов (согласно требованиям п. 1.2.21 «Правил устройства электроустановок» перерыв электроснабжения потребителей 3 категории допускается для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения и не должен превышать 1 суток). |  | Сочинские электрические сети
19 | ID 000029397 | 2021-01-11 16:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Михайловна! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой выясняются причины систематических отключений. По завершению проверки 25.01.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
20 | ID 000029418 | 2021-01-12 08:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Викторович! По вопросу отключения электроэнергии в товариществах Смоленского сельского поселения, сообщаю. Электроснабжение указанных СНТ, осуществляется по воздушной линии-10 кВ СМ-1, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети и от потребительской трансформаторной подстанции СМ-1-776п и потребительских воздушных линий-0,4 кВ, принадлежащих СНТ. В период с октября 2020 года по январь 2021 кратковременные перерывы в электроснабжении по воздушной линии-10 кВ СМ-1 зафиксированы 10.01.2021 с 11:00 до 11:34 по причине технологического нарушения на потребительской линии. Других отключений не зафиксировано. По вопросу отключения воздушных линий 0,4 кВ Вам необходимо обратиться к собственнику данных линий. |  | Краснодарские электрические сети
21 | ID 000029428 | 2021-01-12 08:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! По вопросу отключения электроэнергии в товариществах Смоленского сельского поселения, сообщаю. В октябре 2020 отключений не зафиксировано.В период с декабря 2020 по январь 2021 кратковременные перерывы в электроснабжении по воздушной линии-10 кВ СМ-1 зафиксированы 10.01.2021 с 11:00 до 11:34 по причине технологического нарушения на потребительской линии. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
22 | ID 000029440 | 2021-01-12 08:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Николаевич! В ответ на ваше сообщение о отключении электроэнергии сообщаю, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" (Краснодарские электрические сети) в период с 15.11.2020 по 18.01.2021 г. было выявлено 10 отключений. 30.11.2020 с 18.20 до 20.00 – аварийно – восстановительные работы на воздушной линии -10кВ КУ-4. 04.12.2020, 07.12.2020, 08.12.2020, 13.12.2020, 14.12.2020, - восстановительные работы на кабельной линии ВК-2. 18.12.2020 - восстановительные работы на воздушной линии 10 кВ КУ-4. 10.01.2021 для замены предохранителей, 12.01.2021 г. - для замены провода на воздушной линии 0,4 кВ КУ-4-968. 18.01.2021 г. - для устранения повреждений провода на воздушной линии 10 кВ ВК-2. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
23 | ID 000029444 | 2021-01-12 10:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что по указанному в обращении адресу зарегистрирован многоквартирный жилой дом подключенный к потребительской трансформаторной подстанции (ТП) А793п. По вопросам отключения электроэнергии Вам следует обращаться в Управляющую компанию Вашего многоквартирного дома. Отключение электроэнергии 12.01.2021 было вызвано проведением срочных неплановых работ на линиях электропередач 10 кВ. Согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. В 13:00 электроснабжение по сети 10 кВ полностью восстановлено. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
24 | ID 000029446 | 2021-01-12 10:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что по указанному в обращении адресу зарегистрирован многоквартирный жилой дом подключенный к потребительской трансформаторной подстанции (ТП) А793п. По вопросам отключения электроэнергии Вам следует обращаться в Управляющую компанию Вашего многоквартирного дома. Отключения электроэнергии в декабре 2020 года было вызвано проведением срочных неплановых работ на линиях электропередач 10 кВ. Согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
25 | ID 000029447 | 2021-01-12 10:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, сообщаем, что электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции А198. За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 зафиксировано 20 отключений электроэнергии суммарной длительностью 66 часов 45 минут, которые были связаны как с производством работ по ремонту и модернизации оборудования и оперативными переключениями так и с технологическим нарушениями в распределительной сети. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Сведения о плановых отключениях публикуются в СМИ и на сайте https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ |  | Сочинские электрические сети
26 | ID 000029448 | 2021-01-12 10:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что по указанному в обращении адресу зарегистрирован многоквартирный жилой дом подключенный к потребительской трансформаторной подстанции (ТП) А793п. По вопросам отключения электроэнергии Вам следует обращаться в Управляющую компанию Вашего многоквартирного дома. Отключение электроэнергии 12.01.2021 было вызвано проведением срочных неплановых работ на линиях электропередач 10 кВ. Согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. В 13:00 электроснабжение по сети 10 кВ полностью восстановлено. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
27 | ID 000029449 | 2021-01-12 10:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Анатольевич! Электроснабжение многоквартирного жилого дома № 2/51 на ул.Ивановской села Высокое (далее – МКД) осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «А-793п» (далее – ТПп), состоящей на балансе управляющей компании «Ваш Дом» (далее – УК). ТПп подключена к электрической сети 10кВ ПАО «Россети Кубань» (далее – РК). ТПп и отходящие, питающие МКД, линии 0,4кВ находятся на обслуживании УК. По Вашему обращению проведена проверка. Со стороны РК 26.12.2020 отключение электроснабжения МКД связано с оперативными переключениями в электросети 10кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
28 | ID 000029458 | 2021-01-12 12:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, сообщаем, что электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции А193. За период с 01.10.2020 по 12.01.2021 зафиксировано 8 отключений электроэнергии суммарной длительностью 25 часов 28 минут, которые были связаны как с производством работ по ремонту и модернизации оборудования и оперативными переключениями так и с технологическим нарушениями в распределительной сети. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Сведения о плановых отключениях публикуются в СМИ и на сайте https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ |  | Сочинские электрические сети
29 | ID 000029468 | 2021-01-12 13:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что по указанному в обращении адресу зарегистрирован многоквартирный жилой дом подключенный к потребительской трансформаторной подстанции (ТП) А793п. По вопросам отключения электроэнергии Вам следует обращаться в Управляющую компанию Вашего многоквартирного дома. Отключение электроэнергии 12.01.2021 было вызвано проведением срочных неплановых работ на линиях электропередач 10 кВ. Согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. В 13:00 электроснабжение по сети 10 кВ полностью восстановлено. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
30 | ID 000029496 | 2021-01-12 18:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, сообщаем, что электроснабжение Вашего дома осуществляется через сети 0,4 кВ садоводческого товарищества Горный сад от трансформаторной подстанции (ТП) А171. За период с 01.07.2020 по 31.12.2020 по ТП-А171 зафиксировано 12 отключений электроэнергии суммарной длительностью 26 часов 45 минут, которые были связаны как с производством неплановых работ по ремонту и модернизации оборудования и оперативными переключениями, так и с технологическим нарушениями в распределительной сети. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
31 | ID 000029498 | 2021-01-12 19:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Александровна! В период с 01.10.2020-14.01.2021 по Вашему адресу было зафиксировано два отключения воздушной линии 10 кВ ТМ-4: 09.11.2020 с 09:44 - 17:44 вывод в ремонт трансформаторную подстанцию 10кВ ТМ-4 для выправки опоры №49 и замены РЛНД-10 трансформаторная подстанция-10/0,4 кВ ТМ-4-200; трансформаторная подстанция-10/0,4 кВ ТМ-4-410; трансформаторная подстанция-10/0,4 кВ ТМ-4-205 10.11.2020 с 09:21 - 10:06 вывод в ремонт для выправки опоры №49. 12.01.21 Отключений не зафиксировано |  | Краснодарские электрические сети
32 | ID 000029531 | 2021-01-13 11:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Клубничная, 90 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №606п. В период с 01.12.20 по 19.01.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 19.12.20 с 14:45 до 15:37, 20.12.20 с 11:23 до 11:33 связано с выполнением оперативных переключений с целью поиска повреждения в сети 6 кВ, 13.01.21 с 09:10 до 15:31 связано с выполнением неплановых работ по трассировке кабельной линии 6 кВ 808п-659п. |  | Сочинские электрические сети
33 | ID 000029550 | 2021-01-13 14:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, сообщаем, что электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции А417. За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 по ТП-А417 зафиксировано 26 отключений электроэнергии суммарной длительностью 70 часов 33 минуты, которые были связаны как с производством работ по ремонту и модернизации оборудования и оперативными переключениями, так и с технологическим нарушениями в распределительной сети 10 кВ. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Сведения о плановых отключениях публикуются в СМИ и на сайте https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ |  | Сочинские электрические сети
34 | ID 000029569 | 2021-01-13 16:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от внутренних сетей СНТ "Перспектива" от потребительской трансформаторной подстанции №568п. По вопросу отсутствия напряжения Вам необходимо обратится к председателю СНТ "Перспектива". |  | Сочинские электрические сети
35 | ID 000029595 | 2021-01-13 23:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виктор Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что оборудование СОТ "Строителя" стоит на балансе Садово-Огороднического Товарищества "Строитель". Филиал не имеет возможности производить какие-либо работы на объектах сторонних организаций или частных лиц. |  | Краснодарские электрические сети
36 | ID 000029611 | 2021-01-14 09:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Армен Наириевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки с 01.11.2020 по 25.01.2021 года зафиксированы следующие отключения: 13.01.2021 с 21:30 до 01:47 14.01.2021 зафиксировано отключение воздушной линии 0,4кВ фидер Целинная-Яблочная от трансформаторной подстанции С12 в связи с обрывом провода из-за неблагоприятных погодных условий. Так же дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут происходить в результате превышения потребителем разрешенной мощности. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
37 | ID 000029616 | 2021-01-14 10:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Артём Сергеевич! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим Вам до 01.02.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
38 | ID 000029627 | 2021-01-14 11:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему обращению проведена проверка которая показала, что за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 по ул.Лазурная долина зафиксировано 16 отключений электроэнергии суммарным временем 67 часов 21 минута. Отключения были связаны с производством оперативных переключений и технологическими нарушениями на высоковольтных линиях электропередач. По состоянию на 20.01.2021 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ППРФ №861 для потребителей 3 категории допускается время отключения электроснабжения до 24 часов подряд и 72 часов в год. Сочинским филиалом ПАО "Россети Кубань" постоянно проводятся мероприятия по ремонту и модернизации оборудования электросетей. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
39 | ID 000029672 | 2021-01-14 20:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети за 13.01.2021 было зафиксировано следующее отключение электрической энергии для отключения потребительской трансформаторной подстанции Ап-18-861П Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
40 | ID 000029690 | 2021-01-15 08:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Яна Игоревна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №453 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что в период с 01.01.21 по 20.01.21 зафиксированы следующие отключения: -06.01.21 с 12:52 до 18:47 в связи с выполнением работ по ремонту концевой муфты на КВЛ-6 138-222/КРН-2/КРН-45/1010/612/636/КРН-2/569/1067П/1078, 14.01.21 с 23:04 до 23:40 по заявке потребителя для устранения аварийного дефекта на потребительском КРН-52; -15.01.21 с 04:13 до 05:14 в связи с отключением ВВ-6 КВЛ-138 в РП-14 по причине повреждения КВЛ-6 31-138/556/КРН53п/856п в пролёте опор 16-17 вследствие схода грунта и дерева. |  | Сочинские электрические сети
41 | ID 000029691 | 2021-01-15 08:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Яна Игоревна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №453 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 14.01.21 с 23:04 до 23:40 связано с подачей потребительской заявки для устранения аварийного дефекта на потребительском КРН-52 в связи со сходом грунта. |  | Сочинские электрические сети
42 | ID 000029829 | 2021-01-16 18:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Владиславовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки с 01.01.2021 года по 31.01.2021 года по улице Ленина 6а станицы Раевская, ТП Рк-5-236 пр.№2 отключений не зафиксировано. Так же дополнительно сообщаю, что отключения электроэнергии могут происходить в результате превышения потребителем разрешенной мощности. |  | Юго-Западные электрические сети
43 | ID 000029860 | 2021-01-17 09:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Саят Нова» от трансформаторной подстанции №612 по 3 категории надёжности. Так же сообщаю, что улучшения качества напряжения в срок до 30.06.2021 будут выполнены мероприятия по разукрупнению сети 0,4 кВ. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 15.01.22 с 15:53 до 18:30, 17.01.21 с 19:34 до 19:34, 18.01.21 с 21:39 до 22:50 в связи со срабатыванием предохранителя нагрузки в ТП-612. |  | Сочинские электрические сети
44 | ID 000029869 | 2021-01-17 09:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Николаевич Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.12.2020 были зафиксированы следующие не плановые отключения электрической энергии: 06.12.2020, 09.12.2020, 28.12.2020 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи 10 кВ Ап-5. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
45 | ID 000029873 | 2021-01-17 17:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Николаевич! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии 17.01.2021 г. по адресу п. Южный, ул. Мирная 9 сообщаю, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" было зафиксировано отключение на отходящих фидерах КУ-3, КУ-4 в связи со срабатыванием релейной защиты с 11-15 до 15-30. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
46 | ID 000029880 | 2021-01-17 17:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Екатерина! 17.01.2021 в результате неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, налипание мокрого снега на провода) произошло отключение воздушной линии электропередачи 10кВ ГЛ-5. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети, электроснабжение по указанному Вами адресу было восстановлено 17,01,2021 в 14-45. |  | Славянские электрические сети
47 | ID 000029891 | 2021-01-17 17:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии по ул.Яна Полуяна 307, ст. Елизаветинская сообщаю, что 17.01.2021 г. персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" было зарегистрировано отключение, связанное с обрывом проводов на ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 из-за обильных осадков. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
48 | ID 000029892 | 2021-01-17 17:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Львовна! В ответ на Ваше обращение по вопросу осмотра узла учета по адресу: п. Афипский, ул. Чапаева,123, сообщаю. Для улучшения качества электроснабжения персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» 22.01.2021 проведено перепрограммирование узла учета. |  | Краснодарские электрические сети
49 | ID 000029901 | 2021-01-17 17:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Артем Николаевич! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что плановые отключения электроэнергии, проводимые в декабре 2020 года, осуществлялись для подключения новых потребителей по фидеру воздушной линии 10 кВ КУ-5. За период с 01.01.2021 по настоящее время, в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети"), зафиксировано одно аварийное отключение воздушной линии 0,4 кВ фидер 4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КУ5-216 (от которой осуществляется электроснабжение Вашего домовладения) - 10.01.2021 (с 15:47 час. до 16:24 час.). Данное отключение произошло вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. |  | Армавирские электрические сети
50 | ID 000029908 | 2021-01-17 17:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Акимович! 17.01.2021 в результате неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, налипание мокрого снега на провода) произошло отключение трансформаторной подстанции ЗП-9-587 по причине выхода из строя высоковольтных предохранителей. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети, электроснабжение по указанному Вами адресу было восстановлено 17,01,2021 в 16-30. |  | Славянские электрические сети
51 | ID 000029928 | 2021-01-18 09:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Викторович! По Вашему обращению о частом отключении электроэнергии по ул. Кржижановского станицы Старомышастовской сообщаем, что в филиале ПАО «Россети Кубань» зафиксировано отключение по данному адресу 17.01.2021 с 11:31 до 21:20, производились аварийно-восстановительные мероприятия по вводу в работу оборудования по воздушной линии 10 кВ СТМ-3, связанные с ухудшением погодный условий. Приносим Вам извинения от лица компании за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
52 | ID 000029929 | 2021-01-18 08:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Светлана Николаевна! По Вашему обращению о частом отключении электроэнергии по ул. Энгельса станицы Старомышастовской сообщаем, что в филиале ПАО «Россети Кубань» зафиксированы отключения по данному адресу 17.01.2021 года: с 09:56-12:19, 12:34-13:01, 14:58-15:01, 16:23-17:45 и 20:44-22:12 и 18.01.2021 года с 12:59-13:35, производились аварийно-восстановительные и схемно-режимные мероприятия по вводу в работу оборудования по воздушной линии 10 кВ СТМ-3, связанные с ухудшением погодный условий. На данный момент оборудование работает в штатном режиме, все неполадки устранены. Приносим Вам извинения от лица компании за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
53 | ID 000029930 | 2021-01-18 09:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Анатольевич. В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4кВ «Понаморенко 5» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) Л38 по 3 категории надежности. Отключение электроэнергии 17.01.21 связано с проведением аварийно-восстановительных работ в ТП-Л38. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. |  | Сочинские электрические сети
54 | ID 000029984 | 2021-01-18 12:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Александрович! По Вашему обращению о частом отключении электроэнергии по ул. Леваневского станицы Старомышастовской сообщаем, что в филиале ПАО «Россети Кубань» зафиксированы отключения по данному адресу 17.01.2021 года: с 09:56-12:19, 12:34-13:01, 14:58-15:01, 16:23-17:45 и 20:44-22:12 и 18.01.2021 года с 12:59-13:35, производились аварийно-восстановительные и схемно-режимные мероприятия по вводу в работу оборудования по воздушной линии 10 кВ СТМ-3, связанные с ухудшением погодный условий. На данный момент оборудование работает в штатном режиме, все неполадки устранены. Приносим Вам извинения от лица компании за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
55 | ID 000029989 | 2021-01-18 12:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Жанна Александровна по Вашему обращению проведена проверка. Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения, работниками филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети (ГК Россети) на IV квартал 2021года, запланированы мероприятия по введению в эксплуатацию дополнительного кольцевого фидера воздушной линии 10кВ СЛ-28 от подстанции «Солнечная», по которому будет осуществляется резервное питание существующей воздушной линии 10кВ АД-3 при аварийных отключениях. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
56 | ID 000029994 | 2021-01-18 14:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Валерия Григорьевна! В ответ на ваше обращение о систематическом отключении электроэнергии потребителя, проживающего по адресу ул. Алма-Атинская 18, п. Южный сообщаю, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" в период с 10.12.2020 г. по 20.01.2021 г. было зафиксировано 5 отключений : 13.12.2020 с 23.19 до 00.00 – переключение КЛ-10кВ. 14.12.2020 с 00.00 до 09.30 – переключение КЛ-10кВ ВК-2 на вновь смонтированную КВЛ. 18.12.2020 с 14.40 до 16.24 – восстановления шлейфа на опоре №2 ВЛ-10кВ КУ-4. 17.01.2021 г. с 10.00 до 12.00 было зафиксировано отключение на отходящих фидерах КУ-3, КУ-4 в связи со срабатыванием релейной защиты. 18.01.2021 г.- зафиксировано отключение в связи с повреждением провода сторонним транспортом. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
57 | ID 000029999 | 2021-01-18 13:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Анатольевна! В ответ на ваше обращение о систематическом отключении электроэнергии потребителя, проживающего по адресу ул. Московская 23, п. Южный сообщаю, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" в период с 10.12.2020 г. по 20.01.2021 г. было зафиксировано 5 отключений : 13.12.2020 с 23.19 до 00.00 – переключение КЛ-10кВ. 14.12.2020 с 00.00 до 09.30 – переключение КЛ-10кВ ВК-2 на вновь смонтированную КВЛ. 18.12.2020 с 14.40 до 16.24 – восстановления шлейфа на опоре №2 ВЛ-10кВ КУ-4. 17.01.2021 г. с 10.00 до 12.00 было зафиксировано отключение на отходящих фидерах КУ-3, КУ-4 в связи со срабатыванием релейной защиты. 18.01.2021 г.- зафиксировано отключение в связи с повреждением провода сторонним транспортом. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
58 | ID 000030010 | 2021-01-18 15:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Владимирович! В ответ на ваше обращение о систематическом отключении электроэнергии потребителя, проживающего по адресу ул. Строителей 49, п. Южный сообщаю, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" в период с 10.12.2020 г. по 20.01.2021 г. было зафиксировано 5 отключений : 13.12.2020 с 23.19 до 00.00 – переключение КЛ-10кВ. 14.12.2020 с 00.00 до 09.30 – переключение КЛ-10кВ ВК-2 на вновь смонтированную КВЛ. 18.12.2020 с 14.40 до 16.24 – восстановления шлейфа на опоре №2 ВЛ-10кВ КУ-4. 17.01.2021 г. с 10.00 до 12.00 было зафиксировано отключение на отходящих фидерах КУ-3, КУ-4 в связи со срабатыванием релейной защиты. 18.01.2021 г.- зафиксировано отключение в связи с повреждением провода сторонним транспортом. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
59 | ID 000030090 | 2021-01-19 11:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Иван Андреевич! Кратковременные отключения электроснабжения в жилом доме №88/8 по ул. Пятигорская могут происходить в результате срабатывания устройств защиты при превышении абонентами максимально разрешенной мощности (то есть мощности, прописанной в договоре технологического присоединения конкретного потребителя), которая составляет 15 кВт.В случае нехватки максимальной мощности для достаточного электроснабжения объекта, указанного выше, собственнику такого объекта необходимо осуществить процедуру увеличения объема максимальной мощности энергопринимающих устройств. |  | Сочинские электрические сети
60 | ID 000030113 | 2021-01-19 13:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! Электроснабжение дома № 90 на ул.Клубничной г.Сочи (далее – Объект) осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции 6/0,4кВ, подключённой к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» (далее – РК). С 01.12.2020 по 17.01.2021 со стороны РК зафиксированы отключения электроснабжения Объекта 19.12.2020, 08.01.2021 и 13.01.2021 в связи с работами по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий 6кВ, а также выполнение оперативных переключений в электросети 6кВ. Однократная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов, что удовлетворяет требованиям нормативных документов. Снятие напряжения необходимо для обеспечения безопасности персонала, выполняющего работы в электроустановках. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
61 | ID 000030130 | 2021-01-19 17:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анна Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Пионерская, 48 осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ «Пионерская-1» от трансформаторной подстанции №296 по 3 категории надёжности. Отключение электроэнергии 19.01.21 с 10:42 до 17:30 связано со срабатыванием прибора учета по причине превышением потребляемой мощности. |  | Сочинские электрические сети
62 | ID 000030140 | 2021-01-19 18:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, сообщаем, что электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) А738. За период с 01.12.2020 по 20.01.2021 по ТП-А738 зафиксировано 2 отключения электроэнергии суммарной продолжительностью 8 часов 50 минут, которые были связано с производством срочных неплановых работ по ремонту оборудования потребителя. По состоянию на 25.01.2021 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
63 | ID 000030162 | 2021-01-20 08:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Леонидович! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 05.02.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
64 | ID 000030205 | 2021-01-20 15:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Николаевна! Электроснабжение дома № 84 на ул.Чехова ст.Смоленской (далее – Объект) осуществляется от электрических сетей ПАО «Россети Кубань». Отключение электроснабжения Объекта 10.01.2021 (длительностью 1,4 часа) вызвано ремонтными работами на питающей воздушной линии 10кВ, 11.01.2021 (длительностью 1,8 часа) – выполнением работ в питающей трансформаторной подстанции 10/0,4кВ. В настоящее время неисправности устранены и электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
65 | ID 000030210 | 2021-01-20 16:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Анатольевна! В ответ на ваше обращение об систематическом отключении электроэнергии сообщаю, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" в период с 10.12.2020 г. по 20.01.2021 г. было зафиксировано 5 отключений : 13.12.2020 с 23.19 до 00.00 – переключение КЛ-10кВ. 14.12.2020 с 00.00 до 09.30 – переключение КЛ-10кВ ВК-2 на вновь смонтированную КВЛ. 18.12.2020 с 14.40 до 16.24 – восстановления шлейфа на опоре №2 ВЛ-10кВ КУ-4. 17.01.2021 г. с 10.00 до 12.00 было зафиксировано отключение на отходящих фидерах КУ-3, КУ-4 в связи со срабатыванием релейной защиты. 18.01.2021 г.- зафиксировано отключение в связи с повреждением провода сторонним транспортом. 20.01.2021 г отключений не зафиксировано. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
66 | ID 000030233 | 2021-01-20 22:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! Электроснабжение ст.Смоленской, ст.Калужской, п.Планческая Щель осуществляется от электрических сетей ПАО «Россети Кубань». Отключения электроснабжения жилых домов в указанных населённых пунктах 09, 10, 11, 12, 13 и 14 января 2021 (длительностью не более 9,4 часа) связаны с выполнением ремонтных работ в питающей электрической сети 10-0,4кВ. В настоящее время неисправности устранены и электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
67 | ID 000030258 | 2021-01-21 12:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 29.12.2020 введена в работу вновь построенная трансформаторная подстанция для подключения СНТ "Солненчное". Для отбора мощности СНТ "Солнечное" необходимо выполнить мероприятия, указные в выданных технических условиях. |  | Сочинские электрические сети
68 | ID 000030286 | 2021-01-21 15:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Станиславович! На Ваше обращение от 21.01.2021 г. сообщаем следующее. В период с 01.01.2021 по 21.01.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети на ВЛ-10 кВ ЧМ-3 и ТП ЧМ-3-173 отключений электроэнергии не производилось. |  | Славянские электрические сети
69 | ID 000030319 | 2021-01-22 08:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Викторовна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул.Казачья,34, сообщаю. В период с 01.01.2021 по 28.01.2021 по данному адресу зарегистрировано одно отключение воздушной линии 6 кВ НД-67: 20.01.2021 с 07:47 до 10:40, связанное с производством работ по восстановлено вязки провода на опоре №22. На данный момент электроснабжение восстановлено. Других отключений не зафиксировано. Частые отключения могут быть связаны с неполадками внутренней сети электроснабжения. |  | Краснодарские электрические сети
70 | ID 000030353 | 2021-01-22 12:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки с 01.01.2021 по 02.02.2021 года зафиксированы следующие отключения: 13.01.2021 с 10:45 до 16:30 зафиксировано отключение воздушной линии 10кВ Д197-Д93 в связи с обрывом провода из-за неблагоприятных погодных условий. 22.01.2021 с 11:42 до 14:40 отключение выключателя в распределительной подстанции 37. Так же дополнительно сообщаю, что перебои в подаче электроэнергии могут происходить в результате превышения потребителем разрешенной мощности. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
71 | ID 000030366 | 2021-01-22 13:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, сообщаем, что электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции А740. За период с 01.10.2020 по 23.01.2021 по ТП-А740 зафиксировано 5 отключений электроэнергии суммарной длительностью 5 часов 43 минуты, которые были связаны как с производством работ по ремонту и модернизации оборудования и оперативными переключениями, так и с технологическим нарушениями в распределительной сети 10 кВ. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Сведения о плановых отключениях публикуются в СМИ и на сайте https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ |  | Сочинские электрические сети
72 | ID 000030399 | 2021-01-23 09:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь, по вашему сообщению проведена проверка которая показала что отсутствие электроснабжения по вашему адресу 22.01.2021 было вызвано технологическим нарушением на высоковольтной линии электропередач. В 3:05 23.01.2021 после завершения проведения аварийно-восстановительных работ, все потребители запитаны по нормальной схеме. В период с 01.01.2021 по 22.01.2021 зафиксировано 3 отключения электроэнергии связанные как с проведением срочных неплановых работ и переключениями в распределительной сети 10 кВ, так и с технологическими нарушениями. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
73 | ID 000030400 | 2021-01-22 20:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка, которая показала что отключение электроэнергии по Вашему адресу 22.01.2021 было связано с технологическим нарушением на высоковольтной кабельной линии от которой осуществляется электроснабжение Вашего населенного пункта. 23.01.2021 в 02:50 после проведения аварийно-восстановительных работ электроснабжение полностью восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
74 | ID 000030406 | 2021-01-23 10:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Алёна Васильевна! В ответ на ваше обращение о систематическом отключении электроэнергии потребителя, проживающего по адресу ул. Никольская 117, п. Южный сообщаю, что для предоставления достоверной информации об количестве часов отключений за 2020 г. персоналу Филиала ПАО "Россети Кубань" требуется проверить ПК Аварийность. В срок до 18.02.2021 г. вам будет сообщено о результатах проверки. |  | Краснодарские электрические сети
75 | ID 000030412 | 2021-01-23 10:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь, по вашему сообщению проведена проверка которая показала что отсутствие электроснабжения по вашему адресу 22.01.2021 было вызвано технологическим нарушением на высоковольтной линии электропередач. В 3:05 23.01.2021 после завершения проведения аварийно-восстановительных работ, все потребители запитаны по нормальной схеме. В период с 01.01.2021 по 22.01.2021 зафиксировано 3 отключения электроэнергии связанные как с проведением срочных неплановых работ и переключениями в распределительной сети 10 кВ, так и с технологическими нарушениями. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
76 | ID 000030441 | 2021-01-23 14:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Светлана Николаевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что максимальная мощность, согласно договора, составляет 3 кВ и Вам необходимо пройти процедуру технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань». Информацию о процедуре технологического присоединения, а также форму заявки на увеличение максимальной мощности можно получить на сайте ПАО «Россети Кубань» https://rosseti-kuban.ru/ в разделе «Потребителям», подразделе «Технологическое присоединение». Вместе с этим Вы можете подать заявку на технологическое присоединение в электронном виде при помощи электросетевых услуг «портал – тп.рф». При поступлении соответствующей заявки на технологическое присоединение ПАО «Россети Кубань» рассмотрит её в установленные законом сроки. |  | Краснодарские электрические сети
77 | ID 000030696 | 2021-01-27 11:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка, которая показала что за период с 01.01.2020 по 26.12.2020 зафиксировано 18 отключений суммарной длительностью 69,8 часа, которые были связаны как с производством работ по ремонту и модернизации оборудования и оперативными переключениями так и с технологическим нарушениями в распределительной сети. По состоянию на 01.02.2021 все потребители включены по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Сведения о плановых отключениях публикуются в СМИ и на сайте https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ |  | Сочинские электрические сети
78 | ID 000030705 | 2021-01-27 14:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что Ваше домовладение подключено к сетям 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А1128п (ТП-191) являющуюся собственностью администрации города Сочи и не состоящей на балансе Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань". По вопросам отключения электроэнергии Вам следует обращаться в Администрацию города Сочи. |  | Сочинские электрические сети
79 | ID 000030717 | 2021-01-27 18:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель по Вашему сообщению проведена проверка которая показала что 27.01.2021 в 15:38 по заявке ТНС "Энергосбыт Кубани", была отключена трансформаторная подстанция А728п принадлежащая ДНТ "Дачник". Направление уведомления об отключении по задолженности собственнику электроустановки направляет ТНС "Энерго Кубань". 28.01.2021 в 11-45 после получения заявки на включение, произведено включение потребителя по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
80 | ID 000030758 | 2021-01-28 14:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анастасия Владимировна! По Вашему обращению по поводу очередного отключения электроэнергии в станице Варениковская, 27.01.2021 сообщаем. 27.01.2021 зафиксировано внеплановое отключение воздушной линии электропередач (далее ВЛ) с 12 часов 00 минут до 22 часов 42 минут, для монтажа датчиков дуговой защиты масляного выключателя 6-кВ ВА-7, ВА-9, ВА-11. Иных отключений не зафиксировано. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
81 | ID 000030779 | 2021-01-28 16:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Львовна! Расчистка трасс воздушных линий электропередачи выполняется персоналом компании «Россети Кубань» своевременно. Резервные (передвижные) источники электроснабжения применяются в настоящее время для обеспечения электроэнергией социально-значимых объектов при массовых отключениях. В дальнейшем планируется их применение для электроснабжения всех категорий потребителей. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Усть-Лабинские электрические сети
82 | ID 000030787 | 2021-01-28 19:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, сообщаем, что электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции А126. За период с 01.12.2020 по 01.02.2021 по ТП-А126 зафиксировано 5 отключений электроэнергии суммарной длительностью 16 часов 43 минуты, которые были связаны как с производством работ по ремонту и модернизации оборудования и оперативными переключениями, так и с технологическим нарушениями в распределительной сети 10 кВ. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Сведения о плановых отключениях публикуются в СМИ и на сайте https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ |  | Сочинские электрические сети
83 | ID 000030797 | 2021-01-28 20:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка, которая показала что за период с 01.02.2020 по 28.01.2021 зафиксировано 16 отключений суммарной длительностью 64,2 часа, которые были связаны как с производством работ по ремонту и модернизации оборудования и оперативными переключениями так и с технологическим нарушениями в распределительной сети. По состоянию на 01.02.2021 все потребители запитаны по нормальной схеме. Дополнительно сообщаем что согласно п.31.6. ППРФ от 27.12.2004 №861 для потребителей 3 категории допускается перерыв в электроснабжении до 24 часов подряд и до 72 часов за год. Сведения о плановых отключениях публикуются в СМИ и на сайте https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ |  | Сочинские электрические сети
84 | ID 000030815 | 2021-01-29 12:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, сообщаем, что электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции А148. За период с 01.09.2020 по 31.01.2021 по ТП-А148 зафиксировано 3 отключения электроэнергии суммарной длительностью 24 часа 33 минуты, которые были связаны с производством неплановых работ по ремонту и модернизации оборудования. В феврале 2021 года проведена протяжка контактных соединений, электроснабжение полностью восстановлено. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
85 | ID 000030825 | 2021-01-29 14:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Николай Николаевич! На сайте ПАО «Россети Кубань» размещается информация о планируемых отключениях в соответствии годовым планом работ по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок. Отключения, указанные в ответе на Ваше сообщение, были связаны с выполнением неплановых работ, а также оперативными переключениями в электросети в связи с технологическими нарушениями (ТН). Информация о ТН передаётся в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований (МО). Сведения о неплановых отключениях также размещаются на сайтах МО, в социальных сетях и средствах массовой информации (для г-к.Сочи, например: https://sochi.ru/press-sluzhba/obyavleniya/). В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
86 | ID 000030848 | 2021-01-30 10:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Александрович! По Вашему обращению Сотрудниками филиала ПАО "Россети-Кубань" Сочинские электрические сети входящего в группу компаний ПАО Россети была осуществлена проверка, в результате которой не выявлено сбоя программного обеспечения прибора учета электроэнергии. По настройке прибора учета, вам направляем инструкцию |  | Сочинские электрические сети
87 | ID 000030893 | 2021-01-31 15:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Светлана Владимировна! В период с 01.11.2020-02.02.2021 по Вашему адресу было зафиксировано три отключения воздушной линии 10 кВ ТМ-6: 02.01.2020 14:20-17:48 для замены опоры №75А 18.01.2020 15:04-16:03 для устранения нагрева на опоре №138 31.01.2021 для восстановления полнофазного режима. Иных отключений в указанный период не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
88 | ID 000030963 | 2021-02-01 16:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Станиславович! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 16.02.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
89 | ID 000030999 | 2021-02-02 10:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Николай Васильевич! По Вашему обращению по вопросу отсутствия электроэнергии сообщаем, что согласно акту разграничения балансовой принадлежности и ответственности, границей раздела между филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети и ООО «Алтей» являются контактные соединения проводов отпайки ВЛ 10 кВ Дм48 с изоляторов опоры № 86 к ТП №500. Опора УА-10-2 ВЛ 10 кВ Дм48 не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети. Вопросы по восстановлению работоспособности оборудования необходимо направить собственнику электроустановки. |  | Юго-Западные электрические сети
90 | ID 000031008 | 2021-02-02 12:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Владимирович! В ответ на ваше сообщение о систематических отключениях сообщаю, что г. Краснодар, Кубанская улица, 55 находится в зоне обслуживания сетевой компании АО "НЭСК-электросети". |  | Краснодарские электрические сети
91 | ID 000031027 | 2021-02-02 18:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Владимировна! Электроснабжение дома № 88 к.7 на ул.Космической пос.Яблоновского (далее – Дом) осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, не состоящей на обслуживании компании «Россети Кубань» (далее – РК). В январе 2021 года со стороны РК зафиксировано 5 отключений электроснабжения Дома, при этом длительность однократного перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. Отключения электроэнергии также могли происходить в потребительских электроустановках за границей ответственности РК. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
92 | ID 000031046 | 2021-02-03 09:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Олег Петрович! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.01.2021 были зафиксированы следующие отключения электрической энергии: 13.01.2021, 24.01.2021 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи 10 кВ Бг-1. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
93 | ID 000031072 | 2021-02-12 22:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Марина Михайловна! В ответ на Ваше обращение по вопросу опломбировки автомата сообщаем, что персонал Филиала (группа компаний "Россети") 28.01.2021 осуществил допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии по адресу: ст. Новотитаровская, ул. Привокзальная, 159 и составил АКТ №120271017. |  | Краснодарские электрические сети
94 | ID 000031085 | 2021-02-03 16:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Марина Михайловна! В ответ на Ваше обращение по вопросу опломбировки автомата сообщаем, что персонал Филиала (группа компаний "Россети") 28.01.2021 осуществил допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии по адресу: ст. Новотитаровская, ул. Привокзальная, 159 и составил АКТ №120271017. |  | Краснодарские электрические сети
95 | ID 000031106 | 2021-02-04 06:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) А244. Отключение электроэнергии в период с 06:30 до 23:40 03.02.2021 было связано с производством срочных неплановых работ по ремонту и модернизации оборудования ТП-А338. После окончания работ в 23:40 03.02.2021 электроснабжение полностью восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
96 | ID 000031129 | 2021-02-04 14:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по адресу п. Совхозный, ул. Пушкина 56. Результаты проверки будут предоставлены до 28.02.2021. |  | Адыгейские электрические сети
97 | ID 000031130 | 2021-02-04 14:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии (ВЛ) электропередач Ф-1 от трансформаторной подстанции (ТП) Н39 и проведение замеров уровня напряжения в разных точках сети. О результатах проверки Вам будет сообщено 03.03.2021г. |  | Сочинские электрические сети
98 | ID 000031141 | 2021-02-04 17:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Владимирович! В ответ на ваше сообщение о систематических отключениях сообщаю, что г. Краснодар, Кубанская улица, 55 находится в зоне обслуживания сетевой компании АО "НЭСК-электросети" |  | Краснодарские электрические сети
99 | ID 000031155 | 2021-02-05 08:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Роман Олегович! Указанные в Вашем обращении непродолжительные отключения электроснабжения ст.Варениковской на ул.Кубанской в декабре 2020 года были связаны с выполнением оперативных переключений в электросети 110 – 10 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
100 | ID 000031200 | 2021-02-05 22:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Екатерина Сергеевна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.01.2021 были зафиксированы следующие отключения электрической энергии: 18.01.2021, 21.01.2021, 24.01.2021 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи 10 кВ Ап-5. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
101 | ID 000031205 | 2021-02-06 09:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Иванович! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети 05.02.2021 не зафиксированы отключения электрической энергии. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
102 | ID 000031238 | 2021-02-07 12:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Валентин Иванович! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 25.02.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
103 | ID 000031282 | 2021-02-08 10:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по адресу х. Дукмасов, ул. Ушанева 5. Результаты проверки будут предоставлены до 26.02.2021. |  | Адыгейские электрические сети
104 | ID 000031297 | 2021-02-08 12:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Павел Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.2021 по 14.02.2021 по указанному адресу отключений электроэнергии в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети ДЗО ПАО Россети не зафиксировано. Причиной кратковременного отсутствия электроэнергии является ограничение подачи электроэнергии прибором учета в связи с превышением заявленной мощности. По всем интересующим вопросам рекомендуем обращаться по телефону единой горячей линии ПАО "Россети Кубань" 8-800-100-15-52 |  | Сочинские электрические сети
105 | ID 000031309 | 2021-02-08 14:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Евгений Афанасьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу частых отключений по адресу: СНТ «Нефтехимик», сообщаю. Указанное садовое некоммерческое товарищество не входит в зону обслуживания Филиала ПАО «Россети Кубань». Линии электропередач, состоящие на балансе Филиала отсутствуют. Для уточнения причин отсутствия электроснабжения Вам необходимо обратиться в энергосбытовую компанию,с которой заключён договор на электроснабжение. |  | Краснодарские электрические сети
106 | ID 000031311 | 2021-02-08 15:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Екатерина Алексеевна! Отключения электроэнергии в п.Таманском в феврале 2021 года связаны с неблагоприятными погодными условиями. Для повышения надёжности электроснабжения на март 2021 года запланированы работы по замене провода ВЛ-10кВ." |  | Славянские электрические сети
107 | ID 000031348 | 2021-02-09 08:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Армен Наириевич! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции С830. О результатах проверки Вам будет сообщено 09.03.2021. |  | Сочинские электрические сети
108 | ID 000031377 | 2021-02-09 12:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Вероника Владимировна! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 25.02.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
109 | ID 000031483 | 2021-02-10 18:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по адресу ст. Новосвободная, ул. Карачаева. Результаты проверки будут предоставлены до 26.02.2021. |  | Адыгейские электрические сети
110 | ID 000031589 | 2021-02-12 18:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Пользователь! Электроснабжение жилого дома №26/1 по ул. Целинной осуществляется по ВЛ 0,4 кВ фидер «Целинная-Яблочная» от ТП-С12, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» (далее – Филиал). Согласно записям журнала оперативно-диспетчерской группы Дагомысского района электрических сетей Филиала 12.02.2021 с 19:32 до 19:53 зафиксировано отключение электроэнергии, в связи с повреждением предохранителя в РУ 0,4 кВ от ТП-С12. На текущий момент электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
111 | ID 000031610 | 2021-02-13 10:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | «Уважаемая Валерия Алексеевна! В последние полгода отключения эл. снабжения вашего домовладения были связаны с регламентными работами в питающей электросети. Снятие напряжения необходимо для обеспечения безопасности ремонтного персонала. До 30.04.2021 запланированы работы по техническому обслуживанию воздушной линии 10кВ СК-4 и трансформаторной подстанции 10/0,4кВ СК-4-102.». |  | Тимашевские электрические сети
112 | ID 000031650 | 2021-02-14 00:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от кабельно-воздушной линии 0,4 кВ «Севастопольская» от трансформаторной подстанции №583. Так же сообщаю, что перерыв электроснабжения в жилом доме по адресу г. Сочи, ул. Параллельная, 9/1 13.02.21 с 21:05 до 23:53 связан с выполнением ремонтных работ на КВЛ-0,4 кВ «Севастопольская» от ТП-583. На текущий момент электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
113 | ID 000031659 | 2021-02-14 12:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 14.02.2021 с 06:25 ограничение электроснабжения села Ордынка из-за повреждения на ВЛ-10 Д197-Д93, повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, в 08:15 14.02.2021 электроснабжение потребителей восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
114 | ID 000031660 | 2021-02-14 12:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Павел Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 10 февраля 2021 года в 09:18 зафиксировано отключение кабельно-воздушной линии 10 кВ Д93-Д197. В 11:03, персоналом Дагомысского района филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение в селе Варваровка восстановлено. 14 февраля 2021 года в 15:10 зафиксировано отключение воздушной линии 10 кВ Д47-Д49. В 17:03, персоналом Дагомысского района филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение в селе Варваровка восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
115 | ID 000031662 | 2021-02-14 12:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Надежда Константиновна! За период с 07.02.21 по 14.02.21 в с. Индюк зафиксированы отключения электроэнергии 10.02.2021 с 17:54 до 20:09 по неплановой заявке для ремонта кабельно-воздушной линии электропередачи Чл4-Г112, и 11.02.2021 с 14:42 до 23:08 по неплановой заявке для замены трансформатора в подстанции ТП-Г437. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
116 | ID 000031681 | 2021-02-14 22:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Артур Адамович! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии оп адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Полевая, 57 сообщаю. Электроснабжение по данному адресу осуществляется от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ О-9-150, в период с 1 ноября 2020 по 15 февраля 2021 выявлено одно отключение 17.01.2021 с 11:30 до 13:22. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
117 | ID 000031743 | 2021-02-16 08:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Ивановна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Предгорье» от трансформаторной подстанции №С841. Так же сообщаю, что в период с 01.01.21 по 16.02.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 25.12.20 с 12:40 по 15:43 для безопасного производства работ по валке деревьев, 20.01.21 с 09:49 до 15:33 в связи с выводом оборудования на ПС Пасечная, 15.02.21 с 20:00 до 11:40 16.02.21 связана с отключением автоматического выключателя.. На текущий момент электроснабжение жилых домов осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
118 | ID 000031749 | 2021-02-16 08:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
119 | ID 000031756 | 2021-02-16 11:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Борис Вячеславович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Предгорье» от трансформаторной подстанции №С841. Так же сообщаю, что перерыв электроснабжения в жилых домах по адресу г. Сочи, село Пластунка, садоводческое товарищество Предгорье, 66, 41/1, 41, 49/7 15.02.21 с 20:00 до 11:40 16.02.21 связана с отключением автоматического выключателя. На текущий момент после включения автоматического выключателя электроснабжение жилых домов осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
120 | ID 000031795 | 2021-02-16 23:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 21.02.2021 ограничение электроснабжения села Орел-Изумруд было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме к 18:00 22.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
121 | ID 000031797 | 2021-02-16 23:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. За период с 01.01.2021 по 21.02.2021 по вашему адресу зафиксировано 5 отключений электроэнергии. При этом в период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения поселка Мацеста было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме к 18:00 22.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
122 | ID 000031807 | 2021-02-17 10:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Алёна Васильевна! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 15.03.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
123 | ID 000031808 | 2021-02-17 11:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Злата Олеговна! В период с 17.02.2021 по 18.02.2021 ограничение электроснабжения поселка Якорная щель было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
124 | ID 000031813 | 2021-02-17 10:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период с 15.02.2021 по 17.02.2021 в п. Каменномостский персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 17.02.2021: аварийное отключение воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ Хд-6 с 8:00 до 09:47; 17.02.2021: аварийное отключение ВЛ 10 кВ Хд-6 с 10:21 до 11:05. Дополнительно сообщаем, что в период с 15.02.2021 по 17.02.2021 имели место кратковременные отключения электроэнергии, связанные с оперативными переключениями по ВЛ 10 кВ Хд-6. Для улучшения надежности электроснабжения, в рамках капитального ремонта ВЛ 10 кВ Хд-6, до конца III квартала 2021 года будет выполнена замена провода (4 км), замена траверс (7 шт.), а также чистка трассы ВЛ (2,4 га). |  | Адыгейские электрические сети
125 | ID 000031814 | 2021-02-17 11:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Бестужевское было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
126 | ID 000031816 | 2021-02-17 11:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анастасия Витальевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.11.2020 по 20.02.2021 по указанному адресу отключений электроэнергии со стороны филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (ГК "Россети") не зафиксировано.Возможная причина отключений электроэнергии - превышение установленного порога мощности в электросчётчике, заданного в соответствии с техническими условиями. |  | Сочинские электрические сети
127 | ID 000031824 | 2021-02-17 13:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу гю Сочи, ул. Восточная, 9/4 осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Восточная» от трансформаторной подстанции №С1125. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 17.02.21 с 10:55 до 13:24 связано с выполняем оперативных переключений при поиске повреждённого участка сети 6 кВ. Так же сообщаю, что отключений электроэнергии в декабре 2020 года не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
128 | ID 000031828 | 2021-02-17 13:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Константин Владимирович! В ответ на Ваше обращение об отсутствии электроснабжения по адресу :п. Южный, ул. Строителей, 36 сообщаем, что отключений электроэнергии в период с 01.02.2021 по 01.03.2021 по данному адресу не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
129 | ID 000031837 | 2021-02-17 14:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. За период с 01.01.2021 по 21.02.2021 по вашему адресу зафиксировано 5 отключений электроэнергии. При этом в период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Орел-Изумруд было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме к 18:00 22.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
130 | ID 000031843 | 2021-02-17 15:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Вероника! В период с 13.02.2021 по 14.02.2021, а также в период с 15.02.2021 по 18.02.2021 ограничение электроснабжения села Верхнерусское Лоо было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 7 дней количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
131 | ID 000031850 | 2021-02-17 18:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр! В период с 17.02.2021 по 18.02.2021 ограничение электроснабжения поселка Якорная щель было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 2 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») 18.02.2021 выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
132 | ID 000031857 | 2021-02-17 18:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Ивановна! Домовладение, указанное в обращении, запитано от воздушной линии ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Н-2-439. В последние полгода отключения эл. снабжения вашего домовладения были связаны с регламентными работами в питающей электросети. Снятие напряжения необходимо для обеспечения безопасности ремонтного персонала. До конца I квартала 2021 года будут проведены внеплановыми ремонтные работы на ВЛ-10 кВ Н-2. |  | Тимашевские электрические сети
133 | ID 000031864 | 2021-02-17 21:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лариса Денбаевна! В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Вардане-Верино было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
134 | ID 000031865 | 2021-02-17 19:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В ответ на Ваше обращение сообщение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от потребительской кабельно-воздушной линии 6 кВ и потребительской трансформаторной подстанции №568п. Отключение электроэнергии связано с повреждением потребительской воздушной линии 6 кВ. После выполнения ремонтных работ собственником электроустановки электроснабжение восстановлено 20.02.21 в 18:04. На текущий момент электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
135 | ID 000031867 | 2021-02-17 20:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Красная Воля было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
136 | ID 000031873 | 2021-02-17 23:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Екатерина Анатольевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от кабельно-воздушной линии 0,4 кВ ВЛ-0,4 Войкова от трансформаторной подстанции №117. Также сообщаю, что перерыв электроснабжения 17.02.21 длительностью 2 часа в жилом доме по адресу г. Сочи, ул. Первомайская, д.9 связан со срабатыванием защиты автоматического выключателя. На текущий момент электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
137 | ID 000031875 | 2021-02-17 23:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Вероника! В период с 16.02.2021 по 17.02.2021 ограничение электроснабжения села Верхнерусское Лоо было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
138 | ID 000031878 | 2021-02-18 09:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 17.02.2021 по 18.02.2021 ограничение электроснабжения поселка Барановка было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. Так же сообщаю, что электроснабжение восстановлено 18.02.21 20:35. |  | Сочинские электрические сети
139 | ID 000031880 | 2021-02-18 09:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 01:20 18.02.2021 по 23:40 18.02.2021 ограничение электроснабжения поселка Дубравный было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
140 | ID 000031881 | 2021-02-18 08:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
141 | ID 000031884 | 2021-02-18 09:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от кабельно-воздушной линии 0,4 кВ «Севастопольская» от трансформаторной подстанции №583. Так же сообщаю, что перерыв электроснабжения в жилом доме по адресу г. Сочи, ул. Параллельная, 9/1 18.02.21 с 07:20 до 09:24 связан с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ с целью ликвидации технологического нарушения. |  | Сочинские электрические сети
142 | ID 000031886 | 2021-02-18 09:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Орёл-Изумруд было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме к 18:00 22.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
143 | ID 000031887 | 2021-02-18 09:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Верхнениколаевское было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
144 | ID 000031892 | 2021-02-18 12:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Галицыно было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
145 | ID 000031897 | 2021-02-18 11:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
146 | ID 000031902 | 2021-02-18 12:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Галицыно было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме к 18:00 22.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
147 | ID 000031906 | 2021-02-18 12:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Афанасьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений по адресу: ст. Северская, Красноармейская, 131, сообщаю. С декабря 2020 по февраль 2021 года в Филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети отключений по воздушной линии 10 кВ СЕ-5 и по воздушной линии 0,4 кВ линии №4 от трансформаторной подстанции-10/0,4 СЕ-5-61 не зарегистрированы. |  | Краснодарские электрические сети
148 | ID 000031909 | 2021-02-18 13:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Высокое было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме к 18:00 22.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
149 | ID 000031926 | 2021-02-18 18:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Павел Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 10 февраля 2021 года в 09:18 зафиксировано отключение кабельно-воздушной линии 10 кВ Д93-Д197. В 11:03, персоналом Дагомысского района филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение в селе Варваровка восстановлено. 14 февраля 2021 года в 15:10 зафиксировано отключение воздушной линии 10 кВ Д47-Д49. В 17:03, персоналом Дагомысского района филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение в селе Барановка восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
150 | ID 000031939 | 2021-02-18 20:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Павел Валентинович! С 01.01.2021 по 18.02.2021 зафиксированы не плановые отключения электрической энергии 18.01.2021 и 12.02.2021 для безопасного выполнения работ на линии электропередач 10 кВ Ар-8. Суммарное время отключения не превысило 10 часов. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
151 | ID 000031944 | 2021-02-19 08:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анаида Севаковна! В период с 18.02.2021 по 19.02.2021 ограничение электроснабжения села Культурное Уч-Дере было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») 19.02.2021 выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
152 | ID 000031946 | 2021-02-19 08:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 18.02.2021 по 19.02.2021 ограничение электроснабжения поселка Верхний Юрт было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 2 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
153 | ID 000031950 | 2021-02-19 08:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Высокое было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
154 | ID 000031954 | 2021-02-19 09:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Верхнениколаевское было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, Электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме к 18:00 22.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
155 | ID 000031961 | 2021-02-19 12:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Верхнениколаевское было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
156 | ID 000031966 | 2021-02-19 13:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Даниловна! В ответ на Ваше обращение об отсутствии электроснабжения на объекте находящемся по адресу: ст. Динская, ул. Коммунальная, 10 сообщаем, что 19.02.2021 отключений по данному адресу не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
157 | ID 000031980 | 2021-02-19 15:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 17.02.2021 по 21.02.2021 частичное ограничение электроснабжения потребителей ул.Каспийская было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение потребителей ул.Каспийская восстановлено по нормальной схеме к 18:00 21.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
158 | ID 000032017 | 2021-02-20 09:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! По указанному Вами адресу село Прогресс, улица Юбилейная 22.02.2021 электроснабжение жилого дома восстановлено, прибор учета принят к расчётам. |  | Сочинские электрические сети
159 | ID 000032018 | 2021-02-20 10:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, электроснабжение дома по адресу п. Дагомыс, ул. Барановское шоссе, д.11А осуществляется по воздушной линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции Д154 состоящей на балансе Сочинских электрических сетей. Так же сообщаю, что в период проверки за 1 квартал 2021 года зафиксированы следующие отключения: 16 февраля 2021 года в 09:18 зафиксировано отключение кабельно-воздушной линии 10 кВ Д83-Д195. В 11:03, персоналом Дагомысского района филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение восстановлено. По вопросу освещения улици Вам необходимо обратиться в Администрацию п. Дагомыс. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
160 | ID 000032021 | 2021-02-20 11:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Вероника! В период с 13.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения села Верхнерусское Лоо было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») 20.02.2021 выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
161 | ID 000032022 | 2021-02-20 12:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 18.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения поселка Раздольного было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 3 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
162 | ID 000032060 | 2021-02-21 01:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 20.02.2021 00:01 по 20.02.2021 23:00 ограничение электроснабжения поселка Барановка было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за сутки количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
163 | ID 000032066 | 2021-02-21 11:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Эльза Ашотовна! По вашему сообщению проводится проверка отключений электроэнергии от трансформаторной подстанции Д131. По завершению проверки 23.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
164 | ID 000032068 | 2021-02-21 12:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 21.02.2021 ограничение электроснабжения поселка Пластунка было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 5 дней количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
165 | ID 000032074 | 2021-02-21 12:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Венетикович! По вашему сообщению, проводится проверка, отключений потребителей от трансформаторной подстанции Д84 По завершению проверки 23.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
166 | ID 000032081 | 2021-02-21 12:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 18.02.2021 по 21.02.2021 ограничение электроснабжения села Верхнениколаевское было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме к 18:00 22.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
167 | ID 000032083 | 2021-02-21 12:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. За период с 01.01.2021 по 16.02.2021 по улице Брянская зафиксировано 2 отключения электроэнергии, общей длительностью 4 часа, 15 минут. В период с 17.02.2021 по 21.02.2021 частичное ограничение электроснабжения потребителей улицы Брянская было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение потребителей по ул.Брянская восстановлено по нормальной схеме к 18:00 21.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
168 | ID 000032090 | 2021-02-21 17:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Ивановна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.02.2021 были зафиксированы следующие отключения электрической энергии: 20.02.2021, 21.02.2021 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи 10 кВ Кт-3. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
169 | ID 000032097 | 2021-02-21 18:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 17.02.2021 по 21.02.2021 ограничение электроснабжения села Казачий Брод было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме к 18:00 22.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
170 | ID 000032101 | 2021-02-21 20:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Евгения Олеговна! По вашему сообщению, проводится проверка, отключений потребителей от рансформаторной подстанции Д131 По завершению проверки 23.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
171 | ID 000032111 | 2021-02-21 23:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Игоревна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от от трансформаторной подстанции №С6. Так же в период с 01.10.20 по 21.02.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 20.02.21 с 02-20 до 04-25, 19.02.21 с 12-57 до 16-00, 18.02.21 с 06-10 до 08-30, 17.02.21 с 10-15 до 12-10, 16.02.21 с 23-45 до 03-16 в связи с неблагоприятными погодными условиями. |  | Сочинские электрические сети
172 | ID 000032117 | 2021-02-22 11:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Сергеевич! По вашему сообщению проводится проверка отключений электроснабжения от трансформаторной подстанции Д103. По завершению проверки 23.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
173 | ID 000032125 | 2021-02-22 11:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Евекний Джонович! В ответ на ваше обращение о отключении электроэнергии по адресу СНТ "Ромашка" улица Юбилейная 13 сообщаю, что в период с 01.02.2021 г. по 01.03.2021 г. персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" было зафиксировано 3 отключения: 1) 10.02.2021 г. - для замены автоматического выключателя Л-1. 2) 22.02.2021г. - для замены автоматических выключателей и выходов Л-1, Л-3. 3) 01.03.2021г. - для замены линейного разъединителя. Суммарная длительность отключений составила 6 часов 30 минут. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
174 | ID 000032133 | 2021-02-22 17:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему запросу сообщаем, что в период с 16.02.2021 по 22.02.2021 ограничение электроснабжения потребителей с.Красная Воля было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза, повреждения линий электропередачи происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме к 18:00 22.02.2021. Для повышения надежности электроснабжения запланировано проведение ремонтов электрооборудования и расчистка трасс ВЛ согласно графиков до конца 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
175 | ID 000032136 | 2021-02-22 17:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
176 | ID 000032138 | 2021-02-22 17:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. За период с 01.01.2021 по 17.02.2021 по улице Алычовая зафиксировано 3 отключения электроэнергии, общей длительностью 5 часов, 23 минуты. В период с 17.02.2021 по 21.02.2021 частичное ограничение электроснабжения потребителей улицы Алычовая было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение потребителей по ул.Алычовая восстановлено по нормальной схеме к 18:00 21.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
177 | ID 000032150 | 2021-02-22 19:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алик Косимович! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, улица Майкопская 34, запитан от трансформаторный подстанции 10/0,4 кВ И-301-630 линии 3. Отключений со стороны Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети 22.02.2021 не было, по вопросу отключения рекомендуем обращаться в управляющую компанию, обслуживающую дом. |  | Краснодарские электрические сети
178 | ID 000032160 | 2021-02-23 10:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Маргарита Петровна! В ответ на ваше обращение о отключении электроэнергии по адресу СНТ "Ромашка" улица Солнечная сообщаю, что в период с 01.02.2021 г. по 01.03.2021 г. персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" было зафиксировано 3 отключения: 1) 10.02.2021 г. - для замены автоматического выключателя Л-1. 2) 22.02.2021г. - для замены автоматических выключателей и выходов Л-1, Л-3. 3) 01.03.2021г. - для замены линейного разъединителя. Суммарная длительность отключений составила 6 часов 30 минут. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
179 | ID 000032161 | 2021-02-23 10:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Евгения Николаевна! В ответ на ваше обращение о отключении электроэнергии по адресу СНТ "Ромашка" улица Юбилейная 42 сообщаю, что в период с 01.02.2021 г. по 01.03.2021 г. персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" было зафиксировано 3 отключения: 1) 10.02.2021 г. - для замены автоматического выключателя Л-1. 2) 22.02.2021г. - для замены автоматических выключателей и выходов Л-1, Л-3. 3) 01.03.2021г. - для замены линейного разъединителя. Суммарная длительность отключений составила 6 часов. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
180 | ID 000032202 | 2021-02-24 08:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Евгеньевич! В период с 20.01.2021-24.02.2021 по Вашему адресу было зафиксировано три отключений воздушной линии 10 кВ ТМ-6: 25.01.2021 с 12:02 до 26.01.2021 11:52 повреждение кабельной муфты на потребительской комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-6-852п. 31.01.2021 13:01-14:55 Восстановления полнофазного режима. 12.02.2021 13:33-14:52 Восстановление крепления изолятора на опоре №95е. Иных отключений в указанный Вами период не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
181 | ID 000032239 | 2021-02-24 13:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! 24.02.2021 в х. Гавердовский персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей зафиксировано неплановое отключение воздушной линии 10 кВ Чм-101 с 9:57 до 14:00, связанное с устранением повреждения на разъединителе Р-132. |  | Адыгейские электрические сети
182 | ID 000032318 | 2021-02-25 12:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Павел Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 25 февраля 2021 года в 11:28 зафиксировано отключение кабельно-воздушной линии 10 кВ Д197-Д265. В 12:03, персоналом Дагомысского района филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети, определено место повреждения и электроснабжение в селе Варваровка восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
183 | ID 000032338 | 2021-02-25 17:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Натали Григорьевна! Отключение электроснабжения 26.02.2021 по адресу Республика Адыгея, п. Прикубанский, ул. Октябрьская д.6, запитанного от трансформаторной подстанции О-5-196 линия-2, выполнялось по заявке «ЮгСтройСервис» для безопасного проведения работ. |  | Краснодарские электрические сети
184 | ID 000032353 | 2021-02-25 18:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Марина Викторовна! Ваше домовладение запитано от ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ КРС-1-628 опора 2/3. Персоналом Тимашевского РЭС (группа компании «Россети») произведено обследование вышеуказанного оборудования. Аварийных дефектов не выявлено. Регламентные работы на данном оборудовании проводились в установленные сроки. Линия находится в удовлетворительном состоянии. Проведен анализ отключений с 01.09.2020 по 01.03.2021: зафиксировано 2 неплановых отключения, связанные с регламентными работами в питающей электросети. Суммарная длительность отключения составила 11,9 ч. Снятие напряжения необходимо для обеспечения безопасности ремонтного персонала. |  | Тимашевские электрические сети
185 | ID 000032365 | 2021-02-25 22:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Николаевич! На Ваше обращение сообщаем, что работы по устранению неисправности на питающей воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КУ3-1001 будут выполнены до 31.03.2021. |  | Краснодарские электрические сети
186 | ID 000032412 | 2021-02-26 18:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Андреевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки за 1 квартал 2021 года зафиксированы следующие отключения: 19.02.2021 с 9:10 до 12:30, аварийное отключение КВЛ-10 кВ Д281-Д335/Д22п/Д24; 20.02.2021 с 07:00 до 08:43, оперативные переключения по сети 10 кВ фидер «Лоо-6»; 24.02.2021 с 13:45 до 15:31, аварийное отключение КВЛ-10 кВ Д106/Д329/Д371/КРН-15; 25.02.2021 с 09:30 до 10:30 и с 16:00 до 17:00, кратковременные отключения электроэнергии в связи с проведением оперативных переключений с целью ремонта выключателя ВЛ-10 кВ фидер «Лоо-6» на ПС 110 Лоо. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
187 | ID 000032468 | 2021-02-28 15:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Александрович! По вашему сообщению проводится проверка отключений электроэнергии от трансформаторной подстанции Д122 По завершению проверки 24.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
188 | ID 000032478 | 2021-02-28 18:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Владислав Владиславович! По вашему сообщению проводится проверка отключений электроэнергии от трансформаторной подстанции Д122. По завершению проверки 24.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
189 | ID 000032484 | 2021-02-28 22:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Оксана Анатольевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Тепличная,38 осуществляется от трансформаторной подстанции №145. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 28.02.21 с 16:08 до 19:49 связано с выполняем ремонтных работ на воздушной линии электропередач 145-348. Так же сообщаю, что в период с 16.02.2021 по 21.02.2021 ограничение электроснабжения жилого дома было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. |  | Сочинские электрические сети
190 | ID 000032512 | 2021-03-01 15:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Екатерина Сергеевна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети на 05.02.2021 было зафиксировано отключение электрической энергии для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи. Суммарное время отключения не превысило 5 часов. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
191 | ID 000032523 | 2021-03-01 20:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Апшеронская от трансформаторной подстанции (ТП) Х24, принадлежащей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". За период с 26.02.2021 по 02.03.2021 зафиксированы два отключения: 28.02.2021 , 01.03.2021 связанные с выполнением внеплановых работ на ВЛ 0,4 кВ Апшеронская. Максимальная длительность отключения составила 1ч. 47м. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
192 | ID 000032533 | 2021-03-02 08:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №856п. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 01.03.2021 произведено по заявке ТНС «Энерго Кубань» № 2302010025202 в связи с дебиторской задолженностью. Возобновление электроэнергии возможно только после оплаты дебиторской задолжности в ТНС «Энерго Кубань». |  | Сочинские электрические сети
193 | ID 000032535 | 2021-03-02 08:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Мария Анатольевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №856п. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 01.03.2021 произведено по заявке ТНС «Энерго Кубань» № 2302010025202 в связи с дебиторской задолженностью. Возобновление электроэнергии возможно только после оплаты дебиторской задолжности в ТНС «Энерго Кубань». |  | Сочинские электрические сети
194 | ID 000032536 | 2021-03-02 09:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. Электроснабжение домовладения по адресу микрорайон Совхоз Приморский, Звёздная улица, 19Д осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Теплицы от трансформаторной подстанции (ТП) Х528, принадлежащей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". За период с 01.01.2021 по 02.03.2021 зафиксированы два отключения: 21.01.2021 внеплановые работы на кабельной линии (КЛ) 6 кВ Х155-Х392 и 18.02.2021 внеплановые работы на ВЛ 0,4 кВ Теплицы. Максимальная длительность отключения составила 1ч. 33м. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
195 | ID 000032545 | 2021-03-02 11:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Диана Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии от трансформаторной подстанции №856п. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 01.03.2021 произведено по заявке ТНС «Энерго Кубань» № 2302010025202 в связи с дебиторской задолженностью. Возобновление электроэнергии возможно только после оплаты дебиторской за должности в ТНС «Энерго Кубань». |  | Сочинские электрические сети
196 | ID 000032547 | 2021-03-02 11:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Клавдия Ивановна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции №856п. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 01.03.2021 произведено по заявке ТНС «Энерго Кубань» № 2302010025202 в связи с дебиторской задолженностью. Возобновление электроэнергии возможно только после оплаты дебиторской задолжности в ТНС «Энерго Кубань». |  | Сочинские электрические сети
197 | ID 000032616 | 2021-03-04 08:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! Проведена проверка, которая показала что в период с 13.02.2021 по 22.02.2021 частичное ограничение электроснабжения потребителей улицы Ивановская было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон. Отключение электроэнергии с 23:00 03.03.2021 по 06:00 04.03.2021 было связано с производством внеплановых работ по ремонту оборудования на силовой трансформаторной подстанции. По состоянию на 06:00 04.03.2021 все потребители включены по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
198 | ID 000032659 | 2021-03-05 10:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Игорь Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, Восточная, д.79, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Восточная от трансформаторной подстанции (ТП) С432. 05.03.21 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети произведена перезагрузка прибора учета и подача напряжения. |  | Сочинские электрические сети
199 | ID 000032691 | 2021-03-06 14:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Александровна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.03.2021 были зафиксированы следующие не плановые отключения электрической энергии: 03.03.2021, 05.03.2021, 06.03.2021, 09.03.2021, 10.03.2021 для безопасного выполнения работ по строительству двух новых воздушных линий 10 кВ. Суммарное время отключения на превысило 30 часов. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
200 | ID 000032702 | 2021-03-07 12:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Восточная, 9/4 осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Восточная» от трансформаторной подстанции №С1125. Так же сообщаю, что отключения электроэнергии 06.03.21 с 21:16 до 00:14 07.03.21 и 08.03.21 с 10:27 до 10:41, с 13:47 до 14:09 связаны с выполняем оперативных переключений при ликвидации технологического нарушения по сети 6 кВ. Так же сообщаю, что в настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
201 | ID 000032729 | 2021-03-07 23:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель. СНТ Труд подключено к трансформаторной подстанции (ТП) А340. В период с 01.01.2021 по 07.03.2021 зафиксировано 3 отключения ТП-А340 по сети 10 кВ связанные с оперативными переключениями, 11.02.2021, 13.02.2021 и 20.02.2021 суммарной длительностью 5 часов 23 минуты. 20.02.2021 электроснабжение ТП-А340 восстановлено по нормальной схеме. По вопросам остальных отключений электроэнергии Вам следует обращаться к председателю садового товарищества. |  | Сочинские электрические сети
202 | ID 000032739 | 2021-03-08 11:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Клубничная, 90 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №606п. В период с 01.01.21 по 11.03.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -13.01.21 с 09:10 до 15:31 связано с выполнением неплановых работ по трассировке кабельной линии 6 кВ 808п-659п; -08.03.21 с 10:28 до 05:37 10.03.21 по причине повреждения кабельной линии 6 кВ РП-84-542. В период с 17:47 08.03.21 до 03:59 10.03.21 электроснабжение дома осуществлялось от дизель-генераторной станции. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
203 | ID 000032741 | 2021-03-08 18:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Мерхаз Фарзана Оглы! На Ваше обращение от 08.03.2021 сообщаю. Загрузка трансформатора на трансформаторной подстанции ГЛ-3-1182, в летнее время не превышала 75%, отключений в летний период на трасформаторной подстанции ГЛ-3-1182 не зафиксировано. |  | Славянские электрические сети
204 | ID 000032751 | 2021-03-08 19:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
205 | ID 000032753 | 2021-03-08 19:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
206 | ID 000032774 | 2021-03-09 12:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
207 | ID 000032778 | 2021-03-09 12:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Клубничная, 90 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №606п. В период с 01.01.21 по 11.03.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -13.01.21 с 09:10 до 15:31 связано с выполнением неплановых работ по трассировке кабельной линии 6 кВ 808п-659п; -08.03.21 с 10:28 до 05:37 10.03.21 по причине повреждения кабельной линии 6 кВ РП-84-542. В период с 17:47 08.03.21 до 03:59 10.03.21 электроснабжение дома осуществлялось от дизель-генераторной станции. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
208 | ID 000032780 | 2021-03-09 14:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Левонович! 09.03.2021 на основании заявки ПАО «ТНС энерго Кубань» № 2302050009490 от 24.02.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети по Вашему адресу было введено ограничение энергоснабжения. По вопросам восстановления энергоснабжения Вам необходимо обратиться в Туапсинский производственный участок Сочинского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань». |  | Сочинские электрические сети
209 | ID 000032781 | 2021-03-09 14:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Ландышевая, 12/7 осуществляется от трансформаторной подстанции №1108 (далее-ТП-1108). 08.03.21 с 10:28 до 05:37 10.03.21 перерыв в электроснабжении происходил по причине повреждения кабельной линии 6 кВ РП-84-542. В период с 15:14 08.03.21 до 04:40 10.03.21 электроснабжение дома осуществлялось от дизель-генераторной станции. Кратковременные отключения электроэнергии связаны с технологическим процессом дозаправки ДЭС. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
210 | ID 000032788 | 2021-03-09 15:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Пользователь! Электроснабжение жилого дома осуществляется от потребительской ТП-1001п. В период с 01.07.20 по 10.03.21 зафиксированы отключения электроэнергии: -19.12.20 с 15:28 до 18:48 и 20.12.20 с 24:00 до 07:50 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ,; В период 19.12.20 с 18:48 до 24:00 и 20.12.20 с 07:50 до 13:00, с 15:00 до 18:28 ТП-1001п запитано от дизель-генераторной станции. -08.01.21 с 11:40 до 13:40 связано с выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ ТП-653-659п; -08.03.21 с 10:28 до 05:37 10.03.21 в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ РП-84-542. В период с 15:14 08.03.21 до 04:40 10.03.21 электроснабжение дома осуществлялось от дизель-генераторной станции. |  | Сочинские электрические сети
211 | ID 000032790 | 2021-03-09 15:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
212 | ID 000032800 | 2021-03-09 20:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Софья Антоновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилых домов по адресу г. Сочи, ул. Крымская, 77 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №831п. 08.03.21 с 10:28 до 05:37 10.03.21 перерыв в электроснабжении по причине повреждения кабельной линии 6 кВ РП-84-542. В период с 09:31 09.03.21 до 04:20 10.03.21 ТП-831п осуществлялось от дизель-генераторной станции. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
213 | ID 000032806 | 2021-03-10 08:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилых домов по адресу г. Сочи, ул. Ландышевая, 12/7, 12/8 осуществляется от трансформаторной подстанции №1108 (далее-ТП-1108). В период с 01.01.21 по 10.03.21 зафиксированы следующие отключения: -08.03.21 с 10:28 до 05:37 10.03.21 перерыв в электроснабжении происходил по причине повреждения кабельной линии 6 кВ РП-84-542. В период с 15:14 08.03.21 до 04:40 10.03.21 электроснабжение дома осуществлялось от дизель-генераторной станции. Кратковременные отключения электроэнергии связаны с технологическим процессом дозаправки ДЭС. В настоящее время после выполнения ремонта кабельной линии 6 кВ РП-84-542. электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
214 | ID 000032808 | 2021-03-10 08:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
215 | ID 000032811 | 2021-03-10 08:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Максим Юрьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Ландышевая, 12/7 осуществляется от трансформаторной подстанции №1108 (далее-ТП-1108). 08.03.21 с 10:28 до 05:37 10.03.21 перерыв в электроснабжении происходил по причине повреждения кабельной линии 6 кВ РП-84-542. В период с 15:14 08.03.21 до 04:40 10.03.21 электроснабжение дома осуществлялось от дизель-генераторной станции. Кратковременные отключения электроэнергии связаны с технологическим процессом дозаправки ДЭС. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
216 | ID 000032823 | 2021-03-10 10:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на ваше сообщение об отключении электроэнергии 09.03.202 г. сообщаю, что персоналом филиала в период с 01.03.2021 г. по 19.03.2021 г. было зафиксировано 1 отключение: 09.03.2021 г. отключение воздушной линии 10 кВ ЕЛ-8 для замены провода на большее сечение. |  | Краснодарские электрические сети
217 | ID 000032859 | 2021-03-10 18:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
218 | ID 000032869 | 2021-03-11 08:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория Евгеньевна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.03.2021 были зафиксированы следующие не плановые отключения электрической энергии: 03.03.2021, 05.03.2021, 06.03.2021, 09.03.2021, 10.03.2021 для безопасного выполнения работ по строительству двух новых воздушных линий 10 кВ. Суммарное время отключения не превысило 30 часов. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
219 | ID 000032870 | 2021-03-10 22:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Александровна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.03.2021 были зафиксированы следующие отключения электрической энергии: 03.03.2021, 05.03.2021, 06.03.2021, 09.03.2021, 10.03.2021 для безопасного выполнения работ по строительству двух новых воздушных линий 10 кВ. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
220 | ID 000032875 | 2021-03-11 08:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Яна Игоревна! Электроснабжение Вашего жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции 6/0,4кВ №453. Отключение электроэнергии с 23:18 10.03.2021 до 05:49 11.03.2021 связано с ремонтом потребительского оборудования 6кВ (КРН-52п). В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
221 | ID 000032912 | 2021-03-11 18:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Олеговна! По вашему сообщению проводится проверка, в процессе будут выяснены причины отключения электроэнергии. По завершению проверки 06.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
222 | ID 000032922 | 2021-03-11 20:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Денисовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Подольская от трансформаторной подстанции А123. За 1 квартал 2021 года зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 20.01.21 с 22:25 до 23:40 технологическое нарушение на линии 0,4 кв Подольская. 21.01.21 с 00:15 до 02:10 неплановое для расчистки древесно-кустарниковой растительности. 26.02.21 с 15:20 до 19:00 неплановое для выправки опоры 10 кВ. 11.03.21 с 12:30 до 18:42 проведение капитального ремонта ВЛ-10 кВ А67-А167/А123/А406/А813. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
223 | ID 000032938 | 2021-03-12 08:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Дмитриевич! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: ст. Северская, ул. Киевская, 9, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении с января по март 2021 года зафиксированы: 11.01.2021 с 03:40 до 04:21 отключение по причине обрыва вязки на опоре №125 воздушной линии-10 кВ СЕ-2. 25.01.2021 с 11:36 до 14:06 вывод в ремонт оборудования для технического обслуживания трансформаторной подстанции СЕ-2-91. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
224 | ID 000032942 | 2021-03-12 09:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Олег! В ответ на Ваше обращение сообщаю, персоналом Сочинских электрических сетей проведена проверка отключения электроэнергии по адресу, пер. Теневой, участок 117 находящийся в границах СТ Мамайка. В результате установлено, что участок по вышеуказанному адресу подключён от внутренних сетей СТ, по вопросу отключений электроэнергии обращаться к председателю СТ. Также дополнительно сообщаю, что сотрудниками Филиала работы по данному адресу не проводились. |  | Сочинские электрические сети
225 | ID 000032959 | 2021-03-12 13:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Надежда Григорьевна! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: п. Ильский, Мира,236 Б, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении с января по март 2021 года по воздушной линии-10 кВ ИЛ-2 зафиксированы: 29.01.2021 с 15:05 до 16:05 вывод в ремонт оборудования для технического обслуживания трансформаторной подстанции. 12.03.2021 с 13:15 до 13:29 отключение автоматического выключателя в результате воздействия погодных условий. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
226 | ID 000032980 | 2021-03-12 20:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лариса Киркоровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Лесхоз от трансформаторной подстанции (ТП) С1047. В период с 01.03.21 по 17.03.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: - с 21:16 06.03.21 до 01:10 07.03.21 выполнение оперативных переключений при ликвидации технологического нарушения по ф. Пасечная-2 на ПС 110/6 Пасечная; - с 10:21 до 13:30 07.03.21 выполнение оперативных переключений по сети 6 кВ; - с 08:26 до 10:45 11.03.21; с 16:26 до 17:22, с 19:15 до 22:43 12.03.21, с 07:19 до 22:43 13.03.21 срабатывание автоматического выключателя 0,4 кВ в ТП-С1047. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
227 | ID 000032985 | 2021-03-13 09:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Михайлович! По вашему сообщению проводится проверка. По завершению проверки 08.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
228 | ID 000032992 | 2021-03-13 13:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Олег Юрьевич! По вашему сообщению проводится проверка. По завершению проверки 08.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
229 | ID 000033014 | 2021-03-14 12:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Валентинович! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.03.2021 были зафиксированы следующие не плановые отключения электрической энергии: 03.03.2021, 10.03.2021, 13.03.2021 для безопасного выполнения работ по строительству двух новых воздушных линий 10 кВ. Суммарное время отключения не превысило 30 часов. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
230 | ID 000033027 | 2021-03-15 01:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Михайловна! По Вашему обращению сообщаем что 15.03.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведено принятие прибора учета к расчетам и его опломбирование, после чего произведена подача электроэнергии. |  | Сочинские электрические сети
231 | ID 000033066 | 2021-03-15 16:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.02.2021 были зафиксированы следующие не плановое отключения электрической энергии: 12.02.2021 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи 10 кВ Ар-8. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
232 | ID 000033067 | 2021-03-15 17:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки за 1 квартал 2021 года зафиксированы следующие отключения: 21.01.21 с 0:15 до 02:10 неплановое для спиливания угрожающего дерева; 26.02.21 с 15:20 до 19:00 неплановое для выправки опоры 10 кВ; 11.03.21 с 12:30 до 18:42 неплановое для ремонта воздушной линии 10 кВ; 13.03.21 с 11:09 до 19:07 вследствие повреждения кабельного участка 10 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
233 | ID 000033108 | 2021-03-16 14:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки за 1 квартал 2021 года зафиксированы следующие отключения: 21.01.21 с 0:15 до 02:10 неплановое для спиливания угрожающего дерева; 26.02.21 с 15:20 до 19:00 неплановое для выправки опоры 10 кВ; 11.03.21 с 12:30 до 18:42 неплановое для ремонта воздушной линии 10 кВ; 13.03.21 с 11:09 до 19:07 вследствие повреждения кабельного участка 10 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
234 | ID 000033113 | 2021-03-16 16:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Юрьевич! В период с 16.01.21 по 16.03.21 зафиксированы отключения электроэнергии: - 03.02.21 с 10:47 до 17:55 ремонт корпуса трансформаторной подстанции Т107; - 11.03.21 с 15:45 до 16:53 аварийное отключение выключателя МВ-10 Дж6 на ПС-110/10 Джубга; - 01.02.21, 25.02.21, 05.03.21, 15.03.21 кратковременные отключения для подготовки схем электроснабжения к выводу в ремонт оборудования. Для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» выполняются работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту электросетевого оборудования. |  | Сочинские электрические сети
235 | ID 000033145 | 2021-03-17 10:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки за 1 квартал 2021 года зафиксированы следующие отключения: 21.01.21 с 0:15 до 02:10 неплановое для спиливания угрожающего дерева; 26.02.21 с 15:20 до 19:00 неплановое для выправки опоры 10 кВ; 11.03.21 с 12:30 до 18:42 неплановое для ремонта воздушной линии 10 кВ; 13.03.21 с 11:09 до 19:07 вследствие повреждения кабельного участка 10 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
236 | ID 000033148 | 2021-03-17 11:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Юрьевна! По вашему сообщению, проводится проверка. По завершению проверки 12.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
237 | ID 000033153 | 2021-03-17 11:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Роберт Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ РБУ от трансформаторной подстанции (ТП) С588. В период с 01.03.21 по 25.03.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -02.03.21 с 09:41 до 16:34 неплановые работы на ВЛ 0,4 кВ, -06.03.21 с 21:19 до 00:17 07.03.21 выполнение оперативных переключений при ликвидации технологических нарушений по ф. Пасечная-2 на ПС 110/6 Пасечная, -08.03.21 с 13:44 до 14:09 выполнение оперативных переключений по сети 6 кВ, -10.03.21 с 10:16 до 15:57, 17.03.21 с 10:07 до 16:28 неплановые работы на ВЛ 0,4 кВ. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
238 | ID 000033164 | 2021-03-17 14:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Роман Николаевич! По вашему сообщению, проводится проверка. По завершению проверки 12.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
239 | ID 000033165 | 2021-03-17 15:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Вадим Николаевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу допуска прибора учета по адресу: х. Красный, ул. Крупской,43, сообщаю. 25.02.2021 персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» произведен допуск прибора учета к расчету и выдан дистанционный дисплей. С января по 17.03.2021 в Филиале отключений электроэнергии не зафиксировано. 23.03.2021 было произведено перепрограммирование узла учета и восстановлено бесперебойное электроснабжение. |  | Краснодарские электрические сети
240 | ID 000033172 | 2021-03-17 18:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции (ТП) 946п. В период с 01.02.21 по 19.03.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: - с 12:14 до 12:19 17.02.21; с 19:34 по 19:42 20.02.21; с 07:26 до 07:31, с 17:45 до 18:59 18.03.21 оперативные переключения по ф. Альпийская-204 на ПС 110/10/6 Альпийская; - с 12:11 до 19:43 18.02.21 оперативные переключения при ликвидации технологических нарушений по ф. Альпийская-204 на ПС 110/10/6 Альпийская, а так же в связи с выполнением работ по обрезке деревьев в охранной зоне ВЛ 6 кВ; На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства.. |  | Сочинские электрические сети
241 | ID 000033181 | 2021-03-18 08:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Викторовна! По вашему сообщению проводится проверка. По завершению проверки 12.042021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
242 | ID 000033197 | 2021-03-18 11:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Любовь Суреновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Армянский от трансформаторной подстанции (ТП) С250. В период с 01.03.21 по 19.03.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: - с 15:44 до 16:53 03.03.21 выполнение оперативных переключений при ликвидации технологического нарушения по ф. Пасечная-21, ф.Пасечная-22 на ПС 110/6 Пасечная; - с 23:15 16.03.21 до 00:15 17.03.21 выполнение оперативных переключений по сети 6 кВ; - с 11:00 до 16:16 18.03.21 выполнение работ по заменен опор на ВЛ 0,4 кВ. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
243 | ID 000033254 | 2021-03-20 10:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки за 1 квартал 2021 года зафиксированы следующие отключения: 13.01.21 с 17:35 до 17:55 оперативные переключения в сети 10 кВ; 20.01.21 с 02:30 до 02:47 оперативные переключения в сети 10 кВ; 13.03.21 с 18:00 до 14.03.21 00:28 вследствие повреждения участка воздушной линии 10 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
244 | ID 000033341 | 2021-03-23 08:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Леонидович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции (ТП) 568п. В указанный Вами период отключений в сети филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети» не зафиксировано. По вопросу отключения электроэнергии, Вам необходимо обратиться к председателю СНТ «Перспектива». |  | Сочинские электрические сети
245 | ID 000033365 | 2021-03-23 16:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Галина Михайловна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки за 1 квартал 2021 года зафиксированы следующие отключения: 21.01.21 с 0:15 до 02:10 неплановое для спиливания угрожающего дерева; 26.02.21 с 15:20 до 19:00 неплановое для выправки опоры 10 кВ; 11.03.21 с 12:30 до 18:42 неплановое для ремонта воздушной линии 10 кВ; 13.03.21 с 11:09 до 19:07 вследствие повреждения кабельного участка 10 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
246 | ID 000033374 | 2021-03-23 18:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Владимирович! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: х. Бончковский, ул. Центральная,3, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении в марте 2021 года зафиксированы: 23.03.2021 с 11:03 до 17:35 вывод в ремонт оборудования для замены линейного разъединителя по воздушной линии 10 кВ СЕ-7. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
247 | ID 000033376 | 2021-03-23 18:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! 23.03.2021 в период неблагоприятных погодных условий в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети зафиксированы кратковременные отключения воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ Пм-3 в 21:08 и 21:27. Также в результате налипания мокрого снега на провода и обрыва вязки провода произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ. В настоящее время оборудование находится в исправном техническом состоянии. Дополнительно сообщаем, что у потребителей есть возможность подать в филиал заявку на увеличение мощности до 15 кВт. На основании поданных заявок, филиалом будут рассмотрены варианты проведения реконструкции действующей сети электроснабжения с заменой существующего неизолированного провода на изолированный провод большего сечения. |  | Адыгейские электрические сети
248 | ID 000033381 | 2021-03-23 20:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Сергеевич! В ответ на ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО “Россети Кубань” в срок до 09.04.2021г. будет осуществлен выезд для опломбировки прибора учета электроэнергии. |  | Краснодарские электрические сети
249 | ID 000033384 | 2021-03-23 20:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал ПАО "Россети Кубань" в срок до 09.04.2021 года осуществит выезд для опломбировки прибора учета электроэнергии. |  | Краснодарские электрические сети
250 | ID 000033400 | 2021-03-24 06:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Сергеевич! В ответ на ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО “Россети Кубань” в срок до 09.04.2021г. будет осуществлен выезд для опломбировки прибора учета электроэнергии. |  | Краснодарские электрические сети
251 | ID 000033417 | 2021-03-24 15:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! 24.03.2021 с 6:21 до 9:46 в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети зафиксировано неотложное отключение воздушной линии 10 кВ С-1 в результате повреждения провода в период неблагоприятных погодных условий. Также 24.03.2021 произошло замыкание в низковольтном шкафу комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ С1-3. В настоящее время все дефекты устранены. Оборудование находится в исправном техническом состоянии. |  | Адыгейские электрические сети
252 | ID 000033429 | 2021-03-24 18:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анастасия Игоревна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки за 1 квартал 2021 года зафиксированы следующие отключения: 02.02.2021 с 20:35 до 21:36 – оперативные переключения по сети 10 кВ; 10.02.21 с 14:55 до 15:55 – вследствие повреждения кабельной линии в сети 10 кВ; 24.03.21 с 9:00 до 13:50 – неплановые работы по замене голого провода на изолированный на воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ; 24.03.21 с 13:54 до 19:41 – аварийные работы связанные с повреждением ВЛ-0,4 кВ сторонним автомобилем. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
253 | ID 000033431 | 2021-03-24 19:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! 24.03.2021 с 6:34 до 14:16 в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал) зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ Бд-8 в результате повреждения провода в период неблагоприятных погодных условий. Других отключений оборудования, снабжающего электроэнергией п. Совхозный, в филиале не зафиксировано. |  | Адыгейские электрические сети
254 | ID 000033438 | 2021-03-25 10:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Светлана Рудольфовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Абовяна от трансформаторной подстанции (ТП) 405. В период с 01.03.21 по 25.03.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -17.03.21 с 09:30 до 18:11, 19.03.21 с 10:10 до 20:01, 20.03.21 с 09:41 до 15:10, 21.03.21 с 09:30 до 16:06, 24.03.21 с 11:13 до 17:40 выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ Абовяна ТП-405. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
255 | ID 000033456 | 2021-03-25 15:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виктор Григорьевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведена проверка, по результатам которой 29.03.21 произведена замена дефектного автоматического выключателя и его опломбировка. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
256 | ID 000033488 | 2021-03-26 13:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анастасия! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черешневый от трансформаторной подстанции С483. При этом сообщаю, что вышеуказанная ВЛ не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросу улучшения качества напряжения Вам необходимо обратится в Администрацию города Сочи. |  | Сочинские электрические сети
257 | ID 000033506 | 2021-03-26 16:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Вероника Михайловна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Волжский от трансформаторной подстанции (ТП) 385. В период с 01.03.21 по 25.03.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -04.03.21 с 10:39 до 17:15, 16.03.21 с 10:35 до 17:00, 23.03.21 с 09:23 до 12:57, 26.03.21 с 10:06 до 19:22, 30.03.21 с 09:20 до 12:50 выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ Волжский ТП-385. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
258 | ID 000033550 | 2021-03-28 17:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что 28.03.2021 г. в 11-58 было выявлено отключение воздушной линии №1 ЕЛ-8-857 в связи со схлестом проводов. Электроснабжение было восстановлено в 13-58. Приносим извинения за предоставленные неудобства! |  | Краснодарские электрические сети
259 | ID 000033562 | 2021-03-29 08:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Артемий Робертович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Клубничная, 1/19 осуществляется от трансформаторной подстанции 740п. Так же сообщаю, что 25.03.2021 произведено отключение электроэнергии по заявке ТНС «Энерго Кубань» №2302010028747 в связи с дебиторской задолженностью. 26.03.2021 возобновление электроэнергии произведено после оплаты дебиторской задолженности по заявке ТНС «Энерго Кубань» №2302010030197. |  | Сочинские электрические сети
260 | ID 000033576 | 2021-03-29 10:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки за 1 квартал 2021 года зафиксированы следующие отключения: 21.01.21 с 0:15 до 02:10 неплановое для спиливания угрожающего дерева; 26.02.21 с 15:20 до 19:00 неплановое для выправки опоры 10 кВ; 11.03.21 с 12:30 до 18:42 неплановое для ремонта воздушной линии 10 кВ; 13.03.21 с 11:09 до 19:07 вследствие повреждения кабельного участка 10 кВ; 29.03.21 с 11:02 до 15:00 в связи с повреждением воздушной линии 10 кВ; В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
261 | ID 000033578 | 2021-03-29 09:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Валерьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал ПАО "Россети Кубань" 29.03.2021 осуществил снятие пломбы с прибора учета электрической энергии по адресу: ст. Новотитаровская, ул. Военных Авиаторов, 25. После установки автомата был составлен Акт №120294074 от 29.03.2021 о допуске в эксплуатацию прибора учета. |  | Краснодарские электрические сети
262 | ID 000033588 | 2021-03-29 13:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Алексеевич! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: ст. Северская, ул. Чехова,17, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 29.03.2021 года зафиксированы с 14:14 до 15:15 для выполнения измерений и испытаний. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
263 | ID 000033589 | 2021-03-29 13:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Алексеевич! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: ст. Северская, ул. Калинина, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 29.03.2021 года зафиксированы с 14:14 до 15:15 для выполнения измерений и испытаний. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
264 | ID 000033590 | 2021-03-29 14:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Алексеевич! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: п. Ильский, ул. Льва Толстого, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 29.03.2021 года зафиксированы с 11:16 до 14:12 для выполнения измерений и испытаний. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
265 | ID 000033623 | 2021-03-30 11:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Сергеевич! В период с 01.03.2021-31.03.2021 по Вашему адресу были зафиксированы следующие отключения воздушной линии электропередачи 10 кВ ТМ-4: 23.03.2021 08:42-08:59, 18:30-18:43; 25.03.2021 08:47-08:58, 17:18-17:40; 29.03.2021 08:49-09:24, 17:46-18:16 оперативные переключения на воздушной линии электропередачи 10 кВ ТМ-4 для вывода в ремонт и ввода в работу участка воздушной линии электропередачи 10 кВ ТМ-4 для замены провода по капитальному ремонту. 28.03.2021 00:01-06:01 вывод в ремонт Т-2 и второй секции шин 10 кВ на подстанции 110 кВ Термнефть для монтажа, подключения, наладки и опробования аппаратуры дуговой защиты в высоковольтных отсеках второй секции шин 10 кВ. |  | Краснодарские электрические сети
266 | ID 000033651 | 2021-03-30 18:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Юлия Олеговна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что за 1 квартал 2021 года зафиксированы отключения: 17 .02.21 с 09:35 до 14:43 отключение кабельно-воздушной линии 10 кВ Д94-Д95; 22.02.21 с 10:45 до 12:15, оперативные переключения по сети 10 кВ фидер «Д20» от подстанции 55; 07.03.21 с 20:30 до 22:13 зафиксировано отключение воздушной линии 10 кВ Д20-Д94; 08.03.21 с 08:12 до 09:25 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер «Д20» от подстанции 55; 30.03.21 с 17:34 до 20:14 отключение воздушной линии 10 кВ КРН Д5п – Д306п; Для улучшения надежности электроснабжения с 22-26.03.2021 выполнена расчистка вышеуказанных воздушных линий. Так же дополнительно сообщаю, что отключения электроэнергии могут происходить в результате превышения потребителем разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
267 | ID 000033666 | 2021-03-31 07:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Виктория Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черешневый от трансформаторной подстанции С483. При этом сообщаю, что вышеуказанная ВЛ не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросу улучшения качества напряжения и отключения электроэнергии, Вам необходимо обратится в Администрацию города Сочи. Отключений электроэнергии со стороны Филиала не зафиксировано. Дополнительно сообщаю, что произведен замер уровня напряжения в ТП-С483. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (9,98%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Сочинские электрические сети
268 | ID 000033722 | 2021-04-01 12:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Николаевна! В период с 01.03.2021-31.03.2021 по Вашему адресу были зафиксированы следующие отключения воздушной линии электропередачи 10 кВ ТМ-4: 23.03.2021 08:42-08:59, 18:30-18:43; 25.03.2021 08:47-08:58, 17:18-17:40; 29.03.2021 08:49-09:24, 17:46-18:16 оперативные переключения на воздушной линии электропередачи 10 кВ ТМ-4 для вывода в ремонт и ввода в работу участка воздушной линии электропередачи 10 кВ ТМ-4 для замены провода по капитальному ремонту. 28.03.2021 00:01-06:01 вывод в ремонт Т-2 и второй секции шин 10 кВ на подстанции 110 кВ Термнефть для монтажа, подключения, наладки и опробования аппаратуры дуговой защиты в высоковольтных отсеках второй секции шин 10 кВ. |  | Краснодарские электрические сети
269 | ID 000033748 | 2021-04-01 18:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Андреевич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 26.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
270 | ID 000033754 | 2021-04-02 08:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Антон Евгеньевич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 27.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
271 | ID 000033766 | 2021-04-02 11:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Юлия Олеговна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 27.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
272 | ID 000033791 | 2021-04-03 16:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Николаевна,по вашему обращению поясняем,что для работы по предупреждению потребителей электрической энергии о плановых работах(отключениях) производимыми в Выселковском РЭС Вам необходимо предоставить в РЭС по адресу ст.Выселки, пер. Свердлова, 2В: техническую документацию на подключенный к электрическим сетям объект и контакты ответственных лиц для заполнения Положения о взаимоотношениях. 03.04.2021г. Выселковским РЭС проводились ремонтные работы по созданию нормальной схемы ВЛ 6кВ ВЦ-5. Об отключениях потребители ст. Выселки были предупреждены через средства массовой информации (редакция газеты "Власть Советов") и администрацию Выселковского сельского поселения. |  | Усть-Лабинские электрические сети
273 | ID 000033812 | 2021-04-04 17:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Сергеевич! В ответ на ваше обращение об отсутствии электроэнергии сообщаю, что указанный в обращении адрес находится вне зоны обслуживания сетевой организации ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться в АО "НЭСК-электросети" |  | Краснодарские электрические сети
274 | ID 000033816 | 2021-04-04 21:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! В марте 2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал) Майкопского района электрических сетей зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 24.03.2021: аварийное отключение воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ Бд-8 с 06:34 до 14:16 в связи с воздействием неблагоприятных условий; 30.03.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Бд-8 с 9:47 до 15:59 для безопасного выполнения работ по установке опор. 04.04.2021 и 05.04.2021 отключений электрооборудования в филиале не зафиксировано. |  | Адыгейские электрические сети
275 | ID 000033856 | 2021-04-05 17:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Адыгейские электрические сети
276 | ID 000033859 | 2021-04-05 18:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! В период с 01.03.2021 по 05.04.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал) Майкопского района электрических сетей зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 24.03.2021: аварийное отключение воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ Бд-8 с 06:34 до 14:16 в связи с воздействием неблагоприятных условий; 30.03.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Бд-8 с 9:47 до 15:59 для безопасного выполнения работ по установке опор. О всех планирующихся отключениях электрооборудования, персоналом филиала по средствам передачи телефонограмм уведомляется единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) района. |  | Адыгейские электрические сети
277 | ID 000033868 | 2021-04-05 23:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Оксана Валентиновна! С 01.03.2021 по 16.04.2021 зафиксировано 4 отключения питающей воздушной линии 10кВ, связанных с выполнением неплановых ремонтных работ. Суммарная длительность перерывов электроснабжения составила 22 часа (допустимо – 72 часа в год), однократный перерыв не превышал 24 часа. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
278 | ID 000033874 | 2021-04-06 09:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Денис Анатольевич! Ваше домовладение запитано от Вл-0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ Р-1-300. Питающий центр подстанция 110/10 «Роговская», на которой 05.04.2021г. и 06.04.21г. выполнялись неплановые оперативные переключения для создания ремонтных режимов в сети 110 кВ c целью выполнения обслуживания оборудования и поддержания его в работоспособном состоянии. Бесперебойное энергоснабжение в настоящее время восстановлено. |  | Тимашевские электрические сети
279 | ID 000033921 | 2021-04-07 08:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Надежда Корниловна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведена проверка, в ходе которой выявлено, что 05.04.2021 произошло повреждение кабельной линии (КЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А82. Данная кабельная линия на балансе филиала не состоит. Собственнику КЛ информация о повреждении передана. |  | Сочинские электрические сети
280 | ID 000033970 | 2021-04-08 08:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наргис Рустамовна! В ответ на Ваше обращение от отсутствии электроснабжения жилого дома №13а по улице Степной ст. Пластуновской сообщаем, что отключений 04.04.2021 и 07.04.2021 по данному адресу не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
281 | ID 000034012 | 2021-04-09 08:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Ответ Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки за апрель 2021 года зафиксированы следующие отключения: 07.04.2021 с 14:52 до 15:41 в связи с сообщением о возгорании в жилом доме по улице Афипская; 08.04.2021 с 18:25 по 20:20 в связи с оперативными переключениями в сети 10 кВ; 09.04.2021 с 06:03 по 12:30 в связи с неплановыми работами по ремонту провода на ВЛ-0,4. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
282 | ID 000034013 | 2021-04-09 08:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Евгеньевич! Электроснабжение по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок городского типа Яблоновский, Российская улица, 10 осуществляется от трансформаторный подстанции И-309-748. Отключений воздушной линии И-309 или трансформаторной подстанции И-309-748 08.04.2021, в оперативной документации филиала, не зафиксировано. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
283 | ID 000034017 | 2021-04-09 10:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии на трансформаторной подстанции ЕЛ-8-857, от которой осуществляется электроснабжение в жилом доме № 307 по ул. Яна - Полуяна в ст. Елизаветинской сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" 09.04.2021 г. по данному адресу отключений не зарегистрировано. |  | Краснодарские электрические сети
284 | ID 000034019 | 2021-04-09 10:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Сергеевна! Ваше домовладение запитано от воздушной линии 0,4 кв №2 (далее - ВЛ) трансформаторной подстанции О-13-351 (далее - ТП). Питающий центр подстанция 110/35/10 кв "Ольгинская", на которой 01,04,2021 г, 03,04,2021 г, 05.04.2021 г и 06.04.2021 г выполнялись оперативные переключения для создания ремонтных режимов в сети 110 кВ с целью выполнения обслуживания оборудования и поддержания его в работоспособном состоянии. 09.04.2021 выполнялись неплановые работы на ВЛ-10 кВ О-11, ВЛ-10 кВ О-13 для проведения ремонтных работ. Бесперебойное энергоснабжение в настоящее время восстановлено. |  | Тимашевские электрические сети
285 | ID 000034050 | 2021-04-10 00:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Сергеевна! По Вашему обращению проведена проверка, в результате установлено. Электроснабжение многоквартирного жилого дома № 36 на улице Бакинской в микрорайоне Блиново Адлерского района города-курорта Сочи (далее – МКД) осуществляется от электрической сети филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал). Согласно оперативной документации отключений электроснабжения МКД 19.03.2021 со стороны Филиала не зафиксировано. Отключения электроэнергии могли происходить из за неисправностей во внутренней электросети 0,4кВ МКД. |  | Сочинские электрические сети
286 | ID 000034088 | 2021-04-12 07:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Роман Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Транспортная, 78/29 осуществляется по от трансформаторной подстанции (ТП) 511п. В период с 01.03.21 по 19.04.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -11.04.21 с 22:50 до 00:27 12.04.21 выполнение оперативных переключений при ликвидации технологического нарушения по сети 6 кВ. По вопросу отключения электроэнергии в другие периоды Вам необходимо обратится к собственнику ТП-511п. |  | Сочинские электрические сети
287 | ID 000034125 | 2021-04-13 10:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемы потребитель! Сообщаем, что 12.04 в Белореченском районе электрических сетей выполнялись работы по реконструкции воздушной линии электропередач 0,4 кВ линия номер 1 от трансформаторной подстанции В1 – 31. В целях безопасного выполнения работ персоналом компании «Россети» бригадой Белореченского сетевого участка филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети Белореченского района электрических сетей выполнялся вывод в ремонт воздушной линии электропередач 10 кВ В – 1 для перетяжки провода в местах пересечения с ВЛ – 0,4 кВ Л – 1 от КТП 10/0,4 кВ В1 – 31. На сегодняшний день работы на ВЛ – 10 кВ В - 1 завершены, ограничения электроснабжения потребителей не планируется. |  | Адыгейские электрические сети
288 | ID 000034136 | 2021-04-13 15:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки с 13.03.21 по 21.04.21 зафиксированы следующие отключения: 15.03.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер «КМ-8», 20.03.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер «КМ-8», 07.04.21 внеплановые работы на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ Км-8-КРН-Км-8/Х0164/Х0175/Х0359п/Х0430/Х0459/Х0801. Максимальная длительность отключения составила 1ч. 33м. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
289 | ID 000034142 | 2021-04-13 16:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Алексеевич! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: п. Ильский, ул. Льва Толстого, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 13.04.2021 года зафиксированы с 16:08 до 16:25 для выполнения оперативных переключений. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
290 | ID 000034143 | 2021-04-13 16:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Алексеевич! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: ст. Северская, ул. Калинина, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 13.04.2021 года зафиксированы с 16:15 до 16:31 для выполнения оперативных переключений. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
291 | ID 000034152 | 2021-04-13 19:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Васильевна! Электроснабжение по адресу Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, улица Андрухаева, 1 осуществляется от трансформаторной подстанции ХМ-6-265. Отключений воздушной линии ХМ-6 или трансформаторной подстанции ХМ-6-265 13.04.2021, в оперативной документации филиала, не зафиксировано. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
292 | ID 000034153 | 2021-04-13 19:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Нина Васильевна!На Ваше обращение от 13.04.202 об отключении электроэнергии в домовладении, расположенного по адресу: Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, д.77, сообщаю. Объект по указанному адресу не подключен к сетям филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети(далее-филиал Общества).Для получения технических условий на подключение объекта Вам необходимо направить в филиал Общества заявку, заполненную в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,объектов по производству электрической энергии,а также объектов электросетевого хозяйства,принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,к электрическим сетям,утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 |  | Славянские электрические сети
293 | ID 000034158 | 2021-04-14 01:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Александровна! Электроснабжение по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Новый, ул. Мира, 119/2. Яблоневая, 365 осуществляется от трансформаторный подстанции ТМ-4-670. В период с марта 2021 происходили следующие отключения воздушной линии-10 кВ ТМ-4, 23.03.2021 с 09:38 до 18:43, 25.03.2021 с 09:41 до 17:40 для работ по капитальному ремонту; 29.03.2021 с 09:50 до 18:16 для замены провода; 31.03.2021 с 10:05 до 17:17 для работ в пролет опор 1/72-1/79; 06.04.2021 с 09:04 до 18:06 для установки дополнительных опор и замене провода; 08.04.2021 с 09:04 до 17:08 для работ по капитальному ремонту; 12.04.2021 с 09:45 до 18:05 для работ по капитальному ремонту; 14.04.2021 с 09:49 до 17:39 для работ по установке опор. |  | Краснодарские электрические сети
294 | ID 000034186 | 2021-04-14 19:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория Андреевна! Перерыв в электроснабжении домовладения, расположенного по адресу: ст. Воронежская, ул. Садовая, д. 202, 14.04.2021 с 13:00 до 16:30, связан с проведением работ по замене приборов учета электроэнергии на воздушной линии 0,4кВ Л-2 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ ВР13-296. |  | Усть-Лабинские электрические сети
295 | ID 000034191 | 2021-04-14 22:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Василий! Электроснабжение по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, садовое товарищество Дружба, ул. Яблоневая, 365 осуществляется от трансформаторный подстанции ТМ-4-676. В период с марта 2021 происходили следующие отключения ВЛ-10 кВ ТМ-4. 23.03.2021 с 09:38 до 18:43, 25.03.2021 с 09:41 до 17:40 для работ по капитальному ремонту ; 29.03.2021 с 09:50 до 18:16 для замены провода; 31.03.2021 с 10:05 до 17:17 для работ по капитальному ремонту; 06.04.2021 с 09:04 до 18:06 для установки дополнительных опор и замене провода; 08.04.2021 с 09:04 до 17:08 для работ по капитальному ремонту ; 12.04.2021 с 09:45 до 18:05 для работ по капитальному ремонту ; 14.04.2021 с 09:49 до 17:39 для работ по установке опор. В настоящее время обеспечено бесперебойное электроснабжение. |  | Краснодарские электрические сети
296 | ID 000034204 | 2021-04-15 15:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Василий! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что для корректной отработки данного вопроса необходимо указать точный адрес потребителя. Так же сообщаю, что по указанному Вами телефону отвечает другой абонент. |  | Краснодарские электрические сети
297 | ID 000034249 | 2021-04-17 08:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель. О плановых, неплановых отключениях своевременно предупреждаются: администрации сельских поселений, единая диспетчерская служба Белореченского района, Call-центр ПАО «Россети Кубань», детские сады, школы, потребители, которые предоставили письма, с просьбой предупреждать о плановых и неплановых отключениях. В данном случае выполнялись неплановые работы по реконструкции трансформаторной подстанции и воздушной линии электропередач. Также сообщаем, что у филиала нет возможности оповещать о всех кратковременных отключениях, связанных с оперативными переключениями. Просим извинения за временно предоставленные неудобства в отопительный сезон. |  | Адыгейские электрические сети
298 | ID 000034284 | 2021-04-19 08:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Константин! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции (ТП) 674п. В период с 01.04.21 по 25.04.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -18.04.21 с 19:19 до 16:19 19.04.21 в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ КРН-27-ТП876п. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
299 | ID 000034347 | 2021-04-20 14:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Анатольевна! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что данный коттеджный поселок запитывается от воздушной линии 10 кВ ВК-2. Так же сообщаю, что с 19.04.2021 по 20.04.2021 было выявлено 2 отключения по причине отгорания провода на потребительской отпайке к КТП ВК-2-351п. |  | Краснодарские электрические сети
300 | ID 000034369 | 2021-04-20 22:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что в период с 10.04.2021 до 20.04.2021 было выявлено 5 отключений. 10.04.2021 - по причине технологических нарушений на воздушной линии 0,4 кВ НС-3-102-92. 11.04.2021 - по причине технологических нарушений на воздушной линии 0,4 кВ. 19.04.2021 - по причине технологических нарушений на воздушной линии 0,4 кВ НС-3-102-929. 20.04.2021 - по причине технологических нарушений на воздушной линии 10 кВ НС-3-102. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
301 | ID 000034370 | 2021-04-21 00:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что в период с 10.04.2021 до 20.04.2021 было выявлено 5 отключений. 10.04.2021 - по причине технологических нарушений на воздушной линии 0,4 кВ. 11.04.2021 - по причине технологических нарушений на воздушной линии 0,4 кВ. 19.04.2021 - по причине технологических нарушений на воздушной линии 0,4 кВ. 20.04.2021 - по причине технологических нарушений на воздушной линии 10 кВ . Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
302 | ID 000034389 | 2021-04-21 10:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что согласно оперативной документации в филиале ПАО "Россети Кубань" 20.04.2021 было зафиксировано 2 отключения по причине технологических нарушений на воздушной линии 10 кВ НС-4-101. Подача электроэнергии была восстановлена 20.04.2021 в 15-30 и осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
303 | ID 000034399 | 2021-04-21 14:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Сергеевна! По Вашему обращению проведена проверка, в результате установлено. Электроснабжение многоквартирного жилого дома № 36 на улице Бакинской в микрорайоне Блиново Адлерского района города-курорта Сочи (далее – МКД) осуществляется от электрической сети филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал). Согласно оперативной документации отключений электроснабжения МКД 21.04.2021 со стороны Филиала не зафиксировано. Отключения электроэнергии могли происходить из за неисправностей во внутренней электросети 0,4 кВ МКД. |  | Сочинские электрические сети
304 | ID 000034406 | 2021-04-21 18:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Олег Юрьевич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 19.05.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
305 | ID 000034419 | 2021-04-22 00:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Марина Геннадьевна! В период с 01.01.2020 было зафиксировано следующие отключения электрической энергии: 29.02.2020, 20.04.2021, для безопасного выполнения работ по ремонту кабеля 10 кВ, 27.02.2020 отключений не зафиксировано. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
306 | ID 000034463 | 2021-04-22 20:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Алена Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения по ул. Кольцевой п. Ильского, сообщаю. Кратковременные перерывы в апреле 2021 в Филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети зафиксированы: 07.04.2021 с 12:18 до 13:36 – вывод в ремонт оборудования для устранения схлеста проводов; 10.04.2021 с 10:54 до 12:50 – вывод в ремонт оборудования для устранения повреждения трансформатора; 22.04.2021 с 10:05 до 21:15 и 26.04.2021 с 13:20 до 18:50 – вывод в ремонт оборудования для замены линейных разъединителей. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
307 | ID 000034479 | 2021-04-23 11:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что c 01.01.21 зафиксированы следующие отключения: 02.01.2021 с 04:48 до 05:20 оперативные переключения в связи с повреждением на кабельной линии 10 кВ; 05.02.2021 с 13:48 до 15:30 повреждение кабельной линии 10 кВ; 11.03.2021 с 15:29 до 16:03 оперативные переключения в связи с повреждением на кабельной линии 10 кВ; 23.03.2021 с 11:54 до 12:58 оперативные переключения в связи с повреждением на кабельной линии 10 кВ; 23.04.2021 с 10:50 до 12:46 повреждение кабельной линии 10 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
308 | ID 000034513 | 2021-04-24 10:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Лейла Вагифовна! В период с 06.03.21 по 27.04.21 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -06.03.2021 с 21:16 до 01:10 07.03.2021 выполнение оперативных переключений по сети 6 кВ; 07.03.2021 с 10:21 до 13:30 выполнение оперативных переключений по сети 6 кВ; 17.03.2021 с 12:46 до 13:46 выполнение оперативных переключений по сети 6 кВ; 05.04.2021 с 10:53 до 11:11, в связи выполнением оперативных переключений по сети 6 кВ; 07.04.2021 с 07:12 до 09:33, с 14:06 до 14:10, с 15:48 до 15:53 выполнение оперативных переключений по сети 6 кВ от ПС 110/10 кВ «Пасечная» по причине ложной работы релейной защиты на РП-79п, состоящей на балансе ООО «Хоста»; 23.04.2021 с 11:45 до 13:02 выполнение оперативных переключений по сети 6 кВ. |  | Сочинские электрические сети
309 | ID 000034518 | 2021-04-24 10:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Антон Андреевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки с 24.03.21 по 30.04.21 зафиксированы следующие отключения: 01.04.21 внеплановые работы по на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ Х199-Х524. 05.04.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер М-529. 07.04.21 внеплановые работы по на кабельной линии (КЛ) 10 кВ Х199-Х524 19.04.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер М-529 Максимальная длительность отключения составила 4ч. 33м. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
310 | ID 000034558 | 2021-04-25 17:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Клубничная, 90 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №606п. В период с 25.04.2021 по 27.04.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -25.04.2021 с 10:42 до 19:15 в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ, КРН-213-653п. В период с 19:15 25.04.21 до 00:10 26.04.21, с 06:31 26.04.21 до 23:18 электроснабжение жилого дома осуществлялось от дизель генераторной станции. 27.04.21 с 06:44 после ввода в работу кабельной линии 6 кВ жилой дом запитан по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
311 | ID 000034605 | 2021-04-26 16:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! По вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х0186. О результатах проверки Вам будет сообщено 19.05.2021. |  | Сочинские электрические сети
312 | ID 000034624 | 2021-04-27 08:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Михайлович! в ответ на ваше сообщение об отключении электроэнергии сообщаю, что 27.04.2021 в 02-12 произошло отключение электроэнергии необходимое для оперативных переключений ВЛ-10 кВ ЕЛ-8. Подача электроэнергии была восстановлена 27.04.2021 в 03-05 и осуществляется в нормальном режиме. Так же сообщаю что в ночь с 27.04.2021 по 28.04.2021 было отключение ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 для для устранения технологических нарушений. |  | Краснодарские электрические сети
313 | ID 000034631 | 2021-04-27 09:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Клубничная, 9А осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №606п. В период с 25.04.2021 по 27.04.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -25.04.2021 с 10:42 до 19:15 в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ, КРН-213-653п. В период с 19:15 25.04.21 до 00:10 26.04.21, с 06:31 26.04.21 до 23:18 электроснабжение жилого дома осуществлялось от дизель генераторной станции. 27.04.21 с 06:44 после ввода в работу кабельной линии 6 кВ жилой дом запитан по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
314 | ID 000034675 | 2021-04-28 07:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
315 | ID 000034696 | 2021-04-28 15:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уажаемый Дмитрий! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии в ст. Елизаветинской пер. Курганный сообщаю, что в период с 27.04.2021 по 28.04.2021 было выявлено 1 отключение для устранения технологических нарушений на ВЛ-10 кВ НС-3-102 с 11-43 до 17-50. Подача электроэнергии была восстановлена в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
316 | ID 000034764 | 2021-04-30 11:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Роман Ильич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения по ул. Ленинградский,136 п. Афипского, сообщаю. Кратковременные перерывы в апреле 2021 в Филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети зафиксированы: 21.04.2021 с 11:49 до 16:39, 23.04.2021 с 09:36 до 15:45, 29.04.2021 с 09:58 до 11:34 – вывод в ремонт оборудования для капитального ремонта воздушной линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «СХ-3-423 ». Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
317 | ID 000034784 | 2021-05-01 09:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что электроснабжение жилого дома № 307 по ул. Яна- Полуяна осуществляется от электрических сетей 0,4 кВ филиала ПАО "Россети Кубань" КЭС. 01.05.2021 согласно оперативной документации со стороны Филиала отключений электроснабжения не зафиксировано |  | Краснодарские электрические сети
318 | ID 000034827 | 2021-05-03 13:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Михаил Николаевич! По вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х0715. О результатах проверки Вам будет сообщено 28.05.2021. |  | Сочинские электрические сети
319 | ID 000034933 | 2021-05-05 11:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Марина Геннадьевна! Зафиксированы следующие внеплановые отключения электрической энергии: 20.04.2021, 29.04.2021 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи 6 кВ Ан-7, 28.04.2021 отключений не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
320 | ID 000034935 | 2021-05-04 22:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Евгений Анатольевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул. Южной ст. Азовской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы 04.05.2021 с 21:45 до 22:06- отключение автоматического выключателя из-за воздействия ветровых нагрузок. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
321 | ID 000034990 | 2021-05-06 08:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что электроснабжение жилого дома № 307 по ул. Яна- Полуяна осуществляется от электрических сетей 0,4 кВ филиала ПАО "Россети Кубань" КЭС. 06.05.2021 согласно оперативной документации со стороны Филиала отключений электроснабжения не зафиксировано |  | Краснодарские электрические сети
322 | ID 000035034 | 2021-05-06 20:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! Сообщаю Вам, что в период с 01.01.2021 по 08.05.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -25.04.2021 с 10:42 до 19:15 в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ, КРН-213-653п. В период с 19:15 25.04.21 до 00:10 26.04.21, с 06:31 26.04.21 до 23:18 электроснабжение жилого дома осуществлялось от дизель генераторной станции. 27.04.21 с 06:44 после ввода в работу кабельной линии 6 кВ жилой дом запитан по нормальной схеме; -13.01.21 с 09:10 до 15:31 связано с выполнением неплановых работ по трассировке кабельной линии 6 кВ 808п-659п; -08.03.21 с 10:28 до 05:37 10.03.21 по причине повреждения кабельной линии 6 кВ РП-84-542. В период с 17:47 08.03.21 до 03:59 10.03.21 электроснабжение дома осуществлялось от дизель-генераторной станции. |  | Сочинские электрические сети
323 | ID 000035035 | 2021-05-06 20:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! Сообщаю Вам, что в период с 01.01.2021 по 08.05.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: -25.04.2021 с 10:42 до 19:15 в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ, КРН-213-653п. В период с 19:15 25.04.21 до 00:10 26.04.21, с 06:31 26.04.21 до 23:18 электроснабжение жилого дома осуществлялось от дизель генераторной станции. 27.04.21 с 06:44 после ввода в работу кабельной линии 6 кВ жилой дом запитан по нормальной схеме; -13.01.21 с 09:10 до 15:31 связано с выполнением неплановых работ по трассировке кабельной линии 6 кВ 808п-659п. -08.03.21 с 10:28 до 05:37 10.03.21 по причине повреждения кабельной линии 6 кВ РП-84-542. В период с 17:47 08.03.21 до 03:59 10.03.21 электроснабжение дома осуществлялось от дизель-генераторной станции. |  | Сочинские электрические сети
324 | ID 000035073 | 2021-05-07 14:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение дома, расположенного по адресу: г. Сочи, Адлерский района, ул. Дачная 33 осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А282. 07.05.21 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети с 08:43 до 18:27 проводились внеплановые работы по техническому обслуживанию оборудования ТП. Предупреждение об отключении электроэнергии производилось посредством СМИ г.Сочи. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
325 | ID 000035096 | 2021-05-08 12:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Галина Сергеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения по ул. Космонавтов,13, сообщаю. Кратковременные перерывы с 7 по 8 мая 2021 в Филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети не зарегистрированы. Перерывы в электроснабжении могли происходить по причине неисправности внутренней сети электроснабжения. |  | Краснодарские электрические сети
326 | ID 000035097 | 2021-05-08 12:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Галина Сергеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения по ул. Космонавтов,13, сообщаю. Перерывы с 01.05.2021 по 19.05.2021 в Филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети не зарегистрированы. Перерывы в электроснабжении 7, 8 мая 2021 могли происходить по причине неисправности внутренней сети электроснабжения. |  | Краснодарские электрические сети
327 | ID 000035153 | 2021-05-09 22:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Юлия Кузьминична! По Вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 04.06.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
328 | ID 000035167 | 2021-05-10 20:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Олеся Ивановна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Тепличная,55 осуществляется от по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Тепличная от трансформаторной подстанции №348. Так же сообщаю, что отключение электроэнергии 02.05.21 с 9:30 до 15:45, 05.05.21 с 08:37 до 11:02, 07.05.21 с 08:30 до 16:15, 08.05.21 с 09-05 до 14:45, связано с выполнением капитального ремонта воздушной линии электропередач. Дополнительно сообщаем, что указанные работы необходимы для повышения надёжности электроснабжения потребителей по ул. Тепличная. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
329 | ID 000035199 | 2021-05-11 10:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Николаевна! По Вашему обращению на отсутствие электроснабжения 11.05.2021 сообщаем, что причиной послужил схлест провода в пролете опор №15-16 воздушной линии 0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции Сч-5-796. Задержка в восстановлении электроснабжения вызвана нахождением дежурной бригады на момент поступления Вашего обращения на значительном расстоянии по другому вызову, а также последующей пересменкой. Полное восстановление электроснабжения - 11.05.2021 в 12-25. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Ленинградские электрические сети
330 | ID 000035201 | 2021-05-11 12:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! Электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Клубничная, 90 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции №606п. Согласно Правил Технической Эксплуатации электроустановок потребителей, п.п.1.2.2. Потребитель обязан обеспечить: -содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД), своевременное и качественное проведение технического обслуживания. По вопросу проведения своевременного технического обслуживания Вам необходимо обратится к собственнику ТП-606п. |  | Сочинские электрические сети
331 | ID 000035222 | 2021-05-11 15:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
332 | ID 000035223 | 2021-05-11 15:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что электроснабжение жилого дома № 307 по ул. Яна- Полуяна осуществляется от электрических сетей 0,4 кВ филиала ПАО "Россети Кубань". 01.05.2021 в 03-44 было выявлено отключение, необходимое для осуществления оперативных переключений на ВЛ-10 кВ. Подача электроэнергии была возобновлена 01.05.2021 в 04-50. Так же сообщаю что в ночь с 27.04.2021 на 28.04.2021 в 01.45 было отключение ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 для для устранения технологического нарушения. Подача электроэнергии была восстановлена 28.04.2021 в 03-05 и осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
333 | ID 000035229 | 2021-05-11 15:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! На Ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что электроснабжение жилого дома № 2 в переулке Рыбный осуществляется от электрических сетей 0,4 кВ ПАО "Россети Кубань" (далее - Общество). Со стороны общества 11.05.2021 отключений электроснабжения не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
334 | ID 000035238 | 2021-05-11 18:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение домов, расположенных по адресу: г. Сочи, Адлерский района, ул. Аллейная осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А106. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проводились внеплановые работы по замене приборов учета потребителей 11.05.21 с 08:24 до 18:18 и 13.05.21 с 09:00 до 18:30. Предупреждение об отключении электроэнергии производилось посредством СМИ г.Сочи. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
335 | ID 000035251 | 2021-05-12 08:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Вячеслав! 11.05.2021 c 23:30 до 00:10 по вашему адресу было зафиксировано внеплановое отключение электрической энергии, связанное с безопасным выполнением работ на линии электропередачи 0,4 кВ. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
336 | ID 000035306 | 2021-05-12 20:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Григорий Викторович! За период с 01.01.21 по 12.05.21 в с. Ольгинка мкр. Горизонт зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 19.03.21 с 10:09 до 13:14 для ремонта силового трансформатора в подстанции (ТП) ТП-Н54, 29.03.21 с 10:10 до 11:20 для ремонта силового трансформатора в ТП-Н54, 12.05.21 с 11:40 до 21:22 для капитального ремонта ТП-Н54 (при этом продолжительность перерыва электроснабжения составила 9 часов 42 минуты). Для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей, персоналом ПАО «Россети Кубань» выполняются работы по техническому обслуживанию и ремонту электросетевого оборудования. В настоящее время электроснабжение с. Ольгинка осуществляется по схеме нормального режима. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
337 | ID 000035307 | 2021-05-12 20:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анастасия Петровна! Ваше домовладение запитано от ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП МД-1-823. 24.03.2021,26.03.2021,29.03.2021,22.04.2021 для повышения надежности энергоснабжения проводились работы по реконструкции ТП МД-1-823 и ВЛ-0,4 кВ № 2. 06.05.2021 отключение связано со строительством воздушной линии 10 кВ для детского военно-патриотического центра «Патриот». 12.05.2021 неплановое отключение на ПС Медёдовская 110 кВ для монтажа дополнительных ячеек 10 кВ . Время восстановления эл. снабжение в 19:20. Суммарная длительность отключений не превысела 72 ч. Снятие напряжения необходимо для обеспечения безопасности ремонтного персонала. Бесперебойное энергоснабжение в настоящее время восстановлено. |  | Тимашевские электрические сети
338 | ID 000035312 | 2021-05-12 22:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Николаевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, переулок Донской 22А осуществляется по кабельной линии (КЛ) 0,4 кВ пер. Донской 22А от трансформаторной подстанции №482. За период с 01.04.2021 по 12.05.2021 отключений в сети филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети» не зафиксировано. По вопросу отключений электроэнергии, Вам необходимо обратиться в Вашу управляющую компанию. |  | Сочинские электрические сети
339 | ID 000035367 | 2021-05-13 19:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
340 | ID 000035384 | 2021-05-14 01:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что электроснабжение здания, расположенного по адресу: г. Сочи, Адлерский района, ул.Кирова, 37 осуществляется от трансформаторной подстанции А200 принадлежащей ПАО "Россети Кубань". 13.05.21 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети отключений электроэнергии не зафиксировано, электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
341 | ID 000035388 | 2021-05-14 10:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталия Николаевна! Электроснабжение дома, расположенного по адресу: г. Сочи, Адлерский района, с.Липники, ул.Липецкая 10Б, осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) А341. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проводились работы по замене провода и опор на воздушной линии 10 кВ, от которой осуществляется электроснабжение данной ТП: 15.04.21 с 11:39 до 18:59 22.04.21 с 10:00 до 15:43 29.04.21 с 11:00 до 18:19 12.05.21 с 10:30 до 18:10 14.05.21 с 06:05 до 21:34 Предупреждение об отключении электроэнергии производилось посредством СМИ г.Сочи. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
342 | ID 000035397 | 2021-05-14 13:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Ивановна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме, сообщаю. Для улучшения качества электроснабжения персонал Филиала ПАО «Россети Кубань произвел 24.05.2021 перепрограммирование узла учета. |  | Краснодарские электрические сети
343 | ID 000035411 | 2021-05-14 21:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый абонент! В филиале ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети по улице Светогорская за период с 01.05.2021 по 14.05.2021 отключений не зафиксировано. В связи с тем, что вы не смогли предоставить информацию по телефону, просим Вас сообщить дополнительно: 1. Заключен ли у Вас договор электроснабжения 2. номер лицевого счета по оплате услуг за электроэнергию. Данная информация необходима для уточнения причины отсутствия электроэнергии на участке с кадастровым номером 23:49:0407004:6559 |  | Сочинские электрические сети
344 | ID 000035417 | 2021-05-15 09:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Марина Леонидовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что отключение электроэнергии 14.05.2021 г. вызвано технологическими нарушениями в сетях СНТ не состоящих на балансе Филиала ПАО "Россети Кубань". Подача электроэнергии была восстановлена 15.05.2021 в 14-45 и осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
345 | ID 000035533 | 2021-05-18 08:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Владимирович! Электроснабжение домов, расположенных по адресу: г. Сочи, Адлерский района, ул. Просвещения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А179. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проводились внеплановые работы по замене приборов учета потребителей 17.05.21 с 06:15 до 19:30 и 18.05.21 с 06:22 до 19:40. Предупреждение об отключении электроэнергии производилось посредством СМИ г.Сочи. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
346 | ID 000035595 | 2021-05-18 19:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Анатольевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул. Дружбы,15А ст. Северской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении в мае 2021 по данному адресу зафиксированы 18.05.2021 с 18:45 до 19:10- отключение автоматического выключателя из-за воздействия ветровых нагрузок. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
347 | ID 000035619 | 2021-05-19 07:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Кирилл Юрьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме, сообщаю. Для повышения надежности электроснабжения персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" произвел перепрограммирование узла учета 29.05.2021. |  | Краснодарские электрические сети
348 | ID 000035658 | 2021-05-19 16:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Вера Николаевна! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП КЛ-1-100 (далее - ВЛ). 27.04.2021 для повышения надежности энергоснабжения проводились работы по ремонту трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ КЛ-1-100. 18.05.2021 для повышения надежности энергоснабжения проводились работы по ремонту ВЛ. 19.05.2021 отключений по ВЛ не зафиксировано. Суммарная длительность отключений не превысила 72 ч. Снятие напряжения необходимо для обеспечения безопасности ремонтного персонала. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме.». |  | Тимашевские электрические сети
349 | ID 000035663 | 2021-05-19 16:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Светлана Павловна! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП МД-1-824. 03.02.21 проводились работы по замене трансформатора на ТП МД-1-824. 22.04.21 проводились работы по реконструкции ТП МД-1-823. 06.05.21; 12.05.21 отключение связано со строительством ВЛ-10 кВ для детского военно-патриотического центра «Патриот». 20.05.21 заявка аннулирована, отключения не производились. Аварийные отключения с 01.01.21 не зафиксированы. Суммарная длительность отключений не превысила 72 ч. Снятие напряжения необходимо для обеспечения безопасности ремонтного персонала. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Информация об отключениях направлялась в администрацию Медвёдовского сельского поселения и в ПАО «ТНС энерго Кубань». |  | Тимашевские электрические сети
350 | ID 000035688 | 2021-05-19 22:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Нодаровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул. Краснознаменной,11 с. Львовского, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении с января по май по данному адресу зафиксированы: 29.03.2021 с 11:00 до 18:00- вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по замене разъединителя. 11.05.2021 с 16:46 до 18:15- вывод в ремонт оборудования для безопасного производства работ по восстановлению провода и обрезке веток деревьев. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
351 | ID 000035799 | 2021-05-20 14:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Александровна! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: ст. Григорьевская, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 20.05.2021 года зафиксированы с 12:50 до 14:35 для выполнения оперативных переключений. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
352 | ID 000035832 | 2021-05-20 20:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по адресу ст. Гиагинская, ул. Набережная 163. Результаты проверки будут предоставлены до 10.06.2021 |  | Адыгейские электрические сети
353 | ID 000035898 | 2021-05-21 15:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Дмитриевич! В соответствии с Вашим обращением сообщаем, что кратковременные отключения электрической энергии за период май 2021 года связаны с необходимостью проведения ремонта оборудования подстанций. С целью создания надежной схемы электроснабжения потребителей проводились кратковременные отключения потребителей, необходимые для переключения нагрузки на другой центр питания. Максимальная длительность отключения не превышала 55 минут, суммарная продолжительность отключения электроснабжения за май составила 2 часа 33 минуты. Работы по ремонту оборудования подстанций завершены 31.05.2021 |  | Усть-Лабинские электрические сети
354 | ID 000035956 | 2021-05-22 21:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что электроснабжение здания, расположенного по адресу: г. Сочи, Адлерский района, ул.Просвещения, 9 осуществляется от трансформаторной подстанции А34, состоящей на балансе ПАО "Россети Кубань". 22.05.2021 отключений электроэнергии по указанному адресу не зафиксировано, Внешнее электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Отключения возможны во внутренней электросети здания. |  | Сочинские электрические сети
355 | ID 000035964 | 2021-05-23 10:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему сообщению проведена проверка которая показала, что электроснабжение здания, расположенного по адресу: г. Сочи, Адлерский района, ул.Просвещения, 9 осуществляется от трансформаторной подстанции А34, состоящей на балансе ПАО "Россети Кубань". 22.05.2021 отключений электроэнергии по указанному адресу не зафиксировано, Внешнее электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Отключения возможны во внутренней электросети здания. |  | Сочинские электрические сети
356 | ID 000036011 | 2021-05-24 10:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Хайридин Сангович! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 22.06.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
357 | ID 000036055 | 2021-05-24 20:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Кристина Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что полное ограничение электроснабжения персоналом Филиала было произведено 19.02.2021 на основании заявки на отключение ПАО «ТНС энерго Кубань» по причине имеющейся задолженности по оплате электрической энергии. Заявки на возобновление подачи электрической энергии и прекращение процедуры введения ограничения не поступало. Для решения данного вопроса Вам необходимо повторно обратиться в ПАО «ТНС энерго Кубань». |  | Краснодарские электрические сети
358 | ID 000036162 | 2021-05-27 08:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Мария Евгеньевна! По Вашему обращению на отсутствие электроснабжения сообщаю, что 26.05.2021 зафиксировано внеплановое отключение электроэнергии, связанное с обеспечением безопасности персонала филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) при производстве ремонтных работ на воздушной линии 10 кВ Л-9. Электроснабжение восстановлено в 26.05.2021 в 17:26. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Ленинградские электрические сети
359 | ID 000036164 | 2021-05-27 11:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Георгий Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме, сообщаю. 03.06.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена проверка прибора учета. По результатам проверки выполнена перенастройка прибора учета электроэнергии, электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
360 | ID 000036222 | 2021-05-28 12:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Михайлович! На Ваше обращение от 28.05.2021 об отключении электроэнергии в Вашем домовладении по адресу: Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул.Невского, д.5А, сообщаю. Электроснабжение указанного домовладения осуществляется от линии электропередачи 0,4 кВ фидер 1 от трансформаторной подстанции МИ1-521, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети. 25, 27, 28.05.2021 зафиксированы внеплановые отключения электроэнергии с 09:00 до 17:00 по указанному адресу в связи с выполнением работ подрядной организацией ООО «Кубаньэнергострой» по реконструкции участка питающей линии электропередачи по указанному адресу. Работы завершены 28.05.2021. |  | Славянские электрические сети
361 | ID 000036225 | 2021-05-28 13:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Славянские электрические сети
362 | ID 000036227 | 2021-05-28 14:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Валентинович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме, сообщаю. Для повышения надежности качества электроснабжения персонал Филиала ПАО «Россети Кубань произвел перепрограммирование узла учета 03.06.2021. |  | Краснодарские электрические сети
363 | ID 000036252 | 2021-05-29 20:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по адресу ст. Новосвободная, ул. Карачаева 37. Результаты проверки будут предоставлены до 25.06.2021 |  | Адыгейские электрические сети
364 | ID 000036253 | 2021-05-29 20:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по адресу ст. Новосвободная, ул. Южная 2. Результаты проверки будут предоставлены до 25.06.2021 |  | Адыгейские электрические сети
365 | ID 000036254 | 2021-05-29 21:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по адресу ст. Новосвободная, ул. Школьная. Результаты проверки будут предоставлены до 25.06.2021 |  | Адыгейские электрические сети
366 | ID 000036285 | 2021-05-31 10:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по адресу ст. Новосвободная, ул. Конечная 5. Результаты проверки будут предоставлены до 25.06.2021 |  | Адыгейские электрические сети
367 | ID 000036375 | 2021-06-01 18:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Анатолий Иванович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме, сообщаю. 02.06.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена проверка прибора учета. По результатам проверки выполнена перенастройка прибора учета электроэнергии, электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
368 | ID 000036420 | 2021-06-02 17:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Олег Юрьевич! 02.06.21 с 05:53 до 23:35 и с 06:15 03.06.21 до 00:22 04.06.21 по Вашему адресу зафиксированы отключения для выполнения капитального ремонта воздушной линии электропередачи 10 кВ ВЛ-10 Дж6-КРН3п. В связи с неблагоприятными погодными условиями, сроки производства работ переносились, информация об отключении размещена в свободном доступе на сетевом ресурсе http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/, также информирование потребителей осуществляется посредством СМИ и администрацией Джубгского городского поселения. Для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» выполняются работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту электросетевого оборудования. |  | Сочинские электрические сети
369 | ID 000036477 | 2021-06-03 18:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Григорьевич! В период с 01.05.2021 по 03.06.2021 по вашему адресу было зафиксировано внеплановое отключение электрической энергии: 26.05.2021 и 03.06.2021, связанное с безопасным выполнением работ на линии электропередачи 0,4 кВ для обрезки древесно-кустарниковой растительности. Длительность отключения не превысило 12 часов. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
370 | ID 000036490 | 2021-06-04 08:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Юрьевич! 02.06.21 с 05:53 до 23:35 и с 06:15 03.06.21 до 00:22 04.06.21 по Вашему адресу зафиксированы отключения для выполнения капитального ремонта воздушной линии электропередачи 10 кВ ВЛ-10 Дж6-КРН3п. В связи с неблагоприятными погодными условиями, сроки производства работ переносились, информация об отключении размещена в свободном доступе на сетевом ресурсе http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/, также информирование потребителей осуществляется посредством СМИ и администрацией Джубгского городского поселения. Для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» выполняются работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту электросетевого оборудования. |  | Сочинские электрические сети
371 | ID 000036499 | 2021-06-04 13:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Светлана Леонидовна! Электроснабжение дома по адресу: г. Сочи, село Высокое, Брянская, 44, осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) А216. В филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети зафиксированы отключения ТП связанные с повреждениями в смежной электрической сети: 08.04.21 с 18:25 до 20:20 13.04.21 с 13:48 до 14:55, а также связанные с работами по замене проводов и опор на линии 10 кВ от которой осуществляется электроснабжение данной ТП: 22.04.21 с 10:00 до 15:43 29.04.21 с 11:00 до 18:19 12.05.21 с 10:30 до 18:10 14.05.21 с 06:05 до 21:34 03.06.21 с 08:37 до 17:30 Предупреждение об отключении электроэнергии производилось посредством СМИ г.Сочи. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме |  | Сочинские электрические сети
372 | ID 000036520 | 2021-06-05 09:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что отключение объекта по адресу г. Сочи, ул. Транспортная, 2А связано с повреждение потребительской кабельной линии 6 кВ РП-89-ТП-756п. |  | Сочинские электрические сети
373 | ID 000036530 | 2021-06-05 15:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Ивановна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 06.07.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
374 | ID 000036558 | 2021-06-06 19:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Любовь Сергеевна! Сообщаем Вам, что причиной кратковременных отключений электроэнергии (не более 10 минут) в вашем домовладении, в период с 31.05.2021 по 06.06.2021, послужили неблагоприятные погодные условия (дождь, ветер). Отключение электроэнергии 06.06.2021 (с 15:32 час. до 17:15 час.) связано с устранением повреждений на потребительской трансформаторной подстанции. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Армавирские электрические сети
375 | ID 000036560 | 2021-06-06 21:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Алина Ивановна ! Электроснабжение домовладения расположенное по адресу ул. Калмыкова, д.7 ст. Вознесенская осуществляется от ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП- 10/0,4кВ В-2-258.За период с 01.03.2021 по 06.06.2021 для безопасного производства работ на электросетевом оборудование филиала ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети проводились 4 отключения электроэнергии: 28.04.21; 19.04.21; 25.05.21; 27.05.21. Отключения не превышали 24 часов подряд, что не противоречит п. 1.2.21 "Правил устройства электроустановок " (7-е издание) . Дополнительно сообщаю, что в ПАО" Россети Кубань" круглосуточно функционирует Call-центр с федеральным много канальным телефоном 8-800-100-15-52.Звонки осуществляются бесплатно. |  | Лабинские электрические сети
376 | ID 000036577 | 2021-06-07 12:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Игоревна, в ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электрической энергии в домовладении, расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 135, пгт. Псебай, Мостовский район сообщаю следующее. Электроснабжение домовладения осуществляется по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4кВ П-15-271 состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (далее – филиал).По результатам рассмотрения обращения установлено, что за период с 01.01.2021 по 08.06.2021 отключений электроснабжения Вашего домовладения зафиксировано не было. Возможная причина отключений в не исправности вашего электро оборудования.Вместе с тем, в ПАО «Россети Кубань» круглосуточно функционирует Саll-центр с федеральным много канальным телефоном 8-800-100-15-52.Звонки осуществляются бесплатно |  | Лабинские электрические сети
377 | ID 000036667 | 2021-06-08 22:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Виталий Игоревич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 06.07.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
378 | ID 000036756 | 2021-06-10 17:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Кристина Игоревна! 10.06.2021 персоналом ПАО «Россети Кубань» проводились работы по капитальному ремонту трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-9-702, от которой осуществляется электроснабжение Вашего дома. 10.06.2021 в 18:47 после окончания производства работ электроснабжение было восстановлено в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
379 | ID 000036795 | 2021-06-11 15:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Дмитриевич! Электроснабжение объекта по адресу г. Сочи, с/т «Труд», 88 осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-Х576П не состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период 01.06.21-21.06.21 отключений электроэнергии в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети по указанному адресу не зафиксировано. По вопросу качества электроснабжения Вам необходимо обращаться к собственнику электроустановки с/т «Труд». |  | Сочинские электрические сети
380 | ID 000036838 | 2021-06-13 12:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии в ст. Елизаветинской ул. Яна-Полуяна 307 сообщаю, что 13.06.2021 в 5-00 было зафиксировано отключение причиной которого являлось повреждение потребительской отпайки на ВЛ-10 кВ ЕЛ-8. Подача электроэнергии была возобновлена 13.06.2021 в 09-34 в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
381 | ID 000036840 | 2021-06-13 12:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что для корректной отработки данного вопроса необходимо указать точный адрес потребителя. Так же сообщаю, что по указанному вами телефону не удается установить связь. |  | Краснодарские электрические сети
382 | ID 000036939 | 2021-06-15 21:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Анатолий Васильевич! По Вашему обращению сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Ф. №3 от трансформаторной подстанции №636. 15.06.21 зафиксировано отключение электроэнергии с 08:41 до 21:30 в связи с выполнением неплановых работ на ПС 110 Мацеста по перекладке кабельных лини 6-10 кВ. В настоящее время электроснабжение восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
383 | ID 000037009 | 2021-06-17 10:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Викторович! Электроснабжение домовладения по адресу городской округ Сочи, село Каткова щель, Курганная улица, 21А осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Верхняя Каткова от трансформаторной подстанции (ТП) Л70, принадлежащей филиалу ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. За период с 01.06.21 по 20.06.21 зафиксированы два отключения: 04.06.21 внеплановые работы на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ Л24-Л113. Максимальная длительность отключения составила 1ч. 43м. 17.06.21 внеплановые работы на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ Д69-Л181. Максимальная длительность отключения составила 1ч. 24м. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
384 | ID 000037018 | 2021-06-17 13:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Валерьевна! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии в СНТ "Криница" ул. Лесная, дом 462 сообщаем, что 17.06.2021 в 00:04 была отключена воздушная линия-10 кВ РП-7-3 по причине повреждения разъединителя на потребительской линии. Подача электроэнергии была восстановлена 17.06.2021 в 18:11 и осуществляется в нормальном режиме. Так же сообщаю, что в данный момент Персоналом ПАО "Россети Кубань" производятся работы по замене провода на большее сечение для предотвращения аварийных ситуаций. О результатах выполнения работ Вам будет сообщено не позднее 30.09.2021 |  | Краснодарские электрические сети
385 | ID 000037038 | 2021-06-17 20:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Ивановна! 17.06.2021 отключения электроэнергии были связаны с выполнением оперативных переключений в питающей электросети 10 кВ. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
386 | ID 000037047 | 2021-06-18 09:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Светлана Вячеславовна! 17.06.2021 и 18.06.2021 отключения электроэнергии были связаны с выполнением оперативных переключений в питающей электросети 10 кВ. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
387 | ID 000037070 | 2021-06-18 12:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Юрьевич! Отключение электроснабжения СНТ «Залесье» 18.06.2021 с 7:42 до 19:40, было связано с повреждением силового трансформатора, принадлежащего компании «Юг-Электросеть». |  | Юго-Западные электрические сети
388 | ID 000037085 | 2021-06-19 07:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Владимирович! В период с 18.06.2021 c 17:14 до 19.06.2021 до 12:38 по вашему адресу было зафиксировано внеплановое отключение электрической энергии, связанное с безопасным выполнением работ по ремонту кабельной линии. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
389 | ID 000037142 | 2021-06-21 08:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии в ст. Елизаветинской ул. Яна-Полуяна 307 сообщаю, что 21.06.2021 персоналом Филиала ПАО"Россети Кубань" было зафиксировано одно отключение в 00:12 в связи с повреждением трансформатора на ТП Е-8-857 от которой происходит электроснабжение данного жилого дома. Подача электроэнергии была восстановлена 21.06.2021 в 15:14 и осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
390 | ID 000037180 | 2021-06-21 16:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии 18.06.2021. Результаты проверки будут предоставлены до 09.08.2021. |  | Адыгейские электрические сети
391 | ID 000037204 | 2021-06-22 08:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Дарья Михайловна! Электроснабжение многоквартирного жилого дома №90 на улице Костромская (далее – МКЖД) осуществляется от от трансформаторной подстанции (ТП) А54 по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ. В период с 01.04.2021 по 22.06.2021 зафиксированы следующие отключения оборудования ТП-А54: 02.06.21 с 10:04 до 11:46 – аварийное при повреждении кабельной линии 10 кВ 15.06.21 с 12:09 до 18:24 – неплановое для чистки ДКР на ВЛ-0,4 22.06.21 с 07:00 до 18:05 неплановое для установки новых приборов учета. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
392 | ID 000037218 | 2021-06-22 11:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Владимировна! Рассмотрев по существу Ваше обращение, сообщаем, что по адресу, указанному в обращении в период с 01.05.2021 по 22.06.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электроэнергии 18.05.2021 и 22.06.2021, связанные с безопасным выполнением работ на воздушной линии электропередачи 10 кВ. При этом максимальная длительность перерыва в электроснабжении не превысила 7 часов. На дату предоставления информации электроснабжение по указанному адресу осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
393 | ID 000037327 | 2021-06-23 15:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Оксана Алексеевна! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции ТП-Н678п ООО «Строй-Ком» по фидерам 10 кВ Нб-1, Нб-8 от ПС 110/10 Небуг. В период с 23.03.21 по 23.06.21 по Вашему адресу зафиксированы аварийные отключения электроэнергии 10.06.21 с 13:40 до 15:40 по причине повреждения кабельной линии электропередачи КЛ-10 Нб8-Н171п, 23.06.21 с 9:42 до 11:50 по причине повреждения кабельной линии КЛ-10 Нб1-Н573. Также 05.04.21, 29.05.21 и 11.06.21 имели место кратковременные отключения, связанные с подготовкой схем к выводу в ремонт электрооборудования и перераспределением нагрузок по сети. В настоящее время электроснабжение п. Сосновый берег осуществлено по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
394 | ID 000037412 | 2021-06-24 19:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Анатолий! 24.06.2021 по вашему адресу было зафиксировано отключение электрической энергии, связанное с восстановлением линии 6 кВ после попадания в неё грозового разряда. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
395 | ID 000037440 | 2021-06-25 08:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии в ст. Елизаветинской ул. Яна-Полуяна 307 сообщаю, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубнь" 24.06.2021 г. в 19-00 было выявлено одно отключение на ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 для отыскания однофазного замыкания на землю. Подача электроэнергии была возобновлена 24.06.2021 в 23-10 в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
396 | ID 000037615 | 2021-06-26 19:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Григорий Серргеевич! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Ф-2 от трансформаторной подстанции ТП-Т72. 26.06.2021 отключений электроэнергии по Вашему адресу не зафиксировано. 29.06.2021 персоналом ПАО «Россети Кубань» был осуществлен выезд по Вашему адресу, и проверка прибора учета, установленного на границе балансовой и эксплуатационной ответственности, в ходе которой замечаний обнаружено не было, напряжение на вводе в дом присутствует. Вам необходимо выполнить отыскание и устранение повреждения во внутридомовой сети. |  | Сочинские электрические сети
397 | ID 000038053 | 2021-06-29 12:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лилия Юрьевна! ВРУ-0,4 кВ, расположенное по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский ул. Гагарина д. № 159/1Г на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" не состоит. Работы по его замене проводились силами управляющей компании. |  | Краснодарские электрические сети
398 | ID 000038073 | 2021-06-29 12:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Константиновна! Потребители по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, улица Совмена запитаны от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ И-301-852. В период с марта 2021 происходили следующие отключения воздушной линии-10 кВ И-301: 05.04.2021 с 9:22 до 16:52 по заявке потребителя ДНТ «Звездочка». 01.05.2021 с 15:12 до 18:47 для замены траверсы на опоре №171. |  | Краснодарские электрические сети
399 | ID 000038076 | 2021-06-29 13:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по адресу п. Подгорный, ул. Ленина 62. Также будет выполнен осмотр воздушной линии электропередачи. Результаты проверки будут предоставлены до 10.08.2021 |  | Адыгейские электрические сети
400 | ID 000038126 | 2021-06-29 18:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей! По Вашему обращению об отсутствии электроснабжения по ул. Комсомольской, 127 ст. Динской сообщаем, что в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети зарегистрировано два отключения по данному адресу: 23.06.2021 с 11:17 до 17:09 – выведена в ремонт воздушная линия 10 кВ Д-3 для обрезки веток, 29.06.2021 с 09:38 до 18:32 – выведена в ремонт воздушная линия 10 кВ Д-3 для замены траснформаторной подстанции 10/0,4 кВ Д3-44. |  | Краснодарские электрические сети
401 | ID 000038141 | 2021-06-30 01:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Павел Викторович! Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №39/2 по улице Выгонной ст. Новотитаровской персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведет замену провода (длинна 680 метров) по воздушной линии 0,4 кВ линии №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Т1-339, при проведении капитального ремонта в срок до конца IV квартала 2021 года. |  | Краснодарские электрические сети
402 | ID 000038179 | 2021-06-30 08:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! В филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети 29.06.2021 с 08:20 до 9:00 зафиксировано отключение для выполнения заявки по подключению абонента. |  | Адыгейские электрические сети
403 | ID 000038192 | 2021-06-30 10:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на ваше обращение о отключении электроэнергии сообщаю, что 30.06.2021 г. в станице Елизаветинской, ул. Яна Полуяна 307 было зафиксировано 1 отключение: -30.06.2021 г. в 9-18 отключение ВЛ-10 кВ НС-4-101 для проверки РЗА. Подача электроэнергии была возобновлена 30.06.2021 в 15-00 в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
404 | ID 000038257 | 2021-07-01 01:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Анатольевич! По Вашему сообщению проводится проверка. По завершению проверки 30.07.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
405 | ID 000038261 | 2021-07-01 08:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Леонидович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме, сообщаю. Для повышения надежности электроснабжения 09.07.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена проверка прибора учета. В ходе проверки была проведена регулировка настроек прибора учета электроэнергии, электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
406 | ID 000038289 | 2021-07-01 14:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период c 01.04.21 по 02.07.2021 года зафиксированы следующие отключения: 02.06.21 с 23-20 по 03.06.21 01-15 повреждение в абонентских сетях; 07.06.21 с 10-53 по 11-39 неплановая заявка по присоединению шлейфов; 14.06.21 с 05-59 по 17-59 неплановая заявка по установке приборов учета; 18.06.21 с 05-34 по 19-01 неплановая заявка по установке приборов учета; 25.06.21 с 05-42 по 16-33 неплановое отключение для безопасного выполнения работ по установке приборов учета. В остальные указанные Вами даты отключений не зафиксировано. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
407 | ID 000038299 | 2021-07-01 15:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.06.21 по 05.07.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 25.06.21 с 05-30 по 16-37 плановые работы по установке приборов учета; 02.06.21 с 10-04 по 12-38 устранение дефекта монтажа кабельного участка на КВЛ-10 Из-202-А384; 01.07.21 с 15-54 по 02.07.21 00-06 в связи с пробоем изоляции кабеля и концевой муфты; 05.07.21 с 11-02 по 22-41 в связи с повреждением изоляции соединения муфты на кабельном участке КВЛ-10 Из-202-А384. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
408 | ID 000038318 | 2021-07-01 23:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Юлия! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период проверки с 01.05.21 по 12.07.21 зафиксированы следующие отключения: 11.05.21 внеплановые работы на кабельной линии (КЛ) 10 кВ Х340п-Х511; 23.05.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер М-529; 04.06.21 внеплановые работы на кабельной линии (КЛ) 10 кВ Х511-Х346п; 29.06.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер М-630. Максимальная длительность отключения составила 3ч. 17м. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
409 | ID 000038395 | 2021-07-02 18:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Александровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме, сообщаю. Причиной частых отключений электроэнергии послужили неполадки прибора учета.Для повышения надежности электроснабжения 08.07.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" была произведена проверка прибора учета. В ходе проверки была произведена программная регулировка настроек прибора учета. |  | Краснодарские электрические сети
410 | ID 000038404 | 2021-07-03 11:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ольга Александровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Центральной,8 пгт. Ильского, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении с июня по июль 2021 года по данному адресу зафиксированы: 24.06.2021 с 19:30 до 25.06.2021 - 01:25 - отключение воздушной линии 10 кВ ИЛ-1 для безопасного проведения работ по восстановлению вязки провода в пролете опор №31-№32; 02.07.2021 с 11:00 до 18:00- отключение электроэнергии из-за ветровых нагрузок. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
411 | ID 000038422 | 2021-07-03 12:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Родниковой,31 А пгт. Ильского, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы: 02.07.2021 с 11:00 до 18:00- отключение электроэнергии из-за ветровых нагрузок. |  | Краснодарские электрические сети
412 | ID 000038431 | 2021-07-03 14:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Денис Игоревич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Абрикосовая,21 пгт. Ильского, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы: 01.07.2021 с 09:08 до 12:23- отключение электроэнергии для безопасного производства работ по устранению схлеста проводов. 02.07.2021 с 11:00 до 18:00- отключение электроэнергии из-за ветровых нагрузок. 03.07.2021 с 12:13 до 14:11 - отключение электроэнергии из-за ветровых нагрузок. |  | Краснодарские электрические сети
413 | ID 000038436 | 2021-07-03 14:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елизавета! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Ленина,92 В ст.Северской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы: 08.06.2021 с 10:48 до 17:21-вывод в ремонт оборудования для работ по врезке новой трансформаторной подстанции. 03.07.2021 с 13:00 до 13:15- отключение электроэнергии из-за ветровых нагрузок. Других отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
414 | ID 000038459 | 2021-07-03 17:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! 03.07.2021 в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Красногвардейского района электрических сетей отключений по адресу пользователя или на границе балансовой принадлежности не зафиксировано |  | Адыгейские электрические сети
415 | ID 000038470 | 2021-07-04 12:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Артем Андреевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 03.07.2021 г. по указанному адресу кратковременные перерывы в электроснабжении в 15:00 и в 17:15 происходили по причине оперативных отключений воздушной линии 10 кВ ЕЛ-8 для восстановления нормальной схемы. Подача электроэнергии была возобновлена 03.07.2021 в 18:10 в нормальном режиме. Дополнительно сообщаю, что в период с 01.06.2021 по 15.07.2021 по указанному адресу зафиксировано 5 отключений электроэнергии, вызванных технологическими нарушениями и ремонтными работами при этом длительность однократного перерыва в электроснабжении не превышала 24 часов. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
416 | ID 000038486 | 2021-07-04 12:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Диана Викторовна! Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети с 04.07.2021 по 20.07.2021 г. проводились работы по реконструкции питающей линии 0,4кВ, замене автоматического выключателя на трансформаторной подстанции (ТП) ЗП-9-586.В период с 01.07.2021 по 06.07.21 зафиксировано 5 неплановых и 1 аварийное отключения. Максимальная длительность перерыва эл. снабжения не превышала 24 часа, что удовлетворяет требованиям п.1.2.21 «Правил устройства электроустановок». Суммарная продолжительность не превысила 72 часа.Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
417 | ID 000038494 | 2021-07-04 18:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
418 | ID 000038502 | 2021-07-04 14:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Дмитриевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 04.06.21 по 07.07.21 в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети по указанному адресу отключений электроэнергии не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
419 | ID 000038509 | 2021-07-04 18:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Викторович! В период с 01.06.2021 по 04.07.2021 г. зафиксировано 4 неплановых отключения. Персоналом филиала ПАО"Россети Кубань" Славянские электрические сети 04.07.2021 выполнены ремонтные работы на питающей воздушной линии 10кВ СК-7. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
420 | ID 000038511 | 2021-07-04 16:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Николаевна! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии по адресу ст. Елизаветинская, ул. Ленина 275 сообщаю, что 04.07.2021 г. персоналом ПАО "Россети Кубань" отключений на воздушной линии, питающей данный адрес, зафиксировано не было. |  | Краснодарские электрические сети
421 | ID 000038519 | 2021-07-04 22:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Целинная 15/16 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Целинная-Яблочная трансформаторной подстанции №С12. Для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей по ул. Целинная персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети на данной ВЛ-0,4 Целинная-Яблочная ТП-С12 запланированы мероприятия по замене провода в срок до 14.06.2022. |  | Сочинские электрические сети
422 | ID 000038530 | 2021-07-05 01:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Артем Николаевич! сообщаем Вам, электроснабжение домовладения №35 улицы Подгорная, с. Новоукраинское, Гулькевичского района, осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ фидер 4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КУ-5-216. За период с 01.06.2021 по 08.07.2021 год отключений по вышеуказанному адресу в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") не зафиксировано. |  | Армавирские электрические сети
423 | ID 000038533 | 2021-07-05 08:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По Вашему сообщению проводится проверка. По завершению проверки 30.07.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
424 | ID 000038535 | 2021-07-05 08:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А376 фидер Тельмана. По Вашему обращению произведена проверка, в ходе которой выявлено, что отсутствие электроэнергии связано с отключенным положение реле счетчика на Вашем приборе учета. 06/07/2021 cпециалистами была произведена перезагрузка счетчика. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
425 | ID 000038539 | 2021-07-05 09:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Васильевич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по ВЛ0,4кВ , Л-2, от ТП 10/0,4кВ СД1-217.Отключения по Вашей линии 04.07.2021г. произошло вследствие замыкания домового ввода из-за неблагоприятных погодных условий, подтвержденных метео справкой (дождь, гроза , ливень). Для улучшения качества электроснабжения 05.07.2021г. персоналом Приморско-Ахтарского РЭС были проведены работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ ,Л-2, от ТП 10/0,4кВ СД1-217 с перераспределением нагрузок. |  | Тимашевские электрические сети
426 | ID 000038561 | 2021-07-05 11:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Евгений Викторович! Электроснабжение жилого дома по адресу с. Илларионовка, ул. Механическая 1а, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Ф.№1 от трансформаторной подстанции (ТП) Х836. За период с 04.06.21 по 12.07.21 зафиксированы следующие отключения: 04.07.21 проведение внеплановых работ на ВЛ 0,4кВ Ф.№1 от ТП Х836 по ликвидации стихийных последствий. Для восстановления электроснабжения указанного жилого дома, 04.07.21 была произведена протяжка контактных соединений на приборе учета. На сегодняшний день все оборудование работает в нормальном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
427 | ID 000038583 | 2021-07-05 16:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП)-А730п. При рассмотрении вашего обращения филиалом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети группы компаний «Россети» была проведена проверка, в ходе которой выявлено, что отсутствие электроэнергии по Вашему адресу, вызвано стихией сопровождающейся штормовым ветром, что привело к повреждению воздушной линии (ВЛ)-10 кВ А301-А387/А730п. По состоянию на 07.07.2021 после аварийно-восстановительных работ, электроснабжение полностью восстановлено по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
428 | ID 000038590 | 2021-07-05 17:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Богданович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произвел техническое обслуживание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НС19-3-1346 с заменой автоматического выключателя. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
429 | ID 000038602 | 2021-07-05 19:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Константиновна! Для повышения надёжности электроснабжения персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 05.07.2021 выполнена реконструкция питающей линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции ЗП-9-851. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
430 | ID 000038604 | 2021-07-05 20:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Нодаровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Карснознаменной,11 с.Львовского, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы: 05.07.2021 с 16:00 до 18:10- отключение электроэнергии из-за ветровых нагрузок. |  | Краснодарские электрические сети
431 | ID 000038621 | 2021-07-06 08:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! В период с 06.07.2021 по 07.07.2021 ограничение электроснабжения Вашего домовладения было связано стихийными явлениями в виде штормового ветра. В указанный период повреждения линий электропередач (ЛЭП) происходили в следствии падения деревьев и веток за пределами охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме к 18:00 07.07.2021 |  | Сочинские электрические сети
432 | ID 000038623 | 2021-07-06 10:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Роман Юрьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул. Герцена х.Красного , сообщаю. Для улучшения надежности электроснабжения Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети произведет обрезку деревьев по воздушной линии до 31.08.2021. |  | Краснодарские электрические сети
433 | ID 000038637 | 2021-08-14 07:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Игорь Владимирович! 13.08.2021 по вашему адресу, было зафиксировано внеплановое отключение электрической энергии , связанное с безопасным выполнением работ на трансформаторной подстанции. Максимальная длительность отключения не превысила 7 часов. Для повышения качества электроснабжения, запланированы мероприятия по внеочередному техническому обслуживанию трансформаторной подстанции. Технические мероприятия будут выполнения работ до 30.09.2021 года. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
434 | ID 000038664 | 2021-07-06 17:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Руфина Николаевна! По Вашему сообщению проводится проверка. По завершению проверки 30.07.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
435 | ID 000038666 | 2021-07-06 17:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Бакинская от трансформаторной подстанции (ТП) А109. В период с 06.07.2021 по 07.07.2021 зафиксировано отключение электроснабжения в связи с повреждениями на ВЛ-10 кВ А109-А393/А61/А795п/А791п вследствие падения деревьев и веток из за пределов охранных зон ЛЭП. 07.07.21 электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
436 | ID 000038668 | 2021-07-06 18:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Анатольевич! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции КУ-15-251П, которая не состоит на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети. В зоне ответственности филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети отключений не производилось.Трансформаторная подстанция принадлежит АФ "Южная". |  | Славянские электрические сети
437 | ID 000038669 | 2021-07-06 19:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Александрович! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции КУ-15-251П, которая не состоит на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети. В зоне ответственности филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети отключений не производилось. Трансформаторная подстанция принадлежит АФ "Южная". |  | Славянские электрические сети
438 | ID 000038673 | 2021-07-13 18:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Валерьевна! Для повышения надёжности электроснабжения персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 13.07.2021 выполнена реконструкция питающей линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции ЗП-9-851, замена вводного автоматического выключателя в распределительном устройстве 0.4 кВ. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
439 | ID 000038681 | 2021-07-07 08:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Григорьевич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП КЛ-10-155 (далее ВЛ). Проведен анализ отключений за последние три месяца на указанном объекте. Аварийные, плановые, неплановые отключения не зафиксированы. 12.07.2021 на ВЛ проведено техническое обслуживание. Отключение составило 4 часа 42 минуты. Снятие напряжения необходимо для обеспечения безопасности ремонтного персонала. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Тимашевские электрические сети
440 | ID 000038707 | 2021-07-07 12:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Екатерина Юрьевна! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок городского типа Яблоновский, улица Гагарина, 159/1, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-9-858. Неплановые отключения воздушной линии 10кВ ТМ-9 с 01.04.2021 по 19.07.2021 происходили по следующим причинам: 10.06.2021 11:18-18:45 для капитального ремонта; 23.06.2021 9:59-17:32 для подключения вновь смонтированного участка ВЛ-10 кВ ТМ-9 на опоре №6-37а и ТП ТМ-9-925/630кВа; 08.07.2021 8:45-16:41 для подключения вновь смонтированной комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ на опоре № 16; По вопросу отключений 07.07.2021 и в ночь с 28.06.2021 до 29.06.2021 рекомендуем обращаться в управляющую компанию, обслуживающую дом. |  | Краснодарские электрические сети
441 | ID 000038729 | 2021-07-07 18:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По Вашему сообщению проводится проверка. По завершению проверки 30.07.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
442 | ID 000038742 | 2021-07-08 08:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Михайлович! Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (далее – филиал) проведена проверка, по результатам которой установлено, что электроснабжение домовладения по ул. Гоголя д.1 ст. Андрюки осуществляется от ВЛ-0,4 Л-3 от ТП П-33-320 состоящей на балансе филиала. За период с 01.05.2021 по 07.07.2021 зафиксированы отключения электроэнергии: 25.05.2021, 02.07.2021, 07.07.2021. В целях безопасного производства работ на электросетевом оборудовании филиала проводились необходимые отключения, которые не превышали 24 часов подряд, что не противоречит п. 1.2.21"Правил устройства электроустановок"(7-е издание). 12.05.2021, 16.05.2021, 30.05.2021, 24.06.2021 отключений электроэнергии не зафиксировано. |  | Лабинские электрические сети
443 | ID 000038743 | 2021-07-07 21:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по указанному в обращении адресу. Результаты проверки будут предоставлены до 10.08.2021. |  | Адыгейские электрические сети
444 | ID 000038748 | 2021-07-08 08:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что 07.07.2021 в станице Елизаветинской по ул. Яна Полуяна зафиксировано отключение электроэнергии в 18:50 для определения места повреждения в сети 10 кВ ЕЛ-8. Подача электроэнергии была возобновлена в 22:50 того же дня в нормальном режиме. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
445 | ID 000038783 | 2021-07-08 14:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведена проверка, в ходе которой выявлено, что отключение электроэнергии связано с превышением заявленной Вами мощности в 15кВт.После перезагрузки прибора учета, электроснабжение восстановлено по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
446 | ID 000038836 | 2021-07-09 14:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Васильевич! Электроснабжение объекта расположенного по адресу пгт. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, 127 осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) Н546П по сети 10 кВ фидер Дж3 от подстанции (ПС) 110 кВ Джубга. В результате стихийных явлений в виде обильных дождей произошло аварийное отключение энергообъектов, приведшеее к обесточению ТП-Н546П, питающей данный объект. После устранения повреждений по фидеру 10 кВ Дж3 от ПС 110 кВ Джубга персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, ТП-Н546П 07.07.2021 запитана по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
447 | ID 000038840 | 2021-07-09 14:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Валерьевна! Для повышения надёжности электроснабжения персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 13.07.2021 выполнена реконструкция питающей линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции ЗП-9-851, замена вводного автоматического выключателя в распределительном устройстве 0.4 кВ. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
448 | ID 000038847 | 2021-07-09 16:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анастасия Александровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул. Первомайской ст. Смоленской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении в данном микрорайоне, в период с 01.07.2021 по 10.07.2021, связаны с выводом в ремонт оборудования для обеспечения безопасности людей в период подтопления. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
449 | ID 000038857 | 2021-07-09 19:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Славянские электрические сети
450 | ID 000038859 | 2021-07-09 22:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Славянские электрические сети
451 | ID 000038873 | 2021-07-10 10:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период c 01.05.21 по 10.07.21 зафиксированы отключения электроэнергии: 04.05.2021 с 13-30 по 17-41 работы по капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-А279; 04.07.21 с 06:50 по 09:41 в связи с повреждением воздушной линии (ВЛ)-10 кВ А49-А394/А444. Причиной кратковременного отсутствия электроэнергии является ограничение подачи электроэнергии прибором учета в связи с превышением заявленной мощности. По всем интересующим вопросам рекомендуем обращаться по телефону единой горячей линии ПАО "Россети Кубань" 8-800-100-15-52 |  | Сочинские электрические сети
452 | ID 000038878 | 2021-07-10 15:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Руслан Оганесович! Электроснабжение домовладений на ул. Первомайская, ст. Михайловская осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-4 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ Мх-2-404 (далее - ВЛ), состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. В целях повышения надежности электроснабжения, запланированы работы по расчистке трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности в срок до 05 августа. |  | Лабинские электрические сети
453 | ID 000038884 | 2021-07-10 17:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Славянские электрические сети
454 | ID 000038896 | 2021-07-11 11:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ трансформаторной подстанции (ТП) А245. 10.07.2021 c 08-00 по 21-37 отсутствие электроэнергии по ул. Дачная связано с проведением работ по замене и установке приборов учета. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
455 | ID 000038900 | 2021-07-11 11:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Николаевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения, сообщаю. Причиной частых отключений явился неисправный автоматический выключатель. Для улучшения надежности электроснабжения Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети 13.07.2021 произвел замену автоматического выключателя на трансформаторной подстанции НД-66-621. |  | Краснодарские электрические сети
456 | ID 000038919 | 2021-07-11 15:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Верхняя Каткова от трансформаторной подстанции (ТП) Л70. 11.07.21 с 12:41 до 17:27 зафиксировано отключение электроэнергии по причине однофазного замыкания на землю в сети 10кВ. В настоящее время электроснабжение потребителей по ул. Курганная осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
457 | ID 000038940 | 2021-07-12 08:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Александрович! Для повышения надёжности электроснабжения персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 13.07.2021 выполнена реконструкция питающей линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции ЗП-9-851, замена вводного автоматического выключателя в распределительном устройстве 0.4 кВ. Переключение на другую воздушную линию и трансформаторную подстанцию неосуществимо, ввиду отсутствия технической возможности. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
458 | ID 000038952 | 2021-07-12 13:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Валерьевна! 11.07.2021 г. отключение произошло вследствие повышения температуры окружающего воздуха, а также увеличению нагрузки из-за большого притока туристов Для повышения надёжности электроснабжения персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 13.07.2021 выполнена реконструкция питающей линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции ЗП-9-851, замена вводного автоматического выключателя в распределительном устройстве 0.4 кВ. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
459 | ID 000038974 | 2021-07-12 15:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Игорь Васильевич! Электроснабжение объекта по адресу с. Крояское, 1-й Микрорайон, 1 осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) Т78, запитанной от распределительного пункта (РП) 29. В период с 01.06.21 по 12.07.21 зафиксированы отключения: 05.07.21 с 17:48 до 22:59, 06.07.21 с 11:29 до 07.07.21 00:54, 12.07.21 с 14:47 до 16:34 аварийные отключения в РП-29. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
460 | ID 000038979 | 2021-07-12 16:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Николаевич! Для повышения надежности электроснабжения выполнены работы по замене автоматического выключателя в питающей ТП-6/0,4 кВ. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
461 | ID 000038985 | 2021-07-12 17:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Андреевна! Электроснабжение дома № 78 на ул. Карла Маркса, ст. Родниковская осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-3 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ Р-5-9, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. В целях повышения надежности электроснабжения, 15.07.2021 выполнены работы по расчистке трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. |  | Лабинские электрические сети
462 | ID 000039089 | 2021-07-13 19:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение о отключении электроэнергии по адресу СНТ "Виктория" Островной переулок, 1 сообщаю, что 13.07.2021 г. было выявлено 1 отключение в 19:38 для устранения обрыва проводов на питающей воздушной линии 10 кВ НС-3-102 в пролетах опор № 63-64. Подача электроэнергии была возобновлена в 23:59 того же дня в нормальном режиме. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
463 | ID 000039092 | 2021-07-13 19:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение о отключении электроэнергии по адресу СНТ "Виктория" Островной переулок, 1 сообщаю, что 13.07.2021 г. было выявлено 1 отключение в 19:38 для устранения обрыва проводов на питающей воздушной линии 10 кВ НС-3-102 в пролетах опор № 63-64. Подача электроэнергии была возобновлена в 23:59 того же дня в нормальном режиме. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
464 | ID 000039126 | 2021-07-14 11:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Валерьевна! 11.07.2021 отключение электроэнергии произошло вследствие сверхнормативной нагрузки на электросеть. 13.07.2021 выполнена реконструкция питающей линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции (ТП) ЗП-9-851, замена вводного автоматического выключателя в распределительном устройстве 0,4кВ ТП. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
465 | ID 000039144 | 2021-07-14 13:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Славянские электрические сети
466 | ID 000039153 | 2021-07-14 13:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по указанному в обращении адресу. Результаты проверки будут предоставлены до 10.08.2021. |  | Адыгейские электрические сети
467 | ID 000039167 | 2021-07-14 15:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анна Сергеевна! Электроснабжение домовладения, расположенное по адресу ул. 8 Марта, д.52а ст. Темиргоевская осуществляется от ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4кВ Т-5-823. За период с 31.03.2021 по 15.07.2021 для безопасного производства работ на электросетевом оборудование филиала ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические зафиксировано 2 оключения: 31.03.21; 05.07.21. Отключения не превышали 24 часов подряд, что не противоречит п. 1.2.21 "Правил устройства электроустановок " (7-е издание) |  | Лабинские электрические сети
468 | ID 000039240 | 2021-07-15 12:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Борисович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу с. Шепси, ул. Садовая, 44 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции (ТП) Т109. В период с 15.06.21 по 15.07.21 отключений электроэнергии по указанному адресу не зафиксировано. Возможной причиной кратковременного отсутствия электроэнергии является ограничение подачи электроэнергии прибором учета в связи с превышением заявленной мощности. |  | Сочинские электрические сети
469 | ID 000039337 | 2021-07-16 09:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Валентина Анисимовна! Для повышения надежности электроснабжения 20.07.2021 выполнены работы по замене автоматического выключателя в питающей ТП-10/0,4 кВ. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
470 | ID 000039340 | 2021-07-16 11:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Оксана Евгеньевна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 11.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
471 | ID 000039376 | 2021-07-16 16:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Александровна! Согласно документации филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (ГК «Россети») в июле 2021 года зафиксировано 4 плановых отключения электроснабжения: 15.07.2021г. и 16.07.2021г. отключение для безопасного производства работ на ВЛ-6 кВ, 18.07.2021г. и 21.07.2021г. отключение для выполнения работ по замене линейного провода на ВЛ-0,4 кВ в рамках ремонтной программы 2021г. На дату предоставления информации подача электроэнергии произведена в бесперебойном режиме. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушений размещается на сайте Общества https: /rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
472 | ID 000039408 | 2021-07-16 21:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Георгиевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.06.2021 по 16.07.2021 по указанному адресу зафиксировано 5 отключений электроэнергии, вызванных технологическими нарушениями и ремонтными работами при этом длительность однократного перерыва в электроснабжении не превышала 24 часов. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
473 | ID 000039416 | 2021-07-17 01:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Александрович! В период с 01.07.2021 по 17.07.2021 г. по ТП ТМ-2-930 зафиксировано 2 неплановых отключения связанных с выходом из строя оборудования в период максимальных температур. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнены работы по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции ТМ-2-930, произведена замена автоматического выключателя, данные мероприятия позволили улучшить надежность электроснабжения. |  | Славянские электрические сети
474 | ID 000039422 | 2021-07-17 01:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети в период с 01.07.2021 по 16.07.2021 отключений электроэнергии по улице Бакинская не зафиксировано. При этом Вы проживаете в многоквартирном жилом комплексе и по вопросам отключения электроэнергии Вам необходимо обращаться в управляющую компанию Вашего дома. |  | Сочинские электрические сети
475 | ID 000039453 | 2021-07-17 12:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Антон Андреевич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №2 от трансформаторной подстанции Б-4-531. Отключение электроэнергии связано с проведением неплановых работ: 02.06.2021 и 09.06.2021 на ВЛ-10 кВ Б-4, 10.07.2021 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП Б-4-531, 12.07.2021, 14.07.2021, 16.07.2021 на ТП-10/0,4 кВ Б-4-531. 17.07.2021 на указанном объекте отключений не зафиксировано. Снятие напряжения необходимо для обеспечения безопасности ремонтного персонала. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Тимашевские электрические сети
476 | ID 000039469 | 2021-07-17 14:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Денис Геннадьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу надежности электроснабжения по адресу Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, Бжегокайская улица, сообщаю. Электроснабжение по указанному адресу осуществляется от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ И-301-412п не состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети. По Вашему вопросу рекомендуем обращаться к владельцу данной трансформаторной подстанции и воздушной линии-ИП Загура. |  | Краснодарские электрические сети
477 | ID 000039502 | 2021-07-17 16:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Вероника Владимировна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 11.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
478 | ID 000039508 | 2021-07-17 17:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Людмила Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети, 17.07.2021 произвел техническое обслуживание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НС19-3-1346 с заменой автоматического выключателя. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
479 | ID 000039534 | 2021-07-17 19:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу село Небуг, ул.Приморская, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции (ТП) Н573. 17.07.2021 выполнено техническое обслуживание ТП-Н573 с ревизией контактных соединений персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
480 | ID 000039545 | 2021-07-18 00:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Анатольевич! По указанному адресу в обращении за июль 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 16.07.2021, 17.07.2021, 20.07.2021, 21.07.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии 0,4 кВ. Для повышения надежности электроснабжения выполнены работы по замене автоматического выключателя в питающей трансформаторной подстанции Ап-16-888, произведены мероприятия по обрезки деревьев в охранной зоне питающей воздушной линии 0,4 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
481 | ID 000039562 | 2021-07-18 17:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Полина Александровна! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, Адыгейская улица, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ И-301-630. Неплановые отключения с 01.06.2021 по 29.07.2021 происходили по следующим причинам: 11.06.2021 16:33-19:38 потребительский вывод в ремонт И-301 из-за короткого замыкания ; 29.06.2021 10:36-17:51 неплановый вывод в ремонт И-301 для ремонт КР-93; 07.07.2021 14:31-16:19 неплановый вывод в ремонт ТП-10/0,4 кВ И-301-630 для капитального ремонта; 14.07.2021 9:46-10:20 неплановый вывод в ремонт И-301 для восстановления отгоревшего шлейфа ф-"А" на опоре № 14-4; 26.07.2021 15:00-17:51 аварийное отключение И-301 в результате отгорания шлейфа на опоре 62. |  | Краснодарские электрические сети
482 | ID 000039569 | 2021-07-18 14:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение дома по адресу: г. Сочи, переулок Богдана Хмельницкого 14, осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) А34. В период с 01.06.2021 по 19.07.2021 в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети зафиксированы отключение электроэнергии: - 02.07.2021 с 16-05 до 18-15 повреждение кабельной линии (КЛ) 10 кВ А200-А519п, - 19.07.2021 с 06-30 до 10-54 повреждение воздушной линии 0,4 кВ ф. Богдана Хмельницкого от ТП-А34. 16.07.2021 отключений электроснабжения по указанному адресу не зафиксировано. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме |  | Сочинские электрические сети
483 | ID 000039577 | 2021-07-18 14:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Максим Викторович! Для повышения надежности электроснабжения 20.07.2021 выполнены работы по замене автоматического выключателя в питающей ТП-10/0,4 кВ. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
484 | ID 000039582 | 2021-07-18 15:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Михайловна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.07.2021 по 18.07.2021 по указанному адресу зафиксировано 3 отключения электроэнергии, вызванных технологическими нарушениями и тепловыми нагрузками при этом длительность однократного перерыва в электроснабжении не превышала 24 часов. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
485 | ID 000039584 | 2021-07-18 15:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Дина Александровна! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, улица Хутыза, 7Б , запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-9-847. Неплановые отключения воздушной линии 10кВ И-301 с 17.07.2021 по 28.07.2021 происходили по следующим причинам: 18.07.2021 5:54 - 6:20 для устранения замыкания на землю; 26.07.2021 15:00- 17:51 для восстановления шлейфа. Других отключений по Вашему адресу не зафиксировано, в настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
486 | ID 000039624 | 2021-07-19 00:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Ивановна! Жилой дом, расположенный по адресу Тахтамукайский район, посёлок Яблоновский, Колхозная улица, 26, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ И-309-744. Неплановые отключения с 16.07.2021 по 19.07.2021 происходили по следующим причинам: 19.07.2021 17:06- 17:33 неплановый вывод в ремонт И-309-744 для подтяжки контакта на АВ-0,4 кВ Л-2. Других отключений по Вашему адресу не зафиксировано в настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
487 | ID 000039638 | 2021-07-19 00:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.07.2021 по 18.07.2021 по указанному адресу зафиксировано 4 отключения электроэнергии, вызванных технологическими нарушениями и тепловыми нагрузками при этом длительность однократного перерыва в электроснабжении не превышала 24 часов. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
488 | ID 000039649 | 2021-07-19 01:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Наталья, на ваше обращение поясняем, что 17 и 18 июля 2021 г. в трансформаторной подстанции ВЦ-4-542 отключался автоматический выключатель 0,4кВ линии 1 вследствие срабатывания тепловой защиты. Предусмотрены мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на воздушной линии электропередач 0,4кВ, выполнение запланировано на сентябрь 2021 г. |  | Усть-Лабинские электрические сети
489 | ID 000039655 | 2021-07-18 20:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 18.07.2021 по указанному адресу зафиксировано 2 отключения электроэнергии, вызванных тепловыми нагрузками при этом длительность однократного перерыва в электроснабжении не превышала 24 часов. Энергоснабжение восстановлено в 22-10 того же дня. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
490 | ID 000039666 | 2021-07-19 01:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Олеговна! В период с 20.04.2021 по 20.07.2021 в Филиале зафиксированы перерывы в электроснабжении жилого дома №1/3 по ул. Мира: - 17.06.2021г. с 07:53 до 09:30, аварийное отключение; - 17.06.2021г. с 09:50 до 12:10 выведена в ремонт участок ВЛ-10 кВ НС19-3 для монтажа провода; - 12.05.2021г. с 10:42 до 19:00 выведена в ремонт ВЛ-10 кВ НС19-3 для безопасного проведения работ на ТП НС19-3-65; - 04.05.2021г. с 12:00 до 14:35 выведена в ремонт ВЛ-10 кВ НС19-3 для замены сбитой опоры. 18.07.2021 персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произвел техническое обслуживание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НС19-3-1073 с заменой автоматического выключателя. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
491 | ID 000039669 | 2021-07-19 01:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Маргарита Александровна! На Ваше сообщение от 19.07.2021 г. сообщаю Электроснабжение Вашего гостевого дома осуществляется от трансформаторной подстанции ГЛ-5-1034, в период с 01.07.2021 по 19.07.2021 г. зафиксировано 3 неплановых отключения, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 19.07.2021 г. проведены работы по замене автоматического выключателя 0.4 кВ фидера 2, что позволило повысить надежность электроснабжения. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
492 | ID 000039680 | 2021-07-19 08:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Андреевич! По указанному адресу в периоде с 16.07.2021 по 19.07.2021 зафиксировано одно отключение воздушной линии 10кВ И-301: -18.07.2021 5:54- 6:20 для устранения замыкания на землю; Других отключений по Вашему адресу не зафиксировано, в настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
493 | ID 000039685 | 2021-07-19 08:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Леонидович! В группе компаний "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети Каневского РЭС проведена проверка по вопросу "отключений" электроснабжения воздушной линии 0,4 кВ Л-3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ВЗ-7-1076, в связи с этим сообщаю Вам, что 17.07.2021 на воздушной линии 0,4 кВ Л-3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ВЗ-7-1076 проводились неотложные работы, отключение составило 1 час 35 минут, 18.07.2021 проводились неотложные работы, отключение составило 5 час 06 минут. |  | Тимашевские электрические сети
494 | ID 000039689 | 2021-07-19 09:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Николай Александрович! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, Дачная улица, 1А, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ И-301-630. Неплановые отключения в период с 01.07.2021 по 31.07.2021. происходили по следующим причинам: 07.07.2021 неплановый вывод в ремонт для безопасного выполнения работ на ТП И-301-630; 14.07.2021 неплановый вывод в ремонт для восстановления шлейфа; 18.07.2021 неплановый вывод в ремонт для устранения замыкания на землю; 26.07.2021 неплановый вывод в ремонт для восстановления шлейфа на опоре №62. Отключений в период с 19.07.2021 по 20.07.2021 не зафиксировано. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
495 | ID 000039737 | 2021-07-19 11:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Дмитриевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 04.06.21 по 19.07.21 в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети по указанному адресу отключений электроэнергии не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
496 | ID 000039752 | 2021-07-19 13:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Валерий Васильевич! По Вашему обращению сообщаем, что 18.07.2021 в 22-30 произошло аварийное отключение воздушной линии Л-2 от комплектной трансформаторной подстанции См-14-96. Сотрудниками филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) выполнены работы, направленные на ликвидацию аварии, 19.07.2021 в 02-18 электроснабжение восстановлено. Других отключений электроэнергии на данной воздушной линии не зафиксировано. Приносим извинения за причинённые неудобства. |  | Ленинградские электрические сети
497 | ID 000039789 | 2021-07-19 16:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ ф.Аэровокзальный от трансформаторной подстанции (ТП) А267. 19.07.2021 зафиксировано отключение электроэнергии по указанному адреся в связи с повреждением кабельного участка на КЛ-10 А196-А227. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
498 | ID 000039792 | 2021-07-19 15:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Николаевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме, сообщаю. Причиной частых отключений электроэнергии послужили неполадки прибора учета. Для повышения надежности электроснабжения 22.07.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена проверка прибора учета. В ходе проверки была произведена программная регулировка настроек прибора учета. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
499 | ID 000039804 | 2021-07-19 17:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Анатольевич! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции КУ-15-251П, которая не состоит на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети. В зоне ответственности филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети отключений не производилось.Трансформаторная подстанция принадлежит АФ "Южная". |  | Славянские электрические сети
500 | ID 000039862 | 2021-07-19 21:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Тимирязева 25 осуществляется от трансформаторной подстанции №697п не состоящей на балансе ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети (филиал). Так же сообщаю что отключение электроэнергии 19.07.21 с 03:30 до 16:45 связано с повреждением кабельной линии 6 кВ 775п-697п не состоящей на балансе филиала. Персоналом ПАО «Россети Кубань» 19.07.21 в период 09:26 до 16:45 была установлена дизель генераторная установка для временного электроснабжения. После ремонта кабельной линии 6 кВ 775п-697п 19.07.2021 в 16:45, ТП-697п была включена по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
501 | ID 000039866 | 2021-07-19 21:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
502 | ID 000039893 | 2021-07-20 00:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ольга Сергеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Пионерской,32 в ст. Северской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы: 18.07.2021 с 22:04 до 00:30 19.07.21, 19.07.2021 с 18:30 до 23:56- отключения электроэнергии происходили из-за увеличения нагрузок на распределительную сеть . 20.07.2021 с 12:29 до 15:10-отключение связанное с заменой автоматического выключателя линии-2 от трансформаторной подстанции-10/0,4 кВ «СЕ-5-844». На данный момент электроснабжение восстановлено и осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
503 | ID 000039898 | 2021-07-20 00:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
504 | ID 000039900 | 2021-07-20 00:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Виноградная 150 осуществляется от кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №550, через вводное устройство ж/д Виноградная 152. Сообщаю Вам, что в период 01.05.2021 по 21.07.2021 зафиксированы следующие отключения по адресу ул. Виноградная 150: -08.07.2021 с 14:28 до 16:10 в связи с устранением нагрева в водном устройстве 0,4 кВ ж/д по адресу Виноградная 152. |  | Сочинские электрические сети
505 | ID 000039901 | 2021-07-20 00:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виолетта Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Тимирязева 11 осуществляется от трансформаторной подстанции №697п состоящей на балансе физического лица. Так же сообщаю что отключение электроэнергии 19.07.21 с 03:30 до 16:45 связано с повреждением кабельной линии 6 кВ 775п-697п состоящей на балансе физического лица. Персоналом ПАО «Россети Кубань» 19.07.21 в период 09:26 до 16:45 была установлена дизель генераторная установка для временного электроснабжения. После ремонта кабельной линии 6 кВ 775п-697п 19.07.2021 в 16:45, ТП-697п была включена по нормальной схеме от сети 6 кВ. |  | Сочинские электрические сети
506 | ID 000039907 | 2021-07-20 08:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анжела Алешевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу с.Кроянское, ул.Шаумяна д.2В, кв.15 осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) Т470П. В период с 20.06.2021 по 20.07.2021 зафиксированы следующие отключения: - 06.07.21 с 11:29 до 07.07.21 00:54 повреждение воздушной линии к ТП-Т142П (собственник СНТ «Моряк»); - 12.07.21 с 14:47 до 16:34 повреждение кабельной линии КЛ-10 Т133-Т470П. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
507 | ID 000039916 | 2021-07-20 10:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Богдан Андреевич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 13.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
508 | ID 000039918 | 2021-07-20 10:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория Александровна! Электроснабжение жилого дома ул. Самшитовая дом 19, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ «Самшитовая» от трансформаторной подстанции (ТП) Х174. В период с 01.07.21 по 28.07.21 по указанному адресу зафиксировано отключение электроэнергии 20.07.21 в связи с проведением внеплановых работ по расчистке трассы ВЛ 0,4кВ «Самшитовая» от угрожающих деревьев. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
509 | ID 000039936 | 2021-07-20 11:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Иванович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Худыны,13/2 в ст. Северской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы: 20.07.2021 с 12:23 до 13:3 0 - отключение электроэнергии из-за нагрузок, связанных с аномально высокими температурами воздуха.. На данный момент электроснабжение восстановлено. Мощность трансформатора соответствует нагрузке. |  | Краснодарские электрические сети
510 | ID 000039954 | 2021-07-20 14:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Христина Вачагановна ! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 13.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
511 | ID 000039956 | 2021-07-20 14:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Евгения Александровна! Рассмотрев по существу Ваше обращение, сообщаем, что по адресу, указанному в обращении в период с 01.07.2021 по 20.07.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии 13.07.2021 и 19.07.2021, связанные с безопасным выполнением работ на линии электропередачи 6 кВ. Отключения 16.07.2021 не зафиксированы. При этом максимальная длительность перерыва в электроснабжении не превысила 6 часов. На дату представления информации электроснабжение по указанному адресу осуществляется в штатном режиме. От лица Компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
512 | ID 000039959 | 2021-07-20 13:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
513 | ID 000039966 | 2021-07-20 14:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Иван Иванович! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №4 от трансформаторной подстанции К-9-219. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные для повышения надежности. |  | Тимашевские электрические сети
514 | ID 000039969 | 2021-07-20 13:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Александрович! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 13.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
515 | ID 000039980 | 2021-07-20 16:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Никита Романович! На Ваше сообщение от 20.07.2021 сообщаю. В период с 01.06.2021 по 20.07.2021 г зафиксировано 3 неплановых отключения на трансформаторной подстанции ЗП-9-538 (29.06, 19.07, 18.07). Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание трансформаторной подстанции ЗП-9-538, что позволило улучшить надежность электроснабжения. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
516 | ID 000039986 | 2021-07-20 16:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Ивановна! Жилой дом, расположенный по адресу Тахтамукайский район, посёлок Яблоновский, Колхозная улица, 26, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ И-309-744. Неплановые отключения с 16.07.2021 по 19.07.2021 происходили по следующим причинам: 19.07.2021 17:06- 17:33 неплановый вывод в ремонт И-309-744 для подтяжки контакта на АВ-0,4 кВ Л-2. Других отключений по Вашему адресу не зафиксировано в настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
517 | ID 000039988 | 2021-07-20 16:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Евгения Александровна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 13.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
518 | ID 000039991 | 2021-07-20 16:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для предоставления достоверной информации о причинах отключений персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети требуется дополнительное время для проработки оперативных журналов. О результатах сообщим в срок до 06.08.2021 |  | Краснодарские электрические сети
519 | ID 000040000 | 2021-07-20 16:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Ефимович! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 13.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
520 | ID 000040015 | 2021-07-20 17:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Николаевна! В ответ на Ваще обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Целинная 46/2 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Целинная-Байаул трансформаторной подстанции №С12. Отключение электроэнергии связано с перегоранием плавкой вставки в ТП-С12. Персоналом ПАО «Россети Кубань» 20.07.2021 в 19-58 выполнена замена плавкой вставки к ВЛ-0,4 Целинная-Байаул ТП-С12. |  | Сочинские электрические сети
521 | ID 000040033 | 2021-07-20 17:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Свобода от трансформаторной подстанции (ТП) А146. В период с 01.07.2021 по 20.07.2021 зафиксированы отключения электроэнергии 05.07.2021 с 11-10 до 12-20 повреждение ВЛ-10 А369-А484 связанное с падением деревьев и веток из-за пределов охранных зон ЛЭП в следствии стихии; 06.07.2021 с 16-21 до 07.07.221 01-01 повреждение КВЛ 10 кВ РП-20(1)-А146/А767 связанное с падением деревьев и веток из-за пределов охранных зон ЛЭП в следствии стихии. В указанный Вами период отключений электроэнергии по улице Кропоткинской не зафиксировано. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
522 | ID 000040046 | 2021-07-20 20:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Андреевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Украинской,37 Б в ст. Северской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы: 18.07.2021 с 22:04 до 00:30 19.07.21- отключение электроэнергии из-за нагрузок, связанных с аномально высокими температурами воздуха. 19.07.2021 с 18:30 до 23:56, 20.07.2021 с 12:23 до 13:30 - из-за неисправности автоматического выключателя. Для улучшения надежности электроснабжения Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети 21.07.2021 произвел замену автоматического выключателя на трансформаторной подстанции СЕ-2-91. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
523 | ID 000040050 | 2021-07-20 20:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анастасия Евгеньевна! По адресу, указанному в обращении, за июль 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 19.07.2021 и 20.07.2021, связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии 0,4 кВ. Для повышения надежности электроснабжения выполнены работы по замене автоматического выключателя в питающей трансформаторной подстанции, а также запланированы работы по внеочередному техническому обслуживанию линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Срок выполнения работ до 30.09.2021 года. |  | Юго-Западные электрические сети
524 | ID 000040053 | 2021-07-20 21:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для предоставления достоверной информации о причинах отключений персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети требуется дополнительное время для проработки оперативных журналов. О результатах сообщим в срок до 06.08.2021 |  | Краснодарские электрические сети
525 | ID 000040055 | 2021-07-20 21:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | +
526 | ID 000040060 | 2021-07-20 20:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Панайотович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Для обеспечения надежной схемы электроснабжения технические мероприятия по реконструкции воздушной линии электропередачи 0,4 кВ и замене силового трансформатора в ТП Г1-693 будут выполнены до 30.11.2021 г. |  | Юго-Западные электрические сети
527 | ID 000040062 | 2021-07-20 21:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Екатерина Андреевна! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №4 от трансформаторной подстанции К-9-221. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Тимашевские электрические сети
528 | ID 000040066 | 2021-07-20 23:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лариса Петровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул. Красной, ул. Лермонтова, ул. Гоголя и ул. Калинина в ст. Новодмитриевской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы: 18.07.2021 с 22:04 до 00:30 19.07.21-отключение электроэнергии, из-за увеличения нагрузок на распределительную сеть. 19.07.2021 с 18:30 до 23:56- отключение электроэнергии, из-за увеличения нагрузок на распределительную сеть. Других отключений не зафиксировано. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
529 | ID 000040070 | 2021-07-20 23:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Евгеньевич! Для предоставления достоверной информации о причинах отключений электроэнергии в июле 2021 года, персоналу Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети требуется дополнительное время для проработки оперативных журналов. О результатах сообщим в срок до 06.08.2021. |  | Краснодарские электрические сети
530 | ID 000040074 | 2021-07-20 23:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Роман Викторович! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №4 от трансформаторной подстанции ВЗ-3-20. Проведенный анализ отключений за период с 01.07.2021 по 21.07.2021 показал, что 19.07.2021 на воздушной линии 0,4 кВ №4 от трансформаторной подстанции ВЗ-3-20 проводились неотложные работы, отключение составило 2 часа 05 минут, 20.07.2021 на воздушной линии 0,4 кВ №4 от трансформаторной подстанции ВЗ-3-20 проводились неотложные работы, отключение составило 2 часа 36 минут. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на повышение надёжности электроснабжения. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Тимашевские электрические сети
531 | ID 000040075 | 2021-07-21 01:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Людмила Семеновна! По адресу, указанному в обращении, за июль 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 19.07.2021 и 20.07.2021, связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Для повышения надежности электроснабжения выполнены работы по замене автоматического выключателя в питающей трансформаторной подстанции. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
532 | ID 000040078 | 2021-07-20 22:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что 20.07.2021 г. по адресу СНТ "Виктория" Рыбный переулок 2 было зафиксировано 1 отключение в 20-15 для проведения оперативных переключений. Подача электроэнергии была возобновлена в 22:58 того же дня в нормальном режиме. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
533 | ID 000040080 | 2021-07-21 01:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для предоставления достоверной информации о причинах отключений в указанный вами период персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети требуется дополнительное время. О результатах сообщим в срок до 16.08.2021 |  | Краснодарские электрические сети
534 | ID 000040090 | 2021-07-21 01:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Викторович! В ответ на Ваше сообщение о низком напряжении по адресу, садовое товарищество Делюшес, Урожайная улица, 172/1 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться к председателю СТ "Делюшес". |  | Краснодарские электрические сети
535 | ID 000040095 | 2021-07-21 01:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Анатольевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу г. Туапсе с/т «Горка», 47 осуществляется от электрических сетей АО «НЭСК-Электросети» «Туапсеэлектросеть». По вопросу отключений электроэнергии Вам необходимо обратиться в данную организацию. |  | Сочинские электрические сети
536 | ID 000040106 | 2021-07-21 07:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Юго-Западные электрические сети
537 | ID 000040109 | 2021-07-21 08:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
538 | ID 000040120 | 2021-07-21 10:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Роман Станиславович! Жилой дом, расположенный по адресу Тахтамукайский район, садовое товарищество Кубань, Апельсиновая улица , запитан от потребительской трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ И-301-411. Неплановые отключения воздушной линии 10кВ И-301 с 10.07.2021 по 20.07.2021 происходили по следующим причинам: 14.07.2021 9:46-10:20 для восстановления шлейфа на опоре № 14-4; 18.07.2021 5:54- 6:20 для устранения замыкания на землю; По вопросу других отключений рекомендуем обращаться в управляющую компанию, в настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
539 | ID 000040126 | 2021-07-21 10:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Евгеньевич! В период с 01.07.2021 по 31.07.2021 г зафиксировано 3 неплановых отключения на воздушной линии 10 кВ ЗП-11 (22.07, 21.07, 16.07). Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 10 кВ ЗП-11, что позволило улучшить надежность электроснабжения. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
540 | ID 000040128 | 2021-07-21 09:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу пгт. Новомихайловский микрорайон «Лесной» ул. Молодежная, 5д осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ №10 от трансформаторной подстанции (ТП) Н12. 21.07.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети был устранен обрыв шлейфа воздушной линии. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
541 | ID 000040133 | 2021-07-21 10:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Владимирович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Константина Симонова,1 п.Ильского, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы: 02.07.2021 с 13:14 до 16:25- отключение электроэнергии для кронирования деревьев. 16.07.2021 с 18:30 до 23:56- отключение электроэнергии по заявке сторонней организации для тушения пожара. 21.07.2021 с 10:04 до 11:15- отключение электроэнергии из-за нагрузок, связанных с аномально высокими температурами воздуха. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
542 | ID 000040151 | 2021-07-21 12:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Людмила! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение уч.№13 осуществляется от внутренних электрических сетей СНТ «Успех». По вопросу отсутствия электроэнергии Вам необходимо обратиться к собственнику электроустановки. |  | Сочинские электрические сети
543 | ID 000040173 | 2021-07-21 13:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
544 | ID 000040190 | 2021-07-21 15:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Анатольевна! период с 01.07.2021 по 21.07.2021 г зафиксировано 3 неплановых отключения на воздушной линии 10 кВ ЗП-11 (22.07, 21.07, 16.07). Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 10 кВ ЗП-11, что позволило улучшить надежность электроснабжения. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
545 | ID 000040198 | 2021-07-21 15:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Викторовна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 16.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
546 | ID 000040226 | 2021-07-21 19:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 16.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
547 | ID 000040229 | 2021-07-21 18:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 16.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
548 | ID 000040237 | 2021-07-21 19:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Оксана Евгеньевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для предоставления достоверной информации о причинах отключений персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети требуется дополнительное время. О результатах сообщим в срок до 16.08.2021. |  | Краснодарские электрические сети
549 | ID 000040246 | 2021-07-21 20:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Вячеславович! В ответ на Ваше обращение поясняю:21.07.2021 отключения были связаны с необходимостью проведения работ по замене опоры на воздушной линии 10кВ, которые невозможно провести без отключения оборудования, в 21-20 21.07.2021 электроснабжение было восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Тихорецкие электрические сети
550 | ID 000040254 | 2021-07-21 21:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Николаевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Целинная 46/2 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ "Целинная-Байаул" трансформаторной подстанции №С12. Отключение электроэнергии связано с перегоранием плавкой вставки в ТП-С12 по превышению мощности ВЛ-0,4 кВ. 21.07.2021 а 22-50 после замена плавкой вставки, электроснабжение восстановлено в нормальном режиме. |  | Сочинские электрические сети
551 | ID 000040262 | 2021-07-21 22:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Софья Константиновна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 16.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
552 | ID 000040268 | 2021-07-21 22:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети в период с 01.05.2021 по 21.07.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 12.05.2021: неплановое отключение воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ Хт-5 для замены дефектных опор. 10.06.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Хт-5 для замены опоры. 26.06.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Хт-3 для восстановления шлейфа фазы «А». 26.06.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Хт-5 для восстановления шлейфа фазы «А». Максимальная длительность отключения не превышала 24 часа. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Адыгейские электрические сети
553 | ID 000040316 | 2021-07-22 13:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу с. Ольгинка ул. Заречная, 2 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ №2 от трансформаторной подстанции (ТРП) 41. В период с 22.06.2021 по 22.07.2021 зафиксированы следующие отключения: - 05.07.2021 с 12:13 до 22:19, повреждение кабельной линии КЛ-10 Н445-Н449/Н665. - 21.07.2021, 22.07.2021 кратковременные отключения для подготовки схем электроснабжения к выводу в ремонт оборудования. Для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» выполняются работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту электросетевого оборудования. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
554 | ID 000040341 | 2021-07-22 14:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Ари Арьевич! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок городского типа Яблоновский, улица Дружбы, 34/2, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ И-309-748. В период с 01.07.2021 по 31.07.2021 зафиксированы следующие отключения: 08.07.2021 внеплановое отключение электрической энергии связанное с безопасным выполнением работ на ЗТП ТМ-1-701; 20.07.2021 потребительское отключение из-за поломки на ТП И-309-797п. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
555 | ID 000040346 | 2021-07-22 15:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Павел Николаевич! Электроснабжение домовладения расположенного по адресу Гагарина, д. 134, пгт. Псебай, осуществляется от воздушной линии 0,4кВ №1 от трансформаторной подстанции П-15-312 (далее – ВЛ). За период с 01.01.2021 по 22.07.2021 зафиксировано два внеплановых отключения электроэнергии 24.02.2021 , 27.04.2021 .Отключения были связанны с необходимостью проведения работ по техническому обслуживанию питающей ВЛ. Дополнительно сообщаю, что техническое состояние ВЛ соответствует действующей нормативно технической документации. |  | Лабинские электрические сети
556 | ID 000040359 | 2021-07-22 16:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Владимировна! На Ваше сообщение от 22.07.2021 сообщаю. На Вашем интеллектуальном приборе учета выявлен программный сбой, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети данная проблема устранена 28.07.2021, электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
557 | ID 000040395 | 2021-07-23 08:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Надежда Леонидовна! В период с 01.07.2021 по 23.07.2021 г зафиксировано 3 неплановых отключения на воздушной линии 10 кВ ЗП-11 (22.07, 21.07, 16.07). Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 10 кВ ЗП-11, что позволило улучшить надежность электроснабжения. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
558 | ID 000040400 | 2021-07-23 08:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
559 | ID 000040409 | 2021-07-23 10:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Анатольевич! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Верхний от трансформаторной подстанции (ТП) А340. В период с 01.07.2021 по 23.07.2021 зафиксированы отключения электроэнергии: - 04.07.2021 схлест проводов на КВЛ-10 Пс-2-А569П/А419/А481 в следствии штормового ветра; - 23.07.2021 связанные с производством оперативных переключений в следствии ослабления контактного соединения на рубильнике 0,4 кВ Верхний в ТП А340. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
560 | ID 000040416 | 2021-07-23 11:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Верхний от трансформаторной подстанции (ТП) А340. В период с 01.07.2021 по 23.07.2021 зафиксированы следующие отключения: - 04.07.2021 схлест проводов на КВЛ-10 Пс-2-А569П/А419/А481 в следствии штормового ветра; - 23.07.2021 связанные с производством оперативных переключений в следствии ослабления контактного соединения на рубильнике 0,4 кВ Верхний в ТП А340. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
561 | ID 000040422 | 2021-07-23 11:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ трансформаторной подстанции (ТП) А155. В период с 01.07.21 по 23.07.21 отключений электроэнергии по указанному адресу не зафиксировано. Возможной причиной кратковременного отсутствия электроэнергии является ограничение подачи электроэнергии прибором учета в связи с превышением заявленной мощности. По всем интересующим вопросам рекомендуем обращаться по телефону единой горячей линии ПАО "Россети Кубань" 8-800-100-15-52 |  | Сочинские электрические сети
562 | ID 000040431 | 2021-07-23 13:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу пгт. Джубга, ул. Ореховая, 5 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции (ТП) Н204. 23.07.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети был проведен осмотр ВЛ, по результатам которого устранен обрыв провода в пролете опор 20-21. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
563 | ID 000040434 | 2021-07-23 13:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Алексеевич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 18.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
564 | ID 000040440 | 2021-07-23 15:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Александровна! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции ТП-Н204. За период с 01.07.2021 по 23.07.2021 по Вашему адресу зафиксировано одно отключение электроэнергии 23.07.2021 по причине обрыва провода в пролете опор №№ 20-21 питающей линии. В настоящее время электроснабжение ул. Ореховая в пгт. Джубга осуществлено по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
565 | ID 000040461 | 2021-07-24 04:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Рубен Гарриевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что по ул. Донская в период с 01.07.21 по 30.07.21 зафиксированы следующие отключения: -18.07.2021 в связи с оперативными переключениями; -20.07.2021 в связи с оперативными переключениями; -23.07.2021 в связи с оперативными переключениями; -29.07.2021 в связи с повреждение КЛ-6 174-309; -29.07.2021 в связи с ремонт ВН-6 173 в ТП-174. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
566 | ID 000040464 | 2021-07-24 04:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Арсен Врамович! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 18.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
567 | ID 000040468 | 2021-07-24 08:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Владимирович! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 18.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
568 | ID 000040469 | 2021-07-24 08:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 18.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
569 | ID 000040486 | 2021-07-24 17:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Галина Николаевна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 18.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
570 | ID 000040492 | 2021-07-25 10:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу г. Сочи ул. Целинная 21/2 осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Целинная трансформаторной подстанции №С229. Отключение электроэнергии связано с повреждением кабельной линии 0,4 кВ от ТП-С229 до оп. №1 ВЛ-0,4 Целинная ТП-С229. Персоналом ПАО «Россети Кубань» 24.07.2021 были произведены работы по ремонту ВЛ, на данный момент электроснабжение потребителей осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
571 | ID 000040493 | 2021-07-25 10:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Нинель Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Гагарина 29а осуществляется от кабельной линии (КЛ) 0,4 кВ трансформаторной подстанции №96 через вводное устройство дома Красноармейская 40. В период с 24.04.2021 по 24.07.2021 зафиксированы следующие отключения: 23.07.2021 с 23:07 до 24.07.2021 10:31 в связи со срабатыванием предохранителя одной фазы поврежденной КЛ-0,4 от ТП-96 в ВУ дома Красноармейская 40 не было доступа; 24.07.2021 с 10:31 до 24.07.2021 10:59 в связи переводом электроснабжения дома Красноармейская 29а на ремонтную схему от ТП-351; 24.07.2021 с 22:47 до 24.07.2021 23:303 в связи переводом электроснабжения дома Красноармейская 29а на нормальную схему от ТП-96. |  | Сочинские электрические сети
572 | ID 000040554 | 2021-07-26 18:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Юрьевич! В период с 01.07.2021 по 26.07.2021 г зафиксировано 3 неплановых отключения на воздушной линии 10 кВ ЗП-11 (22.07, 21.07, 16.07). Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 10 кВ ЗП-11, что позволило улучшить надежность электроснабжения. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
573 | ID 000040570 | 2021-07-27 08:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 18.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
574 | ID 000040587 | 2021-07-27 13:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Григорий Викторович! Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что в период с 27.03.2021 по 27.07.2021 в с. Ольгинка мкр. Горизонт зафиксировано 4 отключения электрической энергии: - 29.03.21 ремонт силового трансформатора питающей трансформаторной подстанции ТП-Н54; - 12.05.21 капитального ремонта питающей трансформаторной подстанции ТП-Н54; - 19.05.2021 повреждение на потребительском трансформаторном распределительном пункте ТРП-107п; - 05.07.2021 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ Н665-Н449п. Однако, 28.07.2021 отключений не зафиксировано, так как заявка на проведение работ была отменена. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
575 | ID 000040589 | 2021-07-27 13:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Георгий! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 18.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
576 | ID 000040599 | 2021-07-27 15:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Валерьевна! На Ваше сообщение от 27.07.2021 сообщаю. В период с 26.07.2021 по 28.07.2021 г отключений по ВЛ-10кВ ЗП-9 и трансформаторной подстанции ЗП-9-851 не зафиксировано. Также сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" был осуществлен выезд по Вашему адресу 27.07.2021 было установлено, что до границы балансовой принадлежности в зоне ответственности Славянских электрических сетей дефектов не выявлено. |  | Славянские электрические сети
577 | ID 000040610 | 2021-07-27 17:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Галина Сергеевна! Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что в период с 27.03.2021 по 27.07.2021 в с. Ольгинка мкр. Горизонт зафиксировано 4 отключения электрической энергии: - 29.03.21 ремонт силового трансформатора питающей трансформаторной подстанции ТП-Н54; - 12.05.21 капитального ремонта питающей трансформаторной подстанции ТП-Н54; - 19.05.2021 повреждение на потребительском трансформаторном распределительном пункте ТРП-107п; - 05.07.2021 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ Н665-Н449п. Однако, 28.07.2021 отключений не зафиксировано, так как заявка на проведение работ была отменена. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
578 | ID 000040618 | 2021-07-27 22:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Станислав Анатольевич! По Вашему обращению сообщаем, что 27.07.2021 в 13:36 произошло отключение электроэнергии по причине технологического нарушения на воздушной линии 10 кВ "ДН-12". В 16:45 27.07.2021 электроснабжение восстановлено и осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
579 | ID 000040636 | 2021-07-28 09:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Максим Викторович! По адресу указанному в обращении, 27.07.2021 было зафиксировано внеплановое отключение электрической энергии, связанное с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии 0,4 кВ. При этом максимальная длительность перерыва в электроснабжении не превысила 5 часов. На дату представления информации электроснабжение по указанному адресу осуществляется в штатном режиме. От лица Компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
580 | ID 000040648 | 2021-07-28 11:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Вера Алексеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение по адресу г. Сочи, ул. Пятигорская 45Г осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ ф. Пятигорская от трансформаторной подстанции №43. Отключение электроэнергии: 27.07.2021-связано с заменой опоры №20 и переносом провода СИП с опоры №8с на опру №8н. 28.07.2021-связано с монтажом нового провода в пролете опор с№17 по №20. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
581 | ID 000040656 | 2021-07-28 13:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Николаевна! Электроснабжение домовладения по адресу г. Сочи, ул. Земнухова 2Б осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ ф. Пятигорская от трансформаторной подстанции №43, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.07.21 по 01.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 09.07.21, 13.07.21, 28.07.21, 30.07.21 замена провода на питающей ВЛ-0,4 кВ; -20.07.21, 27.07.21 замена опор на питающей ВЛ-0,4 кВ. Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение качества и надежности поставляемой электроэнергии. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
582 | ID 000040702 | 2021-07-29 10:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Александровна! Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что в период с 27.03.2021 по 27.07.2021 в с. Ольгинка мкр. Горизонт зафиксировано 4 отключения электрической энергии: - 29.03.21 ремонт силового трансформатора питающей трансформаторной подстанции ТП-Н54; - 12.05.21 капитального ремонта питающей трансформаторной подстанции ТП-Н54; - 19.05.2021 повреждение на потребительском трансформаторном распределительном пункте ТРП-107п; - 05.07.2021 повреждение потребительской кабельной линии 10 кВ Н665-Н449п. Однако, 28.07.2021 отключений не зафиксировано, так как заявка на проведение работ была отменена. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
583 | ID 000040720 | 2021-07-29 15:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Кирилл! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 18.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
584 | ID 000040738 | 2021-07-30 08:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Полина Александровна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Лазурная долина от трансформаторной подстанции А279. В период с с 01.07.2021 по 10.08.2021 зафиксированы следующие отключения: - 05.07.2021 , 06.07.2021 и 24.07.2021 - вследствии воздействия стихийных явлений в виде шквалистого ветра произошли повреждения оборудования линий электропередач 10 кВ; - 30.07.2021 в следствии аварийного повреждения оборудования линии электропередач 0,4 кВ Лазурная. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
585 | ID 000040739 | 2021-07-30 08:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Антонина Дмитриевна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 18.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
586 | ID 000040751 | 2021-07-30 09:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Алина Алиевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в июле 2021 зафиксировано одно отключение электроэнергии потребителей ул. Заводской д.140 - 07.07.2021. Отключения были связаны с необходимостью проведения работ по капитальному ремонту трансформаторных подстанций, которые невозможно провести без отключения оборудования. Все работы согласовываются в установленном порядке с территориальными органами исполнительной власти. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Тихорецкие электрические сети
587 | ID 000040832 | 2021-07-31 12:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Светлана! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии по адресу посёлок городского типа Яблоновский, Солнечная улица, 57 к4, сообщаю. По Вашему адресу в период с 01.07.2021 по 16.08.2021 зафиксировано 3 отключения, связанных с ремонтными работами и потребительскими отключениями. При этом продолжительность однократного отключения не превышало 24 часов. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
588 | ID 000040851 | 2021-07-31 21:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети в период с 01.05.2021 по 31.07.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 21.05.2021: неплановое отключение воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ Т-3 для безопасного выполнения работ на ПС Тульская. 31.05.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Т-3 для замены разъединителя. 17.06.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Бд-10 для демонтажа КТП. 27.06.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Бд-10 для демонтажа КТП. 30.07.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Т-3 для подключения КТП. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часа. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Адыгейские электрические сети
589 | ID 000040854 | 2021-07-31 22:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети в период с 01.05.2021 по 31.07.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 21.05.2021: неплановое отключение воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ Т-3 для безопасного выполнения работ на ПС Тульская. 31.05.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Т-3 для замены разъединителя. 17.06.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Бд-10 для демонтажа КТП. 27.06.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Бд-10 для демонтажа КТП. 30.07.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Т-3 для подключения КТП. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часа. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Адыгейские электрические сети
590 | ID 000040877 | 2021-08-01 16:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Михайловна! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии по адресу ст. Елизаветинская, проезд Широкий 16 сообщаю, что в период с 01.07.2021 по 01.08.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети зафиксировано одно внеплановое отключение 01.08.2021 связанное с безопасным выполнением работ по замене автоматического выключателя в питающей трансформаторной подстанции ЕЛ-8-927. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
591 | ID 000040914 | 2021-08-02 10:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анастасия Олеговна! В период с 20.07.21 по 02.08.21 по Вашему адресу зафиксировано аварийное отключение электроэнергии 26.07.21 по причине повреждения кабельной линии электропередачи АО «НЭСК-электросети Туапсеэлектросеть». Также 23.07.21 и 02.08.21 имели место кратковременные отключения, связанные с подготовкой схем к выводу в ремонт электрооборудования и перераспределением нагрузок по сети. По Вашему обращению, 05.08.21 в трансформаторной подстанции №Н230 были проведены работы по контролю нагрузок, ревизии контактных соединений в распределительном устройстве 0,4 кВ и замена вводного автоматического выключателя АВ-0,4 Т-2. В настоящее время электроснабжение с. Агой осуществлено по нормальной схеме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
592 | ID 000040946 | 2021-08-02 14:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Петровна! В период с 01.08.2021 по вашему адресу были зафиксированы отключения электрической энергии: 03.08.2021 и 08.08.2021, связанное с безопасным выполнением работ по подключению второго трансформатора на ПС 110/10 кВ "Сукко". 01.08.2021 и 02.08.2021 отключений не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим свои извинения за доставленные неудобств. |  | Юго-Западные электрические сети
593 | ID 000040957 | 2021-08-02 16:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Евгения Николаевна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 18.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
594 | ID 000041105 | 2021-08-03 19:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Георгиевна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Аллейная от трансформаторной подстанции А69. В период с 01.07.2021 по 04.08.2021 зафиксированы отключения электроэнергии: - 20.07.2021 неплановые работы на оборудовании ТП-А69; - 01.08.2021 неплановые работы по замене трансформатора в ТП-А69; - 03.08.2021 и 04.08.2021 переключения по переводу нагрузки между трансформаторами в ТП-А69. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
595 | ID 000041145 | 2021-08-04 08:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Романовна! Электроснабжение жилого дома, по адресу Просвещения 88, осуществляется от трансформаторной подстанции А103, состоящей на балансе филиала Сочинские электрические сети ПАО «Россети Кубань». В период с 30.07.2021 по 04.08.2021 зафиксированы следующие отключения: - 31.07.2021 – два отключения вследствие повреждения на кабельных линиях электропередач 10 кВ; - 02.08.2021 – вследствие оперативных переключений производимых для перераспределения нагрузки; - 03.08.2021 - в следствии аварийного повреждения оборудования 10 кВ на питающем распределительном пункте. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
596 | ID 000041163 | 2021-08-04 11:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Семен Борисович! Электроснабжение дома № 78 на ул. Горького, п. Мостовской осуществляется по воздушной линии 0,4кВ №3 от трансформаторной подстанции М-10-44 (далее –ВЛ). За период с 01.01.2021 по 04.08.2021 зафиксировано четыре внеплановых отключения электроэнергии 24.02.21, 03.08.2021, 06.07.21 и 23.07.21. Отключения были связаны с необходимостью проведения работ по техническому обслуживанию питающей ВЛ. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находится в исправном состоянии. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Лабинские электрические сети
597 | ID 000041170 | 2021-08-04 13:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Александровна! Согласно документации филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (ГК «Россети») в августе 2021г. зафиксировано 1 неплановое отключение электроснабжения: 04.08.2021г. отключение для безопасного производства работ на ВЛ-6 кВ. На дату предоставления информации подача электроэнергии произведена в бесперебойном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. Ответ ID 000038877 опубликован от 31.07.2021 12:26 (МСК) на первичное сообщение ID 000039376 от 16.07.2021 16:38 (МСК) |  | Юго-Западные электрические сети
598 | ID 000041198 | 2021-08-04 17:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Иван Васильевич! Электроснабжение здания по адресу Ленина, 298В/2 осуществляется от трансформаторной подстанции А386, состоящей на балансе филиала Сочинские электрические сети ПАО «Россети Кубань». В период с 01.07.2021 по 04.08.2021 зафиксировано отключение электроэнергии: - 04.08.2021 - вследствие аварийного повреждения оборудования 10 кВ на трансформаторной подстанции А106. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
599 | ID 000041203 | 2021-08-04 17:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Алексеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Орджоникидзе,35 А в ст. Северской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы: -28.07.2021 - отключение электроэнергии по причине нагрузок, связанных с аномально высокими температурами воздуха. -02.08.2021, 04.08.2021 –отключение по причине неисправности автоматического выключателя. Для улучшения надежности электроснабжения филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети 05.08.2021 выполнил замену автоматического выключателя на трансформаторной подстанции СЕ-2-147. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
600 | ID 000041208 | 2021-08-04 18:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Вероника! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Орджоникидзе,47 в ст. Северской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу зафиксированы: -28.07.2021 - отключение электроэнергии по причине нагрузок, связанных с аномально высокими температурами воздуха. -02.08.2021, 04.08.2021 –отключение по причине неисправности автоматического выключателя. Для улучшения надежности электроснабжения филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети 05.08.2021 выполнил замену автоматического выключателя на трансформаторной подстанции СЕ-2-147. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
601 | ID 000041214 | 2021-08-04 18:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Георгий Григорьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии в жилом доме, сообщаю. Для повышения надежности электроснабжения в срок до 30.08.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети будет проведена повторная проверка и регулировка настроек прибора учета. |  | Краснодарские электрические сети
602 | ID 000041217 | 2021-08-04 19:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
603 | ID 000041227 | 2021-08-04 22:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анжела Мисааковна! Электроснабжение Вашего многоквартирного дома по адресу с. Веселое, ул. Мира, 18 осуществляется по кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А332, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.06.21 по 04.08.21 зафиксировано одно отключение электроэнергии 04.08.21 связанное с повреждением предохранителей в питающей трансформаторной подстанции. На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
604 | ID 000041233 | 2021-08-05 08:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Викторович! В ответ на Ваше сообщение об отключении электроэнергии по адресу садовое товарищество Делюшес, Урожайная улица, 172/1 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться к председателю СТ "Делюшес". |  | Краснодарские электрические сети
605 | ID 000041236 | 2021-08-05 02:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
606 | ID 000041241 | 2021-08-04 23:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Александра Борисовна! Электроснабжение домовладения, расположенного по адресу г. Сочи ул. Бамбуковая, 10А осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Рахманинова от трансформаторной подстанции №641. Отключения c 01.08.2021 по 06.08.2021 связаны с повреждением кабельно-воздушной линией 0,4 кВ состоящей на балансе потребителя. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
607 | ID 000041245 | 2021-08-05 08:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Игоревна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
608 | ID 000041248 | 2021-08-05 08:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виолетта Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что отсутствие электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Тимирязева 11 связано с аварийными отключениями: -19.07.21 с 03:30 до 16:45 повреждение кабельной линии 6 кВ 775п-697п состоящей на балансе физического лица; -05.08.21 с 03:14 до 21:19 повреждение кабельной линии 6 кВ 547-1107п состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. На время производства работ по ремонту кабельных линий 6 кВ персоналом ПАО «Россети Кубань» устанавливаются дизель генераторные установки для временного электроснабжения потребителей. |  | Сочинские электрические сети
609 | ID 000041259 | 2021-08-05 10:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Яна Владимировна! Электроснабжение домовладения по адресу ул. Чкалова, 29А осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Чкалова от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А106, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.07.21 по 05.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 04.08.21, 05.08.21 повреждение трансформатора в ТП-А106. На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
610 | ID 000041266 | 2021-08-05 11:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Евгений Борисович! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Молодогвардейская 2/7 осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ ф. Пятигорская от трансформаторной подстанции №43 (далее - ВЛ). В период с 05.07.2021 по 05.08.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: - 09.07.2021, 13.07.2021, 28.07.2021, 03.08.2021, 05.08.2021 плановые отключения связанны с выполнением работ по капитальному ремонту на ВЛ; - 20.07.2021, 27.07.2021, 30.07.2021 внеплановые отключения связанны с выполнением работ по замене дефектных опор на ВЛ. С графиком плановых отключений Вы можете ознакомится, перейдя по ссылке: https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
611 | ID 000041272 | 2021-08-05 11:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Федор Сергеевич! По Вашему обращению о надежности электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Запорожская, 15 сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети будет проведена проверка прибора учета и при необходимости программная регулировка его настроек в срок до 30.08.2021. |  | Краснодарские электрические сети
612 | ID 000041275 | 2021-08-05 13:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
613 | ID 000041294 | 2021-08-05 15:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Константин Игоревич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проводится проверка, о результатах будет сообщено 02.09.2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
614 | ID 000041322 | 2021-08-05 19:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лолита Даниловна! Электроснабжение домовладения по адресу ул. Чкалова, 21В осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Чкалова от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А106, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.06.21 по 05.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 26.07.21 повреждение питающей кабельной линии 10 кВ А317-А191н; - 04.08.21, 05.08.21 повреждение трансформатора в ТП-А106. На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
615 | ID 000041324 | 2021-08-06 01:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лаура Даниловна! Электроснабжение домовладения по адресу ул. Чкалова, 21В осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Чкалова от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А106, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.07.21 по 05.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 04.08.21, 05.08.21 повреждение трансформатора в ТП-А106. На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
616 | ID 000041325 | 2021-08-05 22:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Кристина! Электроснабжение домовладения по адресу ул. Чкалова, 21В осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Чкалова от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А106, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.07.21 по 05.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 04.08.21, 05.08.21 повреждение трансформатора в ТП-А106. На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
617 | ID 000041342 | 2021-08-06 01:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Эдгар Рафаэлович! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Банановая от трансформаторной подстанции А740, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.07.21 по 06.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 05.07.21, 30.07.21 повреждение воздушной линии 10 кВ А49-А394/А444; - 06.07.21 повреждение воздушной линии 10 кВ А418-А502п; - 24.07.21, 25.07.21 повреждение оборудования 10/0,4 кВ вследствие стихийных явлений; - 05.08.2021 и 06.08.2021 оперативные переключения по сети 10 кВ. На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
618 | ID 000041351 | 2021-08-06 08:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Надежда Леонидовна! Персоналом филиала ПАО"Россети Кубань" Славянские электрические сети 06.08.2021 г. проводились работы по ликвидации последствий технологического нарушения на питающей воздушной линии 10 кВ. Энергоснабжение было восстановлено в 10:00 06.08.2021 г. В данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
619 | ID 000041364 | 2021-08-06 10:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Дарья Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в августе 2021 года по указанному адресу было зафиксировано 2 отключения электроэнергии: 04.08.2021, 06.08.2021, вызванные технологическими нарушениями на воздушной линии 10 кВ СК-2, при этом длительность однократного перерыва в электроснабжении не превышала 24 часов. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
620 | ID 000041366 | 2021-08-06 12:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Максим Анатольевич! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаем, что в августе 2021 года по указанному адресу было зафиксировано 2 отключения электроэнергии: 04.08.2021, 06.08.2021, вызванные технологическими нарушениями на воздушной линии 10 кВ СК-2, при этом длительность однократного перерыва в электроснабжении не превышала 24 часов. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
621 | ID 000041388 | 2021-08-06 14:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Петровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул.Лермонтова,30 в ст. Новодмитриевской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении июле-августе 2021 года по данному адресу зафиксированы: 28.07.2021 - отключение электроэнергии по причине нагрузок, связанных с аномально высокими температурами воздуха. 02.08.2021, 04.08.2021 –отключение по причине неисправности автоматического выключателя. Для улучшения надежности электроснабжения Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети 06.08.2021 произвел замену автоматического выключателя на трансформаторной подстанции НД-66-621. На данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
622 | ID 000041403 | 2021-08-06 14:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Эрнест Владимирович! В период с 01.08.2021 по вашему адресу были зафиксированы отключения электрической энергии: ,3.08.2021 и 08.08.2021 связанное с безопасным выполнением работ по подключению второго трансформатора на ПС 110/10 кВ "Сукко". Других отключений не зафиксировано. На дату предоставления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
623 | ID 000041415 | 2021-08-06 15:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виктор Евстафиевич! В период с 05.08.2021 по 06.08.2021 в филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети зафиксированы перерывы электроснабжения жилого дома №18 по ул. Мира: - 06.08.2021г., аварийное отключение воздушной линии 10 кВ ПЛ-5; - 05.08.2021г., аварийное отключение воздушной линии 10 кВ ПЛ-5. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
624 | ID 000041441 | 2021-08-06 21:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Владимировна! Жилой дом, расположенный по адресу пгт. Яблоновский, ул. Кочубея, 7, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-1-703. Неплановые отключения электроэнергии в период с 01.06.2021 по 18.08.2021 происходили по следующим причинам: 04.06.2021 для замены поврежденной опоры № 2-3; 08.07.2021 для ремонта кровли на ЗТП ТМ-1-701. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. Просим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
625 | ID 000041452 | 2021-08-06 23:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Юлия Андреевна! Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что 06.08.2021 зафиксировано отключение электрической энергии по причине повреждения трансформаторной подстанции Т345. Электроснабжение было восстановлено 07.08.2021 в 5:58. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
626 | ID 000041461 | 2021-08-07 09:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лариса Викторовна! Электроснабжение домовладения по уточненному адресу г. Сочи ул. Ландышевая 9б, осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ ф. Ландышевая от трансформаторной подстанции (далее – ТП) №94, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.08.21 по 09.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 03.08.21, 04.08.21 внеплановые работы в ТП-94; - 05.08.21, 06.08.21, 07.08.21, 08.08.21 отключение автоматического выключателя 0,4 кВ в связи с превышением потребляемой мощности; - 09.08.21 внеплановые работы на кабельной линии 6 кВ РП-33-101. На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
627 | ID 000041507 | 2021-08-07 15:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Светлана Владимировна! Электрические сети, питающие Ваши электроустановки, не числятся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети. Для разъяснения обстоятельств некачественного электроснабжения, Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования, а именно к АО «НЭСК-электросети». |  | Юго-Западные электрические сети
628 | ID 000041509 | 2021-08-07 15:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Михаил! Электроснабжение многоквартирного жилого дома (далее – МКЖД) по адресу ул. Ульянова, 107 от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А230, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.07.21 по 07.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 03.08.21, 04.08.21 повреждение оборудования в РП-18; - 06.08.21, 07.08.21 оперативные переключения по перераспределению нагрузки в сети 10 кВ. Отключения могут быть вызваны неисправностями внутридомовых сетей МКЖД и превышением установленной мощности потребления по МКЖД. Рекомендуем обратится в управляющую компанию Вашего дома. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
629 | ID 000041515 | 2021-08-07 16:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Мария Геннадьевна! Электроснабжение дома по адресу ул. Ленина, 284Г/4 осуществляется по кабельной линии 0,4 кВ, состоящей на балансе потребителя, от трансформаторной подстанции А163, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.07.21 по 07.08.21 зафиксировано отключение электроэнергии 06.08.21, связанное с повреждением потребительской кабельной линии 0,4 кВ. 07.08.2021 после устранения повреждения собственником, электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
630 | ID 000041551 | 2021-08-08 10:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Олег Юрьевич! Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что за период с 08.06.21 по 08.08.21 по Вашему адресу зафиксировано 2 отключения электрической энергии: - 06.07.21 в связи с аварийным повреждением объектов распределительной сети 10 кВ в результате стихийных паводковых явлений. - 15.07.21 в связи в проведением неплановых ремонтных работ на кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ-10 Дж6-КРН3п. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
631 | ID 000041566 | 2021-08-08 12:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Нодаровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме №11 ул. Краснознаменной, с. Львовского, сообщаю. Причиной отключения электроэнергии послужила неисправность прибора учета. 08.08.2021, в ходе проверки, персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
632 | ID 000041573 | 2021-08-08 17:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Полина Александровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии 07.08.2021 по адресу а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская 31, Тахтамукайского района Республики Адыгея сообщаю, что отключение происходили по причине срабатывания токовой защиты автоматических выключателей. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
633 | ID 000041602 | 2021-08-09 00:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лариса Викторовна! Электроснабжение домовладения по адресу г. Сочи, ул. Ландышевая 9б осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ ф. Ландышевая от трансформаторной подстанции (далее – ТП) №94, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.08.21 по 09.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 03.08.21 внеплановые работы в ТП-94; - 04.08.21, 05.08.21, 06.08.21, 07.08.21, 08.08.21 отключение автоматического выключателя 0,4 кВ в связи с превышением потребляемой мощности; - 09.08.21 внеплановые работы на кабельной линии 6 кВ РП-33-101. На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
634 | ID 000041623 | 2021-08-09 09:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Адель Александровна! В ответ на Ваше обращение, сообщаем что электроснабжение дома по адресу г. Сочи ул. Ландышевая 12/3 осуществляется по кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №594. В период с 01.08.21 по 09.08.21 зафиксированы следующие отключения: -03.08.2021, 07.08.2021-в связи с оперативными переключениями; -05.08.2021, 06.08.2021-в связи с неплановыми работами на трансформаторной подстанции №594; -09.08.2021-в связи с аварийными работами по ремонту кабельной линии 6 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
635 | ID 000041632 | 2021-08-09 13:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лариса Викторовна! Электроснабжение домовладения по адресу г. Сочи, ул. Ландышевая 9б осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ ф. Ландышевая от трансформаторной подстанции (далее – ТП) №94, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.08.21 по 09.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 03.08.21 внеплановые работы в ТП-94; - 04.08.21, 05.08.21, 06.08.21, 07.08.21, 08.08.21 отключение автоматического выключателя 0,4 кВ в связи с превышением потребляемой мощности; - 09.08.21 внеплановые работы на кабельной линии 6 кВ РП-33-101. На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
636 | ID 000041642 | 2021-08-09 13:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Леонид Алексеевич! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи ул. Виноградная 224/1 осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Целинная от трансформаторной подстанции №7, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал). По показаниям прибора учета отключение электроэнергии связано с превышением разрешенной потребляемой мощности в жилом многоквартирном доме. Для исключения отключения электроэнергии по причине превышения потребляемой мощности управляющей компании жилого дома необходимо подать заявку на увеличение мощности. Для этого необходимо обратиться в Центр обслуживания потребителей Филиала, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Конституции СССР, 42А. |  | Сочинские электрические сети
637 | ID 000041647 | 2021-08-09 12:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Маргарита Олеговна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
638 | ID 000041662 | 2021-08-09 13:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Галина Николаевна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
639 | ID 000041667 | 2021-08-09 13:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Андреевич! Электроснабжение домовладения по адресу г. Сочи, ул. Ландышевая 21А осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ ф. Ландышевая от трансформаторной подстанции (далее – ТП) №94, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.08.21 по 09.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 03.08.21 внеплановые работы в ТП-94; - 04.08.21, 05.08.21, 06.08.21, 07.08.21, 08.08.21 отключение автоматического выключателя 0,4 кВ в связи с превышением потребляемой мощности; - 09.08.21 внеплановые работы на кабельной линии 6 кВ РП-33-101. На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
640 | ID 000041679 | 2021-08-09 15:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анна Ренаровна! Электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Лысая гора 29Б осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ ф. Лысая гора от трансформаторной подстанции №65, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал). 10.08.2021 персоналом Филиала произведено обследование по вышеуказанному адресу, выполнено перепрограммирование прибора учета. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
641 | ID 000041689 | 2021-08-09 17:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Сергеевна! Электроснабжение домовладения на ул. 8 Марта, д.52а ст. Темиргоевская осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4кВ № 3 от трансформаторной подстанции (далее – ТП) Т-5-823, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. За период с 09.07.2021 по 09.08.2021 зафиксировано одно аварийное отключение электроснабжения Объекта - 09.08.2021. Отключение связано с безопасным производством аварийно-восстановительных работ на питающей ВЛ-10кВ. Дополнительно сообщаю, что техническое состояние силового трансформатора в ТП Т-5-823 соответствует действующей нормативно технической документации. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Лабинские электрические сети
642 | ID 000041694 | 2021-08-09 19:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Денис Витальевич! Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ "Солнечный" от трансформаторной подстанции (ТП) Х0148. За период с 01.02.21 по 15.08.21 зафиксированы следующие отключения: 16.02.2021 по 21.02.2021 ограничение электроснабжения было вызвано в результате воздействия стихии, что привело к падению многочисленных деревьев и повлекло за собой обрывы, технологические сбои в работе электросетевого комплекса; 13,16.03.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8; 29.07.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8; 02,04.08.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
643 | ID 000041695 | 2021-08-09 19:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
644 | ID 000041723 | 2021-08-10 08:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Владимирович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
645 | ID 000041731 | 2021-08-10 10:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лариса Мееровна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
646 | ID 000041733 | 2021-08-10 10:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Лариса Николаевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме №101 ул. Дзержинского, с. Львовского, сообщаю. Причиной отключения электроэнергии послужила неисправность прибора учета. 11.08.2021 в ходе проверки персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
647 | ID 000041738 | 2021-08-10 11:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Сергеевич! Электроснабжение Вашего дома по адресу г. Сочи, ул. Тимирязева 44 осуществляется от трансформаторной подстанции №869п, состоящей на балансе физического лица. В период с 19.07.21 до 11.08.21 зафиксированы следующие отключения: -19.07.21 повреждение кабельной линии 6 кВ 775п-697п, состоящей на балансе физического лица; - 05.08.21 повреждение кабельной линии 6 кВ 547-1107п, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети; -10.08.21 оперативные переключения на подстанции 110/6 кВ «Пасечная». На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
648 | ID 000041759 | 2021-08-10 15:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Надежда Тихоновна! По Вашему обращению о частых отключений домовладения, расположенного по адресу: Славянский район, п. Совхозный, ул. Народная, д. 4,, сообщаю .Электроснабжение домовладения осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ Л-1 от трансформаторной подстанции Ц-8-1108, .В период с 01.07.2021 по 10.08.2021 зафиксированы следующие внеплановые отключения электроэнергии:05.06.2021, 23.06.2021, 01.07.2021, 06.07.2021, 29.07.2021, 03.08.2021, связанные с обеспечением безопасности персонала при выполнении эксплуатационных работ в электроустановках филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электричексие сети.. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. |  | Славянские электрические сети
649 | ID 000041768 | 2021-08-10 17:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Валерьевна! Электроснабжение дома по адресу ул. Православная, 35/3, осуществляется по воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ Православная от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А239, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.07.21 по 10.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 08.07.21 оперативные переключения в сети 10 кВ; - 16.07.21 повреждение ВЛ 0,4 кВ; - 18.07.21, 20.07.21, 21.07.21 срабатывание предохранителя в ТП; - 10.08.21 работы на оборудовании 10/0,4 кВ ТП. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения. |  | Сочинские электрические сети
650 | ID 000041771 | 2021-08-10 16:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Олеся Владимировна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проводится проверка, о результатах будет сообщено до 02.09.2021. приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
651 | ID 000041786 | 2021-08-10 19:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Екатерина Михайловна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 01.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
652 | ID 000041821 | 2021-08-11 08:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Сергеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
653 | ID 000041835 | 2021-08-11 09:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Марина Сергеевна! Электроснабжение дома по адресу ул. Миндальная улица, 20/19, осуществляется от абонентской трансформаторной подстанции (далее – ТП) А791п, не состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.01.21 по 11.08.21 зафиксированы следующие отключения: -02.04.21 – производство неплановых работ на оборудовании 10 кВ; -05.07.21 и 10.08.21 повреждение кабельно-воздушной линии 10 кВ вследствие воздействия стихийных явлений. По вопросам отключений в другие даты Вам необходимо обратится к собственнику ТП А791п. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
654 | ID 000041862 | 2021-08-11 13:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | +
655 | ID 000041866 | 2021-08-11 13:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Алина Алиевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в августе 2021 зафиксировано одно отключение электроэнергии потребителей ул. Заводской д.140. 12.08.2021 года, отключение было связано с проведением внеплановых работ по капитальному ремонту трансформаторной подстанции, которые невозможно провести без отключения оборудования. Все работы согласовываются в установленном порядке с территориальными органами исполнительной власти. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Тихорецкие электрические сети
656 | ID 000041880 | 2021-08-11 15:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей! Электроснабжение дома по адресу ул. Банановая, 9/2, осуществляется от абонентской трансформаторной подстанции (далее – ТП) А706п, не состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.01.21 по 11.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 05.07.21 повреждение оборудования 10 кВ при стихийных явлениях; - 29.07.21 повреждение кабельно-воздушной линии 10 кВ; - 03.08.21 проведение неплановых работ на оборудовании 10 кВ. По вопросам отключений в другие даты Вам необходимо обратится к собственнику ТП А791п. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
657 | ID 000041910 | 2021-08-12 02:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Александровна! Электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Молодогвардейская 2/80, осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ ф. Кошевого-3 от трансформаторной подстанции №469. В период с 11.07.2021 по 11.08.2021 отключений не зафиксировано. Исходя из выгруженной информации прибора учета типа РиМ, отключение электроэнергии связано с превышением разрешенной потребляемой мощности в жилом многоквартирном доме. Для исключения отключения электроэнергии по причине превышения потребляемой мощности управляющей компании жилого дома необходимо подать заявку на увеличение мощности. Для увеличения мощности Вам необходимо обратится в Центр обслуживания потребителей Филиала, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Конституции СССР, 42А. |  | Сочинские электрические сети
658 | ID 000041913 | 2021-08-12 08:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Игорь Сергеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
659 | ID 000041921 | 2021-08-12 08:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Тихорецкие электрические сети
660 | ID 000041938 | 2021-08-12 12:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анна Сергеевна! Электроснабжение дома, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Воровского 4, осуществляется по кабельно-воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №319, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 12.07.21 по 12.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 02.08.21, 06.08.21, 08.08.21 отключение автоматического выключателя 0,4 кВ в связи с превышением потребляемой мощности; -10.08.21, 12.08.2021 неплановые работы в ТП-319. На дату предоставления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
661 | ID 000041943 | 2021-08-12 12:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Игоревич! Электроснабжение дома № 32 на ул. Свободная, п. Мостовской осуществляется по воздушной линии 0,4кВ №1 от трансформаторной подстанции М-10-245 (далее–ВЛ). За период с 01.01.2021 по 12.08.2021 зафиксировано четыре внеплановых отключения электроэнергии 06.07.2021 , 23.07.2021, 03.08.2021, 12.08.2021. Отключения были связаны с необходимостью проведения работ по техническому обслуживанию питающей ВЛ. По вопросу отсутствия электроснабжения 12.08.2021 сообщаю, что отключение электроэнергии производилось с 08:00 до 17:00. О предстоящем отключении, 11.08.2021 были уведомлены администрация пгт.Мостовского, а также единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Мостовский район. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Лабинские электрические сети
662 | ID 000041945 | 2021-08-12 14:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Геннадьевна! По Вашему обращению проводится проверка качества поставляемой электроэнергии от трансформаторной подстанции ТП-Н198. По завершению проверки 02.09.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
663 | ID 000041981 | 2021-08-12 21:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Владимировна! Электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Целинная 15/16 осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Целинная-Яблочная от трансформаторной подстанции №С12. За период с 26.07.21 по 12.08.21 зафиксированы следующие отключения: -10.08.21 оперативные переключения на ПС 110/6 "Пасечная"; -12.08.21 перегоранием предохранителя нагрузки в трансформаторной подстанции №С12. 12.08.2021 21:15 после замены предохранителя электроснабжение жилого дома осуществляется в нормальном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
664 | ID 000041997 | 2021-08-13 08:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Ефимович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
665 | ID 000042003 | 2021-08-13 08:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Надежда Леонидовна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 13.08.2021 в 04:30 зафиксировано 1 аварийное отключение воздушной линии 10 кВ ЗП-9 в связи с штормовыми погодными явлениями, электроснабжение восстановлено 13.08.2021 в 13:00. В данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
666 | ID 000042026 | 2021-08-13 11:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ «Самшитовая» от трансформаторной подстанции (ТП) Х174. .13.08.21 в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети по указанному адресу отключений электроэнергии не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
667 | ID 000042028 | 2021-08-13 12:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Борисовна! Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ "Ульянова" от трансформаторной подстанции (ТП) Х0148. За период с 13.07.21 по 24.08.21 зафиксированы следующие отключения: 29.07.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8; 02.08.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8; 13.08.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часов. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
668 | ID 000042039 | 2021-08-13 12:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Юрьевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
669 | ID 000042047 | 2021-08-13 14:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Марина! Электроснабжение домов по адресу ул. Лесная с. Вольное осуществляется от трансформаторных подстанций Т117, Т413, Т68, Т74п. В период с 13.06.21 по 13.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 05.07.21 в результате стихийных погодных явлений, с успешным повторным включением по участкам; - 06.07.21, 22.07.21, 24.07.21 повреждение воздушной линии 10 кВ отпай Т142п принадлежащей СТ «Моряк». - 12.07.21 повреждение кабельной линии 10 кВ Т133-Т470п; - 27.07.21 повреждения кабельной линии 10 кВ Т109-Т107; - 06.08.21 повреждение кабельной линии 10 кВ Т103-ТРП29. Однако, 13.08.2021 отключений электроэнергии не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
670 | ID 000042052 | 2021-08-13 16:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анна Сергеевна! Электроснабжение домовладения на ул. 8 Марта, д.52а ст. Темиргоевская осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4кВ № 3 от трансформаторной подстанции Т-5-823, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. За период с 13.07.2021 по 13.08.2021 зафиксировано два аварийных отключения электроснабжения Объекта - 09.08.2021 и 13.08.2021. Отключения связаны с безопасным производством аварийно-восстановительных работ на питающей ВЛ-10кВ. Время восстановления бесперебойного энергоснабжения 09.08.2021 в 08-18, 13.08.2021 в 17-00. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Лабинские электрические сети
671 | ID 000042057 | 2021-08-13 17:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Николаевич! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции Б-2-3. В период с 01.07.2021 по 13.08.2021 зафиксированы внеплановые отключения электроэнергии 02.08.2021, 03.08.2021, 06.08.2021. Данные отключения электроэнергии связаны с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии 0,4 кВ и питающей трансформаторной подстанции. Трансформаторная подстанция и воздушная линия 0,4 кВ находятся в удовлетворительном техническом состоянии. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Тимашевские электрические сети
672 | ID 000042061 | 2021-08-13 16:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаем, что 13.08.2021 по указанному адресу было зафиксировано 1 отключение вызванное неблагоприятными погодными условиями. При этом длительность отключения не превышала 24 часов. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
673 | ID 000042074 | 2021-08-13 20:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Анатольевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети был осуществлен выезд по Вашему адресу 19.08.2021 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями (гроза) вышел из строя высоковольтный предохранитель фазы "А" на трансформаторной подстанции Ф-3 478. Электроснабжение восстановлено 19.08.2021 г. в 22:03. |  | Славянские электрические сети
674 | ID 000042078 | 2021-08-13 20:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 13.08.2021 по адресу, указанному в обращении зафиксировано внеплановое отключение электрической энергии связанное с безопасным выполнением работ на линии электропередачи 0,4 кВ. Максимальная длительность отключения не превысила 8 часов. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
675 | ID 000042080 | 2021-08-13 21:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Владимирович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул. Школьной,55 в п. Афипском, сообщаю. Для улучшения надежности электроснабжения Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети 16.08.2021 произвел замену автоматического выключателя на трансформаторной подстанции СХ-3-424. На данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
676 | ID 000042089 | 2021-08-14 07:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елизавета! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме №92 ул. Ленина, ст. Северской, сообщаю. Причиной отключения электроэнергии послужила неисправность прибора учета. 19.08.2021 в ходе проверки персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
677 | ID 000042094 | 2021-08-14 09:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Михайлович! В ответ на Ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаем, что 13.08.2021 по указанному адресу было зафиксировано 1 отключение в 21-55 вызванное неблагоприятными погодными условиями. При этом длительность отключения не превышала 24 часа. Электроснабжение возобновлено 14.08.2021 в 10-00. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
678 | ID 000042095 | 2021-08-14 11:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Юго-Западные электрические сети
679 | ID 000042097 | 2021-08-14 11:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Викторовна! Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что отключения в июле 2021 года были связаны с проведением капитального ремонта ВЛ, 02.08.2021г проводились внеочередные работы по ремонту оборудования, 13.08.2021 и 14.08.2021 в связи с не благоприятными погодными условиями, гроза, шквалистый ветер. На момент ответа электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
680 | ID 000042105 | 2021-08-14 14:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Дарья! Электрические сети, питающие Ваши электроустановки, не числятся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети. Для разъяснения обстоятельств некачественного электроснабжения, Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования, а именно к АО «НЭСК-электросети». |  | Юго-Западные электрические сети
681 | ID 000042114 | 2021-08-14 19:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Юго-Западные электрические сети
682 | ID 000042117 | 2021-08-14 19:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Михаил Николаевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме №118 ул. Калинина, ст. Северской, сообщаю. Причиной отключения электроэнергии послужила неисправность прибора учета. 19.08.2021 в ходе проверки персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
683 | ID 000042118 | 2021-08-14 20:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Марина Сергеевна! Согласно документации филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети в июле 2021 года не зафиксированы отключения электроснабжения, в августе 2021 года зафиксировано 2 аварийных отключение: 14.08.2021г. отключение в связи с повреждение провода в пролёте опор на ВЛ-10 кВ Ах-7, 21.08.2021г. отключение в связи с повреждением опоры на ВЛ-10 кВ Ах-7. На дату предоставления информации подача электроэнергии произведена в бесперебойном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
684 | ID 000042167 | 2021-08-16 10:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Роман Юрьевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 15.08.2021 в 21:08 зафиксировано 1 аварийное отключение воздушной линии 10 кВ Т-10, в связи со штормовыми погодными явлениями, электроснабжение восстановлено 16.08.2021 в 11:38. В данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
685 | ID 000042171 | 2021-08-16 10:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Альфия Равильевна! Электрические сети, питающие Ваши электроустановки, не числятся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети. Для разъяснения обстоятельств некачественного электроснабжения, Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования, а именно к АО «НЭСК-электросети». |  | Юго-Западные электрические сети
686 | ID 000042179 | 2021-08-16 12:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Олег Павлович! В период с 13.08.2021 по 16.08.2021 зафиксировано 2 отключения питающей воздушной линии 10 кВ ГЛ-3 (13.08.2021 и 14.08.2021) в связи с воздействием стихии. Аварийно-восстановительные работы были осложнены подтоплением электроустановок. Электроснабжение восстановлено 14.08.2021 в 21:10. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Славянские электрические сети
687 | ID 000042180 | 2021-08-16 12:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Никита Игоревич! Электроснабжение дома по адресу ул. Петрозаводская, 93/1 осуществляется по воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А556, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.07.21 по 16.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 05.07.21, 25.07.21, 30.07.21, 03.08.21 повреждения на воздушных линиях 10 кВ; - 06.07.21, 24.07.21, 10.08.21, 16.08.21 оперативные переключения по сети 10 кВ. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
688 | ID 000042183 | 2021-08-16 12:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Инна Николаевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме №92 ул. Некрасова, п. Ильского, сообщаю. Причиной отключения электроэнергии послужила неисправность прибора учета. 22.08.2021 в ходе проверки персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
689 | ID 000042190 | 2021-08-16 13:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Людмила Андреевна! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется от принадлежащей Вам ТП-Н633п. С 13.08.2021 ТП-Н633п отключено по причине повреждения проходных изоляторов на вводе 10 кВ. Для восстановления электроснабжения Вам необходимо выполнить ремонтные работы и провести высоковольтные испытания электрооборудования. |  | Сочинские электрические сети
690 | ID 000042205 | 2021-08-16 20:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Максим Владимирович! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что 23.08.2021, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") согласно заключенного договора от 14.07.2021 № 10302-21-00650258-1 «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» выполнены мероприятия по технологическому присоединению Вашего домовладения. Мероприятия по технологическому присоединению выполнены без нарушений срока (согласно п.5 вышеуказанного договора, срок исполнения составляет 30 рабочих дней с момента заключения договора, т.е не позднее 24.08.2021). |  | Армавирские электрические сети
691 | ID 000042319 | 2021-08-18 16:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Анатольевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии по адресу аул Тахтамукай, Аэродромная улица, 7/1, сообщаю. В период с 01.08.2021 по 31.08.2021 по Вашему адресу было зафиксировано восемь отключений электроэнергии, семь из которых были неплановые, вызванные необходимостью обеспечения безопасности персонала при проведении капитального ремонта оборудования, одно потребительское отключение по причине технологического нарушения на питающей воздушной линии. При этом продолжительность однократного отключения не превышало 24 часов. |  | Краснодарские электрические сети
692 | ID 000042358 | 2021-08-18 20:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Викторович! 20.08.2021 выполнена замена вышедшего из строя прибора учета на опоре на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением. В данный момент электроснабжение осуществляется в полном объеме |  | Славянские электрические сети
693 | ID 000042384 | 2021-08-19 08:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Александрович в ответ на ваше обращение сообщаем Вам , что отключения 13.09.2021 , 14.09 2021 , связанны с неблагоприятными погодными условиями сильными порывами ветра проливным дождём, сильной грозой в Абинском районе был введён режим повышенной готовности ,18.09.2021 ,19.08.2021, проводилось внеочередное техническое обслуживание оборудования. До 25.02.2022года будут произведены мероприятия по обрезки деревьев в охранной зоне питающей воздушной линии 0,4 кВ. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
694 | ID 000042448 | 2021-08-19 18:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Михайловна! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаем, что с 01.08.2021 по 18.08.2021 было зафиксировано 2 отключения 14.08.2021 и 18.08.2021 связанных с отключением автоматических выключателей вследствие роста нагрузок, при этом длительность однократного перерыва в электроснабжении не превышала 24 часов. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
695 | ID 000042450 | 2021-08-19 19:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Валерий Закариевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии в жилом доме №1 по ул. Школьной с.Михайловского, сообщаю. 31.08.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
696 | ID 000042474 | 2021-08-20 10:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Алена Олеговна! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что для улучшения надежности электроснабжения Вашего домовладения, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") будет выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ ф.2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НД-1-487, а также расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ от древесно-кустарниковой растительности. Срок выполнения - 24.12.2021 г. |  | Армавирские электрические сети
697 | ID 000042490 | 2021-08-20 16:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лилия Владимировна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 10.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
698 | ID 000042493 | 2021-08-20 16:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Александрович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведена проверка, и установлено, что прибор учета электроэнергии, установленный по адресу: Туапсинский район, село Тенгинка, Ереванский переулок, 3, 20.08.2021 отключался в связи с превышением установленной мощности потребителем. 20.08.2021 вышеуказанный прибор учета был включен потребителем самостоятельно. |  | Сочинские электрические сети
699 | ID 000042496 | 2021-08-20 18:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Федорович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период за август 2021 зафиксировано два отключения электроэнергии потребителей ул. Ленина ст. Старолеушковской. 13.08.2021 года, отключение было связано с проведением внеплановых работ по техническому обслуживанию трансформаторной подстанции, 20.08.2021 года отключение было связано с обеспечением безопасности персонала при производстве аварийно-восстановительных работ по устранению технологических нарушений в следствии воздействия неблагоприятных погодных условий. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часа. Все работы согласовываются в установленном порядке с территориальными органами исполнительной власти. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Тихорецкие электрические сети
700 | ID 000042511 | 2021-08-21 09:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Виктория Викторовна! В период с 01.08.2021 по 21.08.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии 16.08.2021, 18.08.2021 и 20.08.2021, связанные с безопасным выполнением работ на воздушной линии электропередачи 6 кВ и на воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Иных отключений не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение по указанному адресу осуществляется в штатном режиме. От лица Компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
701 | ID 000042512 | 2021-08-21 09:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Артур Ардашевич! Электроснабжение дома по адресу ул. Пензенская, 45/8Б осуществляется по воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А126, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.07.21 по 21.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 13.07.21, 10.08.21 – работы на оборудовании 10 кВ; - 05.07.21, 25.07.21, 30.07.21, 03.08.21 - повреждения на воздушных линиях 10 кВ; - 20.08.21, 21.08.21 кратковременно при производстве оперативных переключений по сети 10 кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
702 | ID 000042515 | 2021-08-21 09:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Юрьевич! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии Ф-2 от трансформаторной подстанции ТП-Н626, по основной сети по фидеру 10 кВ Дж-6 от ПС 110/10 Джубга. 20.08.2021 и 21.08.2021 по Вашему адресу зафиксированы кратковременные отключения электроэнергии для отыскания места повреждения в распределительной сети 10 кВ по фидеру Дж-6 и перераспределения нагрузок потребителей по ремонтным схемам. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
703 | ID 000042547 | 2021-08-22 09:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Галина Сергеевна! 23.08.2021 планировалось проведение работ в ТРП-107п принадлежащем ООО ПО «Орбита», однако заявка на проведение работ была отменена, отключений не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
704 | ID 000042548 | 2021-08-22 09:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Юрьевич! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии Ф-2 от трансформаторной подстанции ТП-Н626. За период с 01.06.21 по 22.08.21 зафиксировано 4 отключения электроэнергии: 06.07.21 с 0:31 до 07:32 аварийное отключение по причине разрушения электросетевых объектов в результате стихийных паводковых явлений; 15.07.21 с 6:54 до 23:50 и 21.08.21 с 14:55 до 16:26 для проведения неплановых ремонтных работ на воздушной линии Ф-2 от ТП-Н626; 17.08.21 с 18:01 до 20:07 для проведения аварийных ремонтных работ в трансформаторной подстанции ТП-Н87. При этом, продолжительность отключений не превышала 24 часов. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
705 | ID 000042579 | 2021-08-23 08:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Злата Анатольевна ! 23.08.2021 планировалось проведение работ в трансформаторном распределительном пункте ТРП-107п принадлежащем ООО ПО «Орбита», однако заявка на проведение работ была отменена, отключений не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
706 | ID 000042581 | 2021-08-23 08:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Артём Николаевич! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что по нормальной схеме, домовладения с. Новоукраинское, Гулькевичского района питаются только от подстанции 110/35/10 кВ Кубань. Отключения электроэнергии в домовладениях улицы Подгорная, с. Новоукраниское, Гулькевичского района, в августе 2021 года, связаны с повреждением энергооборудования вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, а кратковременные отключения производились для определения повреждений по воздушной линии 10 кВ КУ-5. Максимальная длительность отключений за август 2021 года не превышала 24 часа. |  | Армавирские электрические сети
707 | ID 000042595 | 2021-08-23 10:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети в период с 19.08.2021 по 23.08.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 19.08.2021: неплановое отключение воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ Сд-5 для безопасного выполнения работ по замене разъединителя. 23.08.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Сд-5 для безопасного выполнения работ по замене трансформатора. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часа. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Адыгейские электрические сети
708 | ID 000042599 | 2021-08-23 11:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Александрович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, проведена проверка за период с 01.08.2021 по 23.08.2021, по результатам которой сообщаем Вам, что отключения действительно происходят на приборе учета электроэнергии из за превышения потребления установленной максимальной мощности. Рекомендуем не включать одновременно энергоемкие бытовые приборы. |  | Сочинские электрические сети
709 | ID 000042612 | 2021-08-23 14:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Леонидович! Электроснабжение по адресу г. Сочи, садовое товарищество (далее С/Т) «Здоровье» 126 осуществляется от трансформаторной подстанции (далее ТП) №568п, состоящей на балансе С/Т «Перспектива». В филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в период с 23.06.21 по 23.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 01.07.21 с 11-47 до 18-23 внеплановые работы в ТП-403; - 01.07.21 с 10-31 до 21-15 внеплановые работы на ВЛ-6 403-750/КРН47; - 02.07.21 с 12-51 до 18-23 внеплановые работы на ВЛ-6 403-750/КРН47; - 23.08.21 с 08-29 до 13-00 внеплановые работы на ТП-405. По вопросу отключения электроэнергии 19.08.21 и 21.08.21 Вам необходимо обратиться к собственнику ТП-568п. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
710 | ID 000042638 | 2021-08-24 09:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Денис Витальевич! В дополнение к ранее предоставленной информации по указанному адресу зафиксированы следующие отключения: 05,07.04.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8 04.07.21 внеплановые работы на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ 07.08.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8 10.08.21 внеплановые работы на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ 13.08.21 внеплановые работы на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ 14.08.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8 На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
711 | ID 000042696 | 2021-08-25 08:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети в период с 19.08.2021 по 23.08.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 19.08.2021: неплановое отключение воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ Сд-5 для безопасного выполнения работ по замене разъединителя. 23.08.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ Сд-5 для безопасного выполнения работ по замене трансформатора. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часа. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Адыгейские электрические сети
712 | ID 000042708 | 2021-08-25 11:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Надежда Леонидовна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 25.08.2021 в 10:30 зафиксировано 1 аварийное отключение воздушной линии 10 кВ ЗП-9, электроснабжение восстановлено 25.08.2021 в 11:00. В данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
713 | ID 000042709 | 2021-08-25 10:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Юрьевна! По Вашему обращению сообщаем, что 21.08.2021 в 09-28 произошло аварийное отключение воздушной линии 35 кВ Староминская - Староминской зерносовхоз 2. Сотрудниками филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) выполнены работы, направленные на ликвидацию аварии, 21.08.2021 в 10-03 электроснабжение восстановлено. Приносим извинения за причинённые неудобства. |  | Ленинградские электрические сети
714 | ID 000042712 | 2021-08-25 11:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анастасия Андреевна! В период с 01.08. по 30.08.2021г. филиалом ПАО "Россети Кубань" зафиксировано отключение электроэнергии 24.08.2021г. в 12-20 ч. В 14-30 включили ВЛ 0,4кВ линия 2 от трансформаторной подстанции НД-3-248. Для устранения причин отключения 30.08.2021г. филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС Выселковский РЭС произвел обрезку деревьев, высаженных в охранной зоне воздушной линии электропередач. |  | Усть-Лабинские электрические сети
715 | ID 000042716 | 2021-08-25 12:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Игорь Сергеевич! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии Ф-1 от трансформаторной подстанции ТП-Т116, по основной сети по фидеру 10 кВ Ш-1 от ПС 220/110/10 Шепси. 25.08.2021 с 11:59 до 12:12 по фидеру Ш-1 зафиксировано кратковременное отключение электроэнергии для подготовки схемы распределительной сети к выводу в ремонт оборудования 10 кВ трансформаторного пункта ТРП-29, и переключения электроснабжения потребителей по резервной схеме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
716 | ID 000042721 | 2021-08-25 14:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Виктория Сергеевна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, Краснодарская,71, сообщаю. Для улучшения надежности электроснабжения Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети 02.09.2021 произвел замену автоматического выключателя на трансформаторной подстанции СХ-3-408. На данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
717 | ID 000042739 | 2021-08-25 18:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Кирилл! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением инженерного осмотра линий электропередач в срок до 20.09.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
718 | ID 000042740 | 2021-08-25 19:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Гарегин Акопович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением инженерного осмотра линий электропередач в срок до 20.09.2021. |  | Сочинские электрические сети
719 | ID 000042801 | 2021-08-26 22:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Оксана Анатольевна! Электрические сети, питающие Ваши электроустановки, не числятся на балансе филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети»). Для разъяснения обстоятельств некачественного электроснабжения, Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования, а именно к АО «НЭСК-электросети». |  | Юго-Западные электрические сети
720 | ID 000042807 | 2021-08-27 07:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Натали Григорьевна! Жилой дом, расположенный по адресу посёлок Прикубанский, Октябрьская улица, 6, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ О-5-196. В период с 01.06.2021 по 08.09.2021 зафиксировано 11 отключений ВЛ-10 кВ О-5, из них 10 неплановых отключений связанных с безопасным проведением работ по капитальному ремонту, одно аварийное отключение из-за короткого замыкания. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. Просим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
721 | ID 000042816 | 2021-08-27 10:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Михайловна! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Армянская 66А осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ «Верхний Поселок» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) № С637. Отключения электроэнергии 13.08.21, 20.08.21, 23.08.21, 27.08.21, 28.08.21 связано с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ «Верхний Поселок» от ТП-С637. При этом, время каждого отключения электроэнергии не превысило 24 часов. Вышеуказанные работы направлены на повышение качества и надежности поставляемой электроэнергии. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
722 | ID 000042836 | 2021-08-27 15:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Валентина Викторовна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, проведена проверка за период с 01.08.2021 по 31.08.2021, по результатам которой сообщаем Вам, что отключения происходят на приборе учета электроэнергии из за превышения потребления установленной максимальной мощности (согласно договора - 7 кВт). |  | Сочинские электрические сети
723 | ID 000042852 | 2021-08-28 00:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Константинович. В ответ на Ваше обращение сообщаем, что электроснабжение жилого дома № 21 по ул. Ольской осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, не состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети. Ее обслуживание производит ТСН КП «Новотитаровка», Отключений по воздушной линии 10 кВ НТ3 в период с 28.05.2021 по 28.08.2021 года в Филиале не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
724 | ID 000042866 | 2021-08-28 17:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Григорий Васильевич! Электроснабжение по адресу г. Сочи, ул. Пирогова, 26 осуществляется от трансформаторной подстанции (далее ТП) №51. В филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в период с 01.08.21 по 30.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 28.08.21 с 08:21 до 16:10 в связи со срабатыванием предохранителя нагрузки по фасе «С» на рубильнике 0,4 кВ в ТП-51. При этом, время каждого отключения электроэнергии не превысило 24 часов. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
725 | ID 000042872 | 2021-08-28 21:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал) произведена проверка, в результате которой было выявлено повреждение трансформатора в трансформаторной подстанции А283, состоящей на балансе Филиала. 03.09.2021 произведена замена дефектного трансформатора. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
726 | ID 000042880 | 2021-08-29 14:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анастасия Александровна! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, Бжегокайская улица, 29Б, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ И-301-618. 28.08.2021 отключение происходило для обеспечения безопасности ремонтного персонала при устранении технологического нарушения на воздушной линии. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
727 | ID 000042885 | 2021-08-29 14:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал) произведена проверка, в результате которой было выявлено повреждение трансформатора в трансформаторной подстанции А283, состоящей на балансе Филиала. 03.09.2021 произведена замена дефектного трансформатора. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
728 | ID 000042888 | 2021-08-29 14:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Потребитель! Электроснабжение ряда домов по адресу г. Вишневая, осуществляется от трансформаторной подстанции (далее ТП) №510 В филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в период с 28.08.21 по 30.08.21 зафиксированы следующие отключения: - 28.08.21 с 21:25 до 02:25 29.08.2021 в связи со срабатыванием предохранителей нагрузки в ТП-510. При этом, время каждого отключения электроэнергии не превысило 24 часов. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
729 | ID 000042922 | 2021-08-30 08:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Сергеевна! По Вашему обращению сообщаем, что 29.08.2021 в 21:08 произошло отключение электроэнергии по причине технологического нарушения на воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ АГ11-158. В 00:45 30.08.2021 электроснабжение восстановлено и осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
730 | ID 000042923 | 2021-08-30 08:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елизавета! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме №92 ул. Ленина, ст. Северской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 26 и 30 августа 2021 года по данному адресу зафиксированы: 26.08.2021 с 11:10 до 17:15- отключение электроэнергии для безопасного производства работ по обрезке деревьев. 30.08.2021 с 09:25 до 16:58- отключение электроэнергии для безопасного производства работ по строительству воздушной линии.. На данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
731 | ID 000042932 | 2021-08-30 11:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведена проверка которая показала что за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 зафиксированы следующие отключения: - 10.08.21 – повреждение кабельной линии 10 кВ; - 26.08.21 – срочные неплановые работы на оборудовании 10 кВ; - 29.08.21 и 30.08.21 - повреждения на воздушной линии 10 кВ в результате оползневого явления; - 20.08.21, 21.08.21 кратковременно при производстве оперативных переключений по сети 10 кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
732 | ID 000042942 | 2021-08-30 14:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведена проверка которая показала что за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 зафиксированы следующие отключения: - 10.08.21 – повреждение кабельной линии 10 кВ; - 26.08.21 – срочные неплановые работы на оборудовании 10 кВ; - 29.08.21 и 30.08.21 - повреждения на воздушной линии 10 кВ в результате оползневого явления; - 20.08.21, 21.08.21 кратковременно при производстве оперативных переключений по сети 10 кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
733 | ID 000042947 | 2021-08-30 14:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анна Борисовна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №2 от трансформаторной подстанции РС-3-986. В период с 01.08.2021 по 31.08.2021 зафиксированы 2 внеплановых отключения электроэнергии 29.08.2021, 30.08.2021. Данные отключения электроэнергии связаны с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии 0,4 кВ и питающей трансформаторной подстанции. Длительность отключений не превысила 24 ч. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Тимашевские электрические сети
734 | ID 000042952 | 2021-08-30 14:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведена проверка которая показала что за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 зафиксированы следующие отключения: - 10.08.21 – повреждение кабельной линии 10 кВ; - 26.08.21 – срочные неплановые работы на оборудовании 10 кВ; - 29.08.21 и 30.08.21 - повреждения на воздушной линии 10 кВ в результате оползневого явления; - 20.08.21, 21.08.21 кратковременно при производстве оперативных переключений по сети 10 кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
735 | ID 000042962 | 2021-08-30 16:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Антон Рохманов! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок городского типа Яблоновский, Чибийская улица, 5, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-6-725. Отключения в период с 01.08.2021 по 10.09.2021. происходили по следующим причинам: 14.08.2021 неплановое отключение для устранения замыкания на землю и перекрытия в низковольтном отсеке; 29.08.2021 аварийное отключение из-за повреждения кабельной муфты на ТП ТМ-6-714 в ячейке МВ-10 В-8; 30.08.2021 неплановое отключение для ремонта концевой муфты на ТП ТМ-6-714 В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. Просим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
736 | ID 000042977 | 2021-08-30 20:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведена проверка которая показала что за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 зафиксированы следующие отключения: - 10.08.21 – повреждение кабельной линии 10 кВ; - 26.08.21 – срочные неплановые работы на оборудовании 10 кВ; - 29.08.21 и 30.08.21 - повреждения на воздушной линии 10 кВ в результате оползневого явления; - 20.08.21, 21.08.21 кратковременно при производстве оперативных переключений по сети 10 кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
737 | ID 000042981 | 2021-08-30 21:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведена проверка которая показала что за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 зафиксированы следующие отключения: - 10.08.21 – повреждение кабельной линии 10 кВ; - 26.08.21 – срочные неплановые работы на оборудовании 10 кВ; - 29.08.21 и 30.08.21 - повреждения на воздушной линии 10 кВ в результате оползневого явления; - 20.08.21, 21.08.21 кратковременно при производстве оперативных переключений по сети 10 кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
738 | ID 000042984 | 2021-08-31 08:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведена проверка которая показала что за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 зафиксированы следующие отключения: - 10.08.21 – повреждение кабельной линии 10 кВ; - 26.08.21 – срочные неплановые работы на оборудовании 10 кВ; - 29.08.21 и 30.08.21 - повреждения на воздушной линии 10 кВ в результате оползневого явления; - 20.08.21, 21.08.21 кратковременно при производстве оперативных переключений по сети 10 кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
739 | ID 000042995 | 2021-08-31 09:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | +
740 | ID 000043012 | 2021-08-31 13:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведена проверка которая показала что за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 зафиксированы следующие отключения: - 10.08.21 – повреждение кабельной линии 10 кВ; - 26.08.21 – срочные неплановые работы на оборудовании 10 кВ; - 29.08.21 и 30.08.21 - повреждения на воздушной линии 10 кВ в результате оползневого явления; - 20.08.21, 21.08.21 кратковременно при производстве оперативных переключений по сети 10 кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
741 | ID 000043013 | 2021-08-31 13:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведена проверка которая показала что за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 зафиксированы следующие отключения: - 10.08.21 – повреждение кабельной линии 10 кВ; - 26.08.21 – срочные неплановые работы на оборудовании 10 кВ; - 29.08.21 и 30.08.21 - повреждения на воздушной линии 10 кВ в результате оползневого явления; - 20.08.21, 21.08.21 кратковременно при производстве оперативных переключений по сети 10 кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
742 | ID 000043042 | 2021-08-31 17:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Михайлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение указанного жилого дома осуществляется от внутренних сетей СНТ «Здоровье» от трансформаторной подстанции С114. В период с 01.08.21 по 31.08.21 отключений электроэнергии в филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети не зарегистрировано. По вопросам качества и надежности электроснабжения Вам необходимо обратиться к председателю СНТ «Здоровье». |  | Сочинские электрические сети
743 | ID 000043052 | 2021-08-31 20:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ольга Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроэнергии по адресу: п. Октябрьский, ул. Горького,9, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении по данному адресу в период с июля по сентябрь 2021 года происходили: 14.08.21 с 03:25 до 05:15 – вывод ремонт оборудования для замены изолятора на опоре №136 ВЛ-6 кВ Витим. Других отключений в Филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети не зафиксировано. Введение ограничения режима потребления электроэнергии по данному адресу не производилось. Отключения электроэнергии в домовладении возможно связаны с неполадками внутренней сети электроснабжения. Прибор учета исправен и допущен к расчету. |  | Краснодарские электрические сети
744 | ID 000043068 | 2021-09-01 08:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 24.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
745 | ID 000043093 | 2021-09-01 16:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
746 | ID 000043103 | 2021-09-01 18:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Галина Николаевна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
747 | ID 000043105 | 2021-09-01 18:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Александрович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
748 | ID 000043139 | 2021-09-02 11:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведена проверка которая показала что за период с 01.08.2021 по 02.09.2021 зафиксированы следующие отключения: - 10.08.21 – повреждение кабельной линии 10 кВ; - 26.08.21 – срочные неплановые работы на оборудовании 10 кВ; - 29.08.21 и 30.08.21 - повреждения на воздушной линии 10 кВ в результате оползневого явления; - 20.08.21, 21.08.21 кратковременно при производстве оперативных переключений по сети 10 кВ. Максимальная длительность перерыва электроснабжения не превышала 24 часов. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения. |  | Сочинские электрические сети
749 | ID 000043145 | 2021-09-02 12:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Николаевич. В ответ на Ваше обращение сообщаем, что 02.09.2021 года в период с 04:10 до 05:45 производились оперативные переключения воздушной линии 110 кВ "Витаминкомбинат - Нововеличковская", для обеспечения безопасного производства работ при проведении капитального ремонта. |  | Краснодарские электрические сети
750 | ID 000043166 | 2021-09-02 16:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Львовна! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что в период с 15.08.2021 по 02.09.2021 по указанному адресу было зафиксировано 1 отключение 02.09.2021 с 13-15 до 17-45 вызванное неблагоприятными погодными условиями. При этом длительность отключения не превышала 24 часа. Электрооборудование находится в исправном состоянии, Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
751 | ID 000043177 | 2021-09-02 19:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Кирилл! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
752 | ID 000043179 | 2021-09-02 22:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Владимировна! Электроснабжение дома № 47 на ул. Кирова, ст. Переправная осуществляется по воздушной линии 0,4кВ № 2 от трансформаторной подстанции Пв-2-117 (далее – ВЛ-0,4кВ), состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. За период с 01.07.2021 по 02.09.2021 зафиксировано четыре аварийных отключения электроснабжения домовладения - 06.08.2021, 30.08.2021, 01.09.2021, 02.09.2021. Отключения связаны с безопасным производством аварийно-восстановительных работ на питающей ВЛ-0,4кВ. Дополнительно, в целях повышения надежности электроснабжения домовладения, выполнены работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ с ревизией контактных соединений, также произведена чистка трассы ВЛ-0,4кВ от древесно-кустарниковой растительности. |  | Лабинские электрические сети
753 | ID 000043188 | 2021-09-03 08:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
754 | ID 000043189 | 2021-09-03 08:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Юго-Западные электрические сети
755 | ID 000043191 | 2021-09-03 08:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Юрий Алексеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
756 | ID 000043209 | 2021-09-03 12:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал) произведена проверка, в результате которой было выявлено повреждение трансформатора в трансформаторной подстанции А283, состоящей на балансе Филиала. 03.09.2021 произведена замена дефектного трансформатора. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
757 | ID 000043213 | 2021-09-03 14:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Алёна Владимировна! Электроснабжение домовладений на ул. Кирова, ст. Петропавловская осуществляется по воздушной линии 0,4кВ №2 от трансформаторной подстанции Пп-7-637 (далее - ВЛ), состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. Для улучшения качества и надежности электроснабжения домовладения, запланированы работы по расчистке трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности и перераспределению нагрузок по фазам на питающей ВЛ-0,4кВ, в срок до 30.09.2021. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Лабинские электрические сети
758 | ID 000043256 | 2021-09-03 23:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Денис Витальевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.01.21 по 15.09.21 по адресу с.Красная Воля, ул. Солнечная, 26 общее количество часов отключений составило 64ч. С 16.02.21 по 21.02.21 ограничение электроснабжения было вызвано в результате воздействия стихии, что привело к падению многочисленных деревьев и повлекло за собой обрывы, технологические сбои в работе электросетевого комплекса; 13.03.21, 16.03.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8; 29.07.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8. В целях предотвращения регулярных отключений, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети выполнено техническое обслуживание трансформаторных подстанций Х346, Х582, Х715, и воздушных линий 10 кВ Х346-Х715, Х346-Х148. |  | Сочинские электрические сети
759 | ID 000043265 | 2021-09-04 09:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Иван Георгиевич! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что причиной кратковременных отключений электроэнергии в Вашем домовладении (в период с 01.08.2021 по 16.09.2021) послужили неблагоприятные погодные условия (гроза, дождь, ветер). Отключение электроэнергии в ночь с 03.09.2021 на 04.09.2021 было аварийным и все бригады Отрадненского района электрических сетей были задействованы в аварийно-восстановительных работах. После завершения АВР, электроснабжение Вашего домовладения было восстановлено. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. |  | Армавирские электрические сети
760 | ID 000043300 | 2021-09-05 03:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Полина Александровна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Лазурная долина от трансформаторной подстанции А279. В период с 01.08.21 по 04.09.21 зафиксированы следующие отключения: - 31.08.21, 04.09.21 – повреждение кабельной линии 10 кВ; - 02.09.2021 - повреждение оборудования линий электропередач 10 кВ при грозе, По состоянию на 09:00 05.09.2021 электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
761 | ID 000043301 | 2021-09-05 03:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Павлович! Электроснабжение объекта по адресу п.Кудепста, ул. Искры 37 осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Искра от трансформаторной подстанции Х460. В период с 20.08.21 по 14.09.21 в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети по указанному адресу отключений электроэнергии не зафиксировано. Так же дополнительно сообщаю, что отключения электроэнергии могут происходить в результате превышения потребителем разрешенной мощности. |  | Сочинские электрические сети
762 | ID 000043327 | 2021-09-05 22:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Даниил Александрович! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Николаевская от трансформаторной подстанции А444. В период с 01.08.2021 по 08.09.2021 зафиксированы следующие отключения: - 31.08.2021, 03.09.2021 – повреждение кабельных линий 10 кВ; - 02.09.2021 - повреждение оборудования линий электропередач 10 кВ при грозе; - 08.09.2021 – для производства неплановых работ по капитальному ремонту сетей 0,4 кВ с.Верхнениколаевское. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
763 | ID 000043331 | 2021-09-05 22:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Любовь Викторовна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 04.09.2021 г. был осуществлен выезд по Вашему адресу, в ходе осмотра выяснилось, что проблема отсутствия электрической энергии за границей балансовой принадлежности к сетям филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети, рекомендуем обратиться к специалистам осуществляющим деятельность по ремонту и обслуживанию внутридомовой электрической проводке. |  | Славянские электрические сети
764 | ID 000043394 | 2021-09-07 08:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Валерий Закариевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения по адресу: с. Михайловское, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 07.09.2021 с 06:15 до 09:45 происходили по причине производства работ по обрезке ДКР в охранной зоне ВЛ. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
765 | ID 000043395 | 2021-09-07 08:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Николаевна! Электроснабжение ряда домов по адресу г. Сочи, ул. Пластунская, 198А осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Авангард» от трансформаторной подстанции (далее ТП) №384. В филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в период с 01.08.21 по 10.09.21 зафиксированы следующие неплановые отключения: -06.09.2021 с 11:21 до 23:17. Задержка выполнения работ связана с интенсивным движением транспорта на месте производства работ. |  | Сочинские электрические сети
766 | ID 000043407 | 2021-09-07 11:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Мария Юрьевна. В Филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в период с 01.08.2021 по 08.09.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: - 07.09.2021 - аварийное отключение вследствие технологического нарушения в сети 10 кВ; - 02.08.2021 - вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ Т-1 для обрезки веток деревьев. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
767 | ID 000043410 | 2021-09-07 11:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ольга Александровна. В Филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в период с 01.08.2021 по 08.09.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: - 07.09.2021 - аварийное отключение вследствие технологического нарушения в сети 10 кВ; - 02.08.2021 - вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ Т-1 для обрезки веток деревьев. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
768 | ID 000043429 | 2021-09-07 14:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
769 | ID 000043475 | 2021-09-08 12:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Даниил Александрович! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Николаевская от трансформаторной подстанции А444. В период с 01.08.2021 по 08.09.2021 зафиксированы следующие отключения: - 31.08.2021, 03.09.2021 – повреждение кабельных линий 10 кВ; - 02.09.2021 - повреждение оборудования линий электропередач 10 кВ при грозе; - 08.09.2021 – для производства неплановых работ по капитальному ремонту сетей 0,4 кВ с.Верхнениколаевское. По состоянию на 09:00 09.09.2021 электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
770 | ID 000043478 | 2021-09-08 14:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! 07.09.2021 с 8:19 до 17:24 было произведено внеплановое отключение воздушной линии 10кВ Е-9 питающая ст. Кубанскую. Внеплановое отключение было произведено в связи с реконструкцией воздушной линии 0,4кВ Л-1 от КТП Е9-16 выполняемое подрядной организацией. |  | Адыгейские электрические сети
771 | ID 000043517 | 2021-09-09 08:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение осуществляется по воздушной линии 0,4 Тепличная от трансформаторной подстанции 348. 09.09.2021 отключений в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
772 | ID 000043521 | 2021-09-09 09:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Алексеевич! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: ст. Северская, ул. Красноармейская,109, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 09.09.2021 года зафиксированы с 09:10 до 09:31 для выполнения оперативных переключений. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
773 | ID 000043548 | 2021-09-09 14:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Юрьевна! Электроснабжение домовладения по адресу ул. Дорога на Большой Ахун 14/2, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ "Малый Ахун" от трансформаторной подстанции (ТП) Х572. За период с 15.08.21 по 15.09.21 зафиксированы следующие отключения: 30.08.21 внеплановые работы на кабельной линии (КЛ) 6кВ Х127п-Х471; 09.09.21 оперативные переключения по сети 6 кВ фидер М-13; Максимальная длительность отключения не превышала 24 часов. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
774 | ID 000043588 | 2021-09-10 09:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Олеся Николаевна. В Филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в период с 01.08.2021 по 12.09.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: - 12.09.2021 - аварийное отключение вследствие технологического нарушения в сети 10 кВ; - 07.09.2021 - аварийное отключение вследствие технологического нарушения в сети 10 кВ; - 02.08.2021 - вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ Т-1 для обрезки веток деревьев. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
775 | ID 000043591 | 2021-09-10 09:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Альбина Рустамовна! Электроснабжение ряда домов по адресу г. Сочи, ул. Виноградная, 224/9 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции (далее ТП) №С676п. В филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в период с 01.08.21 по 13.09.21 зафиксированы следующие отключения: -09.09.2021 с 11:16 до 16:10 10.09.2021 в связи с повреждением потребительской воздушной линии 6 кВ С974-С996п/С676п/С688п. После устранения повреждения собственником электроустановки 10.09.2021 в 16:10 восстановлено электроснабжение дома по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
776 | ID 000043599 | 2021-09-10 10:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Вячеславовна! Электроснабжение ряда домов по адресу г. Сочи, ул. Виноградная, 224/9 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции (далее ТП) №С676п. В филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в период с 01.08.21 по 13.09.21 зафиксированы следующие отключения: -09.09.2021 с 11:16 до 16:10 10.09.2021 в связи с повреждением потребительской воздушной линии 6 кВ С974-С996п/С676п/С688п. После устранения повреждения собственником электроустановки 10.09.2021 в 16:10 восстановлено электроснабжение дома по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
777 | ID 000043614 | 2021-09-10 13:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Николаевич! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А732. В период с 01.08.2021 по 10.09.2021 зафиксированы следующие отключения: - 31.08.2021, 03.09.2021, 04.09.2021 и 05.09.2021 – повреждение участков кабельных линий (далее - КЛ) 10 кВ; - 02.09.2021 - повреждение оборудования линий 10 кВ при грозе. После повреждений произведена полная замена двух участков КЛ-10 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
778 | ID 000043623 | 2021-09-10 16:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Филиал ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал) сообщает, что питание потребителей по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, СНТ "Садовод-2" осуществляется от комплектной трансформаторной подстании (далее - КТП) Чм1-809, не находящаяся на балансе или техническом обслуживании филиала. Собственником данной КТП является юридическое лицо СНТ "Садовод-2" (адрес: 385011, Республика Адыгея, город Майкоп, улица 12 Марта, 130-1, 21; председатель: Ефименко Евгений Владимирович). Дополнительно сообщаем, что 09.09.2021 и 10.09.2021 отключений по воздушной линии 6 кВ Чм-1 в филиале не зафиксировано. |  | Адыгейские электрические сети
779 | ID 000043641 | 2021-09-11 09:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Вячеславовна! По указанному адресу в обращении за август и сентябрь 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 13.08.2021 и 04.09.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях размещается на сайте Общества https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/ . Все неплановые отключения согласовываются с администрацией г-к Анапа. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
780 | ID 000043660 | 2021-09-11 18:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Валерьевна! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: СНТ «Восход», сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении в период с июля по сентябрь 2021 года зафиксированы 11.09.2021 с 20:15 до 23:59 для выполнения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
781 | ID 000043665 | 2021-09-12 10:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Николаевич. В Филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в период с 01.08.2021 по 13.09.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: - 12.09.2021 - аварийное отключение вследствие технологического нарушения в сети 10 кВ; - 07.09.2021 - аварийное отключение вследствие технологического нарушения в сети 10 кВ; - 02.08.2021 - вывод в ремонт воздушной линии 10 кВ Т-1 для обрезки веток деревьев. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
782 | ID 000043666 | 2021-09-12 10:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Александрович! В Филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети зафиксировано следующие отключение электроэнергии: - 12.09.2021 с 04:57 до 10:20 - аварийное отключение вследствие технологического нарушения в сети 10 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
783 | ID 000043704 | 2021-09-12 21:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Павел Юрьевич ! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: п. Афипский, ул. Краснопартизанская,63, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 12.09.2021 года зафиксированы с 21:23 до 21:45 для выполнения оперативных переключений. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
784 | ID 000043712 | 2021-09-13 10:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Инна Николаевна! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Виноградная 121/14 осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ «Городской» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №79. Отключения электроэнергии 11.08.21, 16.08.21, 17.08.21, 18.08.21, 23.08.21, 24.08.21, 25.08.21, 27.08.21, 30.08.21, 31.08.21, 02.09.21, 13.09.21 связаны с капитальным ремонтом ВЛ-0,4 кВ «Городской» от ТП-79. Вышеуказанные работы направлены на повышение качества и надежности поставляемой электроэнергии. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
785 | ID 000043721 | 2021-09-13 11:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Ивановна! Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №10 от трансформаторной подстанции ТП-Н12, по основной сети по фидеру 10 кВ Нм-2 от ПС 110/10 Новомихайловская. 13.09.21 по Вашему адресу имели место кратковременные отключения продолжительностью не более 15 минут для выполнения режимных мероприятий в основной сети уровня напряжения 110 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
786 | ID 000043725 | 2021-09-13 11:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Майя Магометовна! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Виноградная 121/5 осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ «Городской» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №79. В период с 01.06.21 по 18.09.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 11.08.21, 16.08.21, 17.08.21, 18.08.21, 23.08.21, 24.08.21, 25.08.21, 27.08.21, 30.08.21, 31.08.21, 02.09.21, 13.09.21 связаны с капитальным ремонтом ВЛ-0,4 кВ «Городской» от ТП-79. Вышеуказанные работы направлены на повышение качества и надежности поставляемой электроэнергии. На текущий момент указанные работы завершены. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
787 | ID 000043766 | 2021-09-14 08:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Оксана Евгеньевна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 11.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
788 | ID 000043779 | 2021-09-14 10:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Денис Андреевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 11.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
789 | ID 000043829 | 2021-09-15 08:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! По Вашему обращению по вопросу периодических отключений электроэнергии сообщаем, что в период с марта по середину сентября 2021 года проводились кратковременные оперативные переключения, связанные с обеспечением безопасности персонала филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) при производстве ремонтных работ на воздушной линии 10 СМ-14. В ноябре 2021 года предстоит запланированное техническое обслуживание вышеуказанной линии 10 кВ и чистка трассы от древесно-кустарной растительности. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Ленинградские электрические сети
790 | ID 000043920 | 2021-09-16 14:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение домовладения по адресу ул. Самшитовая 19, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ «Самшитовая» от трансформаторной подстанции Х174. 16.09.21 в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети по указанному адресу зафиксировано отключение электроэнергии в связи с обрезкой угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. На сегодняшний день электроснабжение восстановлено и осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
791 | ID 000044033 | 2021-09-19 15:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Викторович, на ваше обращение на отсутствие электроснабжение сообщаю следующее, 1.При осмотре обращения лично был произведен звонок заявителю для уточнения сути проблемы и было выяснено, что требуется подключение к сетям филиала ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети 2.Осмотр по данному адресу выявил отсутствие сетей филиала ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети. 3.Ближайшие сетевые организации отсутствуют. Подана заявка на технологическое присоединение в филиала ПАО "Россети Кубань" "Юго-Западные электрические сети. Заявка принята в работу. |  | Юго-Западные электрические сети
792 | ID 000044038 | 2021-09-19 19:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 13.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
793 | ID 000044122 | 2021-09-20 19:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Саида Гилимовна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что введение режимов ограничения потребления электроэнергии в отношении квартир многоквартирных домов персоналом ПАО "Россети Кубань" не производится. По данному вопросу Вам необходимо обратиться в энергосбытовую организацию - ПАО "ТНС энерго Кубань". |  | Краснодарские электрические сети
794 | ID 000044180 | 2021-09-21 15:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! По Вашему обращению на отсутствие электроснабжения сообщаем, что 20.09.2021 проводилось кратковременное оперативное переключение в связи с поиском повреждения на воздушной линии 0,4 кВ СМ-14-368. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Ленинградские электрические сети
795 | ID 000044213 | 2021-09-21 22:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Филиал ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал) сообщает, что питание потребителей ул. Советская в п. Совхозном осуществляется по воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ Бд-8. 21.09.2021 отключений ВЛ 10 кВ Бд-8 не зафиксировано. В сети 0,4 кВ отключений оборудования, находящегося на балансе филиала также не зафиксировано. |  | Адыгейские электрические сети
796 | ID 000044220 | 2021-09-21 22:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Александрович! Электроснабжение коттеджного посёлка Орхидея парк осуществляется от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А221. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрически сети проведена проверка, в рамках которой определено, что оборудование 0,4 кВ в ТП-А221 на балансе филиала не состоит. Собственнику оборудования указано на необходимость поддержания нормального эксплуатационного состояния электроустановки. Для решения поставленного вопроса Вам необходимо обратится в управляющую компанию Вашего дома. |  | Сочинские электрические сети
797 | ID 000044244 | 2021-09-22 12:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Никита Валерьевич! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Лизы Чайкиной 8Д/1 осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ «Лизы Чайкиной» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №43. Персоналом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети 22.09.2021 проведены работы по наладке электросчетчика. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
798 | ID 000044262 | 2021-09-22 15:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Евгения Семеновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.07.21 по 29.09.21 по адресу г. Сочи, ул. Целинная 13/5з зафиксированы следующие отключения: -20.07.21 неплановые работы по замене трансформатора в ТП-7; -10.08.21, 09.09.21 оперативные переключения на ПС 110/6 кВ «Пасечная; -21.09.21 перегорание плавкой вставки на ВЛ-0,4 Целинная-1 ТП-7. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
799 | ID 000044308 | 2021-09-23 11:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ольга Александровна. В Филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в период с 08.09.2021 по 25.09.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: - 12.09.2021 - аварийное отключение вследствие технологического нарушения в сети 10 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
800 | ID 000044380 | 2021-09-24 13:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Альберт Финатович! Вы запитаны от трансформаторной подстанции И-301-847 состоящая на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (далее – Филиал). 24.09.2021 по Вашему адресу было зафиксировано одно неплановое отключений воздушной линии 10 кВ И-301 для для замены разъединителя наружной установки на 10 кВ на ТП-И-301-358, И-301-630. На момент 24.09.2021 18:22 электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. Просим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
801 | ID 000044438 | 2021-09-25 15:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Назар Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для предоставления достоверной информации о причинах отключений персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети требуется дополнительное время. О результатах сообщим в срок до 14.10.2021. |  | Краснодарские электрические сети
802 | ID 000044439 | 2021-09-25 15:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Башкир Ираклиевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, пер. Теневой 5/12 осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №С588. В период с 01.09.2021 по 25.09.2021 отключений по выше указанному адресу не зафиксировано. Дополнительно сообщаю, что отключение электроэнергии 20.09.2021 произведено по заявке ТНС «Энерго Кубань» № 2302010040528 в связи с дебиторской задолженностью. Возобновление электроэнергии произведено 25.09.2021 после оплаты дебиторской задолженности по заявке ТНС «Энерго Кубань» № 2302010041757 |  | Сочинские электрические сети
803 | ID 000044465 | 2021-09-26 11:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Леонидович! Электроснабжение по адресу г. Сочи, садовое товарищество (далее - С/Т) «Здоровье» 126 осуществляется от трансформаторной подстанции (далее - ТП) 568п, состоящей на балансе С/Т «Перспектива». В филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в период с 23.06.21 по 26.09.21 зафиксированы следующие отключения: - 01.07.21 внеплановые работы в ТП-403; - 01.07.21, 02.07.21 внеплановые работы на ВЛ-6 403-750/КРН47; - 23.08.21 внеплановые работы на ТП-405. По вопросу отключения электроэнергии, Вам необходимо обратиться к председателю СНТ «Перспектива», тел. +7-918-290-97-66. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
804 | ID 000044476 | 2021-09-27 01:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что причиной кратковременных отключений электроэнергии является ограничение подачи электроэнергии прибором учета в связи с превышением заявленной мощности. Отключение автоматического выключателя внутри домовладения может быть связано с повреждением внутренних сетей, рекомендуем вызвать специалиста. |  | Сочинские электрические сети
805 | ID 000044484 | 2021-09-27 01:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Вячеслав Валерьевич! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что для улучшения надёжности электроснабжения Вашего домовладения, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") в октябре 2021 года будет выполнена опиловка ветвей деревьев вне охранной зоны воздушной линии 0,4 кВ фидер 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВкВ НЛ-7-1148. О результатах сообщим до 31.10.2021. |  | Армавирские электрические сети
806 | ID 000044486 | 2021-09-27 00:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Валерьевна! Электроснабжение дома по адресу ул. Православная, 35/3, осуществляется по воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ Православная от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А239, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 10.08.21 по 26.09.21 зафиксированы следующие отключения: - 11.08.21, 24.09.21 работы на ВЛ-0,4 кВ; - 12.08.21 работы на оборудовании 10/0,4 кВ ТП; - 25.09.21 в связи со стихийными явлениями. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения. |  | Сочинские электрические сети
807 | ID 000044489 | 2021-09-27 07:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
808 | ID 000044496 | 2021-09-27 00:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Валерий Владимирович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 20.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
809 | ID 000044555 | 2021-09-27 17:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
810 | ID 000044567 | 2021-09-27 20:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 20.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
811 | ID 000044644 | 2021-09-29 08:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Валентина Леонидовна! Электроснабжение по указанному адресу осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции 10/0,4кВ «Т-128п» (ТП «Т-128п») садового товарищества (СТ) «Заря». С 28.07.21 по 28.09.21 зафиксировано 2 отключения ТП «Т-128п»: 06.08.21 и 26.09.21 в связи с повреждениями в электросети 10 кВ. Если имели место другие отключения следует обратиться в правление СТ «Заря». |  | Сочинские электрические сети
812 | ID 000044648 | 2021-09-29 08:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Евгений Юрьевич! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ № 3 от трансформаторной подстанции ТП-Г54. За период с 28.07.21 по 28.09.21 по Вашему адресу зафиксировано 2 отключения: 26.09.21 аварийное в связи с прохождением грозового фронта, и 29.09.21 аварийное в связи с повреждением воздушной линии 10 кВ РП43-Г83/Г97. При этом, продолжительность отключений не превышала 24 часов. На дату представления информации электроснабжение п. Октябрьский осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
813 | ID 000044650 | 2021-09-29 08:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Кирилл! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 25.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
814 | ID 000044654 | 2021-09-29 08:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 25.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
815 | ID 000044662 | 2021-09-29 10:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Талиповна! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Тургенева 14 осуществляется по кабельно-воздушной линии (далее-КВЛ) 0,4 кВ «ТП-22- Грибоедова 7» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №22. В период с 01.09.21 по 29.09.21 зафиксированы следующие отключения: - 28.09.21, 29.09.21 повреждение КВЛ-0,4 кВ ТП-22 - Грибоедова 7. После ремонта КВЛ-0,4 ТП-22-Грибоедова 7, введена в работу 29.09.2021 в 17:50 по нормальной схеме. На период производства аварийно-восстановительных работ потребители запитывались от дизель-генераторных установок. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
816 | ID 000044694 | 2021-09-29 18:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый потребитель! В филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети в период с 01.06.2021 по 29.09.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: 29.08.2021: неплановое отключение воздушной линии (далее – ВЛ) 10 кВ С-1 для монтажа провода. 05.09.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ С-1 для монтажа провода. 25.09.2021: аварийное отключение ВЛ 10 кВ С-1 связанное с повреждением на потребительской трансформаторной подстанции (далее – КТП). 26.09.2021: неплановое отключение ВЛ 10 кВ С-1 для замены трансформатора. 28.09.2021: аварийное отключение ВЛ 10 кВ С-1 связанное с самовольным включением потребительской КТП. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часа. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Адыгейские электрические сети
817 | ID 000044709 | 2021-09-29 21:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что отсутствие электроэнергии 29.09.21 с 11:53 до 17:02 по адресу Лазаревский район, Каткова щель, ул. Курганная связано с выполнением работ по капитальному ремонту оборудования 0,4-10 кВ трансформаторной подстанции Л70. от лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
818 | ID 000044724 | 2021-09-30 09:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Владимирович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 26.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
819 | ID 000044725 | 2021-09-30 08:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Александрович ! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: с.Львовское, ул. Октябрьская,89, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 29.09.2021 года зафиксированы с 21:07 до 30.09.2021 00:50 для выполнения аварийных работ по восстановлению вязки фазы по ВЛ-10 кВ ЛВ-1. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
820 | ID 000044729 | 2021-09-30 09:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Алексеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что по указанному адресу 29.09.2021 произошло отключение электроэнергии по причине технологического нарушения в сети 0,4 кВ, при этом длительность перерыва в электроснабжении не превышала 24 часов. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Дополнительно сообщаем, что при проведении неотложных работ (для устранения возникшей неисправности, которая может привести к развитию аварийной ситуации), а также в случае возникновения технологических нарушений в сети (порыв ЛЭП, ДТП и т.д.) заранее предупредить абонентов об отключении невозможно. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
821 | ID 000044754 | 2021-09-30 13:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Сергеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 26.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
822 | ID 000044796 | 2021-10-01 08:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Меружан Русланович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
823 | ID 000044828 | 2021-10-01 13:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ольга Александровна! В Филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в период с 25.09.2021 по 03.10.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: - 30.09.2021 - аварийное отключение вследствие технологического нарушения в сети 0,4 кВ; - 01.10.2021 - аварийное отключение вследствие технологического нарушения в сети 0,4 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
824 | ID 000044829 | 2021-10-01 12:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Кирилл! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 19.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
825 | ID 000044839 | 2021-10-01 14:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Алексеевич! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции ВЗ-8-1180. В период с 24.08.2021 по 01.10.2021 зафиксированы внеплановые отключения электроэнергии 24.08.2021, 30.08.2021, 08.09.2021, 10.09.2021, 16.09.2021, 29.09.2021, 30.09.2021, 01.10.2021 по проведению ремонтных работ на линии 0,4 кВ . Данные отключения электроэнергии связаны с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии 0,4 кВ и питающей трансформаторной подстанции. Трансформаторная подстанция и воздушная линия 0,4 кВ находятся в удовлетворительном техническом состоянии. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства¦. |  | Тимашевские электрические сети
826 | ID 000044867 | 2021-10-02 10:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Федоровна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по линии электропередач (далее - ЛЭП) 0,4 кВ Киевская от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А184, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.08.21 по 31.08.21 зафиксировано следующие отключения данной ЛЭП 08.08.2021 повреждение кабельного участка от ТП до первой опоры, 16.08.2021 в связи с работами на оборудовании ТП. с 17.08.2021 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения. |  | Сочинские электрические сети
827 | ID 000044870 | 2021-10-02 13:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Георгиевна! На Ваше обращение сообщаем, что при прохождении неблагоприятного атмосферного фронта через Выселковский район (скорость ветра более 30 м/с) кратковременно отключался автоматический выключатель воздушной линии 0,4 кВ №1 от ТП ВЦ-13-501. В следствии схлёста проводов в пролете опор 8-:-9 из-за ненадлежащего содержания зеленных насаждений, находящихся на территории домовладения по адресу ул. Комарова, 6. 05.10.2021г. персонал филиала Усть-Лабинских элетрических сетей Выселковский РЭС произвел обрезку деревьев по ул. Комарова, 6. Время окончательного возобновления бесперебойного электроснабжения 13:26 часов 05.10.2021г. |  | Усть-Лабинские электрические сети
828 | ID 000044893 | 2021-10-03 15:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Викторович! Электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ Веринский от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А12, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.09.21 по 05.10.21 зафиксированы следующие отключения: - 02.09.21, 04.09.21, 25.09.21 повреждения на кабельных линиях 10 кВ; - 03.10.21, 04.10.21 повреждение оборудования 10 кВ вследствие стихийных явлений. На дату предоставления информации внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения. |  | Сочинские электрические сети
829 | ID 000044907 | 2021-10-04 08:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Меружан Русланович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 28.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
830 | ID 000044908 | 2021-10-04 08:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
831 | ID 000044909 | 2021-10-04 08:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Валерий Владимирович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 28.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
832 | ID 000044911 | 2021-10-04 08:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Самвелович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 28.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
833 | ID 000044912 | 2021-10-04 09:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Марина! Электроснабжение домовладения по адресу г.Сочи, с, Курская улица, 15 осуществляется по кабельной линии (далее - КЛ) 0,4кВ ж/д 15 от трансформаторной подстанции (далее - ТП) Л180, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. За период с 01.09.21 по 10.10.21 зафиксированы следующие отключения: - 03.09.21 аварийное отключение в ТП-Л202; - 03.10.21 повреждение в ТП-Л213п (собственник СНТ Восход). На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
834 | ID 000044916 | 2021-10-04 09:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Андреевна! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии № 3 от трансформаторной подстанции (ТП) № Т345. За период с 03.08.21 по 05.10.21 зафиксировано 3 отключения электроэнергии: 07.08.21 по причине проведения ремонтных работ в ТП-Т345; 13.08.21 по причине повреждения потребительской ячейки 10 кВ КРН-368п 02.10.21 по причине повреждения воздушной линии 10 кВ Т116-Т422. Также, 05.10.21 имели место быть кратковременные отключения не более 20 мин. для подготовки схем распределительной сети к выводу в ремонт оборудования и перераспределения нагрузок. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
835 | ID 000044929 | 2021-10-04 10:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Евгений Николаевич! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) № Т106. За период с 26.09.21 по 04.10.21 зафиксировано отключение электроэнергии 02.10.21 по причине повреждения воздушной линии 10 кВ Т116-Т422. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
836 | ID 000044933 | 2021-10-04 10:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Сергеевна! Ваше домовладение запитано от воздушной линии 0,4 кв №2 (далее - ВЛ) трансформаторной подстанции О-13-351 (далее - ТП). Проведен анализ отключений за период с 20.09.2021 по 04.10.2021. Питающий центр подстанция 110/35/10 кВ "Ольгинская", на которой 02.10.2021 г выполнялись оперативные переключения для создания ремонтных режимов в сети 110 кВ с целью выполнения аварийно-восстановительных работ на ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская-П. Ахтарская с отпайками. Бесперебойное энергоснабжение в настоящее время восстановлено. |  | Тимашевские электрические сети
837 | ID 000044945 | 2021-10-04 12:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Даниил Александрович! Электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ Николаевская от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А444, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 10.09.21 по 05.10.21 зафиксированы следующие отключения: - 13.09.21, 14.09.21 внеплановые работы на электрооборудовании 10 кВ; - 25.09.21 повреждения на кабельных линиях 10 кВ; - 03.10.21, 04.10.21 повреждение оборудования 10 кВ вследствие стихийных явлений. С 19:00 04.10.2021 внешнее электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения. |  | Сочинские электрические сети
838 | ID 000044952 | 2021-10-04 14:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Арсен Врамович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 29.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
839 | ID 000044954 | 2021-10-04 14:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Александровна! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ № 1 от трансформаторной подстанции (ТП) № Н100. За период с 04.08.21 по 04.10.21 зафиксировано 6 отключений электроэнергии: 05.08, 08.08, 24.09.21 имели место быть кратковременные отключения не более 20 мин. для подготовки схем распределительной сети к выводу в ремонт оборудования и перераспределения нагрузок. 05.08.21 для ремонта ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-Н100. 17.08.21 аварийное, в связи с прохождением грозового фронта. 30.08.21 для проведения ремонтных работ в ТП-Н100. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
840 | ID 000044965 | 2021-10-04 17:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Вячеславовна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ Липецкая от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А341, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.09.21 по 05.10.21 зафиксированы следующие отключения: - 16.09.21 повреждение на высоковольтной питающей подстанции; - 21.09.21 повреждение на потребительском оборудовании 10 кВ; - 03.10.21, 04.10.21 дефект автоматического выключателя в ТП-А341. С 12:00 06.10.21 после замены дефектного оборудования в ТП-А341 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения. |  | Сочинские электрические сети
841 | ID 000044974 | 2021-10-04 18:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
842 | ID 000044979 | 2021-10-04 18:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 28.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
843 | ID 000044988 | 2021-10-05 08:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии. Результаты проверки будут предоставлены до 01.11.2021. |  | Адыгейские электрические сети
844 | ID 000045001 | 2021-10-05 09:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Валентинович! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) № 1 от трансформаторной подстанции (ТП) № Т116. За период с 05.08.21 по 05.10.21 зафиксировано 4 отключения электроэнергии: 13.08.21 по причине повреждения потребительской ячейки 10 кВ КРН-368п. 06.09.21 для проведения работ по расчистке трассы ВЛ № 1 от ТП-Т116. 02.10.21 по причине повреждения ВЛ 10 кВ Т116-Т422. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
845 | ID 000045011 | 2021-10-05 11:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Богдан Андреевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 28.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
846 | ID 000045012 | 2021-10-05 13:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Александрович! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Совмена, 84, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ О-5-184. В период с 1 июля по 18 октября 2021, было зафиксировано 13 отключений в сети 10 кВ О-5. В том числе, 11 неплановых, 1 аварийное и 1 потребительское отключение. Время однократного отключения не превышало 24 часов. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, просим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
847 | ID 000045052 | 2021-10-06 08:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
848 | ID 000045067 | 2021-10-06 09:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Станиславович! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) №1 от трансформаторной подстанции (ТП) №Г91, по основной сети по фидеру 10 кВ Кр-5 от ПС 110/10 кВ Кривенковская. За период с 06.08.21 по 06.10.21 зафиксировано 3 отключения электроэнергии: 05.09.21 аварийное отключение с успешным повторным включением в связи с прохождением грозового фронта; 08.09.21 аварийное отключение в связи с повреждением ВЛ 10 кВ Кр5-Г738/Г41; 06.10.21 аварийное отключение в связи с повреждением потребительской ВЛ 10 кВ Г67-Г115п. При этом, продолжительность отключений не превышала 24 часов. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
849 | ID 000045110 | 2021-10-06 19:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
850 | ID 000045111 | 2021-10-06 19:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Валерий Валерьевич! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Прикубанский, улица Мира, 4, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ О-5-266. В период с 1 мая по 20 октября 2021, было зафиксировано 15 отключений воздушной линии 10 кВ О-5. В том числе, 12 неплановых, 2 аварийных и 1 потребительское отключение. Время однократного отключения не превышало 24 часов. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
851 | ID 000045114 | 2021-10-06 19:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Леонидовна! ! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 01.11.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
852 | ID 000045134 | 2021-10-07 12:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Олеговна! По Вашему обращению по вопросу регулярного отключения электроэнергии, сообщаю. С 01.09.2021 по дату представления информации зафиксированы следующие отключения: 16.09.2021 вне плановое отключение ВЛ-10 кВ ШК-5 для проведения среднего ремонта МВ-10 кВ ШК-5 на ПС 35/10 «Школьная». Иных отключений не зафиксировано. Информация о плановых отключениях и сроках устранения технологических нарушений размещается на сайте Общества. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
853 | ID 000045135 | 2021-10-07 09:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Александрович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 29.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
854 | ID 000045140 | 2021-10-07 12:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Федор Георгиевич! Электроснабжение Вашего дома по адресу г. Сочи, ул. Каспийская осуществляется по линии электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А404, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.06.21 по 08.10.21 зафиксированы следующие отключения: 15.06.21 повреждение участка воздушной линии 10 кВ; 29.06.21, 01.07.21 работы на оборудовании ТП; 14.08.21 повреждение кабельного участка; 05.10.21 работы на воздушной линии 0,4 кВ; 07.10.2021 оперативные переключения по сети 10 кВ. С 08.10.21 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения. |  | Сочинские электрические сети
855 | ID 000045154 | 2021-10-07 12:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Александровна! В период с 01.09.2021 г. было зафиксировано отключения электрической энергии 29.09.2021 связанные с безопасным выполнением работ на линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
856 | ID 000045159 | 2021-10-07 13:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Николай! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.09.21 по 15.10.21 по адресу г. Сочи, ул. Молодогвардейская 2/7А зафиксированы следующие отключения: - 09.09.21, 28.09.21 срабатывание предохранителя нагрузки в ТП-43; - 07.10.21, 08.10.21, 11.10.21 демонтаж потребительской линии 0,4 кВ. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
857 | ID 000045193 | 2021-10-07 19:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Валерий Владимирович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 01.11.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
858 | ID 000045199 | 2021-10-07 20:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Петрович! Электроснабжение Вашего дома по адресу село Высокое, Геленджикская улица, 16/2, осуществляется по линии электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А480, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.06.21 по 08.10.21 зафиксированы следующие отключения: - 02.06.21, 01.07.21 повреждение кабельных участков линий 10 кВ; - 11.06.21 работы на воздушной линии электропередач 10 кВ; - 06.07.21 повреждение воздушной линии 0,4 кВ; - 07.09.21, 17.09.21, 16.09.21, 26.09.21, 04.10.21 оперативные переключения по сети 10 кВ; - 28.09.21 работы на подстанции 110 кВ. С 08.10.2021 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения. |  | Сочинские электрические сети
859 | ID 000045207 | 2021-10-08 08:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Владимирович! Электроснабжение Вашего домовладения, расположенного по адресу село Краевско-Армянское, улица Измайловская 21б, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ "Измайловский" от трансформаторной подстанции (ТП) Х511. В период с 17.09.21 по 20.10.2021 зафиксированы следующие отключения: 07.10.21 внеплановые работы по ремонту оборудования на ТП-Х511. 07.10.21 18ч 30м восстановлено бесперебойное энергоснабжение; 07.10.21 22ч 40м восстановлен полнофазный режим. На сегодняшний день оборудование работает в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
860 | ID 000045263 | 2021-10-09 09:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Петрович! В период с 01.09.2021 г. по вашему адресу были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 04.09.2021, 11.09.2021, 22.09.2021, 29.09.2021 и 08.10.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
861 | ID 000045264 | 2021-10-09 12:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Станиславович! За период с 06.08.21 по 11.10.21 по Вашему адресу зафиксировано 5 отключений электроэнергии: 05.09.21 аварийное отключение с успешным повторным включением в связи с прохождением грозового фронта; 08.09.21 аварийное отключение в связи с повреждением ВЛ 10 кВ Кр5-Г738/Г41; 06.10.21 аварийное отключение в связи с повреждением потребительской ВЛ 10 кВ Г67-Г115п; 09.10.21 и 11.10.21 кратковременные отключения для подготовки схемы распределительной сети к выводу в ремонт электрооборудования и перевода нагрузок потребителей по резервной схеме. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
862 | ID 000045287 | 2021-10-10 10:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Наталья Валерьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 13.08.21 по 13.10.21 по адресу г. Сочи, ул. Армянская 66/2 зафиксированы следующие отключения: -11.10.21, 10.10.21, 02.09.21, 03.09.21, 30.08.21, 28.08.21, 27.08.21, 26.08.21, 23.08.21, 20.08.21, 13.08.21 выполнение работ по реконструкции воздушной линии 0,4 Верхний Поселок трансформаторной подстанции (далее ТП) С637; -09.09.21- оперативные переключения на подстанции 110/10/6 кВ Альпийская; -08.10.21, 06.10.21, 13.09.21, 12.09.21 замена предохранителя на ТП-С637 Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
863 | ID 000045307 | 2021-10-11 08:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виктор Сергеевич! На Ваше обращение о частых отключениях электроэнергии в домовладении, расположенном по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. 19 Февраля, д.123/1 сообщаю..Электроснабжение домовладения осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ Л-2 от трансформаторной подстанции АН-3-437. В период с августа по октябрь зафиксированны следующие отключения электрической энергии 25.08.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, связанные с обеспечением безопасности персонала при выполнении эксплуатационных работ на электроустановках филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети..Общее количество отключений составило 1 час 53 минуты. |  | Славянские электрические сети
864 | ID 000045317 | 2021-10-11 09:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
865 | ID 000045331 | 2021-10-11 14:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Илья Евгеньевич! Электроснабжение по адресу, указанному в Вашем обращении, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) № 13 от трансформаторной подстанции (ТП) № Т119. За период с 01.09.21 по 11.10.21 зафиксировано 3 отключения электроэнергии: 27.09.2021 в связи с повреждением кабельной линии (КЛ) 10 кВ РП29-Т132п. 02.10.2021 в связи с повреждением ВЛ 10 кВ Т116-Т422. 06.10.2021 в связи с повреждением КЛ 10 кВ КРН55-Т656. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
866 | ID 000045367 | 2021-10-12 08:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Валерий Владимирович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 03.11.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
867 | ID 000045377 | 2021-10-12 11:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Александрович! В ответ на ваше обращение об отключении электроэнергии сообщаю, что электроснабжение жилого дома № 40 по ул. Малиновая осуществляется от электрических сетей 0,4 кВ, которые не принадлежат филиалу ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети. Так же сообщаю, что в период с 15.09.2021 по 12.10.2021 персоналом филиала было зафиксировано 2 отключения питающей воздушной линии 10 кВ РП-7-3. -01.10.2021 - для замены разъединителя на ВЛ-10 кВ РП-7-3. -08.10.2021 - для проведения ремонта на ВЛ 35 кВ. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
868 | ID 000045478 | 2021-10-13 20:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Николаевич! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: п.Ильский, ул.Беличенко,4, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении с сентября по октябрь 2021 года зафиксированы 13.10.2021 для выполнения аварийных работ по восстановлению вязки фазы по ВЛ-10 кВ ИЛ-1. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
869 | ID 000045488 | 2021-10-14 10:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Станиславович! За период с 06.08.21 по 13.10.21 по Вашему адресу зафиксировано 6 отключений электроэнергии: 05.09.21 аварийное отключение с успешным повторным включением в связи с прохождением грозового фронта; 08.09.21 аварийное отключение в связи с повреждением ВЛ 10 кВ Кр5-Г738/Г41; 06.10.21 аварийное отключение в связи с повреждением потребительской ВЛ 10 кВ Г67-Г115п; 09.10.21, 11.10.21 и 13.10.21 кратковременные отключения для подготовки схемы распределительной сети к выводу в ремонт электрооборудования и перевода нагрузок потребителей по резервной схеме. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
870 | ID 000045494 | 2021-10-14 20:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Рифовна! Отключение электроэнергии 14.10.21 года, было внеплановым для выполнения ремонта воздушных линий электропередач напряжением 10 кВ высоковольтного присоединения Ад-4. В настоящее время проблема устранена электроснабжение потребителей осуществляется в нормальном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
871 | ID 000045510 | 2021-10-14 12:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Сергеевич! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, садовое товарищество Мелиоратор, Земляничная улица, 10, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ И-301-415. 14.10.2021 отключений по Вашему адресу не зафиксировано. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
872 | ID 000045524 | 2021-10-14 15:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Кирилл! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 10.11.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
873 | ID 000045535 | 2021-10-14 17:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 10.11.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
874 | ID 000045596 | 2021-10-15 17:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Павел Иванович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 11.11.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
875 | ID 000045619 | 2021-10-16 13:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Владимирович! В ответ на Ваше сообщение об отключении электроэнергии по адресу город Краснодар, Аксайская улица, 48 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться к председателю ТСЖ "Тополек" |  | Краснодарские электрические сети
876 | ID 000045626 | 2021-10-16 17:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Рузанна Андраниковна! В ответ на Ваше сообщение об отключении электроэнергии по адресу город Краснодар, Аксайская улица, 61 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться к председателю ТСЖ "Тополек" |  | Краснодарские электрические сети
877 | ID 000045742 | 2021-10-19 09:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Руслан Владимирович! Электроснабжение Вашего дома по адресу село Казачий Брод, СНТ Родничок-2, 49, осуществляется от сетей 0,4 кВ садоводческого товарищества подключенного по линии электропередач 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А369, состоящей на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.07.21 по 18.10.21 зафиксированы следующие отключения указанной ТП: - 05.07.2021, 18.10.2021, 25.08.2021, 10.10– повреждение на линиях электропередач 10 кВ; - 28.09.21 работы на подстанции 110 кВ; - 07.07.21, 07.09.21, 17.09.21, 16.09.21, 26.09.21, 30.09.21, 02.10.21, 04.10.21, 11.10.21 кратковременные оперативные переключения по сети 10 кВ. С 19.10.2021 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
878 | ID 000045763 | 2021-10-19 12:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Павел Иванович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 19.11.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
879 | ID 000045796 | 2021-10-19 19:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Станиславович! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ТП-Г91. За период с 19.08.2021 зафиксированы отключения электроэнергии 05.09.2021, в связи с повреждением в абонентском ТП-Г36П, 08.09.2021 , 19.10.2021 , в связи с повреждением на КВЛ-10 Кр5-Г738/Г41, 13.10.2021, в связи с повреждением в ТП-Г96. Время отключения электроэнергии не превышало 24 часа. Для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей, персоналом Филиала выполняются работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту электросетевого оборудования. В настоящее время электроснабжение с. Кирпичное осуществляется по схеме нормального режима. |  | Сочинские электрические сети
880 | ID 000045816 | 2021-10-20 13:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Олег Юрьевич! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии Ф-2 от трансформаторной подстанции ТП-Н626. 19.10.2021 имели место кратковременные отключения, связанные с подготовкой схемы и перераспределением нагрузок по электрической сети для ремонта оборудования на подстанции 110 кВ "Джубга". В настоящее время электроснабжение по Вашему адресу осуществляется в нормальном режиме. |  | Сочинские электрические сети
881 | ID 000045830 | 2021-10-20 16:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Владимирович! В ответ на Ваше сообщение об отключении электроэнергии по адресу город Краснодар, Аксайская улица, 40/1 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться к председателю ТСЖ "Тополек" |  | Краснодарские электрические сети
882 | ID 000045831 | 2021-10-20 16:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Рузанна Андраниковна! В ответ на Ваше сообщение об отключении электроэнергии по адресу город Краснодар, Аксайская улица, 61 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться к председателю ТСЖ "Тополек" |  | Краснодарские электрические сети
883 | ID 000045834 | 2021-10-20 18:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Михайловна! В ответ на Ваше сообщение об отключении электроэнергии по адресу город Краснодар, улица Шолохова, 35 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться к председателю ТСЖ "Тополек" |  | Краснодарские электрические сети
884 | ID 000045938 | 2021-10-21 23:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Александровна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 03.11.2021 г. была произведена замена корпуса трансформаторной подстанции(ТП) ТМ-4 200, с увеличением мощности трансформатора с 160 кВа на 400 кВа, на ТП в период с 01.09.2021 по 21.10.2021 зафиксировано 1 аварийное отключение 21.10.2021 г. В настоящий момент электроснабжение потребителей осуществляется в нормальном режиме.. |  | Славянские электрические сети
885 | ID 000046063 | 2021-10-23 13:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Василий Иванович! По Вашему обращению сообщаем, что в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети в октябре текущего года зафиксировано два отключения электроэнергии по данному адресу: 13.10.2021,18.10.2021, вызванных необходимостью проведения ремонтных работ на электрооборудовании Филиала. |  | Краснодарские электрические сети
886 | ID 000046089 | 2021-10-23 11:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Павел Иванович! Электроснабжение домовладения по адресу: г.Сочи, с.Варваровка, Липовая улица, 16 осуществляется от воздушной линии 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции Д93, принадлежащей филиалу ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. Проведена проверка за 23.10.2021. 23.10.21 зафиксировано аварийное отключение кабельно-воздушной линии РП37-Д92. Причиной отключения явилось повреждение участка кабельной линии 10кВ РП37-Д92. 23.10.2021 в 13-05 электроснабжение восстановлено. Максимальная длительность отключений не превышала 24 часов. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
887 | ID 000046156 | 2021-10-24 13:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Гильфановна! В ответ на Ваше сообщение об отключении электроэнергии по адресу город Краснодар, посёлок Дорожный, 8 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться в АО "НЭСК-электросети". |  | Краснодарские электрические сети
888 | ID 000046157 | 2021-10-24 13:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Вячеслав Евгеньевич! . Указанный Вами объект находится в зоне ответственности электросетевой организации АО "НЭСК-электросети" - филиал "Новороссийскэлектросеть": 353900, г.Новороссийск, ул.Леднева, д.9, тел. (8617) 64-62-00. |  | Юго-Западные электрические сети
889 | ID 000046184 | 2021-10-24 21:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Денис Вадимович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для предоставления достоверной информации о причинах отключений персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети требуется дополнительное время. О результатах сообщим в срок до 22.11.2021. |  | Краснодарские электрические сети
890 | ID 000046203 | 2021-10-25 10:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Валерий Валерьевич! Электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Прикубанский, улица Мира, 4 осуществляется от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ О-5-266, состоящей на балансе ПАО "Россети Кубань". Отключений электроэнергии 24.10.2021 по указанному адресу не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
891 | ID 000046209 | 2021-10-25 11:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для предоставления достоверной информации о причинах отключений персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети требуется дополнительное время. О результатах сообщим в срок до 22.11.2021. |  | Краснодарские электрические сети
892 | ID 000046211 | 2021-10-25 11:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Оксана Михайловна! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: ст. Григорьевская, ул. Пушкина,15, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 25.10.2021 года зафиксированы с 11:00 до 11:31 для выполнения оперативных переключений. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
893 | ID 000046252 | 2021-10-25 19:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Александрович! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи с. Раздольное, СТ Родник осуществляется от трансформаторной подстанции №569п, состоящей на балансе СНТ «Родник» 25.10.2021 в 19:05 по 26.10.2021 в 06:51 отключение электроэнергии связано с неплановыми работами по ремонту кабельной линии 6 кВ М-11-РП14. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
894 | ID 000046280 | 2021-10-26 11:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Алла Борисовна! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что для улучшения нажежности электроснабжения Вашего домовладения, с 29.10.2021 года, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") ведутся работы по опиловке ветвей деревьев вдоль воздушных линий электропередачи (от которых осуществляется электроснабжение жителей ст. Бесстрашная, Отрадненского района) от древесно-кустарниковой растительности. Срок завершения - 30.11.2021 года. |  | Армавирские электрические сети
895 | ID 000046340 | 2021-10-27 08:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, электроснабжение домовладения по адресу микрорайон Совхоз Приморский, улица Гвоздик, осуществляется по кабельно-воздушной линии (КВЛ) 0,4 кВ «Жилфонд» от трансформаторной подстанции (ТП) Х224. 27.10.2021 в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети по указанному адресу зафиксировано отключение электроснабжения для проведения работы по ремонту кабельного участка линии 0,4 кВ «Жилфонд» от ТП-Х224. От лица компании приносим извинения. |  | Сочинские электрические сети
896 | ID 000046366 | 2021-10-27 19:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по указанному в обращении адресу. Результаты проверки будут предоставлены до 02.12.2021 |  | Адыгейские электрические сети
897 | ID 000046374 | 2021-12-02 19:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Саида! Жилой дом по указанному адресу запитан от потребительской трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-6-881п, не состоящей на балансе ПАО «Россети Кубань». В указанных в письме датах были зафиксированы следующие отключения. 27.10.2021 неплановое отключение ВЛ-10 кВ «ТМ-6» для обрезки веток и замене РЛНД-10 кВ на ТП-ТМ-6-734; 02.12.2021 неплановое отключение ВЛ-10 кВ «ТМ-6» для замены опоры № 89; По вопросу других отключений рекомендуем обращаться в управляющую компанию. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
898 | ID 000046381 | 2021-10-27 16:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей! Ваш многоквартирный жилой дом (далее – МКЖД) подключен по линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А368. По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее - Филиал) произведена проверка, которая показала, что за период с 01.10.2021 по 27.10.2021 зафиксированы следующие отключения указанной ТП: 24.10.21 –повреждение кабельной линии 10 кВ; 26.10.21 –повреждение в абонентской ТП. По проверке оборудования ТП-А368 сообщаем, что его состояние соответствует требования нормативно-технической документации и персоналом Филиала своевременно проводятся все необходимые виды обслуживания оборудования электросетей, направленные на предотвращение технологических нарушений. |  | Сочинские электрические сети
899 | ID 000046385 | 2021-10-27 17:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Алёна Сергеевна! В период с 04.10.2021 по 31.10.2021 по Вашему адресу зафиксировано 2 отключения электроэнергии: 26.10.2021 , 27.10.2021, вызванных необходимостью обеспечения безопасности персонала при выполнении работ на электрооборудовании филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети. В настоящее время работы закончены, электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
900 | ID 000046392 | 2021-10-27 19:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей! Ваш многоквартирный жилой дом (далее–МКЖД) подключен по линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее–ТП) А368. По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведена проверка, которая показала, что за период с 01.10.2021 по 27.10.2021 зафиксированы следующие отключения указанной ТП: 24.10.21 –повреждение кабельной линии 10 кВ 26.10.21 –повреждение в абонентской ТП По указанным Вами заявкам отключение оборудования ТП-А368 не запланировано. КВЛ – это сокращенное обозначение линии электропередач (кабельно-воздушная линия). Ваш МКЖД получает электроснабжение по 3 категории надежности. Суммарное время отключений не должно превышать 72 часа в год, что соответствует п.31.6. Правил, утвержденных ППРФ от 27.12.04 №861. |  | Сочинские электрические сети
901 | ID 000046451 | 2021-10-28 20:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Александрович! Электроснабжение по адресу г. Сочи, садовое товарищество (далее СТ) «Луч-2» 18, осуществляется от внутренних сетей СТ «Луч». Согласно имеющейся документации, граница балансовой принадлежности между СТ «Луч» и филиалом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, находится в распределительном устройстве 0,4 кВ в трансформаторной подстанции №191. В период с 01.10.21 по 01.11.21 отключений в ТП-191 не зафиксировано. По вопросу отключения электроэнергии Вам необходимо обратиться к собственнику электроустановки СТ «Луч». |  | Сочинские электрические сети
902 | ID 000046521 | 2021-10-30 09:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Всеволод Павлович! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А556. В период с 01.08.2021 по 30.10.2021 в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети зафиксированы следующие отключения указанной ТП: 02.09.21 – повреждение ВЛ-10 кВ; 31.08.21, 04.09.21, 12.10.21 – повреждение кабельных линий 10 кВ; 01.09.21, 13.09.21, 14.09.21 – оперативные переключения по сети 10 кВ. 29.10.21 и 30.10.21 – неплановые работы по ремонту ВЛ-10 кВ. По состоянию на 31.10.21 электроснабжение полностью восстановлено. Доводим до Вашего сведения, что на 2022 год запланирован капитальный ремонт сетей 10 кВ в районе села Орел-Изумруд |  | Сочинские электрические сети
903 | ID 000046689 | 2021-11-02 23:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Юрьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома №755 по ул. Жасминовая СТ «Кубанская Нива» осуществляется от электрических сетей 0,4 кВ, которые не состоят на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети. Так же сообщаю, что в указанный период персоналом Филиала было зафиксировано 2 отключения питающей воздушной линии 10 кВ ЕЛ-4: - 01.11.2021 - для отыскания повреждения на ВЛ-10 кВ ЕЛ-4; - 02.11.2021 - для проведения ремонта на ВЛ-10 кВ ЕЛ-4. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
904 | ID 000046768 | 2021-11-05 09:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Валерий Владимирович По Вашему обращению персоналом Дагомысского РЭС проведена проверка с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром воздушной линии 10кВ Якорная щель-3. В период с 20.10.21 по 04.11.21 зафиксированы отключения: 04.11.21 аварийное отключение кабельно-воздушной линии 10кВ Д62-Д191 По результатам инженерного осмотра запланированы мероприятия по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и расчистка трассы ВЛ 10кВ со сроком исполнения до 30.11.2021 |  | Сочинские электрические сети
905 | ID 000046822 | 2021-11-06 10:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анастасия Константиновна! В ответ на Ваше сообщение об отключении электроэнергии по адресу город Краснодар, Греческий бульвар, 1к122 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться в АО "НЭСК-электросети". |  | Краснодарские электрические сети
906 | ID 000046849 | 2021-11-07 07:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Евгений Вячеславович! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) № Н59П, находящейся на балансе пансионата "Лазурный". 07.11.21 отключение питающего ТП-Н59П фидера 10 кВ "Лм-4", находящегося на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети, не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
907 | ID 000046917 | 2021-11-08 12:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Олегович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии в жилом доме №34 по ул. Базарной ст. Смоленской, сообщаю. 18.11.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
908 | ID 000047031 | 2021-11-10 00:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Дарья Ивановна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 10.11.2021 г. был осуществлен выезд по Вашему адресу, в результате осмотра было выявлено повреждение абонентского ответвления из-за некачественного монтажа выполненного сторонними лицами привлеченными Вами же, персоналом филиала повреждение устранено. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
909 | ID 000047097 | 2021-11-11 09:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Александрович! В период с 01.11.2021 по 23.11.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 10.11.2021 и 11.11.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
910 | ID 000047120 | 2021-11-11 11:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Оксана Геннадьевна! Потребители, расположенные по адресу посёлок городского типа Энем, Первомайская улица запитаны от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Э-13-666. Перебои электроснабжения 10.11.2021 происходили в следствии неисправности автоматического выключателя, персонал Филиала ПАО «Россети Кубань» выехал на место и заменил дефектный автомат. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
911 | ID 000047155 | 2021-11-11 17:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Павел Иванович! Электроснабжение домовладения по адресу: г.Сочи, с.Варваровка, Липовая улица, 16 осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции Д93, принадлежащей филиалу ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В период с 01.11.2021 по 11.11.2021 зафиксировано одно отключение электроэнергии 11.11.2021г., связанное с проведение неотложных работ по устранению дефекта на трансформаторной подстанции Д373. Электроснабжение восстановлено 11.11.2021 в 18-30. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
912 | ID 000047171 | 2021-11-11 19:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Галина Сергеевна! Жилой дом, расположенный по адресу аул Козет, Полярная улица, 12, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-4-546. В период с 10.11.2021 по 11.11.2021 отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
913 | ID 000047181 | 2021-11-11 20:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Сергеевич! Жилой дом, расположенный по адресу аул Козет, Полярная улица, 12, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-4-546. В период с 1 августа 2021 г. 1 декабря 2021 было зафиксировано 13 отключений воздушной линии 10кВ ТМ-4. 9 отключений аварийного характера, 1 планового, 3 непланового. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находится в исправном состоянии. С плановыми отключениями вы можете ознакомится на сайте https://rosseti-kuban.ru/potrebitelyam/tekhnicheskoe-sostoyanie-setey/planovye-otklyucheniya/. |  | Краснодарские электрические сети
914 | ID 000047188 | 2021-11-11 23:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Даниил Сергеевич! В ответ на Ваше обращение о отключениях электроэнергии сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проверки оборудования. О результатах Вам будет сообщено в срок до 14.12.2021. |  | Краснодарские электрические сети
915 | ID 000047196 | 2021-11-12 08:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение по адресу г. Сочи, ЖСТ «Подснежник» 118, осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ ф. Целинная-Байаул от трансформаторной подстанции №С12, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 15.10.21 по 15.11.21 зафиксированы следующие отключения: -с 18:42 11.11.21 по 11:41 12.11.21 в связи с неисправностью в распределительном устройстве 0,4кВ ТП-С12. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
916 | ID 000047212 | 2021-11-12 13:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лидия Иосифовна! На Ваше обращение сообщаю, что 12.11.2021 в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети отключений электроэнергии по адресу: г. Сочи, с. Пластунка, СНТ "Прогресс-2" не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
917 | ID 000047213 | 2021-11-12 13:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Оксана Михайловна! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: ст. Григорьевская, ул. Пушкина,15, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 12.11.2021 года зафиксированы с 13:05 до 13:55 для выполнения оперативных переключений. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
918 | ID 000047239 | 2021-11-12 23:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Оксана Михайловна! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: ст. Григорьевская, ул. Пушкина,15, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 12.11.2021 года зафиксированы с 23:40 до 23:54 для выполнения оперативных переключений. Других отключений не зафиксировано. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
919 | ID 000047341 | 2021-11-15 14:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Юлия Александровна! Жилой дом, расположенный по адресу аул Новая Адыгея, Береговая улица, 1к11 запитан от трансформаторной потребительской подстанции 10/0,4 кВ, не состоящей на балансе Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарский электрические сети, в период с 01.11.2021 по 01.12.2021 отключений в сети 10 кВ не зафиксировано. По вопросу отключения рекомендуем обращаться в управляющую компанию, обслуживающую дом. |  | Краснодарские электрические сети
920 | ID 000047410 | 2021-11-16 11:41 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анна Альбертовна! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ № 8 от трансформаторной подстанции (ТП) № Н145. За период с 16.10.21 по 16.11.21 отключений электроэнергии не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
921 | ID 000047435 | 2021-11-16 12:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Янина Станиславовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.10.08.21 по 18.11.21 по адресу г. Сочи, ул. Виноградная, 204Б зафиксированы следующие отключения: -16.11.21, 14.11.21, 28.11.21, 27.11.21, 25.11.21, 23.10.21, 19.10.21, 20.10.21, 27.10.21 выполнение работ по капитальному ремонту воздушной линии 0,4 кВ ф. Нижний Поселок от ТП-С432; Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
922 | ID 000047457 | 2021-11-16 15:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Иванович! По указанному адресу в обращении за ноябрь 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 09.11.2021, 11.11.2021, 14.11.2021, 16.11.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Для повышения надежности электроснабжения выполнены работы по замене автоматического выключателя в питающей трансформаторной подстанции. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
923 | ID 000047462 | 2021-11-16 17:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Петровна! По указанному адресу в обращении за ноябрь 2021 г. было зафиксировано внеплановое отключение электрической энергии 16.11.2021 связанное с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. При этом максимальная длительность перерыва в электроснабжении не превысила 2 часов. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
924 | ID 000047479 | 2021-11-16 19:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Александровна! По указанному адресу в обращении за ноябрь 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 15.11.2021 и 16.11.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Для повышения надежности электроснабжения выполнены работы по замене автоматического выключателя в питающей трансформаторной подстанции. Суммарная длительность отключений за 2021 год не превысила 72 часов. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
925 | ID 000047481 | 2021-11-16 20:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Данил Ришатович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 09 декабря 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
926 | ID 000047563 | 2021-11-17 20:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Александровна! Жилой дом, расположенный по адресу аул Новая Адыгея, Береговая улица, 3к19, запитан от потребительской трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. С 01.11.2021 до 01.12.2021 в сети 10 кВ отключений не зафиксировано. По вопросу отключений рекомендуем обращаться в управляющую компанию. |  | Краснодарские электрические сети
927 | ID 000047567 | 2021-11-17 21:27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Евекний Джонович! В ответ на Ваше обращение о отключении электроэнергии по адресу станица Елизаветинская, садовое товарищество Ромашка, Юбилейная улица, 13 сообщаю, что для предоставления достоверной информации персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" необходимо дополнительное время. О результатах проверки Вам будет сообщено в срок до 15.12.2021. |  | Краснодарские электрические сети
928 | ID 000047570 | 2021-11-18 09:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Алла Николаевна! В ответ на ваше обращение об отсутствии электроэнергии сообщаю, что указанный в обращении адрес находится вне зоны обслуживания сетевой организации ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети. Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться в АО "НЭСК-электросети" |  | Краснодарские электрические сети
929 | ID 000047576 | 2021-11-18 09:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анастасия Алексеевна! В ответ на ваше обращение об отсутствии электроэнергии сообщаю, что указанный в обращении адрес находится вне зоны обслуживания сетевой организации ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети. Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться в АО "НЭСК-электросети". |  | Краснодарские электрические сети
930 | ID 000047580 | 2021-11-18 09:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Владимировна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 13 декабря 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
931 | ID 000047589 | 2021-11-18 09:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Максим Александрович! В ответ на Ваше обращение о отключении электроэнергии по адресу посёлок Южный, Свободная улица, 11 сообщаю, что для предоставления достоверной информации персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" необходимо дополнительное время. О результатах проверки Вам будет сообщено в срок до 15.12.2021. |  | Краснодарские электрические сети
932 | ID 000047591 | 2021-11-18 09:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Николаевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии в жилом доме по ул. Восточной ст. Азовской, сообщаю. 30.11.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
933 | ID 000047603 | 2021-11-18 11:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Екатерина Семеновна! В ответ на ваше обращение об отсутствии электроэнергии сообщаю, что указанный в обращении адрес находится вне зоны обслуживания сетевой организации ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети. Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться в АО "НЭСК-электросети". |  | Краснодарские электрические сети
934 | ID 000047610 | 2021-11-18 13:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Валерий Валерьевич! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Прикубанский, улица Мира, 4 запитан от электроустановок, состоящих на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети. 24.10.2021 отключений электроэнергии по указанному адресу в Филиале не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
935 | ID 000047659 | 2021-11-18 23:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Александра Игоревна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции (ТП) 568п. В период с 18.08.2021 по 18.11.2021 в филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети зафиксировано следующие отключения: 13.10.2021 в связи с внеплановыми работами на КВЛ-6 384-403/577/566п/419п/568п. По вопросу частых отключений электроэнергии, Вам необходимо обратится к председателю СНТ «Перспектива». |  | Сочинские электрические сети
936 | ID 000047672 | 2021-11-19 09:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Борисовна! В Филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в период с 19.10.2021 по 19.11.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии: - 07.11.2021 - выведена в ремонт для замены АВ-0,4 кВ Л-1; 18.11.2021 - 19.11.2021 - аварийное отключение вследствие технологического нарушения в сети 0,4 кВ, восстановлено в 02:07. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
937 | ID 000047682 | 2021-11-19 09:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Анатольевна! В ответ на Ваше обращение о отключениях электроэнергии сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проверки оборудования. О результатах Вам будет сообщено в срок до 15.12.2021. |  | Краснодарские электрические сети
938 | ID 000047691 | 2021-11-19 11:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Федорович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 14.12.2021. |  | Сочинские электрические сети
939 | ID 000047692 | 2021-11-19 12:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Иша Андреевна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 14.12.2021. |  | Сочинские электрические сети
940 | ID 000047715 | 2021-11-19 13:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Потребитель! Электроснабжение Вашего многоквартирного дома осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А201. 19.11.2021 в Адлерском районе электрических сетей филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети зафиксировано отключение внешнего электроснабжения указанной ТП вследствие технологического нарушения на ПС 110/10 Адлер. По состоянию на 17:00 19.11.21 электроснабжение полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
941 | ID 000047754 | 2021-11-20 11:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Николай Иванович! По Вашему обращению об отключениях электроснабжения сообщаем. За период с 01.09.2021 по 01.12.2021 зафиксированы два отключения: 27.09.2021, 26.10.2021 вне плановые отключения для замены разъединителей на ВЛ-6 кВ. Иных отключений не зафиксировано. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
942 | ID 000047762 | 2021-11-20 14:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Владимировна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А739п не состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 18.11.2021 по 21.11.2021 во внешней сети электроснабжения 10 кВ указанной ТП зафиксированы следующие отключения: 18.11.2021 – технологическое нарушение на ПС 110 кВ; 19.11.2021 – переключения по сети 10 кВ; 20.11.2021 – повреждение оборудования в ТП-А739п. По состоянию на 21.11.2021 электроснабжение полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
943 | ID 000047807 | 2021-11-21 00:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Геннадий Анатольевич! В ответ на Ваше обращение об отключениях электроэнергии по адресу СТ «Ивушка», улица Ягодная д. 50 сообщаем, что в период с 01.11.2021 по 20.11.2021 было зафиксировано 1 отключение, 18.11.2021 для обеспечения безопасности персонала при устранении повреждения на трансформаторной подстанции КУ-4-969. Электроснабжение восстановлено 18.11.2021 в 06.40. Так же сообщаем, что для улучшения качества и повышения надежности электроснабжения 23.11.2021 персоналом ПАО «Россети Кубань» выполнены работы по установке дополнительной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ c разукрупнением воздушной линии 0,4 кВ, питающей указанный микрорайон. |  | Краснодарские электрические сети
944 | ID 000047810 | 2021-11-21 00:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Николаевич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ Б-2-3. Кратковременные отключения электроэнергии 20.11.2021 были связаны с проведением оперативных переключений в электрической сети 10кВ. 20.11.2021 в 21:30 - восстановлено электроснабжение в нормальном режиме. |  | Тимашевские электрические сети
945 | ID 000047838 | 2021-11-21 15:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Артур Мисакович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 14.12.2021. |  | Сочинские электрические сети
946 | ID 000047860 | 2021-11-21 18:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Дарья Ивановна! В ответ на Ваше обращение по вопросу частых отключений сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети запланированы мероприятия по техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 30.12.2021 года. От лица компании приносим извинения. |  | Юго-Западные электрические сети
947 | ID 000047872 | 2021-11-21 22:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лариса Вячеславовна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А96, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.11.2021 по 21.11.2021 по указанной ТП зафиксированы следующие отключения: 13.11.2021 - технологическое нарушение на ПС 110 кВ; 18.11.2021, 19.11.2021 - переключения по сети 10 кВ; 21.11.2021 – работы по реконструкции ПС-110 кВ. По состоянию на 21.11.2021 электроснабжение полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
948 | ID 000047897 | 2021-11-22 11:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Николаевич! Электроснабжение Вашего объекта по адресу ул. Краевско-Греческая, 22 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Магазин от трансформаторной подстанции (ТП) Х486. 22.11.21 по Вашему обращению персоналом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведено обследование по объекту, установлена неисправность на приборе учета и устранена. Электроснабжение объекта по ул. Краевско-Греческая 22 осуществляется в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
949 | ID 000047953 | 2021-11-22 23:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Денис Васильевич! В ответ на Ваше обращение об отключениях электроэнергии по адресу п. Южный, проезд Крайний сообщаем, что в период с 01.11.2021 по 22.11.2021 было зафиксировано 1 отключение, 18.11.2021 в 20:45 в связи с повышенными нагрузками на автоматический выключатель в питающей трансформаторной подстанции КУ-1-345. Электроснабжение восстановлено 19.11.2021 в 00.26. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
950 | ID 000047961 | 2021-11-23 08:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Николай Николаевич! В ответ на Ваше обращение об отключениях электроэнергии по адресу п. Южный, проезд КРайний сообщаем, что в период с 01.11.2021 по 22.11.2021 было зафиксировано 1 отключение, 18.11.2021 в 20:45 в связи с повышенными нагрузками на автоматический выключатель в питающей трансформаторной подстанции КУ-1-345. Электроснабжение восстановлено 19.11.2021 в 00.26. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
951 | ID 000047982 | 2021-11-23 10:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Иванович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 17.12.2021. |  | Сочинские электрические сети
952 | ID 000048030 | 2021-11-23 21:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Викторовна! Жилой дом, расположенный по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок городского типа Яблоновский, улица Лаухина, 8, запитан от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-6-720. В период с 01.10.2021 по 09.12.2021 по указанному адресу было зафиксировано 4 неплановых и аварийных отключения электроэнергии, вызваных необходимостью обеспечения безопасности персонала при выполнении работ на электроустановках. В данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, просим извинения за предоставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
953 | ID 000048037 | 2021-11-23 21:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Владислав! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что по адресу: аул Козет улица Звёздная 12, в период с 01.10.2021 по 17.12.2021 было зафиксировано 3 аварийных отключения, вызванных технологическими нарушениями, 2 неплановых отключения для обеспечении безопасности персонала при проведении работ по обслуживанию и ремонту оборудования и 1 потребительское. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Вся информация о планируемых отключениях, поступающая от диспетчера РЭС, оперативно размещается на официальных страницах в социальных сетях Одноклассники.ру, Инстаграмм, ВКонтакте, на официальном сайте https://rosseti-kuban.ru (Краснодарский энергорайон). |  | Краснодарские электрические сети
954 | ID 000048039 | 2021-11-23 21:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ольга Александровна! Для улучшения качества электроснабжения персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети осуществит техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №2 и произведёт обрезку древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне воздушной линии, в срок до 31.01.2022. |  | Краснодарские электрические сети
955 | ID 000048160 | 2021-11-25 12:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Эдгар Мамиконович! В ответ на Ваше обращение об отключениях электроэнергии по адресу СТ «Ивушка», Персиковая улица, 9 сообщаем, что в период с 01.11.2021 по 25.11.2021 было зафиксировано 1 отключение, 18.11.2021 для обеспечения безопасности персонала при устранении повреждения на трансформаторной подстанции КУ-4-969. Электроснабжение восстановлено 18.11.2021 в 06.40. Так же сообщаем, что для улучшения качества и повышения надежности электроснабжения 23.11.2021 персоналом ПАО «Россети Кубань» выполнены работы по установке дополнительной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ c разукрупнением воздушной линии 0,4 кВ, питающей указанный микрорайон. |  | Краснодарские электрические сети
956 | ID 000048161 | 2021-11-25 11:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Леонидович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка в срок до 20.12.2021. |  | Сочинские электрические сети
957 | ID 000048206 | 2021-11-26 00:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
958 | ID 000048207 | 2021-11-25 21:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей! Многоквартирный жилой дом (далее – МКЖД), в котором Вы проживаете подключен по линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А368. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее - Филиал) произведена проверка, которая показала, что за период с 01.11.2021 по 25.11.2021 зафиксированы следующие отключения указанной ТП: 23.11.21 – в связи с повреждением в электроустановке потребителя 24.11.21 – кратковременные оперативные переключения в сети 10 кВ. Суммарное время отключений электроэнергии по ТП-А368 за 2021 год составило 48 часов 21 минуту, что не превышает 72 часа в год и соответствует нормативным требованиям. |  | Сочинские электрические сети
959 | ID 000048219 | 2021-11-26 10:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Юрьевич! Электроснабжение Вашего объекта по адресу с. Каштаны, ул. Мичурина 123 осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции (ТП) Х446п. В период с 01.11.21 по 26.11.21 зафиксировано отключение 26.11.2021 с 22-38 по 23-46 в связи с оперативными переключениями по фидеру Х-20. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Приносим извинение за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
960 | ID 000048306 | 2021-11-27 17:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Николай Иванович! По Вашему обращению об отключениях электроснабжения сообщаем. За период с 01.09.2021 по 01.12.2021 зафиксированы два отключения: 27.09.2021, 26.10.2021 вне плановые отключения для замены разъединителей на ВЛ-6 кВ. Иных отключений не зафиксировано. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
961 | ID 000048310 | 2021-11-27 19:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Станиславович! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) ф. 1 от трансформаторной подстанции (ТП) Г91. За период с 03.11.2021 по 27.11.2021 зафиксированы следующие отключения: - 17.11.21 повреждение кабельного вывода из ТП-Г452 КВЛ-10 Г452-Г36П/Г76П; - 20.11.21 повреждение изолятора в потребительской ТП-Г36П. 27.11.2021 отключений электроэнергии не зафиксировано. Суммарная продолжительность отключения составила 04 часа 13 минут (не превысила 72 часов в год). На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
962 | ID 000048348 | 2021-11-28 16:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Юлия Николаевна! В ответ на Ваше обращение об отключениях электроэнергии по адресу хутор Ленина, садовое товарищество Восток, Весёлая улица, 286 сообщаем, что в период с 01.11.2021 по 28.11.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети, отключений не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
963 | ID 000048349 | 2021-11-28 15:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Вячеслав Георгиевич! По Вашему обращению сообщаю, что электроснабжение здания осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ ф С/Т Турист от трансформаторной подстанции №964. 28.11.2021 отключений электроэнергии в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети не зафиксировано. Дополнительно сообщаю, что отсутствие электроэнергии может быть связано с повреждением во внутренней сети электроснабжения здания. |  | Сочинские электрические сети
964 | ID 000048386 | 2021-11-29 10:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Юрий Михайлович! По Вашему обращению персоналом Адлерского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведена проверка, в результате которой уточнен Ваш адрес: ул. Гараняна 4/2. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Школьная от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А110. 29.11.2021 отключений по указанной ТП не зафиксировано. Рекомендуем проверить состояние электрооборудования внутри домовладения. |  | Сочинские электрические сети
965 | ID 000048391 | 2021-11-29 11:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Юрий Михайлович! По Вашему обращению персоналом Адлерского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведена проверка, в результате которой уточнен Ваш адрес: ул. Гараняна 4/2. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Школьная от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А110. 29.11.2021 отключений по указанной ТП не зафиксировано. Рекомендуем проверить состояние электрооборудования внутри домовладения. Для более оперативного реагирования, просим Вас указывать точный адрес при подаче обращения. |  | Сочинские электрические сети
966 | ID 000048393 | 2021-11-29 11:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Денис Анатольевич! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Тоннельная 6, осуществляется кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №335, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 30.08.21 по 01.12.21 зафиксированы следующие отключения: -23.11.2021 неплановые работы на воздушной линии 6 кВ 342-501/18; -29.11.2021 неплановые работы в ТП-112. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
967 | ID 000048403 | 2021-11-29 11:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Екатерина Олеговна! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Красная 73А, осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ ф. «Красная» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №247, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 30.08.21 по 01.12.21 зафиксированы следующие отключения: -23.11.2021 в связи с неплановые работы на ВЛ-6 342-501/18; -29.11.2021 в связи с неплановые работы в ТП-112. Электроснабжение дома восстановлено 29.11.2021 временем 18:41 по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
968 | ID 000048443 | 2021-11-29 18:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Алеся Рафиковна, по вашему обращению будет проведена проверка, результаты проверки будут вам сообщены дополнительно в срок до 23.12.2021 . |  | Усть-Лабинские электрические сети
969 | ID 000048450 | 2021-11-29 20:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей! Многоквартирный жилой дом, в котором Вы проживаете, подключен по линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А368. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведена проверка, которая показала, что за период с 01.11.2021 по 29.11.2021 зафиксированы следующие отключения указанной ТП: 23.11.21 – при повреждении в электроустановке потребителя. 24.11.21 и 29.11.21 – кратковременные оперативные переключения в сети 10 кВ в связи с проведением ремонтных работ на смежных объектах электросети. 29.11.2021 в 23:07 электроснабжение полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
970 | ID 000048482 | 2021-11-30 00:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Игорь Валерьевич! По указанному адресу в обращении за ноябрь и декабрь 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 08.11.2021, 14.11.2021, 19.11.2021, 24.11.2021, 29.11.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
971 | ID 000048485 | 2021-11-30 00:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория Александровна! Электроснабжение дома по ул. Самшитовая, 19 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Самшитовый от трансформаторной подстанции (ТП) Х72. 30.11.2021 с 9-15 до 15-00 зафиксировано отключение электроэнергии в связи с производством аварийно-восстановительных работ на ВЛ-0,4 кВ в Хостинском районе электрических сетей. На сегодняшний день электроснабжение восстановлено и осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
972 | ID 000048486 | 2021-11-30 00:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория Александровна! Электроснабжение дома по ул. Самшитовая, 17 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Самшитовый от трансформаторной подстанции (ТП) Х72. 30.11.2021 с 9-15 до 15-00 зафиксировано отключение электроэнергии в связи с производством аварийно-восстановительных работ на ВЛ-0,4 кВ в Хостинском районе электрических сетей. На сегодняшний день электроснабжение восстановлено и осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
973 | ID 000048487 | 2021-11-30 00:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория Александровна! Электроснабжение дома по ул. Самшитовая, 25 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Самшитовый от трансформаторной подстанции (ТП) Х72. 30.11.2021 с 9-15 до 15-00 зафиксировано отключение электроэнергии в связи с производством аварийно-восстановительных работ на ВЛ-0,4 кВ в Хостинский район электрических сетей. На сегодняшний день электроснабжение восстановлено и осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
974 | ID 000048488 | 2021-11-30 00:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория Александровна! Электроснабжение дома по ул. Самшитовая, 21 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Самшитовый от трансформаторной подстанции (ТП) Х72. 30.11.2021 c 09-15 до 15-00 зафиксировано отключение электроэнергии в связи с производством аварийно-восстановительных работ на ВЛ-0,4 кВ в Хостинском районе электрических сетей. На сегодняшний день электроснабжение восстановлено и осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
975 | ID 000048489 | 2021-11-30 00:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория Александровна! Электроснабжение дома по ул. Самшитовая, 23 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Самшитовый от трансформаторной подстанции (ТП) Х72. 30.11.2021 с 9-15 до 15-00 зафиксировано отключение электроэнергии в связи с производством аварийно-восстановительных работ на ВЛ-0,4 кВ в Хостинском районе электрических сетей. На сегодняшний день электроснабжение восстановлено и осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
976 | ID 000048490 | 2021-11-30 00:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виктория Александровна! Электроснабжение дома по ул. Самшитовая, 27 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Самшитовый от трансформаторной подстанции (ТП) Х72. 30.11.2021 с 9-15 до 15-00 зафиксировано отключение электроэнергии в связи с производством аварийно-восстановительных работ на ВЛ-0,4 кВ в Хостинском районе электрических сетей. На сегодняшний день электроснабжение восстановлено и осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
977 | ID 000048491 | 2021-11-30 08:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виктор Евстафиевич! Перерывы в электроснабжении были вызваны повреждением энергообъектов воздействием стихийных явлений в виде дождя и шквалистого ветра скоростью 20-30 м/с, происходившими в ночь с 30.11.2021 на 01.12.2021. Аварийно-восстановительные работы производились с 00:00 до 23:00 01.12.2021, а также, после восстановления сети 6-110 кВ, до 06:00 02.12.2021 персонал ПАО "Россети Кубань" выполнял работы по заявкам потребителей по восстановлению электроснабжения в сети 0,4 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по схемам нормального режима. |  | Краснодарские электрические сети
978 | ID 000048526 | 2021-11-30 10:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
979 | ID 000048577 | 2021-11-30 12:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Надежда Андреевна! По указанному адресу в обращении за ноябрь и декабрь 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 08.11.2021, 14.11.2021, 19.11.2021, 24.11.2021, 29.11.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. Суммарная длительность отключений за 2021 год не превысила 72 часов. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
980 | ID 000048691 | 2021-11-30 20:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Викторовна! Причиной отключений электроснабжения Вашего домовладения 29 и 30 ноября 2021 года, были обрывы проводов воздушных линий электропередачи, в результате воздействия стихийных явлений. Электроснабжение окончательно восстановлено 01.12.2021 в 02:46. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
981 | ID 000048710 | 2021-11-30 23:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Валерий Владимирович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий электропередач в срок до 23.12.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
982 | ID 000048720 | 2021-11-30 23:35 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Артем Вадимович! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Ландышевая 77/9, осуществляется от внутренних сетей СТ «Железнодорожник» подключенных от трансформаторной подстанции №461, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 30.08.21 по 01.12.21 зафиксированы следующие отключения: -02.09.2021, 30.11.2021 в связи с оперативными переключениями на ПС Бочаров Ручей. -21.09.2021 в связи с оперативными переключениями в РП-33. Электроснабжение дома восстановлено 30.11.2021 временем 23:06 по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
983 | ID 000048742 | 2021-12-02 01:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.12.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
984 | ID 000048743 | 2021-12-01 06:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Максим Александрович! Причиной отсутствия электроснабжения Вашего домовладения 01.12.2021 было аварийное отключение питающей воздушной линии 10 кВ. Длительность перерыва электроснабжения не превышала нормативных значений. Электроснабжение восстановлено 01.12.2021 в 13:42. |  | Краснодарские электрические сети
985 | ID 000048746 | 2021-12-01 07:34 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Вадим Владимирович! Перерывы в электроснабжении были вызваны повреждением энергообъектов воздействием стихийных явлений в виде дождя и шквалистого ветра скоростью 20-30 м/с, происходившими в ночь с 30.11.2021 на 01.12.2021. Аварийно-восстановительные работы производились с 03:00 до 23:00 01.12.2021, а также, после восстановления сети 6-110 кВ, до 06:00 02.12.2021 персонал ПАО "Россети Кубань" выполнял работы по заявкам потребителей по восстановлению электроснабжения в сети 0,4 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по схемам нормального режима. |  | Краснодарские электрические сети
986 | ID 000048747 | 2021-12-01 08:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Сергеевич! Электроснабжение дома № 212 на ул. Кооперативная, ст. Родниковская осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-4 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ Р-5-9, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. За период с 02.11.2021 по 02.12.2021 были зафиксированы: 1 плановое отключение электрической энергии 10.11.2021 для безопасного проведения работ на ВЛ-0,4кВ; и 1 аварийное отключение электрической энергии 01.12.2021. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Лабинские электрические сети
987 | ID 000048761 | 2021-12-01 08:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анна Сергеевна! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, садовое товарищество «Здоровье-6» 69, осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ ф. «Высокогорная вверх» от трансформаторной подстанции №815, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.09.2021 по 02.12.21 зафиксированы следующие отключения: -29.11.2021, 30.11.2021, 01.12.2021-в связи со срабатывание автоматического выключателя по превышению потребляемой мощности в ТП-815; -26.10.2021, 31.10.2021, 18.11.2021 в связи с оперативными переключениями по сети 6 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
988 | ID 000048766 | 2021-12-01 09:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Юрьевна! По Вашему обращению на отсутствие электроснабжения сообщаем, что кратковременные отключения на воздушной линии 10 кВ СМ-26 происходили в следующие периоды: 20.08.2021 , 15.10.2021 , 19.10.2021 , 20.10.2021 , 01.11.2021, 02.11.2021 , 03.11.2021 , 08.11.2021 , 14.11.2021 , 16.11.2021 , 19.11.2021 , 01.12.2021. 22.07.2021 было аварийное отключение из-за обрыва провода на вышеуказанной воздушной линии. 29.11.2021 и 30.11.2021 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 10 кВ СМ-26, связанное с повреждением потребительской комплектной трансформаторной подстанции. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Ленинградские электрические сети
989 | ID 000048778 | 2021-12-01 09:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Алексеевич! По указанному адресу в обращении за ноябрь 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 29.11.2021, 30.11.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. Для переключения вашего земельного участка на другую воздушную линию 0,4 кВ, вам необходимо подать заявку на сайте "Россети Кубань" https://rosseti-kuban.ru. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
990 | ID 000048791 | 2021-12-01 11:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Алексей Николаевич! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что 01.12.2021 года, на территории Гулькевичского района наблюдались неблагоприятные погодные явления, в связи с чем зафиксированы кратковременные отключения электроэнергии по вашему адресу. В 11 часов 50 минут (01.12.2021) электроснабжение восстановлено, и в настоящее время осуществляется в нормальном режиме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. |  | Армавирские электрические сети
991 | ID 000048794 | 2021-12-01 11:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Алена Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения по ул. Кольцевой п. Ильского, сообщаю. Кратковременные перерывы с ноября по 01.12.2021 происходили 01.12.2021 с 05:01 по 12:21 по причине повреждения оборудования в результате воздействия стихии. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
992 | ID 000048796 | 2021-12-01 11:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Надежда Николаевна! Сообщаем, что жилой дом, расположенный по адресу: п. Двубратский, ул. Садовая, д.8 подключен к внутренним сетям находящимся на балансе АО «НЭСК-электросети». За период с 01.11.2021 по 01.12.2021 отключений со стороны филиала ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети не зафиксировано. |  | Усть-Лабинские электрические сети
993 | ID 000048798 | 2021-12-01 11:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Денис Александрович! 01.12.2021 г. в 2:00 на ВЛ 10 кВ ЗП-11 зафиксировано 1 аварийное отключение электроэнергии в связи с неблагоприятными погодными явлениями(сильный ветер), электроснабжение восстановлено в 9:00. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
994 | ID 000048828 | 2021-12-01 14:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Виталий Игоревич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий электропередач в срок до 24.12.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
995 | ID 000048831 | 2021-12-01 14:36 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна! Перерывы в электроснабжении были вызваны повреждением энергообъектов воздействием стихийных явлений в виде дождя и шквалистого ветра скоростью 20-30 м/с, происходившими в ночь с 30.11.2021 на 01.12.2021. Аварийно-восстановительные работы производились с 03:00 до 23:00 01.12.2021, а также, после восстановления сети 6-110 кВ, до 06:00 02.12.2021 персонал ПАО "Россети Кубань" выполнял работы по заявкам потребителей по восстановлению электроснабжения в сети 0,4 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по схемам нормального режима. |  | Краснодарские электрические сети
996 | ID 000048844 | 2021-12-01 15:17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Владимирович! Перерывы в электроснабжении были вызваны повреждением энергообъектов воздействием стихийных явлений в виде дождя и шквалистого ветра скоростью 20-30 м/с, происходившими в ночь с 30.11.2021 на 01.12.2021. Аварийно-восстановительные работы производились с 03:00 до 23:00 01.12.2021, а также, после восстановления сети 6-110 кВ, до 06:00 02.12.2021 персонал ПАО "Россети Кубань" выполнял работы по заявкам потребителей по восстановлению электроснабжения в сети 0,4 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по схемам нормального режима. |  | Краснодарские электрические сети
997 | ID 000048848 | 2021-12-01 15:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Михайловна! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: ст. Смоленская, ул. Молодежная, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 01.12.2021 года с 14:10 до 15:54 происходили по причине повреждения оборудования в результате воздействия стихии. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
998 | ID 000048856 | 2021-12-01 17:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Константинович! Перерывы в электроснабжении были вызваны повреждением энергообъектов воздействием стихийных явлений в виде дождя и шквалистого ветра скоростью 20-30 м/с, происходившими в ночь с 30.11.2021 на 01.12.2021. Аварийно-восстановительные работы производились с 03:00 до 23:00 01.12.2021, а также, после восстановления сети 6-110 кВ, до 06:00 02.12.2021 персонал ПАО "Россети Кубань" выполнял работы по заявкам потребителей по восстановлению электроснабжения в сети 0,4 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по схемам нормального режима. |  | Краснодарские электрические сети
999 | ID 000048857 | 2021-12-01 17:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Михайловна! По вопросу отключения электроэнергии по адресу: ст. Смоленская, ул. Молодежная, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении 01.12.2021 года с 17:00 до 17:08 происходили по причине повреждения оборудования в результате воздействия стихии. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
1000 | ID 000048893 | 2021-12-01 19:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Игоревич! В ответ на Ваше сообщение о отключении электроэнергии по данному адресу сообщаем, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" в период с 25.11.2021 по 01.12.2021 зафиксировано 1 отключение: -01.12.2021 в связи с отключение автоматического выключателя 0,4 кВ. Электроснабжение возобновлено 01.12.2021 в 12-45. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
1001 | ID 000048904 | 2021-12-02 01:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ольга Александровна! Перерывы в электроснабжении были вызваны повреждением энергообъектов воздействием стихийных явлений в виде дождя и шквалистого ветра скоростью 20-30 м/с, происходившими в ночь с 30.11.2021 на 01.12.2021. Аварийно-восстановительные работы производились с 03:00 до 23:00 01.12.2021, а также, после восстановления сети 6-110 кВ, до 06:00 02.12.2021 персонал ПАО "Россети Кубань" выполнял работы по заявкам потребителей по восстановлению электроснабжения в сети 0,4 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по схемам нормального режима. |  | Краснодарские электрические сети
1002 | ID 000048906 | 2021-12-02 01:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
1003 | ID 000048914 | 2021-12-02 01:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Евгений Юрьевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.12.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
1004 | ID 000048917 | 2021-12-02 08:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Олеговна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.12.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
1005 | ID 000048932 | 2021-12-02 09:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Светлана! Перерывы в электроснабжении были вызваны повреждением энергообъектов воздействием стихийных явлений в виде дождя и шквалистого ветра скоростью 20-30 м/с, происходившими в ночь с 30.11.2021 на 01.12.2021. Аварийно-восстановительные работы производились с 03:00 до 23:00 01.12.2021, а также, после восстановления сети 6-110 кВ, до 06:00 02.12.2021 персонал ПАО "Россети Кубань" выполнял работы по заявкам потребителей по восстановлению электроснабжения в сети 0,4 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по схемам нормального режима. |  | Краснодарские электрические сети
1006 | ID 000048934 | 2021-12-02 09:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виталий. В ответ на Ваше обращение сообщаем, что электроснабжение данного СНТ осуществляется от электроустановок не состоящих на балансе Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети. Так же сообщаем, что в период с 15.11.2021 по 02.12.2021 было зафиксировано 1 отключение: - 02.11.2021 08-23 для безопасного устранения неполадок в сети 10 кВ РП-7-3. Электроснабжение восстановлено 02.12.2021 в 12:10. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим извинения за причиненные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
1007 | ID 000048956 | 2021-12-02 10:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Николаевна! Электроснабжение домовладения по адресу: г. Сочи, ул. Лучезарная, 1/6 осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д240, состоящих на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. В указанный Вами период зафиксированы следующие отключения: - 30.11.21, 01.12.21 повреждение плавкой вставки на рубильнике ВЛ 0,4кВ Поселок; - 02.12.21 повреждение рубильника в ТП-Д240. 02.12.2021 в 17:05 электроснабжение восстановлено. Причиной нарушения электроснабжения явилось прохождением грозового фронта и ливневых дождей на территории Лазаревского района. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1008 | ID 000048963 | 2021-12-02 11:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по потребительской кабельной линии (КЛ) 0,4 кВ ф. 3 от трансформаторной подстанции (ТП) Т106. В период с 01.11.21 по 02.12.21 зафиксированы следующие отключения: - 20.11.21 повреждение изолятора в потребительской ТП-Т74П. - 01.12.21 кратковременные отключения для вывода оборудования в ремонт. 30.11.2021 отключений электроэнергии не зафиксировано. Суммарная продолжительность отключения составила 3 часа 04 минуты (не превысила 72 часов в год). На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1009 | ID 000048965 | 2021-12-02 11:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Альбертовна! Перерывы в электроснабжении были вызваны повреждением энергообъектов воздействием стихийных явлений в виде дождя и шквалистого ветра скоростью 20-30 м/с, происходившими в ночь с 30.11.2021 на 01.12.2021. Аварийно-восстановительные работы производились с 03:00 до 23:00 01.12.2021, а также, после восстановления сети 6-110 кВ, до 06:00 02.12.2021 персонал ПАО "Россети Кубань" выполнял работы по заявкам потребителей по восстановлению электроснабжения в сети 0,4 кВ. В настоящее время электроснабжение осуществляется по схемам нормального режима. |  | Краснодарские электрические сети
1010 | ID 000048974 | 2021-12-02 11:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения по адресу ул. Светогорская, д. 95/13б осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А270, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По состоянию на 02.12.2021 электроснабжение дома осуществляется в штатном режиме, отключений не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
1011 | ID 000048979 | 2021-12-02 12:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
1012 | ID 000049018 | 2021-12-02 22:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Рафаельевна! Электроснабжение Вашего домовладения по адресу с. Прогресс, ул. Юбилейная 4А осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Юбилейный от трансформаторной подстанции (ТП) Х524, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – филиал). По Вашему обращению персоналом филиала проведена проверка, в результате которой установлено, что до границы раздела балансовой принадлежности опоры №10/7 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
1013 | ID 000049096 | 2021-12-03 14:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Максим Михайлович!В период с 01.09.2021 по 03.12.2021 г. зафиксировано 1 аварийное отключение электроэнергии 01.12.2021г. на воздушной линии 10 кВ ЗП-9 связанное с штормовыми погодными явлениями. В настоящий момент проводится строительство новой двухцепной питающей высоковольтной линии от подстанции "Запорожская" до поселка Кучугуры, выполнение данных мероприятий позволит значительно повысить надежность электроснабжения п.Кучугуры. Контрольный срок проверки подрядной организации по выполнению строительства воздушной линии 28.03.2022г.. |  | Славянские электрические сети
1014 | ID 000049097 | 2021-12-03 14:39 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виолетта Юрьевна!В период с 01.09.2021 по 03.12.2021 г. зафиксировано 1 аварийное отключение электроэнергии 01.12.2021г. на воздушной линии 10 кВ ЗП-9 связанное с штормовыми погодными явлениями. В настоящий момент проводится строительство новой двухцепной питающей высоковольтной линии от подстанции "Запорожская" до поселка Кучугуры, выполнение данных мероприятий позволит значительно повысить надежность электроснабжения п.Кучугуры. Контрольный срок проверки подрядной организации по выполнению строительства воздушной линии с 28.03.2022г. |  | Славянские электрические сети
1015 | ID 000049120 | 2021-12-03 17:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! По указанному адресу в обращении за ноябрь и декабрь 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 08.11.2021, 14.11.2021, 19.11.2021, 24.11.2021, 29.11.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. Суммарная длительность отключений за 2021 год не превысила 72 часов. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1016 | ID 000049139 | 2021-12-03 19:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Максим Валерьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии в жилом доме по ул. Беляева ст.Северской, сообщаю. Кратковременное отсутствие электроснабжения зафиксировано 03.12.2021 с 19:30 до 23:15, связанное с воздействием стихии на оборудование. 06.12.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
1017 | ID 000049181 | 2021-12-04 10:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Александровна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (далее -ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А161. По Вашему обращению персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети произведено техническое обслуживание ВЛ, с протяжкой контактных соединений. По состоянию на 15.12.2021 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
1018 | ID 000049393 | 2021-12-06 15:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Владимировна! По указанному адресу в обращении в период с 01.11.2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 16.11.2021, 29.11.2021, 02.12.2021, 06.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1019 | ID 000049447 | 2021-12-06 18:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Богдан Валерьевич! По указанному адресу в обращении в период с 01.11.2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 16.11.2021, 29.11.2021, 02.12.2021, 06.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1020 | ID 000049755 | 2021-12-08 11:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Екатерина Юрьевна! Электроснабжение Вашего домовладения по адресу с. Раздольное, ул. Изобильная 18/8 осуществляется по потребительской воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ СТ Земляне от трансформаторной подстанции (ТП) 636, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – филиал). В период 08.12.21 отключений не зафиксировано. Возможная причина отсутствия электроэнергии может быть вызвана нарушениями в собственных сетях СТ Земляне. |  | Сочинские электрические сети
1021 | ID 000049768 | 2021-12-08 13:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Леонидовна! По указанному адресу в обращении в период с 01.10.2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии:17.10.2021, 28.10.2021, 15.11.2021, 30.11.2021, 02.12.2021, 06.12.2021, 07.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1022 | ID 000049795 | 2021-12-08 14:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу отключения электроэнергии по указанному в обращении адресу. Результаты проверки будут предоставлены до 31.12.2021. |  | Адыгейские электрические сети
1023 | ID 000049804 | 2021-12-08 15:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Виолетта Рудольфовна! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) ф. 1 от трансформаторной подстанции (ТП) Н245, находящейся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. 08.12.2021 отключений электроэнергии не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
1024 | ID 000049914 | 2021-12-09 14:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Альбина Вячеславовна! По указанному в обращении адресу в обращении в период с 01.12.2021 г. по 09.12.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 03.12.2021, 06.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1025 | ID 000050032 | 2021-12-10 01:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Екатерина Олеговна! По указанному адресу в обращении за декабрь 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 02.12.2021, 06.12.2021, 07.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. Информация о внеплановых отключениях и сроках устранения технологических нарушениях передается в единую диспетчерскую службу г-к Анапа. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1026 | ID 000050114 | 2021-12-10 15:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Максим Михайлович, персоналом Кореновского РЭС проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии распределительных электрических сетей хутора Казачего (ревизия контактных соединений, обрезка веток деревьев, замена вязок), а так же работы по подключению новых потребителей электроэнергии, замене счётчиков, отключение-подключение потребителей электроэнергии по заданию энергосбытовой компании. Все работы, согласно правил по охране труда в действующих электроустановках, выполняются с выводом в ремонт электрооборудования. О предстоящих отключениях администрация Платнировского СП заблаговременно уведомляется. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Усть-Лабинские электрические сети
1027 | ID 000050134 | 2021-12-10 16:02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Николай Алексеевич! По указанному адресу в обращении в период с 01.11.2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 03.12.2021, 06.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1028 | ID 000050145 | 2021-12-10 17:04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ольга Семеновна! По указанному адресу в обращении в период с 01.10.2021 г. производились оперативные переключения: 05.11.2021, 08.11.2021 и 10.11.2021 на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1029 | ID 000050656 | 2021-12-14 12:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Михайлович! Электроснабжение дома № 16 на ул. Красноармейская, ст. Михайловская осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-2 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ Мх-2-408, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. За период с 14.09.2021 по 14.12.2021 были зафиксированы: 2 неплановых отключения электрической энергии 08.12.2021, 14.12.2021 для безопасного проведения работ на ВЛ-10кВ; и 2 аварийных отключения электрической энергии 30.09.2021, 01.12.2021. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Лабинские электрические сети
1030 | ID 000050771 | 2021-12-15 08:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Павловна. В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в период с 01.01.2021 по 15.12.2021 зафиксированы следующие отключения электроэнергии 15.11.2021, 12.11.2021, 07.07.2021, 25.06.2021, 20.04.2021, 26.03.2021, 18.03.2021, 15.03.2021, 21.01.2021, 17.01.2021, 17.01.2021 вызванные технологическими нарушениями и необходимостью обслуживания и ремонта оборудования. Суммарная продолжительность перерывов в электроснабжении составила 29:49, что не превышает 72 часа. |  | Краснодарские электрические сети
1031 | ID 000050963 | 2021-12-16 11:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Максим Валерьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии в жилом доме по ул. Беляева ст.Северской, сообщаю. 06.12.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
1032 | ID 000050970 | 2021-12-16 12:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Николаевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии в жилом доме по ул. Восточной,16/1 ст. Азовской, сообщаю. В период с ноября по декабрь 2021 отключения в Филиале не зафиксированы. Введение ограничения режима потребления электроэнергии по данному адресу не производилось.27.12.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. |  | Краснодарские электрические сети
1033 | ID 000051021 | 2021-12-16 19:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Николай Михайлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 01.09.21 по 16.12.21 по адресу г. Сочи, ул. Армянская 66/2 зафиксированы следующие отключения: -03.09.21, 02.09.21, 10.10.21, 11.10.21 выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4 Верхний Поселок ТП-С637; -09.09.21, 31.10.2021- оперативные переключения на ПС Альпийская; -12.09.21, 13.09.21, 06.10.21, 08.10.21, 02.12.21 -замена предохранителя на ТП-С637; -13.12.21, 16.12.21 - в связи с неплановыми работами по пофазному распределению нагрузки на ВЛ-0,4 Верхний Поселок ТП-С637; -14.12.21 – в связи с неплановыми работами на ТП-С637 Дополнительно сообщаю, что оборудование находится в технически исправном состоянии. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1034 | ID 000051059 | 2021-12-17 08:46 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Юрьевич! Домовладение в котором Вы проживаете, подключено по линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А406. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведена проверка, которая показала, что за период с 01.10.2021 по 17.12.2021 зафиксированы следующие отключения указанной ТП: 22.11.2021 – при производстве работ в указанной ТП. 08.12.2021, 12.10.21 и 17.12.2021 – кратковременные оперативные переключения в сети 10 кВ в связи с проведением ремонтных работ на смежных объектах электросети. С 18.12.2021 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
1035 | ID 000051090 | 2021-12-17 13:03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Викторовна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения по ул. Демьяна Бедного,203 ст. Северской, сообщаю. Кратковременные перерывы 13.12.2021 16:45 по 23:45 происходили по причине повреждения оборудования в результате воздействия стихии. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
1036 | ID 000051106 | 2021-12-17 15:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
1037 | ID 000051111 | 2021-12-17 15:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Игорь Вячеславович! Из разговора с Вами установлено, что Вас интересует вопрос технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации. Формат обращений на портале «Светлая страна» не предусматривает рассмотрение вопросов технологического присоединения. Вам следует обратиться в центр обслуживания потребителей по адресу: г.Сочи, ул.Конституции СССР, дом 42А. |  | Сочинские электрические сети
1038 | ID 000051112 | 2021-12-17 16:10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Светлана Вячеславовна! По указанному адресу в обращении 17.12.2021 производились оперативные переключения на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1039 | ID 000051140 | 2021-12-17 20:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Владимировна! По указанному адресу в обращении 17.12.2021 производились оперативные переключения на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1040 | ID 000051152 | 2021-12-17 23:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Юрьевна! По указанному адресу в обращении 17.12.2021 производились оперативные переключенияна питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1041 | ID 000051174 | 2021-12-18 16:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анна Викторовна! Причиной отключений электроснабжения Вашего домовладения 17 и 18 декабря 2021 года, были повреждение проводов воздушных линий электропередачи на потребительских участках, Электроснабжение окончательно восстановлено 18.12.2021 в 14:51. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1042 | ID 000051176 | 2021-12-18 16:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Валерий Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д36, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 02.12.2021 по 17.12.2021 зафиксированы отключения: - 02.12.2021 неотложные работы по устранению дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП Д36. - 17.12.2021 аварийное отключение кабельно-воздушной линии 10кВ Д54-Д214. Максимальная длительность отключений не превышала 24 часов. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1043 | ID 000051251 | 2021-12-19 15:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Эльвира Рафиковна! Домовладение в котором Вы проживаете, подключено по воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ Гуссаровская от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А338. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведена проверка, которая показала, что за период с 19.10.2021 по 19.12.2021 зафиксированы следующие отключения указанной ВЛ: 28.10.2021 – при работах по чистке древесно-кустарниковой растительности 30.11.2021 – при замене аварийной опоры 12.12.2021 и 18.12.2021 – при повреждении на ВЛ 19.12.2021 – для замены выключателя 0,4 кВ в ТП. С 19.12.2021 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
1044 | ID 000051377 | 2021-12-20 16:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Сергеевич! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, с. Сергей-Поле, ул. Новошкольная, 11 осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Новошкольная от трансформаторной подстанции (ТП) Д199, состоящей на балансе филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети. 20.12.21 зафиксировано отключение электроэнергии в связи с проведением работ на кабельно-воздушной линии 10кВ РП-37-Д92. Длительность отключения не превышала 24 часов. 20.12.21 в 18-12 электроснабжение восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1045 | ID 000051399 | 2021-12-20 18:30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Александр Олегович! Электроснабжение Вашего дома осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) 1015, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее - филиал). Граница балансовой принадлежности между потребителем и филиалом находится на контактах подключения в распределительном устройстве 0,4 кВ ТП-1015. В период с 19.12.2021 по 21.12.2021 отключений в ТП-1015 не зафиксировано. По вопросу электроснабжения Вам необходимо обратиться в управляющею компанию дома ООО «УК Домсервис» |  | Сочинские электрические сети
1046 | ID 000051452 | 2021-12-21 08:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Валерий Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю,что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д36,состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.21 по 21.12.21 зафиксированы отключения: -02.12.21 неотложные работы по устранению дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП Д36. -17.12.21 аварийное отключение кабельно-воздушной линии (КВЛ) 10кВ Д54-Д214. -20.12.21 аварийное отключение КВЛ 10кВ Якорная щель-4 -21.12.21 производство оперативных переключений на КВЛ 10кВ Якорная щель–4. Максимальная длительность отключений не превышала 24 часов. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1047 | ID 000051529 | 2021-12-21 17:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Роберт Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в период с 23.10.21 по 23.12.21 по адресу г. Сочи, ул. Яблочная 4 зафиксированы следующие отключения: -30.11.21, 01.12.21 в связи с оперативными переключениями; - 17.12.21 в связи с неплановыми работами на ВЛ-0,4 Теневой ТП-С588. Дополнительно сообщаю, что консультацию можно получить в Центре обслуживания потребителей Филиала, расположенном по адресу: 354000, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 42А, режим работы: понедельник - четверг с 08.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 17.00, контактный телефон (862)269-02-42, а также по телефону горячей линии ПАО «Россети Кубань»: 8-800-100-15-52, 8-800-220-0-220. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1048 | ID 000051565 | 2021-12-21 20:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Владимировна! 21.12.2021 отключений в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети, не зафиксировано. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
1049 | ID 000051594 | 2021-12-21 23:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 21 января 2022 года |  | Сочинские электрические сети
1050 | ID 000051606 | 2021-12-22 10:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Светлана Ростиславовна! Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Ульянова от трансформаторной подстанции (ТП) Х0148. В период с 25.11.21 по 22.12.21 зафиксированы следующие отключения: 03.12.21, 14.12.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8. 22.12.21 отключений по указанному адресу не зафиксировано. Максимальная длительность отключения составила 1 ч. 12 мин. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
1051 | ID 000051623 | 2021-12-22 10:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Нина! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Виноградная, 216/3 осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ «Нижний Поселок» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №С432. Персоналом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети 22.12.2021 проведены работы по наладке электросчетчика. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1052 | ID 000051639 | 2021-12-22 12:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Антон Сергеевич! 22.12.2021г. отсутствие электроснабжения в вашем домовладении было связано с аварийным отключением питающей ВЛ-10 кВ ОК-3. Электроснабжение восстановлено 22.12.2021 в 13:05. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Тимашевские электрические сети
1053 | ID 000051692 | 2021-12-22 17:07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! Домовладение в котором Вы проживаете, подключено по линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А216. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведена проверка, которая показала, что за период с 01.10.2021 по 31.12.2021 зафиксированы следующие отключения указанной ТП: 22.12.2021 – при производстве работ на подстанции 110 кВ. 23.12.2021 и 27.12.2021 – при повреждениях на воздушных линиях 10 кВ. С 28.12.2021 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Дополнительно сообщаю, что причиной кратковременного отсутствия электроэнергии является ограничение подачи электроэнергии прибором учета в связи с превышением заявленной мощности. |  | Сочинские электрические сети
1054 | ID 000051695 | 2021-12-22 17:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Аркадий Юрьевич! Домовладение в котором Вы проживаете, подключено по линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А712. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведена проверка, которая показала, что за период с 01.10.2021 по 31.12.2021 зафиксированы следующие отключения указанной ТП: 13.10.2021 и 10.11.2021 – при повреждениях на кабельной линии 10 кВ. 24.11.2021 и 30.11.2021 – при повреждениях на воздушных линиях 10 кВ. 22.12.2021 – при срочных неплановых работах на ТП. С 23.12.2021 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
1055 | ID 000051726 | 2021-12-22 21:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анжелика Михайловна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Пятигорская, 13Б осуществляется по воздушной линии электропередач 0,4 кВ «Пятигорская» от трансформаторной подстанции №43. Отключение электроэнергии было связано с превышением потребителем разрешённой мощности. Для увеличения разрешенной мощности Вам необходимо обратится в Центр обслуживания потребителей Филиала, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Конституции СССР, 42А. |  | Сочинские электрические сети
1056 | ID 000051730 | 2021-12-22 21:51 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Артурович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Грушовая от трансформаторной подстанции (ТП) Д114, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.2021 по 22.12.2021 зафиксированы следующие отключения: - 21.12.21 аварийное отключение кабельной линии (КЛ) 10 РП-55 – Д20, - 22.12.21 аварийное отключение КЛ-10 Д-16 ПС 220кВ Дагомыс. Максимальная длительность отключения составила 2ч 10м. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1057 | ID 000051736 | 2021-12-22 22:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
1058 | ID 000051757 | 2021-12-23 08:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Яна Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д243, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.2021 по 22.12.2021 зафиксированы следующие отключения: - 21.12.21 аварийное отключение кабельной линии (КЛ) 10 РП-55 – Д20, - 22.12.21 аварийное отключение КЛ-10 Д-16 ПС 220кВ Дагомыс. - 23.12.21 отключений не зафиксировано. Максимальная длительность отключения составила 2ч 10м. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1059 | ID 000051801 | 2021-12-23 10:50 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д85, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.2021 по 23.12.2021 зафиксированы следующие отключения: - 05.12.21, 21.12.21, 23.12.21 аварийное отключение кабельной линии (КЛ) 10 РП-37 - Д92, Максимальная длительность отключения не превышала 24 часов. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1060 | ID 000051808 | 2021-12-23 12:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Шаумяновка от трансформаторной подстанции (ТП) Д95, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.2021 по 23.12.2021 зафиксированы следующие отключения: - 21.12.21 аварийное отключение кабельной линии (КЛ) 10 РП-55 – Д20, - 22.12.21 аварийное отключение КЛ-10 Д-16 ПС 220кВ Дагомыс. - 23.12.21 отключения не зафиксированы. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часов. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1061 | ID 000051824 | 2021-12-23 12:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Юлия Сергеевна! В ответ на Ваше обращение, сообщаю. Персонал филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети выполнит работы по восстановлению полнофазного режима потребления электроэнергии, в срок до 25.01.2022. |  | Краснодарские электрические сети
1062 | ID 000051843 | 2021-12-23 15:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый пользователь! Домовладение в котором Вы проживаете, подключено по линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А215. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведена проверка, которая показала, что за период с 01.10.2021 по 31.12.2021 зафиксированы следующие отключения указанной ТП: 13.10.2021 и 10.11.2021 – при повреждениях на кабельной линии 10 кВ. 24.11.2021, 30.11.2021 и 21.12.2021 – при повреждениях на воздушных линиях 10 кВ. По состоянию на 24.12.2021 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
1063 | ID 000051845 | 2021-12-23 15:37 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Денис Владимирович! По вашему обращению произведена проверка которая показала, что Ваш многоквартирный дом подключен к трансформаторной подстанции (далее - ТП) А827п. Данное оборудование не состоит на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. Отключений в сети 10 кВ за период с 01.11.2021 по 23.12.2021 по данной ТП не зафиксировано. Для получения сведений об отключениях Вам необходимо обратится управляющую компанию Вашего многоквартирного дома. |  | Сочинские электрические сети
1064 | ID 000051873 | 2021-12-23 17:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Юрьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д226, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.21 по 23.12.21 зафиксированы следующие отключения: - 21.12.21 аварийное отключение кабельной линии (КЛ) 10 РП-55 – Д20, - 22.12.21 аварийное отключение КЛ-10 Д-16 ПС 220кВ Дагомыс. - 23.12.21 отключения не зафиксированы. Максимальная длительность отключения составила 2ч 10м. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1065 | ID 000051899 | 2021-12-23 19:15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
1066 | ID 000051912 | 2021-12-23 20:11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Павел Валерьевич! Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Тверская от трансформаторной подстанции (ТП) Х0148. В период с 25.11.21 по 23.12.21 зафиксированы следующие отключения: 03.12.21, 14.12.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8. 23.12.21 отключений по указанному адресу не зафиксировано. Максимальная длительность отключения составила 1 ч. 12 мин. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
1067 | ID 000051917 | 2021-12-23 20:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Павел Николаевич! По указанному адресу в обращении в период с 01.10.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 21.10.2021, 29.11.2021, 01.12.2021, 21.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1068 | ID 000051926 | 2021-12-23 20:53 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Яна Викторовна! По указанному адресу в обращении в период с 01.12.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 01.12.2021, 03.12.2021, 08.12.2021, 25.12.2021, 30.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1069 | ID 000051941 | 2021-12-24 08:08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
1070 | ID 000051945 | 2021-12-24 08:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Олеговна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по кабельной линии (КЛ) 10кВ Д-16 ПС 220кВ Дагомыс, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети от потребительской трансформаторной подстанции (ТП) Д303п. В период с 01.12.21 по 23.12.21 зафиксированы следующие отключения: - 21.12.21 аварийное отключение кабельной линии (КЛ) 10 РП-55 – Д20, - 22.12.21 аварийное отключение КЛ-10 Д-16 ПС 220кВ Дагомыс. - 23.12.21 отключения не зафиксированы. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часов. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1071 | ID 000051962 | 2021-12-23 23:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Алина Андреевна! По указанному адресу в обращении в период с 01.12.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 01.12.2021, 03.12.2021, 08.12.2021, 25.12.2021, 30.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1072 | ID 000051974 | 2021-12-24 08:05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Владимирович! Филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 22.12.2021 по 24.12.2021 производились внеплановые отключения электроэнергии на ПС 35 «Раевская» для ремонта масленого выключателя силового трансформатора, в связи с выявленными дефектами. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1073 | ID 000051984 | 2021-12-24 09:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Оксана! Электроснабжение Вашего объекта по адресу с. Хлебороб, ул. Шаумяна, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ ДРСУ от трансформаторной подстанции (ТП) Х449. В период с 20.11.21 по 30.12.21 зафиксировано отключение электроэнергии 24.12.21 с 04:38 по 09:56 в связи с выполнением работ на ВЛ 6 кВ Х166-Х151/Х138п/Х446п. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Приносим извинение за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1074 | ID 000052003 | 2021-12-24 11:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Юрьевич! В период с 01.09.2021 по 24.12.2021 г. зафиксировано 1 аварийное отключение электроэнергии 01.12.2021г. на воздушной линии 10 кВ ЗП-9 связанное с штормовыми погодными явлениями. В настоящий момент проводится строительство новой двухцепной питающей высоковольтной линии от подстанции "Запорожская" до поселка Кучугуры, выполнение данных мероприятий позволит значительно повысить надежность электроснабжения п.Кучугуры. Планируемый срок завершения работ 28.03.2022г. |  | Славянские электрические сети
1075 | ID 000052016 | 2021-12-24 13:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Шаумяновка от трансформаторной подстанции (ТП) Д95, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.2021 по 24.12.2021 зафиксированы следующие отключения: - 21.12.21 аварийное отключение кабельной линии (КЛ) 10 РП-55 – Д20, - 22.12.21, 23.12.21 аварийное отключение КЛ-10 Д-16 ПС 220кВ Дагомыс. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часов. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Прибор учета был перенесен к ближайшей опоре у домовладения. Была произведена проверка, прибор учета исправен. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1076 | ID 000052018 | 2021-12-24 13:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Владиславович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д72, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.21 по 24.12.21 зафиксированы следующие отключения: - 21.12.21 аварийное отключение кабельной линии (КЛ) 10кВ ЯЩ-4 ПС 110кВ Якорная щель, - 22.12.21 аварийное отключение кабельно-воздушной (КВЛ) 10кВ РП-8 - Д304п, - 24.12.21 отключения не зафиксированы. Максимальная длительность отключения составила 1ч 30м. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1077 | ID 000052020 | 2021-12-24 13:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Васильевна! По указанному адресу в обращении в период с 01.10.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 21.10.2021, 29.11.2021, 01.12.2021, 21.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства |  | Юго-Западные электрические сети
1078 | ID 000052029 | 2021-12-24 14:42 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Вячеславович! По указанному адресу в обращении в период с 01.12.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 23.12.2021, 25.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Произведены работы по перераспределению нагрузки на воздушной линии 0,4 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1079 | ID 000052043 | 2021-12-24 15:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Арсен Сагакович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д250, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.10.2021 по 24.12.2021 зафиксированы следующие отключения: - 15.10.21, 29.10.21, 21.11.21, 05.12.21, 21.12.21 аварийные отключения кабельной линии (КЛ) 10 РП-37 - Д92, - 23.12.21 аварийное отключение КЛ-10 Д-12 ПС 220кВ Дагомыс. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часов. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1080 | ID 000052054 | 2021-12-24 16:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Юго-Западные электрические сети
1081 | ID 000052071 | 2021-12-24 18:14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
1082 | ID 000052078 | 2021-12-24 19:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Сергеевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроснабжения сообщаем. Указанные отключения, происходили по причине неисправности контактных соединений в РУ-0,4 кВ. 28.12.2021 персонал ПАО «Россети Кубань» выполнил работы по устранению дефекта. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
1083 | ID 000052080 | 2021-12-24 19:44 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Славянские электрические сети
1084 | ID 000052083 | 2021-12-24 20:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Оксана Викторовна! Электрические сети, питающие Ваши электроустановки, не числятся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети. Для разъяснения обстоятельств некачественного электроснабжения, Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования, а именно к АО «НЭСК-электросети». |  | Юго-Западные электрические сети
1085 | ID 000052103 | 2021-12-25 09:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Юго-Западные электрические сети
1086 | ID 000052108 | 2021-12-25 09:57 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Дина Александровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроснабжения сообщаем. 25.12.2021 для улучшения качества электроснабжения персонал филиала ПАО «Россети Кубань» выполнил работы по замене трансформатора на ТП-10/0,4кВ И-301-847 и замене автомата линии №2. В данный момент электроснабжение восстановлено, оборудованное находиться исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
1087 | ID 000052112 | 2021-12-25 10:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Вячеслав Валентинович! По указанному адресу в обращении за декабрь 2021 г. были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии 25.12.2021 и 26.12.2021, связанные с безопасным выполнением работ на линии электропередачи 0,4 кВ. Для повышения надежности электроснабжения 26.12.2021 выполнены работы по замене автоматического выключателя в питающей ТП-6/0,4 кВ. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1088 | ID 000052115 | 2021-12-25 10:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Валерьевич! По указанному адресу в обращении за ноябрь-декабрь 2021 г. были зафиксированы отключения электрической энергии: 08.11.2021, 14.11.2021, 19.11.2021, 24.11.2021, 29.11.2021, 01.12.2021, 02.12.2021, 08.12.2021, 25.12.2021, 30.12.2021, 31.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1089 | ID 000052130 | 2021-12-25 10:13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Елена ! По указанному адресу в обращении в декабре 2021 г. производились оперативные переключения: 05.12.2021, 10.12.2021 и 17.12.2021 на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1090 | ID 000052137 | 2021-12-25 10:18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Алексей ! Филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 21.12.2021 по 25.12.2021 проводились внеплановые отключения электроэнергии на ПС 35 «Раевская» протяженность 3-4 часа в день для, ремонт масляного выключателя силового трансформатора в связи с выявленными дефектами, электроснабжение 25.12.2021 года было восстановлено в 5 часов 30 минут. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1091 | ID 000052139 | 2021-12-25 10:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Дмитриевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Прохладный от трансформаторной подстанции (ТП) Д283, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.2021 по 25.12.2021 зафиксированы следующие отключения: - 17.12.21, 25.12.21 аварийное отключение кабельной линии (КЛ) 10 Лоо-4 ПС 220кВ Лоо, Максимальная длительность отключения не превышала 24 часов. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1092 | ID 000052143 | 2021-12-25 10:21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
1093 | ID 000052144 | 2021-12-25 10:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Владимировна! В период с 01.09.2021 по 25.12.2021 г. зафиксировано 1 аварийное отключение электроэнергии 01.12.2021г. и на воздушной линии 10 кВ ЗП-9 связанное с штормовыми погодными явлениями. В настоящий момент проводится строительство новой двухцепной питающей высоковольтной линии от подстанции "Запорожская" до поселка Кучугуры, выполнение данных мероприятий позволит значительно повысить надежность электроснабжения п.Кучугуры. Планируемый срок завершения работ 28.03.2022г. |  | Славянские электрические сети
1094 | ID 000052152 | 2021-12-25 11:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Викторовна! Причиной отключения электроснабжения, Вашего домовладения 25 декабря 2021 года, повреждение на распределительном пункте в сетях потребителя. Электроснабжение окончательно восстановлено 25.12.2021 в 02:31. Приносим извинения за доставленные неудобства |  | Юго-Западные электрические сети
1095 | ID 000052162 | 2021-12-25 11:47 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
1096 | ID 000052169 | 2021-12-25 18:31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Лариса Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения по ул. Пугачева в ст. Северской, сообщаю. Кратковременные перерывы в электроснабжении в Филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети зафиксированы: 25.12.2021 с 12:18 до 13:36 и с 16:20 до 18:50 –отключение оборудования по причине повреждения в результате воздействия стихии. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
1097 | ID 000052197 | 2021-12-25 18:49 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Оксана Геннадьевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроснабжения сообщаем. Указанные отключения, происходили по причине неисправности контактных соединений в РУ-0,4 кВ. 27.12.2021 персонал ПАО «Россети Кубань» выполнил работы по устранению дефекта. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
1098 | ID 000052204 | 2021-12-25 18:54 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Александр Анатольевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроснабжения сообщаем. 25.12.2021 произошло аварийное отключение питающей воздушной линии 0,4кВ, 25.12.2021 персоналом ПАО "Россети Кубань" были выполнены работы по восстановлению электроснабжения потребителей. В данный момент электроснабжение восстановлено, оборудованное находиться исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
1099 | ID 000052217 | 2021-12-25 18:58 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Анна Викторовна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 19.01.2022 года. |  | Сочинские электрические сети
1100 | ID 000052221 | 2021-12-25 18:59 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
1101 | ID 000052230 | 2021-12-25 16:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
1102 | ID 000052260 | 2021-12-25 19:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Людмила Сергеевна! По указанному адресу в обращении 24.12.2021 и 25.12.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. Электроснабжение восстановлено 25.12.2021 в 20:05. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1103 | ID 000052265 | 2021-12-25 19:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Юрьевич! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) Г54. За период с 01.01.21 по 25.12.21 зафиксированы следующие отключения: 19.03.21, 22.03.21 монтаж ремонтной перемычки на кабельно-воздушной линии (КВЛ) КРН72-Г83 05.05.21, 25.05.21 капитальный ремонт ТП-Г4, ТП-Г51 25.05.21 установка РЛК-10 КВЛ-10 КРН72-Г83 18.06.21, 29.09.21, 15.12.21 повреждение на ВЛ-10 кВ 26.06.21 повреждение ТП-Г84п 26.09.21 аварийное в связи с прохождением грозового фронта 18.11.21 неплановое для ремонта ВН-10 ВЛ-Г4 в ТП-Г83 09.12.21 повреждение ВЛ-10 КРН45-Г60. Суммарная продолжительность отключений не превышала 72 часов в год.На дату представления информации электроснабжение п. Октябрьский осуществляется в штатном режиме |  | Сочинские электрические сети
1104 | ID 000052275 | 2021-12-25 20:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Олег Игоревич! Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Ульянова от трансформаторной подстанции (ТП) Х0148. В период с 25.11.21 по 27.12.21 зафиксированы следующие отключения: 03.12.21, 14.12.21, 25.12.21, 27.12.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8. Максимальная длительность отключения составила 1 ч. 58 мин. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
1105 | ID 000052290 | 2021-12-25 22:43 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Сергеевна! В электроустановках состоящих на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети в период с 01.10.2021 были зафиксированы внеплановые отключения электрической энергии: 21.10.2021, 29.11.2021, 01.12.2021 и 21.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ в электроустановках. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
1106 | ID 000052292 | 2021-12-25 22:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Дарья Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д91, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.2021 по 25.12.2021 отключений не зафиксировано. Причиной отсутствия у Вас электроэнергии явилась неисправность прибора учета. Прибор учета был заменен. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1107 | ID 000052294 | 2021-12-25 22:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Викторовна! По указанному адресу в обращении в период с 24.12.2021 по 25.12.2021 г. было зафиксировано внеплановое отключение электрической энергии: 25.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. Электроснабжение восстановлено 25.12.2021 в 22:18. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1108 | ID 000052295 | 2021-12-25 22:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Сергеевна! По указанному адресу в обращении 25.12.2021 г. было зафиксировано внеплановое отключение электрической энергии, связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. Элетроснабжение восстановлено в 23:00. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1109 | ID 000052309 | 2021-12-26 12:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Алена Сергеевна! По указанному адресу в обращении 25.12.2021 г. было зафиксировано внеплановое отключение электрической энергии, связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. Электроснабжение восстановлено 26.12.2021 в 01:45. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1110 | ID 000052336 | 2021-12-26 13:09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Анна Владимировна! По Вашему обращению об отключениях электроснабжения сообщаем. За период с 01.11.2021 по 28.01.2022 зафиксировано одно отключение: 26.12.2021 аварийное отключение для ремонта провода на ВЛ-6 кВ. Иных отключений не зафиксировано. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим Вам извинения от лица компании |  | Юго-Западные электрические сети
1111 | ID 000052345 | 2021-12-26 13:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Юго-Западные электрические сети
1112 | ID 000052363 | 2021-12-26 14:38 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Владимир Николаевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроэнергии в жилом доме №30/1 по ул. Красноармейской, ст. Смоленской, сообщаю. 26.12.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. |  | Краснодарские электрические сети
1113 | ID 000052387 | 2021-12-26 22:00 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Юрьевна! По Вашему обращению персоналом Тихорецкого района электрических сетей филиала ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети был произведен осмотр воздушной линии по улице Карла Маркса. По результатам осмотра намечены и выполнены технические мероприятия по замене линейного провода на самонесущий изолированный провод большего сечения. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим Вам извинения за причиненные неудобства. |  | Тихорецкие электрические сети
1114 | ID 000052402 | 2021-12-26 22:22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Оксана Геннадьевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроснабжения сообщаем. 30.12.2021 для улучшения качества электроснабжения персонал филиала ПАО «Россети Кубань» выполнил работы по замене трансформатора на ТП-10/0,4 кВ Э-13-541. В данный момент электроснабжение восстановлено, оборудованное находиться исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
1115 | ID 000052410 | 2021-12-26 22:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Владимирович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроэнергии в жилом доме, сообщаю. 27.12.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. |  | Краснодарские электрические сети
1116 | ID 000052443 | 2021-12-27 08:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Евгеньевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д99, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.2021 по 26.12.2021 зафиксированы следующие отключения: - 05.12.21, 21.12.21 аварийные отключения кабельной линии (КЛ) 10 РП-37 - Д92, - 23.12.21 аварийное отключение КЛ-10 Д-12 ПС 220кВ Дагомыс. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часов. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1117 | ID 000052480 | 2021-12-27 09:06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Светлана Ростиславовна! Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Ульянова от трансформаторной подстанции (ТП) Х0148. В период с 25.11.21 по 27.12.21 зафиксированы следующие отключения: 03.12.21, 14.12.21, 25.12.21, 27.12.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер КМ-8. Максимальная длительность отключения составила 1 ч. 58 мин. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
1118 | ID 000052484 | 2021-12-27 10:24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
1119 | ID 000052529 | 2021-12-27 12:29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Михаил! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Кироваканская от трансформаторной подстанции (ТП) Д283, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.2021 по 27.12.2021 зафиксированы следующие отключения: - 17.12.21, 25.12.21 аварийное отключение кабельной линии (КЛ) 10 Лоо-4 ПС 220кВ Лоо, - 21.12.21 повреждение плавкой вставки на рубильнике ВЛ 0,4кВ. Максимальная длительность отключения не превышала 24 часов. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1120 | ID 000052574 | 2021-12-27 17:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Мария Владимировна! Домовладение, в котором Вы проживаете, подключено по линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А738, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.21 по 31.12.21 зафиксированы следующие отключения: - 01.12.21 повреждение на воздушной линии 10 кВ. - 24.12.2021, 25.12.21, 26.12.21, 27.12.21 проведение неплановых работ на воздушной линии 0,4 кВ. Предупреждение об отключении электроэнергии производилось посредством СМИ г.Сочи. С 28.12.2021 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
1121 | ID 000052581 | 2021-12-27 17:40 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Кристина Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроэнергии в жилом доме №4 по ул. Комарова, с. Львовского, сообщаю. 28.12.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. |  | Краснодарские электрические сети
1122 | ID 000052630 | 2021-12-27 22:12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Олеговна! В ответ на обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по кабельной линии 10кВ Д-16 ПС 220кВ Дагомыс, состоящей на балансе филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети от потребительской трансформаторной подстанции Д303п. В период с 01.01.21 по 31.12.21 зафиксированы следующие отключения: 26.01.21,22.04.21,25.04.21 оперативные переключения в РП-55 17.02.21,30.03.21,01.04.21 повреждение участка воздушной линии 10 кВ 22.02.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидер Д20 от РП-55 07.03.21,13.08.21,23.12.21, 31.07.21, 01.12.21 повреждение участка КВЛ-10 кВ 19.07.21 повреждение оборудования в ТП-Д421п. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1123 | ID 000052656 | 2021-12-28 09:23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Елена Валерьевна! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Туапсинская 2Б, осуществляется от трансформаторной подстанции №224п, состоящей на балансе службы по г. Сочи Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В период с 28.11.2021 по 28.12.21 зафиксированы следующие отключения: -17.12.2021, 23.12.2021 в связи с оперативными переключениями по сети 6 кВ. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1124 | ID 000052664 | 2021-12-28 09:26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Юлия Владимировна! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Туапсинская 7/2, осуществляется от трансформаторной подстанции №224п, состоящей на балансе службы по г. Сочи Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В период с 28.11.21 по 28.12.21 зафиксированы следующие отключения: -17.12.2021, 23.12.2021 оперативные переключения по сети 6 кВ. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1125 | ID 000052667 | 2021-12-28 09:52 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Татьяна Васильевна! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №3 от трансформаторной подстанции Б-4-93. В период с 01.11.2021 по 31.12.2021 зафиксированы отключения электроэнергии с проведением на ВЛ-10 кВ Б-4: неплановых работ 09.12.2021 и 21.12.2021, оперативных переключений 08.12.2021 и 10.12.2021, аварийно-восстановительных работ 28.12.2021. Снятие напряжения необходимо для обеспечения безопасности ремонтного персонала. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Тимашевские электрические сети
1126 | ID 000052682 | 2021-12-28 10:28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Ирина! Электроснабжение по адресу, указанному в Вашем обращении, осуществляется по воздушной линии 0.4 кВ №3 от трансформаторной подстанции Н291. 28.12.2021 отключений электроэнергии по данному адресу в филиале ПАО Россети Кубань» Сочинские электрические сети не зафиксировано. |  | Сочинские электрические сети
1127 | ID 000052756 | 2021-12-28 17:56 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Глеб Сергеевич! Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Михайловский-1 от трансформаторной подстанции (ТП) Х74. В период с 28.06.21 по 28.12.21 зафиксированы следующие отключения: - 27.07.21, 25.11.21, 27.12.21 оперативные переключения по сети 6 кВ фидера Х-20; - 30.11.21 технологическое нарушение на КВЛ-6 кВ Х166с-Х151 в период действия штормового предупреждения. Максимальная суммарная длительность отключений не превышала 24 часов. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1128 | ID 000052775 | 2021-12-28 19:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Денис Александрович! В период с 01.09.2021 по 28.12.2021 г. зафиксировано 2 аварийных отключения электроэнергии 01.12.2021г. и 28.12.2021г. на воздушной линии 10 кВ ЗП-9 связанное с штормовыми погодными явлениями. В настоящий момент проводится строительство новой двухцепной питающей высоковольтной линии от подстанции "Запорожская" до поселка Кучугуры, выполнение данных мероприятий позволит значительно повысить надежность электроснабжения п.Кучугуры. Планируемый срок завершения работ 28.03.2022г. |  | Славянские электрические сети
1129 | ID 000052805 | 2021-12-29 08:32 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемая Эльвира Николаевна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведен инженерный осмотр линий электропередач в срок до 31.01.2022 |  | Сочинские электрические сети
1130 | ID 000052866 | 2021-12-29 10:20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Василий! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Иванова Поляна 10, осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ ф. Следопытов от трансформаторной подстанции №556. Отключение электроэнергии связано с превышением потребителем максимально разрешённой мощности. Для увеличения мощности Вам необходимо обратится в Центр обслуживания потребителей Филиала, расположенного по адресу г. Сочи, ул. Конституции СССР, 42А. |  | Сочинские электрические сети
1131 | ID 000052916 | 2021-12-29 15:16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Андрей Валентинович! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ фидер 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 К-3-623. За декабрь 2021 года в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети зафиксированы отключения электроэнергии 22.12.2021, 24.12.2021 и 28.12.2021, производимые персоналом для отыскания повреждений по ВЛ-10 кВ К-3. Длительность перерывов электроснабжения не превышала нормативных значений. С 00:00 час. 29.12.2021 электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. |  | Армавирские электрические сети
1132 | ID 000052968 | 2021-12-29 19:45 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемая Ирина Сергеевна! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, село Пластунка, СТ Прогресс-2, 39, осуществляется от внутренних сетей СТ «Прогрес-2» от трансформаторной подстанции №С470. Отключение электроэнергии связано с повреждением воздушной линии 0,4 кВ сетей общего пользования СТ «Прогресс-2». Граница эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и сетями общего пользования СТ «Прогресс-2» находится на контактах подключения в РУ-0,4 ТП-С470. |  | Сочинские электрические сети
1133 | ID 000052978 | 2021-12-29 20:48 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
1134 | ID 000052997 | 2021-12-30 08:01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виктор Дмитриевич! По указанному адресу в обращении за декабрь 2021 г. были зафиксированы отключения электрической энергии: 02.12.2021, 08.12.2021, 10.12.2021, 24.12.2021, 28.12.2021 и 29.12.2021 связанные с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии электропередачи 10 кВ. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
1135 | ID 000053015 | 2021-12-30 09:25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | Уважаемый Виталий Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д33, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.2021 по 30.12.2021 зафиксированы следующие отключения: - 17.12.21, 21.12.21, 29.12.21 аварийное отключение кабельной линии (КЛ) 10кВ ЯЩ-3 ПС 110кВ Якорная щель. Максимальная длительность отключения составила 2ч 30м. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1136 | ID 000053025 | 2021-12-30 10:33 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Сергей Владимирович! Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Дачная-Насосная от трансформаторной подстанции (ТП) Х114, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.21 по 31.12.21 зафиксированы следующие отключения: 09.12.21, 30.12.21 оперативные переключения по сети 10 кВ фидера К-8. Максимальная суммарная длительность отключений не превышала 24 часов. На сегодняшний день электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
1137 | ID 000053054 | 2021-12-30 14:19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | Уважаемый Игорь Валерьевич! Домовладение, в котором Вы проживаете, подключено по линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А171, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В период с 01.12.21 по 30.12.21 зафиксированы следующие отключения: - 24.12.2021 проведение неплановых работ на воздушной линии 10 кВ. - 30.12.2021 повреждение на воздушной линии 10 кВ. С 31.12.2021 электроснабжение осуществляется в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
1138 | ID 000053179 | 2021-12-31 21:55 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | Уважаемый Сергей Васильевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Убинская, ул. Центральная, сообщаю. До 02.02.2021 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". После снятия прибора и анализа его показаний, при необходимости, будут разработаны мероприятия по стабилизации уровня напряжения. О результатах Вам будет сообщено дополнительно. |  | Адыгейские электрические сети
1139 | ID 000028919 | 2021-01-02 22:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Рифатовна! По Вашему обращению проведена проверка. 25.01.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 31.07.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1140 | ID 000029042 | 2021-01-13 19:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Алёна Сергеевна! В части электроснабжения Вашего домовладения запланированы мероприятия по реконструкции питающей электросети 10-0,4кВ со сроком выполнения до 30.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1141 | ID 000029097 | 2021-01-05 15:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей ул. Молодежная в п. Восточный до конца августа 2021 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Белореченского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по замене неизолированного провода на изолированный провод марки СИП по воздушной линии 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пз2-538. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1142 | ID 000029132 | 2021-01-05 19:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Роза Арамовна! Рассмотрев ваше обращение необходимо дополнительно проверить факты указанные в вашем обращении. Дополнительно сообщаю что представитель ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети выедет для установки прибора для измерения «Прорыв-КЭ-А». Срок 11.02.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1143 | ID 000029136 | 2021-01-05 19:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А265. По вашему обращению филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети в январе 2021 года было проведено техническое обслуживание ВЛ, качество напряжения улучшено, но в конце ВЛ при максимуме нагрузок осталось ниже требований ГОСТ. Для улучшения качества электроснабжения запланированы работы по разукрупнению существующей ВЛ с переводом части нагрузок на вновь строящуюся ВЛ. Срок реализации мероприятий запланирован до конца августа 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1144 | ID 000029171 | 2021-01-06 14:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А148. Филиалом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в 2020 году было проведено техническое обслуживание ВЛ и перераспределение нагрузок по улице Алычевая, но напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок осталось ниже требований ГОСТ. Для улучшения качества электроснабжения запланированы мероприятия по установке дополнительной ТП на улице Алычевая и переводом нагрузок на нее. Срок реализации мероприятий запланирован в третьем квартале 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1145 | ID 000029195 | 2021-01-07 01:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Васильевна! В ответ на поступившие обращение сообщаем, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ фидер 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТ-5-612. Для фиксации уровня напряжения в Вашем домовладении персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети"), будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проверки Вы будете уведомлены до 28.01.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1146 | ID 000029220 | 2021-01-07 16:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А265. По вашему обращению филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети в январе 2021 года было проведено техническое обслуживание ВЛ, качество напряжения улучшено, но в конце ВЛ при максимуме нагрузок осталось ниже требований ГОСТ. Для улучшения качества электроснабжения запланированы работы по разукрупнению существующей ВЛ с переводом части нагрузок на вновь строящуюся ВЛ. Срок реализации мероприятий запланирован до конца августа 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1147 | ID 000029225 | 2021-01-07 21:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Александр Витальевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети был осуществлен выезд, произведен замер уровня напряжения на границе балансовой принадлежности: на опоре № 3 воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Ф-1 от ТП-Н638. В результате замеров установлено, что уровень напряжения на момент замеров составляет 220-239 В, что соответствует ГОСТ 32144-2013, где показатели замеров не превышают допустимые 10% отклонений от 220 В. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1148 | ID 000029256 | 2021-01-09 01:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Евгеньевич! В ответ на ваше сообщение о низком напряжении сообщаю по адресу посёлок Лазурный, Советская улица, 54/1, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" (Краснодарские электрические сети) во 2 квартале 2021 планируется произвести замену провода на большее сечение на воздушной линии 0,4 кВ НС-17-2-1053 от которой происходит электроснабжение данного адреса. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1149 | ID 000029287 | 2021-01-09 22:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка, которая показала, что воздушная линия (далее-ВЛ) 0,4кВ Николаевская от трансформаторной подстанции А444 является бесхозяйной и в настоящее время идет процедура передачи ВЛ на обслуживание Сочинскому филиалу ПАО «Россети Кубань». В настоящий момент, для улучшения качества электроснабжения потребителей, прорабатывается вопрос о включении оборудования ВЛ-0,4 Николаевская в ремонтную программу будущих периодов (2022-2023 годов). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1150 | ID 000029289 | 2021-01-09 22:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Ивановна! на Ваше обращение от 11.01.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 14.01.2021 проведены работы по перераспределению нагрузок и замене неизолированного провода на СИП большего сечения на воздушной линии электропередачи Ф4 от трансформаторной подстанции ТМ-2-187. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре № 2/5. составил 232 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1151 | ID 000029327 | 2021-01-11 08:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Александр Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по восстановлению полно фазного режима на ВЛ-0,4 кВ сетевой организацией будут выполнены до 31 марта 2021 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1152 | ID 000029353 | 2021-01-11 08:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Валерьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №10 по ул. Юбилейной, персонал Филиала (группа компаний "Россети Кубань") произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ АГР3-1157 с перераспределением нагрузок в срок до 26.02.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1153 | ID 000029362 | 2021-01-11 09:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Молодежная в с. Белое до конца августа 2021 года персоналом ГК "РОССЕТИ" филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Красногвардейского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Бя5-25 с заменой линейного провода на провод большего сечения, зачисткой и протяжкой контактных присоединений, повторных заземлений нулевого провода, контактных присоединений проводов ответвлений к домовладениям и распределением нагрузок потребляемой мощности по линии. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1154 | ID 000029457 | 2021-01-12 11:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Дарья Алексеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Краснодарская,68, сообщаю. До 03.02.2021 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". После снятия прибора и анализа его показаний, при необходимости, будут разработаны мероприятия по стабилизации уровня напряжения. О результатах Вам будет сообщено дополнительно. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1155 | ID 000029462 | 2021-01-12 12:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1156 | ID 000029520 | 2021-01-13 08:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Константин Геннадьевич! В ответ на ваше сообщение о низком уровне напряжения в жилом дома расположенном по адресу посёлок Южный, ул. Мирная 7 сообщаю, что в срок до 04.02.2021 г. персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" будет совершен выезд для установки прибора периодического мониторинга качества электроснабжения. О результатах вам будет сообщено отдельно. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1157 | ID 000029534 | 2021-01-13 11:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Алена Сергеевна! В ответ на ваше сообщение, о низком напряжении по адресу СНТ "Криница" ул. Строительная сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети), для улучшения качества электроснабжения, в срок до 26.02.2021 г. планируется провести работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии 0,4 кВ от которой происходит электроснабжение данного адреса. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1158 | ID 000029552 | 2021-01-13 14:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Рифатовна! По Вашему обращению проведена проверка. 25.01.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 31.07.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1159 | ID 000029582 | 2021-01-13 19:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Армен Наириевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети в рамках ремонтной компании 2021 года на 1 квартал в контуре трансформаторной подстанции С12 будут выполнены работы по замене провода на большее сечение, установка дополнительных заземлений, перераспределение нагрузок, замена опор. Также дополнительно сообщаю, что по факту выполнения намеченных мероприятий будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 31.03.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1160 | ID 000029612 | 2021-01-14 09:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №135 по ул. Южной персонал филиала (группа компаний "Россети") в срок до 30.07.2021 года произведет замену провода и замену опор, при проведении капитального ремонта воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТТ5-694. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1161 | ID 000029701 | 2021-01-15 09:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Андреевич! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 27.01.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1162 | ID 000029817 | 2021-01-16 15:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Владимирович! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1163 | ID 000029876 | 2021-01-17 17:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Гаянэ Ованесовна! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д136 и проведении замеров уровня напряжения в разных точках сети. По завершению проверки 09.02.2021 Вам будет предоставлен ответ о назначенных мероприятиях по улучшению качества напряжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1164 | ID 000029895 | 2021-01-17 17:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А148. Филиалом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в 2020 году было проведено техническое обслуживание ВЛ и перераспределение нагрузок по улице Алычевая, но напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок осталось ниже требований ГОСТ. Для улучшения качества электроснабжения запланированы мероприятия по установке дополнительной ТП на улице Алычевая и переводом нагрузок на нее. Срок реализации мероприятий запланирован в третьем квартале 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1165 | ID 000029945 | 2021-01-18 08:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Владимировна! Рассмотрев ваше обращение необходимо дополнительно проверить факты указанные в вашем обращении. Дополнительно сообщаю что представитель ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети выедет для установки прибора для измерения «Прорыв-КЭ-А». Срок 11.02.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1166 | ID 000029953 | 2021-01-18 09:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Тамара Джигитовна! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется от воздушной линии электропередачи Ф-1п от трансформаторной подстанции ТП-Н50, состоящей на балансе администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района и находящейся в аренде у смежной сетевой организации АО «НЭСК электросети» (далее – НЭСК). В связи с изложенным, по вопросу качества электроснабжения, Вам необходимо обратиться в АО «НЭСК электросети». |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1167 | ID 000029963 | 2021-01-18 11:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Ленинаканская от трансформаторной подстанции (ТП) А174. По вашему обращению филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети были проведены замеры напряжения, которые показали, что напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок снижается ниже требований ГОСТ. Для принятия решения об мероприятиях по улучшению качества электроснабжения будет произведено дополнительное обследование ВЛ-0,4 инженерным персоналом филиала в срок до 10 февраля 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1168 | ID 000030002 | 2021-01-18 14:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Лариса Михайловна! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1169 | ID 000030034 | 2021-01-18 19:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с целью устранения негативных факторов, влияющих на низкий уровень напряжения, Филиалом в 2021 году были разработаны корректирующие мероприятия для подключения Вашей электроустановки от другой ТП. Ориентировочная дата выполнения данных мероприятий 18.01.2022г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1170 | ID 000030041 | 2021-01-18 18:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Григорий Иванович! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1171 | ID 000030044 | 2021-01-18 19:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Станиславовна! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1172 | ID 000030055 | 2021-01-18 20:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Валентин Михайлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с целью устранения негативных факторов, влияющих на низкий уровень напряжения, Филиалом в 2021 году были разработаны корректирующие мероприятия для подключения Вашей электроустановки от другой ТП. Ориентировочная дата выполнения данных мероприятий 20.05.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1173 | ID 000030065 | 2021-01-18 21:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Викторович! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 28.01.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1174 | ID 000030070 | 2021-01-18 23:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Васильевич! В ответ на ваше сообщение о низком уровне напряжения в жилом дома расположенном по адресу посёлок СНТ "Горизонт", ул. Малиновая сообщаю, что в срок до 10.02.2021 г. персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" будет совершен выезд для установки прибора периодического мониторинга качества электроснабжения. О результатах вам будет сообщено отдельно. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1175 | ID 000030128 | 2021-01-19 16:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Геленджикская от трансформаторной подстанции (ТП) А216. В 2020 году проведено техническое обслуживание ВЛ, но напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок осталось ниже требований ГОСТ. Доводим до Вашего сведения, что для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Геленджикская персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок выполнения мероприятий 3 квартал 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1176 | ID 000030146 | 2021-01-19 20:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил Владимирович! В ответ на ваше обращение о колебании напряжения по адресу СНТ "Ромашка" ул. Виноградная сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" в срок до 26.02.2021г. планируется выполнить перераспределение нагрузок на воздушной линии 0, 4 кВ от которой происходит электроснабжение данного адреса. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1177 | ID 000030150 | 2021-01-20 08:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом ГК "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети 27.01.2021 установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу х. Северо-Восточные Сады, ул. Садовая. Протокол результата мониторинга уровня напряжения будет предоставлен до 05.02.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1178 | ID 000030168 | 2021-01-20 08:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владислав Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №94 по улице Длинной персонал Филиала (группа компаний "Россети Кубань") произведет замену провода (длинна 930 метров) по воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НС19-3-62, при проведении капитального ремонта в срок до конца II квартала 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1179 | ID 000030221 | 2021-01-20 18:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, сообщаем, что электроснабжение Вашего дома осуществляется через электрические сети садового товарищества от трансформаторной подстанции (ТП) А448. Был произведен замер качества на границе балансовой принадлежности в ТП-А448. Напряжение составило Ua-199В, Ub-220В, Uc-242В что соответствует нормам ГОСТ 32144, допускается до 10% отклонения от 220В. По вопросу снижения напряжения Вам необходимо обратится к председателю Вашего садового товарищества. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1180 | ID 000030243 | 2021-01-21 08:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Лариса Викторовна! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ , выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1181 | ID 000030269 | 2021-01-21 13:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Михайлович! В ответ на ваше обращение по поводу низкого напряжения по адресу СНТ "Криница" улица Строителей 139 сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" 21.01.2021г. было выполнено перераспределение нагрузок на воздушной линии 0, 4 кВ от которой происходит электроснабжение данного адреса. Так же сообщаю, что в срок до 26.02.2021 г. к Вам будет выслана бригада, для установки прибора периодического мониторинга качества электроэнергии. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1182 | ID 000030281 | 2021-01-21 14:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владислав Витальевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №114 по ул. Солнечной персонал Филиала (группа компаний "Россети Кубань") произведет разукрупнение воздушной линии 0,4 кВ линии №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ПЛ9-1084 путём перевода части нагрузок на трансформаторную подстанцию 10/0,4 кв ПЛ9-201, в срок до 31.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1183 | ID 000030306 | 2021-01-21 20:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашим сообщению проведены мероприятия по повышению напряжения на высоковольтной трансформаторной подстанции, по результатам замеров качество напряжения доведено до требований ГОСТ. До конца февраля 2021 года запланирована установка прибора контроля качества электроэнергии персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань». Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1184 | ID 000030327 | 2021-01-22 09:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Николаевич! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д250 и проведении замеров уровня напряжения в разных точках сети. По завершению проверки 16.02.2021 Вам будет предоставлен ответ о назначенных мероприятиях по улучшению качества напряжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1185 | ID 000030357 | 2021-01-22 12:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А67. Произведены замеры напряжения, которые показали, что в часы максимума нагрузок напряжение в конце ВЛ снижается ниже требований ГОСТ 32144. Персоналом Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань" запланирована частичная замена провода на головном участке ВЛ с увеличением сечения проводов в 1 квартале 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1186 | ID 000030360 | 2021-01-22 13:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Анатольевич! на Ваше обращение от 22.01.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 25.01.2021 проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи Ф-1 от трансформаторной подстанции СТ-7-402. После проведенных мероприятий уровень напряжения на границе балансовой принадлежности сторон на опоре № 7А. составил 232 В , что соответствует ГОСТ 32144-2013. Допустимые значения отклонений напряжения для потребителей составляет 198 -242 В. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1187 | ID 000030375 | 2021-01-22 14:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владислав Валерьевич! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1188 | ID 000030379 | 2021-01-22 15:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению проводится проверка, до 15 февраля 2021 года запланирована установка прибора контроля качества электроэнергии персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань». Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1189 | ID 000030381 | 2021-01-22 15:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А232. По вашему обращению филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети были проведены замеры напряжения, которые показали что напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок снижается ниже требований ГОСТ. Для принятия решения об улучшении качества электроснабжения будет произведено дополнительное обследование ВЛ-0,4 инженерным персоналом филиала в срок до 16 февраля 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1190 | ID 000030427 | 2021-01-23 12:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Юрьевна! В ответ на ваше сообщение о низком напряжении по адресу ст. Елизаветинская ул. Новая 49 сообщаю, что что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" в срок до 17.02.2021г. планируется выполнить перераспределение нагрузок на воздушной линии 0, 4 кВ от которой происходит электроснабжение данного адреса. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1191 | ID 000030428 | 2021-01-23 12:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Валерьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №10 по ул. Юбилейной персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ АГР3-1157 с перераспределением нагрузок в срок до 26.02.2021 года. Перенос сроков на более ранние не возможен, так как персонал придерживается утвержденных графиков работ на данный месяц. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1192 | ID 000030434 | 2021-01-23 13:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А282. По вашему обращению филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети были проведены замеры напряжения, которые показали что напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок снижается ниже требований ГОСТ. Для принятия решения об улучшении качества электроснабжения будет произведено дополнительное обследование ВЛ-0,4 инженерным персоналом филиала в срок до 16 февраля 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1193 | ID 000030442 | 2021-01-23 14:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Юрьевич! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 10.02.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1194 | ID 000030448 | 2021-01-23 17:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Юрьевна! Электрические сети, питающие Ваши электроустановки, не числятся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети. Для разъяснения обстоятельств некачественного электроснабжения, Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования Федорову В.С.. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1195 | ID 000030456 | 2021-01-23 18:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка, которая показала, что воздушная линия (далее-ВЛ) 0,4кВ Николаевская от трансформаторной подстанции А444 является бесхозяйной и в настоящее время идет процедура передачи ВЛ на обслуживание Сочинскому филиалу ПАО «Россети Кубань». В настоящий момент, для улучшения качества электроснабжения потребителей, прорабатывается вопрос о включении оборудования ВЛ-0,4 Николаевская в ремонтную программу будущих периодов (2022-2023 годов). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1196 | ID 000030465 | 2021-01-23 20:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Петрович! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по восстановлению полно фазного режима на ВЛ-0,4 кВ сетевой организацией будут выполнены до 31 мая 2021 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1197 | ID 000030477 | 2021-01-24 13:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Павлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети для улучшения надежности электроснабжения жителей села Верхнеякорная щель разработаны дополнительные мероприятия по техническому обслуживанию воздушной линии 0,4кВ фидер Арташатская от трансформаторной подстанции Д186 в части ревизии контактных соединений, установке дополнительных заземлителей на опоры, чистке трассы. Работы будут выполнены до 21.02.2020. По завершению намеченных мероприятий в период с 22.02.2020 по 24.02.2020 будет установлен прибор контроля качества напряжения «Прорыв». О результатах измерений будет сообщено 25.02.2020. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1198 | ID 000030479 | 2021-01-24 13:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Валентинович! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1199 | ID 000030486 | 2021-01-24 19:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Павлович! Электрические сети, питающие Ваши электроустановки, не числятся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети. Для разъяснения обстоятельств некачественного электроснабжения, Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования, а именно к АО «НЭСК-электросети». |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1200 | ID 000030507 | 2021-01-24 21:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. Мероприятия по восстановлению полно фазного режима с заменой провода на ВЛ-0,4 кВ сетевой организацией будут выполнены до 30 июня 2021 года. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1201 | ID 000030548 | 2021-01-25 13:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Станиславович! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по замене провода на линии 0,4 кВ , выполнение которых позволит ввести линию в оптимальный режим работы. Выполнение мероприятий планируется завершить до 30.04.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1202 | ID 000030591 | 2021-01-26 00:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Сергеевна! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1203 | ID 000030633 | 2021-01-26 14:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Иса Владимирович! Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1204 | ID 000030654 | 2021-01-26 17:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Петрович! Для сбора и анализа параметров электросети, питающей Ваше домовладение, требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 20.02.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1205 | ID 000030715 | 2021-01-27 17:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1206 | ID 000030831 | 2021-01-29 17:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анна Петровна! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 10.02.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1207 | ID 000030871 | 2021-01-30 20:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Валентинович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, сообщаю. До 24.02.2021 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". После снятия прибора и анализа его показаний, при необходимости, будут разработаны мероприятия по стабилизации уровня напряжения. О результатах Вам будет сообщено дополнительно. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1208 | ID 000030883 | 2021-01-31 12:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елизарова Валентина! На Ваше обращение от 31.01.2021 о качестве электроснабжения домовладения, расположенного по адресу: Славянский район, ст. Петровская, ул. Стаханова, д.7, сообщаю следующее. Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется от ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП П-6-736, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (далее – филиал Общества).В период с 16.02.2021 по 19.02.2021 персоналом филиала Общества проведены замеры уровня напряжения на границе балансовой и эксплуатационной ответственности на опоре 42 а, по вышеуказанному адресу. Показатели качества электроэнергии соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013. Приложение: на 4 л. в 1 экз. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1209 | ID 000030885 | 2021-01-31 15:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Иванович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Константина Симонова,32 сообщаю. До 24.02.2021 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". После снятия прибора и анализа его показаний, при необходимости, будут разработаны мероприятия по стабилизации уровня напряжения. О результатах Вам будет сообщено дополнительно. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1210 | ID 000030887 | 2021-01-31 15:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Валентинович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, сообщаю. До 24.02.2021 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". После снятия прибора и анализа его показаний, при необходимости, будут разработаны мероприятия по стабилизации уровня напряжения. О результатах Вам будет сообщено дополнительно. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1211 | ID 000030903 | 2021-01-31 20:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Ивановна!На Ваше обращение от 31.01.2021 о качестве электроснабжения домовладения по адресу:Красноармейский район,х.Протичка,ул.Дружбы,д.3, сообщаю.Электроснабжение указанного домовладения осуществляется от линии электропередачи 0,4 кВ фидер 2 от трансформаторной подстанции ПЛ7-614, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (далее–филиал Общества).10-13.02.2021 персоналом филиала Общества проведены измерения уровня нагрузок и напряжения на границе раздела балансовой принадлежности на вводе в домовладение по указанному адресу.Показатели качества электроэнергии составили 208-239 В,что соответствует нормам ГОСТ 32144-2013, где допустимые значения отклонения напряжения составляют 220В +/- 10%. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1212 | ID 000030911 | 2021-01-31 21:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Екатерина Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Шоссейная,13, сообщаю. 27.01.2021 персоналом Филиала выполнено техническое обслуживание с перераспределением нагрузок по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ИЛ-1-376. Для дополнительной проверки до 26.02.2021 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1213 | ID 000030913 | 2021-02-01 08:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Вячеслав! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 10.02.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1214 | ID 000030927 | 2021-02-01 08:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1215 | ID 000030978 | 2021-02-01 23:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А282 являющуюся собственностью администрации города Сочи и не состоящей на балансе Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань". При этом сообщаю Вам что запланировано принятие данной ВЛ на баланс и проведение капитального ремонта в рамках ремонтной компании 2022 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1216 | ID 000031003 | 2021-02-02 11:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А170. По вашему обращению филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети были проведены замеры напряжения, которые показали что напряжение в конце ВЛ при максимуме нагрузок снижается ниже требований ГОСТ. Для детального обследования питающей ВЛ-0,4кВ требуется дополнительное время, о результатах сообщим Вам до 26.02.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1217 | ID 000031011 | 2021-02-02 13:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Васильевич! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 20.02.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1218 | ID 000031036 | 2021-02-03 08:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Вячеслав Станиславович! В соответствии с Вашим обращением о перепадах напряжения в домовладении по адресу: х. Зиссермановский, ул. Сибирская, д. №14 на границе раздела баланса будет установлен прибор контроля качества электроэнергии. О результатах сообщим Вам до 02.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1219 | ID 000031038 | 2021-02-03 08:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Алина Сергеевна! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 12.02.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1220 | ID 000031057 | 2021-02-03 11:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии (ВЛ) электропередач от трансформаторной подстанции (ТП) Л19 и проведение замеров уровня напряжения в разных точках сети. О результатах проверки Вам будет сообщено 01.03.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1221 | ID 000031063 | 2021-02-03 14:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1222 | ID 000031114 | 2021-02-04 11:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Евгений Викторович! По Вашему обращению проведена проверка. 15.02.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 31.03.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1223 | ID 000031122 | 2021-02-04 11:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу п. Совхозный, ул. Пушкина 56. О результатах измерений сообщим Вам до 28.02.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1224 | ID 000031131 | 2021-02-04 14:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НТ8-360 с перераспределением нагрузок в срок до 31.03.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1225 | ID 000031142 | 2021-02-04 18:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Борисович! По Вашему обращению проведена проверка. 15.02.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 31.03.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1226 | ID 000031183 | 2021-02-05 18:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Мария Андреевна! На Ваше обращение от 08.02.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи Ф-1 от трансформаторной подстанции СТ-1-434. После проведенных мероприятий отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон (7,12%) не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1227 | ID 000031251 | 2021-02-07 14:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу х. Дукмасов, ул. Ушанева 5. О результатах измерений сообщим Вам до 26.02.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1228 | ID 000031285 | 2021-02-08 09:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что падение напряжение по Вашему адресу было связано с технологическим нарушением, а именно отсоединением провода ввода в дом от счетчика электрической энергии. 10.02.2021 неисправность устранена, электроснабжение восстановлено. Произведен замер качества электрической энергии. Максимальное отклонение уровня напряжения составило 9,94%, при норме не более 10%. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1229 | ID 000031303 | 2021-02-08 13:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Виктор Васильевич! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 26.02.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1230 | ID 000031326 | 2021-02-08 17:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А715. Произведено обследование ВЛ и замеры напряжения. По результатам измерений персоналом Сочинского филиала ПАО "Россети Кубань" запланировано проведение капитального ремонта ВЛ-0,4 кВ до конца 3 квартала 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1231 | ID 000031370 | 2021-02-09 12:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что падение напряжение по Вашему адресу было связано с технологическим нарушением, а именно отсоединением провода ввода в дом от счетчика электрической энергии. 09.02.2021 неисправность устранена, электроснабжение восстановлено. Максимальное отклонение уровня напряжения составило 9,94%, при норме не более 10%. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1232 | ID 000031389 | 2021-02-09 15:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Викторовна! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д39. О результатах проверки сообщим Вам до 09.03.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1233 | ID 000031408 | 2021-02-09 19:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Васильевна! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что в феврале 2021 года, для улучшения качества электроснабжения Вашего домовладения, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") выполнены работы по перераспределению нагрузок по фазам воздушной линии 0,4 кВ фидер 3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 С-7-676. Необходимость в замене трансформатора на более мощный - отсутствует. Для контрольных измерений уровня напряжений в Вашем домовладении, на границе балансовой принадлежности, будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проведенной проверки Вы будете уведомлены до 04.03.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1234 | ID 000031523 | 2021-02-11 15:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Александрович! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 25.02.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1235 | ID 000031586 | 2021-02-12 18:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 11 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1236 | ID 000031614 | 2021-02-13 10:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 11 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1237 | ID 000031625 | 2021-02-13 13:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 11 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1238 | ID 000031628 | 2021-02-13 16:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 11 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1239 | ID 000031634 | 2021-02-13 16:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 11 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1240 | ID 000031639 | 2021-02-13 18:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 11 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1241 | ID 000031649 | 2021-02-14 00:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Иванович! По вашему сообщению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д93. О результатах проверки сообщим Вам до 12.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1242 | ID 000031661 | 2021-02-14 12:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый потребитель. Ваше домовладение подключено к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ПС-7-579.На объекте запланированы работы по замене участка провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ ПС-7-579 до 30.04.2021. О результатах сообщим Вам до 30.04.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1243 | ID 000031665 | 2021-02-14 12:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 11 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1244 | ID 000031667 | 2021-02-14 13:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Валентинович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, сообщаю. Для анализа и сбора информации по Вашему обращению в том числе измерений требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 13.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1245 | ID 000031673 | 2021-02-14 22:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 11 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1246 | ID 000031674 | 2021-02-14 22:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 11 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1247 | ID 000031680 | 2021-02-14 22:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Васильевич! По Вашему обращению проведена проверка. 24.02.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по замене провода и перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 30.06.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1248 | ID 000031682 | 2021-02-14 22:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1249 | ID 000031708 | 2021-02-15 12:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии (ВЛ) электропередач Ф-2 от трансформаторной подстанции (ТП) Г31 и проведение замеров уровня напряжения в разных точках сети. О результатах проверки Вам будет сообщено 11.03.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1250 | ID 000031723 | 2021-02-15 15:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемай Олег Геннадьевич! Для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Ручей Видный поселка Хоста до 12.05.2021 планируется выполнить работы по установке новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ и частичную замену провода воздушной линии 0,4 кВ с увеличением сечения. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1251 | ID 000031729 | 2021-02-15 19:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Вахтангович! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х123. О результатах проверки Вам будет сообщено 12.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1252 | ID 000031731 | 2021-02-15 19:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Видим Викторович! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции ТП-Х74. О результатах проверки Вам будет сообщено 12.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1253 | ID 000031732 | 2021-02-15 19:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Александрович! В период с 19.02.2021 по 24.02.2021 на границе раздела балансовой принадлежности проведены повторные измерения, результаты которых подтвердили, что максимальные отклонения уровня напряжения (9,98%) не превышают допустимых значений согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1254 | ID 000031735 | 2021-02-15 20:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 11 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1255 | ID 000031736 | 2021-02-15 20:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1256 | ID 000031761 | 2021-02-16 12:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 12 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1257 | ID 000031768 | 2021-02-16 15:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1258 | ID 000031772 | 2021-02-16 16:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 12 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1259 | ID 000031774 | 2021-02-16 17:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на ваше обращение о низком напряжении по адресу СНТ "Виктория", переулок Рыбный 2 сообщаю, что в срок до 31.03.2021 г. персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" планируются работы по восстановлению полнофазного режима. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1260 | ID 000031801 | 2021-02-17 08:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на ваше обращение о низком напряжении по адресу СНТ "Виктория", переулок Рыбный 2 сообщаю, что в срок до 31.03.2021 г. персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" планируются работы по восстановлению полнофазного режима. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1261 | ID 000031802 | 2021-02-17 08:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии (ВЛ) электропередач Ф-3 от трансформаторной подстанции (ТП) Г37 и проведение замеров уровня напряжения в разных точках сети. О результатах проверки Вам будет сообщено 16.03.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1262 | ID 000031827 | 2021-02-17 13:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Григорьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Храм» от трансформаторной подстанции №С920. Так же сообщаю, что для улучшения качества напряжения персоналом филиалом ПАО «Россети Кубань» будут проведены работы по переключению потребителей на вновь построенную линии 0,4 кВ в срок до 30.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1263 | ID 000031832 | 2021-02-17 13:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 12 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1264 | ID 000031859 | 2021-02-17 19:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Николаевич! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 01.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1265 | ID 000031861 | 2021-02-17 19:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 12 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1266 | ID 000031893 | 2021-02-18 10:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х174. О результатах проверки Вам будет сообщено 15.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1267 | ID 000031918 | 2021-02-18 15:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х174. О результатах проверки Вам будет сообщено 15.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1268 | ID 000031919 | 2021-02-18 15:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Михайловна! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 17.03.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1269 | ID 000031929 | 2021-02-18 19:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от кабельно-воздушной линии 0,4 кВ «Теневой» от трансформаторной подстанции №С588. Так же сообщаю, что для улучшения качества напряжения персоналом филиалом ПАО «Россети Кубань» будут проведены работы по замене провода на большее сечение в срок до 30.11.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1270 | ID 000031935 | 2021-02-18 19:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х567. О результатах проверки Вам будет сообщено 15.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1271 | ID 000031936 | 2021-02-18 22:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1272 | ID 000031938 | 2021-02-18 22:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Андрей Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №130 по ул. Ягодной персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет замену провода в пролете опор №№6-1/1 - 1/10 по воздушной линии 0,4 кВ линии №6 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ПЛ9-1084, в срок до 30.06.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1273 | ID 000031947 | 2021-02-18 22:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил Александрович! 26.02.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» выполнены работы по замене силового трансформатора в питающей трансформаторной подстанции. В период с 9.03.2021 по 17.03.2021 будет установлен прибор периодического мониторинга качества электроснабжения "Прорыв". В срок до 17.03.2021 сообщим Вам о результатах мониторинга качества электроэнергии. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1274 | ID 000031952 | 2021-02-19 08:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 17 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1275 | ID 000031956 | 2021-02-19 10:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ульяна Сергеевна! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 19.03.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1276 | ID 000031974 | 2021-02-19 15:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Александрович! В настоящее время разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1277 | ID 000031981 | 2021-02-19 16:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Миха Велиханович! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что в феврале 2021 года, для улучшения качества электроснабжения Вашего домовладения, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") была выполнена ревизия контактных соединений воздушной линии 0,4 кВ фидер 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 К-5-683. Для контрольных измерений уровня напряжений в Вашем домовладении, на границе балансовой принадлежности будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проведенной проверки Вы будете уведомлены до 12.03.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1278 | ID 000031983 | 2021-02-19 16:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Алексеевич! Ваше домовладение запитано от Вл-0,4 кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ Р-11-445.Персоналом Тимашевского РЭС(группа компании «Россети») произведено обследование вышеуказанного оборудования. Аварийных дефектов не выявлено. Регламентные работы на данном оборудовании проводились в установленные сроки. Линия находится в удовлетворительном состоянии. Дополнительно в феврале 2021 г персоналом Тимашевского РЭС были проведены мероприятия по распределению нагрузок на ВЛ 0,4 Л-1 ТП Р-11-445. Выполненные с 26.02.2021 по 01.03.2021 измерения показали, что максимальные отклонения уровня напряжения(9,78%) не превышают допустимых значений согласно ГОСТ 32144-2013(10%). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1279 | ID 000032011 | 2021-02-20 08:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Федерович! На Ваше обращение от 20.02.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по по замене трасформатора на трансформатор большей мощности на КТП Ф-3-468. После проведенных мероприятий отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон (6.97%) не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1280 | ID 000032024 | 2021-02-20 12:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Александр Александрович! В настоящее время разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1281 | ID 000032029 | 2021-02-20 16:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Геннадьевич! На Ваше обращение от 20.02.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по по замене трасформатора на трансформатор большей мощности на КТП А-3-461. После проведенных мероприятий отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон (7,94%) не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1282 | ID 000032046 | 2021-02-20 15:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 17 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1283 | ID 000032054 | 2021-02-20 23:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Кристина Юрьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, пер. Черешневый, д.14а/1 осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Верхний Поселок» от трансформаторной подстанции №С637. Так же сообщаю, что для улучшения качества электроэнергии производственной программой ПАО «Россети Кубань» предусмотрены мероприятия по замене провода вышеуказанной ВЛ с увеличением сечения в срок до 30.08.2021.. Так же сообщаю, что после выполнения мероприятий будет предоставлен акт замеров уровня напряжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1284 | ID 000032072 | 2021-02-21 12:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Евгеньевич! До 22.03.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети будет выполнено обследование питающих электроустановок и проведены необходимые измерения. О результатах сообщим дополнительно. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1285 | ID 000032082 | 2021-02-21 12:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 22 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1286 | ID 000032084 | 2021-02-21 12:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х202. О результатах проверки Вам будет сообщено 15.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1287 | ID 000032103 | 2021-02-21 20:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Сергеевна! На Ваше обращение от 21.02.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи Ф-1 от трансформаторной подстанции ТМ-4-261. После проведенных мероприятий отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон (6.93%) не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1288 | ID 000032104 | 2021-02-21 20:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Николаевна! В соответствии с Вашим обращением о низком напряжении в домовладении по адресу: х. Александровский, ул. Воронина, №5 на границе раздела балансовой принадлежности будет установлен прибор контроля качества электроэнергии. О результатах сообщим Вам в срок до 15.03.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1289 | ID 000032108 | 2021-02-21 23:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Сергеевич! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д103 и проведении замеров уровня напряжения в разных точках сети. По завершению проверки 23.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1290 | ID 000032115 | 2021-02-22 00:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 22 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1291 | ID 000032121 | 2021-02-22 11:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евекний Джонович! В ответ на ваше обращение о колебании напряжения по адресу СНТ "Ромашка" ул. Юбилейная 13 сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" в срок до 30.06.2021 г. будет выполнена работа по замене провода питающей воздушной линии 0,4кВ на большее сечение. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1292 | ID 000032126 | 2021-02-22 11:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Филиалом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети для улучшения качества электроснабжения в с.Красная Воля запланированы мероприятия по установке дополнительной ТП на улице Алычевая с переводом нагрузок потребителей на нее. Срок реализации мероприятий запланирован в третьем квартале 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1293 | ID 000032137 | 2021-02-22 17:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1294 | ID 000032141 | 2021-02-22 18:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А601. Филиалом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети для улучшения качества электроснабжения запланированы мероприятия по установке дополнительной ТП на улице Алычевая с переводом нагрузок потребителей на нее. Срок реализации мероприятий запланирован в третьем квартале 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1295 | ID 000032147 | 2021-02-22 18:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1296 | ID 000032148 | 2021-02-22 22:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Геленджикская от трансформаторной подстанции (ТП) А216. Для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Геленджикская персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань запланирована установка дополнительной трансформаторной подстанции и перераспределение существующих нагрузок на вновь установленную ТП. Срок выполнения мероприятий 3 квартал 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1297 | ID 000032156 | 2021-02-23 10:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 22.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1298 | ID 000032159 | 2021-02-23 10:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 22.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1299 | ID 000032177 | 2021-02-23 14:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Артур Игоревич! В ответ на ваше сообщение о систематических отключениях сообщаю, что п. Пригородный, Волочаевская улица находится в зоне обслуживания сетевой компании АО "НЭСК-электросети". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1300 | ID 000032190 | 2021-02-23 20:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 22 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1301 | ID 000032208 | 2021-02-24 10:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1302 | ID 000032224 | 2021-02-24 12:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Дмитрий Сергеевич! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. В соответствии с план-графиком технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ на 2021 год сетевой организацией запланированы мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ до 31.05.2021. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1303 | ID 000032226 | 2021-02-24 12:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Аркадий Леонидович! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д135 и проведении замеров уровня напряжения в разных точках сети. По завершению проверки 23.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1304 | ID 000032250 | 2021-02-24 15:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Вячеслав Ильич! По факту Вашего обращения был осуществлен выезд по адресу ст. Старовеличковская, ул. Курганная, 106. Были произведены измерения электрических величин в сети 0,4 кВ, измерения соответствуют требованиям ГОСТ. Претензии к качеству электрической энергии, опубликованные на портале «Светлая страна» Вами сняты. Замеры прилагаются. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1305 | ID 000032251 | 2021-02-24 15:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1306 | ID 000032255 | 2021-02-24 16:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Михаил Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что посёлок Верхнебаканский, улица 40 лет Октября, 13 не входит в зону ответственности ПАО "Росети Кубань" Юго-Западные Электрические Сети . Для улучшения качества энергоснабжения советуем обратиться в АО "НЭСК", контактный телефон +7(8617)79-70-40. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1307 | ID 000032259 | 2021-02-24 16:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» 28.02.2021 проведены однократные измерения напряжения на границе балансовой принадлежности, отклонений напряжения более допустимых значений не выявлено. Дополнительно будет выполнен периодический мониторинг параметров качества электроэнергии до 22 марта 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1308 | ID 000032273 | 2021-02-24 21:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Валерьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №10 по ул. Юбилейной персонал Филиала (группа компаний "Россети") произвел техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ АГР3-1157 с перераспределением нагрузок. После проведенных мероприятий в срок до 19.03.2021 будет установлен прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1309 | ID 000032291 | 2021-02-25 08:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Смоленская, пер. Щорса,5, сообщаю. До 19.03.2021 на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". После снятия прибора и анализа его показаний, при необходимости, будут разработаны мероприятия по стабилизации уровня напряжения. О результатах Вам будет сообщено дополнительно. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1310 | ID 000032292 | 2021-02-25 08:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Роман Викторович! На Ваше обращение сообщаю, что в рамках ремонтной программы 2021 года запланированы работы по капитальному ремонту воздушной линии 0,4 кВ Л-2 от трансформаторной подстанции ДЯ-5-486, питающей Ваше домовладение, со сроком реализации до 30.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1311 | ID 000032320 | 2021-02-25 12:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Ваш многоквартирный дом подключен к воздушной линии 0,4 кВ от ТП-А376. С 06 по 09 марта 2021 года на границе раздела балансовой принадлежности проведены измерения параметров качества электроэнергии. По результатам измерений максимальное отклонение уровня напряжения (9,05%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10%).. По вопросам снижения напряжения в квартире Вам следует обращаться в управляющую компанию Вашего многоквартирного дома. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1312 | ID 000032388 | 2021-02-26 11:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Михайлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Армянская, 66/2 осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Верхний Поселок» от трансформаторной подстанции №С637. Так же сообщаю, что для улучшения качества напряжения в производственной программой ПАО «Россети Кубань» предусмотрены мероприятия по замене провода на большее сечение в срок до 30.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1313 | ID 000032394 | 2021-02-26 12:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Викторович! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции А138 и проведении замеров уровня напряжения в разных точках сети. По завершению проверки 24.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1314 | ID 000032396 | 2021-02-26 14:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1315 | ID 000032422 | 2021-02-26 19:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Алексей Геннадьевич! Для сбора и анализа параметров электросети, питающей Ваше домовладение, проведение необходимых измирений требуется дополнительное время, О результатах сообщим до 30.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1316 | ID 000032427 | 2021-02-27 09:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №19А по ул. Шаумяна персонала Филиала (группа компаний "Россети") произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №8 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НВ9-483 и перераспределение нагрузок в срок до 09.04.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1317 | ID 000032456 | 2021-02-27 20:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Зоя Александровна! По вашему сообщению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Л235 и проведение замеров уровня напряжения в разных точках сети. По завершению проверки 24.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1318 | ID 000032463 | 2021-02-28 10:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Геннадьевич! С 02.03.2021 до 05.03.2021 по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, улица Хутыза, 7А, персоналом ПАО "Россети Кубань" проведен мониторинг уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. По результатам измерений максимальное отклонение уровня напряжения (9,87%) не превышает допустимого значения (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1319 | ID 000032467 | 2021-02-28 15:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Васильевна! С 02.03.2021 до 05.03.2021 по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, улица Хутыза, 7, персоналом ПАО "Россети Кубань" проведен мониторинг уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. По результатам измерений максимальное отклонение уровня напряжения (9,87%) не превышает допустимого значения (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1320 | ID 000032469 | 2021-02-28 15:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Станиславович! С 02.03.2021 до 05.03.2021 по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, улица Хутыза, 7, персоналом ПАО "Россети Кубань" проведен мониторинг уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. По результатам измерений максимальное отклонение уровня напряжения (9,87%) не превышает допустимого значения (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1321 | ID 000032470 | 2021-02-28 15:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Надежда Николаевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, пер. Черешневый, д14а/1 осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Верхний Поселок» от трансформаторной подстанции №С637. Так же сообщаю, что для улучшения качества напряжения производственной программой ПАО «Россети Кубань» предусмотрены мероприятия по замене провода на большее сечение в срок до 30.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1322 | ID 000032486 | 2021-02-28 22:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Валерьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, СТ Заря,777, д.54 осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Дачи» от трансформаторной подстанции №С600. Так же сообщаю, что для улучшения качества напряжения персоналом ПАО «Россети Кубань» выполнена ревизия контактных соединений. О результатах периодических измерений параметров качества электроэнергии сообщим до 30.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1323 | ID 000032495 | 2021-03-01 09:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» 05.03.2021 проведены работы по подтяжке контактных соединнений и однократные измерения напряжения на границе балансовой принадлежности, отклонений напряжения более допустимых значений не выявлено. Дополнительно будет выполнен периодический мониторинг параметров качества электроэнергии до 23 марта 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1324 | ID 000032513 | 2021-03-01 15:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Вероника! По вашему сообщению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д179 и проведение замеров уровня напряжения в разных точках сети. По завершению проверки 24.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1325 | ID 000032514 | 2021-03-01 15:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Вера Владимировна! До 24.03.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети будет выполнено обследование питающих электроустановок и проведены необходимые измерения. О результатах сообщим дополнительно |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1326 | ID 000032526 | 2021-03-01 22:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А181. По вашему обращению филиалом ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведена проверка по результатам которой запланировано проведение внепланового капитального ремонта ВЛ-0,4 кВ с увеличением сечения проводов в срок до конца 3 квартала 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1327 | ID 000032565 | 2021-03-02 18:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Анатольевич! По результатам проведённых измерений, в части электроснабжения Вашего дома запланированы корректирующие мероприятия на питающей воздушной линии 0,4кВ со сроком реализации до 12.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1328 | ID 000032567 | 2021-03-02 18:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Кристина Юрьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, пер. Черешневый, д.14а/1 осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Верхний Поселок» от трансформаторной подстанции №С637. Так же сообщаю, что для улучшения качества напряжения производственной программой ПАО «Россети Кубань» предусмотрены мероприятия по замене провода на большее сечение в срок до 30.08.2021. Так же сообщаю, что после выполнения мероприятий будет предоставлен акт замеров уровня напряжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1329 | ID 000032575 | 2021-03-03 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Вячеслав Владимирович! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 15.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1330 | ID 000032609 | 2021-03-03 21:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 29 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1331 | ID 000032610 | 2021-03-04 08:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Юрьевна! Для сбора и анализа параметров электросети, питающей Ваше домовладение, требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 30.03.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1332 | ID 000032613 | 2021-03-04 08:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Ивановна! По Вашему обращению на качество электроснабжения жилого дома сообщаем, что сотрудники филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) провели измерения параметров качества электроэнергии прибором учета "Прорыв-КЭ", которые показали, что отклонения уровня напряжения не превышают допустимых значений. При предельно допустимом отклонении уровня напряжения в 10% максимальное отклонение составило 9,84%. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1333 | ID 000032614 | 2021-03-04 08:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! Ваш многоквартирный дом подключен к воздушной линии 0,4 кВ от ТП-А376. С 06 по 09 марта 2021 года на границе раздела балансовой принадлежности проведены измерения, результаты которых показали, что максимальное отклонение уровня напряжения (9,05%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10%).. По вопросам снижения напряжения в квартире Вам следует обращаться в управляющую компанию Вашего многоквартирного дома. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1334 | ID 000032626 | 2021-03-04 12:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящего в группу компаний ПАО «Россети» запланированы мероприятия по перераспределению нагрузок на воздушной линии 0,4 кВ Блиново от трансформаторной подстанции А166. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено в срок до 31.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1335 | ID 000032642 | 2021-03-04 17:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети 06.03.2021 проведено техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ Садовая от трансформаторной подстанции (ТП) А148 с протяжкой контактных соединений. После выполнения работ напряжение на 2 фазах восстановлено. Также для улучшения качества электроснабжения в с. Красная Воля запланированы мероприятия по установке дополнительной ТП с частичным переводом нагрузок потребителей ТП-А148 и ТП-А601. Срок реализации мероприятий запланирован в третьем квартале 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1336 | ID 000032654 | 2021-03-05 08:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Борисовна! По Вашему обращению проведена проверка и выполнены необходимые измерения. По результатам мониторинга параметров электроэнергии запланированы работы по монтажу фазного провода питающей ВЛ-0,4кВ с последующим перераспределением нагрузок. О результатах выполнения мероприятий сообщим Вам до 31.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1337 | ID 000032660 | 2021-03-05 11:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Евгеньевна! По вашему сообщению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д216. По завершению проверки 01.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1338 | ID 000032669 | 2021-03-05 13:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети» запланированы мероприятия по перераспределению нагрузок между существующими трансформаторными подстанциями (ТП) А123 и А813 и линиями электропередач 0,4 кВ от указанных ТП. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено 30.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1339 | ID 000032682 | 2021-03-06 09:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! По Вашему обращению проводится проверка качества напряжения. По завершению проверки 29.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1340 | ID 000032689 | 2021-03-06 14:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! По Вашему обращению проводится проверка качества напряжения. По завершению проверки 29.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1341 | ID 000032746 | 2021-03-08 19:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Любовь Ильинична! По вашему сообщению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д156. По завершению проверки 02.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1342 | ID 000032748 | 2021-03-08 19:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети» для улучшения качества электроснабжения запланированы мероприятия по установке дополнительной трансформаторной подстанции (ТП) на улице Гранатовая и перераспределению нагрузок в электросети. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено 31.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1343 | ID 000032773 | 2021-03-09 12:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Станислав! По Вашему обращению проведена проверка и выполнены необходимые измерения. По результатам повторного мониторинга параметров электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности (ст.Северская, ул.Лазько/Лермонтова 140) с 12.03.2021 по 17.03.2021 установлено, что максимальные отклонения уровня напряжения (9,64%) не превышают допустимых значений согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1344 | ID 000032802 | 2021-03-09 22:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети» запланировано проведение технического обслуживания воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Геленджикская от трансформаторной подстанции А216. О результатах проведенных мероприятий будет сообщено до 31.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1345 | ID 000032836 | 2021-03-10 12:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Павлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Хлораторная от трансформаторной подстанции С600. При этом сообщаю, что вышеуказанная ВЛ не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросу улучшения качества напряжения Вам необходимо обратится в Администрацию города Сочи. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1346 | ID 000032867 | 2021-03-11 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анна Рафаельевна! По вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х524. О результатах проверки Вам будет сообщено 05.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1347 | ID 000032872 | 2021-03-11 00:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что село Борисовка, Малахитовая улица, 30 не входит в зону ответственности ПАО "Росети Кубань" Юго-Западные Электрические Сети . Для улучшения качества энергоснабжения советуем обратиться в АО "НЭСК", контактный телефон +7(8617)79-70-40. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1348 | ID 000032876 | 2021-03-11 08:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1349 | ID 000032911 | 2021-03-11 16:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети» запланированы мероприятия по перераспределению нагрузок между существующими трансформаторными подстанциями (ТП) А123 и А813 и линиями электропередач 0,4 кВ от указанных ТП. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено 30.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1350 | ID 000032923 | 2021-03-11 21:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1351 | ID 000032986 | 2021-03-13 09:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Наталья Викторовна! Для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 31.05.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1352 | ID 000033021 | 2021-03-14 22:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Николаевич! Для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 31.05.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1353 | ID 000033025 | 2021-03-14 22:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу некачественного электроснабжения по адресу: п. Черноморский, ул. Кавказская,2, сообщаю. Указанный поселок городского типа не входит в зону обслуживания Северского района электрических сетей Филиала ПАО «Россети Кубань». Линии электропередач, состоящие на балансе Филиала отсутствуют. Для уточнения причин отсутствия электроснабжения Вам необходимо обратиться в администрацию Черноморского городского поселения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1354 | ID 000033036 | 2021-03-15 09:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Антон Иванович! По вашему сообщению проводится проверка в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д195 и проведении замеров уровня напряжения в разных точках сети. По завершению проверки 08.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1355 | ID 000033042 | 2021-03-15 12:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анжелика Валериевна! По вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х201. О результатах проверки Вам будет сообщено 07.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1356 | ID 000033057 | 2021-03-15 14:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анна! Согласно данным, представленным филиалом ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети с 01.02.2021 было зафиксировано следующее не плановое отключение электрической энергии: 12.02.2021 для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства линии электропередачи 10 кВ Ар-8. Иных отключений не зафиксировано. На дату представления информации электроснабжение подается в штатном режиме. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1357 | ID 000033065 | 2021-03-15 16:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Армен Наириевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Целинная-Яблочная» от трансформаторной подстанции С12. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети» запланированы мероприятия по регулировке напряжения на трансформаторной подстанции С12 и перераспределению нагрузок в контуре вышеуказанной подстанции. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено 30.04.21. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1358 | ID 000033081 | 2021-03-15 22:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1359 | ID 000033097 | 2021-03-16 09:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Софья Викторовна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, с. Львовское, ул. Пионерская, д. 1, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 06.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1360 | ID 000033098 | 2021-03-16 10:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром трансформаторной подстанции и линий электропередач в срок до 05 апреля 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1361 | ID 000033100 | 2021-03-16 10:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Юджин! Для сбора и анализа информации по вашему обращению требуется дополнительное время, о результатах сообщим до 07.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1362 | ID 000033114 | 2021-03-16 15:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Анатольевич! Объект, указанный в обращении, запитан от воздушной линии ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ПВ-1 - 254. В группе компаний "Россети" филиала ПАО "Россети Кубань " Тимашевские электрические сети Каневским РЭС ранее по данному адресу был направлен ответ. Персоналом Каневского РЭС запланированы мероприятия по проведению ревизии контактных соединений и распределение нагрузки по воздушной линии ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ПВ-1 - 254. О результатах выполнения мероприятия Вам будет сообщено до 12.04.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1363 | ID 000033128 | 2021-03-16 19:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ангелина Ардашевна! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии 0,4 кВ Высокогорная от трансформаторной подстанции 447. О результатах проверки Вам будет сообщено 07.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1364 | ID 000033141 | 2021-03-17 10:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Роберт Викторович! По Вашему обращению проведена проверка и выполнены необходимые измерения. По результатам мониторинга параметров электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением с 19 по 24 марта 2021 года установлено, что максимальные отклонения уровня напряжения (7,89%) не превышают допустимых значений согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1365 | ID 000033154 | 2021-03-17 12:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Эбильмуксин Мустафаевич! На Ваше обращение от 17.03.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи Ф-12от трансформаторной подстанции ТМ-4-200. После проведенных мероприятий отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон (5.84%) не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1366 | ID 000033178 | 2021-03-17 21:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Викторовна! По вашему сообщению проводится проверка. По завершению проверки 12.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1367 | ID 000033182 | 2021-03-18 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Анатольевич! Объект, указанный в обращении, запитан от воздушной линии ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ПВ-1 -249. Персоналом Каневского РЭС ( группа компаний ПАО «Россети Кубань» филиал Тимашевские электрические сети) запланированы мероприятия по ревизии контактных соединений и распределение нагрузки по воздушной линии ВЛ 0,4 кВ №2 ТП ПВ-1 -249. О результатах выполнения мероприятия Вам будет сообщено до 15.04.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1368 | ID 000033220 | 2021-03-18 18:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Фёдорович! По Вашему обращению проводится проверка качества электроснабжения от трансформаторной подстанции (ТП) Л21. По завершению проверки 12.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1369 | ID 000033231 | 2021-03-19 09:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Николаевна! На Ваше обращение от 25.03.2021 о качестве электроснабжения домовладения по адресу: Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Весенняя, 24, сообщаю. Ввиду ошибочно указанного в обращении адреса, замеры нагрузок и напряжения проведены по верному адресу проживания: Красноармейский район,х.Трудобеликовский, ул. Нахимова, д.13. Электроснабжение указанного домовладения осуществляется от линии электропередачи 0,4 кВ фидер 1 от трансформаторной подстанции МИ1-489. 26-29.03.2021 персоналом филиала Общества проведены измерения уровня нагрузок и напряжения на границе раздела балансовой принадлежности на вводе в домовладение по указанному адресу.Максимальное отклонение уровня напряжения составило 8,94%, что не превышает нормативное значение 10%." |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1370 | ID 000033241 | 2021-03-19 16:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Елена Николаевна!На Ваше обращение от 19.03.2021 о качестве электроснабжения домовладения по адресу:Красноармейский район,х.Трудобеликовский, ул. Нахимова,д.13, сообщаю.Электроснабжение указанного домовладения осуществляется от линии электропередачи 0,4 кВ фидер 1 от трансформаторной подстанции МИ1-489,состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (далее–филиал Общества).26-29.03.2021 персоналом филиала Общества проведены измерения уровня нагрузок и напряжения на границе раздела балансовой принадлежности на вводе в домовладение по указанному адресу.Максимальное отклонение уровня напряжения составило 8,94%, что не превышает нормативное значение 10%." |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1371 | ID 000033247 | 2021-03-19 17:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Юрьевич! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 30.03.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1372 | ID 000033252 | 2021-03-19 20:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Любовь Дмитриевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу низкого напряжения в домовладении по адресу: г.Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул.Полубота, 12, сообщаю. До 02.04.2021 года на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". После снятия прибора и анализа его показаний, при необходимости, будут разработаны мероприятия по стабилизации уровня напряжения. О результатах Вам будет сообщено дополнительно. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1373 | ID 000033272 | 2021-03-20 20:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Рифатовна! Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») выполнено перераспределением существующих нагрузок. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 01.08.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1374 | ID 000033273 | 2021-03-20 20:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Карина Рафиковна! По Вашему обращению проводится проверка качества поставляемой электроэнергии от трансформаторной подстанции ТП-Г10 по воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Ф-1. По завершению проверки 14.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1375 | ID 000033284 | 2021-03-21 12:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Владимирович! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Карла Маркса, 73, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 08.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1376 | ID 000033288 | 2021-03-21 15:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталия Евгеньевна! Персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань проведено обследование воздушной линий (ВЛ)-0,4 кВ Витебская от ТП-А270, по результатам обследования в марте 2021 года было проведено техническое обслуживание ВЛ и запланировано проведение внеочередного капитального ремонта ВЛ-0,4 кВ с увеличением сечения проводов в пролетах опор 17-29 в срок до конца 4 квартала 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1377 | ID 000033293 | 2021-03-22 08:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Сергеевич! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. В соответствии с план-графиком технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ на 2021 год сетевой организацией мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ будут выполнены до 01.05.2021. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1378 | ID 000033304 | 2021-03-22 12:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Васильевич! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии 0,4 кВ Раздольное от трансформаторной подстанции 628. О результатах проверки Вам будет сообщено 14.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1379 | ID 000033328 | 2021-03-22 18:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Геннадьевна! Персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань проведено обследование воздушной линий (ВЛ)-0,4 кВ Вологодская от ТП-А232, по результатам обследования запланировано проведение внеочередного капитального ремонта ВЛ-0,4 кВ с увеличением сечения проводов в пролетах опор 1-7 в срок до конца 3 квартала 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1380 | ID 000033338 | 2021-03-23 08:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу п. Тульский, ул. Ленина, д. 260, кв. 1. О результатах измерений сообщим Вам до 15.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1381 | ID 000033358 | 2021-03-23 13:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром трансформаторной подстанции и линий электропередач в срок до 13 апреля 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1382 | ID 000033359 | 2021-03-23 14:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Викторовна!На Ваше обращение от 23.03.21 о качестве электроснабжения домовладения по адресу:Красноармейский район,ст. Новомышастовская, ул. Луначарского, 40В, сообщаю.Электроснабжение указанного домовладения осуществляется от линии электропередачи 0,4 кВ фидер 3 от трансформаторной подстанции НМ1-132,состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (далее–филиал Общества).26-29.03.21 персоналом филиала Общества проведены измерения уровня нагрузок и напряжения на границе раздела балансовой принадлежности на вводе в домовладение по указанному адресу.Максимальное отклонение уровня напряжения составило 8,31% при норме 10%." |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1383 | ID 000033367 | 2021-03-23 16:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром трансформаторной подстанции и линий электропередач в срок до 13 апреля 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1384 | ID 000033368 | 2021-03-23 16:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1385 | ID 000033370 | 2021-03-23 16:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу: ст. Ханская, ул. 19 февраля, д. 7. О результатах измерений сообщим Вам до 15.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1386 | ID 000033375 | 2021-03-23 18:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу п. Первомайский, ул. Спортивная 8. О результатах измерений сообщим Вам до 15.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1387 | ID 000033377 | 2021-03-23 18:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Инга Алексеевна! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 02.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1388 | ID 000033410 | 2021-03-24 11:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий! Для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, работниками Сетевой организации до 31.05.2021 года будут выполнены мероприятий по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1389 | ID 000033433 | 2021-03-24 21:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаема Анастасия Юрьевна! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что в марте 2021 года, для улучшения качества электроснабжения Вашего домовладения, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") была выполнена замена участка голого провода воздушной линии 0,4 кВ фидер 2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 С-7-690 на самонесущий изолированный провод. Для контрольных измерений уровня напряжений в Вашем домовладении, на границе балансовой принадлежности, будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проведенной проверки Вы будете уведомлены до 30.04.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1390 | ID 000033463 | 2021-03-25 18:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Роман Валерьевич! Питание 2 СШ ПС 35 кВ "Пшехская ЛПДС" осуществляется по воздушной линии 35 кВ Белореченская - Пшехская от питающего центра ПС 110 кВ "Белореченская тяговая". Приборы контроля уровней напряжения 35 кВ находятся на ПС 110 кВ "Белореченская тяговая" и контролируются персоналом ЭЧ-4 (ОАО «РЖД»). Для уточнения причин повышенного напряжения Вам следует обратиться в Туапсинскую дистанцию Северо-Кавказской дирекции ОАО "РЖД". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1391 | ID 000033469 | 2021-03-25 19:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черешневый от трансформаторной подстанции С483. При этом сообщаю, что вышеуказанная ВЛ не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросу улучшения качества напряжения Вам необходимо обратится в Администрацию города Сочи. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1392 | ID 000033480 | 2021-03-26 11:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром трансформаторной подстанции и линий электропередач в срок до 19 апреля 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1393 | ID 000033499 | 2021-03-26 15:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Георгий Ильич! По Вашему обращению сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Верхняя Волконка от трансформаторной подстанции (ТП) Л235. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведена проверка, и для улучшения качества электроснабжения потребителей по ул. Ольховая принято решение о проведении работ по ревизии контактных соединений и перераспределению нагрузок на данной ВЛ-0,4 кВ. Срок реализации мероприятий запланирован на 30.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1394 | ID 000033503 | 2021-03-26 15:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Мария Павловна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 21.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1395 | ID 000033577 | 2021-03-29 10:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Валерьевич! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии 0,4 кВ Леселидзе от трансформаторной подстанции С920. О результатах проверки Вам будет сообщено 19.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1396 | ID 000033579 | 2021-03-29 10:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром трансформаторной подстанции и линий электропередач в срок до 19 апреля 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1397 | ID 000033582 | 2021-03-29 11:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 21.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1398 | ID 000033592 | 2021-03-29 15:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черешневый от трансформаторной подстанции С483. При этом сообщаю, что вышеуказанная ВЛ не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросу улучшения качества напряжения Вам необходимо обратится в Администрацию города Сочи. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1399 | ID 000033605 | 2021-03-29 20:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Лариса Павловна! По Вашему обращению проводится проверка качества электроснабжения от трансформаторной подстанции ТП-Г54 по воздушной линии электропередачи Ф-3. По завершению проверки 20.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1400 | ID 000033609 | 2021-03-29 22:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Эдуард Леонидович! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. В соответствии с план-графиком технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ на 2021 год сетевой организацией мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ будут выполнены до 09.05.2021. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1401 | ID 000033615 | 2021-03-30 08:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром трансформаторной подстанции и линий электропередач в срок до 20 апреля 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1402 | ID 000033616 | 2021-03-30 08:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черешневый от трансформаторной подстанции С483. При этом сообщаю, что вышеуказанная ВЛ не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросу улучшения качества напряжения Вам необходимо обратится в Администрацию города Сочи. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1403 | ID 000033619 | 2021-03-30 10:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Варвара Максимовна! По Вашему обращению проводится проверка качества электроснабжения от трансформаторной подстанции ТП-Т105. По завершению проверки 20.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1404 | ID 000033631 | 2021-03-30 12:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Васильевич! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии 0,4 кВ Раздольное от трансформаторной подстанции 628. О результатах проверки Вам будет сообщено 20.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1405 | ID 000033648 | 2021-03-30 17:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Филиал ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал) сообщает, что по адресу: г. Майкоп, ул. Железнодорожная 292 объекты электросетевого хозяйства, находящиеся на балансе или техническом обслуживании филиала отсутствуют. Территория города Майкоп (объекты электросетевого хозяйства) обслуживается ООО «Майкопская ТЭЦ». Дополнительно сообщаем контактную информацию ООО «Майкопская ТЭЦ»: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 708, тел/факс: (8772)53-22-27. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1406 | ID 000033653 | 2021-03-30 19:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Лесная в п. Тимирязева, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей до конца текущего года будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ Л-1 от комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) 10/0,4 кВ Пм1-762 с распределением нагрузок, заменой существующего неизолированного провода на неизолированный провод большего сечения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1407 | ID 000033657 | 2021-03-30 22:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Виктория Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черешневый от трансформаторной подстанции С483. При этом сообщаю, что вышеуказанная ВЛ не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросу улучшения качества напряжения, Вам необходимо обратится в Администрацию города Сочи. Дополнительно сообщаю, что произведен замер уровня напряжения в ТП-С483. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (9,98%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1408 | ID 000033665 | 2021-03-31 08:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Алексеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черешневый от трансформаторной подстанции С483. При этом сообщаю, что вышеуказанная ВЛ не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросу улучшения качества напряжения Вам необходимо обратится в Администрацию города Сочи. Дополнительно сообщаю, что произведен замер уровня напряжения в ТП-С483. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (9,98%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1409 | ID 000033674 | 2021-03-31 09:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1410 | ID 000033714 | 2021-04-01 08:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Ирина Юрьевна! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии 0,4 кВ Армянская от трансформаторной подстанции С973. О результатах проверки Вам будет сообщено 23.04.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1411 | ID 000033738 | 2021-04-01 15:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Павлович! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 27.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1412 | ID 000033773 | 2021-04-02 15:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Николаевна! С 10.04.2021 по 13.04.2021 по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, улица Почтарева, 10/2, персоналом ПАО "Россети Кубань" проведен мониторинг уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. По результатам измерений максимальное отклонение уровня напряжения (9,37%) не превышает допустимого значения (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1413 | ID 000033785 | 2021-04-03 11:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Иван Иванович! По Вашему обращению проводится проверка качества электроснабжения от трансформаторной подстанции ТП-Н165 по воздушной линии электропередачи Ф-4. По завершению проверки 28.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1414 | ID 000033808 | 2021-04-04 15:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром трансформаторной подстанции и линий электропередач в срок до 27 апреля 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1415 | ID 000033820 | 2021-04-05 08:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Евгения Юрьевна! По Вашему обращению проведена проверка. 13.04.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по капитальному ремонту воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ будут выполнены до 31.07.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1416 | ID 000033822 | 2021-04-05 10:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Владимирович! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 27.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1417 | ID 000033834 | 2021-04-05 11:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Кира Вячеславовна! Для обеспечения надежной и оптимальной схемы электроснабжения, позволяющей поддерживать напряжение в электрической сети жилого дома согласно ГОСТу 32144-2013, до 31.05.2021 года будут выполнены работы по внеплановому техническому обслуживанию питающей линии электропередачи 0,4 кВ. От лица компании приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1418 | ID 000033850 | 2021-04-05 15:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | На Ваше обращение от 05.04.2021 о качестве электроснабжения домовладения, расположенного по адресу: Славянский район, ст. Петровская, ул. Крупской, д.18, сообщаю следующее.Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется от ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП П-4-654, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (далее – филиал Общества). С 16.04.2021 по 19.04.2021 персоналом филиала Общества проведены замеры уровня напряжения на границе балансовой и эксплуатационной ответственности на опоре №1/3 по вышеуказанному адресу. Показатели качества электроэнергии соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1419 | ID 000033872 | 2021-04-05 23:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Черешневый от трансформаторной подстанции С483. При этом сообщаю, что вышеуказанная ВЛ не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросу улучшения качества напряжения, Вам необходимо обратится в Администрацию города Сочи. Дополнительно сообщаю, что произведен замер уровня напряжения в ТП-С483. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (9,98%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). Так же сообщаю, что для подачи заявки на технологическое присоединение Вам необходимо обратится в центр обслуживания потребителей по адресу г. Сочи, ул. Конституции, 42А. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1420 | ID 000033885 | 2021-04-06 10:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Иван Александрович! В связи с тем, что электроснабжение по Вашему адресу осуществляется от распределительной сети 0,4 кВ сформированной от трансформаторной подстанции ТП-Н51 принадлежащей СТ «Машиностроитель», по вопросу качества электроснабжения, Вам необходимо обратиться к собственнику. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1421 | ID 000033893 | 2021-04-06 12:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Иван Александрович! В связи с тем, что электроснабжение по Вашему адресу осуществляется от распределительной сети 0,4 кВ сформированной от трансформаторной подстанции ТП-Н51 принадлежащей СТ «Машиностроитель», по вопросу качества электроснабжения, Вам необходимо обратиться к собственнику. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1422 | ID 000033898 | 2021-04-06 13:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Раздольное от трансформаторной подстанции 628. При этом сообщаю, что вышеуказанная ВЛ не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросу улучшения качества напряжения Вам необходимо обратится в Администрацию города Сочи. Дополнительно сообщаю, что произведен замер уровня напряжения в ТП-628. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (9,78%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1423 | ID 000033904 | 2021-04-06 16:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Жорий! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от внутренних сетей СНТ «Дружба» от трансформаторной подстанции 424. По вопросу качества напряжения Вам необходимо обратится к председателю СНТ «Дружба». |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1424 | ID 000033908 | 2021-04-06 17:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведено обследование воздушной линий (ВЛ) 0,4 кВ Витебская от трансформаторной подстанции А270, по результатам которого запланировано проведение внеочередного капитального ремонта ВЛ-0,4 кВ с увеличением сечения провода в срок до конца 4 квартала 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1425 | ID 000033909 | 2021-04-06 18:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Надежна Корниловна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети», произведен замер уровня напряжения на границе балансовой принадлежности - распределительном устройстве 0,4 кВ ТП-А82. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (9,2%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10 %). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1426 | ID 000033920 | 2021-04-06 21:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Борисовна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 30.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1427 | ID 000033924 | 2021-04-07 08:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Филиал ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал) сообщает, что по вышеуказанному адресу, объекты электросетевого хозяйства, находящиеся на балансе или техническом обслуживании филиала отсутствует. Территория города Майкоп (объекты электросетевого хозяйства) обслуживается ООО «Майкопская ТЭЦ». Дополнительно сообщаем контактную информацию ООО «Майкопская ТЭЦ»: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 708, тел/факс: (8772)53-22-27. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1428 | ID 000034004 | 2021-04-09 08:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | На Ваше обращение от 09.04.2021 о качестве электроснабжения домовладения, расположенного по адресу: Славянский район, ст. Петровская, ул. Крупской, д.18, сообщаю следующее.Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется от ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП П-4-654, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (далее – филиал Общества). С 16.04.2021 по 19.04.2021 персоналом филиала Общества проведены замеры уровня напряжения на границе балансовой и эксплуатационной ответственности на опоре №1/3 по вышеуказанному адресу. Показатели качества электроэнергии соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1429 | ID 000034008 | 2021-04-09 08:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Андреевич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 07.05.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1430 | ID 000034018 | 2021-04-09 10:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Иван Александрович! По Вашему обращению проводится проверка качества электроснабжения от трансформаторной подстанции ТП-Н51, и распределительной сети 0,4 кВ. По завершению проверки 05.05.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1431 | ID 000034025 | 2021-04-09 13:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Надежда Ивановна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний Россети) до 20.05.2021 для улучшения качества электроснабжения в жилом доме №79 по ул. Краснодарской в ст. Старокорсунской планируется выполнить работы по перераспределению нагрузок на питающей воздушной линии 0,4кВ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1432 | ID 000034048 | 2021-04-10 00:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Спортивная в п. Первомайский, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей до конца текущего года будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ Л-3 от комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) 10/0,4 кВ Пм3-399 с распределением нагрузок, заменой существующего неизолированного провода на неизолированный провод большего сечения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1433 | ID 000034056 | 2021-04-10 10:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Надежда Алексеевна! По Вашему обращению проведена проверка. 20.04.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 31.05.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1434 | ID 000034076 | 2021-04-11 15:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Григорьевна! В части электроснабжения вашего домовладения запланированы работы по введению полнофазного режима и замене провода на питающей воздушной линии 0,4 кВ. Срок выполнения мероприятий до 30.06.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1435 | ID 000034078 | 2021-04-11 15:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что с целью устранения негативных факторов, влияющих на низкий уровень напряжения, Филиалом в 2021 году были разработаны корректирующие мероприятия для реконструкции ТП 10/0,4кВ Рк-5-256. Ориентировочная дата выполнения данных мероприятий 30.09.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1436 | ID 000034085 | 2021-04-11 20:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Сергеевич. По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. В соответствии с план-графиком технического обслуживания ТП на 2021 год сетевой организацией мероприятия по техническому обслуживанию ТП АД-3-413 с перераспределением нагрузок на ВЛ-0,4 кВ будут выполнены до 20.05.2021. Приносим извинения за предоставленные неудобства и благодарим Вас за обращение. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1437 | ID 000034087 | 2021-04-11 23:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | На Ваше обращение от 13.04.2021 о отключении электроснабжения домовладения, расположенного по адресу: Славянский район, ст. Петровская, ул. Крупской, д.18, сообщаю .Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется от ВЛ 0,4 кВ Ф1 от КТП П4-654, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (далее – филиал Общества).13.04.2021 отключений электрической энергии, не зафиксированно. В ПАО «Россети Кубань» круглосуточно функционирует сall-центр с федеральным многоканальным телефоном 8-800-220-02-20 (звонок бесплатный). Информация об отключениях размещается на сайте ПАО «Россети Кубань» по адресу: по адресу: www.rosseti-kuban.ru. Плановые отключения согласовываются в установленном порядке с органами местного самоуправления. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1438 | ID 000034155 | 2021-04-13 22:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Александровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу низкого напряжения в домовладении по адресу: г.Горячий Ключ, пос.Первомайский, ул.Юбилейная, 5, сообщаю. На границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". После снятия прибора и анализа его показаний, при необходимости, будут разработаны мероприятия по стабилизации уровня напряжения. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 12.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1439 | ID 000034157 | 2021-04-13 22:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Максим Сергеевич! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр вводных устройств жилых домов по адресу г. Сочи, пер. Донской, 20, 22, ул. Чехова, 35 О результатах проверки Вам будет сообщено 07.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1440 | ID 000034165 | 2021-04-14 10:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Валентина!.На Ваше обращение по вопросу проведения капитального ремонта ВЛ, питающей домовладение, расположенное по адресу: Славянский район, ст. Петровская, ул. Стаханова, д.7, сообщаю.Электроснабжение домовладения по указанному адресу осуществляется от ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП П-6-736, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (далее – филиал Общества).Согласно требованиям НТД, при капитальном ремонте не предусмотрена замена провода по всей линии..С 17.05.21 по 20.05.21 проведены замеры уровня напряжения на границе балансовой и эксплуатационной ответственности в Вашем домовладении.Максимальные отклонения уровня напряжения (9,42%) не превышают допустимых значений согласно ГОСТ 32144-2013 (10%).. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1441 | ID 000034400 | 2021-04-21 15:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Марина Николаевна!На Ваше обращение от 22.04.2021 о качестве электроснабжения домовладения по адресу:Красноармейский район,ст.Новомышастовская,ул.Базарная,53Б, сообщаю.Электроснабжение указанного домовладения осуществляется от линии электропередачи 0,4 кВ фидер 3 от трансформаторной подстанции НМ1-233,состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (далее–филиал Общества).26-29.04.2021 персоналом филиала Общества проведены измерения уровня нагрузок и напряжения на границе раздела балансовой принадлежности на вводе в домовладение по указанному адресу. Показатели качества электроэнергии составили 220-228 В,что соответствует нормам ГОСТ 32144-2013, где допустимые значения отклонения напряжения составляют 220В +/- 10%. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1442 | ID 000034451 | 2021-04-22 15:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Валентинович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Пшеничная,19 сообщаю. Филиалом произведено перераспределение нагрузок по воздушной линии -0,4 кВ №3 от трансформаторной подстанции-10/0,4 кВ «ИЛ-1-376». Свои претензии Вы сняли. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1443 | ID 000034539 | 2021-04-25 12:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1444 | ID 000034567 | 2021-04-26 08:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Евгений Александрович! В ответ на Ваше обращение о колебании электроэнергии сообщаю, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" для проверки линии электропередач будет направлена бригада . О результатах проверки будет сообщено в срок до в срок до 25.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1445 | ID 000034617 | 2021-04-27 08:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Климент Игоревич! По вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр кабельной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х526. О результатах проверки Вам будет сообщено 25.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1446 | ID 000034648 | 2021-04-27 11:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Геннадьевна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Пушкина,87, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 25.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1447 | ID 000034682 | 2021-04-28 11:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Александровна! В ответ на ваше обращение о низком напряжении по адресу станица Старокорсунская, Южный переулок, 8 сообщаю, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" для проверки линии электропередач будет направлена бригада. О результатах проверки будет сообщено в срок до 25.05.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1448 | ID 000034691 | 2021-04-28 14:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по вышеуказанному адресу. О результатах измерений сообщим Вам до 10.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1449 | ID 000034711 | 2021-04-28 22:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1450 | ID 000034740 | 2021-04-29 19:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Оксана Александровна! Домовладение, указанное в обращении, запитано от электросетей состоящих на балансе АО НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ, находящихся по адресу г. Тимашевск, ул. Котляра, 2/Б. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1451 | ID 000034748 | 2021-04-30 09:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анна Борисовна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Длинная, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 25.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1452 | ID 000034758 | 2021-04-30 09:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Васильевич! Вы сняли свои претензии по качеству электроснабжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1453 | ID 000034813 | 2021-05-03 12:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил Николаевич! По вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х0715. О результатах проверки Вам будет сообщено 28.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1454 | ID 000034836 | 2021-05-03 13:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1455 | ID 000034841 | 2021-05-03 15:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Светлана Александровна! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется от сети 0,4 кВ принадлежащей СТ «Машиностроитель» от трансформаторной подстанции ТП-Н51 принадлежащей филиалу ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал). По Вашему обращению персоналом Филиала осуществлен выезд, произведен замер уровня напряжения на границе балансовой принадлежности между Филиалом и СТ «Машиностроитель»: на шинах 0,4 кВ трансформатора Т-1 в трансформаторной подстанции ТП-Н51. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (6 %) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10 %). По вопросу качества электроснабжения Вам необходимо обратиться к собственнику сети. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1456 | ID 000034937 | 2021-05-05 11:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Юрьевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети кубань» Сочинские электрические сети проведена проверка, по результатам которой, запланировано провести перераспределение нагрузок между трансформаторными подстанциями в срок до конца августа 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1457 | ID 000034978 | 2021-05-06 07:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Валентинович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, Некрасова,67 сообщаю. На границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу будет установлен прибор периодического контроля качества "Прорыв". О результатах Вам будет сообщено до 10.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1458 | ID 000035023 | 2021-05-06 15:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Юрьевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме, сообщаю. Для улучшения качества электроснабжения персонал Филиала ПАО «Россети Кубань произведет перепрограммирование узла учета до 31.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1459 | ID 000035055 | 2021-05-07 08:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Константинович! По вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач (ВЛ) Саят-Нова от трансформаторной подстанции ТП-612. О результатах проверки Вам будет сообщено 01.06.21. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1460 | ID 000035060 | 2021-05-07 09:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил Владимирович! Для сбора и анализа параметров электросети, питающей Ваше домовладение требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 07.06.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1461 | ID 000035191 | 2021-05-11 08:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Сергеевич! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что с мая 2021 года, для улучшения качества электроснабжения домовладений улицы Свободы, с. Новоукраинское, Гулькевичского района, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") ведутся ремонтные работы на воздушной линии 0,4 кВ фидер 2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 КУ-5-515. После завершения работ, для контрольных измерений уровня напряжений в Вашем домовладении, на границе балансовой принадлежности будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проведенной проверки Вы будете уведомлены до 15.06.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1462 | ID 000035248 | 2021-05-11 21:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1463 | ID 000035252 | 2021-05-11 23:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей х. Прогресс в ул. Полевая 6 до конца сентября 2021 года персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Гиагинского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ Л-1 от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Вс-1-147 с зачисткой и протяжкой контактных присоединений, повторных заземлений нулевого провода, контактных присоединений проводов ответвлений к домовладениям и распределением нагрузок. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1464 | ID 000035297 | 2021-05-12 17:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Болеслав Геннадьевич! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, улТургенева,23, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 02.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1465 | ID 000035323 | 2021-05-13 08:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Григорьевна! По Вашему обращению на качество электроснабжения жилого дома сообщаем, что сотрудниками филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) разработаны мероприятия , направленные на улучшение качества электроэнергии – разукрупнение существующей комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СМ -20-22 путем установки новой комплектной трансформаторной подстанции с последующим подключением к ней линии, питающей Ваше домовладение. Срок выполнения мероприятия – до 31.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1466 | ID 000035456 | 2021-05-16 16:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! По вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х151. О результатах проверки Вам будет сообщено 09.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1467 | ID 000035492 | 2021-05-17 12:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Викторович! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Нефтянников,13, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 07.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1468 | ID 000035521 | 2021-05-17 22:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Николаевич! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Украинская,2, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 07.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1469 | ID 000035573 | 2021-05-18 16:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Лев Константинович! На Ваше обращение от 18.05.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи Ф-5 от трансформаторной подстанции ЗП-9-572. После проведенных мероприятий отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон (7.66%) не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1470 | ID 000035586 | 2021-05-18 18:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Лев Константинович! На Ваше обращение от 18.05.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи Ф-5 от трансформаторной подстанции ЗП-9-572. После проведенных мероприятий отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон (7.66%) не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1471 | ID 000035587 | 2021-05-18 18:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Анатольевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по ул. Дружбы,15А ст. Северской будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 07.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1472 | ID 000035597 | 2021-05-18 20:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Вера Васильевна! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 28.05.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1473 | ID 000035623 | 2021-05-19 09:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Александрович! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в срок до 11.06.2021 будет проведено техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ "Э-7-241" по которой осуществляется электроснабжение Вашего домовладения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1474 | ID 000035666 | 2021-05-19 17:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу ст. Гиагинская, ул. Набережная 163. О результатах измерений сообщим Вам до 10.06.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1475 | ID 000035830 | 2021-05-20 20:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Ерем Серджоникович! По вашему сообщению персоналом ПАО "Россети Кубань" будут проведены работы по ревизии контактных соединений и перераспределению нагрузок на питающей воздушной линии 0,4 кВ. Так же сообщаю, что к вам будет направлена бригада для установки прибора мониторинга качества электроснабжения. Результаты измерений будут предоставлены вам в срок до 30.06.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1476 | ID 000035849 | 2021-05-20 23:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Хайридин Сангович! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 22.06.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1477 | ID 000035990 | 2021-05-23 22:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Олегович! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование питающей воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. По результатам обследования до 10.07.2021 запланированы работы по техническому обслуживанию ВЛ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1478 | ID 000036016 | 2021-05-24 11:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Иванович! На Ваше обращение от 24.05.2021 об электроснабжении домовладения по адресу: Славянский район, х. Нещадимовский, ул. Вишневая, д. 32 , сообщаю. Электроснабжение домовладения осуществляется от линии электропередачи состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети» (далее – филиал ) ВЛ 0,4 кВ Ф – 2 от КТП Б-5-112 . С 28.05.2021 по 31.05.2021 персоналом филиала проведены замеры уровня напряжения на границе эксплуатационной ответственности по вышеуказанному адресу. Максимальное отношение напряжения (6,33%) не превышает допустимого значения по ГОСТу (10%). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1479 | ID 000036046 | 2021-05-24 16:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Владимирович, по Вашему обращению сообщаем, что на текущий момент проведены процедуры определения подрядчика и закупки оборудования для монтажа и подключения нового ТП на улице Пензенская. Работы по монтажу начнутся в середине июня 2021 года. Срок полного выполнения работ и переключения потребителей запланирован до конца сентября 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1480 | ID 000036243 | 2021-05-29 14:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Васильевна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящего в группу компаний ПАО «Россети» осуществлен выезд, произведен замер уровня напряжения на границе балансовой принадлежности: на опоре № 30 воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Ф-1 от ТП-Г31. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (7,43 %) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (+-10 %). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1481 | ID 000036303 | 2021-05-31 14:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Никитична! Ремонтные работы на питающей воздушной линии 0,4 кВ с переключением потребителей планируется выполнить до 31.07.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1482 | ID 000036321 | 2021-06-01 08:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Павел Владимирович! С 18 по 21 июня 2021 года на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением выполнены измерения, показавшие что максимальное отклонение уровня напряжения (7,26%) не превышает допустимого значения (10%) согласно ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1483 | ID 000036387 | 2021-06-02 07:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Максим Викторович. Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Пасека от трансформаторной подстанции (ТП) Х328 принадлежавшей Сочинскому филиалу ПАО "Россети Кубань". По Вашему заявлению специалисты Филиала провели внеплановый осмотр ВЛ 0,4 Пасека от ТП Х328. По результатам осмотра, для улучшения качества электроснабжения намечены мероприятия по замене провода на провод большего сечения. Срок выполнения 3 квартал 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1484 | ID 000036448 | 2021-06-03 10:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Адрес и номер телефона для обратной связи указаны некорректно. Для рассмотрения Вашего обращения, напишите повторное сообщение на портал с корректно указанным адресом объекта. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1485 | ID 000036473 | 2021-06-03 16:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Альбина Вильевна! По Вашему сообщению персоналом ПАО "Россети Кубань" в срок до 09.07.2021 запланированы работы по ревизии контактных соединений и перераспределению нагрузок на питающей воздушной линии 0,4 кВ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1486 | ID 000036481 | 2021-06-03 21:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Валентина Анатольевна! По Вашему обращению проводится проверка качества электроснабжения от трансформаторной подстанции ТП-Г91 по воздушной линии электропередачи Ф-1. По завершению проверки 30.06.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1487 | ID 000036512 | 2021-06-04 22:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Валериевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №90 по ул. Карла Маркса персонал ПАО "Россети Кубань" произведет замену трансформатора на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ3-498 в срок до конца IV квартала 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1488 | ID 000036532 | 2021-06-05 17:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Николаевич! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Азовская, ул. Лермонтова,23 А, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 01.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1489 | ID 000036538 | 2021-06-06 08:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В связи с повреждением кабельной вставки на трансформаторной подстанции В1-628 (далее - ЗТП), не находящейся на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал), для восстановления электроснабжения потребителей ул. Школьная возникла необходимость создания ремонтной схемы в период со 2.05.2021 по 24.06.2021. В этот период были возможны скачки напряжения. В настоящее время кабельная вставка на ЗТП отремонтирована. Персоналом филиала восстановлена нормальная схема электроснабжения потребителей по ул. Школьная, также будут установлены приборы суточного мониторинга качества электроэнергии. Результаты измерений предоставим Вам до 09.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1490 | ID 000036749 | 2021-06-10 16:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Геннадьевич! Вответ на поступившие обращение сообщаем, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ фидер 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ В-6-16. Для фиксации уровня напряжения в Вашем домовладении, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проверки Вы будете уведомлены до 30.06.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1491 | ID 000036758 | 2021-06-10 20:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Юрьевна! В ответ на Ваще обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Красная 61 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Альпийская трансформаторной подстанции №112. Для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей по ул. Красная данная ВЛ-0,4 Альпийская ТП-112 включена в производственную программу по капитальному ремонту 2022 года. В срок до 14.06.2022 будут выполнены мероприятия по замене неизолированного провода на изолированный провод большего сечения для улучшения качества электроснабжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1492 | ID 000036869 | 2021-06-14 10:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Григорий Николаевич! Для сбора и анализа информации по вашему обращению требуется дополнительное время, о результатах сообщим до 12.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1493 | ID 000036889 | 2021-06-14 21:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Вера Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу надежности электроснабжения жилого дома в ст. Старокорсунской, Южный переулок сообщаю, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" на 4 квартал 2021 запланированы работы по замене провода питающей воздушной линии 0,4кВ на большее сечение. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1494 | ID 000036942 | 2021-06-16 01:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Анна Анатольевна! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции (ТП) Х554. О результатах проверки Вам будет сообщено 13.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1495 | ID 000037041 | 2021-06-18 11:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 12.07.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1496 | ID 000037121 | 2021-06-20 15:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Викторович! Вответ на поступившие обращение сообщаем, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ фидер 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ВН-4-524. Для фиксации уровня напряжения в Вашем домовладении, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проверки Вы будете уведомлены до 09.07.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1497 | ID 000037124 | 2021-06-20 15:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Семен Борисович! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 01.07.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1498 | ID 000037215 | 2021-06-22 10:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в целях улучшения качества электроснабжения в срок до 15.07.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" планируется проведение внепланового технического обслуживания воздушной линии - 0,4 кВ по которой осуществляется электроснабжение жилых домов по ул. Дзержинского. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1499 | ID 000037244 | 2021-06-22 15:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Галиевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал Филиала установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 19.07.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1500 | ID 000037306 | 2021-06-23 12:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" произведет замену трансформатора в трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ "НВ9-515" в срок до конца IV квартала 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1501 | ID 000037310 | 2021-06-23 13:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Станислав Анатольевич! Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №29 в переулке Комсомольском, персонал Филиала произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 линии №7 от трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ "ДН12-105" и перераспределение нагрузок в срок до 30.07.2021 года |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1502 | ID 000037333 | 2021-06-23 17:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Юрьевна! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении по адресу ст. Елизаветинская, ул. Новая 49 сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проверки уровня напряжения. По результатам измерений, при необходимости, будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах сообщим дополнительно в срок до 19.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1503 | ID 000037353 | 2021-06-24 00:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Николаевич! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Гагарина дом.3 "А", будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 16.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1504 | ID 000037359 | 2021-06-24 00:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Васильевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №37/2 по ул. Розы Люксембург персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" произведет замену трансформатора в трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ "Т3-943" в срок до 31.12.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1505 | ID 000037362 | 2021-06-24 00:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга! Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №37/1 по ул. Розы Люксембург персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" произведет замену силового трансформатора в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ "Т3-943", в срок до 30.12.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1506 | ID 000037377 | 2021-06-24 11:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Ярослав! В ответ на ваше сообщение о низком напряжении по адресу г. Краснодар ул. 2-ая Российская 151 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться в АО "НЭСК-электросети". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1507 | ID 000037388 | 2021-06-24 13:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу а. Бжедугхабль, ул. Ленина 24 А. О результатах измерений сообщим Вам до 22.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1508 | ID 000037411 | 2021-06-24 18:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Анна Алексеевна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Северская, пер.Мичурина,9, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 19.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1509 | ID 000037421 | 2021-06-24 21:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Мира в ст. Ханская до 30.11.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ Л-3 от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Хт5-530 с распределением нагрузок, зачисткой и протяжкой контактных соединений. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1510 | ID 000037426 | 2021-06-25 01:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Виктория Николаевна! По вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу Тихорецкий район ст. Архангельская ул. Партизанская д.58 будет проведена проверка и выполены необходимые измерения. Орезультатах сообщим до 16.07.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1511 | ID 000037471 | 2021-06-25 13:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Яна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №5 по ул. Тельмана ст. Динской, персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" произведет техническое обслуживание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Д2-22 с переключением обмоток трансформатора в срок до 30.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1512 | ID 000037478 | 2021-06-25 14:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по указанному в обращении адресу О результатах измерений сообщим Вам до 09.08.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1513 | ID 000037502 | 2021-06-25 16:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Владимирович! Электроснабжение многоквартирного дома № 16 по ул. Красная пгт. Энем Тахтамукайского района осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ № 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Э-4-380. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» 07.07.2021 проведен внеплановый осмотр энергообъектов, по результатам осмотра была выявлена потребность в опиловке деревьев и кустарников по трассе данной ВЛ. Указанные работы планируется выполнить до 31.08.2021. Необходимость в замене проводов отсутствует. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1514 | ID 000037512 | 2021-06-25 19:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети», проведена проверка подключения счетчика и произведен замер качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (9,48%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10 %). Повышение напряжения могло быть связано с неисправностью во внутренней электросети домовладения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1515 | ID 000037514 | 2021-06-25 19:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Викторович! На Ваше обращение от 25.06.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи Ф-1 от трансформаторной подстанции КУ-3-72. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон (8.26%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1516 | ID 000037521 | 2021-06-25 22:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Артем Николаевич! Вответ на поступившие обращение сообщаем, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ фидер 3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КУ-5-248. Для фиксации уровня напряжения в Вашем домовладении, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проверки Вы будете уведомлены до 16.07.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1517 | ID 000037523 | 2021-06-25 22:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети», проведена проверка подключения счетчика, на момент проверки схема подключения правильная. Произведен замер качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (8,68%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10 %). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1518 | ID 000037618 | 2021-06-26 22:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Красная в ст. Кубанская до конца августа 2021 года персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Апшеронского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) Е9-27, а также воздушной линии 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Е9-27 с зачисткой и протяжкой контактных присоединений, повторных заземлений нулевого провода, контактных присоединений проводов ответвлений к домовладениям и распределением нагрузок потребляемой мощности по линии. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1519 | ID 000037738 | 2021-06-27 18:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Павел Викторович! Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №39/2 по улице Выгонной ст. Новотитаровской персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведет замену провода (длинна 680 метров) по воздушной линии 0,4 кВ линии №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Т1-339, при проведении капитального ремонта в срок до конца IV квартала 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1520 | ID 000038142 | 2021-06-30 01:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Павлович! По Вашему обращению проведена проверка. По результатам повторного мониторинга параметров электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением со 2 по 7 июля 2021 года установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (9,77%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1521 | ID 000038176 | 2021-06-30 09:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Михайловна! Объект, указанный в обращении, запитан от воздушной линии ВЛ 0,4 кВ №1 ТП ПВ-1 -250. Персоналом запланированы мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ и перераспределение нагрузок. Срок выполнения до 20.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1522 | ID 000038290 | 2021-07-01 14:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Максим Юрьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что в сентябре 2020 года персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") была выполнена замена трансформатора на подстанции 10/0,34 кВ КУ-5-226 (от которой осуществляется электроснабжение Вашего домовладения). Для фиксации уровня напряжения в Вашем домовладении будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проверки Вы будете уведомлены до 21.07.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1523 | ID 000038307 | 2021-07-01 17:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Владимировна! С 06.08.2021 по 09.08.2021 года на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением выполнены измерения, показавшие что максимальное отклонение уровня напряжения (9,22 %) не превышает допустимого значения (10%) согласно ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1524 | ID 000038321 | 2021-07-01 23:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Валентинович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что по данному адресу в период с 19.02.2021 по 22.02.2021 наблюдались кратковременные отклонения уровня напряжения. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» проведены работы по регулировки напряжения силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ «ИЛ-1-376», после чего отклонений показателей качества электроэнергии не фиксировалось. Протокол измерений прилагается. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1525 | ID 000038340 | 2021-07-02 09:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Руслан Алимович! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Казачья,13 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 26.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1526 | ID 000038380 | 2021-07-02 15:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Майрануш! Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №22а по ул. Розы Люксембург ст. Новотитаровской, персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведет замену силового трансформатора в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ "Т3-943" в срок до 31.12.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1527 | ID 000038394 | 2021-07-02 17:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Васильевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 21.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1528 | ID 000038408 | 2021-07-03 11:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Эбильмуксин Мустафаевич! На Ваше обращение от 03.07.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи Ф-1 от трансформаторной подстанции ТМ-4-200. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (8.12%) не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1529 | ID 000038409 | 2021-07-03 11:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Васильевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 21.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1530 | ID 000038410 | 2021-07-03 11:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 28 июля 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1531 | ID 000038429 | 2021-07-03 12:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Викторович! По Вашему обращению о качестве электроснабжения будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 27.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1532 | ID 000038430 | 2021-07-03 14:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Набережная в ст. Гиагинская до конца отктября персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Гиагинского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ Л-3 от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Г1-7 с распределением нагрузок. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1533 | ID 000038432 | 2021-07-03 14:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1534 | ID 000038434 | 2021-07-03 14:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Владимир Викторович! В ответ на ваше сообщение о низком напряжении по адресу станица Елизаветинская, садоводческое товарищество Компрессор, Вишнёвая улица, 28 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться к председателю СТ "Компрессор". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1535 | ID 000038437 | 2021-07-03 14:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Анатольевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 21.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1536 | ID 000038438 | 2021-07-03 14:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети», произведен замер качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности с потребителем по адресу Богдана Хмельницкого 8А. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (8,97%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10 %). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1537 | ID 000038440 | 2021-07-03 14:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Инверович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по указанному адресу сообщаю, что по итогам измерений персоналом ПАО «Россети Кубань» в срок до 31.08.2021 планируется выполнить работы по регулировке напряжения силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ Э-7-651. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1538 | ID 000038442 | 2021-07-03 14:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Михайлович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в целях улучшения качества электроснабжения по указанному адресу, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети планируется в срок до конца IV квартала 2021 года реконструкция воздушных линий 10 кВ "ВК-2", "ВК-9" с заменой провода для увеличения пропускной способности. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1539 | ID 000038454 | 2021-07-03 20:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети запланированы работы по ревизии контактных соединений и перераспределению нагрузок на питающей воздушной линии 0,4 кВ в срок до 13.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1540 | ID 000038455 | 2021-07-03 20:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1541 | ID 000038456 | 2021-07-03 20:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Сергей Леонидович, в ответ на поступившее обращение поясняем, что электрические сети, питающие Ваши электроустановки, не числятся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети. Для разъяснения причин некачественного электроснабжения, Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования, а именно в ООО "Актон". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1542 | ID 000038462 | 2021-07-03 20:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Филиал ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал) сообщает, что по вышеуказанному адресу, объекты электросетевого хозяйства, находящиеся на балансе или техническом обслуживании филиала отсутствуют. Территория города Белореченск (объекты электросетевого хозяйства) обслуживается АО «НЭСК-Электросети» «Белореченскэлектросеть. тел: 8 (86155) 7-99-01 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1543 | ID 000038467 | 2021-07-04 12:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведет замену силового трансформатора в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ "НВ9-515" в срок до конца IV квартала 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1544 | ID 000038468 | 2021-07-04 12:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Клавдия Павловна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу Тахтамукайский район, аул Козет, улица Шовгенова, 67, сообщаем, что персонал ПАО «Россети Кубань» в срок до 31.08.2021 проведет регулировку напряжения в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТМ-4-600. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1545 | ID 000038488 | 2021-07-04 12:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 28 июля 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1546 | ID 000038491 | 2021-07-04 12:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1547 | ID 000038499 | 2021-07-12 22:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Валерий Олегович! На Ваше сообщение от 04.07.2021 г. сообщаю персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 03.07.2021 была проведена замена автоматического выключателя фидера 2 от КТП Т-12-776, после выполненных работ отключений и технологический нарушений не зафиксировано. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1548 | ID 000038500 | 2021-07-04 18:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Александр Сергеевич! С 24 по 27 июля 2021 года на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением выполнены измерения, показавшие что максимальное отклонение уровня напряжения (10 %) не превышает допустимого значения (10%) согласно ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1549 | ID 000038587 | 2021-07-05 16:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Викторович! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 15.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1550 | ID 000038624 | 2021-07-06 11:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Иванович! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: п. Афипский, ул. Казачья,3 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 27.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1551 | ID 000038635 | 2021-07-06 11:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Семен Борисович! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 15.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1552 | ID 000038645 | 2021-07-06 14:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу ст. Дондуковская, ул. Пролетарская 76. О результатах измерений сообщим Вам до 09.08.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1553 | ID 000038665 | 2021-07-06 17:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Александр Федорович! В период максимальных температур окружающего воздуха с 09.07.2021 по 21.07.2021 г. в сети филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети фиксировались максимальные нагрузки. Филиалом Общества принимались схемные мероприятия. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (10%) не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1554 | ID 000038849 | 2021-07-09 16:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Леонидович! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 03.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1555 | ID 000038860 | 2021-07-09 22:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 03.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1556 | ID 000038865 | 2021-07-10 07:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Васильевич! По Вашему обращению проведена проверка. 16.07.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 01.11.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1557 | ID 000038881 | 2021-07-10 15:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Арина Андреевна! На Ваше обращение от 10.07.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по перераспределению нагрузок на питающей воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции ЧМ-3-172. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (9.82%) не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1558 | ID 000038895 | 2021-07-10 22:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Мария Юрьевна! Объект, указанный в обращении, запитан от воздушной линии ВЛ 0,4 кВ №4 ТП ПВ-1 -271. Персоналом Каневского РЭС ( группа компаний ПАО «Россети Кубань» филиал Тимашевские электрические сети) запланированы мероприятия по ревизии контактных соединений и распределение нагрузки по воздушной линии ВЛ 0,4 кВ №4 ТП ПВ-1 -271. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено до 20.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1559 | ID 000038910 | 2021-07-11 16:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Инна Ивановна! В соответствии с Вашим обращением о периодических скачках напряжения в магазине по адресу: ст. Кирпильская, ул. Суворова, №1 сообщаем, что произведены работы по замене провисшего голого провода на СИП в пролетах опор 13-13а ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП КР3-166, что позволило улучшить надежность электроснабжения вашего магазина и избежать в дальнейшем скачков напряжения. На границе раздела балансовой принадлежности будет установлен прибор контроля качества электроэнергии. О результатах сообщим Вам в срок до 31.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1560 | ID 000038914 | 2021-07-11 16:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Анатольевич! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: ст.Григорьевская, ул. Победы,1 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 28.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1561 | ID 000038917 | 2021-07-11 16:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Клубная в х. Гуамка до 31.10.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Апшеронского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ Л-1 от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Нп3-132 с распределением нагрузок. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1562 | ID 000038925 | 2021-07-11 19:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Вера Семеновна! На Ваше обращение по вопросу низкого напряжения сообщаем, что Выселковский район электрических сетей произвел обследование воздушной линии электропередач 0,4кВ Л-1 от трансформаторной подстанции БП-5-758 и разработал мероприятия по реконструкции воздушной линии электропередач 0,4кВ Л-1 с монтажем дополнительных проводов в пролёте опор 2-:-1-9 и распределении нагрузок по фазам. Данные мероприятия будут выполнены во II квартале 2022г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1563 | ID 000038933 | 2021-07-11 20:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Мария Николаевна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Тихорецкий район, ст. Архангельская, улица Карла Маркса, 4, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 30.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1564 | ID 000038937 | 2021-07-12 01:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Эмма Гасановна!В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Гагарина,9 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 28.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1565 | ID 000038981 | 2021-07-12 17:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Геннадьевич, по вашему обращению сообщаю: данный адрес не входит в зону обслуживания филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные Электрические сети. Эксплуатацию электрических сетей, расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, Новороссийск, улица Раевского, 82 осуществляет электросетевая компания АО "НЭСК-электросети" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1566 | ID 000038986 | 2021-07-12 18:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Максим Александрович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 06.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1567 | ID 000039005 | 2021-07-12 20:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Борисовна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, Ленина,55, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 04.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1568 | ID 000039011 | 2021-07-12 21:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Александровна! Персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведёт установку прибора периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв". После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 06.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1569 | ID 000039012 | 2021-07-12 21:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Виктория Сергеевна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, Краснодарская,71, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 04.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1570 | ID 000039016 | 2021-07-13 01:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Алла Юрьевна! По Вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 02.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1571 | ID 000039032 | 2021-07-13 10:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Юрьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети проведены работы по замене силового трансформатора, питающий улицу Новая. 26.07.2021 планируется установка прибора для измерения качества электрической энергии. Результаты измерений сообщим Вам в срок до 06.08.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1572 | ID 000039046 | 2021-07-13 14:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, Первомайская,80, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 04.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1573 | ID 000039053 | 2021-07-13 13:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Мария Андреевна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, Краснодарская,33, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 04.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1574 | ID 000039071 | 2021-07-13 17:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Сергеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Ручей Видный п.Хоста выполняются работы по установке новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ и реконструкции воздушных линии 0,4 кВ. Срок выполнения работ - 30.12.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1575 | ID 000039076 | 2021-07-13 18:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Анатольевна! Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №115/9 по ул. Широкой ст. Новотитаровской, персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведёт разукрупнение воздушной линии 0,4 кВ линии №5 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НТ5-320 с переводом части нагрузок на трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ НТ5-383, в срок до 30.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1576 | ID 000039087 | 2021-07-13 20:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Васильевна! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 29.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1577 | ID 000039098 | 2021-07-13 22:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Андреевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по ул. Пятигорская осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ фидер «Пятигорская» от трансформаторной подстанции (ТП) №43. Для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей по ул. Пятигорская, персоналом Сочинского района электрических сетей Филиала проводится капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ фидер «Пятигорская» от ТП - 43 с заменой провода на большее сечение. Срок реализации мероприятий - 30.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1578 | ID 000039100 | 2021-07-13 22:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Виктория Михайловна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 09.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1579 | ID 000039105 | 2021-07-13 23:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Анатольевна! По Вашему обращению на качество электроснабжения жилого дома сообщаем, что сотрудники филиала ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) для определения качества электроснабжения запланировали установку прибора контроля качества электроэнергии «Прорыв –КЭ» на 22.07.2021. Результат измерения и, при необходимости, мероприятия по улучшению качества электроснабжения будут Вам предоставлены в срок до 28.07.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1580 | ID 000039156 | 2021-07-14 15:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Любовь Васильевна! Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии 0,4 кВ. По итогам выполненного обследования разработаны технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок. Указные мероприятия Сетевой организацией будут выполнены работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») до 31.12.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1581 | ID 000039159 | 2021-07-14 14:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Виктория Алексеевна! На Ваше обращение от 14.07.2021 об электроснабжении домовладения по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Калинина, д. 19 , сообщаю. Персонал филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электричексие сети провели измерения параметров качества электроэнергии прибором учета "Прорыв-КЭ", которые показали, что отклонения уровня напряжения состовляет не более 6%, что не превышает предельно максимально допустимое отклонение уровня напряжения в 10%. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1582 | ID 000039165 | 2021-07-14 15:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Юрьевич. В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети запланированы работы по техническому обслуживанию и перераспределению нагрузок на питающей воздушной линии 0,4 кВ, в срок до 30.11.2021 года согласно графика технического обслуживания. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1583 | ID 000039168 | 2021-07-14 16:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Васильевна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Маяковского, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 04.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1584 | ID 000039169 | 2021-07-14 15:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Леонидович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 09.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1585 | ID 000039188 | 2021-07-14 18:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Георгий Арутикович! По Вашему обращению проведена проверка. 27.07.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 31.12.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1586 | ID 000039222 | 2021-07-15 02:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Ари Арьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 09.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1587 | ID 000039224 | 2021-07-15 07:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1588 | ID 000039245 | 2021-07-15 12:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Мира в ст. Ханская до 30.11.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ Л-1 от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Хт5-530 с распределением нагрузок, зачисткой и протяжкой контактных соединений. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1589 | ID 000039251 | 2021-07-15 13:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Александр Николаевич! С 03.08.2021 по 06.08.2021 года на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением выполнены измерения, показавшие что максимальное отклонение уровня напряжения (10 %) не превышает допустимого значения (10%) согласно ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1590 | ID 000039289 | 2021-07-15 18:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Витальевич! По Вашему обращению проведена проверка. 26.07.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 01.09.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1591 | ID 000039316 | 2021-07-16 00:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Васильевна! В ответ на поступившее обращение сообщаем, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ фидер 3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 С-7-676. Для фиксации уровня напряжения в Вашем домовладении, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проверки Вы будете уведомлены до 05.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1592 | ID 000039317 | 2021-07-16 00:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Анатольевич! Работы по восстановлению поврежденного участка линии 0,4 кВ частично выполнены. Срок полного выполнения работ до 16.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1593 | ID 000039327 | 2021-07-16 10:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1594 | ID 000039354 | 2021-07-16 13:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Татьяна Михайловна! Персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 10.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1595 | ID 000039365 | 2021-07-16 14:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Иванович! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация). В соответствии с договором на технологическое присоединение, сетевой организацией запланированы мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ с установкой дополнительной КТП. Приносим извинения за предоставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1596 | ID 000039371 | 2021-07-16 14:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Витальевна! По Вашему обращению персоналом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр линии электропередач. По завершению проверки 09.08.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1597 | ID 000039373 | 2021-07-16 14:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Петровна! Персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 10.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1598 | ID 000039385 | 2021-07-16 17:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Сергеевна! Персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 10.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1599 | ID 000039393 | 2021-07-16 18:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1600 | ID 000039396 | 2021-07-16 19:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Алексей Петрович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 09.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1601 | ID 000039402 | 2021-07-16 20:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Васильевна! Для повышения качества электроснабжения, запланированы работы внеочередному техническому обслуживанию питающей линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Срок выполнения работ до 15.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1602 | ID 000039405 | 2021-07-16 21:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Леомидович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 09.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1603 | ID 000039410 | 2021-07-16 21:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Сергеевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети запланировано техническое обслуживание ВЛ-04кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ЗП-9-538 на 19.08.2021 г. Данные мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1604 | ID 000039413 | 2021-07-16 21:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Владлена Евгеньевна! Запланированы работы по замене провода на питающей линии 0,4 кВ. Срок выполнения работ до 01.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1605 | ID 000039414 | 2021-07-17 01:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Геннадьевна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети запланировано техническое обслуживание воздушной линии-0.4кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ЗП-9-586 на 19.08.2021 г. Данные мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1606 | ID 000039435 | 2021-07-17 11:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Александр Сергеевич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №2 от трансформаторной подстанции К-9-221. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1607 | ID 000039439 | 2021-07-17 11:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Сергеевич! С 24 по 27 июля 2021 года на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением выполнены измерения, показавшие что максимальное отклонение уровня напряжения (10 %) не превышает допустимого значения (10%) согласно ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1608 | ID 000039450 | 2021-07-17 12:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Владимирович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Школьная,55 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 09.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1609 | ID 000039451 | 2021-07-17 12:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Анатольевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу надежности электроснабжения по адресу а. Новая Адыгея, Тургеневское шоссе 3А/12, Тахтамукайского района, Республики Адыгея, сообщаю. Электроснабжение по указанному адресу осуществляется от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ И-301-475п не состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети. По Вашему вопросу рекомендуем обращаться к владельцу данной трансформаторной подстанции и воздушной линии. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1610 | ID 000039466 | 2021-07-17 14:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Объект, указанный в обращении, запитан от воздушной линии электропередач 0,4 кВ СП-1-449 фидер-2. В группе компаний "Россети" филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети Каневского РЭС запланированы мероприятия по замене силового трансформатора на трансформатор большей мощности. О результатах выполнения мероприятия Вам будет сообщено до 31.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1611 | ID 000039472 | 2021-07-17 14:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Викторович! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении по адресу п. Лазурный, Советская улица 39 сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проверки уровня напряжения. По результатам измерений, при необходимости, будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах сообщим дополнительно в срок до 30.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1612 | ID 000039480 | 2021-07-17 16:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1613 | ID 000039481 | 2021-07-17 16:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1614 | ID 000039482 | 2021-07-17 16:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по указанному в обращении адресу. О результатах измерений сообщим Вам до 09.08.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1615 | ID 000039484 | 2021-07-17 16:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Баграт Сарибекович! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети запланировано техническое обслуживание воздушной линии-0.4кВ Ф-3 от трансформаторной подстанции ЗП-9- на 05.08.2021 г. Данные мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1616 | ID 000039486 | 2021-07-17 16:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по указанному в обращении адресу. О результатах измерений сообщим Вам до 09.08.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1617 | ID 000039487 | 2021-07-17 16:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Андреевич! Персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 10.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1618 | ID 000039507 | 2021-07-17 16:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Станиславовна! В ответ на Ваше сообщение о низком напряжении по адресу, садоводческое товарищество "Мечта", ул. Центральная 23 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться к председателю СТ "Мечта". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1619 | ID 000039518 | 2021-07-17 17:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Николаевич! В соответствии с Вашим обращением о низком напряжении в домовладении по адресу: х. Болгов, ул. Ленина № 140 сообщаем, что запланированы работы по перераспределению нагрузки по фазам и ревизии контактных соединений по ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП БР3-508. На границе раздела балансовой принадлежности будет установлен прибор контроля качества электроэнергии. О результатах сообщим в срок до 31.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1620 | ID 000039524 | 2021-07-17 18:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Султанович! Персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 10.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1621 | ID 000039529 | 2021-07-17 19:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Владимирович! Для повышения качества электроснабжения, запланированы работы внеочередному техническому обслуживанию питающей линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Срок выполнения работ до 15.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1622 | ID 000039536 | 2021-07-17 20:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Арина Андреевна! На Ваше обращение от 10.07.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по перераспределению нагрузок на воздушной линии электропередачи Ф-2 от трансформаторной подстанции ЧМ-3-173. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (10%) не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1623 | ID 000039547 | 2021-07-18 00:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Вера Алексеевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Пятигорская 45Г осуществляется от воздушной линии 0,4 кВ «Пятигорская» от трансформаторной подстанции №43. Так же сообщаю, что для улучшения качества напряжения производственной программой ПАО «Россети Кубань» предусмотрены мероприятия по замене провода на большее сечение в срок до 30.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1624 | ID 000039555 | 2021-07-18 08:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1625 | ID 000039570 | 2021-07-18 14:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Сергей Степанович! По Вашему обращению на качество электроэнергии жилого дома, расположенного в г. Ейск, по ул. Колхозная д. 44 /1 сообщаем, что обслуживание данного объекта не находится в компетенции сотрудников филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети). Вам необходимо обратиться в АО «НЭСК – электросети», филиал «Ейскэлектросеть», расположенный по адресу: 353680, г. Ейск, пер. Азовский, 4. Телефон 8 (86132) 5-09-56 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1626 | ID 000039571 | 2021-07-18 14:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Кристина Алексеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 12.08.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1627 | ID 000039572 | 2021-07-18 14:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1628 | ID 000039583 | 2021-07-18 15:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Людмила Николаевна! По Вашему обращению на качество электроснабжения жилого дома сообщаем, что сотрудники филиала ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) разработали мероприятия по улучшению качества электроэнергии –разукрупнение воздушной линии 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Нщ-2-213 до 30.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1629 | ID 000039589 | 2021-07-18 15:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Вячеслав Ильич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №2 от трансформаторной подстанции СВ-1-198. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1630 | ID 000039590 | 2021-07-18 15:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Владимировна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети запланировано техническое обслуживание ВЛ-04кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ТМ-7-229 на 05.08.2021 г. Данные мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1631 | ID 000039600 | 2021-07-18 15:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Оксана Сергеевна! Сотрудниками филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети проведена проверка по факту обращения. По результатам проверки установлено, что электроснабжение дома № 80 на ул.Ленина, ст.Петропавловская осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-2 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ Пп-7-636 (далее – ВЛ-0,4кВ). Для улучшения качества электроснабжения домовладения, запланированы работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ в срок до 16.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1632 | ID 000039604 | 2021-07-18 15:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Геннадьевич! Для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Ручей Видный п.Хоста выполняются работы по строительству кабельной линии (КЛ) 6кВ, а так же новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ с частичной заменой провода воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ с увеличением сечения. Планируемый срок завершения работ 30.09.21 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1633 | ID 000039606 | 2021-07-18 15:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Геннадьевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети запланировано техническое обслуживание ВЛ-04кВ Ф-3 от трансформаторной подстанции Ф-3-683 на 12.08.2021 г. Данные мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1634 | ID 000039610 | 2021-07-18 15:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Николай Михайлович! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети в срок до 12.08.2021 запланировано техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ Ф-3 от трансформаторной подстанции ТМ-7-223. Данные мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1635 | ID 000039611 | 2021-07-18 17:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Александр Васильевич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции СВ-13-274. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1636 | ID 000039617 | 2021-07-18 17:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Витальевич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №4 от трансформаторной подстанции ВЗ-3-163. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1637 | ID 000039618 | 2021-07-18 17:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья! Персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 10.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1638 | ID 000039632 | 2021-07-19 00:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Владимирович! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №3 от трансформаторной подстанции З-1-92. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1639 | ID 000039635 | 2021-07-19 00:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1640 | ID 000039643 | 2021-07-19 00:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Рафаель Раисович! По Вашему обращению на качество электроэнергии жилого дома, расположенного в г. Ейск, ул. Колхозная, д. 46 сообщаем, что обслуживание данного объекта не находится в компетенции сотрудников филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети). Вам необходимо обратиться в АО «НЭСК – электросети», филиал «Ейскэлектросеть», расположенный по адресу: 353680, г. Ейск, пер. Азовский, 4. Телефон 8 (86132) 5-09-56 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1641 | ID 000039644 | 2021-07-19 00:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Валерий Михайлович! Для детальной проработки Вашего обращения требуется точный адрес, на указанный в обращении номер телефона ни кто не отвечает. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1642 | ID 000039645 | 2021-07-19 01:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Павловна! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр кабельной линии электропередач от трансформаторной подстанции (ТП) Х323. О результатах проверки Вам будет сообщено 11.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1643 | ID 000039646 | 2021-07-19 01:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Петровна! Для повышения качества электроснабжения, запланированы работы внеочередному техническому обслуживанию линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Срок выполнения работ до 30.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1644 | ID 000039660 | 2021-07-19 01:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Антон Сергеевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, улНефтехимиков,58 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 09.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1645 | ID 000039662 | 2021-07-19 01:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Николаевна! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №4 от трансформаторной подстанции ВЗ-1-1053. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1646 | ID 000039664 | 2021-07-19 01:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Людмила Александровна! Персонал ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 10.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1647 | ID 000039667 | 2021-07-19 01:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1648 | ID 000039676 | 2021-07-19 01:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Евгений Леонидович! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №3 от трансформаторной подстанции ВЗ-7-1076. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1649 | ID 000039686 | 2021-07-19 08:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1650 | ID 000039687 | 2021-07-19 09:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Виктор Олегович! Для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Ручей Видный п.Хоста выполняются работы по строительству кабельной линии (КЛ) 6кВ, а так же новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ с частичной заменой провода воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ с увеличением сечения. Планируемый срок завершения работ 30.09.21 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1651 | ID 000039701 | 2021-07-19 11:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Ивановна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 12.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1652 | ID 000039714 | 2021-07-19 12:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 11.08 2021 года |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1653 | ID 000039716 | 2021-07-19 12:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Кристина Алексеевна! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении по адресу ст. Елизаветинская, Кубанский переулок 38 сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проверки уровня напряжения. По результатам измерений, при необходимости, будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах сообщим дополнительно в срок до 11.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1654 | ID 000039717 | 2021-07-19 12:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Юрьевна! По Вашему обращению проведена проверка. 28.07.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 31.12.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1655 | ID 000039721 | 2021-07-19 12:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Юрьевич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП КЛ-1-107 (далее ВЛ). В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1656 | ID 000039734 | 2021-07-19 12:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Геннадьевна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Пушкина,5 А, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 04.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1657 | ID 000039754 | 2021-07-19 14:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 11.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1658 | ID 000039757 | 2021-07-19 14:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1659 | ID 000039761 | 2021-07-19 14:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Елена Ивановна! Персонал Филиала ПАО "Россети Кубань " Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 10.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1660 | ID 000039785 | 2021-07-19 14:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Сергеевна! Персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 10.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1661 | ID 000039788 | 2021-07-19 15:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Ивановна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по интересующему Вас адресу г. Сочи, ул. Пятигорская осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ «Пятигорская» от трансформаторной подстанции №43. Так же сообщаю, что для улучшения качества напряжения производственной программой ПАО «Россети Кубань» предусмотрены мероприятия по замене провода на большее сечение в срок до 30.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1662 | ID 000039793 | 2021-07-19 16:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Викторовна! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №4 от трансформаторной подстанции ВЗ-1-1053. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1663 | ID 000039805 | 2021-07-19 16:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Алексеевич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 11.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1664 | ID 000039811 | 2021-07-19 16:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Михайлович! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №3 от трансформаторной подстанции СВ-1-204. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1665 | ID 000039818 | 2021-07-19 21:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Александрович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 12.08.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1666 | ID 000039820 | 2021-07-19 17:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1667 | ID 000039845 | 2021-07-19 20:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1668 | ID 000039855 | 2021-07-19 21:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Владимир Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в целях улучшения качества электроснабжения по указанному адресу, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в 4-м квартале 2021 года планируются работы по реконструкции воздушных линий 10 кВ "ВК-2", "ВК-9" с заменой провода для увеличения пропускной способности. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1669 | ID 000039860 | 2021-07-19 21:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Станислав Сергеевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 13.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1670 | ID 000039867 | 2021-07-19 21:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1671 | ID 000039870 | 2021-07-19 21:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Наталья Владимировна! Для повышения качества электроснабжения, запланированы работы внеочередному техническому обслуживанию питающей линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Срок выполнения работ до 30.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1672 | ID 000039873 | 2021-07-19 22:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Сергеевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Северская, пер. Горный,16 А будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 10.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1673 | ID 000039879 | 2021-07-20 00:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Римма Минназгатовна! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции ПВ-1-250. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1674 | ID 000039892 | 2021-07-20 00:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Константинович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в целях улучшения качества электроснабжения по указанному адресу, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в 4-м квартале 2021 года планируются работы по реконструкции воздушных линий 10 кВ "ВК-2", "ВК-9" с заменой провода для увеличения пропускной способности. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1675 | ID 000039902 | 2021-07-20 07:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Надежда Ивановна! Для повышения качества электроснабжения, запланированы работы по внеочередному техническому обслуживанию линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Срок выполнения работ до 30.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1676 | ID 000039906 | 2021-07-20 07:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Петровна! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции К-2-1026. В августе 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1677 | ID 000039915 | 2021-07-20 10:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 13.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1678 | ID 000039920 | 2021-07-20 11:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Игоревич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Абрикосовая,21 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 10.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1679 | ID 000039923 | 2021-07-20 11:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Вазгенович! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. По результатам обследования сетевой организацией запланированы мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ, которые будут выполнены до 30 декабря 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1680 | ID 000039935 | 2021-07-20 11:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Иванович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по ул.Худыны,13/2 в ст. Северской, сообщаю. Филиалом будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 11.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1681 | ID 000039937 | 2021-07-20 11:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Таисия Игоревна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции СТ-9-450. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (8.82%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1682 | ID 000039940 | 2021-07-20 13:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Елена Александровна! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении по адресу п. Лазурный, Советская улица 45 сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проверки уровня напряжения. По результатам измерений, при необходимости, будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах сообщим дополнительно в срок до 11.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1683 | ID 000039942 | 2021-07-20 13:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ульяна Валентиновна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Армянская 41/1 осуществляется от воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ «Верхний Поселок» трансформаторной подстанции №С637. Для улучшения качества напряжения производственной программой ПАО «Россети Кубань» предусмотрены мероприятия по замене неизолированного провода на изолированный провод большего сечения в срок до 30.10.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1684 | ID 000039971 | 2021-07-20 13:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 12.08.2021 года |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1685 | ID 000039975 | 2021-07-20 15:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу: п. Тимирязева, ул. Лесная. О результатах измерений сообщим Вам до 04.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1686 | ID 000039977 | 2021-07-20 15:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Никита Романович! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-3 от трансформаторной подстанции ЗП-9 586. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (8.72%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1687 | ID 000039984 | 2021-07-20 16:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Викторович! Электроснабжение дома № 66А на ул. Энгельса, п. Мостовской осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-1 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ (далее –ТП) М-10-43, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. Для улучшения качества электроснабжения, запланированы работы по переключению домовладения на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП М-14-181, в срок до 18.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1688 | ID 000039989 | 2021-07-20 15:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Николаевич! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 13.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1689 | ID 000039993 | 2021-07-20 16:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Николай Александрович! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 13.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1690 | ID 000040005 | 2021-07-20 16:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 12.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1691 | ID 000040007 | 2021-07-20 16:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Юрьевич! Электроснабжение дома № 31 на ул. Трудовая, п. Мостовской осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-1 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ (далее –ТП) М-9-28, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. Для улучшения качества электроснабжения, запланированы работы по техническому обслуживанию ТП М-9-28, в срок до 18.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1692 | ID 000040011 | 2021-07-20 16:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Нина! Для повышения качества электроснабжения, запланированы работы по внеочередному техническому обслуживанию линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Срок выполнения работ до 17.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1693 | ID 000040012 | 2021-07-20 16:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Константинович! С 10.08.2021 по 13.08.2021 года на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением выполнены измерения, показавшие что максимальное отклонение уровня напряжения (5,89 %) не превышает допустимого значения (10%) согласно ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1694 | ID 000040018 | 2021-07-20 17:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Александр Александрович! Персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 12.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1695 | ID 000040023 | 2021-07-20 17:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр! По Вашему обращению проведена проверка. 27.07.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 31.12.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1696 | ID 000040027 | 2021-07-20 17:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Михайлович! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 13.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1697 | ID 000040038 | 2021-07-20 20:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 12.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1698 | ID 000040042 | 2021-07-20 20:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 13.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1699 | ID 000040049 | 2021-07-20 20:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети запланировано техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ЗП-9-538 на 19.08.2021 г. Данные мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1700 | ID 000040051 | 2021-07-20 20:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Артур Валерьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Северская, ул. Космонавтов,56, сообщаю. До 30.09.2021 планируется произвести перераспределение нагрузок по воздушной линии №1 от на трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СЕ-1-31. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1701 | ID 000040067 | 2021-07-20 23:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Сергеевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ЧМ-5-671. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (8.65%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1702 | ID 000040068 | 2021-07-20 23:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Николаевна! Для повышения качества электроснабжения, запланированы мероприятия по внеочередному техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 30.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1703 | ID 000040072 | 2021-07-20 23:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + | + |  | Уважаемый Сергей Анатольевич! По Вашему обращению проведена проверка. 28.07.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. По итогам выполненного обследования разработаны технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок. Технические мероприятия будут выполнены до 31.01.2022г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1704 | ID 000040081 | 2021-07-21 01:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Александрович! Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №44 в мкр. Северном села Красносельского, персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НС19-3-1477 и перераспределение нагрузок, в срок до 20.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1705 | ID 000040084 | 2021-07-21 01:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. 1-ая Заводская в а. Хатукай до 31.10.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Красногвардейского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ Л-1 от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Хк9-91 с распределением нагрузок. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1706 | ID 000040093 | 2021-07-21 01:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1707 | ID 000040099 | 2021-07-21 07:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Евгений Юрьевич! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 30.07.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1708 | ID 000040105 | 2021-07-21 07:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Иван Николаевич! Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №24 в пер. Гастелло ст. Динской, персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети выполнит техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Д3-1074 c перераспределением нагрузок, в срок до 06.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1709 | ID 000040107 | 2021-07-21 07:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Иванович! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Карла Маркса, 72, сообщаю. Для улучшения качества электроснабжения филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «СХ-3-422» до 30.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1710 | ID 000040110 | 2021-07-21 10:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Евгеньевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-3 от трансформаторной подстанции ЗП-9 586. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (7.39%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1711 | ID 000040129 | 2021-07-21 10:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Владимирович! В ответ на обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 16.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1712 | ID 000040134 | 2021-07-21 10:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1713 | ID 000040139 | 2021-07-21 11:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый потребитель! с 28.07.2021 по 31.07.2021 года персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети был произведен замер уровня напряжения электрической энергии на границе балансовой принадлежности. В результате установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (10%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10%) |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1714 | ID 000040145 | 2021-07-21 12:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу с. Великовечное, ул. Чехова. О результатах измерений сообщим Вам до 04.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1715 | ID 000040146 | 2021-07-21 13:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром трансформаторной подстанции и линий электропередач в срок до 13 августа 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1716 | ID 000040153 | 2021-07-21 12:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Валерьевна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ЗП-9-851. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (8.9%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1717 | ID 000040170 | 2021-07-21 13:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром трансформаторной подстанции и линий электропередач в срок до 13 августа 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1718 | ID 000040177 | 2021-07-21 14:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Лариса Валерьевна! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 16.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1719 | ID 000040192 | 2021-07-21 15:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1720 | ID 000040199 | 2021-07-21 15:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 13.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1721 | ID 000040207 | 2021-07-21 17:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Александровна! По Вашему обращению на качество электроснабжения жилого дома сообщаем, что сотрудники филиала ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) для определения качества электроснабжения установили прибор контроля качества электроэнергии «Прорыв –КЭ». О результатах измерений и выполненных, если потребуется, мероприятиях сообщим до 06.08.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1722 | ID 000040211 | 2021-07-21 17:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Юрьевна! По Вашему обращению на качество электроснабжения жилого дома сообщаем, что сотрудники филиала ПАО "Россети Кубань" Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) для определения качества электроснабжения установили прибор контроля качества электроэнергии «Прорыв –КЭ». О результатах измерений и выполненных, если потребуется, мероприятиях сообщим до 06.08.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1723 | ID 000040218 | 2021-07-21 17:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Юрьевич! Для повышения качества электроснабжения, запланированы работы внеочередному техническому обслуживанию линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Срок выполнения работ до 30.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1724 | ID 000040225 | 2021-07-21 18:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Евгеньевна! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 16.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1725 | ID 000040238 | 2021-07-21 19:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Александра Николаевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по ул. 8 Марта,79 п. Ильского, сообщаю. Будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 16.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1726 | ID 000040252 | 2021-07-21 21:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Софья Константиновна! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 16.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1727 | ID 000040260 | 2021-07-21 22:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Геннадий Васильевич! Персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети 22.07.2021 года произвел замену трансформатора в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Д3-1020. После проведённых мероприятий будут проведены необходимые измерения и при необходимости разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 30.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1728 | ID 000040261 | 2021-07-21 22:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Емельянов Сергей! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 13.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1729 | ID 000040284 | 2021-07-22 07:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1730 | ID 000040287 | 2021-07-22 09:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Сергей Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ «Теневой» от трансформаторной подстанции №588.По Вашему обращению проводится проверка качества напряжения. По завершению проверки 16.08.21 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1731 | ID 000040289 | 2021-07-22 10:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Геннадьевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции А-3-461. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (8.01%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1732 | ID 000040299 | 2021-07-22 10:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Вячеслав Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка. Электроснабжение жилого дома по указанному адресу осуществляется от ТП ВА-6-521 П, состоящей на балансе администрации Варениковского сельского поселения Крымского района и находится вне зоны ответственности филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети»). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1733 | ID 000040349 | 2021-07-22 15:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1734 | ID 000040350 | 2021-07-22 17:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Виктория Михайловна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что по результатам проведенной проверки, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в 4-м квартале 2021 года будут выполнены работы по замене провода на питающей воздушной линии 0,4 кВ на большее сечение. О результатах сообщим до 30.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1735 | ID 000040448 | 2021-07-23 19:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Николай Евгеньевич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции ВЗ-5-111. В сентябре 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1736 | ID 000040466 | 2021-07-24 04:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Николаевна! Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии 0,4 кВ. По итогам выполненного обследования разработаны технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок. Указные мероприятия будут выполнены до 31.01.2022г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1737 | ID 000040478 | 2021-07-24 12:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Евгеньевич! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции (ТП) Х92. О результатах проверки Вам будет сообщено 18.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1738 | ID 000040480 | 2021-07-24 13:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Викторович! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 18.08.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1739 | ID 000040519 | 2021-07-26 09:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Леонидовна! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №3 от трансформаторной подстанции НД-5-705. В сентябре 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1740 | ID 000040539 | 2021-07-26 14:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Карен Кимович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для предоставления достоверной информации о причинах низкого уровня напряжения персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети требуется дополнительное время. О результатах сообщим в срок до 18.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1741 | ID 000040540 | 2021-07-26 15:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 18.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1742 | ID 000040548 | 2021-07-26 16:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ «Целинная» от трансформаторной подстанции №974. По Вашему обращению проводится проверка качества напряжения. По завершению проверки 18.08.21 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1743 | ID 000040550 | 2021-07-26 17:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Васильевич! По Вашему обращению проводится проверка качества поставляемой электроэнергии от трансформаторной подстанции ТП-Н545 по воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Ф-1. По завершению проверки 19.08.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1744 | ID 000040583 | 2021-07-27 13:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Свободная, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 16.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1745 | ID 000040592 | 2021-07-27 12:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Для увеличения существующей мощности офисного здания, расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 56, п. Мостовской, необходимо подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» с приложением документов согласно пункту 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «О правилах технологического присоединения», с использованием личного кабинета, на портале электросетевых услуг (Портал - ТП.РФ). По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в Центр обслуживания потребителей по телефонам: 89889668758, 89884882067, 88616969153. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1746 | ID 000040668 | 2021-07-28 15:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Анатольевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для предоставления достоверной информации о причинах низкого уровня напряжения персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети требуется дополнительное время. О результатах сообщим в срок до 23.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1747 | ID 000040696 | 2021-07-29 08:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Владимирович! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по результатам проведенной проверки, персоналом филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети разработаны технические мероприятия по приведению качества электроснабжения Вашего домовладения в соответствие ГОСТ 32144-2013. О результатах Вы будете уведомлены до 30.09.2021". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1748 | ID 000040722 | 2021-07-29 15:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для предоставления достоверной информации о причинах низкого уровня напряжения персоналу филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети требуется дополнительное время. О результатах сообщим в срок до 24.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1749 | ID 000040799 | 2021-07-30 19:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1750 | ID 000040809 | 2021-07-30 22:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Эльвира Альфредовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4 Гранатовая от трансформаторной подстанции А167, по результатам которого разработаны мероприятия по разукрупнению питающей воздушной линии 0,4 кВ, с установкой дополнительной трансформаторной подстанции на улице Гранатовая и перераспределению нагрузок в электросети до 31.12.2021 года. Дополнительно будет проведено техническое обслуживание питающей воздушной линии. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1751 | ID 000040848 | 2021-07-31 18:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Станиславович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Красная 57 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ «Альпийская» от трансформаторной подстанции №112. Так же сообщаю, что в срок до 30.10.2021 будет выполнено внеплановое техническое обслуживание с ревизией контактных соединений и заменой провода в пролете опор №7-9 на провод большего сечения. Дополнительно сообщая что для улучшения качества напряжения намечен капитальный ремонт ВЛ с заменой опор и провода на большее сечение в срок до 01.08.2022. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1752 | ID 000040861 | 2021-08-01 13:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Алла Михайловна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по пер. Чистому,12 п. Ильского, сообщаю. Филиалом будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 25.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1753 | ID 000040879 | 2021-08-01 16:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Максим! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по ул. Боевой, 16 ст. Северской, сообщаю. Филиалом будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 25.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1754 | ID 000040883 | 2021-08-01 16:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Борисовна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по ул.Пушкина,21 п. Афипского, сообщаю. Филиалом будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 25.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1755 | ID 000040888 | 2021-08-01 16:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Лариса! В ответ на Ваше сообщение о низком напряжении по адресу, СНТ "Мечта" Вишнёвая улица, 132 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться к председателю СНТ "Мечта". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1756 | ID 000040895 | 2021-08-01 19:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Владимировна! По Вашему обращению проведена проверка. 10.08.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4 кВ. По результатам обследования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 31.12.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1757 | ID 000040916 | 2021-08-02 10:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Александровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 26.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1758 | ID 000040919 | 2021-08-02 10:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Александрович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения домовладения расположенного по адресу хутор Копанской, переулок Победы сообщаю, что персоналом ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети будут проведены работы по регулировке напряжения на силовом трансформаторе установленном в питающей трансформаторной подстанции ВЦ-7-586. О результатах проведенных работ Вам будет сообщено в срок до 31.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1759 | ID 000040930 | 2021-08-02 11:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Василий Михайлович! Для улучшения качества электроснабжения персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети, в срок до 30.09.2021 выполнит техническое обслуживание питающей трансформаторной подстанции НВ9-560. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1760 | ID 000040933 | 2021-08-02 12:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил Юрьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения домовладения расположенного по адресу хутор Копанской, Уренгойская улица сообщаю, что персоналом ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети будут проведены работы по регулировке напряжения на силовом трансформаторе установленном в питающей трансформаторной подстанции ВЦ-7-828. О результатах проведенных работ Вам будет сообщено в срок до 31.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1761 | ID 000040939 | 2021-08-02 13:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Николаевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по ул. Калинина,14 А п. Ильского, сообщаю. Филиалом будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 25.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1762 | ID 000040943 | 2021-08-02 13:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения потребителей ул. Мира в ст. Ханская до 30.11.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ Л-3 от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Хт5-530 с распределением нагрузок, зачисткой и протяжкой контактных соединений. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1763 | ID 000040945 | 2021-08-02 14:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Николай! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №11/2 по ул. Северной хутора Карла Маркса, персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети, в срок до 31.10.2021 выполнит техническое обслуживание питающей трансформаторной подстанции ТТ5-378. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1764 | ID 000040960 | 2021-08-02 16:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Андреевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети запланированы мероприятия по техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 15.09.2021 года. От лица компании приносим извинения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1765 | ID 000040969 | 2021-08-02 18:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Васильевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 27.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1766 | ID 000041000 | 2021-08-03 08:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Вадим Евгеньевич! Для повышения качества электроснабжения, запланированы мероприятия по внеочередному техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 30.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1767 | ID 000041069 | 2021-08-03 14:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил Михайлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ «Альпийская» от трансформаторной подстанции №112. По Вашему обращению проводится проверка качества напряжения. По завершению проверки 24.08.21 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1768 | ID 000041078 | 2021-08-03 16:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Дмитриевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4 кВ №2 от трансформаторной подстанции Ф-9-7. По итогам выполненного обследования разработаны технические мероприятия по замене существующего провода на провод большего сечения. Технические мероприятия будут выполнены до 28.02.2022 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1769 | ID 000041090 | 2021-08-03 16:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Геннадьевич, для фиксации уровня напряжения в Вашем домовладении, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проверки Вы будете уведомлены до 25.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1770 | ID 000041091 | 2021-08-03 17:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Сергеевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Калинина,100 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 26.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1771 | ID 000041099 | 2021-08-03 17:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Васильевна! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 27.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1772 | ID 000041107 | 2021-08-03 21:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Вадим Александрович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети запланированы технические мероприятия по перераспределению существующей нагрузки на питающей воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции Н545. Технические мероприятия будут выполнены до 29.10.2021 года. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1773 | ID 000041155 | 2021-08-04 10:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Анатольевич! Работниками филиала ПАО «Россети Кубань"» Юго-Западные электрические сети в рамках ремонтной программы 2021г. на питающей воздушной линии 0,4кВ выполнены технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок . По результатам выполненных на границе раздела балансовой принадлежности измерений, максимальное отклонение уровня напряжения (10%) не превышает допустимых значений согласно ГОСТ 32144-2013 (10%)." |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1774 | ID 000041164 | 2021-08-04 12:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Елена Николаевна! С 20.08.2021 по 23.08.2021 года на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением выполнены измерения, показавшие что максимальное отклонение уровня напряжения (8,32%) не превышает допустимого значения (10%) согласно ГОСТ 32144-2013. Питающая линия электропередачи и трансформаторная подстанция находится в удовлетворительном состоянии, соответствуют требованиям нормативно - технической документации. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1775 | ID 000041173 | 2021-08-04 13:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Ольга Николаевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения жилого дома №34Г по ул. Мира п. Ильского Северского района сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим в срок до 30.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1776 | ID 000041174 | 2021-08-04 13:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анжела Юрьевна! По Вашему обращению, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 31.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1777 | ID 000041178 | 2021-08-04 14:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Сергеевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Одесская,14, сообщаю. В срок до 30.10.2021 для стабилизации уровня напряжения персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети запланированы мероприятия по техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ №4 от трансформаторной подстанции «ИЛ-7-338». Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1778 | ID 000041179 | 2021-08-04 14:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Максим Анатольевич! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 30.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1779 | ID 000041185 | 2021-08-04 16:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Станислав Игоревич! Для улучшения качества электроснабжения персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети запланированы мероприятия по замене провода на питающей воздушной линии 0,4 кВ. Технические мероприятия будут выполнены до 31.03.2022 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1780 | ID 000041204 | 2021-08-04 17:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Владимировна! По Вашему обращению, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 31.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1781 | ID 000041216 | 2021-08-04 21:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Григорий Александрович! Для повышения качества электроснабжения потребителей, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети запланированы технические мероприятия по разукрупнению питающей воздушной линии 0,4 кВ, с установкой дополнительной трансформаторной подстанции. Указанные технические мероприятия будут выполнены до 31.12.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1782 | ID 000041220 | 2021-08-04 21:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Михайловна! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 30.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1783 | ID 000041230 | 2021-08-05 02:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Васильевна! По Вашему обращению проведена проверка. 12.08.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4 кВ. По результатам обследования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 31.12.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1784 | ID 000041253 | 2021-08-05 10:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Федор Сергеевич! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Запорожская,15, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 30.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1785 | ID 000041271 | 2021-08-05 11:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1786 | ID 000041273 | 2021-08-05 12:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Алла Николаевна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Садовая,58, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 30.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1787 | ID 000041288 | 2021-08-05 15:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Георгиевна! На Ваше обращение от 05.08.2021 об электроснабжении домовладения по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Ленина, д. 51 , сообщаю. Персонал филиала ПАО «Россети Кубань» Славянские электричексие сети провели измерения параметров качества электроэнергии прибором учета "Прорыв-КЭ", которые показали, что отклонения уровня напряжения состовляет не более 9%, что не превышает предельно максимально допустимое отклонение уровня напряжения в 10%. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1788 | ID 000041289 | 2021-08-05 14:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Петр Григорьевич! С 15.08.2021 по 18.08.2021 года на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением выполнены измерения, показавшие что максимальное отклонение уровня напряжения (9,71 %) не превышает допустимого значения (10%) согласно ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1789 | ID 000041298 | 2021-08-05 15:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка. 12.08.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети проведено обследование воздушной питающей линии 0,4 кВ. По результатам обследования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 31.12.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1790 | ID 000041306 | 2021-08-05 16:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу с. Вольное, ул. Набережная, 7. О результатах измерений сообщим Вам до 21.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1791 | ID 000041317 | 2021-08-05 17:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Эдуард Альбертович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведено обследование, по результатам которого запланированы мероприятия по перераспределению существующей нагрузки на питающей воздушной линии 0,4 кВ Фермерская от трансформаторной подстанции А239. Технические мероприятия будут выполнены до 31.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1792 | ID 000041328 | 2021-08-06 01:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Александрович! В ответ на поступившие обращение сообщаем, что электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ фидер 3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КУ-5-248. Для фиксации уровня напряжения в Вашем домовладении, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети (группа компаний "Россети") будет установлен прибор ПРОРЫВ-КЭ. О результатах проверки Вы будете уведомлены до 30.08.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1793 | ID 000041362 | 2021-08-06 10:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1794 | ID 000041365 | 2021-08-06 10:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Ирина Вартановна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1795 | ID 000041367 | 2021-08-06 10:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! Для улучшения качества электроснабжения, персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети выполнит капитальный ремонт трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ7-434, в срок до конца IV квартала 2021 года. По вопросу увеличения максимальной мощности сообщаю, что Вам необходимо заполнить заявку на сайте ПАО «Россети Кубань» https://rosseti-kuban.ru/ в разделе «Потребителям», подразделе «Технологическое присоединение». Вместе с этим Вы можете подать заявку на технологическое присоединение в электронном виде при помощи электросетевых услуг «портал – тп.рф». |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1796 | ID 000041373 | 2021-08-06 12:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Евгеньевич! Для повышения качества электроснабжения, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети запланированы технические мероприятия по восстановлению полнофазного режима на питающей воздушной линии 0,4 кВ Л-1 от комплектной трансформаторной подстанции Стп-5-100 с перераспределением существующей нагрузки . Указанные технические мероприятия будут выполнены до 31.12.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1797 | ID 000041375 | 2021-08-06 12:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ксения Семеновна! Для повышения качества электроснабжения, запланированы работы по внеочередному техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 30.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1798 | ID 000041376 | 2021-08-06 12:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Эдуардовна! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 31.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1799 | ID 000041378 | 2021-08-06 12:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Сергеевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Речная,4 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 01.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1800 | ID 000041394 | 2021-08-06 14:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Ари Арьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 31.08.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1801 | ID 000041416 | 2021-08-06 16:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Максим Николаевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 01.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1802 | ID 000041421 | 2021-08-06 16:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Олеся Ивановна! Для повышения качества электроснабжения, запланированы работы по внеочередному техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 30.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1803 | ID 000041422 | 2021-08-06 16:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Валентиновна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ТМ-7-223. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (7.51%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1804 | ID 000041423 | 2021-08-06 16:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Станислав Вячеславович! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 30.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1805 | ID 000041424 | 2021-08-06 16:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу ст. Пшехская, ул. Горького, 40. О результатах измерений сообщим Вам до 21.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1806 | ID 000041440 | 2021-08-06 20:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1807 | ID 000041442 | 2021-08-06 23:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Алена Николаевна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ЗП-9-538. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (7.4%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1808 | ID 000041448 | 2021-08-06 23:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Юлия Юрьевна! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. По результатам обследования сетевой организацией запланированы мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ, которые будут выполнены до 30 декабря 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1809 | ID 000041451 | 2021-08-06 22:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1810 | ID 000041453 | 2021-08-06 22:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Виктория Сергеевна! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 30.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1811 | ID 000041454 | 2021-08-06 23:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Александрович! Для улучшения качества электроснабжения, персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети выполнит разукрупнение питающей воздушной линии 0,4 кВ №4 путём перевода части нагрузок на дополнительно установленную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Технические мероприятия будут выполнены до 31.03.2022 года |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1812 | ID 000041457 | 2021-08-06 23:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Артём ! Электроснабжение домовладения по адресу город Сочи, микрорайон Солоники, Тихорецкая улица, 31 осуществляется по кабельно-воздушной линии (далее – КВЛ) 0,4 кВ Предгорный от трансформаторной подстанции (далее – ТП) Л19, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал). Персоналом Филиала запланированы мероприятия по капитальному ремонту питающей КВЛ-0,4 кВ Предгорный ТП-Л19. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено до 30.09.21. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1813 | ID 000041494 | 2021-08-07 15:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1814 | ID 000041503 | 2021-08-07 15:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Виктория Викторовна! По Вашему сообщению, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 31.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1815 | ID 000041504 | 2021-08-07 15:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Александровна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ГЛ-3 78. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (8.14%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1816 | ID 000041512 | 2021-08-07 16:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Елена Юрьевна! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 02.09.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1817 | ID 000041514 | 2021-08-07 16:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Сергеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1818 | ID 000041516 | 2021-08-07 16:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Георгий Сергеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 31.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1819 | ID 000041527 | 2021-08-07 20:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-2 от трансформаторной подстанции ЗП-7 542. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (7.16%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1820 | ID 000041554 | 2021-08-08 12:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Надежда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 02.09.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1821 | ID 000041567 | 2021-08-08 17:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Сергеевна! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. По результатам обследования сетевой организацией запланированы мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ, которые будут выполнены до 30 декабря 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1822 | ID 000041568 | 2021-08-08 17:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №35 по ул. Крупской персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет разукрупнение воздушной линии №1 путем перевода части нагрузок на воздушную линию №2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ9-414 в срок до 30.09.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1823 | ID 000041572 | 2021-08-08 17:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Александрович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 02.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1824 | ID 000041575 | 2021-08-08 17:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Владимировна! Электроснабжение потребителей по ул. Благодатная осуществляется от комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) 10/0,4 кВ Пз2-1013, не находящейся на балансе или техническом обслуживании филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал). Балансодержателем КТП Пз2-1013 является администрация Родниковского сельского поселения Белореченского района. Таким образом, по вопросу качества электроснабжения, Вам необходимо обратиться к балансодержателю данной КТП. Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день, филиалом рассматривается техническая возможность переключения абонентов к воздушной линии 0,4 кВ, состоящей на балансе филиала, о чем было сообщено Администрации Родниковского сельского поселения. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1825 | ID 000041576 | 2021-08-08 17:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Дарья Александровна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Северская, ул. Худыны,23, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 01.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1826 | ID 000041577 | 2021-08-08 17:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Сергеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1827 | ID 000041579 | 2021-08-08 17:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Роман Борисович! Электроснабжение Вашего домовладения по адресу г.Сочи, Лазаревский район, Магистральная улица дом 18А осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ Магистральная от трансформаторной подстанции Л24. Персоналом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети после проведения дополнительной проверки, принято решение о проведении работ по ревизии контактных соединений и перераспределению нагрузок. Срок реализации мероприятий намечен на конец третьего квартала 2021г |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1828 | ID 000041584 | 2021-08-08 22:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Янис Константинович! Для повышения качества электроснабжения, запланированы работы по внеочередному техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 30.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1829 | ID 000041589 | 2021-08-08 22:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1830 | ID 000041597 | 2021-08-09 07:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Геннадий Анатольевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1831 | ID 000041612 | 2021-08-09 00:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Григорьевна! Для сбора и анализа параметров электросети, питающей Ваше домовладение, требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 02.09.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1832 | ID 000041618 | 2021-08-09 08:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Андреевич! В ответ на ваше сообщение о низком напряжении по адресу г. Краснодар, микрорайон 9-й километр, улица Лазурная 35 сообщаю, что электроустановки питающие указанный участок не состоят на балансе и не обслуживаются ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться в АО "НЭСК-электросети". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1833 | ID 000041635 | 2021-08-09 11:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1834 | ID 000041655 | 2021-08-09 12:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Александр Сергеевич! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 31.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1835 | ID 000041657 | 2021-08-09 12:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу п. Южный, ул. Садовая 1. О результатах измерений сообщим Вам до 21.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1836 | ID 000041672 | 2021-08-09 15:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Енин Владимир! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. По результатам обследования сетевой организацией запланированы мероприятия по перераспределению нагрузок на ВЛ-0,4 кВ, которые будут выполнены до 30 сентября 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1837 | ID 000041676 | 2021-08-09 15:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Артур Саакович! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 31.08.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1838 | ID 000041680 | 2021-08-09 17:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Павловна! Для улучшения качества электроснабжения персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети запланированы работы по замене провода на питающей воздушной линии 0,4 кВ №2. Технические мероприятия будут выполнены в срок до 31.03.2022 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1839 | ID 000041682 | 2021-08-09 17:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Васильевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети» запланированы мероприятия по капитальному ремонту питающей воздушной линии 0,4 кВ Вологодская от трансформаторной подстанции А232. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено до 30.11.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1840 | ID 000041742 | 2021-08-10 11:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Валерьевна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 01.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1841 | ID 000041769 | 2021-08-10 16:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Олеся Владимировна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1842 | ID 000041772 | 2021-08-10 17:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Михайловна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 01.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1843 | ID 000041792 | 2021-08-10 20:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Надежда Суреновна! Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети по Вашему обращению проведена проверка, по результатам которой установлено, что максимальная мощность по договору №258229 от 23.04.2012 составляет 15 кВт и соответствует мощности, запрограммированной на приборе учета РиМ, установленном на границе балансовой принадлежности: опоре № 2/5 воздушной линии электропередачи № 5 от трансформаторной подстанции ТП-Т103. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1844 | ID 000041812 | 2021-08-11 08:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Эдгар Рафаэлович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 03.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1845 | ID 000041869 | 2021-08-11 14:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 03.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1846 | ID 000041882 | 2021-08-11 15:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Анатольевич! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Абрикосовая 25А осуществляется по кабельной линии 0,4 кВ от вводного устройства 0,4 кВ Абрикосовая 25. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети осуществлен выезд, произведен замер уровня напряжения на границе балансовой принадлежности. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (6,73%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10 %). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1847 | ID 000041883 | 2021-08-11 15:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Валентина Олеговна ! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 03.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1848 | ID 000041888 | 2021-08-11 16:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1849 | ID 000041903 | 2021-08-11 22:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Владислав Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО «Россети» проведено обследование питающей воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ Банановая от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А740, по результатам которого запланированы мероприятия по разукрупнению данной ВЛ с переключением части абонентов на ВЛ-0,4 Банановая от ТП-А857. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено до 31.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1850 | ID 000041954 | 2021-08-12 14:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1851 | ID 000042011 | 2021-08-13 09:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Анна Анатольевна! Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети по Вашему обращению проведена проверка, по результатам которой установлено, что максимальная мощность по договору № 230205601959 составляет 10 кВт и соответствует мощности, запрограммированной на приборе учета РиМ зав. № 01227754, установленном на границе балансовой принадлежности: опоре № 6 воздушной линии электропередачи № 3 от трансформаторной подстанции ТП-Т103. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1852 | ID 000042020 | 2021-08-13 10:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества электроснабжения сотовой станции по ул. Степная в ст. Новосвободная до 31.12.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по неплановому техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ Л-2 от комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) 10/0,4 кВ Нв1-325 с распределением нагрузок, восстановлением полнофазного режима, зачисткой и протяжкой контактных соединений. Дополнительно сообщаем, воздушные линии от КТП Нв1-325 включены в ремонтную программу 2022 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1853 | ID 000042032 | 2021-08-13 12:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Ари Арьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 07.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1854 | ID 000042038 | 2021-08-13 12:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Николаевич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции (ТП) Б-2-3. 20 августа 2021 года проведено неплановое техническое обслуживание ТП Б-2-3 с заменой автоматического выключателя ВЛ- 0,4 кВ №1. На границе раздела балансовой принадлежности с 20.08.2021 по 23.08.2021 проведены измерения, показавшие, что максимальное отклонение уровня напряжения (9,84%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1855 | ID 000042058 | 2021-08-13 16:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Дмитрий Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №15 по улице Театральной персонал Филиала (группа компаний "Россети Кубань") произведет замену провода (длинна 1350 метров) по воздушной линии 0,4 кВ линии №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ПЛ5-207, при проведении капитального ремонта в срок до 29.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1856 | ID 000042092 | 2021-08-14 09:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Владимирович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по ул.Ленина,179 ст. Северской, сообщаю. Филиалом ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 07.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1857 | ID 000042103 | 2021-08-14 14:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Юрьевна! По Вашему обращению на отсутствие электроснабжения сообщаем, что в период с 13.08.2021 по 14.08.2021 проводились кратковременные оперативные переключения, связанные с обеспечением безопасности персонала филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) при производстве ремонтных работ на ВЛ-10 ТД-5. Приносим извинения за причиненные неудобства. Для измерения параметров качества электроэнергии запанирована установка прибора учета "Прорыв-КЭ". Результаты данного измерения или, при необходимости, технические мероприятия, будут предоставлены в срок до 03.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1858 | ID 000042106 | 2021-08-14 14:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Владимировна! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 03.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1859 | ID 000042120 | 2021-08-14 20:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Виктория Викторовна! На Ваше обращение по поводу скачков напряжения в домовладении расположенном по адресу: х. Семисводный, ул. Славянская, д.3, сообщаю. 15.08.2021 в 01:20 зафиксировано аварийное отключение воздушной линии 0,4 кВ Л-1 от трансформаторной подстанции Б-2-92. Данное технологическое нарушение устранено 15.08.2021 в 11:40.. Персоналом филиала ПАО Россети Кубань» Славянские электрические сети не зафиксировано скачков напряжения при вводе электроустановки в работу. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1860 | ID 000042131 | 2021-08-15 11:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Олеговна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 08.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1861 | ID 000042137 | 2021-08-18 19:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Николаевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 06.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1862 | ID 000042158 | 2021-08-16 08:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Артём ! Электроснабжение домовладения по адресу город Сочи, микрорайон Солоники, Тихорецкая улица, 31 осуществляется по кабельно-воздушной линии (далее – КВЛ) 0,4 кВ Предгорный от трансформаторной подстанции (далее – ТП) Л19, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал). Персоналом Филиала запланированы мероприятия по капитальному ремонту питающей КВЛ-0,4 кВ Предгорный ТП-Л19. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено до 30.09.21. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1863 | ID 000042192 | 2021-08-16 13:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Петровна! Электроснабжение домовладения на ул. Горького, д. 35, п. Мостовской осуществляется по воздушной линии 0,4кВ № 4 от трансформаторной подстанции М-10-47 состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. За период с 17.06.2021 по 17.08.2021 зафиксировано три кратковременных отключения ВЛ-10кВ М-10 23.07.21, 12.08.2021, 14.08.2021. В целях повышения надежности электроснабжения, выполнены работы по техническому обслуживанию ВЛ-10кВ М-10. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1864 | ID 000042223 | 2021-08-17 09:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Викторович! Разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. В настоящее время работы находятся на стадии согласования проектных решений. Выполнение мероприятий планируется завершить до 31.12.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1865 | ID 000042249 | 2021-08-17 17:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Викторович! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №2 от трансформаторной подстанции ББ-1-339. Для улучшения качества электроснабжения на указанном объекте запланировано выполнение работ по замене участка проводов питающей линии электропередачи до 30.11.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1866 | ID 000042251 | 2021-08-17 20:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Николаевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 06.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1867 | ID 000042292 | 2021-08-18 12:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Юрьевич! По Вашему обращению проведена проверка. 26.08.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование питающей воздушной линии 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены до 31.12.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1868 | ID 000042296 | 2021-08-18 12:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Львович! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 10.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1869 | ID 000042349 | 2021-08-18 18:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Арина Андреевна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-2 от трансформаторной подстанции ЧМ-3 173. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (6.91%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1870 | ID 000042365 | 2021-08-18 20:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Олег Геннадьевич! Для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Ручей Видный п.Хоста выполняются работы по строительству кабельной линии (КЛ) 6кВ, а так же новой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ с частичной заменой провода воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ с увеличением сечения. На сегодняшний день выполнено устройство траншеи от ул. Звездная до ул. Ручей Видный. Ведутся работы по прокладке кабельной линии. Планируемый срок завершения работ 29.10.21 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1871 | ID 000042375 | 2021-08-19 08:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1872 | ID 000042377 | 2021-08-19 08:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Виктор! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 10.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1873 | ID 000042413 | 2021-08-19 14:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Евгеньевич! В ответ на ваше обращение сообщаем, что персонал Филиала ПАО “Россети Кубань ” Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно до 22.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1874 | ID 000042433 | 2021-08-19 15:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Валерий Олегович! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции Т-12 776. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (10%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1875 | ID 000042470 | 2021-08-20 08:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1876 | ID 000042503 | 2021-08-20 19:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Ярцева Оксана! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 16.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1877 | ID 000042527 | 2021-08-21 14:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Анатольевич! В соответствии с Вашим обращением на низкое качество электрической энергии в домовладении по адресу с. Ванновское ул. 50 лет Победы дом № 29 на границе раздела балансовой принадлежности будет установлен прибор контроля качества электроэнергии. О результатах сообщим Вам до 15.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1878 | ID 000042578 | 2021-08-23 08:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Валерия Александровна! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции СВ-11-245, на границе балансового разграничения с 24.08.2021 по 26.08.2021 был установлен прибор контроля качества электроэнергии «Прорыв-Т-А». По результатам установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (8,21%) не превышают допустимых значений согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1879 | ID 000042585 | 2021-08-23 08:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Георгиевич! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 15.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1880 | ID 000042615 | 2021-08-23 14:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Галина! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Калужская, ул. Широкая,164, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 15.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1881 | ID 000042632 | 2021-08-23 22:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Сергеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 17.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1882 | ID 000042684 | 2021-08-24 17:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу п. Тульский, ул. Дружбы. О результатах измерений сообщим Вам до 21.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1883 | ID 000042689 | 2021-08-24 21:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Евгения Александровна! Электроснабжение Вашего многоквартирного жилого дома осуществляется от трансформаторной подстанции А737п не состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросам колебания напряжения Вам следует обратится в управляющую компанию Вашего дома. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1884 | ID 000042711 | 2021-08-25 11:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Вячеслав Петрович! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции ГВ-7-516. В сентябре 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1885 | ID 000042771 | 2021-08-26 14:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1886 | ID 000042789 | 2021-08-26 19:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Оксана Анатольевна! Электрические сети, питающие Ваши электроустановки, не числятся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети»). Для разъяснения обстоятельств некачественного электроснабжения, Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования, а именно к АО «НЭСК-электросети». |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1887 | ID 000042800 | 2021-08-27 08:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка. 01.09.2021 года персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4 кВ. Технические мероприятия по перераспределению существующих нагрузок будут выполнены до 01.11.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1888 | ID 000042838 | 2021-08-27 17:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Николаевич! По Вашему обращению сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал) произведена проверка, в результате которой было выявлено повреждение трансформатора в трансформаторной подстанции А283, состоящей на балансе Филиала. 03.09.2021 была произведена замена дефектного трансформатора. После производства работ произведен замер качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности с потребителем ВРУ многоквартирного дома Молокова 30. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (8,93%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10 %) |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1889 | ID 000042873 | 2021-08-28 21:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Евгеньевна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 23.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1890 | ID 000042904 | 2021-08-29 14:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Алексеевна! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 23.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1891 | ID 000042919 | 2021-08-29 23:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Марина Алексеевна! Электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Леселидзе, осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ Хлораторная от трансформаторной подстанции (далее – ТП) №С600, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал). Персоналом Филиала запланированы мероприятия по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ Хлораторная ТП-С600. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено 30.11.21. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1892 | ID 000042920 | 2021-08-29 23:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анна Сергеевна! Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №2 по улице Юности станицы Динской, персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ АГ11-158 и перераспределение нагрузок, в срок до 29.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1893 | ID 000042921 | 2021-08-30 08:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Шарет Руслановна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 23.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1894 | ID 000042940 | 2021-08-30 12:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Робертович! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Белоглинский район, с. Белая Глина, улица Максима Горького, 95 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 17.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1895 | ID 000042964 | 2021-08-30 18:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Дарья Владимировна! По вашему обращению будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 24.09.2021 Спасибо за понимание. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1896 | ID 000042966 | 2021-08-30 18:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Жусупович! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 23.09.2021 г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1897 | ID 000042978 | 2021-08-30 22:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анна Сергеевна! Электроснабжение домовладения, расположенное по адресу ул. 8 Марта, д.52а ст. Темиргоевская осуществляется по воздушной линии 0,4кВ № 3 от трансформаторной подстанции Т-5-823 (далее – ВЛ-0,4кВ), состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. Для улучшения качества электроснабжения домовладения, запланированы работы по техническому обслуживанию питающей ВЛ-0,4кВ, в срок до 29.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1898 | ID 000042986 | 2021-08-31 08:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Михайлович! Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №8а по улице Нижней станицы Нововеличковской, персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведет техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НВ6-553 и перераспределение нагрузок, в срок до 29.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1899 | ID 000042987 | 2021-08-30 23:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Станислав Сергеевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети запланирована реконструкция воздушной линии 0.4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) КУ-3 828, также запланировано увеличение мощности трансформатора на указанной ТП на октябрь 2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1900 | ID 000043029 | 2021-08-31 15:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Михайлович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение указанного жилого дома осуществляется от внутренних сетей СНТ «Здоровье» от трансформаторной подстанции С114. По вопросам качества электроэнергии Вам необходимо обратиться к председателю СНТ «Здоровье». |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1901 | ID 000043041 | 2021-08-31 16:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу ст. Гиагинская, ул. Колхозная 66. О результатах измерений сообщим Вам до 21.09.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1902 | ID 000043043 | 2021-08-31 17:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1903 | ID 000043058 | 2021-08-31 22:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Светлана Вячеславовна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1904 | ID 000043273 | 2021-09-04 11:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Даниил Александрович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.09.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1905 | ID 000043329 | 2021-09-05 22:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Мария Юрьевна, Персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 01.10.2021 года . |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1906 | ID 000043411 | 2021-09-07 12:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег. Персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 01.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1907 | ID 000043443 | 2021-09-07 17:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Юрьевич! По вашему обращению будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 11.10.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1908 | ID 000043544 | 2021-09-09 14:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Иван Александрович! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Лермонтова,17, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 27.09.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1909 | ID 000043552 | 2021-09-09 17:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Николаевна! По Вашему обращению, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, 17.09.2021 произведено техническое обслуживание контактных соединений на приборе учета на воздушной линии 0,4 кВ Банановая от трансформаторной подстанции А339. После производства работ будет произведена проверка качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности. О результатах проверки Вам будет сообщено в срок до 31.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1910 | ID 000043632 | 2021-09-10 19:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Викторович! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») (далее – Сетевая организация) проведено обследование воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ. По результатам обследования сетевой организацией запланированы мероприятия по перераспределению нагрузок на ВЛ-0,4 кВ, которые будут выполнены до 30 ноября 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1911 | ID 000043689 | 2021-09-12 18:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Юрьевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-4 от трансформаторной подстанции ЗП-9 573. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (7.48%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1912 | ID 000043705 | 2021-09-13 08:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Маргарита Николаевна. Персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 11.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1913 | ID 000043820 | 2021-09-14 20:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! Для повышения качества электроснабжения потребителей персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети запланированы технические мероприятия по частичной замене провода воздушной линии 0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции См-14-368. Указанные технические мероприятия будут выполнены до 31.12.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1914 | ID 000043830 | 2021-09-14 23:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Ивановна! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 08.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1915 | ID 000043838 | 2021-09-15 10:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анжела Агасеровна! По Вашему обращению проводится проверка качества поставляемой электроэнергии от трансформаторной подстанции ТП-Г43. По завершению проверки 11.10.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1916 | ID 000043881 | 2021-09-15 18:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Нелля Жановна! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 08.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1917 | ID 000043888 | 2021-09-15 20:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1918 | ID 000044044 | 2021-09-19 22:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Олег Петрович! С 02.10.2021 по 05.10.2021 года на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением выполнены измерения, показавшие что максимальное отклонение уровня напряжения (7,26%) не превышает допустимого значения (10%) согласно ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1919 | ID 000044183 | 2021-09-21 16:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Александровна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Азовская, ул. Набережная, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 13.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1920 | ID 000044211 | 2021-09-21 22:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Юрьевич! Электроснабжение дома № 37 на ул. Костычева, г. Лабинск осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4кВ Л-1 от трансформаторной подстанции (далее –ТП) Сс-1-240, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. Для улучшения качества электроснабжения, выполнены работы по перераспределению нагрузок по фазам питающей ВЛ-0,4кВ и техническому обслуживанию ТП Сс-1-240. После выполнения указанных работ выполнен непрерывный мониторинг параметров качества электроэнергии, по итогам полученных измерений, запланированы работы по техническому обслуживанию питающей ВЛ-0,4кВ в срок до 08.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1921 | ID 000044409 | 2021-09-24 19:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Ивановна! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 20.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1922 | ID 000044472 | 2021-09-27 01:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Сергеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений. О результатах Вы будете уведомлены до 20.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1923 | ID 000044481 | 2021-09-27 01:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1924 | ID 000044487 | 2021-09-27 07:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Марина Михайловна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений. О результатах Вы будете уведомлены до 20.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1925 | ID 000044501 | 2021-09-27 08:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Александрович! Электроснабжение дома по адресу ул. Крымская 35 осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ ф. Крымская от трансформаторной подстанции №594. По вопросу увеличения мощности Вам необходимо подать в электронном виде через Личный кабинет клиента на сайте ПАО «Россети Кубань» по адрессу: https://rosseti-kuban.ru/. Так же консультацию можно получить в Центре обслуживания потребителей Филиала, расположенном по адресу: 354000, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 42А, режим работы: понедельник - четверг с 08.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 17.00, контактный телефон (862)269-02-42, а также по телефону горячей линии ПАО «Россети Кубань»: 8-800-100-15-52. Звонки осуществляются бесплатно. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1926 | ID 000044552 | 2021-09-27 17:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения. О результатах измерений сообщим Вам до 26.10.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1927 | ID 000044582 | 2021-09-28 08:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1928 | ID 000044601 | 2021-09-28 10:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Александр Владимирович! По вашему обращению будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 25.10.2021г. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1929 | ID 000044615 | 2021-09-28 12:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анастасия Викторовна! Сообщаем Вам, что сотрудниками филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) осуществлены мероприятия по улучшению качества напряжения на воздушной линии 0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Р-5-758, линия 1 (частичная замена неизолированного провода на большее сечение). Информация, указанная Вами в дополнительном заявлении свидетельствует, что претензии в настоящее время отсутствуют. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1930 | ID 000044627 | 2021-09-28 15:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения. О результатах измерений сообщим Вам до 26.10.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1931 | ID 000044631 | 2021-09-28 16:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Вячеславовна! По результатам измерений, в целях улучшения качества и надежности электроснабжения, в срок до 31.03.2022 будет проведена работа по замене провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ СР-6-800. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1932 | ID 000044680 | 2021-09-29 16:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Сергеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений. О результатах Вы будете уведомлены до 25.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1933 | ID 000044695 | 2021-09-29 18:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Алена Владимировна! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. Дополнительно, на границе раздела с Вашим домовладением, запланирована установка прибора измерения качества электроэнергии. О результатах Вы будете проинформированы в срок до 19.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1934 | ID 000044739 | 2021-09-30 11:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу п. Каменномостский, ул. Шоссейная, 27. О результатах измерений сообщим Вам до 26.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1935 | ID 000044740 | 2021-09-30 12:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Иван Николаевич! С 06.10.2021 по 09.10.2021 года на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением выполнены измерения, показавшие что максимальное отклонение уровня напряжения (7,68%) не превышает допустимого значения (10%) согласно ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1936 | ID 000044781 | 2021-09-30 19:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1937 | ID 000044834 | 2021-10-01 13:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Анна Александровна! Электроснабжение жилого дома находится в зоне ответственности АО «НЭСК-электросети» «Абинскэлектросеть» (353320, г. Абинск, ул. Заводская, 3, контактный телефон: +7 86150 5-14-34). |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1938 | ID 000044848 | 2021-10-01 17:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Виктория Сергеевна! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, Краснодарская,71, сообщаю. Информацию о процедуре технологического присоединения, а также форму заявки на увеличение максимальной мощности можно получить на сайте ПАО «Россети Кубань» https://rosseti-kuban.ru/ в разделе «Потребителям», подраздел «Технологическое присоединение». Дополнительно сообщаю, что подать заявку на технологическое присоединение возможно в электронном виде при помощи электросетевых услуг «Портал – ТП.РФ». |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1939 | ID 000044877 | 2021-10-02 20:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1940 | ID 000044884 | 2021-10-03 10:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Ирина Ивановна! По Вашему обращению проводится проверка качества поставляемой электроэнергии от трансформаторной подстанции ТП-Н112. По завершению проверки 28.10.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1941 | ID 000044891 | 2021-10-03 15:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 25 октября 2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1942 | ID 000044894 | 2021-10-03 15:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Сергеевна! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. Дополнительно, на границе раздела с Вашим домовладением, запланирована установка прибора измерения качества электроэнергии. О результатах Вы будете проинформированы в срок до 19.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1943 | ID 000044895 | 2021-10-03 15:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий! О результатах измерений параметров качества электроэнергии сообщим до 25.10.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1944 | ID 000044932 | 2021-10-04 10:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Васильевна! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.10.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1945 | ID 000044957 | 2021-10-04 14:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу: Садовое товарищество Заречное-2, ул. Вишневая 162. О результатах измерений сообщим Вам до 01.11.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1946 | ID 000044971 | 2021-10-04 17:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1947 | ID 000044982 | 2021-10-05 08:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Алена Валерьевна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети работы по перераспределению нагрузок от новой питающей трансформаторной подстанции выполнены 15.11.2021. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (7.02%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1948 | ID 000045023 | 2021-10-05 15:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Анна Викторовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ «Мичурина» от трансформаторной подстанции №Х279. По Вашему обращению проводится проверка качества напряжения. По завершению проверки 01.11.21 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1949 | ID 000045065 | 2021-10-06 09:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1950 | ID 000045151 | 2021-10-07 11:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 02.11.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1951 | ID 000045153 | 2021-10-07 11:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Альбиновна! Запланированы работы по внеочередному техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ. Срок выполнения работ до 30.11.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1952 | ID 000045185 | 2021-10-07 17:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Эльвира Сергеевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произвел мониторинг уровня напряжения, на основании результатов измерений персонал Общества проведет техническое обслуживание питающей воздушной линии 0.4 кВ, в срок до 19.11.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1953 | ID 000045246 | 2021-10-08 19:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Марине Гегамовна! По вашему обращению будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 08.11.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1954 | ID 000045249 | 2021-10-08 20:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Владимирович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет необходимые измерения и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 17.11.2021 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1955 | ID 000045251 | 2021-10-09 09:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Александрович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 02.11.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1956 | ID 000045256 | 2021-10-08 23:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Аведис! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 03.11.2021 года. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1957 | ID 000045270 | 2021-10-09 14:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Михайловна! По результатам измерений, в целях улучшения качества и надежности электроснабжения, в срок до 30.11.2021 будет проведена работа по замене провода на питающей воздушной линии 0,4кВ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1958 | ID 000045291 | 2021-10-10 13:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Валерий Васильевич! По результатам измерений, в целях улучшения качества и надежности электроснабжения, в срок до 30.11.2021 будет проведена работа по замене провода на питающей воздушной линии 0,4кВ. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1959 | ID 000045296 | 2021-10-10 13:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Владимирович! По вашему адресу будет повторно установлен прибор измерений параметров качества электроэнергии. О результатах измерений сообщим до 02.11.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1960 | ID 000045305 | 2021-10-11 08:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Вадим Евгеньевич! По вопросу о некачественном электроснабжении, Вам необходимо обратиться к собственнику электроустановки, а именно к председателю СНТ "Автомобилист". За разъяснениями о перерасчете согласно постановления 354, Вам необходимо обратиться в ПАО "ТНС энерго Кубань". |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1961 | ID 000045380 | 2021-10-12 10:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлиана Эдуардовна! Для улучшения качества электроснабжения вашего жилого дома Филиал ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведет техническое обслуживание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ПЛ9-1084 с регулировкой напряжения силового трансформатора в срок до 30.11.2021. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1962 | ID 000045382 | 2021-10-12 12:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Владимирович! По Вашему обращению проведена проверка, по результатам которой на 1-й квартал 2022 года запланированы дополнительные работы по замене линейного провода на питающей воздушной линии 0,4кВ. О результатах выполнения мероприятий сообщим до 31.03.2022. |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1963 | ID 000045435 | 2021-10-13 11:37 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети
1964 | ID 000045442 | 2021-10-13 14:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 09 ноября 2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1965 | ID 000045500 | 2021-10-14 10:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Николаевна! По Вашему обращению персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Выселковский РЭС 18.10.2021г. произвел обследование трансформаторной подстанции ДР-9-67 и воздушной линии 0,4кВ №1, произвел замеры уровня напряжения в домовладении по адресу: х. Ин.-Малеванный ул. Северная, 196 «Б» и разработал мероприятия по устранению замечаний (распределение нагрузки по фазам, восстановление повторного заземления нулевого провода). Данные работы будут выполнены в апреле 2022г. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1966 | ID 000045514 | 2021-10-14 15:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Николаевич! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: п.Ильский, ул.Беличенко,4 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 10.11.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1967 | ID 000045522 | 2021-10-14 15:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Станислав Михайлович! По Вашему обращению проведена проверка и выполнены необходимые измерения. По результатам повторного мониторинга параметров электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением с 19 по 24 октября 2021 года установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (7,63%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10%). |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1968 | ID 000045528 | 2021-10-14 16:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Юрьевич! По вашему обращению будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 22.11.2021г. Спасибо за понимание. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1969 | ID 000045570 | 2021-10-15 11:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Николаевич. 20.10.2021 Филиал ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произвёл переключение данного жилого дома на другую воздушную линию от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НВ7-574. После проведенных мероприятий будет установлен прибор периодического мониторинга качества электроэнергии. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 06.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1970 | ID 000045661 | 2021-10-17 13:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу ст. Абадзехская, ул. Клубная 53. О результатах измерений сообщим Вам до 22.11.2021 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1971 | ID 000045733 | 2021-10-18 21:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Ирина Гарекиновна! Электроснабжение домовладения по адресу село Верхнениколаевское, Псебайская улица, 19, осуществляется от трансформаторной подстанций (далее - ТП) А444 находящейся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал). Персоналом Филиала проведено обследование, по результатам которого запланированы мероприятия по ремонту воздушной линии и установке дополнительной ТП с последующим переводом части нагрузок на нее. Срок реализации мероприятий запланирован в первом квартале 2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1972 | ID 000045778 | 2021-10-19 14:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Анатольевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 22.11.2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1973 | ID 000045836 | 2021-10-20 18:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Эмма Гасановна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Гагарина,9, сообщаю. В срок до 30.12.2021 Филиалом ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети запланированы мероприятия по разукрупнению питающих линий №1 и №2 от трансформаторной подстанции «СХ-2-484» с установкой дополнительной трансформаторной подстанции. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1974 | ID 000045873 | 2021-10-21 08:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Викторович! В ответ на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 22.11.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1975 | ID 000045893 | 2021-10-21 11:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Сергеевич! . Для измерения параметров качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности установлен прибор периодического мониторинга качества "Прорыв". О результатах измерений Вам будет сообщено дополнительно в срок до 12.11.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1976 | ID 000046061 | 2021-10-22 23:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Филипповна!В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, ст.Северская, ул. Мичурина,1, сообщаю. Будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 22.11.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1977 | ID 000046115 | 2021-10-23 19:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Максим Александрович! В настоящее время ведутся работы по разукрупнению воздушной линии 0,4кВ, питающей Ваше домовладение. Данные работы планируется завершить в срок до 10.11.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1978 | ID 000046158 | 2021-10-24 13:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Юрьевич! Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети выполнена частичная замена провода и перераспределение существующих нагрузок на питающей воздушной линии 0,4 кВ. Дополнительно до 31.03.2022 года будут выполнены мероприятия по техническому обслуживанию питающей ВЛ 0,4кВ. Приносим извинения за причинённые неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1979 | ID 000046193 | 2021-10-25 08:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Евгеньевна! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (далее – Сетевая организация) проведено обследование питающей воздушной линии электропередач (далее ВЛ) 0,4 кВ и выполнены работы по перераспределению нагрузок на ВЛ. Дополнительно сетевой организацией запланированы мероприятия по замене силового трансформатора ТП СД-1-202, которые будут выполнены до 31 января 2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1980 | ID 000046244 | 2021-10-25 17:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Владимирович! О результатах измерений параметров качества электроэнергии сообщим до 22.11.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1981 | ID 000046251 | 2021-10-25 20:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Эбильмуксин Мустафаевич! На Ваше обращение от 25.10.2021 о качестве электроэнергии, сообщаю следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по реконструкции питающей трансформаторной подстанции, с увеличением мощности трансформатора с 100 кВа на 400 кВа. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (6.84%), которые не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1982 | ID 000046255 | 2021-10-25 20:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Викторович! Электроснабжение Вашего домовладения по адресу Веринская, 5/6 осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ Веринская от трансформаторной подстанции А12. По Вашему обращению, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в октябре 2021 года проведено внеочередное техническое обслуживание ВЛ с протяжкой контактных соединений. По результатам замеров напряжения проведенных после выполнения работ, запланирован внеочередной ремонт ВЛ в срок до 31.03.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1983 | ID 000046264 | 2021-10-26 09:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1984 | ID 000046318 | 2021-10-26 18:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Максим Владимирович! Ваше домовладение запитано по воздушной линии 0,4 кВ Магазин от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А216. В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Афипская, запланированы мероприятия по установке дополнительной ТП и перераспределению нагрузок в электросети. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено в срок до 30.06.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1985 | ID 000046322 | 2021-10-26 19:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Регина Радиковна! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 30.11.2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1986 | ID 000046329 | 2021-10-26 20:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу х. Веселый, ул. Лесная 1 Б. О результатах измерений сообщим Вам до 02.12.2021 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1987 | ID 000046391 | 2021-10-27 19:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Вячеславовна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по отпаечному присоединению воздушной линии 0,4 кВ Клуб от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А217. По Вашему обращению сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведено проверка, по результатам которой запланировано перераспределение нагрузок в контурах ТП-А217, ТП-А341 и ТП-А851 в срок до 31.03.2022 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1988 | ID 000046397 | 2021-10-28 08:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по указанному в обращении адресу. О результатах измерений сообщим Вам до 02.12.2021 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1989 | ID 000046439 | 2021-10-28 15:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Денис Сергеевич! В ответ на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 02.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1990 | ID 000046462 | 2021-10-29 08:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 30 ноября 2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1991 | ID 000046468 | 2021-10-29 11:26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по указанному в обращении адресу. О результатах измерений сообщим Вам до 02.12.2021 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1992 | ID 000046472 | 2021-10-29 11:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по указанному в обращении адресу. О результатах измерений сообщим Вам до 02.12.2021 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1993 | ID 000046490 | 2021-10-29 14:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Викторовна! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 22.11.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1994 | ID 000046533 | 2021-10-30 14:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Валентина Кузьминична! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №2 от трансформаторной подстанции НМ-5-504. В декабре 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. Информацию о проделанной работе сообщим до 27.12.21 г. В 2021 году зафиксировано 1 обращение (вх. ТмЭС/10/1308 от 01.10.2021 г.), ответ подготовлен и направлен заявителю по почте (ТмЭС/102/548-исх от 22.10.2021 г.) Описание проблемы с уровнем напряжения не требует подтверждения видеоматериалами. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1995 | ID 000046549 | 2021-10-31 13:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по указанному в обращении адресу. О результатах измерений сообщим Вам до 02.12.2021 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1996 | ID 000046625 | 2021-11-01 19:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Александрович! В ответ на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 03.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1997 | ID 000046633 | 2021-11-02 08:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1998 | ID 000046644 | 2021-11-02 11:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
1999 | ID 000046687 | 2021-11-02 23:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Вадим Анатольевич! В ответ на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 02.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2000 | ID 000046828 | 2021-11-06 12:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Алена Валерьевна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети работы по перераспределению нагрузок от новой питающей трансформаторной подстанции выполнены 15.11.2021. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (7.02%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2001 | ID 000046837 | 2021-11-06 19:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по указанному в обращении адресу. О результатах измерений сообщим Вам до 02.12.2021 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2002 | ID 000046844 | 2021-11-07 09:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Иванович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети, запланировано техническое обслуживание и регулировка напряжения на трансформаторной подстанции Д93. О результатах выполнения работ Вам будет сообщено до 30.11.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2003 | ID 000046951 | 2021-11-08 19:30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Николаевич! Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4кВ (далее – ВЛ-0,4кВ). По результатам до 30.06.2022 запланированы мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ. Приносим извинения за доставленные неудобства.. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2004 | ID 000046985 | 2021-11-09 10:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 03 декабря 2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2005 | ID 000047039 | 2021-11-10 09:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Юрьевич! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 26.11.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2006 | ID 000047051 | 2021-11-10 12:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2007 | ID 000047067 | 2021-11-10 16:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Андрей Анатольевич! С 16.11.2021 по 19.11.2021 года на границе раздела балансовой принадлежности с вашим домовладением выполнены измерения, показавшие что максимальное отклонение уровня напряжения (10%) не превышает допустимого значения (10%) согласно ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2008 | ID 000047085 | 2021-11-10 20:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Анатольевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции КУ-5 106. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (7.87%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2009 | ID 000047102 | 2021-11-11 11:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2010 | ID 000047111 | 2021-11-11 10:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Марина Владимировна! Для улучшения качества электроснабжения персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведёт замену трансформатора в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НТ3-325, в срок до конца I квартала 2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2011 | ID 000047122 | 2021-11-11 12:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! Для улучшения качества электроснабжения персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведет замену трансформатора в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ НТ3-325 с увеличением мощности, в срок до 28.02.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2012 | ID 000047123 | 2021-11-11 13:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 03 декабря 2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2013 | ID 000047189 | 2021-11-11 23:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 06 декабря 2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2014 | ID 000047195 | 2021-11-12 11:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Владимировна! В ответ на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 14.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2015 | ID 000047205 | 2021-11-12 11:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Леонидовна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети запланированы мероприятия по техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 30.12.2021 года. От лица компании приносим извинения. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2016 | ID 000047207 | 2021-11-12 12:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Роман Александрович! По вашему обращению будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 17.12.2021 Спасибо за понимание. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2017 | ID 000047238 | 2021-11-12 22:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Лидия Александровна! 25.11.2021 г. персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведены работы по внеплановому техническому обслуживанию на питающей воздушной линии. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (7.45%), которые не превышают допустимых значений (10%) по ГОСТ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2018 | ID 000047250 | 2021-11-13 13:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Лиана Геннадьевна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет выполнена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 07.12.2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2019 | ID 000047251 | 2021-11-13 13:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анна Алексеевна! В ответ на ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что до конца года персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети будет проведена работа по установке 2 дополнительных КТП 10/0,4 для перераспределения нагрузок на данном участке. О результатах работ Вам будет сообщено в срок до 14.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2020 | ID 000047261 | 2021-11-13 21:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Галина Михайловна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А67. По вашему сообщению, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, проведена проверка, по результатам которой запланирован внеочередной ремонт оборудования ТП-А67 с заменой силового трансформатора на более мощный в срок до 31.03.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2021 | ID 000047273 | 2021-11-13 22:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Тамара Владимировна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети выполнено техническое обслуживание воздушной линии 0.4 кВ Ф-2 от трансформаторной подстанции РД-3 359. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (8.03%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2022 | ID 000047288 | 2021-11-14 19:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Владимирович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет выполнена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 07.12.2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2023 | ID 000047304 | 2021-11-15 10:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и дополнительным проведением необходимых измерений, в срок до 07 декабря 2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2024 | ID 000047308 | 2021-11-15 10:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Фёдор Иванович! Для улучшения качества электроснабжения жилого дома №12 по ул. Фрунзе персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети выполнит разукрупнение питающей воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ9-414, в срок до 31.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2025 | ID 000047316 | 2021-11-15 11:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Викторович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Учительская, 16 осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ ф. Лермонтова от трансформаторной подстанции №35. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведено обследования воздушной линии, в ходе которой замечаний не выявлено. На границе балансовой принадлежности произведены замеры уровня напряжения, которые показали, что максимальное отклонение уровня напряжения (5,58%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10 %). |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2026 | ID 000047339 | 2021-11-15 14:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Анатольевна! Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4кВ (далее – ВЛ-0,4кВ). По результатам до 30.06.2022 запланированы мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2027 | ID 000047348 | 2021-11-15 16:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Викторович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети выполнены работы по перераспределению нагрузки на воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4кВ Мичурина от трансформаторной подстанции (далее – ТП) Х279. По завершению работ произведен замер уровня напряжения на границе балансовой принадлежности: на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ Мичурина ТП-Х279. В результате замеров установлено, что максимальное отклонение уровня напряжения (6,7 %) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10 %). |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2028 | ID 000047402 | 2021-11-16 08:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2029 | ID 000047406 | 2021-11-16 09:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Наталья Алексеевна! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и дополнительным проведением необходимых измерений, в срок до 09 декабря 2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2030 | ID 000047459 | 2021-11-16 15:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Даниил Сергеевич! В ответ на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 15.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2031 | ID 000047477 | 2021-11-16 19:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Валерьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети запланированы мероприятия по техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 30.12.2021 года. От лица компании приносим извинения. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2032 | ID 000047482 | 2021-11-16 20:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Владимирович! На сегодняшний день ведутся работы по строительству распределительного пункта. Срок смещен в связи с продолжительной процедурой выбора подрядной организации для проведения строительно монтажных работ. Срок окончания работ 01.09.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2033 | ID 000047491 | 2021-11-16 22:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Надежда Ивановна! В ответ на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 15.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2034 | ID 000047495 | 2021-11-16 23:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Анна Евгеньевна! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии 0,4 кВ Роз от трансформаторной подстанции №169. О результатах проверки Вам будет сообщено 10.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2035 | ID 000047497 | 2021-11-16 23:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ Витебская от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А270. Персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети проведено обследование, по результатам которого запланировано разукрупнение ВЛ-0,4 кВ Витебская, в срок до конца 2 квартала 2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2036 | ID 000047554 | 2021-11-17 20:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Александровна! В ответ на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 13.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2037 | ID 000047575 | 2021-11-17 22:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2038 | ID 000047656 | 2021-11-18 23:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | Уважаемый Сергей Геннадиевич! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и дополнительным проведением необходимых измерений, в срок до 07 декабря 2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2039 | ID 000047662 | 2021-11-18 23:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Владимирович! По вашему обращению будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 17.12.2021 Спасибо за понимание. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2040 | ID 000047696 | 2021-11-19 12:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Валентинович! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проверки оборудования. О результатах Вам будет сообщено в срок до 15.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2041 | ID 000047700 | 2021-11-19 12:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети выполнено техническое обслуживание питающей воздушной линии 0,4 кВ Рижская от трансформаторной подстанции (далее – ТП)А391 и регулировка напряжения на трансформаторе в ТП-А391. Будет произведен контроль качества напряжения на границе балансовой принадлежности, результаты которого будут сообщены Вам в срок до 20.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2042 | ID 000047742 | 2021-11-19 19:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Рогнеда Сергеевна! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении по адресу садовое товарищество Виктория, Рыбный переулок, 5 сообщаю, что персоналом ПАО "Россети Кубань" в срок до 14.01.2021 запланированы мероприятия по регулировке напряжения силового трансформатора. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2043 | ID 000047743 | 2021-11-19 19:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Алла Антоновна! На сегодняшний день выполнены работы по замене провода протяженностью 21.5 км.. Работы по переключению части воздушной линии 6 кВ на другой центр питания (ПС 110/10 кВ «Котлома») со строительством согласующего распределительного пункта, перенесены до 01.09.2022, Срок смещен в связи с продолжительной процедурой выбора подрядной организации для проведения строительно монтажных работ. Срок окончания работ 01.09.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2044 | ID 000047800 | 2021-11-20 22:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Егор Александрович! Для повышения качества электроснабжения, запланированы мероприятия по внеочередному техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 31.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2045 | ID 000047832 | 2021-11-21 15:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Шушан Баркефовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ «Следопытов» от трансформаторной подстанции №556.По Вашему обращению проводится проверка качества напряжения. По завершению проверки 16.12.21 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2046 | ID 000047867 | 2021-11-21 19:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети выполнено техническое обслуживание питающей воздушной линии 0,4 кВ Рижская от трансформаторной подстанции (далее – ТП)А391 и регулировка напряжения на трансформаторе в ТП-А391. Будет произведен контроль качества напряжения на границе балансовой принадлежности, результаты которого будут сообщены Вам в срок до 20.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2047 | ID 000047868 | 2021-11-21 19:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Владимирович! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Убинская, Подгорная,9/1, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 16.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2048 | ID 000047869 | 2021-11-21 22:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Николаевич! Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4кВ (далее – ВЛ-0,4кВ). По результатам до 30.06.2022 запланированы мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2049 | ID 000047935 | 2021-11-22 18:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Эмма Гасановна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Афипский, ул. Гагарина,9, сообщаю. В срок до 30.12.2021 Филиалом ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети запланированы мероприятия по разукрупнению питающих линий №1 и №2 от трансформаторной подстанции «СХ-2-484» с установкой дополнительной трансформаторной подстанции. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2050 | ID 000047951 | 2021-11-22 22:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Аркадий Аведикович! Для улучшения качества электроснабжения персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети, произведёт техническое обслуживание питающей воздушной линии и перераспределение нагрузок, в срок до 28.02.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2051 | ID 000048022 | 2021-11-23 18:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2052 | ID 000048023 | 2021-11-23 18:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Ольга Александровна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А161, по результатам которого разработаны мероприятия по разукрупнению воздушной линии 0,4 кВ и перераспределению нагрузок в электросети в срок до 30.06.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2053 | ID 000048027 | 2021-11-23 18:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Владимирович! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 03.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2054 | ID 000048031 | 2021-11-23 19:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Викторович! В ответ на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 13.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2055 | ID 000048040 | 2021-11-23 21:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Леонидовна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети запланированы мероприятия по техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 30.12.2021 года. От лица компании приносим извинения. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2056 | ID 000048123 | 2021-11-24 19:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Раздольное от трансформаторной подстанции 628. При этом сообщаю, что вышеуказанная ВЛ не состоит на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. Произведены замеры уровня напряжения, на границе подключения ВЛ в ТП-628, которые показали, что максимальное отклонение уровня напряжения (6,70%) не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10 %). По вопросу улучшения качества напряжения Вам необходимо обратится в Администрацию города Сочи. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2057 | ID 000048131 | 2021-11-24 22:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Геннадий Александрович! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети проведена проверка по результатам которой запланированы работы по ремонту воздушной линии 0,4 кВ Тимашевская нижний от трансформаторной подстанции (далее - ТП) А168 с перераспределением нагрузок в контурах ТП-А168, А150 и А865. Срок выполнения мероприятий запланирован до 30.04.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2058 | ID 000048142 | 2021-11-25 09:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2059 | ID 000048197 | 2021-11-25 19:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 20 декабря 2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2060 | ID 000048200 | 2021-11-25 19:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Регина Радиковна! Электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ ф.Ульянова от трансформаторной подстанции (ТП) Х601, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее- филиал). По Вашему обращению персоналом филиала проведена проверка, по результатам которой для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Алычевая с. Красная Воля запланированы мероприятия по замене провода на ВЛ-0,4 кВ с увеличением сечения, перераспределение нагрузки потребителей. Планируемый срок завершения работ 30.06.2022 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2061 | ID 000048204 | 2021-11-26 00:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 21 декабря 2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2062 | ID 000048214 | 2021-11-26 09:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василий Юрьевич! Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети выполнена частичная замена провода и перераспределение существующих нагрузок на питающей воздушной линии 0,4 кВ. Дополнительно до 31.03.2022 года будут выполнены мероприятия по техническому обслуживанию питающей ВЛ 0,4кВ. Приносим извинения за причинённые неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2063 | ID 000048225 | 2021-11-26 11:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Венера Илгизаровна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети запланированы мероприятия по техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 30.12.2021 года. От лица компании приносим извинения. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2064 | ID 000048229 | 2021-11-26 11:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Фёдорович! В ответ на ваше обращение о низком напряжении сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" для улучшения качества и повышения надежности электроснабжения 23.11.2021 выполнены работы по установке дополнительной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ c разукрупнением воздушной линии 0,4 кВ, питающей указанное СНТ. Так же сообщаем, что к Вам будет направлена бригада для установки прибора периодического мониторинга электроснабжения. О результатах сообщим Вам в срок до 28.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2065 | ID 000048230 | 2021-11-26 12:20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Дмитриевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 21.12.2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2066 | ID 000048246 | 2021-11-26 15:32 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения по адресу п. Тульский, ул. Колхозная, д. 31. О результатах измерений сообщим Вам до 22.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2067 | ID 000048255 | 2021-11-26 15:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Владимирович! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 03.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2068 | ID 000048268 | 2021-11-26 18:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 21 декабря 2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2069 | ID 000048284 | 2021-11-27 09:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Валентиновна. В ответ на Ваше обращение о качестве электроснабжения сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости корректирующих мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 14.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2070 | ID 000048309 | 2021-11-27 18:35 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Ивановна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 22.12.2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2071 | ID 000048422 | 2021-11-29 14:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 21 декабря 2021 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2072 | ID 000048435 | 2021-11-29 16:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Евгеньевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети проведено внеплановое техническое обслуживание питающей трансформаторной подстанции 17.12.2021г. После проведенных мероприятий максимальные отклонения уровня напряжения на границе раздела балансовой принадлежности сторон составляют (7.62%), что не превышает допустимых значений (10%) по ГОСТ 32144-2013. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2073 | ID 000048451 | 2021-11-29 20:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Игорь Валерьевич! Для сбора и анализа информации по вашему обращению требуется дополнительное время, о результатах сообщим до 22.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2074 | ID 000048484 | 2021-11-30 00:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Василь Морисович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, Беличенко,3 будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 24.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2075 | ID 000048497 | 2021-11-30 08:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Рифатовна! В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой выполнение мероприятий по замене провода с восстановлением полнофазного режима и перераспределением существующих нагрузок будут выполнены работниками филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети до 13.01.2022 года. Приносим извинения от лица компании за причиненные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2076 | ID 000048529 | 2021-11-30 10:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Надежда Андреевна! Для сбора и анализа информации по вашему обращению требуется дополнительное время, о результатах сообщим до 22.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2077 | ID 000048582 | 2021-11-30 13:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Викторович! Для сбора информации и анализа параметров электросети, питающей Ваше домовладение, требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 24.12.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2078 | ID 000048593 | 2021-11-30 14:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 23 декабря 2021 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2079 | ID 000048762 | 2021-12-01 09:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 24 декабря 2021 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2080 | ID 000048836 | 2021-12-01 15:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Богуслав Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от внутренних сетей СНТ «Здоровье» подключенных от трансформаторной подстанции №С114. По Вашему обращению проводится проверка качества напряжения. По завершению проверки 27.12.21 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2081 | ID 000048850 | 2021-12-01 16:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Алена Леонидовна! Персонал Филиала «Россети Кубань» по Вашему обращению произведет необходимые измерения уровня напряжения, в срок до 01.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2082 | ID 000048933 | 2021-12-02 09:23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Виталий! В ответ на Ваше обращение о колебаниях напряжения сообщаем, что персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" в срок до 21.01.2022 для улучшения качества электроснабжения будут проведены работы по переключению питающей сети 10 кВ. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2083 | ID 000048936 | 2021-12-02 09:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Елена Владимировна! Электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ ф.Ульянова от трансформаторной подстанции (ТП) Х601, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее- филиал). По Вашему обращению персоналом филиала проведена проверка, по результатам которой для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Алычевая с. Красная Воля запланированы мероприятия по замене провода на ВЛ-0,4 кВ с увеличением сечения, перераспределение нагрузки потребителей. Планируемый срок завершения работ 30.06.2022 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2084 | ID 000048958 | 2021-12-02 10:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! По результатам измерений для улучшения качества электроснабжения потребителей до 28.02.2022 года персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети Кошехабльского района электрических сетей будут выполнены мероприятия по внеплановому техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2085 | ID 000048969 | 2021-12-02 11:38 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Владимировна! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. Также, на границе раздела с домовладением запланирована установка прибора измерения качества электроэнергии, информация о результатах измерений будет представлена до 20.12.2021. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2086 | ID 000048989 | 2021-12-02 17:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Кристина Юрьевна! Электроснабжение жилого дома осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ «Верхний Поселок» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №С637. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети запланированы мероприятия по перераспределению нагрузок в контуре вышеуказанной ВЛ. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено 28.02.22. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2087 | ID 000049035 | 2021-12-03 08:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Михайлович! В части электроснабжения села Нижняя Шиловка (в том числе вашего домовладения) на 2-й квартал 2022 года запланированы дополнительные мероприятия по установке новой трансформаторной подстанции 10/0,4кВ с переводом на неё существующей нагрузки. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2088 | ID 000049103 | 2021-12-03 15:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Ахмедович!В ответ на Ваше обращение по вопросу некачественного электроснабжения по адресу: п. Черноморский, ул. Мира,39, сообщаю. Указанный поселок городского типа не входит в зону обслуживания Северского района электрических сетей Филиала ПАО «Россети Кубань». Линии электропередач, состоящие на балансе Филиала отсутствуют. Для уточнения причин некачественного электроснабжения Вам необходимо обратиться в администрацию Черноморского городского поселения. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2089 | ID 000049118 | 2021-12-03 17:13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый Анатолий Иванович! Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4кВ (далее – ВЛ-0,4кВ). По результатам до 30.06.2022 запланированы мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ. Приносим Вам извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2090 | ID 000049144 | 2021-12-03 20:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Леонидовна! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО "Россети Кубань" выполнены работы по внеплановому техническому обслуживанию линии электропередачи 0,4 кВ. По результатам протокола периодического мониторинга качества электрической энергии за период с 28.01.2022 по 31.01.2022 результаты измерений отклонения напряжения составили: в первые сутки, в отрицательной динамике -1,35%, в положительной динамике +3,92%; во вторые сутки, в отрицательной динамике -1,03%, в положительной динамике +4,04%; в третьи сутки, в отрицательной динамике -4,96%, в положительной динамике +3,87%. Что соответствует допустимым значениям отклонений напряжения для потребителя (±10%) по ГОСТ 32144 (198-242 В). |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2091 | ID 000049167 | 2021-12-04 09:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2092 | ID 000049180 | 2021-12-04 10:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2093 | ID 000049201 | 2021-12-04 16:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2094 | ID 000049265 | 2021-12-07 15:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 29 декабря 2021 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2095 | ID 000049267 | 2021-12-05 19:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2096 | ID 000049283 | 2021-12-05 19:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2097 | ID 000049384 | 2021-12-06 14:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Александр Аркадьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А161, по результатам которого разработаны мероприятия по разукрупнению воздушной линии 0,4 кВ и перераспределению нагрузок в электросети в срок до 31.07.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2098 | ID 000049429 | 2021-12-06 16:40 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Владимировна! Для повышения качества электроснабжения, запланированы мероприятия по внеочередному техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Работы будут выполнены до 01.03.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2099 | ID 000049440 | 2021-12-06 17:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Викторович! Электроснабжение дома № 39 на ул. Пушкина, ст. Родниковская осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-2 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ Р-5-12, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. С целью проверки по факту обращения запланирована установка прибора измерения параметров качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности с домовладением. Информация о результатах измерений будет представлена до 28.12.2021. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2100 | ID 000049456 | 2021-12-06 19:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 29 декабря 2021 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2101 | ID 000049536 | 2021-12-07 12:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 29 декабря 2021 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2102 | ID 000049664 | 2021-12-07 21:39 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Анатольевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, село Пластунка, садоводческое товарищество «ДРСУ-2», осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ «Верхний поселок» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №С8. Для улучшения качества и надежности электроснабжения данная ВЛ-0,4 «Верхний поселок» от ТП-С8 включена в производственную программу 2022 года. В срок до 31.08.2022 будут выполнены мероприятия по замене неизолированного провода на изолированный провод большего сечения для улучшения качества электроснабжения. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2103 | ID 000049919 | 2021-12-09 13:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2104 | ID 000050015 | 2021-12-10 07:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Николай Алексеевич! Разрабатываются мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. Срок выполнения работ до 31.03.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2105 | ID 000050133 | 2021-12-10 16:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Викторович! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 12.01.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2106 | ID 000050208 | 2021-12-11 10:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Анатольевич! Филиалом ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети запланирована реконструкция питающей воздушной линии 0.4 кВ от трансформаторной подстанции КУ-5 106 до 14.03.2022г. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2107 | ID 000050231 | 2021-12-11 11:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр. В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений. О результатах Вам будет сообщено в срок до 09.02.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2108 | ID 000050238 | 2021-12-11 11:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети будут установлены приборы суточного мониторинга уровня напряжения в точке присоединения указанному в обращении адресу. О результатах измерений сообщим Вам до 20.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2109 | ID 000050473 | 2021-12-13 10:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Анна! Запланированы мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. Срок выполнения работ до 31.03.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2110 | ID 000050506 | 2021-12-13 13:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Сергеевич! Электроснабжение дома № 212 на ул. Кооперативная, ст. Родниковская осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-4 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ Р-5-9, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. С целью проверки по факту обращения, запланирована установка прибора измерения параметров качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности с домовладением. Информация о результатах измерений будет представлена до 30.12.2021. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2111 | ID 000050575 | 2021-12-13 19:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий! После проведенных технических мероприятий по техническому обслуживанию с перераспределение существующих нагрузок питающей воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции «СЕ-1-31» будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 12.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2112 | ID 000050596 | 2021-12-14 02:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Валентин Олегович! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 30.12.2021. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2113 | ID 000050617 | 2021-12-14 08:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Дмитриевна! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений. О результатах Вам будет сообщено в срок до 10.02.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2114 | ID 000050631 | 2021-12-14 08:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Владимирович! Для сбора информации и анализа параметров электросети, питающей ваше домовладение требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 17.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2115 | ID 000050644 | 2021-12-14 09:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Илья Валерьевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети запланирована реконструкция питающей линии от трансформаторной подстанции ИЛ-1 561 до 24.03.2022г., данные мероприятия позволят улучшить качество и надежность электроснабжения домовладений на ул. Советской, Таманской, Ленина п.Ильич. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2116 | ID 000050706 | 2021-12-14 15:06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 14.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2117 | ID 000050745 | 2021-12-14 20:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Владимирович. В ответ на Ваше обращение сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых измерений и разработки при необходимости дополнительных мероприятий. О результатах работ сообщим в срок до 20.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2118 | ID 000050837 | 2021-12-15 14:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталия Евгеньевна! По результатам повторного мониторинга параметров электроэнергии на 2-й квартал 2022 года запланированы дополнительные мероприятия по реконструкции электросети 10-0,4кВ в селе Нижняя Шиловка. О результатах выполнения мероприятий сообщим до 30.06.2022. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2119 | ID 000050845 | 2021-12-15 15:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Тимур Муратович! В ответ на Ваше обращение о низком напряжении сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проведения необходимых и змерений. О результатах Вам будет сообщено в срок до 09.02.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2120 | ID 000050905 | 2021-12-15 21:15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 17 января 2022 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2121 | ID 000051060 | 2021-12-17 09:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Андреевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется от воздушной линии электропередач 0,4 кВ «Нижний Поселок» от трансформаторной подстанции №С432. По Вашему обращению проводится проверка качества напряжения. По завершению проверки 18.01.22 Вам будет предоставлен ответ. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2122 | ID 000051087 | 2021-12-17 12:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Сергеевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения по адресу: Северский район, п. Ильский, Юбилейная,25 А будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 18.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2123 | ID 000051095 | 2021-12-17 13:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2124 | ID 000051100 | 2021-12-17 13:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Валентина Дмитриевна! По вашему обращению персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 21.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2125 | ID 000051153 | 2021-12-17 23:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | Уважаемая Алена Сергеевна! Электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Ульянова от трансформаторной подстанции (ТП) Х601, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее-филиал). По Вашему обращению персоналом филиала проведена проверка, по результатам которой для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Алычевая с. Красная Воля запланированы мероприятия по замене провода на ВЛ-0,4 кВ, перераспределению нагрузки потребителей. Планируемый срок завершения работ 30.06.2022 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2126 | ID 000051165 | 2021-12-18 10:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Антон Викторович! Ваше домовладение запитано по воздушной линии 0,4 кВ Магазин от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А216. В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Афипская, запланированы мероприятия по разукрупнению ВЛ-0,4 Магазин и перераспределению нагрузок в электросети. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено в срок до 30.06.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2127 | ID 000051194 | 2021-12-18 19:55 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Саркис Мартинович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий в срок до 20.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2128 | ID 000051201 | 2021-12-18 19:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Людмила Ивановна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий в срок до 20.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2129 | ID 000051202 | 2021-12-18 19:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Борисовна! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ Шиловская от трансформаторной подстанции (далее - ТП) А604. Персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети в декабре 2021 проведена регулировка напряжения на ТП-А604. В срок до 15.01.2022 года будет произведен замер качества электроэнергии на границе балансовой принадлежности, по результатам которого при необходимости будут разработаны дополнительные мероприятия. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2130 | ID 000051219 | 2021-12-19 11:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Васильевна! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 21.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2131 | ID 000051220 | 2021-12-19 11:49 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Жанетта Вартаниковна! Для повышения качества электроснабжения, запланированы мероприятия по внеочередному техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Работы будут выполнены до 16.03.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2132 | ID 000051273 | 2021-12-20 08:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир! По Вашему обращению проведена проверка. По результатам проверки до 31.03.2022 запланированы дополнительные работы по реконструкции, питающей ваше домовладение электросети 0,4 кВ. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2133 | ID 000051321 | 2021-12-20 11:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Сергеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий в срок до 20.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2134 | ID 000051385 | 2021-12-20 17:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 20 января 2022 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2135 | ID 000051449 | 2021-12-21 08:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Вильевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий в срок до 21.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2136 | ID 000051451 | 2021-12-21 08:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2137 | ID 000051469 | 2021-12-21 10:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Карен Владимирович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий в срок до 21.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2138 | ID 000051476 | 2021-12-21 10:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2139 | ID 000051490 | 2021-12-21 13:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2140 | ID 000051500 | 2021-12-21 13:34 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2141 | ID 000051540 | 2021-12-21 18:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Андрей Владимирович! Персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети установит прибор периодического мониторинга качества напряжения "Прорыв" на двое суток. После снятия прибора и анализа показаний, при необходимости будут разработаны корректирующие мероприятия. О результатах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 24.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2142 | ID 000051554 | 2021-12-21 20:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 21 января 2022 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2143 | ID 000051569 | 2021-12-21 20:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 21 января 2022 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2144 | ID 000051579 | 2021-12-21 22:36 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Ильдар Равильевич! По результатам измерений запланированы мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. Срок выполнения работ до 31.03.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2145 | ID 000051598 | 2021-12-21 23:45 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Валерий Владимирович! Ваше домовладение запитано по воздушной линии 0,4 кВ Магазин от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А216. В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Афипская, запланированы мероприятия по разукрупнению ВЛ-0,4 Магазин и перераспределению нагрузок в электросети. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено в срок до 30.06.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2146 | ID 000051654 | 2021-12-22 13:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 24 января 2022 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2147 | ID 000051701 | 2021-12-22 19:07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2148 | ID 000051715 | 2021-12-22 19:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2149 | ID 000051716 | 2021-12-22 19:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2150 | ID 000051717 | 2021-12-22 19:57 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Зоя Александровна! По Вашему обращению сообщаю, что электроснабжение жилого дома по ул. Ольховая,112/1 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Верхняя Волконка от трансформаторной подстанции (ТП) Л235. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведена проверка, и для улучшения качества электроснабжения потребителей по ул. Ольховая принято решение о проведении работ по ревизии контактных соединений и перераспределению нагрузок на данной ВЛ-0,4 кВ. Срок реализации мероприятий запланирован на 11.04.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2151 | ID 000051722 | 2021-12-22 20:28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2152 | ID 000051728 | 2021-12-22 21:51 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2153 | ID 000051735 | 2021-12-22 21:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Анна Михайловна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 25.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2154 | ID 000051792 | 2021-12-23 10:44 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Валерьевна! Электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, микрорайон Совет-Квадже, ул. Радищева осуществляется по воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-Л218п, которые не состоят на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По вопросу качества электроснабжения Вам необходимо обратиться собственнику электроустановки (ЖСНТ Виктория). |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2155 | ID 000051797 | 2021-12-23 10:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Валерьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети запланированы мероприятия по строительству питающей воздушной линии 6/10 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Технические мероприятия будут выполнены до 15.09.2022 года. От лица компании приносим извинения. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2156 | ID 000051831 | 2021-12-23 13:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Павлович! Электроснабжение СНТ «Флора» и СНТ «Бургас» осуществляется от трансформаторной подстанции (далее – ТП) А216 по линиям электропередач 0,4 кВ, не состоящим на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – филиал). Персоналом филиала проведена проверка, которая показала, что на границе балансовой принадлежности (шины 0,4 кВ ТП-А216) максимальное отклонение уровня напряжения не превышает допустимого значения согласно ГОСТ 32144-2013 (10 %). Электроснабжение СНТ «Черноморец» осуществляется от ТП-А442п – не состоящей на балансе филиала. По вопросу качества электроснабжения необходимо обратиться к председателю Вашего садового товарищества. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2157 | ID 000051849 | 2021-12-23 15:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Юрьевич! Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети в настоящее время проводятся мероприятия по установке и подключению дополнительной ТП и разукрупнению воздушных линий 0,4 кВ, для улучшения качества электроснабжения потребителей ул.Спутник села Нижняя Шиловка. Срок полной реализации мероприятий 30.04.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2158 | ID 000051872 | 2021-12-23 17:05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Евгеньевна! По результатам измерений запланированы мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. Срок выполнения работ до 31.03.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2159 | ID 000051884 | 2021-12-23 19:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Людмила Игоревна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 25.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2160 | ID 000051892 | 2021-12-23 19:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2161 | ID 000051901 | 2021-12-23 19:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Регина Радиковна! Электроснабжение Вашего дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ ф.Ульянова от трансформаторной подстанции (ТП) Х601, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее- филиал). По Вашему обращению персоналом филиала проведена проверка, по результатам которой для повышения качества электроснабжения жилых домов ул. Алычевая с. Красная Воля запланированы мероприятия по замене провода на ВЛ-0,4 кВ с увеличением сечения, перераспределение нагрузки потребителей. Планируемый срок завершения работ 30.06.2022 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2162 | ID 000051904 | 2021-12-23 20:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2163 | ID 000051906 | 2021-12-23 20:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Наталья! По Вашему обращению проведена проверка и выполнены необходимые измерения. По результатам измерений до 31.03.2022 запланированы дополнительные мероприятия по реконструкции, питающей ваше домовладение, воздушной линии 0,4кВ. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2164 | ID 000051908 | 2021-12-23 20:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Олегович! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ № 3 от трансформаторной подстанции БТ-7-392. В январе 2022 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения. О результатах сообщим Вам до 15.02.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2165 | ID 000051916 | 2021-12-23 20:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Васильевич! По результатам измерений запланированы мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. Срок выполнения работ до 31.03.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2166 | ID 000051921 | 2021-12-23 20:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2167 | ID 000051924 | 2021-12-23 20:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2168 | ID 000051928 | 2021-12-23 20:54 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Татьяна Александровна ! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети проведены работы по замене провода, питающий улицу Зеленая.Далее планируется установка прибора для измерения качества электрической энергии. Результаты измерений сообщим Вам в срок до 21.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2169 | ID 000051930 | 2021-12-23 20:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2170 | ID 000051934 | 2021-12-23 20:56 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Галина Валентиновна! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 21.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2171 | ID 000051935 | 2021-12-23 22:00 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашим обращениям персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 25 января 2022 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2172 | ID 000051947 | 2021-12-24 08:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2173 | ID 000051952 | 2021-12-23 23:43 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2174 | ID 000051959 | 2021-12-24 08:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Татьяна Петровна! Для улучшения качества электроснабжения персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведет установку дополнительной трансформаторной подстанции в срок до конца II квартала 2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2175 | ID 000051961 | 2021-12-24 08:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Карен Камович! По результатам измерений запланированы мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. Срок выполнения работ до 31.03.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2176 | ID 000051964 | 2021-12-24 00:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2177 | ID 000051973 | 2021-12-24 08:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Каринэ! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Джапаридзе 102А осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ «Верхний поселок» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №С8. Для улучшения качества и надежности электроснабжения данная ВЛ-0,4 «Верхний поселок» от ТП-С8 включена в производственную программу 2022 года. В срок до 30.09.2022 будут выполнены мероприятия по замене неизолированного провода на изолированный провод большего сечения. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2178 | ID 000051992 | 2021-12-24 12:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Солтанбий Маультович! По результатам измерений запланированы мероприятия по строительству новой линии 10 кВ со строительством распределительного пункта, выполнение которых позволит перераспределить нагрузки и ввести линию в оптимальный режим работы. Срок выполнения работ до 31.03.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2179 | ID 000051999 | 2021-12-24 11:14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Владиславович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 26.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2180 | ID 000052017 | 2021-12-24 12:46 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 25 января 2022 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2181 | ID 000052025 | 2021-12-24 13:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Виктория Анатольевна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 26.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2182 | ID 000052048 | 2021-12-24 16:19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Павловна! Электроснабжение жилого дома осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ «Виноградная-1» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №30. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети запланированы мероприятия по ревизии контактных соединений и перераспределению нагрузок в контуре вышеуказанной ВЛ. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено 31.03.22. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2183 | ID 000052052 | 2021-12-25 18:33 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Васильевна! Для сбора и анализа информации по вашему обращению требуется дополнительное время, о результатах сообщим до 18.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2184 | ID 000052084 | 2021-12-24 20:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Саят Нова от трансформаторной подстанции №612. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети для улучшения качества электроснабжения запланированы мероприятия по разукрупнению сети 0,4 кВ в срок до 30.06.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2185 | ID 000052090 | 2021-12-24 21:21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Юрьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4 Гранатовая от трансформаторной подстанции А167, по результатам которого разработаны мероприятия по разукрупнению питающей воздушной линии 0,4 кВ и перераспределению нагрузок в электросети в срок до 30.04.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2186 | ID 000052093 | 2021-12-24 21:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2187 | ID 000052117 | 2021-12-25 10:02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемый Николай Юрьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведено обследование питающей воздушной линии 0,4 Гранатовая от трансформаторной подстанции А167, по результатам которого разработаны мероприятия по разукрупнению питающей воздушной линии 0,4 кВ и перераспределению нагрузок в электросети в срок до 30.04.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2188 | ID 000052146 | 2021-12-25 10:22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Ивановна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 25.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2189 | ID 000052149 | 2021-12-25 11:42 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Завеновна! Электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи, ул. Бамбуковая 16, осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ «Бамбуковая» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №581. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети запланированы мероприятия по ревизии контактных соединений и перераспределению нагрузок в контуре вышеуказанной ВЛ. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено 31.03.22. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2190 | ID 000052163 | 2021-12-25 11:47 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Викторовна! Для сбора и анализа информации по вашему обращению требуется дополнительное время, о результатах сообщим до 26.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2191 | ID 000052200 | 2021-12-25 18:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Реассовна! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения сообщаем, что по указанному адресу персонал ПАО «Россети Кубань» произведет мониторинг уровня напряжения, в срок до 31.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2192 | ID 000052219 | 2021-12-25 18:59 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2193 | ID 000052272 | 2021-12-25 20:12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Татьяна Юрьевна! Электрические сети, питающие Ваши электроустановки, не числятся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети. Для разъяснения обстоятельств некачественного электроснабжения, Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования. Контактов собственника электроустановки у нас нет. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2194 | ID 000052277 | 2021-12-25 20:18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Анатольевна! Ваше домовладение запитано по воздушной линии 0,4 кВ Магазин от трансформаторной подстанции А216. В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, для улучшения качества электроснабжения потребителей улицы Афипская, запланированы мероприятия по разукрупнению ВЛ-0,4 Магазин и перераспределению нагрузок в электросети. О результатах выполнения мероприятий Вам будет сообщено в срок до 30.06.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2195 | ID 000052300 | 2021-12-25 23:01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2196 | ID 000052310 | 2021-12-26 12:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2197 | ID 000052325 | 2021-12-26 13:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Нина Васильевна! По Вашему обращению проведена проверка. Работниками филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети проведено обследование воздушной линии электропередач 0,4-кВ. По результатам обследования сетевой организацией запланированы мероприятия по перераспределению нагрузок на ВЛ-0,4 кВ, которые будут выполнены до 28 февраля 2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2198 | ID 000052335 | 2021-12-26 13:09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем что персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведёт техническое обслуживание воздушной линии 0,4 кВ линии №2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Д3-31 и перераспределение нагрузок в срок до конца первого квартала 2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2199 | ID 000052337 | 2021-12-26 13:10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Никита Юрьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроснабжения потребителей ул. Речная ст. Новодмитриевской Северского района, сообщаю. Будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 31.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2200 | ID 000052479 | 2021-12-27 09:24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Алёна Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что электроснабжение осуществляется от электрооборудования не состоящего на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети, данное оборудование находится на балансе Администрации Васюринского сельского поселения. Персонал филиала не имеет возможности производить какие-либо работы на объектах сторонних организаций или частных лиц. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2201 | ID 000052502 | 2021-12-27 12:17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2202 | ID 000052537 | 2021-12-27 13:04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Юля! Для повышения качества электроснабжения, запланированы мероприятия по внеочередному техническому обслуживанию воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Работы будут выполнены до 07.03.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2203 | ID 000052582 | 2021-12-27 17:58 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А67. По вашему сообщению, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, проведена проверка, по результатам которой запланированы мероприятия по разукрупнению ВЛ-0,4 в срок до 30.06.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2204 | ID 000052627 | 2021-12-28 08:16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Олеговна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2205 | ID 000052628 | 2021-12-27 22:11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Иван Александрович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 27.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2206 | ID 000052639 | 2021-12-28 08:50 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Алексеевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 26.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2207 | ID 000052645 | 2021-12-28 09:03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашим обращениям персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 27 января 2022 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2208 | ID 000052732 | 2021-12-28 15:29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Никита Юрьевич! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 31.01.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2209 | ID 000052764 | 2021-12-28 19:41 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Елена Владимировна! Для улучшения качества электроснабжения персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произведет установку дополнительно трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в срок до конца II квартала 2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2210 | ID 000052804 | 2021-12-29 08:48 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2211 | ID 000052885 | 2021-12-29 11:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + | Уважаемая Анна Михайловна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.02.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2212 | ID 000053047 | 2021-12-30 12:31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых замеров в срок до 01 февраля 2022 года |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2213 | ID 000053053 | 2021-12-30 15:08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемая Алёна Сергеевна! В селе Красная Воля ведутся работы по реконструкции электросети 10-6-0,4кВ, к настоящему времени установлена новая трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, выполняются работы по переводу на неё существующей нагрузки. Мероприятия планируется завершить до 31.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2214 | ID 000053119 | 2021-12-30 21:53 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Станислав Константинович! Для повышения качества электроснабжения вашего домовладения, запланированы мероприятия по внеочередному техническому обслуживанию питающей воздушной линии 0,4 кВ с перераспределением существующей нагрузки. Работы будут выполнены до 30.03.2022 года. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2215 | ID 000053123 | 2021-12-30 22:27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Уважаемый Анатолий Викторович! По Вашему обращению о качестве электроснабжения по адресу: Северский район, ст. Григорьевская, ул. Крайняя,11, будет проведена проверка и выполнены необходимые измерения. О результатах сообщим до 31.01.2022. |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2216 | ID 000053144 | 2021-12-31 10:25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2217 | ID 000053169 | 2021-12-31 21:52 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети
2218 | ID 000029054 | 2021-01-05 13:20 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Кристина Сергеевна! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д90. По завершению проверки 03.02.2021 Вам будет предоставлен ответ о назначенных мероприятиях. |  | Сочинские электрические сети
2219 | ID 000029094 | 2021-01-05 15:07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил Владимирович! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д114. По завершению проверки 03.02.2021 Вам будет предоставлен ответ о назначенных мероприятиях. |  | Сочинские электрические сети
2220 | ID 000029115 | 2021-01-05 15:51 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Константиновна! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции С250 . По завершению проверки 03.02.2021 Вам будет предоставлен ответ о назначенных мероприятиях. |  | Сочинские электрические сети
2221 | ID 000029116 | 2021-01-05 15:51 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Константиновна! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции С250. По завершению проверки 03.02.2021 Вам будет предоставлен ответ о назначенных мероприятиях. |  | Сочинские электрические сети
2222 | ID 000029309 | 2021-01-11 08:06 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Александрович! Допонительные мероприятия по расчистке трассы питающей ВЛ-0,4кВ от древесно-кустарниковой растительности запланированы до 28.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
2223 | ID 000029319 | 2021-01-11 08:17 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! По вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что гибель животного (коровы) была связана с повреждением воздушной линии 10 кВ, а именно срыву изолятора с крепления с последующим прикосновением провода к траверсе. Срыв изолятора произошел по причине сильного удара по опоре, либо раскачивания опоры, предположительно произведенного погибшим животным. 08.01.2021 года были произведены аварийно-восстановительные работы по устранению указанного технологического нарушения. Для исключения несчастных случаев просим Вас не допускать выпас животных в охранной зоне воздушных линий электропередач. |  | Сочинские электрические сети
2224 | ID 000029388 | 2021-01-11 14:10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Борисовна! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 20.01.2021. |  | Лабинские электрические сети
2225 | ID 000029413 | 2021-01-11 20:01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Федоровна! На Ваше обращение 11.01.2021 сообщаем следующее. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети работы по демонтажу деревянной опоры будут проведены до 31.01.2021 г. |  | Славянские электрические сети
2226 | ID 000029506 | 2021-01-13 08:26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что оборудование СОТ "Строителя" состоит на балансе Садово-Огороднического Товарищества "Строитель". Филиал не имеет возможности производить какие-либо работы на объектах сторонних организаций или частных лиц. |  | Краснодарские электрические сети
2227 | ID 000029524 | 2021-01-13 09:12 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Виктория! Доводим до Вашего сведения, что 21.01.2021 года работниками Усть-Лабинского РЭС была произведена обрезка кроны дерева растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ ЛЦ-11, напротив домовладения расположенного по адресу: ст. Ладожская, пер. Толочный, 8А. |  | Усть-Лабинские электрические сети
2228 | ID 000029556 | 2021-01-13 17:47 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение подключено к воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А727. Филиалом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, согласно графика ремонтов оборудования, запланировано техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Брянская в 3 квартале 2021 года, в ходе которого будут устранены выявленные дефекты. Приносим свои извинения за доставленные неудобства |  | Сочинские электрические сети
2229 | ID 000029670 | 2021-01-14 20:44 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Роберт Георгович! По вашему сообщению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач 0,4 кВ Ф-1 от трансформаторной подстанции ТП-Н186 и проведение замеров уровня напряжения в разных точках сети. По завершению проверки Вам будет предоставлен ответ 09.02.2021 о назначенных мероприятиях по улучшению качества напряжения. |  | Сочинские электрические сети
2230 | ID 000030182 | 2021-01-20 13:09 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Любовь Васильевна! В ответ на ваше сообщение о дефектах оборудования сообщаю, что в Фестивальном микрорайоне, улица Тургенева, 219 нет оборудования, которое обслуживается ПАО "Россети Кубань". Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратится АО "НЭСК-электросети". |  | Краснодарские электрические сети
2231 | ID 000030260 | 2021-01-21 12:14 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Виктория! В ответ на Ваше обращение по вопросу оборванного провода по адресу: с.Шабановское, ул.Чкалова,1 сообщаю. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» 28.01.2021 проведена перетяжка провода в пролетах опор №4-1---№4-3 линии №2 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СМ-1-792. |  | Краснодарские электрические сети
2232 | ID 000030298 | 2021-01-21 18:04 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (группа компаний «Россети»), согласно Вашего обращения, на питающую воздушную линию ВЛ-0,4 СР-5-881 26.01.21 года установлен прибор мониторинга и контроля качества поставляемой электроэнергии. По истечении трёх суток, прибор мониторинга будет снят. Отчет по параметрам качества и принятии решения будет опубликован в срок 05.02.21. |  | Краснодарские электрические сети
2233 | ID 000030619 | 2021-01-26 12:14 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Гаврилович! Электрические сети, питающие Ваши электроустановки, не числятся на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети. Для разъяснения обстоятельств некачественного электроснабжения, Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования, а именно к председателю СНТ "Здоровье". |  | Юго-Западные электрические сети
2234 | ID 000030752 | 2021-01-28 10:49 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Валерьевич! Опора находится в удовлетворительном техническом состоянии, наклон опоры не превышает предельно допустимые нормы. |  | Юго-Западные электрические сети
2235 | ID 000030761 | 2021-01-28 12:28 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Олеся Сергеевна! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д193 По завершению проверки 19.02.2021 Вам будет предоставлен ответ о назначенных мероприятиях по улучшению надежности электроснабжения. |  | Сочинские электрические сети
2236 | ID 000030803 | 2021-01-28 22:20 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению проведена проверка, которая показала, что воздушная линия (далее-ВЛ) 0,4кВ Тульская от трансформаторной подстанции А444 является бесхозяйной и запланирована к принятию на обслуживание Сочинскими филиалом ПАО «Россети Кубань» в 2021 году. Для исключения аварийных ситуаций запланирована чистка ВЛ от древесно-кустарниковой растительности во 2 квартале 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2237 | ID 000030905 | 2021-01-31 20:26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Гаврилович! Указанные в Вашем обращении провода ВЛ-0,4кВ находятся на балансе садового товарищества «Здоровье», в правление которого следует обращаться по вопросам эксплуатации указанной ВЛ. Кроме того, ПАО «Россети Кубань» является электросетевой компанией, а гарантирующий поставщик – ПАО «ТНС энерго Кубань». |  | Юго-Западные электрические сети
2238 | ID 000030946 | 2021-02-01 13:11 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Виктория! Для сбора и анализа информации по Вашему обращению требуется дополнительное время. О результатах сообщим до 17.02.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Краснодарские электрические сети
2239 | ID 000031019 | 2021-02-02 15:03 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Викторович! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 11.02.2021. |  | Лабинские электрические сети
2240 | ID 000031040 | 2021-02-03 08:13 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Александр Александрович! В ответ на Ваше обращение по вопросу перетяжки провода и замены опоры по адресу: ст. Северская, ул. Украинская,36, сообщаю. Деревянная опора соответствует Правилам устройства электроустановок. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» до 30.04.2021 планирует произвести перетяжку провода и замену деревянной опоры №5 линии №3 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СЕ-2-91. |  | Краснодарские электрические сети
2241 | ID 000031068 | 2021-02-03 15:10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Васильевич Согласно данным представленным филиалом ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети на дату представления информации будут произведены мероприятия по замене ввода. Срок 31.03.2021 |  | Юго-Западные электрические сети
2242 | ID 000031081 | 2021-02-03 15:59 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что произведены работы по благоустройству кабельной траншеи у трансформаторной подстанции №1142. |  | Сочинские электрические сети
2243 | ID 000031187 | 2021-02-05 20:24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Анатольевич ! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д371. О результатах проверки Вам будет сообщено 04.03.2021. |  | Сочинские электрические сети
2244 | ID 000031230 | 2021-02-06 16:32 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Амалия Самвеловна! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д113. О результатах проверки Вам будет сообщено 04.03.2021. |  | Сочинские электрические сети
2245 | ID 000031304 | 2021-02-08 14:55 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель по Вашему обращению будет проведено обследование указанной воздушной линии инженерным персоналом ПАО Россети Кубань, в срок до 04.03.2021 года |  | Сочинские электрические сети
2246 | ID 000031463 | 2021-02-10 14:56 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению, проведена проверка, которая показала, что отключение 1 фазы по Вашему адресу было связано с технологическим нарушением, а именно ослаблением контакта отпаечного присоединения провода ввода в дом. 11.02.2021 неисправность устранена и электроснабжение полностью восстановлено. |  | Сочинские электрические сети
2247 | ID 000031477 | 2021-02-10 19:00 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Юрьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что сотрудниками Дагомысского района филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети входящих в группу компаний ПАО Россети в рамках ремонтной компании 2021 года в марте месяце будут выполнены работы по замене опор на воздушной линии 0,4кВ фидер Центральный от трансформаторной подстанции Д296. |  | Сочинские электрические сети
2248 | ID 000031482 | 2021-02-10 18:38 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети будет проведена проверка по вопросу наклона опоры в ст. Новосвободная, на перекрестке ул. Советской и ул. Короткой. Результаты проверки будут предоставлены до 05.03.2021. |  | Адыгейские электрические сети
2249 | ID 000031504 | 2021-02-12 13:13 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань"Адыгейские электрические сети Майкопского района электрических сетей до 12.03.2021 будут выполнены мероприятия по обрезке ветвей деревьев, попадающих в охранную зону воздушной линии 0,4 кВ Л-2, отходящей от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Хд2-639 (далее - КТП). Дополнительно сообщаем, что КТП находится в исправном техническом состоянии. |  | Адыгейские электрические сети
2250 | ID 000031541 | 2021-02-11 21:13 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Ваше домовладение запитано от воздушной линии 0,4 кВ № 2 опора 11б КТП 10/0,4 кВ М-13-981 . 15.02.2021г. специалистами Медведовского сетевого участка (группа компании "Россети") выполнена ревизия повторного заземления на воздушной линии 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ М-13-981. Данная линия находится в удовлетворительном состоянии. |  | Тимашевские электрические сети
2251 | ID 000031811 | 2021-02-17 10:48 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что замена автоматического выключателя в ТП-С841 будет выполнена в срок до 01.05.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2252 | ID 000031817 | 2021-02-17 11:03 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линии электропередач в срок до 12 марта 2021 года. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2253 | ID 000031854 | 2021-02-17 19:10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Николаевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для улучшения качества электроснабжения жилого дома №42/1 по ул. Коллективной персонал Филиала (группа компаний "Россети") произведет восстановление полнофазного режима в пролете опор №№1/1 - 1/2 на воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КУ3-1001 в срок до 31.03.2021 года. |  | Краснодарские электрические сети
2254 | ID 000031932 | 2021-02-18 19:36 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
2255 | ID 000031982 | 2021-02-19 15:36 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 16.02.2021 по 20.02.2021 ограничение электроснабжения поселка Пластунка было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы, электроснабжение потребителей восстановлено. Электроснабжение потребителей восстановлено 20.02.21 с 18:20. |  | Сочинские электрические сети
2256 | ID 000032014 | 2021-02-20 10:27 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель. В период с 17.02.2021 по 21.02.2021 частичное ограничение электроснабжения потребителей улицы Орбитовская было вызвано стихийными явлениями в виде обильных снегопадов с налипанием мокрого снега на деревья, при этом за 4 дня количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В указанный период повреждения линий электропередачи (ЛЭП) происходили вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП. Персоналом ПАО «Россети Кубань» (ГК «Россети») в возможно короткие сроки выполнены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение потребителей по ул.Орбитовская восстановлено по нормальной схеме к 18:00 21.02.2021. |  | Сочинские электрические сети
2257 | ID 000032065 | 2021-02-21 11:17 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Николай Иванович! По вашему сообщению, проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д199 По завершению проверки 23.03.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
2258 | ID 000032134 | 2021-02-22 17:30 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением инженерного осмотра линии электропередач в срок до 22 марта 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2259 | ID 000032310 | 2021-02-25 12:18 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Николаевна! В ответ на Ваше обращение от отсутствии электроснабжения жилого дома №79 по улице Пролетарской сообщаем, что отключений 25.02.2021 по данному адресу не зафиксировано. |  | Краснодарские электрические сети
2260 | ID 000032356 | 2021-02-25 20:07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил Владимирович! Дополнительные работы по регулировке стрелы провиса провода воздушной линии 0,4кВ вблизи Вашего домовладения и обрезке древесно-кустарниковой растительности выполнены 10.03.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2261 | ID 000032604 | 2021-03-03 18:42 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Персоналом Сочинского филиала ПАО Россети Кубань проведено обследование воздушной линий (ВЛ)0,4 кВ Светогорская от ТП-А724. По результатам обследования запланировано проведение ремонта указанной ВЛ-0,4 кВ в срок до конца марта 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2262 | ID 000032611 | 2021-03-04 08:05 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Антонина Анатольевна! Электроснабжение Вашего домовладения, расположенного по адресу с.Измайловка, СТ Лесная поляна-3, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Лесная Поляна от трансформаторной подстанции (ТП) Х360. В период с 14.03.2021 по 16.03.2021 проведены ремонтно-восстановительные работы на ВЛ 0,4кВ Лесная Поляна. На сегодняшний день оборудование работает в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
2263 | ID 000032662 | 2021-03-05 12:50 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Геннадьевич! Работы по замене, имеющей дефекты опоры ВЛ-0,4кВ вблизи дома №68 на улице Крымской станицы Новоминской, выполнены 15.03.2021. Приносим извинения за доставленные неудобства.
2264 | ID 000032676 | 2021-03-05 16:02 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Альберт Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персонал ПАО "Россети Кубань" 18.03.2021 произвел замену опоры №6 по воздушной линии 0,4 кВ линии № 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ3-440. |  | Краснодарские электрические сети
2265 | ID 000032680 | 2021-03-05 20:13 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемая Виктория Николаевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал ПАО "Россети Кубань" (далее - Общество) 17.03.2021 произвел замену узла учёта по данному адресу. Для выполнения работ по замене провода на фасаде домовладения Вам следует обратиться в специализированную организацию, поскольку указанный провод находится за границей балансовой принадлежности Общества. |  | Краснодарские электрические сети
2266 | ID 000032782 | 2021-03-09 14:57 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 10.03.2021 персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети выполнены работы по перетяжке провода и расчистке трассы на воздушной линии 0,4кВ Верхний Посёлок от трансформаторной подстанции Д226. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2267 | ID 000032858 | 2021-03-10 18:34 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Геннадьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу замены автомата и восстановления полнофазного электроснабжения по адресу: ст. Убинская, ул. Подгорная,19 , сообщаю. 19.03.2021 персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» произведено восстановление полнофазного электроснабжения с заменой автоматического выключателя.. |  | Краснодарские электрические сети
2268 | ID 000032885 | 2021-03-11 09:49 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Альберт Александрович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персонал ПАО "Россети Кубань" (группа компаний Россети) в срок до 30.06.2021 произведет замену опоры №6 по воздушной линии 0,4 кВ линии № 1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ СТМ3-440. |  | Краснодарские электрические сети
2269 | ID 000032925 | 2021-03-11 21:17 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Николаевна! Электроснабжение Вашего домовладения, расположенного по адресу село Краевско-Армянское, Измайловская улица 77, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Измайловская от трансформаторной подстанции (ТП) Х362. В период с 14.03.2021 по 16.03.2021 проведены работы по расчистке охранной зоны ВЛ от дико растущей растительности (ДКР). На сегодняшний день оборудование работает в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
2270 | ID 000033001 | 2021-03-13 15:46 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Амалия Самвеловна! По вашему сообщению проводится проверка в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Д113. По завершению проверки 08.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
2271 | ID 000033158 | 2021-03-17 14:08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Олегович! По вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции Х65. О результатах проверки Вам будет сообщено 09.04.2021. |  | Сочинские электрические сети
2272 | ID 000033180 | 2021-03-17 21:32 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Любовь! На Ваше обращение от 17.03.2021 г. сообщаю. Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 25.03.2021 г. была произведена выправка опоры 2/5А Ф-2 ВЛ-0.4 кВ от КТП СТ-7-326. |  | Славянские электрические сети
2273 | ID 000033186 | 2021-03-18 09:04 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Электроснабжение домов, расположенных по адресу: г. Сочи, Адлерский района, ул. Батайская осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) А290. 22.03.21 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведено внеплановое обследование ВЛ, замечаний не выявлено. Также 18.03.21 с 11:20 до 16:58 проводились внеплановые работы на ТП-А290 по замене трансформатора в связи с увеличением нагрузок. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
2274 | ID 000033219 | 2021-03-18 18:03 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Ольга Георгиевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 24.03.21 выполнены работы по замене опоры №10 воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Раздольное от ТП-С167. |  | Сочинские электрические сети
2275 | ID 000033269 | 2021-03-20 19:57 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Филиал ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал) сообщает, что по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, СНТ Буровик объекты электросетевого хозяйства, находящиеся на балансе или техническом обслуживании филиала отсутствуют. Собственником объектов является юридическое лицо СНТ Буровик (адрес: респ. Адыгея, г. Майкоп, тер. Буровик, д. 106; председатель: Демченко Ольга Владимировна). |  | Адыгейские электрические сети
2276 | ID 000033357 | 2021-03-23 13:00 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Яна Анатольевна! Электроснабжение Вашего домовладения, расположенного по адресу улица Самшитовая 45, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Самшитовая от трансформаторной подстанции (ТП) Х153. 23.03.2021 проведены ремонтно-восстановительные работы на ВЛ 0,4кВ Самшитовая. На сегодняшний день оборудование работает в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
2277 | ID 000033419 | 2021-03-24 15:13 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Филиал ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал) сообщает, что воздушная линия 0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ С1-4 находится в исправном техническом состоянии. Дополнительно сообщаем, что у потребителей есть возможность подать в филиал заявку на увеличение мощности до 15 кВт. На основании поданных заявок, будут рассмотрены варианты проведения реконструкции действующей сети электроснабжения с заменой существующего неизолированного провода на изолированный провод большего сечения. |  | Адыгейские электрические сети
2278 | ID 000033495 | 2021-03-26 13:47 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Владимир Александрович! Филиал ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети (далее - филиал) сообщает, что в период с 01.03.2021 по 26.03.2021 работы на комплектной трансформаторной подстанции (КТП К5-122) по указанному Вами адресу персоналом филиала не производились. Оборудование находится в исправном техническом состоянии. |  | Адыгейские электрические сети
2279 | ID 000033789 | 2021-04-03 12:33 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Павлович! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 27.04.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
2280 | ID 000033790 | 2021-04-03 16:08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети, проведено обследование воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Светогорская от трансформаторной подстанции А724, по результатам которого запланировано выполнение внеочередного ремонта отпайки от ВЛ- 0,4 кВ Светогорская до конца мая 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2281 | ID 000033811 | 2021-04-04 18:42 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Васильевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу обрезки дерева по адресу: ст. Смоленская, ул. Щорса,22, сообщаю. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» до 30.04.2021 планирует произвести обрезку дерева в охранной зоне воздушной линии. |  | Краснодарские электрические сети
2282 | ID 000033860 | 2021-04-05 17:59 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! Персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети, проведено обследование воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Светогорская от трансформаторной подстанции А724, по результатам которого запланировано выполнение внеочередного ремонта отпайки от ВЛ-0,4 кВ Светогорская до конца мая 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2283 | ID 000033911 | 2021-04-06 18:27 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Валерьевич! Электроснабжение Вашего домовладения, расположенного по адресу село Красная Воля, улица Володи Ульянова 53, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ В.Ульянова от трансформаторной подстанции (ТП) Х0148. 14.04.2021 проведены ремонтно-восстановительные работы на ВЛ 0,4кВ В.Ульянова. На сегодняшний день оборудование работает в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
2284 | ID 000033942 | 2021-04-07 12:41 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Павлович! По Вашему обращению 08.04.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведена выправка наклонившейся опоры воздушной линии. |  | Сочинские электрические сети
2285 | ID 000033969 | 2021-04-08 08:12 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Людмила Леонидовна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ «Войкова» от трансформаторной подстанции №117. Так же сообщаю, что замена опоры №7 и замена провода в пролёте опор 6-7 будет выполнена в срок до 31.05.2021. |  | Сочинские электрические сети
2286 | ID 000033977 | 2021-04-08 10:27 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Георгий! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 04.05.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
2287 | ID 000034117 | 2021-04-13 07:16 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Хайль Вальтер! 14.04.21 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, входящих в группу компаний ПАО «Россети» проведены мероприятия по демонтажу опоры №10 воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Верхний от трансформаторной подстанции (ТП) А290, и установке новой опоры. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2288 | ID 000034119 | 2021-04-13 07:17 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Иванович! Электроснабжение Вашего домовладения, расположенного по адресу село Илларионовка, улица Центральная 2А, осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ Центральная от трансформаторной подстанции (ТП) Х0715. 14.04.2021 проведены ремонтно-восстановительные работы на ВЛ 0,4кВ Центральная. На сегодняшний день оборудование работает в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
2289 | ID 000034123 | 2021-04-13 09:54 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Николаевна! По Вашему обращению проведена проверка. 19.04.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (группа компаний «Россети») проведено обследование воздушной линии электроперадачи 0,4 кВ. Согласно утвержденному графику по выполнению ремонтной программы и техническому обслуживанию оборудования, технические мероприятия по выправке опор будут выполнены до 30.06.2021г. |  | Юго-Западные электрические сети
2290 | ID 000034141 | 2021-04-13 16:07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Игоревич! Персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети, начаты работы по ремонту воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Светогорская от трансформаторной подстанции А724. 19.04.2021 произведена установка новых опор взамен поврежденных трубостоек. Перенос проводов ВЛ будет произведен в срок до конца мая 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2291 | ID 000034198 | 2021-04-15 14:16 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемая Светлана Викторовна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что указанная опора не состоит на балансе Филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети (группа компаний "Россети"). Персонал не имеет возможности производить какие-либо работы на объектах сторонних организаций или частных лиц. Для получения информации о собственнике обратитесь в администрацию сельского поселения. |  | Краснодарские электрические сети
2292 | ID 000034264 | 2021-04-18 11:37 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Олеся Сергеевна! По Вашему обращению проведена проверка. В части электроснабжения вашего домовладения в апреле 2021 года выполнены работы по выправке опоры №12 питающей воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ, регулировке стрелы провиса ВЛ и ответвления от ВЛ, а также ревизии контактных соединений. Выявленные дефекты на ВЛ устранены. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2293 | ID 000034350 | 2021-04-20 18:07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Карен Андреевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» будут выполнены работы по перетяжки провода 0,4 кВ в срок до 31.05.2021. |  | Сочинские электрические сети
2294 | ID 000034398 | 2021-04-21 13:55 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Евгеньевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу выправки опоры филиал произвел осмотр воздушной линии. Согласно Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ 0,38-20 кВ с неизолированным проводом от 18.06.2020 ПР-КЭС-009-2020 максимальное допустимое отклонение опоры от вертикальной оси составляет до 50 см для воздушных линий в эксплуатации. Отклонение указанной опоры не превышает данный норматив и составляет 30 см. |  | Краснодарские электрические сети
2295 | ID 000034728 | 2021-04-29 15:01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Юрий Леонидович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети входящего в группу компаний ПАО «Россети» (далее – Филиал) осуществлен выезд. По результатам осмотра установлено, что указанная в Вашем обращении опора № 9а воздушной линии электропередачи 0,4 кВ Ф-4 от трансформаторной подстанции ТП-Н137 расположена на территории земельного участка по адресу пгт. Новомихайловский, ул. Набережная, 12, и принадлежит собственнику данного участка. |  | Сочинские электрические сети
2296 | ID 000034739 | 2021-04-29 18:37 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Валерьевич! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 25.05.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
2297 | ID 000034798 | 2021-05-01 13:56 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Иннокентьевна! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром трансформаторной подстанции и линий электропередач в срок до 28 мая 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2298 | ID 000035328 | 2021-05-13 10:24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Максим Викторович! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 07 июня 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2299 | ID 000035366 | 2021-05-13 19:26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Суренович! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» проведена проверка, по результатам которой выявлено что угрозы падения опоры в настоящий момент нет. Запланировано проведение внеочередного ремонта воздушной линии 0,4 кВ Садовая с заменой указанной опоры в срок до конца сентября 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2300 | ID 000035695 | 2021-05-19 21:18 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Юрий Францевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу: г. Сочи, ул. Фундучная, 71 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ Ф.№1 от трансформаторной подстанции №618, состоящей на балансе ПАО "Россети Кубань". Персоналом ПАО «Россети Кубань» 21.05.2021 выполнены работы по освобождению проводов ВЛ-0,4 Ф.№1 от ТП-618 от упавшей ветки возле дома по адресу ул. Фундучная 71. Фото прилагается. |  | Сочинские электрические сети
2301 | ID 000035831 | 2021-05-20 20:37 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Для улучшения качества и надежности потребителей ул. Набережная, ст. Гиагинская, в марте-апреле 2021 года персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети был выполнен капитальный ремонт комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Г-1-7 с заменой силового трансформатора. Также филиалом будет рассмотрена возможность включения в ремонтную программу 2022 года данной воздушной линии с заменой провода и опор. |  | Адыгейские электрические сети
2302 | ID 000035886 | 2021-05-21 14:07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему обращению проведена проверка персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. По результатам проверки выявлено, что указанные в обращении провисшие провода относятся к линиям 0,4 кВ уличного освещения и не принадлежат ПАО «Россети Кубань». На момент проверки габарит проводов над землей приведен к нормативному. |  | Сочинские электрические сети
2303 | ID 000035936 | 2021-05-22 12:54 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Людмила Юрьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что отсутствие электроэнергии в жилом доме связано с ошибочным срабатываем прибора учета электроэнергии. После проверки схемы учета и наладки прибора учета электроснабжение жилого дома восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2304 | ID 000035950 | 2021-05-22 21:08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Заявка была передана в Майкопский участок реализации и развития услуг. Поврежденный электросчетчик был демонтирован и забракован 23.05.2021. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Адыгейские электрические сети
2305 | ID 000036039 | 2021-05-24 15:20 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Леонидович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Росстеи Кубань» Сочинские электрические сети проведена проверка, по результатам которой запланировано проведение внеочередного ремонта воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А402 в срок до конца июля 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2306 | ID 000036105 | 2021-05-25 23:02 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Георгий! По вашему сообщению проводится проверка, по завершению проверки 22.06.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
2307 | ID 000036166 | 2021-05-27 11:16 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Артём Григорьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал Филиала ПАО “Россети Кубань ” произведет замену опоры №4 по воздушной линии 0,4 кВ линии №1 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ "ВС6-603" в срок до 30.06.2021 года. |  | Краснодарские электрические сети
2308 | ID 000036230 | 2021-05-28 16:42 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что на ТП 10/0,4кВ Б-11-741 произошло нарушение технологического режима работы трансформатора. Работы по замене трансформатора будут выполнены до 31.07.2021. |  | Краснодарские электрические сети
2309 | ID 000036250 | 2021-05-29 20:43 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Валентинович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроснабжения в жилом доме, сообщаю. Для повышения надежности электроснабжения 03.06.2021 персонал Филиала ПАО "Россети Кубань" произвел перепрограммирование узла учета . |  | Краснодарские электрические сети
2310 | ID 000036374 | 2021-06-01 18:07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Андрей Валерьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети в рамках ремонтной кампании 2022 запланированы мероприятия по ремонту воздушной линии 0,4кВ фидер Поселок от трансформаторной подстанции Д250 в части замены опор с 1 по 23 и замены провода на СИП длиной 570м. По вопросу провиса провода в районе дома 23 по улице Золотая на 30.08.2021 года персоналом запланированны работы по перетяжке провода. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2311 | ID 000036533 | 2021-06-05 20:10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Ардаш Ашотович! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведена проверка, по результатам которой выявлено, что угрозы падения опоры в настоящий момент нет. Запланировано проведение внеочередного ремонта воздушной линии 0,4 кВ Каменка от трансформаторной подстанции А248 с заменой указанной опоры в срок до конца сентября 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2312 | ID 000036823 | 2021-06-12 15:11 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции (ТП) Х74. О результатах проверки Вам будет сообщено 07.07.2021. |  | Сочинские электрические сети
2313 | ID 000036920 | 2021-06-15 15:40 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети выполнен внеплановый осмотр воздушной линии 0,4 кВ (далее - ВЛ) Л-2 от комплектной трансформаторной подстанции Е9-27. По результатам осмотра была составлена дефектная ведомость. По результатам анализа дефектной ведомости ВЛ-0,4кВ принято решение внести в ремонтную программу 2023 года. |  | Адыгейские электрические сети
2314 | ID 000036927 | 2021-06-15 16:00 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Валерьевич! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции (ТП) Х166. О результатах проверки Вам будет сообщено 07.07.2021. |  | Сочинские электрические сети
2315 | ID 000037100 | 2021-06-19 16:19 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Анатольевна! По Вашему обращению проведена проверка персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. По результатам проверки установлено, что металлическая опора отпаечного присоединения от воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции А216 на балансе филиала не состоит. По вопросу устранения дефекта Вам необходимо обратиться к собственнику данной опоры. |  | Сочинские электрические сети
2316 | ID 000037241 | 2021-06-22 15:01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Виктор Викторович! В ответ на Ваше обращение по вопросу дефектов оборудования сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" планируется провести демонтаж опоры ВЛ-0,4 кВ, расположенной возле дома № 2 по улице Дзержинского пгт. Тлюстенхабль в срок до 30.07.2021. |  | Краснодарские электрические сети
2317 | ID 000037247 | 2021-06-22 16:13 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Максим Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Санаторная д.23 осуществляется по кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №413. Персоналом ПАО «Россети Кубань» запланированы работы по ремонту кабельной линии 0,4 кВ, которые будут выполнены до 31.07.021 года. |  | Сочинские электрические сети
2318 | ID 000038093 | 2021-06-29 14:48 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Алина Юрьевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" ремонт трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ «ИЛ-2-306», расположенной по ул. Первомайской п. Ильского, планируется произвести до 30.12.2021. |  | Краснодарские электрические сети
2319 | ID 000038280 | 2021-07-01 11:44 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Александр Владимирович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме, сообщаю. Для повышения надежности электроснабжения 08.07.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена проверка прибора учета. В ходе проверки был произведен программный сброс настроек прибора учета, Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
2320 | ID 000038304 | 2021-07-01 16:18 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Николаевна! По Вашему обращению проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр воздушной линии электропередач от трансформаторной подстанции (ТП) Х362. О результатах проверки Вам будет сообщено 26.07.2021. |  | Сочинские электрические сети
2321 | ID 000038346 | 2021-07-02 10:01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
2322 | ID 000038382 | 2021-07-02 15:39 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
2323 | ID 000038385 | 2021-07-02 16:14 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
2324 | ID 000038405 | 2021-07-03 11:55 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Антонина Анатольевна! Электроснабжение садоводческого товарищества "Лесная Поляна-3" осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ "Кладбище" от трансформаторной подстанции (ТП) Х360. 12.07.21 на данной ВЛ 0,4кВ были проведены аварийно восстановительные работы после падения дерева. На сегодняшний день оборудование работает в нормальном режиме. |  | Сочинские электрические сети
2325 | ID 000038472 | 2021-07-04 12:12 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Георгий Карапетович! В ответ на Ваще обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Транспортная, 76/11 осуществляется от внутренних сетей СНТ «Агро». Так же сообщаю, что 02.07.2021 года после наладки прибора учета электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
2326 | ID 000038481 | 2021-07-04 12:18 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Олеговна! Электроснабжение дома № 47 на ул. Советская, ст. Андрюки осуществляется по воздушной линии 0,4кВ Л-1 от трансформаторной подстанции 10/0,4кВ П-11-324, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. По причине выхода из строя прибора учета электроснабжение домовладения было нарушено, и восстановлено в день обращения 04.07.2021. Дополнительно, в срок до 09.07.2021 запланированы работы по замене прибора учета. |  | Лабинские электрические сети
2327 | ID 000038516 | 2021-07-04 22:06 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Валерьевна! Для повышения надёжности электроснабжения персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 05.07.2021 выполнена реконструкция питающей линии 0,4кВ от трансформаторной подстанции ЗП-9-851. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
2328 | ID 000038517 | 2021-07-04 22:06 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Георгий Григорьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключения электроснабжения в жилом доме, сообщаю. Причиной частых отключений электроэнергии послужили неполадки прибора учета.Для повышения надежности электроснабжения 08.07.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена проверка прибора учета.В ходе проверки была произведена программная регулировка настроек прибора учета . На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
2329 | ID 000038541 | 2021-07-05 09:36 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Васильевич! ТП 10/0,4 кВ СД-1-217 состоит на балансе филиала ПАО "РОССЕТИ Кубань" Тимашевские электрические сети Приморско-Ахтарского РЭС. Персоналом Приморско-Ахтарского РЭС произведено обследование вышеуказанного оборудования. Аварийных дефектов не выявлено. Регламентные работы на данном оборудовании проводились в установленные сроки. 05.07.2021г. персоналом Приморско-Ахтарского РЭС проведено внеплановое техническое обслуживание ТП 10/0,4 кВ СД-1-217. |  | Тимашевские электрические сети
2330 | ID 000038643 | 2021-07-06 13:56 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Владимирович! Запланированы работы по внеочередному техническому обслуживанию трансформаторной подстанции. Срок выполнения работ до 31.08.2021 года. |  | Юго-Западные электрические сети
2331 | ID 000038672 | 2021-07-06 20:06 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Алексеевич! Электроснабжение жилого дома с.Красная Воля ул. Лесная 6 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4кВ "Поселок" от трансформаторной подстанции (ТП) Х0601. 09.07.21 на данной ВЛ 0,4кВ были проведены аварийно восстановительные работы после падения дерева. На сегодняшний день оборудование работает в нормальном режиме. |  | Сочинские электрические сети
2332 | ID 000038812 | 2021-07-09 00:06 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Ирина Борисовна! Электроснабжение пансионата "Ласточка" осуществляется от трансформаторной подстанции (ТП) Т611П по сети 10 кВ фидер Мг2 от подстанции (ПС) 110 кВ Магри тяговая. В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильные осадки в виде дождя, сход сели) произошло аварийное отключение, приведшее к отключению ТП-Т611П, питающего пансионат «Ласточка». После устранения повреждений по фидеру 10 кВ Мг2 от ПС 110 кВ «Магри тяговая персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, ТП-Т611П 07.07.2021 запитана по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2333 | ID 000038950 | 2021-07-12 12:42 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Николаевич ! По Вашему обращению персоналом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проводится проверка, в процессе которой необходим инженерный осмотр линии электропередач. По завершению проверки 03.08.2021 Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
2334 | ID 000039379 | 2021-07-16 16:09 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Анатольевна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу с. Кривенковское, ул.Майкопская, 68 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ №2 от трансформаторной подстанции (ТП) 3П школа. После проведения обследования персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети принято решение о выполнении мероприятия по расчистке трассы данной ВЛ-0,4 кВ. О результатах будет сообщено 30.09.21. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2335 | ID 000039381 | 2021-07-16 16:23 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Сергеевна! В соответствии с Вашим обращением о выходе из строя прибора учета и низком напряжении в домовладении по адресу: ст. Некрасовская, ул. Садовая № 26а сообщаем, что произведены работы по замене вышедшего из строя прибора учета и запланированы работы по перераспределению нагрузки по фазам и ревизии контактных соединений по ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП РПН7-775. На границе раздела балансовой принадлежности будет установлен прибор контроля качества электроэнергии. О результатах сообщим Вам в срок до 31.08.2021. |  | Усть-Лабинские электрические сети
2336 | ID 000039516 | 2021-07-17 17:58 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Никита Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу село Небуг, ул.Приморская, 1/3а осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции (ТП) Н573. 17.07.2021 выполнено техническое обслуживание ТП-Н573 с ревизией контактных соединений персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2337 | ID 000039808 | 2021-07-19 17:38 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Ярослав Игоревич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу с. Дефановка, ул. Озерная, 20 осуществляется по воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ №4 от трансформаторной подстанции (ТП) Н83. 27.07.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети был проведен осмотр ВЛ, по результатам которого определено наличие трех фаз в пролете опор №1/14-1/15, от которой осуществляется электроснабжение по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
2338 | ID 000039958 | 2021-07-20 14:12 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Пользователь! По Вашему сообщению персоналом Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 12.08.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2339 | ID 000040421 | 2021-07-23 11:12 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемая Татьяна Валерьевна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" был осуществлен выезд по Вашему адресу 27.07.2021, было установлено, что до границы балансовой принадлежности в зоне ответственности Славянских электрических сетей дефектов не выявлено. Рекомендуем Вам обратиться к специалистам осуществляющим работы по ремонту и обслуживанию внутридомовой электропроводки. |  | Славянские электрические сети
2340 | ID 000040588 | 2021-07-27 12:39 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Григорьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение дома по адресу г. Сочи ул. 60 лет ВЛКСМ 12 осуществляется от кабельной линии (КЛ) 0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-389. По вашему обращению проведена проверка целостности предохранителей на границе балансовой и эксплуатационной ответственности: 28.07.2021 в 15-25 - напряжение на всех трёх фазах в ТП-389 в норме. Вопросы исправности кабельных линий 0,4 кВ от ТП-389 находится в компетенции потребителя. |  | Сочинские электрические сети
2341 | ID 000040652 | 2021-07-28 13:04 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Для увеличения существующей мощности офисного здания, расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 56, п. Мостовской, необходимо подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» с приложением документов согласно пункту 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «О правилах технологического присоединения», с использованием личного кабинета, на портале электросетевых услуг (Портал - ТП.РФ). По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в Центр обслуживания потребителей по телефонам: 89889668758, 89884882067, 88616969153. |  | Лабинские электрические сети
2342 | ID 000040708 | 2021-07-29 12:48 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Алексеевна! В ответ на ваше обращение сообщаю, что трансформаторная подстанция №827 не состоит на балансе филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети. По вопросу санитарного состояния трансформаторной подстанции Вам необходимо обратится к собственнику. |  | Сочинские электрические сети
2343 | ID 000040868 | 2021-08-01 13:36 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Евгеньевич! Электроснабжение вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции ВЗ-5-111. В сентябре 2021 года планируется провести регламентные работы, направленные на улучшение качества электроснабжения потребителей. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Тимашевские электрические сети
2344 | ID 000040871 | 2021-08-01 16:48 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Николай Александрович! Персоналом филиала ПАО"Россети Кубань" Славянские электрические сети работы по подвесу СИП воздушной линии 0.4 кВ от трансформаторной подстанции ЧМ-9 159 выполнены 07.09.2021. Спасибо за предоставленную информацию. |  | Славянские электрические сети
2345 | ID 000040924 | 2021-08-02 11:13 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Александрович! Сообщаем, что жилой дом, расположенный по адресу: г. Усть-Лабинск, Клепикова, д.60 подключен к внутренним сетям находящимся на балансе АО «НЭСК». Филиалом ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети в соответствие с пунктом 3.1.8. Договора оказания услуг по передаче электроэнергии от 30.03.20017 № 3НС-ОД/407/30-225 между АО «НЭСК-электросети» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), где определено, что АО «НЭСК- электросети» обязано поддерживать объекты электросетевого хозяйства, обеспечивающие передачу электрической энергии в надлежащем состоянии с обеспечением надежной и бесперебойной работы по оказанию услуг надлежащего качества, было направлено письмо с требованием принятия мер по недопущению в дальнейшем подобных нарушений. |  | Усть-Лабинские электрические сети
2346 | ID 000041157 | 2021-08-04 10:45 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Павел Николаевич! Электроснабжение домовладения по адресу город Сочи, село Алексеевское, улица Алексеевская 5, осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ Алексеевская от трансформаторной подстанции Л217, состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – Филиал). Персоналом Филиала запланированы мероприятия по капитальному ремонту питающей ВЛ-0,4 кВ Алексеевская ТП-Л217. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено до 30.12.21. |  | Сочинские электрические сети
2347 | ID 000041262 | 2021-08-05 11:49 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемая Фатима Айдамировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу дефектов оборудования сообщаем, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети 12.08.2021 произведена замена дефектного укоса на анкерной опоре № 4 воздушной линии 0,4 кВ от ТП 10/0,4 АД-1-455, расположенной возле дома № 5 по улице Хакурате, а. Вочепший. Оборудование в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
2348 | ID 000041343 | 2021-08-06 08:08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Рафаэль Робертович! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение домовладения по адресу г. Сочи село Верхний Юрт, с/т Персик 38А, осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ ф. Персик от трансформаторной подстанции №405н. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети 07.08.21 года выполнены работы по установке прибора учета в соответствии с проектной документацией. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2349 | ID 000041418 | 2021-08-06 16:28 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Виталий Николаевич! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции Б-2-3. В период с 01.07.2021 по 06.08.2021 зафиксированы неплановые отключения электроэнергии 02.08.2021, 03.08.2021, 06.08.2021. Данные отключения электроэнергии связаны с безопасным выполнением работ на питающей воздушной линии 0,4 кВ и питающей трансформаторной подстанции. Дополнительно, персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети будет проведено неплановое техническое обслуживание питающей трансформаторной подстанции с заменой автоматического выключателя, до 31.08.2021 года. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Тимашевские электрические сети
2350 | ID 000041603 | 2021-08-09 07:47 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемая Яна! Персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети 08.08.2021 года осуществил замену силового трансформатора в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Д2-22. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
2351 | ID 000041633 | 2021-08-29 14:24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Геннадий Васильевич ! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 23.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2352 | ID 000041712 | 2021-08-10 08:29 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Евгений Александрович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 02.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2353 | ID 000042072 | 2021-08-13 20:01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Оксана Валерьевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул. Первомайской, 105А в п. Ильском, сообщаю. Для улучшения надежности электроснабжения Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети 15.08.2021 произвел замену автоматического выключателя на трансформаторной подстанции ИЛ-2-318. На данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
2354 | ID 000042076 | 2021-08-13 20:39 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Анатольевич! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети работы по демонтажу аварийной опоры на воздушной линии 10 кВ Ф-2 проведены 25.08.2021 г., электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
2355 | ID 000042128 | 2021-08-15 11:44 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемая Наталья Владимировна! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети в период с 13.08.2021 по 15.08.2021 зафиксировано 2 аварийных отключения на воздушной линии 10 кВ ГЛ-3 (13.08.2021 с 10:32 до 13:43, 14.08.2021 с 8:50 до 21:10), в связи со штормовыми погодными явлениями, работы по восстановлению упавшего провода воздушной линии 0.4 кВ от трансформаторной подстанции ГЛ-5 93 выполнены 15.08.2021 г.. В данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
2356 | ID 000042208 | 2021-08-17 02:41 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Лариса Николаевна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал Филиала ПАО “Россети Кубань” Краснодарские электрические сети произведет замену опоры №1/5 по воздушной линии 0,4 кВ линии №4 от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ "ДН12-1121" в срок до 29.10.2021 года. |  | Краснодарские электрические сети
2357 | ID 000042228 | 2021-08-17 12:50 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Руслан Азатович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением инженерного осмотра линий электропередач в срок до 08.09.2021. Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
2358 | ID 000042311 | 2021-08-18 15:47 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Михайлович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением инженерного осмотра линий электропередач в срок до 08.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2359 | ID 000042389 | 2021-08-19 09:07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 08.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2360 | ID 000042552 | 2021-08-22 13:52 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Вадим Валерьевич! Ваше сообщение принято в работу для проведения обследования. О результатах Вы будете проинформированы дополнительно после проведения проверки, в срок до 02.09.2021. |  | Лабинские электрические сети
2361 | ID 000042844 | 2021-08-27 20:29 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что электроснабжение жилого дома по адресу г. Сочи ул. Целинная 15/17 осуществляется по воздушной линии (далее ВЛ) 0,4 кВ Целинная-Яблочная трансформаторной подстанции №С12. Для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей по ул. Целинная данная ВЛ-0,4 Целинная-Яблочная ТП-С12 включена в производственную программу 2022 года. В срок до 14.06.22 будут выполнены мероприятия по замене провода. |  | Сочинские электрические сети
2362 | ID 000042858 | 2021-08-28 17:35 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Игоревич! По Вашему обращению сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведена замена опоры воздушной линии 0,4 кВ Николаевская от трансформаторной подстанции А444. В связи с увеличением объемов работ, перетяжка проводов на вновь установленную опору будет произведена в срок до 31.10.21. |  | Сочинские электрические сети
2363 | ID 000042864 | 2021-08-28 17:39 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Алексей Николаевич! Персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети будет произведена перетяжка провода на опоре до 30.09.2021. |  | Краснодарские электрические сети
2364 | ID 000042938 | 2021-08-30 11:41 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Иван Александрович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии в жилом доме №20 по ул. Ягодной п. Ильского, сообщаю. 09.09.2021 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" произведена программная регулировка настроек прибора учета. Неисправность устранена. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
2365 | ID 000043059 | 2021-08-31 22:23 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Владимирович! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал ПАО «Россети Кубань» выполнит осмотр воздушной линии и при необходимости разработает корректирующие мероприятия. О результатах сообщим до 24.09.2021 |  | Краснодарские электрические сети
2366 | ID 000043090 | 2021-09-01 14:25 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Игорь Игоревич! По Вашему обращению сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведено обследование воздушной линии 0,4 кВ Николаевская от трансформаторной подстанции А444. Перетяжка проводов на вновь установленные опоры будет произведена в срок до 31.10.21. |  | Сочинские электрические сети
2367 | ID 000043124 | 2021-09-02 09:10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Дина! В ответ на Ваше обращение по вопросу обрезки деревьев по адресу: пст. Ставропольская, ул. 50 лет ВЛКСМ,23 сообщаю. Обрезка деревьев находится в компетенции администрации сельского поселения. В случае организации работ по спилу древесной растительности, администрация заблаговременно подает заявку (уведомление, письмо) в адрес Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети. Филиал произведет все необходимые отключения для безопасного производства работ по обрезке ДКР в охранной зоне ВЛ. |  | Краснодарские электрические сети
2368 | ID 000043318 | 2021-09-05 22:28 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Сообщаем Вам, что по ул. Буровая в п. Тульский выполнено строительство участка высоковольтной воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ Т-1 согласно проекта. Проект согласован с руководством муниципального образования «Тульское сельское поселение». Расстояние от ВЛ до зданий, измеренное по горизонтали от крайних проводов ВЛ более 2 м (согласно нормативам ПУЭ). Наряду со строительством участка ВЛ 10 кВ, была выполнена реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Т1-265 с заменой существующего неизолированного провода на изолированный провод марки СИП большего сечения. Данная реконструкция позволила выполнить равномерное распределение нагрузок по линии и улучшить качество электроснабжения потребителей ул. Буровая. |  | Адыгейские электрические сети
2369 | ID 000043332 | 2021-09-05 22:59 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Викторовна! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 28.09.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2370 | ID 000043339 | 2021-09-06 08:58 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Денис Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" произведено обрезка древесно-кустарниковой растительности в в охранной зоне ЛЭП 110 кВ. |  | Сочинские электрические сети
2371 | ID 000043476 | 2021-09-08 14:57 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Даниил Александрович! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ Николаевская от трансформаторной подстанции А444. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрически сети в настоящее время проводится внеочередной капитальный ремонт электрических сетей 10-0,4 кВ с.Верхнениколаевское, в рамках которого будет устранен указанный Вами дефект. Срок завершения работ запланирован на конец сентября 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2372 | ID 000043501 | 2021-09-23 18:46 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Юлия Владимировна! В ответ на Ваше обращение сообщаем, что, персонал филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети выполнит работы по восстановлению провода, в срок до 10.10.2021. Выправка наклонных опор будет осуществлена, в срок до 10.11.2021. |  | Краснодарские электрические сети
2373 | ID 000043993 | 2021-09-18 18:24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Михаил Николаевич! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Ветеринарная 12/1 осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ «Ветеринарная» от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №348. Персоналом ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические проведено обследование по адресу ул. Ветеринарная 12/1, по результатам которого разработаны мероприятия по устранению дефекта на ответвлении к дому в срок до 25.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2374 | ID 000044060 | 2021-09-20 09:52 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Валерий Валерьевич! Электроснабжение Вашего домовладения осуществляется от воздушной линии 0,4кВ, линия 5, от комплектной трансформаторной подстанции К-6-143, опора №3. Данная воздушная линия выполнена проводом марки самонесущий изолированный провод 2А. Согласно пункта 2.4.8 Правил устройства электроустановок расстояние от изолированных проводов до ветвей деревьев должно быть не менее 0,3 метра. Сотрудниками филиала ПАО Россети Кубань Ленинградские электрические сети (группа компаний Россети) осуществлен выезд по данному адресу, в результате осмотра зафиксировано, что данный габарит соблюдается. |  | Ленинградские электрические сети
2375 | ID 000044491 | 2021-09-27 08:00 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Назир Абутдинович! Работы по замене, указанной в вашем обращении, опоры воздушной линии 0,4 кВ будут выполнены в октябре 2021 года. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Тимашевские электрические сети
2376 | ID 000044583 | 2021-09-28 08:08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Светлана Вячеславовна! По Вашему обращению сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети 28.09.2021 произведен ремонт отпаечного присоединения к воздушной линии 0,4 кВ Липецкая подключенной от трансформаторной подстанции А217. Электроснабжение потребителей восстановлено. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2377 | ID 000044592 | 2021-09-28 08:40 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Валентина Юрьевна. В ответ на Ваше обращение сообщаем, что персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети произвел осмотр данной опоры и установил, что указанная опора находится в удовлетворительном состоянии. Выправка опоры №75 по воздушной линии 10 кВ Т-3 будет произведена в срок до конца I квартала 2022 года. |  | Краснодарские электрические сети
2378 | ID 000044668 | 2021-09-29 12:10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Никита Валерьевич! Электроснабжение дома по адресу ул. Чайкиной 8Д/1 осуществляется по воздушной линии 0,4 кВ ф. Лизы Чайкиной от трансформаторной подстанции №43. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети 30.09.2021 выполнены работы по ревизии контактного соединения. В настоящее время электроснабжение дома осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
2379 | ID 000044674 | 2021-09-29 13:30 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Эдуард Владимирович! Электроснабжение дома по адресу ул. Абовяна 6А осуществляется по воздушной линии (далее – ВЛ) 0,4 кВ ф. Абовяна от трансформаторной подстанции №403. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети запланированы работы по перетяжке провода ВЛ-0,4 Абовяна ТП-403. Работы будут выполнены в срок до 25.11.2021. |  | Сочинские электрические сети
2380 | ID 000044701 | 2021-09-29 20:18 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Николаевич! Работа по данному обращению прекращена, в соответствии с Вашим повторным обращением от 04.10.2021 ID 000044983 о завершении рассмотрения обращения от 29.09.2021 ID 000044701. |  | Лабинские электрические сети
2381 | ID 000044804 | 2021-10-01 09:32 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Юрьевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети проведено обследование, по результатам которого выявлено, что на участке трассы кабельной линии (далее – КЛ) 10 кВ А747–А864 в районе улицы Черновицкая произошло смещение грунта по склону, во время обильных осадков. На данный момент КЛ выведена из работы и опасности не представляет. Устройство новой траншеи и работы по укладке кабеля запланированы до 31.12.2021 |  | Сочинские электрические сети
2382 | ID 000044822 | 2021-10-01 13:02 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемая Елена Михайловна! В ответ на Ваше обращение по вопросу ремонта трансформаторной подстанции по адресу: ст. Новодмитриевская, ул. Октябрьская,61, сообщаю. Трансформаторная подстанция НД-66-621 установлена в соответствии с Правилами устройства электроустановок. 09.10.2021 персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети дефект на силовом трансформаторе устранен. |  | Краснодарские электрические сети
2383 | ID 000044838 | 2021-10-01 14:51 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Николай Александрович! В ответ на Ваше обращение о дефектах электрооборудования сообщаю, что персоналом ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в срок до 30.11.2021 будет проведена работа по обрезке крон деревьев находящихся в охранной зоне линий электропередач 110 кВ. |  | Краснодарские электрические сети
2384 | ID 000044886 | 2021-10-03 10:24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Руслан Азатович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 28.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2385 | ID 000044920 | 2021-10-04 09:07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Борисовна! В ответ на Ваше обращение по вопросу отсутствия электроснабжения по ул. Казачьей,80, сообщаю. Для улучшения надежности электроснабжения Филиал ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети 05.10.2021 произвел замену автоматического выключателя на трансформаторной подстанции И-141-861. На данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
2386 | ID 000044921 | 2021-10-04 09:20 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
2387 | ID 000044925 | 2021-10-04 08:26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Наталья Александровна! В ответ на Ваше обращение о дефектах электрооборудования сообщаю, что персоналом ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети в срок до 30.11.2021 будет проведена работа по обрезке крон деревьев находящихся в охранной зоне линий электропередач 0,4 кВ. |  | Краснодарские электрические сети
2388 | ID 000044983 | 2021-10-04 22:17 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Лабинские электрические сети
2389 | ID 000045017 | 2021-10-05 14:17 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Вагаршак Саркисович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 29.10.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2390 | ID 000045029 | 2021-10-05 16:32 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Карина Муратовна! По Вашему обращению сообщаю, что персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети 06.10.21 произведена замена отходящих автоматических выключателей и обслуживание прибора учета по адресу улица 26 Бакинских комиссаров дом 12. |  | Сочинские электрические сети
2391 | ID 000045376 | 2021-10-12 10:38 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Константин Олегович! Воздушная линия 0,4 кВ указанная в вашем обращении, не числится на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети. Вам необходимо обратиться к владельцу электросетевого оборудования. |  | Юго-Западные электрические сети
2392 | ID 000045531 | 2021-10-14 17:35 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Артур Михайлович! Сотрудниками филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети проведена проверка по факту обращения. По результатам проверки установлено, что электроснабжение дома по ул. Калинина, ст. Родниковская осуществляется по воздушной линии 0,4кВ № 4 от трансформаторной подстанции Р-4-30 (далее – ВЛ-0,4кВ), состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети. Для приведения к нормативному состоянию, запланированы работы по техническому обслуживанию питающей ВЛ-0,4кВ, в срок до 29.10.2021. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Лабинские электрические сети
2393 | ID 000045561 | 2021-10-15 09:45 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Денис Юрьевич! По вашему адресу: Краснодарский край, городской округ Новороссийск, станица Раевская, улица Евгения Савицкого дом 3, автоматический выключатель, установленный во вводном электрическом щитке, был заменён 20.10.2021. В настоящее время проблема устранена электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Юго-Западные электрические сети
2394 | ID 000045696 | 2021-10-18 10:06 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Карапет!. Электроснабжение Вашего дома осуществляется от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-Н87 по фидеру 10 кВ "Дж-6", находящегося на балансе филиала ПАО "Россети - Кубань" Сочинские электрические сети. В срок до 22.11.2021 по Вашему обращению запланирован выезд нашего специалиста для установления причины проблем с электроснабжением. |  | Сочинские электрические сети
2395 | ID 000045761 | 2021-10-19 11:37 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Геннадий Степанович! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети 27.12.2021 г. проведены работы по восстановлению полнофазного режима на питающей линии 0.4 кВ. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Славянские электрические сети
2396 | ID 000045925 | 2021-10-21 17:36 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемая Анастасия Ильинична! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, с проведением необходимых измерений и инженерным осмотром линий электропередач в срок до 22.11.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2397 | ID 000046214 | 2021-10-25 12:01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Михаил Николаевич! Электроснабжение дома по адресу г. Сочи, ул. Ветеринарная 15 осуществляется по воздушной линии (далее-ВЛ) 0,4 кВ ф. Ветеринарная от трансформаторной подстанции (далее-ТП) №348. Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, 08.11.2021 выполнены работы замене провода с увеличением сечения в пролете опор №10-12 ВЛ-0,4 Ветеринарная ТП-348. |  | Сочинские электрические сети
2398 | ID 000046357 | 2021-10-27 12:21 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Сергеевич! В ответ на Ваше обращение персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведено обследование по адресу г. Сочи ул. Санаторная возле участка с кадастровым номером 23:49:0202003:6383. В результате установлено, что возле участка проходит кабельная линия 6 кВ 411-808 состоящая на балансе ФКУЗ "Санаторий "Салют" МВД России". |  | Сочинские электрические сети
2399 | ID 000046487 | 2021-10-29 14:53 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый потребитель! В рамках рассмотрения данного обращения, персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети был выполнен внеплановый осмотр воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ Л-2 от комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ Хд2-638. В ходе осмотра выявлен наклон опор ВЛ, угроза падения опор отсутствует. Мероприятия по регулированию вертикального положения и укреплению в грунте опор будут выполнены до 28.02.2022 |  | Адыгейские электрические сети
2400 | ID 000046500 | 2021-10-29 16:36 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Иван Викторович! По вопросу обрыва вводного провода по адресу: п. Ильский, ул. Кистерева,10, сообщаю. 08.11.2021 персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети был восстановлен обрыв провода по указанному адресу. На данный момент электроснабжение восстановлено. |  | Краснодарские электрические сети
2401 | ID 000047214 | 2021-11-12 15:05 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Кнарик Хачатуровна! 15.11.2021 произведены работы по замене прокалывающего зажима на вводе в домовладение. На дату представления информации электроснабжение осуществляется в штатном режиме. От лица компании приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
2402 | ID 000047290 | 2021-11-15 08:38 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Александр Александрович! Провод указанный в Вашем обращении находится за границей балансовой и эксплуатационной ответственности филиала ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети. Работы по замене провода от прибора учёта до щитовой выполняются специалистами сторонних организаций привлеченных собственником домовладения. |  | Славянские электрические сети
2403 | ID 000047307 | 2021-11-15 10:11 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Сергей Геннадьевич! По Вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 08 декабря 2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2404 | ID 000047404 | 2021-11-16 08:21 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый потребитель! Персоналом филиала ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети до 31.01.2022 будут выполнены мероприятия по обрезке ветвей деревьев, попадающих в охранную зону воздушной линии по указанному в обращении адресу. |  | Адыгейские электрические сети
2405 | ID 000047430 | 2021-11-16 12:22 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемая Нина Анатольевна! В ответ на Ваше обращение по вопросу перетяжки провода по адресу: ст. Новодмитриевская, ул. Чапаева,20, сообщаю. Персонал Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети 26.11.2021 произвел восстановление провода в районе указанного домовладения. |  | Краснодарские электрические сети
2406 | ID 000047582 | 2021-11-18 09:10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемая Мария Вячеславовна! В ответ на ваше обращение об отсутствии электроэнергии сообщаю, что указанный в обращении адрес находится вне зоны обслуживания сетевой организации ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети. Для урегулирования данного вопроса Вам необходимо обратиться в ООО "Краснодарэнерго". |  | Краснодарские электрические сети
2407 | ID 000047704 | 2021-11-19 12:44 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Валентинович! В ответ на Ваше обращение о отключениях электроэнергии сообщаю, что по Вашему адресу будет направлена бригада для проверки оборудования. О результатах Вам будет сообщено в срок до 15.12.2021. |  | Краснодарские электрические сети
2408 | ID 000047760 | 2021-11-20 14:31 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Лариса Леонидовна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с проведением инженерного осмотра линии электропередач в срок до 15.12.2021 |  | Сочинские электрические сети
2409 | ID 000048162 | 2021-11-25 12:45 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Леонидович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий в срок до 20.12.2021. |  | Сочинские электрические сети
2410 | ID 000048212 | 2021-11-26 00:18 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Алексей Кириллович! Персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети 08.12.2021 осуществил выезд для проверки вводного распределительного устройства 0,4 кВ. В ходе проверки нагрева автоматического выключателя не выявлено, электрооборудование находится в исправном состоянии. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
2411 | ID 000048294 | 2021-11-27 15:45 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Сергей Петрович! Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проводится внеочередной капитальный ремонт воздушной линий (ВЛ) 0,4 кВ Светогорская низ от трансформаторной подстанции А160 с заменой дефектных опор и провода. Согласно ответов на Ваши обращения от 08.02.2021 и 17.02.2021 срок выполнения мероприятий установлен до конца 4 квартала 2021. |  | Сочинские электрические сети
2412 | ID 000048397 | 2021-11-29 11:27 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Екатерина Владимировна! В ответ на Ваше обращение по вопросу замены опоры по адресу: Северский район, п. Ильский, ул. Шоссейная,13 сообщаю. Замена данной опоры учтена в ремонтной программе 2022 года. Персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети будет произведена замена опоры до 30.01.2022. |  | Краснодарские электрические сети
2413 | ID 000048429 | 2021-11-29 15:39 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Назир Абутдинович! Персоналом Каневского РЭС проведен осмотр трансформаторной подстанции АБ-9-619, в результате которого установлено, что оборудование находится в удовлетворительном состоянии и угрозы жизни и здоровью населения не представляет. Регламентные работы по покраске оборудования трансформаторной подстанции будут выполнены в срок до 25.02.2022. |  | Тимашевские электрические сети
2414 | ID 000048573 | 2021-11-30 12:26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Славянские электрические сети
2415 | ID 000048610 | 2021-11-30 15:26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий Леонидович! По вашему сообщению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проводится проверка, По завершению проверки 23.12.2021 года Вам будет предоставлен ответ. |  | Сочинские электрические сети
2416 | ID 000048782 | 2021-12-01 11:35 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Вячеслав Владимирович! В ответ на Ваше обращение, сообщаю. Персонал Филиала ПАО «Россети Кубань» совершил выезд по указанному адресу, с цель устранения замечаний, в ходе осмотра провиса провода не обнаружено. В данный момент электроснабжение осуществляется в нормальном режиме, оборудование находиться в исправном состоянии. |  | Краснодарские электрические сети
2417 | ID 000048837 | 2021-12-01 15:15 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач и проведением необходимых измерений, в срок до 24 декабря 2021 года |  | Сочинские электрические сети
2418 | ID 000048843 | 2021-12-01 15:28 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Краснодарские электрические сети
2419 | ID 000048949 | 2021-12-02 10:09 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Новоселов Эдуард! Электроснабжение вашего домовладения было восстановлено 02.12.2021 г. в 14:12. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Юго-Западные электрические сети
2420 | ID 000049056 | 2021-12-03 10:51 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Иван Александрович! В ответ на Ваше обращение по вопросу отключений электроэнергии в жилом доме №17 по ул. Лермонтова п.Ильского, сообщаю. В срок до 19.01.2022 персоналом Филиала ПАО "Россети Кубань" будет произведена проверка прибора учета |  | Краснодарские электрические сети
2421 | ID 000049223 | 2021-12-04 21:11 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Анастасия Ильинична! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий электропередач в срок до 29.12.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2422 | ID 000049250 | 2021-12-05 15:30 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Валерий Борисович! Персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведено обследование по адресу г. Сочи, Ландышевый переулок 26, в ходе которого установлено, что опора находится на балансе СТ «Восход». По вопросу ремонта опоры Вам необходимо обратиться к председателю СТ «Восход». |  | Сочинские электрические сети
2423 | ID 000049754 | 2021-12-08 11:41 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Адыгейские электрические сети
2424 | ID 000049808 | 2021-12-08 17:05 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Андрей Александрович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка с инженерным осмотром линий электропередач в срок до 29.12.2021 года. |  | Сочинские электрические сети
2425 | ID 000049831 | 2021-12-08 18:51 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Сочинские электрические сети
2426 | ID 000050259 | 2021-12-11 18:29 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Олег Васильевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее-филиал) произведено обследование по адресу г. Сочи ул. 73 километр, д.11, по результатам которого установлено, что возле дома проходит воздушная линия 6 кВ 401-461/КРН23/619/575/596п/944п/811п/1072/1050п, состоящая на балансе филиала. Персоналом филиала запланированы работы по выправке опор №20 и №21. О результатах выполнения мероприятий будет сообщено до 28.02.2022. |  | Сочинские электрические сети
2427 | ID 000050732 | 2021-12-14 18:24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Акоп Варужанович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 14.01.2022 года. |  | Сочинские электрические сети
2428 | ID 000050757 | 2021-12-14 21:57 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Татьяна Николаевна! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети, будет проведена проверка, о результатах Вы будете уведомлены до 14.01.2022 года. |  | Сочинские электрические сети
2429 | ID 000050794 | 2021-12-15 10:58 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Александр Владимирович! 28.12.2021 персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети произведена обрезка древесно-кустарниковой растительности на воздушной линии 0,4 кВ Аврора от трансформаторной подстанции Х836. В настоящее время оборудование работает в штатном режиме. |  | Сочинские электрические сети
2430 | ID 000050804 | 2021-12-15 11:24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый пользователь! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети будет проведена проверка, с инженерным осмотром линии электропередач в срок до 18 января 2022 года |  | Сочинские электрические сети
2431 | ID 000050978 | 2021-12-16 12:48 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Назир Абутдинович! Персоналом проведен осмотр трансформаторной подстанции НД-3-611, в результате которого установлено, что оборудование находится в удовлетворительном состоянии и угрозы жизни и здоровью населения не представляет. Регламентные работы по покраске оборудования будут выполнены в срок до 07.03.2022 |  | Тимашевские электрические сети
2432 | ID 000051313 | 2021-12-20 10:56 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Адыгейские электрические сети
2433 | ID 000051572 | 2021-12-21 21:23 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Елизавета Васильевна! Электроснабжение по Вашему адресу осуществляется по воздушной линии №1 от трансформаторной подстанции ТП-Г624, состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее-филиал). 30.12.2021 персоналом филиала устранено повреждение: заменен прибор учета на опоре №10 и зажим провода на вводе абонента. В настоящее время электроснабжение ул. Майкопская осуществлено по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2434 | ID 000051789 | 2021-12-23 10:20 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Славянские электрические сети
2435 | ID 000052053 | 2021-12-24 16:04 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Октябрина Раиловна! По Вашему обращению 25.12.2021 персонала филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети проведены работы по переустройству кабельной линии 10 кВ и выносу ее с оползневого участка склона. В срок до 15.02.2022 будут проведены работы по благоустройству трассы кабельной линии. |  | Сочинские электрические сети
2436 | ID 000052088 | 2021-12-24 21:17 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Владимир Сергеевич! В ответ на Ваше обращение сообщаю, что персоналом филиала ПАО Россети Кубань Сочинские электрические сети, 27.12.21 года произведена проверка исправности прибора учета РИМ № 01174369. Данный прибор учета работает в штатном режиме. В настоящий момент электроснабжение СНТ Айва осуществляется по нормальной схеме. |  | Сочинские электрические сети
2437 | ID 000052177 | 2021-12-25 18:35 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Иван Валерьевич! Воздушная линия 0,4 кВ присоединение 3 от трансформаторной подстанции Дм-9-448 питающая Ваши электроустановки, не числится на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети. На балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети состоят воздушные линии 0,4 кВ присоединения 1 и 9. |  | Юго-Западные электрические сети
2438 | ID 000052216 | 2021-12-25 18:59 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Дмитрий! В период с 01.10.2021 по 31.12.2021 зафиксированы отключения электроэнергии в связи с проведением на ВЛ-10 кВ ВЗ-3: неплановых работ 21.11.2021,10.12.2021; оперативных переключений 30.11.2021, аварийно-восстановительных работ 25.12.2021. Снятие напряжения необходимо для обеспечения безопасности ремонтного персонала. Воздушная линия ВЛ-10 кВ «ВЗ-3» находится в удовлетворительном техническом состоянии. В настоящее время электроснабжение осуществляется в нормальном режиме |  | Тимашевские электрические сети
2439 | ID 000052340 | 2021-12-26 13:11 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Руслан Азатович! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети 12.01.2022 проведены ремонтные работы по устранению повреждения на воздушной линии 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д216. В настоящее время электроснабжение п. Волковка осуществляется по нормальной схеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2440 | ID 000052476 | 2021-12-27 09:05 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Никита Юрьевич! В ответ на Ваше обращение по вопросу схлеста проводов, питающих ул. Речная ст. Новодмитриевской Северского района, сообщаю. В срок до 31.03.2022 персоналом Филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети будет произведена перетяжка проводов по питающей воздушной линии 0,4 кВ №1 от трансформаторной подстанции «НД-66-625». |  | Краснодарские электрические сети
2441 | ID 000052487 | 2021-12-27 10:41 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемый Артем Владимирович! По Вашему обращению проведен осмотр воздушной линии 0,4 кВ Гомельская от трансформаторной подстанции А277, по результатам которого выявлено, что угрозы падения опоры в настоящий момент нет. Запланированы мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ с выправкой указанной опоры, со сроком выполнения до 31.01.2022. |  | Сочинские электрические сети
2442 | ID 000052494 | 2021-12-27 12:16 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | Уважаемый Евгений Анатольевич! Персонал филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети 15.01.2022 осуществил выезд и устранение неисправностей в энергопринимающем устройстве. На данный момент электрооборудование находится в исправном состоянии. Электроснабжение осуществляется в нормальном режиме. |  | Краснодарские электрические сети
2443 | ID 000052505 | 2021-12-27 11:17 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина Сергеевна! Электроснабжение многоквартирного жилого дома по адресу ул. Апшеронская д.13 осуществляется по кабельной линии (КЛ) 0,4 кВ, не состоящей на балансе филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (далее – филиал). По вопросам устранения дефектов на данной КЛ-0,4 кВ Вам необходимо обратиться в Департамент городского хозяйства администрации города Сочи по телефону +7 (862) 264-91-97. |  | Сочинские электрические сети
2444 | ID 000052509 | 2021-12-27 11:31 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | Уважаемая Марина! По Вашему обращению персоналом филиала ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети 12.01.2022 проведены ремонтные работы по устранению повреждения на воздушной линии 0,4кВ Поселок от трансформаторной подстанции (ТП) Д216. По результатам проверки разработаны мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ 0,4кВ от ТП Д216. О результатах выполненных работ Вам будет сообщено до 19.07.2022. Приносим извинения за доставленные неудобства. |  | Сочинские электрические сети
2445 | 'АдЭС/113/1017-пс | 2021-03-09 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2446 | 'АдЭС/113/5567-пс | 2021-12-27 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2447 | 'АдЭС/113/5566-пс | 2021-12-27 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2448 | 'АрЭС/001/1538-мов | 2021-04-07 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2449 | 'АрЭС/001/2224-о | 2021-05-26 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2450 | 'РК/1200/1738-о | 2021-05-26 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2451 | 'РК/006/1362-пс | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2452 | 'АрЭС/001/5471-пс | 2021-12-13 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2453 | 'РК/1200/1327-пс | 2021-04-19 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2454 | 'РК/1200/1745-пс | 2021-05-27 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2455 | 'ЛбЭС/113/1/3603-О | 2021-09-16 |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2456 | 'ЛбЭС/113/1/5232-О | 2021-12-21 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2457 | 'ЛбЭС/113/1/5239-О | 2021-12-21 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2458 | 'ЛбЭС/113/1/5269-О | 2021-12-23 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2459 | 'РК/006/2774-О | 2021-12-29 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2460 | 'ЛнЭС/113/255-О | 2021-02-20 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2461 | 'ЛнЭС/113/601-О | 2021-04-29 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2462 | 'РК/1200/1863-О | 2021-06-07 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2463 | 'ЛнЭС/113/789-О | 2021-06-15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2464 | 'ЛнЭС/113/791-О | 2021-06-17 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2465 | 'ЛнЭС/113/992-О | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2466 | 'ЛнЭС/113/1023-О | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2467 | 'ЛнЭС/113/1027-О | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2468 | 'ЛнЭС/113/1043-О | 2021-07-29 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2469 | 'ЛнЭС/113/1198-о | 2021-08-25 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2470 | 'ЛнЭС/113/1235-о | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2471 | 'РК/1200/3092-О | 2021-09-14 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2472 | 'ЛнЭС/113/1336-О | 2021-09-23 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2473 | 'ЛнЭС/113/1432-о | 2021-10-12 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2474 | 'ЛнЭС/113/1463-о | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2475 | 'РК/1200/53-фов | 2021-01-12 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2476 | 'СлЭС/1/540-о | 2021-01-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2477 | 'СлЭС/1/938-о | 2021-02-08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2478 | 'РК/1200/1345-по | 2021-04-20 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2479 | 'СлЭС/1/7271-о | 2021-07-14 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2480 | 'СлЭС/1/7949-фов | 2021-07-23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2481 | 'СлЭС/1/10311-пс | 2021-08-31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2482 | 'РК/1200/3533-о | 2021-10-22 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2483 | 'РК/1200/3824-о | 2021-11-19 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2484 | 'СлЭС/1/17010-о | 2021-12-21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2485 | 'РК/1200/4343-о | 2021-12-22 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2486 | 'СлЭС/1/17152-о | 2021-12-23 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2487 | 'СЭС/113/1/59-о | 2021-01-12 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2488 | 'РК/1200/115-ков | 2021-01-15 |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2489 | 'РК/1200/250-о | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2490 | 'СЭС/113/1/675-о | 2021-02-01 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2491 | 'РК/1200/427-ков | 2021-02-03 |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2492 | 'РК/1200/426-ков | 2021-02-03 |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2493 | 'РК/1200/416-ков | 2021-02-03 |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2494 | 'СЭС/113/1/1042-мов | 2021-02-11 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2495 | 'СЭС/113/1/1360-мов | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2496 | 'РК/1200/681-по | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2497 | 'СЭС/113/1/1466-мов | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2498 | 'СЭС/113/1/1514-по | 2021-03-01 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2499 | 'СЭС/113/1/1625-мов | 2021-03-03 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2500 | 'СЭС/113/1/1679-по | 2021-03-04 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2501 | 'РК/1200/1019-по | 2021-03-24 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2502 | 'СЭС/113/1/2315-о | 2021-03-29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2503 | 'РК/1200/1116-ков | 2021-03-31 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2504 | 'СЭС/113/1/2910-по | 2021-04-20 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2505 | 'СЭС/113/1/3699-мов | 2021-05-26 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2506 | 'СЭС/113/1/4222-о | 2021-06-16 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2507 | 'РК/008/882-о | 2021-07-01 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2508 | 'СЭС/113/1/5051-мов | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2509 | 'СЭС/113/1/5945-по | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2510 | 'СЭС/113/1/6865-о | 2021-09-09 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2511 | '9-7080 | 2021-09-14 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2512 | '9-7570 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2513 | 'РК/1200/3285-пс | 2021-10-01 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2514 | '9-7982 | 2021-10-13 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2515 | 'СЭС/113/1/7934-по | 2021-10-18 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2516 | 'СЭС/113/1/8005-по | 2021-10-20 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2517 | '9-8393 | 2021-10-27 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2518 | 'СЭС/113/1/8226-о | 2021-10-27 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2519 | 'СЭС/113/1/9320-по | 2021-12-01 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2520 | 'СЭС/113/1/9565-по | 2021-12-06 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2521 | 'СЭС/113/1/9928-о | 2021-12-15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2522 | 'СЭС/113/1/9967-о | 2021-12-16 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2523 | 'СЭС/113/1/10233-о | 2021-12-22 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2524 | 'ТхЭС/90/437-пс | 2021-04-19 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2525 | 'ТхЭС/90/687-пс | 2021-06-11 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2526 | 'ТхЭС/90/688-пс | 2021-06-11 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2527 | 'ТхЭС/90/974-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2528 | 'ТхЭС/90/1397-о | 2021-10-13 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2529 | 'УЛЭС/001/1/119-о | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2530 | 'УЛЭС/001/1/102-о | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2531 | 'УЛЭС/001/1/120-по | 2021-01-27 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2532 | 'УЛЭС/001/1/162-о | 2021-02-03 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2533 | 'УЛЭС/001/1/171-о | 2021-02-04 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2534 | 'УЛЭС/001/1/245-по | 2021-02-18 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2535 | 'УЛЭС/001/1/286-о | 2021-03-01 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2536 | 'УЛЭС/001/1/412-о | 2021-03-24 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2537 | 'РК/008/387-о | 2021-03-25 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2538 | 'УЛЭС/001/1/426-по | 2021-03-25 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2539 | 'УЛЭС/001/1/507-О | 2021-04-06 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2540 | 'УЛЭС/001/1/591-о | 2021-04-15 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2541 | 'УЛЭС/001/1/660-о | 2021-04-23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2542 | 'УЛЭС/001/1/705-о | 2021-04-29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2543 | 'УЛЭС/001/1/1151-о | 2021-07-07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2544 | 'УЛЭС/001/1/1313-о | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2545 | 'УЛЭС/001/1/1328-о | 2021-08-02 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2546 | 'РК/1200/2676-ков | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2547 | 'УЛЭС/001/1/1856-по | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2548 | 'УЛЭС/001/1/1937-пс | 2021-11-10 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2549 | 'УЛЭС/001/1/1955-о | 2021-11-11 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2550 | 'УЛЭС/001/1/2004-о | 2021-11-22 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2551 | 'ЮЗ/1/2099 | 2021-03-22 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2552 | 'ЮЗ/1/3762 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2553 | 'бн | 2021-02-26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
2554 | 'СЭС/113/1/3292-о | 2021-05-12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
2555 | 'РК/006/29-пс | 2021-01-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2556 | 'АдЭС/113/135-о | 2021-01-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2557 | 'АдЭС/113/133-о | 2021-01-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2558 | 'АдЭС/113/182-о | 2021-01-20 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2559 | 'РК/006/113-пс | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2560 | 'РК/006/243-пс | 2021-02-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2561 | 'РК/006/296-пс | 2021-02-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2562 | 'АдЭС/113/767-о | 2021-02-23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2563 | 'АдЭС/113/826-о | 2021-02-26 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2564 | 'АдЭС/113/877-о | 2021-03-01 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2565 | 'АдЭС/113/1021-пс | 2021-03-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2566 | 'РК/006/508-пс | 2021-03-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2567 | 'РК/006/518-пс | 2021-03-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2568 | 'АдЭС/113/1066-пс | 2021-03-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2569 | 'РК/006/635-пс | 2021-03-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2570 | 'АдЭС/113/1414-пс | 2021-03-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2571 | 'АдЭС/113/1415-пс | 2021-03-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2572 | 'АдЭС/113/1607-пс | 2021-04-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2573 | 'РК/006/873-пс | 2021-04-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2574 | 'АдЭС/113/1913-пс | 2021-04-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2575 | 'АдЭС/113/1973-пс | 2021-04-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2576 | 'АдЭС/113/1982-пс | 2021-04-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2577 | 'РК/006/950-пс | 2021-05-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2578 | 'РК/006/943-пс | 2021-05-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2579 | 'АдЭС/113/2186-пс | 2021-05-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2580 | 'КЭС/113/01/13304-о | 2021-05-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2581 | 'АдЭС/113/2265-о | 2021-05-26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2582 | 'АдЭС/113/2286-пс | 2021-05-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2583 | 'АдЭС/113/2287-пс | 2021-05-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2584 | 'АдЭС/113/2422-о | 2021-06-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2585 | 'АдЭС/113/2515-пс | 2021-06-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2586 | 'РК/006/1147-пс | 2021-06-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2587 | 'РК/006/1178-пс | 2021-06-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2588 | 'РК/1200/2082-о | 2021-06-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2589 | 'АдЭС/113/2819-пс | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2590 | 'АдЭС/113/2994-пс | 2021-07-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2591 | 'АдЭС/113/2995-пс | 2021-07-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2592 | 'РК/006/1391-пс | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2593 | 'АдЭС/113/3146-о | 2021-07-22 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2594 | 'РК/006/1403-пс | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2595 | 'РК/006/1427-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2596 | 'РК/006/1425-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2597 | 'АдЭС/113/3207-о | 2021-07-27 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2598 | 'РК/006/1492-пс | 2021-07-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2599 | 'АдЭС/113/3268-пс | 2021-08-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2600 | 'РК/006/1548-пс | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2601 | 'РК/006/1543-пс | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2602 | 'АдЭС/113/3365-о | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2603 | 'РК/006/1633-пс | 2021-08-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2604 | 'АдЭС/113/3490-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2605 | 'РК/006/1745-пс | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2606 | 'РК/006/1771-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2607 | 'РК/006/1770-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2608 | 'РК/006/1766-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2609 | 'АдЭС/113/3574-пс | 2021-08-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2610 | 'АдЭС/113/3728-пс | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2611 | 'РК/006/2013-пс | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2612 | 'РК/006/2107-пс | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2613 | 'АдЭС/113/4167-о | 2021-10-01 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2614 | 'РК/006/2177-пс | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2615 | 'РК/005/941-мов | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2616 | 'АдЭС/113/4315-о | 2021-10-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2617 | 'АдЭС/113/4433-пс | 2021-10-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2618 | 'АдЭС/113/4431-пс | 2021-10-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2619 | 'АдЭС/113/4423-о | 2021-10-19 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2620 | 'РК/006/2290-пс | 2021-10-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2621 | 'АдЭС/113/4529-о | 2021-10-26 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2622 | 'РК/005/1015-мов | 2021-10-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2623 | 'АдЭС/113/4587-о | 2021-10-28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2624 | 'РК/1200/3623-ков | 2021-10-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2625 | 'АдЭС/113/4641-о | 2021-11-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2626 | 'АдЭС/113/4652-пс | 2021-11-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2627 | 'АдЭС/113/4670-о | 2021-11-09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2628 | 'РК/005/1057-мов | 2021-11-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2629 | 'РК/006/2393-пс | 2021-11-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2630 | 'РК/006/2418-пс | 2021-11-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2631 | 'АдЭС/113/4781-о | 2021-11-16 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2632 | 'АдЭС/113/4985-пс | 2021-11-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2633 | 'РК/006/2543-пс | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2634 | 'АдЭС/113/5036-пс | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2635 | 'АдЭС/113/5093-пс | 2021-12-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2636 | 'АдЭС/113/5127-пс | 2021-12-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2637 | 'АдЭС/113/5183-пс | 2021-12-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2638 | 'АдЭС/113/5234-о | 2021-12-10 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2639 | 'АдЭС/113/5250-пс | 2021-12-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2640 | 'АдЭС/113/5330-пс | 2021-12-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2641 | 'АдЭС/113/5355-пс | 2021-12-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2642 | 'АдЭС/113/5370-о | 2021-12-16 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2643 | 'АдЭС/113/5420-пс | 2021-12-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2644 | 'АдЭС/113/5508-о | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2645 | 'АдЭС/113/5507-о | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2646 | 'АдЭС/113/5544-о | 2021-12-23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2647 | 'АдЭС/113/5531-о | 2021-12-23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2648 | 'АдЭС/113/5546-о | 2021-12-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2649 | 'АдЭС/113/5551-о | 2021-12-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2650 | 'АдЭС/113/5550-о | 2021-12-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2651 | 'АрЭС/001/33-пс | 2021-01-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2652 | 'АрЭС/001/36-пс | 2021-01-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2653 | 'АрЭС/001/49-пс | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2654 | 'АрЭС/001/48-пс | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2655 | 'АрЭС/001/62-пс | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2656 | 'АрЭС/001/143-о | 2021-01-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2657 | 'АрЭС/001/163-пс | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2658 | 'АрЭС/001/190-пс | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2659 | 'АрЭС/001/187-пс | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2660 | 'РК/006/132-пс | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2661 | 'РК/006/144-пс | 2021-01-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2662 | 'АрЭС/001/256-пс | 2021-01-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2663 | 'АрЭС/001/255-пс | 2021-01-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2664 | 'АрЭС/001/250-пс | 2021-01-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2665 | 'АрЭС/001/254-пс | 2021-01-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2666 | 'РК/006/216-пс | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2667 | 'АрЭС/001/394-о | 2021-02-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2668 | 'РК/006/230-пс | 2021-02-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2669 | 'АрЭС/001/547-пс | 2021-02-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2670 | 'АрЭС/001/576-о | 2021-02-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2671 | 'АрЭС/001/586-пс | 2021-02-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2672 | 'АрЭС/001/587-пс | 2021-02-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2673 | 'АрЭС/001/630-пс | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2674 | 'АрЭС/001/679-о | 2021-02-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2675 | 'АрЭС/001/721-пс | 2021-02-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2676 | 'РК/006/406-пс | 2021-03-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2677 | 'РК/006/750-пс | 2021-03-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2678 | 'РК/006/418-пс | 2021-03-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2679 | 'АрЭС/001/916-пс | 2021-03-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2680 | 'АрЭС/001/1134-о | 2021-03-17 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2681 | 'АрЭС/001/1158-о | 2021-03-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2682 | 'РК/006/675-пс | 2021-03-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2683 | 'РК/006/671-пс | 2021-03-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2684 | 'АрЭС/001/1288-о | 2021-03-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2685 | 'РК/006/700-пс | 2021-03-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2686 | 'РК/006/719-пс | 2021-03-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2687 | 'АрЭС/001/1556-пс | 2021-04-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2688 | 'РК/006/784-пс | 2021-04-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2689 | 'РК/006/814-пс | 2021-04-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2690 | 'АрЭС/001/11712-пс | 2021-04-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2691 | 'РК/006/949*-пс | 2021-05-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2692 | 'РК/006/946-пс | 2021-05-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2693 | 'АрЭС/001/2043-пс | 2021-05-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2694 | 'АрЭС/001/2141-пс | 2021-05-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2695 | 'АрЭС/001/2186-пс | 2021-05-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2696 | 'АрЭС/001/2187-пс | 2021-05-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2697 | 'АрЭС/001/2195-пс | 2021-05-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2698 | 'АрЭС/001/2273-о | 2021-05-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2699 | 'РК/006/1106-пс | 2021-06-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2700 | 'АрЭС/001/2524-о | 2021-06-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2701 | 'АрЭС/001/2647-мов | 2021-06-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2702 | 'АрЭС/001/2726-пс | 2021-06-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2703 | 'РК/006/1179-пс | 2021-06-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2704 | 'РК/006/1237-псА | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2705 | 'РК/006/1234-пс | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2706 | 'АрЭС/001/2868-мов | 2021-06-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2707 | 'АрЭС/0011/2955-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2708 | 'АрЭС/001/2946-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2709 | 'АрЭС/001/2949-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2710 | 'АрЭС/001/2944-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2711 | 'АрЭС/001/2953-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2712 | 'АрЭС/001/2997-пс | 2021-07-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2713 | 'РК/006/1285-пс | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2714 | 'АрЭС/001/2947-пс | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2715 | 'РК/006/1258-пс | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2716 | 'АрЭС/001/3064-пс | 2021-07-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2717 | 'АрЭС/001/3151-пс | 2021-07-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2718 | 'АрЭС/001/3149-пс | 2021-07-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2719 | 'РК/006/1346-пс | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2720 | 'АрЭС/001/3177-пс | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2721 | 'РК/006/1380 | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2722 | 'АрЭС/001/2825-пс | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2723 | 'АрЭС/001/3279-о | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2724 | 'АрЭС/001/3302-пс | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2725 | 'АрЭС/001/3326-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2726 | 'АрЭС/001/3309-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2727 | 'АрЭС/001/3310-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2728 | 'АрЭС/001/3317-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2729 | 'АрЭС/001/3321-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2730 | 'АрЭС/001/3318-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2731 | 'АрЭС/001/3323-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2732 | 'АрЭС/001/3377-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2733 | 'АрЭС/001/3368-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2734 | 'АрЭС/001/3376-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2735 | 'АрЭС/001/3367-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2736 | 'РК/006/1460-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2737 | 'АрЭС/001/3409-пс | 2021-07-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2738 | 'РК/006/1497-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2739 | 'РК/006/1496-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2740 | 'РК/006/1503-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2741 | 'АрЭС/001/3503-пс | 2021-08-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2742 | 'АрЭС/001/3525-мов | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2743 | 'АрЭС/001/3555-о | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2744 | 'РК/006/1567-пс | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2745 | 'АрЭС/001/3600-о | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2746 | 'АрЭС/001/3599-о | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2747 | 'АрЭС/001/3646-пс | 2021-08-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2748 | 'АрЭС/001/3642-пс | 2021-08-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2749 | 'АрЭС/001/3643-пс | 2021-08-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2750 | 'АрЭС/001/3661-о | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2751 | 'АрЭС/001/3674-о | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2752 | 'РК/006/1662-пс | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2753 | 'АрЭС/001/3699-пс | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2754 | 'АрЭС/001/3698-пс | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2755 | 'АрЭС/001/3690-о | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2756 | 'АрЭС/001/3715-мов | 2021-08-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2757 | 'АрЭС/001/3732-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2758 | 'АрЭС/001/3731-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2759 | 'АрЭС/001/3730-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2760 | 'АрЭС/001/3729-мов | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2761 | 'РК/006/1698-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2762 | 'РК/006/1706-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2763 | 'АрЭС/001/3747-мов | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2764 | 'АрЭС/001/3749-пс | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2765 | 'АрЭС/001/3748-мов | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2766 | 'АрЭС/001/3772-пс | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2767 | 'АрЭС/001/3762-мов | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2768 | 'АрЭС/001/3700-пс | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2769 | 'РК/006/1738-пс | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2770 | 'РК/006/1739-пс | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2771 | 'РК/006/1776-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2772 | 'РК/006/1786-пс | 2021-08-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2773 | 'АрЭС/001/3884-пс | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2774 | 'АрЭС/001/3886-пс | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2775 | 'АрЭС/001/3880-мов | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2776 | 'АрЭС/001/3895-мов | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2777 | 'АрЭС/001/3916-о | 2021-08-30 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2778 | 'АрЭС/001/3965-о | 2021-09-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2779 | 'АрЭС/001/3982-мов | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2780 | 'АрЭС/001/3987-о | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2781 | 'АрЭС/001/4017-пс | 2021-09-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2782 | 'РК/006/1901-пс | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2783 | 'РК/006/1888-пс | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2784 | 'РК/006/1892-пс | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2785 | 'РК/006/1887-пс | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2786 | 'РК/006/1913-пс | 2021-09-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2787 | 'РК/006/1920-пс | 2021-09-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2788 | 'АрЭС/001/4167-пс | 2021-09-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2789 | 'РК/006/2014-пс | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2790 | 'АрЭС/001/4209-пс | 2021-09-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2791 | 'АрЭС/001/4205-пс | 2021-09-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2792 | 'РК/006/2064-пс | 2021-09-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2793 | 'АрЭС/001/4221-пс | 2021-09-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2794 | 'АрЭС/001/4246-пс | 2021-09-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2795 | 'АрЭС/001/4358-мов | 2021-09-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2796 | 'РК/006/2152-пс | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2797 | 'АрЭС/001/4418-пс от 04.10.2021 | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2798 | 'РК/006/2157-пс | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2799 | 'АрЭС/001/4417-пс | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2800 | 'РК/006/2204-пс | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2801 | 'АрЭС/001/3602-пс | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2802 | 'АрЭС/001/4490-пс | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2803 | 'РК/006/2230-пс | 2021-10-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2804 | 'РК/006/2229-пс | 2021-10-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2805 | 'АрЭС/001/4464-пс | 2021-10-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2806 | 'РК/006/2251-пс | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2807 | 'РК/006/2249-пс | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2808 | 'РК/006/2249-пс | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2809 | 'АрЭС/001/4643-пс | 2021-10-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2810 | 'АрЭС/001/4728-о | 2021-10-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2811 | 'АрЭС/001/4739-пс | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2812 | 'АрЭС/001/4774-пс | 2021-10-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2813 | 'АрЭС/001/4802-о | 2021-10-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2814 | 'АрЭС/001/4839-пс | 2021-11-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2815 | 'АрЭС/001/4836-пс | 2021-11-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2816 | 'АрЭС/001/4882-мов | 2021-11-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2817 | 'АрЭС/001/4991-пс | 2021-11-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2818 | 'РК/006/2455-пс | 2021-11-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2819 | 'РК/006/2502-пс | 2021-11-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2820 | 'АрЭС/001/5097-пс | 2021-11-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2821 | 'АрЭС/001/5000-пс | 2021-11-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2822 | 'АрЭС/001/5111-о | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2823 | 'РК/006/2545-пс | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2824 | 'АрЭС/001/5271-о | 2021-12-03 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2825 | 'РК/006/2590-пс | 2021-12-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2826 | 'РК/006/2594-пс | 2021-12-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2827 | 'АрЭС/001/5307-о | 2021-12-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2828 | 'РК/006/2609-пс | 2021-12-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2829 | 'АрЭС/001/5320-пс | 2021-12-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2830 | 'АрЭС/001/5410-мов | 2021-12-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2831 | 'АрЭС/001/5570-пс | 2021-12-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2832 | 'АрЭС/001/5653-пс | 2021-12-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2833 | 'АрЭС/001/5716-о | 2021-12-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2834 | 'РК/1200/4474-о | 2021-12-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2835 | 'АрЭС/001/5734-о | 2021-12-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2836 | 'РК/008/1720-пс | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2837 | 'КЭС/113/01/59-О | 2021-01-11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2838 | 'КЭС/113/01/75-О | 2021-01-11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2839 | 'РК/1200/21-ПС | 2021-01-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2840 | 'РК/006/16-ПС | 2021-01-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2841 | 'РК/1200/24-ПС | 2021-01-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2842 | 'РК/006/41-ПС | 2021-01-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2843 | 'РК/1200/62-О | 2021-01-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2844 | 'РК/1200/76-О | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2845 | 'РК/006/43-ПС | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2846 | 'КЭС/113/01/717-О | 2021-01-18 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2847 | 'РК/1200/119-КОВ | 2021-01-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2848 | 'РК/006/70-ПС | 2021-01-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2849 | 'РК/006/88-ПС | 2021-01-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2850 | 'РК/1200/168-ПО | 2021-01-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2851 | 'КЭС/113/01/1081-О | 2021-01-21 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2852 | 'РК/006/91-ПС | 2021-01-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2853 | 'КЭС/113/01/1224-О | 2021-01-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2854 | 'РК/006/97-ПС | 2021-01-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2855 | 'КЭС/113/01/1283-О | 2021-01-25 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2856 | 'РК/006/130-ПС | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2857 | 'РК/006/127-ПС | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2858 | 'РК/006/160-ПС | 2021-01-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2859 | 'КЭС/113/01/1915-О | 2021-01-29 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2860 | 'РК/006/167-ПС | 2021-02-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2861 | 'КЭС/113/01/2101-О | 2021-02-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2862 | 'КЭС/113/01/2182-О | 2021-02-01 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2863 | 'РК/006/207-ПС | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2864 | 'РК/006/205-ПС | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2865 | 'РК/1200/401-КОВ | 2021-02-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2866 | 'КЭС/113/01/2406-О | 2021-02-03 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2867 | 'РК/1200/453-КОВ | 2021-02-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2868 | 'РК/006/228-ПС | 2021-02-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2869 | 'РК/006/253-ПС | 2021-02-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2870 | 'РК/006/252-ПС | 2021-02-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2871 | 'РК/006/254-ПС | 2021-02-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2872 | 'РК/003/65-ПС | 2021-02-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2873 | 'КЭС/113/01/3489-О | 2021-02-12 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2874 | 'КЭС/113/01/3604-О | 2021-02-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2875 | 'РК/1200/585-О | 2021-02-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2876 | 'КЭС/113/01/3672-О | 2021-02-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2877 | 'РК/1200/603-ПС | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2878 | 'РК/006/289-ПС | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2879 | 'РК/006/291-ПС | 2021-02-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2880 | 'КЭС/113/01/3909-О | 2021-02-18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2881 | 'КЭС/113/01/3896-О | 2021-02-18 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2882 | 'РК/006/303-ПС | 2021-02-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2883 | 'РК/1200/663-ПО | 2021-02-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2884 | 'РК/006/340-ПС | 2021-02-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2885 | 'РК/1200/701-О | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2886 | 'КЭС/113/01/4500-О | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2887 | 'КЭС/113/01/4472-О | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2888 | 'КЭС/113/01/4470-О | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2889 | 'КЭС/113/01/4465-О | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2890 | 'РК/1200/710-О | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2891 | 'РК/006/331-ПС | 2021-02-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2892 | 'КЭС/113/01/4469-О | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2893 | 'КЭС/113/01/4648-О | 2021-02-26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2894 | 'КЭС/112/01/4743-О | 2021-03-01 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2895 | 'РВВ/178/114 | 2021-03-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2896 | 'КЭС/113/01/4867-О | 2021-03-02 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2897 | 'РК/006/419-ПС | 2021-03-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2898 | 'КЭС/113/01/5251-О | 2021-03-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2899 | 'РК/006/602-ПС | 2021-03-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2900 | 'РВВ/178/158 | 2021-03-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2901 | 'РК/1200/1133-КОВ | 2021-04-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2902 | 'РК/006/741-пс | 2021-04-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2903 | 'РК/006/760-ПС | 2021-04-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2904 | 'РК/006/774-ПС | 2021-04-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2905 | 'КЭС/113/01/8946-О | 2021-04-08 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2906 | 'КЭС/113/01/9126-О | 2021-04-09 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2907 | 'КЭС/113/01/10140-о | 2021-04-19 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2908 | 'РК/006/862-пс | 2021-04-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2909 | 'КЭС/113/01/11460-о | 2021-04-29 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2910 | 'КЭС/113/01/11557-О | 2021-04-30 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2911 | 'КЭС/113/01/11849-о | 2021-05-11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2912 | 'РК/006/962-ПС | 2021-05-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2913 | 'РК/006/963-ПС | 2021-05-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2914 | 'РК/006/981-пс | 2021-05-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2915 | 'КЭС/113/01/12912-о | 2021-05-19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2916 | 'РК/006/992-пс | 2021-05-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2917 | 'РК/1200/1641-ков | 2021-05-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2918 | 'КЭС/113/01/12996-о | 2021-05-20 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2919 | 'КЭС/113/01/12985-о | 2021-05-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2920 | 'КЭС/113/01/12989-о | 2021-05-20 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2921 | 'РК/1200/1669-ков | 2021-05-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2922 | 'КЭС/113/01/13307-о | 2021-05-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2923 | 'КЭС/113/01/13303-о | 2021-05-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2924 | 'РК/006/1021-пс | 2021-05-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2925 | 'КЭС/113/01/13784-о | 2021-05-27 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2926 | 'КЭС/113/01/13818-о | 2021-05-27 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2927 | 'РК/006/1036-пс | 2021-05-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2928 | 'РК/006/1051-пс | 2021-05-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2929 | 'КЭС/113/01/14084-о | 2021-05-31 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2930 | 'КЭС/113/01/14265-о | 2021-06-01 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2931 | 'КЭС/113/01/14846-О | 2021-06-04 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2932 | 'РК/1200/1876-ПО | 2021-06-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2933 | 'КЭС/113/01/15045-О | 2021-06-08 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2934 | 'РК/006/1121-пс | 2021-06-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2935 | 'РК/1200/2043-по | 2021-06-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2936 | 'КЭС/113/01/16947-О | 2021-06-23 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2937 | 'КЭС/113/01/16961-О | 2021-06-23 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2938 | 'РК/006/1181-ПС | 2021-06-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2939 | 'КЭС/113/01/16973-О | 2021-06-23 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2940 | 'КЭС/113/01/17068-О | 2021-06-24 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2941 | 'РК/006/1191-ПС | 2021-06-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2942 | 'РК/1200/2083-О | 2021-06-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2943 | 'КЭС/113/01/17035-О | 2021-06-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2944 | 'КЭС/113/01/17084-О | 2021-06-24 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2945 | 'КЭС/113/01/17323-О | 2021-06-25 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2946 | 'РК/006/1202-ПС | 2021-06-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2947 | 'РК/006/1205-ПС | 2021-06-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2948 | 'РК/006/1201-ПС | 2021-06-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2949 | 'РК/006/1204-ПС | 2021-06-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2950 | 'КЭС/113/01/17429-О | 2021-06-28 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2951 | 'РК/006/1254-ПС | 2021-07-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2952 | 'КЭС/113/01/18032-ПС | 2021-07-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2953 | 'КЭС/113/01/18120-О | 2021-07-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2954 | 'КЭС/113/01/18092-О | 2021-07-02 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2955 | 'КЭС/113/01/18574-о | 2021-07-07 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2956 | 'РК/006/1308-ПС | 2021-07-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2957 | 'РК/006/1305-ПС | 2021-07-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2958 | 'РК/006/1304-ПС | 2021-07-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2959 | 'РК/006/1301-ПС | 2021-07-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2960 | 'КЭС/113/01/19203-О | 2021-07-13 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2961 | 'РК/006/1337-ПС | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2962 | 'РК/006/1321-ПС | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2963 | 'РК/006/1322-ПС | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2964 | 'РК/006/1323-ПС | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2965 | 'КЭС/113/01/19258-О | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2966 | 'КЭС/113/01/19251-О | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2967 | 'РК/006/1331-ПС | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2968 | 'КЭС/113/01/19623-О | 2021-07-16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2969 | 'КЭС/113/01/19552-О | 2021-07-16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2970 | 'КЭС/113/01/19621-О | 2021-07-16 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2971 | 'КЭС/113/01/19573-О | 2021-07-16 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2972 | 'РК/006/1372-О | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2973 | 'КЭС/113/01/19913-О | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2974 | 'КЭС/113/01/19948-О | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2975 | 'КЭС/113/01/19927-О | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2976 | 'КЭС/113/01/19923-О | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2977 | 'КЭС/113/01/01/20010-О | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2978 | 'КЭС/113/01/20184-О | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2979 | 'РК/1200/2416-О | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2980 | 'РК/1200/2444-о | 2021-07-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2981 | 'РК/006/1426-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2982 | 'РК/120/2511-КОВ | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2983 | 'РК/006/1473-ПС | 2021-07-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2984 | 'РК/1200/2535-КОВ | 2021-07-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2985 | 'РК/1200/2527-МОВ | 2021-07-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2986 | '172/421 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2987 | 'КЭС/113/01/21557-О | 2021-08-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2988 | 'КЭС/113/01/21611-О | 2021-08-02 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2989 | 'КЭС/113/01/21733-О | 2021-08-03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2990 | 'КЭС/113/01/22173-О | 2021-08-05 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2991 | 'КЭС/113/01/22175-О | 2021-08-05 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2992 | 'КЭС/113/01/22271-О | 2021-08-06 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2993 | 'КЭС/113/01/22280-О | 2021-08-07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2994 | 'РК/006/1591-ПС | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2995 | 'РК/006/1589-ПС | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2996 | 'КЭС/113/01/22516-О | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2997 | 'КЭС/113/01/22766-О | 2021-08-10 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2998 | 'РК/006/1617-ПС | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
2999 | 'РК/006/1611-ПС | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3000 | 'РК/006/1623-ПС | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3001 | 'РК/006/1609-ПС | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3002 | 'РК/006/1615-ПС | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3003 | 'РК/006/1610-ПС | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3004 | 'РК/006/1614-ПС | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3005 | 'РК/006/1619-ПС | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3006 | 'КЭС/113/01/23174-О | 2021-08-13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3007 | 'РК/1200/2805-О | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3008 | 'РК/006/1748-ПС | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3009 | 'РК/006/1747-ПС | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3010 | 'РК/1200/2856-КОВ | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3011 | 'РК/006/1773-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3012 | 'РК/006/1775-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3013 | 'РК/006/1781-пс | 2021-08-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3014 | 'РК/006/1792-пс | 2021-08-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3015 | 'РК/006/1784-пс | 2021-08-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3016 | 'РК/006/1796-пс | 2021-08-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3017 | 'РК/006/1805-ПС | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3018 | 'КЭС/113/01/25262-О | 2021-08-30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3019 | 'КЭС/113/01/25404-О | 2021-08-30 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3020 | 'КЭС/113/01/25438-О | 2021-08-31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3021 | 'КЭС/113/01/25435-О | 2021-08-31 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3022 | 'КЭС/113/01/25431-О | 2021-08-31 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3023 | 'КЭС/113/01/25681-О | 2021-09-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3024 | 'РК/006/1909-ПС | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3025 | 'РК/006/1907-ПС | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3026 | 'РК/006/1917-ПС | 2021-09-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3027 | 'РК/006/1914-ПС | 2021-09-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3028 | 'РК/005/832-КОВ | 2021-09-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3029 | 'РК/006/1942-ПС | 2021-09-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3030 | 'РК/006/1957-пс | 2021-09-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3031 | 'РК/006/1995-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3032 | 'РК/006/1997-ПС | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3033 | 'РК/006/1984-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3034 | 'РК/006/1982-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3035 | 'РК/006/1998-ПС | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3036 | 'РК/006/2007-ПС | 2021-09-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3037 | 'РК/006/2018-ПС | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3038 | 'РК/006/2020-ПС | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3039 | 'РК/006/2019-ПС | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3040 | 'РК/006/2015-пс | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3041 | 'РК/006/2017-пс | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3042 | 'РК/006/2016-пс | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3043 | 'РК/006/2028-пс | 2021-09-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3044 | 'РК/006/2027-пс | 2021-09-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3045 | 'РК/006/2096-ПС | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3046 | 'РК/006/2100-ПС | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3047 | 'КЭС/113/01/28687-О | 2021-09-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3048 | 'РК/006/2104-ПС | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3049 | 'КЭС/113/01/28770-О | 2021-09-28 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3050 | 'РК/006/2113-ПС | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3051 | 'РК/006/2111-ПС | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3052 | 'КЭС/113/01/29287-О | 2021-10-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3053 | 'КЭС/113/01/29289-О | 2021-10-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3054 | 'КЭС/113/01/29295-О | 2021-10-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3055 | 'РК/006/2151-ПС | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3056 | 'РК/006/2155-ПС | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3057 | 'РК/006/2161-ПС | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3058 | 'РК/006/2148-ПС | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3059 | 'КЭС/113/01/29500-О | 2021-10-04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3060 | 'РК/006/2172-пс | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3061 | 'КЭС/113/01/29741-о | 2021-10-05 |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3062 | 'РК/006/2175-пс | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3063 | 'РК/006/2182-пс | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3064 | 'РК/006/2186-пс | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3065 | 'РК/006/2178-пс | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3066 | 'РК/006/2215-пс | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3067 | 'РК/006/2209-пс | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3068 | 'РК/006/2211-пс | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3069 | 'РК/006/2206-пс | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3070 | 'РК/006/2208-пс | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3071 | 'РК/006/2210-пс | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3072 | 'РК/006/2220-пс | 2021-10-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3073 | 'КЭС/113/01/30630-о | 2021-10-12 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3074 | 'РК/006/2227-пс | 2021-10-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3075 | 'РК/006/2248-ПС | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3076 | 'РК/006/2260-ПС | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3077 | 'РК/006/2254-ПС | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3078 | 'КЭС/113/01/32737-О | 2021-10-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3079 | 'РК/006/2342-пс | 2021-10-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3080 | 'РК/006/2347-пс | 2021-10-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3081 | 'КЭС/113/01/33088-о | 2021-10-29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3082 | 'РК/006/2346-пс | 2021-10-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3083 | 'КЭС/113/01/33378-о | 2021-11-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3084 | 'КЭС/113/01/33389-о | 2021-11-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3085 | 'КЭС/113/01/33383-о | 2021-11-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3086 | 'КЭС/113/01/33388-о | 2021-11-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3087 | 'КЭС/113/01/33387-о | 2021-11-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3088 | 'КСЭС/113/01/33458-О | 2021-11-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3089 | 'КЭС/113/01/34301-О | 2021-11-11 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3090 | 'КЭС/113/01/34370-О | 2021-11-12 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3091 | 'КЭС/113/01/34589-о | 2021-11-15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3092 | 'КЭС/113/01/34820-О | 2021-11-16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3093 | 'КЭС/113/01/34935-О | 2021-11-17 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3094 | 'КЭС/113/01/35175-О | 2021-11-18 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3095 | 'КЭС/113/01/35385-О | 2021-11-19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3096 | 'КЭС/113/01/35408-О | 2021-11-19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3097 | 'КЭС/113/01/35336-О | 2021-11-19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3098 | 'КЭС/113/01/35405-О | 2021-11-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3099 | 'КЭС/113/01/35509-О | 2021-11-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3100 | 'КЭС/13/01/35540-О | 2021-11-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3101 | 'КЭС/113/01/36272-о | 2021-11-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3102 | 'КЭС/113/01/36678-О | 2021-11-29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3103 | 'КЭС/113/01/37071-О | 2021-12-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3104 | 'КЭС/113/01/37292-О | 2021-12-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3105 | 'КЭС/113/01/37452-О | 2021-12-03 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3106 | 'КЭС/113/01/38028-О | 2021-12-08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3107 | 'КЭС/113/01/38651-О | 2021-12-13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3108 | 'КЭС/113/01/38767-О | 2021-12-13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3109 | 'РК/1200/4200-О | 2021-12-14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3110 | 'КЭС/113/01/39349-О | 2021-12-16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3111 | 'КЭС/113/01/39300-О | 2021-12-16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3112 | 'КЭС/113/01/39689-о | 2021-12-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3113 | 'КЭС/113/01/39801-о | 2021-12-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3114 | 'КЭС/113/01/39725-о | 2021-12-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3115 | 'КЭС/113/01/39694-о | 2021-12-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3116 | 'КЭС/113/01/39957-о | 2021-12-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3117 | 'КЭС/113/01/40918-О | 2021-12-28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3118 | 'КЭС/113/01/40920-О | 2021-12-28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3119 | 'РК/006/2763-ПС | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3120 | 'ЛбЭС/113/1/1-о | 2021-01-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3121 | 'ЛбЭС/113/1/29-о | 2021-01-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3122 | 'ЛбЭС/113/1/42-О | 2021-01-13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3123 | 'ЛбЭС/113/1/50-о | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3124 | 'ЛбЭС/113/1/64-о | 2021-01-14 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3125 | 'ЛбЭС/113/1/57-о | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3126 | 'ЛбЭС/113/1/80-О | 2021-01-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3127 | 'РК/006/68-о | 2021-01-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3128 | 'РК/006/69-о | 2021-01-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3129 | 'ЛбЭС/113/1/151-О | 2021-01-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3130 | 'ЛбЭС/113/1/185-О | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3131 | 'ЛбЭС/113/1/206-О | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3132 | 'ЛбЭС/113/1/207-О | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3133 | 'ЛбЭС/113/1/284-О | 2021-01-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3134 | 'РК/006/229-о | 2021-02-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3135 | 'ЛбЭС/113/1/521-о | 2021-02-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3136 | 'ЛбЭС/113/1/574-О | 2021-02-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3137 | 'ЛбЭС/113/1/602-о | 2021-02-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3138 | 'ЛбЭС/113/1/661-О | 2021-02-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3139 | 'РК/006/337-О | 2021-02-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3140 | 'ЛбЭС/113/1/786-о | 2021-03-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3141 | 'ЛбЭС/113/1/780-О | 2021-03-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3142 | 'ЛбЭС/113/1/834-О | 2021-03-11 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3143 | 'ЛбЭС/113/1/903-о | 2021-03-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3144 | 'РК/1200/1095-о | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3145 | 'РК/1200/1096-о | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3146 | 'РК/1200/1094-О | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3147 | 'РК/006/830-О | 2021-04-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3148 | 'ЛбЭС/113/1/1328-о | 2021-04-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3149 | 'ЛбЭС/113/1/1424-О | 2021-04-26 |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3150 | 'РК/006/960-О | 2021-05-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3151 | 'РК/006/961-О | 2021-05-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3152 | 'ЛбЭС/113/1/1795-О | 2021-05-26 |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3153 | 'РК/006/1034-О | 2021-05-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3154 | 'РК/006/1046-о | 2021-05-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3155 | 'РК/006/1101-пс | 2021-06-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3156 | 'РК /006/1102-пс | 2021-06-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3157 | 'РК/006/1105-О | 2021-06-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3158 | 'ЛбЭС/113/1/2146-О | 2021-06-18 |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3159 | 'РК/006/1170-пс | 2021-06-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3160 | 'РК/006/1258-О | 2021-07-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3161 | 'РК/006/1251-О | 2021-07-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3162 | 'ЛбЭС/113/1/2409-о | 2021-07-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3163 | 'РК/006/1273-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3164 | 'ЛбЭС/113/1/2431-О | 2021-07-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3165 | 'РК/006/1283-о | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3166 | 'ЛбЭС/113/1/2450-О | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3167 | 'ЛбЭС/113/1/2462-пс | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3168 | 'РК/006/1306-пс | 2021-07-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3169 | 'РК/006/1300-О | 2021-07-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3170 | 'РК/006/1307-пс | 2021-07-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3171 | 'РК/006/1335-о | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3172 | 'ЛбЭС/113/1/2590-О | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3173 | 'РК/006/1352-пс | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3174 | 'ЛбЭС/113/1/2603-о | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3175 | 'ЛбЭС/113/1/2600-пс | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3176 | 'РК/006/1379-О | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3177 | 'ЛбЭС113/1/2700-о | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3178 | 'ЛбЭС/113/1/2683-о | 2021-07-22 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3179 | 'ЛбЭС/113/1/2718-О | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3180 | 'РК/006/1458-О | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3181 | 'ЛбЭС/113/1/2734-О | 2021-07-26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3182 | 'ЛбЭС/113/1/2754-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3183 | 'ЛбЭС/113/1/2851-О | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3184 | 'ЛбЭС/113/1/2863-О | 2021-08-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3185 | 'РК/006/1521-о | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3186 | 'РК/006/1520-О | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3187 | 'ЛбЭС/113/1/2917-О | 2021-08-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3188 | 'ЛбЭС/113/1/2938-мов. | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3189 | 'ЛбЭС/113/1/2948-О | 2021-08-05 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3190 | 'РК/006/1585-О | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3191 | 'ЛбЭС/113/1/2978-О | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3192 | 'РК/1200/2689-О | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3193 | 'ЛбЭС/113/1/3021-О | 2021-08-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3194 | 'РК/006/1656-О | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3195 | 'РК/006/1655-О | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3196 | 'РК/1200/2765-О | 2021-08-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3197 | 'ЛбЭС/113/1/3123-О | 2021-08-17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3198 | 'РК/008/1111-О | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3199 | 'РК/006/1795-пс | 2021-08-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3200 | 'РК/006/1889-О | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3201 | 'РК/006/1902-О | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3202 | 'РК/006/1893-О | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3203 | 'ЛбЭС/113/1/3472-мов | 2021-09-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3204 | 'ЛбЭС/113/1/3483- о | 2021-09-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3205 | 'ЛбЭС/113/1/3485-о | 2021-09-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3206 | 'ЛбЭС/113/1/3554-О | 2021-09-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3207 | 'ЛбЭС/113/1/3565-О | 2021-09-15 |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3208 | 'РК/006/1986-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3209 | 'РК/006/1985-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3210 | 'РК/006/1992-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3211 | 'РК/006/2043-О | 2021-09-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3212 | 'РК/006/2047-О | 2021-09-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3213 | 'РК/006/2065-пс | 2021-09-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3214 | 'ЛбЭС/113/1/3665-О | 2021-09-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3215 | 'ЛбЭС/113/1/3875-О | 2021-10-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3216 | 'ЛбЭС/113/1/3951-О | 2021-10-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3217 | 'РК/006/2213-О | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3218 | 'ЛбЭС/113/1/4019-О | 2021-10-11 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3219 | 'ЛбЭС/113/1/4056-О | 2021-10-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3220 | 'ЛбЭС/113/1/4141-О | 2021-10-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3221 | 'ЛбЭС/113/1/4181-О | 2021-10-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3222 | 'ЛбЭС/113/1/4283-О | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3223 | 'ЛбЭС/113/1/4312-О | 2021-10-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3224 | 'ЛбЭС/113/1/4489-О | 2021-11-12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3225 | 'ЛбЭС/113/1/4810-О | 2021-11-29 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3226 | 'РК/006/2553-пс | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3227 | 'ЛбЭС/113/1/4901-пс | 2021-12-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3228 | 'ЛбЭС/113/1/4974-О | 2021-12-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3229 | 'ЛбЭС/113/1/4977-О | 2021-12-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3230 | 'ЛбЭС/113/1/5265-О | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3231 | 'ЛбЭС/113/1/5266-О | 2021-12-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3232 | 'ЛбЭС/113/1/5286-О | 2021-12-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3233 | 'РК/006/2771-О | 2021-12-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3234 | 'ЛнЭС/113/15-О | 2021-01-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3235 | 'ЛнЭС/113/16-О | 2021-01-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3236 | 'ЛнЭС/113/22-О | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3237 | 'ЛнЭС/113/31-О | 2021-01-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3238 | 'ЛнЭС/113/372-О | 2021-03-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3239 | 'ЛнЭС/113/371-О | 2021-03-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3240 | 'ЛнЭС/113/374-О | 2021-03-18 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3241 | 'ЛнЭС/113/394-О | 2021-03-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3242 | 'ЛнЭС/113/409-О | 2021-03-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3243 | 'ЛнЭС/113/423-О | 2021-03-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3244 | 'ЛнЭС/113/431-О | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3245 | 'ЛнЭС/113/576-О | 2021-04-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3246 | 'ЛнЭС/113/646-О | 2021-05-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3247 | 'ЛнЭС/113/671-О | 2021-05-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3248 | 'ЛнЭС/113/782-О | 2021-06-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3249 | 'ЛнЭС/113/841-О | 2021-06-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3250 | 'ЛнЭС/113/854-о | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3251 | 'ЛнЭС/113/853-О | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3252 | 'ЛнЭС/113/851-о | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3253 | 'ЛнЭС/113/870-о | 2021-07-02 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3254 | 'ЛнЭС/113/914-О | 2021-07-12 |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3255 | 'ЛнЭС/113/928-О | 2021-07-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3256 | 'ЛнЭС/113/929-О | 2021-07-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3257 | 'ЛнЭС/113/930-О | 2021-07-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3258 | 'ЛнЭС/113/927-О | 2021-07-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3259 | 'ЛнЭС/113/932-О | 2021-07-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3260 | 'ЛнЭС/113/941-О | 2021-07-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3261 | 'ЛнЭС/113/940-О | 2021-07-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3262 | 'ЛнЭС/113/950-О | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3263 | 'ЛнЭС/113/951-О | 2021-07-16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3264 | 'ЛнЭС/113/956-О | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3265 | 'ЛнЭС/113/959-О | 2021-07-19 |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3266 | 'ЛнЭС/113/960-О | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3267 | 'ЛнЭС/113/975-О | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3268 | 'ЛнЭС/113/979-О | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3269 | 'ЛнЭС/113/980-О | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3270 | 'ЛнЭС/113/976-О | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3271 | 'ЛнЭС/113/973-О | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3272 | 'ЛнЭС/114/1-О | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3273 | 'ЛнЭС/113/986-о | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3274 | 'ЛнЭС/113/994-О | 2021-07-21 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3275 | 'ЛнЭС/113/990-О | 2021-07-21 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3276 | 'ЛнЭС/113/982-О | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3277 | 'ЛнЭС/113/1008-О | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3278 | 'ЛнЭС/113/1016-О | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3279 | 'ЛнЭС/113/1005-О | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3280 | 'ЛнЭС/113/1009-О | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3281 | 'ЛнЭС/113/1007-О | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3282 | 'ЛнЭС/113/1004-О | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3283 | 'ЛнЭС/113/1010-О | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3284 | 'ЛнЭС/113/1020-О | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3285 | 'ЛнЭС/113/1021-О | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3286 | 'ЛнЭС/113/1033-О | 2021-07-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3287 | 'ЛнЭС/113/1044-О | 2021-07-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3288 | 'ЛнЭС/113/1065-О | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3289 | 'ЛнЭС/113/1064-О | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3290 | 'ЛнЭС/113/1089-О | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3291 | 'ЛнЭС/113/1060-О | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3292 | 'ЛнЭС/113/1113-о | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3293 | 'ЛнЭС/113/1119-О | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3294 | 'ЛнЭС/113/1122-О | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3295 | 'ЛнЭС/113/1125-О | 2021-08-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3296 | 'ЛнЭС/113/1125-О | 2021-08-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3297 | 'РК/1200/2924-о | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3298 | 'ЛнЭС/113/1217-о | 2021-08-30 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3299 | 'ЛнЭС/113/1236-о | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3300 | 'ЛнЭС/113/1268-О | 2021-09-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3301 | 'РК/006/1952-О | 2021-09-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3302 | 'ЛнЭС/113/1287-О | 2021-09-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3303 | 'ЛнЭС/113/1315-О | 2021-09-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3304 | 'ЛнЭС/113/1327-О | 2021-09-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3305 | 'ЛнЭС/113/1326-О | 2021-09-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3306 | 'ЛнЭС/113/1346-О | 2021-09-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3307 | 'РК/006/2125-О | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3308 | 'ЛнЭС/113/1383-о | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3309 | 'ЛнЭС/113/1455-о | 2021-10-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3310 | 'ЛнЭС/113/1462-о | 2021-10-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3311 | 'ЛнЭС/113/1487-о | 2021-10-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3312 | 'ЛнЭС/113/1516-о | 2021-10-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3313 | 'ЛнЭС/113/1517-о | 2021-10-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3314 | 'ЛнЭС/113/1561-О | 2021-11-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3315 | 'ЛнЭС/113/1573-О | 2021-11-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3316 | 'ЛнЭС/113/1599-О | 2021-11-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3317 | 'ЛнЭС/113/1618-о | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3318 | 'ЛнЭС/113/1640-о | 2021-12-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3319 | 'ЛнЭС/113/1644-О | 2021-12-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3320 | 'ЛнЭС/113/1657-О | 2021-12-08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3321 | 'ЛнЭС/113/1689-О | 2021-12-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3322 | 'ЛнЭС/113/1688-О | 2021-12-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3323 | 'ЛнЭС/113/1697-О | 2021-12-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3324 | 'ЛнЭС/113/1751-О | 2021-12-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3325 | 'ЛнЭС/113/1757-о | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3326 | 'СлЭС/1/24-о | 2021-01-11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3327 | 'СлЭС/1/3-о | 2021-01-11 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3328 | 'РК/1200/38-пс | 2021-01-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3329 | 'СлЭС/1/108-о | 2021-01-13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3330 | 'РК/1200/109-ков | 2021-01-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3331 | 'СлЭС/1/394-о | 2021-01-22 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3332 | 'РК/006/117-пс | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3333 | 'РК/006/169-пс | 2021-02-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3334 | 'СлЭС/1/989-о | 2021-02-09 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3335 | 'СлЭС/1/1418-о | 2021-02-20 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3336 | 'СлЭС/1/1454-о | 2021-02-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3337 | 'СлЭС/1/1524-о | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3338 | 'СлЭС/1/1741-о | 2021-03-04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3339 | 'РК/1200/887-о | 2021-03-12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3340 | 'СлЭС/1/1935-о | 2021-03-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3341 | 'РК/1200/921-по | 2021-03-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3342 | 'РК/006/672-пс | 2021-03-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3343 | 'СлЭС/1/2224-о | 2021-03-23 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3344 | 'СлЭС/1/2405-о | 2021-03-29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3345 | 'СлЭС/1/2720-о | 2021-04-07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3346 | 'РВВ/178/235 | 2021-04-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3347 | 'СлЭС/1/3080-о | 2021-04-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3348 | 'РК/006/857-пс | 2021-04-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3349 | 'СлЭС/1/3547-о | 2021-04-26 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3350 | 'РВВ/178/308 | 2021-05-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3351 | 'СлЭС/1/4590-о | 2021-05-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3352 | 'СлЭС/1/4583-о | 2021-05-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3353 | 'СлЭС/1/4680-о | 2021-05-25 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3354 | 'СлЭС/1/4767-о | 2021-05-26 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3355 | 'РК/006/1050-пс | 2021-05-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3356 | 'СлЭС/1/5091-о | 2021-06-02 |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3357 | 'РК/006/1120-пс | 2021-06-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3358 | 'СлЭС/1/5969-о | 2021-06-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3359 | 'СлЭС/1/5962-о | 2021-06-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3360 | 'СлЭС/1/6137-о | 2021-06-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3361 | 'РК/006/1203-пс | 2021-06-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3362 | 'СлЭС/1/6316-о | 2021-06-28 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3363 | 'РК/006/1242-пс | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3364 | 'СлЭС/1/6411-пс | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3365 | 'РК/006/1235-пс | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3366 | 'РК/006/1228-пс | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3367 | 'СлЭС/1/6681-о | 2021-07-05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3368 | 'СлЭС/1/6766-о | 2021-07-06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3369 | 'СлЭС/1/6806-пс | 2021-07-06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3370 | 'СлЭС/1/6805-пс | 2021-07-06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3371 | 'СлЭС/1/6779-о | 2021-07-06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3372 | 'СлЭС/1/6914-о | 2021-07-07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3373 | 'СлЭС/1/6906-о | 2021-07-07 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3374 | 'РК/1200/2257-ков | 2021-07-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3375 | 'СлЭС/1/7215-о | 2021-07-13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3376 | 'СлЭС/1/7210-о | 2021-07-13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3377 | 'СлЭС/1/7188-о | 2021-07-13 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3378 | 'СлЭС/1/7242-о | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3379 | 'СлЭС/1/7260-о | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3380 | 'РК/1200/2327-по | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3381 | 'РК/006/1345-пс | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3382 | 'СлЭС/1/7448-о | 2021-07-19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3383 | 'СлЭС/1/7438-о | 2021-07-19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3384 | 'СлЭС/1/7498-о | 2021-07-19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3385 | 'РК/1200/2371-о | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3386 | 'РК/1200/2361-о | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3387 | 'СлЭС/1/7481-о | 2021-07-19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3388 | 'РК/1200/2360-о | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3389 | 'СлЭС/1/7520-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3390 | 'СлЭС/1/7502-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3391 | 'СлЭС/1/7518-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3392 | 'СлЭС/1/7584-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3393 | 'СлЭС/1/7525-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3394 | 'СлЭС/1/7586-о | 2021-07-20 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3395 | 'СлЭС/1/7573-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3396 | 'РК/006/1378-пс | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3397 | 'СлЭС/1/7690-о | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3398 | 'СлЭС/1/7701-о | 2021-07-21 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3399 | 'СлЭС/1/7710-о | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3400 | 'РК/1200/2408-ков | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3401 | 'СлЭС/1/7631-о | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3402 | 'СлЭС/1/7677-о | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3403 | 'СлЭС/1/7644-о | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3404 | 'СлЭС/1/7658-о | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3405 | 'СлЭС/1/7758-о | 2021-07-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3406 | 'РК/006/1422-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3407 | 'СлЭС/1/7924-о | 2021-07-23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3408 | 'РК/006/1424-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3409 | 'СлЭС/1/7880-мов | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3410 | 'СлЭС/1/7864-о | 2021-07-23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3411 | 'СлЭС/1/7867-о | 2021-07-23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3412 | 'РК/1200/2484-по | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3413 | 'РК/1200/2503-ков | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3414 | 'СлЭС/1/8048-о | 2021-07-27 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3415 | 'РК/006/1478-пс | 2021-07-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3416 | 'РК/006/1471-пс | 2021-07-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3417 | 'РК/1200/2529-ков | 2021-07-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3418 | 'СлЭС/1/8314-о | 2021-07-29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3419 | 'СлЭС/1/8393-о | 2021-07-30 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3420 | 'РК/006/1495-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3421 | 'СлЭС/1/8415-о | 2021-07-30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3422 | 'СлЭС/1/8470-о | 2021-08-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3423 | 'СлЭС/1/8488-о | 2021-08-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3424 | 'РК/1200/2551-пс | 2021-08-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3425 | 'РК/1200/2582-ков | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3426 | 'СлЭС/1/8582-о | 2021-08-03 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3427 | 'РК/006/1522-пс | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3428 | 'СлЭС/1/8559-о | 2021-08-03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3429 | 'РК/1200/2573-о | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3430 | 'СлЭС/1/8519-о | 2021-08-03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3431 | 'СлЭС/1/8625-о | 2021-08-04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3432 | 'СлЭС/1/8677-о | 2021-08-05 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3433 | 'РК/006/1560-пс | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3434 | 'РК/006/1562-пс | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3435 | 'РК/006/1568-пс | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3436 | 'СлЭС/1/8760-о | 2021-08-06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3437 | 'РК/1200/2654-ков | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3438 | 'СлЭС/1/8817-о | 2021-08-06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3439 | 'РК/006/1561-пс | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3440 | 'РК/1200/2652-ков | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3441 | 'СлЭС/1/8872-пс | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3442 | 'РК/006/1606-пс | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3443 | 'СлЭС/1/8875-пс | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3444 | 'СлЭС/1/8869-пс | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3445 | 'СлЭС/1/8867-пс | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3446 | 'СлЭС/1/8868-пс | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3447 | 'РК/006/1582-пс | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3448 | 'СлЭС/1/8864-пс | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3449 | 'РК/006/1600-пс | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3450 | 'РК/006/1618-пс | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3451 | 'РК/006/1620-пс | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3452 | 'СлЭС/1/9020-о | 2021-08-11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3453 | 'РК/006/1647-пс | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3454 | 'РК/006/1650-пс | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3455 | 'РК/006/1651-пс | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3456 | 'РК/006/1641-пс | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3457 | 'РК/006/1659-пс | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3458 | 'РК/006/1654-пс | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3459 | 'РК/006/1645-пс | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3460 | 'РК/006/1648-пс | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3461 | 'СлЭС/1/9272-пс | 2021-08-13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3462 | 'СлЭС/1/9271-пс | 2021-08-13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3463 | 'РК/006/1677-пс | 2021-08-16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3464 | 'РК/006/1723-пс | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3465 | 'РК/006/1709-пс | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3466 | 'РК/006/1711-пс | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3467 | 'РК/006/1716-пс | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3468 | 'СлЭС/1/9583-о | 2021-08-19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3469 | 'РК/006/1742-пс | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3470 | 'РК/006/1749-пс | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3471 | 'РК/006/1765-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3472 | 'РК/006/1767-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3473 | 'РК/006/1783-пс | 2021-08-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3474 | 'РВВ/178/652 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3475 | 'РВВ/178/653 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3476 | 'РК/006/1830-пс | 2021-08-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3477 | 'РК/006/1824-пс | 2021-08-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3478 | 'РК/006/1870-пс | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3479 | 'РК/006/1915-пс | 2021-09-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3480 | 'РК/006/1916-пс | 2021-09-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3481 | 'РК/006/1927-пс | 2021-09-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3482 | 'РК/006/1926-пс | 2021-09-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3483 | 'СлЭС/1/10858-о | 2021-09-10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3484 | '185/23 | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3485 | 'РК/006/1971-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3486 | 'РК/006/1972-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3487 | 'РК/006/1969-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3488 | 'СлЭС/1/11283-пс | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3489 | 'РК/006/2035-пс | 2021-09-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3490 | 'РК/006/2044-пс | 2021-09-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3491 | 'СлЭС/1/11814-о | 2021-09-28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3492 | 'РК/006/2117-пс | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3493 | 'РК/006/2147-пс | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3494 | 'СлЭС/1/12116-о | 2021-10-04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3495 | 'РК/006/2184-пс | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3496 | 'СлЭС/1/12677-о | 2021-10-12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3497 | 'СлЭС/1/12827-о | 2021-10-14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3498 | 'СлЭС/1/12835-о | 2021-10-14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3499 | 'РК/1200/3427-по | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3500 | 'СлЭС/1/12901-о | 2021-10-15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3501 | 'РК/006/2263-пс | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3502 | 'СлЭС/1/12893-о | 2021-10-15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3503 | 'РК/1200/3426-по | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3504 | 'СлЭС/1/12984-о | 2021-10-18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3505 | 'СлЭС/1/13022-о | 2021-10-18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3506 | 'РК/006/2287-пс | 2021-10-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3507 | 'СлЭС/1/13296-о | 2021-10-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3508 | 'РК/006/2286-пс | 2021-10-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3509 | 'РК/006/2291-пс | 2021-10-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3510 | 'СлЭС/1/13408-о | 2021-10-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3511 | 'СлЭС/1/13455-о | 2021-10-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3512 | 'СлЭС/1/13463-о | 2021-10-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3513 | 'СлЭС/1/13786-о | 2021-10-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3514 | 'СлЭС/1/13859-о | 2021-10-28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3515 | 'СлЭС/1/13793-о | 2021-10-28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3516 | 'РК/1200/3689-ков | 2021-11-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3517 | 'РК/006/2397-пс | 2021-11-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3518 | 'РК/006/2390-пс | 2021-11-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3519 | 'РК/006/2415-пс | 2021-11-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3520 | 'РК/006/2418-пс | 2021-11-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3521 | 'РК/1200/3818-по | 2021-11-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3522 | 'СлЭС/1/15411-о | 2021-11-26 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3523 | 'РК/006/2544-пс | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3524 | 'РК/006/2540-пс | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3525 | 'РК/006/2546-пс | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3526 | 'СлЭС/1/15746-о | 2021-12-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3527 | 'СлЭС/1/16039-о | 2021-12-07 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3528 | 'РК/006/2612-пс | 2021-12-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3529 | 'СлЭС/1/16573-о | 2021-12-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3530 | 'СлЭС/1/17187-о | 2021-12-23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3531 | 'КЭС/113/01/40341-о | 2021-12-23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3532 | 'СлЭС/1/17248-о | 2021-12-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3533 | 'СлЭС/1/17289-мов | 2021-12-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3534 | 'РВВ/178/1139 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3535 | 'РК/006/2775-пс | 2021-12-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3536 | 'РК/006/33-пс | 2021-01-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3537 | 'СЭС/113/1/223-о | 2021-01-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3538 | 'РК/1200/144-ков | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3539 | 'РК/006/83-пс | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3540 | 'РК/1200/165-по | 2021-01-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3541 | 'СЭС/113/1/444-мов | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3542 | 'СЭС/113/1/453-о | 2021-01-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3543 | 'СЭС/113/1/447-мов | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3544 | 'СЭС/113/1/463-о | 2021-01-25 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3545 | 'СЭС/113/1/446-мов | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3546 | 'РК/006/119-пс | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3547 | 'СЭС/113/1/528-мов | 2021-01-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3548 | 'СЭС/113/1/609-о | 2021-01-28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3549 | 'СЭС/113/1/601-о | 2021-01-28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3550 | 'СЭС/113/1/694-мов | 2021-02-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3551 | 'СЭС/113/1/652-мов | 2021-02-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3552 | '197/118 | 2021-02-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3553 | 'РК/1200/417-ков | 2021-02-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3554 | 'СЭС/113/1/802-о | 2021-02-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3555 | 'СЭС/113/1/835-по | 2021-02-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3556 | 'РК/1200/415-ков | 2021-02-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3557 | 'РК/1200/519-ков | 2021-02-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3558 | 'СЭС/113/1/939-о | 2021-02-09 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3559 | 'РК/003/64-пс | 2021-02-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3560 | 'РК/006/263-пс | 2021-02-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3561 | 'СЭС/113/1/1003-мов | 2021-02-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3562 | 'СЭС/113/1/1050-о | 2021-02-11 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3563 | 'СЭС/113/1/1052-о | 2021-02-12 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3564 | 'СЭС/113/1/1108-о | 2021-02-15 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3565 | 'СЭС/113/1/1160-мов | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3566 | 'СЭС/113/1/1174-мов | 2021-02-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3567 | 'РК/1200/616-о | 2021-02-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3568 | 'СЭС/113/1/1239-о | 2021-02-18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3569 | 'СЭС/113/1/1258-мов | 2021-02-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3570 | 'СЭС/113/1/1315-о | 2021-02-20 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3571 | 'СЭС/113/1/1316-о | 2021-02-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3572 | 'СЭС/113/1/1354-о | 2021-02-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3573 | 'СЭС/113/1/1351-о | 2021-02-24 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3574 | 'СЭС/113/1/1357-о | 2021-02-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3575 | 'СЭС/113/1/1366-о | 2021-02-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3576 | 'СЭС/113/1/1368-о | 2021-02-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3577 | 'СЭС/113/1/1377-о | 2021-02-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3578 | 'СЭС/113/1/1441-мов | 2021-02-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3579 | 'СЭС/113/1/1412-о | 2021-02-25 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3580 | 'СЭС/113/1/1407-о | 2021-02-25 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3581 | 'СЭС/113/1/1420-мо | 2021-02-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3582 | 'СЭС/113/1/1410-о | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3583 | 'СЭС/113/1/1404-о | 2021-02-25 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3584 | 'СЭС/113/1/1403-о | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3585 | 'РК/006/343-пс | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3586 | 'РК/1200/732-ков | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3587 | 'СЭС/113/1/1527-о | 2021-03-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3588 | 'СЭС/113/1/1509-о | 2021-03-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3589 | 'СЭС/113/1/1577-мов | 2021-03-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3590 | 'РК/1200/784-ков | 2021-03-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3591 | 'РК/1200/786-ков | 2021-03-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3592 | 'СЭС/113/1/1715-о | 2021-03-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3593 | 'СЭС/113/1/1752-о | 2021-03-09 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3594 | 'РК/006/529-пс | 2021-03-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3595 | 'РК/006/530-пс | 2021-03-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3596 | 'СЭС/113/1/1828-мов | 2021-03-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3597 | 'РК/006/603-пс | 2021-03-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3598 | 'СЭС/113/1/1943-мов | 2021-03-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3599 | 'СЭС/113/1/1941-мов | 2021-03-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3600 | 'СЭС/113/1/1948-о | 2021-03-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3601 | 'РК/1200/938-о | 2021-03-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3602 | 'СЭС/113/1/2057-мов | 2021-03-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3603 | 'РВВ/178/148 | 2021-03-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3604 | 'РК/006/661-пс | 2021-03-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3605 | 'СЭС/113/1/2087-мов | 2021-03-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3606 | 'РВВ/178/153 | 2021-03-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3607 | 'СЭС/113/1/2152-мов | 2021-03-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3608 | 'СЭС/113/1/2196-пс | 2021-03-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3609 | 'РК/1200/1029-ков | 2021-03-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3610 | 'СЭС/113/1/2251-о | 2021-03-25 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3611 | 'СЭС/113/1/2232-о | 2021-03-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3612 | 'СЭС/113/1/2249-о | 2021-03-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3613 | 'СЭС/113/1/2308-мов | 2021-03-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3614 | 'РК/1200/1066-о | 2021-03-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3615 | 'СЭС/113/1/2331-по | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3616 | 'СЭС/113/1/2324-о | 2021-03-30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3617 | 'СЭС/113/1/2374-о | 2021-03-31 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3618 | 'РК/006/732-пс | 2021-03-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3619 | 'РК/1200/1112-о | 2021-03-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3620 | 'РК/1200/1110-о | 2021-03-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3621 | 'РК/006/751-пс | 2021-04-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3622 | 'РВВ/178/196 | 2021-04-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3623 | 'СЭС/113/1/2467-о | 2021-04-05 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3624 | 'СЭС/113/1/2683-о | 2021-04-12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3625 | 'СЭС/113/1/2700-мов о | 2021-04-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3626 | 'СЭС/113/1/2765-о | 2021-04-14 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3627 | 'СЭС/113/1/2802-о | 2021-04-14 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3628 | 'РК/1200/1295-ков | 2021-04-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3629 | '129/45 | 2021-04-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3630 | 'СЭС/113/1/2877-о | 2021-04-19 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3631 | 'СЭС/113/1/2876-о | 2021-04-19 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3632 | 'СЭС/113/1/2951-о | 2021-04-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3633 | 'СЭС/113/1/2948-о | 2021-04-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3634 | 'СЭС/113/1/3033-мов | 2021-04-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3635 | 'РК/006/897-пс | 2021-04-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3636 | 'РВВ/178/272 | 2021-04-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3637 | 'РВВ/178/295 | 2021-05-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3638 | 'РВВ/178/300 | 2021-05-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3639 | 'СЭС/113/1/3950-о | 2021-06-04 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3640 | 'СЭС/113/1/4021-о | 2021-06-07 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3641 | 'СЭС/113/1/4098-о | 2021-06-09 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3642 | 'СЭС/113/1/4087-о | 2021-06-09 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3643 | 'РВВ/178/395 | 2021-06-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3644 | 'РК/006/1146-пс | 2021-06-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3645 | 'СЭС/113/1/4768-о | 2021-07-06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3646 | 'СЭС/113/1/4900-о | 2021-07-09 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3647 | 'РК/006/1291-пс | 2021-07-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3648 | 'СЭС/113/1/4920-о | 2021-07-12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3649 | 'СЭС/113/1/4927-о | 2021-07-12 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3650 | 'СЭС/113/1/4949-о | 2021-07-13 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3651 | 'СЭС/113/1/5056-о | 2021-07-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3652 | 'СЭС/113/1/5054-о | 2021-07-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3653 | 'РК/006/1371-пс | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3654 | 'РК/006/1366-пс | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3655 | 'КЭС/113/01/19921-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3656 | 'СЭС/113/1/5135-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3657 | 'СЭС/113/1/5147-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3658 | 'СЭС/113/1/5187-о | 2021-07-21 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3659 | 'СЭС/113/1/5171-фов | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3660 | 'СЭС/113/1/5232-о | 2021-07-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3661 | 'СЭС/113/1/5553-о | 2021-08-02 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3662 | 'СЭС/113/1/5563-о | 2021-08-03 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3663 | 'СЭС/113/1/5589-о | 2021-08-03 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3664 | 'РК/006/1559-пс | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3665 | 'СЭС/113/1/5840-о | 2021-08-10 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3666 | 'РК/1200/2760-о | 2021-08-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3667 | '9-6219 | 2021-08-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3668 | 'СЭС/113/1/6165-о | 2021-08-19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3669 | 'РК/1200/2837-о от | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3670 | 'РК/006/1758-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3671 | 'СЭС/113/1/6426-о | 2021-08-30 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3672 | 'РК/1200/2943-о | 2021-08-30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3673 | 'РК/006/1838-пс | 2021-08-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3674 | 'РВВ/178/699 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3675 | 'РК/006/1951-пс | 2021-09-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3676 | 'РК/006/2030-пс | 2021-09-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3677 | 'РК/006/2048-пс | 2021-09-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3678 | 'СЭС/113/1/7224-о | 2021-09-22 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3679 | 'СЭС/113/1/7297-по | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3680 | 'СЭС/113/1/7295-по | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3681 | 'РК/006/2101-пс | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3682 | 'СЭС/113/1/7330-о | 2021-09-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3683 | 'РК/006/2187-пс | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3684 | 'РК/006/2219-пс | 2021-10-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3685 | 'СЭС/113/1/7783-о | 2021-10-12 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3686 | 'СЭС/113/1/7792-о | 2021-10-12 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3687 | 'СЭС/113/1/7926-о | 2021-10-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3688 | 'СЭС/113/1/8145-о | 2021-10-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3689 | 'РК/006/2321-пс | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3690 | 'СЭС/113/1/8190-о | 2021-10-26 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3691 | 'РВВ/178/886 | 2021-10-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3692 | 'СЭС/113/1/8342-о | 2021-10-29 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3693 | 'СЭС/113/1/8496-о | 2021-11-08 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3694 | 'РК/006/2384-пс | 2021-11-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3695 | 'РК/006/2401-пс | 2021-11-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3696 | 'СЭС/113/1/8776-о | 2021-11-16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3697 | 'СЭС/113/1/8762-о | 2021-11-16 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3698 | 'СЭС/113/1/8799-о | 2021-11-17 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3699 | 'РК/1200/3808-о | 2021-11-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3700 | 'СЭС/113/1/8902-мов | 2021-11-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3701 | 'СЭС/113/1/9102-мов | 2021-11-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3702 | 'РК/1200/3918-о | 2021-11-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3703 | 'СЭС/113/1/9253-мов | 2021-11-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3704 | 'РВВ/178/977 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3705 | 'СЭС/113/1/9286-о | 2021-11-30 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3706 | 'СЭС/113/1/9419-о | 2021-12-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3707 | 'СЭС/113/1/9418-о | 2021-12-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3708 | 'СЭС/113/1/9524-о | 2021-12-06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3709 | 'РВВ/178/1019 | 2021-12-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3710 | 'СЭС/113/1/9871-о | 2021-12-14 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3711 | 'СЭС/113/1/10006-о | 2021-12-17 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3712 | 'СЭС/113/1/10127-о | 2021-12-21 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3713 | 'СЭС/113/1/10448-по | 2021-12-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3714 | 'СЭС/113/1/10446-по | 2021-12-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3715 | 'СЭС/113/1/10466-о | 2021-12-27 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3716 | 'РК/1200/4452-по | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3717 | 'ТмЭС/10/2 | 2021-01-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3718 | 'ТмЭС/10/190-пс | 2021-02-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3719 | 'ТмЭС/10/340-о | 2021-03-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3720 | 'ТмЭС/10/435-пс | 2021-04-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3721 | 'ТмЭС/10/439-пс | 2021-04-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3722 | 'ТмЭС/10/460-о | 2021-04-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3723 | 'ТмЭС/10/464-пс | 2021-04-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3724 | 'ТмЭС/10/574-пс | 2021-05-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3725 | 'ТмЭС/10/572-пс | 2021-05-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3726 | 'РК/006/989-пс | 2021-05-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3727 | 'ТмЭС/10/602-пс | 2021-05-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3728 | 'ТмЭС/10/612-пс | 2021-05-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3729 | 'ТмЭС/10/630-пс | 2021-05-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3730 | 'ТмЭС/10/674-о | 2021-06-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3731 | 'ТмЭС/10/748-пс | 2021-06-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3732 | 'РК/006/1253-пс | 2021-07-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3733 | 'РК/006/1272-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3734 | 'ТмЭС/10/816-пс | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3735 | 'ТмЭС/10/809-пс | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3736 | 'ТмЭС/10/814-пс | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3737 | 'ТмЭС/10/815-пс | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3738 | 'ТмЭС/10/810-пс | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3739 | 'ТмЭС/10/832-о | 2021-07-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3740 | 'ТмЭС/10/836-о | 2021-07-12 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3741 | 'ТмЭС/10/853-пс | 2021-07-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3742 | 'ТмЭС/10/863-пс | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3743 | 'ТмЭС/10/865-мов | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3744 | 'ТмЭС/10/867-пс | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3745 | 'ТмЭС/10/870-пс | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3746 | 'ТмЭС/10/876-о | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3747 | 'РК/1200/2363-о | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3748 | 'РК/1200/2385-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3749 | 'ТмЭС/10/892-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3750 | 'ТмЭС/10/898-о | 2021-07-21 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3751 | 'ТмЭС/10/907-мов | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3752 | 'ТмЭС/10/904-о | 2021-07-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3753 | 'ТмЭС/10/905-о | 2021-07-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3754 | 'ТмЭС/10/913-о | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3755 | 'РК/006/1433-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3756 | 'РК/006/1421-ПС | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3757 | 'ТмЭС/10/924-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3758 | 'ТмЭС/10/922-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3759 | 'ТмЭС/10/919-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3760 | 'ТмЭС/10/928-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3761 | 'ТмЭС/10/929-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3762 | 'ТмЭС/10/920-мов | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3763 | 'ТмЭС/10/930-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3764 | 'ТмЭС/10/927-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3765 | 'ТмЭС/10/940-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3766 | 'ТмЭС/10/933-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3767 | 'ТмЭС/10/947-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3768 | 'ТмЭС/10/939-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3769 | 'ТмЭС/10/946-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3770 | 'ТмЭС/10/938-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3771 | 'ТмЭС/10/951-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3772 | 'ТмЭС/10/950-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3773 | 'ТмЭС/10/931-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3774 | 'ТмЭС/10/935-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3775 | 'ТмЭС/10/937-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3776 | 'ТмЭС/10/948-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3777 | 'ТмЭС/10/934-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3778 | 'ТмЭС/10/943-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3779 | 'ТмЭС/10/949-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3780 | 'ТмЭС/10/944-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3781 | 'ТмЭС/10/955-пс | 2021-07-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3782 | 'ТмЭС/10/963-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3783 | 'ТмЭС/10/960-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3784 | 'ТмЭС/10/959-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3785 | 'ТмЭС/10/968-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3786 | 'ТмЭС/10/973-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3787 | 'ТмЭС/10/966-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3788 | 'ТмЭС/10/965-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3789 | 'ТмЭС/10/994-пс | 2021-08-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3790 | 'ТмЭС/10/996-пс | 2021-08-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3791 | 'ТмЭС/10/1006-о | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3792 | 'ТмЭС/10/1014-пс | 2021-08-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3793 | 'ТмЭС/10/1019-пс | 2021-08-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3794 | 'РК/006/1550-пс | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3795 | 'ТмЭС/10/1028-о | 2021-08-05 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3796 | 'ТмЭС/10/1032-пс | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3797 | 'РК/1200/2641 | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3798 | 'ТмЭС/10/1044-пс | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3799 | 'ТмЭС/10/1041-пс | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3800 | 'ТмЭС/10/1042-пс | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3801 | 'ТмЭС/10/1046-п | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3802 | 'ТмЭС/10/1040-пс | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3803 | 'ТмЭС/10/1045-пс | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3804 | 'ТмЭС/10/1043-пс | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3805 | 'ТмЭС/10/1051-пс | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3806 | 'РК/006/1637-пс | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3807 | 'ТмЭС/10/1067-пс | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3808 | 'тмЭС/10/1070-пс | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3809 | 'ТмЭС/10/1071-пс | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3810 | 'ТмЭС/10/1077-пс | 2021-08-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3811 | 'ТмЭС/10/1102-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3812 | 'ТмЭС/10/1103-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3813 | 'ТмЭС/10/1097-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3814 | 'ТмЭС/1098-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3815 | 'ТмЭС/10/1106-пс | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3816 | 'РК/006/1722-пс | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3817 | 'ТмЭС/10/1114-пс | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3818 | 'ТмЭС/10/1117-о | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3819 | 'ТмЭС/10/1116-пс | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3820 | 'ТмЭС/10/1122-пс | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3821 | 'ТмЭС/10/1113-пс | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3822 | 'ТмЭС/10/1118 | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3823 | 'ТмЭС/10/1119 | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3824 | 'ТмЭС/10/1128 | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3825 | 'ТмЭС/10/1136-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3826 | 'ТмЭС/10/1135-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3827 | 'ТмЭС/10/1149-пс | 2021-08-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3828 | 'РК/1200/2915-о | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3829 | 'ТмЭС/10/1163-пс | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3830 | 'РК/006/1821-пс | 2021-08-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3831 | 'ТмЭС/10/1169-пс | 2021-08-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3832 | 'ТмЭС/10/1186-пс | 2021-08-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3833 | 'ТмЭС/10/1184-пс | 2021-08-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3834 | 'ТмЭС/10/1185-пс | 2021-08-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3835 | 'ТмЭС/10/1205-пс | 2021-09-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3836 | 'ТмЭС/10/1252-о | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3837 | 'ТмЭС/10/1265-фов | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3838 | 'ТмЭС/10/1308-пс | 2021-10-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3839 | 'ТмЭС/10/1315-пс | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3840 | 'РК/006/2238-пс | 2021-10-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3841 | 'ТмЭС/10/1382-пс | 2021-10-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3842 | 'ТмЭС/10/1396-пс | 2021-10-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3843 | 'ТмЭС/10/1403-о | 2021-10-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3844 | 'ТмЭС/10/1414-пс | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3845 | 'ТмЭС/10/1411-о | 2021-10-26 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3846 | 'ТмЭС/10/1482-пс | 2021-11-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3847 | 'ТмЭС/10/1485-пс | 2021-11-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3848 | 'ТмЭС/10/1480-пс | 2021-11-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3849 | 'ТмЭС/10/1498-пс | 2021-11-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3850 | 'ТмЭС/10/1492-о | 2021-11-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3851 | 'ТмЭС/10/1511-пс | 2021-11-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3852 | 'ТмЭС/10/1512-пс | 2021-11-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3853 | 'ТмЭС/10/1531-пс | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3854 | 'ТмЭС/10/1539-0 | 2021-11-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3855 | 'ТмЭС/10/1538-о | 2021-11-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3856 | 'ТмЭС/10/1548-о | 2021-11-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3857 | 'ТмЭС/10/1586-пс | 2021-12-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3858 | 'ТмЭС/10/1580-пс | 2021-12-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3859 | 'ТмЭС/10/1579-пс | 2021-12-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3860 | 'ТмЭС/10/1687-пс | 2021-12-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3861 | 'ТхЭС/90/21-о | 2021-01-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3862 | 'ТхЭС/90/86-пс | 2021-02-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3863 | 'ТхЭС/90/121-пс | 2021-02-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3864 | 'ТхЭС/90/142-пс | 2021-02-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3865 | 'ТхЭС/90/199-о | 2021-02-26 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3866 | 'ТхЭС/90/229-о | 2021-03-04 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3867 | 'ТхЭС/90/312-пс | 2021-03-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3868 | 'ТхЭС/90/328-о | 2021-03-24 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3869 | 'ТхЭС/90/359-пс | 2021-03-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3870 | 'ТхЭС/90/388-о | 2021-04-06 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3871 | 'ТхЭС/90/403-пс | 2021-04-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3872 | 'ТхЭС/90/478-пс | 2021-04-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3873 | 'РК/006/953-пс | 2021-05-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3874 | 'ТхЭС/90/522-пс | 2021-05-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3875 | 'ТхЭС/90/551-о | 2021-05-20 |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3876 | 'ТхЭС/90/586-пс | 2021-05-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3877 | 'ТхЭС/90/662-пс | 2021-06-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3878 | 'ТхЭС/90/789-о | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3879 | 'ТхЭС/90/822-о | 2021-07-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3880 | 'ТхЭС/90/829-о | 2021-07-06 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3881 | 'ТхЭС/90/833-о | 2021-07-06 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3882 | 'ТхЭС/90/884-пс | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3883 | 'ТхЭС/90/885-пс | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3884 | 'ТхЭС/90/883-пс | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3885 | 'ТхЭС/90/890-о | 2021-07-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3886 | 'ТхЭС/90/904-пс | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3887 | 'ТхЭС/90/903-пс | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3888 | 'ТхЭС/90/931-о | 2021-07-20 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3889 | 'ТхЭС/90/933-пс | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3890 | 'РК/1200/2393-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3891 | 'ТхЭС/90/919-пс | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3892 | 'ТхЭС/90/930-пс | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3893 | 'ТхЭС/90/939-пс | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3894 | 'ТхЭС/90/946-о | 2021-07-21 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3895 | 'ТхЭС/90/942-пс | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3896 | 'ТхЭС/90/940-о | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3897 | 'ТхЭС/90/937-пс | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3898 | 'ТхЭС/90/938-пс | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3899 | 'ТхЭС/90/954-пс | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3900 | 'ТхЭС/90/955-пс | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3901 | 'ТхЭС/90/956-пс | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3902 | 'ТхЭС/90/975-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3903 | 'РК/006/1502-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3904 | 'ТхЭС/90/1012-пс | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3905 | 'ТхЭС/90/1013-пс | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3906 | 'ТхЭС/90/1027-пс | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3907 | 'ТхЭС/90/1036-мов | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3908 | 'ТхЭС/90/1030-о | 2021-08-06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3909 | 'ТхЭС/90/1052-о | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3910 | 'РК/1200/2743-по | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3911 | 'ТхЭС/90/1089-мов | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3912 | 'ТхЭС/90/1092-мов | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3913 | 'РК/006/1743-пс | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3914 | 'ТхЭС/90/1167-пс | 2021-08-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3915 | 'РК/006/1991-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3916 | 'РК/006/2095-пс | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3917 | 'ТхЭС/90/1322-мов | 2021-09-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3918 | 'ТхЭС/90/1331-пс | 2021-09-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3919 | 'ТхЭС/90/1445-о | 2021-10-21 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3920 | 'ТхЭС/90/1496-пс | 2021-10-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3921 | 'УЛЭС/001/1/14-о | 2021-01-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3922 | 'УЛЭС/001/1/25-по | 2021-01-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3923 | 'УЛЭС/001/1/42-пс | 2021-01-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3924 | 'РК/006/74-пс | 2021-01-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3925 | 'УЛЭС/001/1/45-по | 2021-01-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3926 | 'уЛЭС/005/9/72 | 2021-01-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3927 | 'УЛЭС/001/1/93-о | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3928 | 'УЛЭС/001/1/111-о | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3929 | 'УЛЭС/001/1/138-о | 2021-02-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3930 | 'УЛЭС/001/1/156-о | 2021-02-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3931 | 'УЛЭС/001/1/167-о | 2021-02-04 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3932 | 'УЛЭС/001/1/210-о | 2021-02-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3933 | 'УЛЭС/001/1/247-о | 2021-02-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3934 | 'УЛЭС/001/1/319-о | 2021-03-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3935 | 'РК/006/512-пс | 2021-03-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3936 | 'УЛЭС/001/1/397-о | 2021-03-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3937 | 'УЛЭС/001/1/545-пс | 2021-04-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3938 | 'УЛЭС/001/1/600-о | 2021-04-16 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3939 | 'РК/006/863-пс | 2021-04-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3940 | 'УЛЭС/001/1/645-о | 2021-04-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3941 | 'УЛЭС/001/1/728-о | 2021-05-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3942 | 'УЛЭС/001/1/755-пс | 2021-05-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3943 | 'УЛЭС/001/1/786-о | 2021-05-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3944 | 'УЛЭС/001/1/864-пс | 2021-05-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3945 | 'УЛЭС/001/1/915-о | 2021-06-04 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3946 | 'УЛЭС/001/1/931-о | 2021-06-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3947 | 'УЛЭС/001/1/956-пс | 2021-06-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3948 | 'УЛЭС/001/1/992-пс | 2021-06-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3949 | 'УЛЭС/001/1/1036-о | 2021-06-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3950 | 'УЛЭС/001/1/1127-пс | 2021-07-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3951 | 'УЛЭС/001/1/1133-пс | 2021-07-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3952 | 'РК/006/1271-вс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3953 | 'УЛЭС/001/1/1149-пс | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3954 | 'РК/006/1296-пс | 2021-07-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3955 | 'УЛЭС/001/1/1193-о | 2021-07-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3956 | 'УЛЭС/001/1/1195-о | 2021-07-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3957 | 'УЛЭС/001/1/1199-пс | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3958 | 'УЛЭС/001/1/1214-мов | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3959 | 'УЛЭС/001/1/1210 | 2021-07-16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3960 | 'УЛЭС/001/1/1215-о | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3961 | 'УЛЭС/001/1/1217-пс | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3962 | 'УЛЭС/001/1/1224-о | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3963 | 'УЛЭС/001/1/1248-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3964 | 'УЛЭС/001/1/1249-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3965 | 'УЛЭС/001/1/1250-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3966 | 'УЛЭС/001/1/1256-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3967 | 'УЛЭС/001/1/1247-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3968 | 'УЛЭС/001/1/1245-о | 2021-07-20 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3969 | 'УЛЭС/001/1/1240-о | 2021-07-20 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3970 | 'УЛЭС/001/1/1233-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3971 | 'УЛЭС/001/1/1246-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3972 | 'УЛЭС/001/1/1230-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3973 | 'УЛЭС/001/1/1275-о | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3974 | 'РК/1200/2429-о | 2021-07-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3975 | 'УЛЭС/001/1/1276-о | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3976 | 'РК/006/1399-пс | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3977 | 'УЛЭС/001/1/1302-о | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3978 | 'УЛЭС/001/1/1295-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3979 | 'УЛЭС/001/1/1301-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3980 | 'УЛЭС/001/1/1304-о | 2021-07-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3981 | 'УЛЭС/001/1/1314-о | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3982 | 'УЛЭС/001/1/1309-о | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3983 | 'УЛЭС/001/1/1310-о | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3984 | 'УЛЭС/001/1/1317-о | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3985 | 'УЛЭС/001/1/1324-о | 2021-07-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3986 | 'УЛЭС/001/1/1327-о | 2021-07-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3987 | 'УЛЭС/001/1/1342-о | 2021-08-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3988 | 'УЛЭС/001/1/1341-о | 2021-08-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3989 | 'УЛЭС/001/1/1352-о | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3990 | 'УЛЭС/001/1/1359-о | 2021-08-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3991 | 'УЛЭС/001/1/1353-о | 2021-08-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3992 | 'УЛЭС/001/1/1360-о | 2021-08-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3993 | 'РК/006/1549-пс | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3994 | 'УЛЭС/001/1/1376-пс | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3995 | 'РК/006/1632-пс | 2021-08-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3996 | 'РК/006/1627-пс | 2021-08-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3997 | 'РК/006/1629-пс | 2021-08-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3998 | 'УЛЭС/001/1/1395-о | 2021-08-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
3999 | 'УЛЭС/001/1/1417-о | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4000 | 'УЛЭС/001/1/1416-0 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4001 | 'УЛЭС/001/1/1415-о | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4002 | 'РК/006/1704-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4003 | 'РК/006/1707-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4004 | 'УЛЭС/001/1/1428-о | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4005 | 'РК/006/1702-пс | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4006 | 'УЛЭС/001/1/1469-пс | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4007 | 'РК/006/1762-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4008 | 'УЛЭС/001/1/1312-о | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4009 | 'РК/006/1832-пс | 2021-08-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4010 | 'УЛЭС/001/1/1528-пс | 2021-08-31 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4011 | 'УЛЭС/001/1/1539-о | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4012 | 'УЛЭС/001/1/1552-мов | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4013 | 'УЛЭС/001/1/1548-пс | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4014 | 'УЛЭС/001/1/1551-о | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4015 | 'УЛЭС/001/1/1588-пс | 2021-09-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4016 | 'УЛЭС/001/1/1587-пс | 2021-09-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4017 | 'РК/006/1943-пс | 2021-09-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4018 | 'УЛЭС/001/1/1608-о | 2021-09-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4019 | 'РК/006/1970-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4020 | 'УЛЭС/001/1/1626-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4021 | 'УЛЭС/001/1/1680-пс | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4022 | 'РК/006/2106-пс | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4023 | 'РК/006/2109-пс | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4024 | 'РК/006/2228-пс | 2021-10-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4025 | 'УЛЭС/001/1/1780-о | 2021-10-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4026 | 'УЛЭС/001/1/1785-о | 2021-10-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4027 | 'РК/006/2259-пс | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4028 | 'УЛЭС/001/1/1830-о | 2021-10-21 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4029 | 'УЛЭС/001/1/1839-пс | 2021-10-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4030 | 'УЛЭС/001/1/1872-о | 2021-10-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4031 | 'УЛЭС/001/1/1873-о | 2021-10-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4032 | 'УЛЭС/001/1/1934-пс | 2021-11-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4033 | 'УЛЭС/001/1/1956-о | 2021-11-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4034 | 'УЛЭС/001/1/1987-о | 2021-11-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4035 | 'РК/006/2457-пс | 2021-11-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4036 | 'УЛЭС/001/1/2012-о | 2021-11-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4037 | 'УЛЭС/001/1/2033-о | 2021-11-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4038 | 'УЛЭС/001/1/2066-о | 2021-12-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4039 | 'УЛЭС/001/1/2081-о | 2021-12-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4040 | 'УЛЭС/001/1/2134-пс | 2021-12-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4041 | 'УЛЭС/001/1/2188-о | 2021-12-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4042 | 'УЛЭС/001/1/2212-о | 2021-12-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4043 | 'ЮЗ/1/3 | 2021-01-11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4044 | 'ЮЗ/1/40 | 2021-01-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4045 | 'РК/006/32 | 2021-01-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4046 | 'РК/006/34 | 2021-01-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4047 | 'РК/006/44 | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4048 | 'ЮЗ/1/94 | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4049 | 'ЮЗ/1/133 | 2021-01-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4050 | 'РК/1200/111 | 2021-01-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4051 | 'РК/006/73 | 2021-01-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4052 | 'ЮЗ/1/191 | 2021-01-18 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4053 | 'РК/006/64 | 2021-01-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4054 | 'ЮЗ/1/222 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4055 | 'ЮЗ/1/240 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4056 | 'ЮЗ/1/251 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4057 | 'ЮЗ/1/284 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4058 | 'ЮЗ/1/224 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4059 | 'ЮЗ/1/292 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4060 | 'ЮЗ/1/304 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4061 | 'ЮЗ/1/228 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4062 | 'ЮЗ/1/242 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4063 | 'ЮЗ/1/302 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4064 | 'ЮЗ/1/215 | 2021-01-19 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4065 | 'ЮЗ/1/263 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4066 | 'ЮЗ/1/299 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4067 | 'ЮЗ/1/285 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4068 | 'ЮЗ/1/303 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4069 | 'ЮЗ/1/252 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4070 | 'ЮЗ/1/296 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4071 | 'ЮЗ/1/236 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4072 | 'РК/006/80 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4073 | 'ЮЗ/1/256 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4074 | 'ЮЗ/1/227 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4075 | 'ЮЗ/1/253 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4076 | 'ЮЗ/1/286 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4077 | 'ЮЗ/1/272 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4078 | 'ЮЗ/1/276 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4079 | 'ЮЗ/1/270 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4080 | 'ЮЗ/1/264 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4081 | 'РК/006/84 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4082 | 'ЮЗ/1/214 | 2021-01-19 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4083 | 'ЮЗ/1/317 | 2021-01-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4084 | 'ЮЗ/1/335 | 2021-01-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4085 | 'РК/006/89 | 2021-01-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4086 | 'РК/006/87 | 2021-01-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4087 | 'ЮЗ/1/314 | 2021-01-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4088 | 'ЮЗ/1/377 | 2021-01-21 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4089 | 'РК/006/92 | 2021-01-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4090 | 'ЮЗ/1/470 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4091 | 'ЮЗ/1/460 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4092 | 'ЮЗ/1/457 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4093 | 'ЮЗ/1/479 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4094 | 'РК/006/112 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4095 | 'ЮЗ/1/466 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4096 | 'РК/006/109 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4097 | 'ЮЗ/1/493 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4098 | 'ЮЗ/1/488 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4099 | 'ЮЗ/1/484 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4100 | 'ЮЗ/1/492 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4101 | 'ЮЗ/1/465 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4102 | 'РК/006/107 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4103 | 'РК/006/108 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4104 | 'ЮЗ/1/489 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4105 | 'ЮЗ/1/467 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4106 | 'ЮЗ/1/464 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4107 | 'РК/006/118 | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4108 | 'РК/006/125 | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4109 | 'РК/006/124 | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4110 | 'РК/1200/271 | 2021-01-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4111 | 'РК/006/143 | 2021-01-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4112 | 'РК/006/136 | 2021-01-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4113 | 'РК/006/140 | 2021-01-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4114 | 'РК/006/142 | 2021-01-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4115 | 'ЮЗ/1/625 | 2021-01-28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4116 | 'РК/006/165 | 2021-02-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4117 | 'ЮЗ/1/742 | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4118 | 'ЮЗ/1/756 | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4119 | 'РК/006/213 | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4120 | 'РК/006/210 | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4121 | 'РК/006/217 | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4122 | 'РК/006/215 | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4123 | 'РК/006/214 | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4124 | 'ЮЗ/1/755 | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4125 | 'ЮЗ/1/751 | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4126 | 'РК/006/219 | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4127 | 'ЮЗ/1/798 | 2021-02-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4128 | 'РК/1200/418 | 2021-02-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4129 | 'РК/1200/462 | 2021-02-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4130 | 'РК/006/236 | 2021-02-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4131 | 'ЮЗ/1/911 | 2021-02-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4132 | 'ЮЗ/1/920 | 2021-02-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4133 | 'РК/006/240 | 2021-02-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4134 | 'РК/006/242 | 2021-02-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4135 | 'ЮЗ/1/912 | 2021-02-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4136 | 'РК/006/245 | 2021-02-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4137 | 'ЮЗ/1/905 | 2021-02-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4138 | 'ЮЗ/1/907 | 2021-02-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4139 | 'ЮЗ/1/919 | 2021-02-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4140 | 'ЮЗ/1/894 | 2021-02-08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4141 | 'Рк/006/260 | 2021-02-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4142 | 'ЮЗ/1/926 | 2021-02-09 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4143 | 'РК/006/264 | 2021-02-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4144 | 'ЮЗ/1/1001 | 2021-02-10 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4145 | 'ЮЗ/1/1002 | 2021-02-10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4146 | 'ЮЗ/1/1041 | 2021-02-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4147 | 'ЮЗ/1/1044 | 2021-02-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4148 | 'ЮЗ/1/1155 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4149 | 'ЮЗ/1/1140 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4150 | 'ЮЗ/1/1170 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4151 | 'ЮЗ/1/1153 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4152 | 'ЮЗ/1/1130 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4153 | 'ЮЗ/1/1138 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4154 | 'ЮЗ/1/1142 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4155 | 'ЮЗ/1/1132 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4156 | 'ЮЗ/1/1151 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4157 | 'ЮЗ/1/1137 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4158 | 'ЮЗ/1/1147 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4159 | 'ЮЗ/1/1176 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4160 | 'ЮЗ/1/1168 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4161 | 'ЮЗ/1/1193 | 2021-02-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4162 | 'ЮЗ/1/1202 | 2021-02-17 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4163 | 'РК/006/300 | 2021-02-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4164 | 'РК/006/304 | 2021-02-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4165 | 'РК/006/298 | 2021-02-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4166 | 'РК/006/301 | 2021-02-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4167 | 'РК/006/297 | 2021-02-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4168 | 'ЮЗ/1/1220 | 2021-02-18 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4169 | 'РК/006/315 | 2021-02-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4170 | 'ЮЗ/1/1278 | 2021-02-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4171 | 'ЮЗ/1/1384 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4172 | 'ЮЗ/1/1398 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4173 | 'ЮЗ/1/1409 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4174 | 'ЮЗ/1/1410 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4175 | 'ЮЗ/1/1379 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4176 | 'ЮЗ/1/1394 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4177 | 'ЮЗ/1/1385 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4178 | 'ЮЗ/1/1386 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4179 | 'ЮЗ/1/1363 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4180 | 'ЮЗ/1/1402 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4181 | 'ЮЗ/1/1405 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4182 | 'ЮЗ/1/1343 | 2021-02-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4183 | 'Юз/1/1372 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4184 | 'ЮЗ/1/1373 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4185 | 'ЮЗ/1/1408 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4186 | 'ЮЗ/1/1411 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4187 | 'ЮЗ/1/1399 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4188 | 'ЮЗ/1/1366 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4189 | 'ЮЗ/1/1370 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4190 | 'ЮЗ/1/1374 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4191 | 'ЮЗ/1/1391 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4192 | 'ЮЗ/1/1382 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4193 | 'ЮЗ/1/1376 | 2021-02-24 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4194 | 'ЮЗ/1/1332 | 2021-02-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4195 | 'ЮЗ/1/1388 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4196 | 'ЮЗ/1/1371 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4197 | 'ЮЗ/1/1375 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4198 | 'ЮЗ/1/1400 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4199 | 'ЮЗ/1/1401 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4200 | 'ЮЗ/1/1381 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4201 | 'ЮЗ/1/1380 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4202 | 'РК/006/338 | 2021-02-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4203 | 'ЮЗ/1/1464 | 2021-02-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4204 | 'РК/006/339 | 2021-02-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4205 | 'ЮЗ/1/1494 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4206 | 'ЮЗ/1/1503 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4207 | 'ЮЗ/1/1501 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4208 | 'ЮЗ/1/1493-о | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4209 | 'ЮЗ/1/1506 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4210 | 'ЮЗ/1/1512 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4211 | 'РК/006/345-пс | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4212 | 'ЮЗ/1/1507 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4213 | 'ЮЗ/1/1502 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4214 | 'ЮЗ/1/1496 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4215 | 'ЮЗ/1/1514-о | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4216 | 'ЮЗ/1/1509 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4217 | 'ЮЗ/1/1499 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4218 | 'РК/006/402 | 2021-03-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4219 | 'РК/006/405 | 2021-03-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4220 | 'РК/006/404 | 2021-03-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4221 | 'ЮЗ/1/1576 | 2021-03-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4222 | 'РК/006/414 | 2021-03-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4223 | 'ЮЗ/1/1589 | 2021-03-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4224 | 'Юз/1/1587 | 2021-03-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4225 | 'ЮЗ/1/1585 | 2021-03-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4226 | 'РК/1200/773 | 2021-03-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4227 | 'ЮЗ/1/1669 | 2021-03-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4228 | 'РК/006/430 | 2021-03-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4229 | 'РК/006/429 | 2021-03-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4230 | 'ЮЗ/1/1714 | 2021-03-05 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4231 | 'РК/1200/815 | 2021-03-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4232 | 'РК/1200/834 | 2021-03-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4233 | 'РК/006/510 | 2021-03-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4234 | 'ЮЗ/1/1797 | 2021-03-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4235 | 'РК/006/520 | 2021-03-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4236 | 'РК/006/517 | 2021-03-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4237 | 'ЮЗ/1/1883 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4238 | 'ЮЗ/1/1858 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4239 | 'ЮЗ/1/1857 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4240 | 'ЮЗ/1/1863 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4241 | 'ЮЗ/1/1874 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4242 | 'ЮЗ/1/1867 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4243 | 'ЮЗ/1/1884 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4244 | 'РК/006/614 | 2021-03-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4245 | 'ЮЗ/1/1967 | 2021-03-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4246 | 'РК/1200/930 | 2021-03-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4247 | 'ЮЗ/1/2038 | 2021-03-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4248 | 'ЮЗ/1/2044 | 2021-03-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4249 | 'ЮЗ/1/2074 | 2021-03-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4250 | 'ЮЗ/1/2127 | 2021-03-22 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4251 | 'РК/006/670 | 2021-03-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4252 | 'ЮЗ/1/2120 | 2021-03-22 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4253 | 'РК/006/669 | 2021-03-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4254 | 'РК/006/686 | 2021-03-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4255 | 'ЮЗ/1/2194 | 2021-03-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4256 | 'ЮЗ/1/2199 | 2021-03-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4257 | 'ЮЗ/1/2261 | 2021-03-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4258 | 'ЮЗ/1/2263 | 2021-03-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4259 | 'РК/006/720 | 2021-03-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4260 | 'ЮЗ/1/2259 | 2021-03-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4261 | 'ЮЗ/1/2267 | 2021-03-29 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4262 | 'ЮЗ/1/2265 | 2021-03-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4263 | 'ЮЗ/1/2307 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4264 | 'ЮЗ/1/2317 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4265 | 'ЮЗ/1/2310 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4266 | 'юз/1/2328 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4267 | 'ЮЗ/1/2320 | 2021-03-30 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4268 | 'ЮЗ/1/2330 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4269 | 'ЮЗ/1/2311 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4270 | 'ЮЗ/1/2315 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4271 | 'ЮЗ/1/2300 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4272 | 'ЮЗ/1/2294 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4273 | 'ЮЗ/1/2303 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4274 | 'ЮЗ/1/2336 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4275 | 'ЮЗ/1/2313 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4276 | 'ЮЗ/1/2335 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4277 | 'ЮЗ/1/2287 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4278 | 'ЮЗ/1/2290 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4279 | 'ЮЗ/1/2314 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4280 | 'ЮЗ/1/2280 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4281 | 'ЮЗ/1/2386 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4282 | 'ЮЗ/1/2390 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4283 | 'ЮЗ/1/2398 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4284 | 'РК/006/736 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4285 | 'ЮЗ/1/2397 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4286 | 'ЮЗ/1/2394 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4287 | 'ЮЗ/1/2388 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4288 | 'ЮЗ/1/2498 | 2021-04-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4289 | 'ЮЗ/1/2501 | 2021-04-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4290 | 'ЮЗ/1/2519 | 2021-04-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4291 | 'ЮЗ/1/2596 | 2021-04-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4292 | 'ЮЗ/1/2605 | 2021-04-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4293 | 'ЮЗ/1/2594 | 2021-04-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4294 | 'ЮЗ/1/2604 | 2021-04-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4295 | 'РК/006/808 | 2021-04-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4296 | 'ЮЗ/1/2718 | 2021-04-14 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4297 | 'РК/1200/1294 | 2021-04-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4298 | 'РК/006/847 | 2021-04-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4299 | 'РК/006/864 | 2021-04-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4300 | 'ЮЗ/1/2837 | 2021-04-20 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4301 | 'РК/006/874 | 2021-04-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4302 | 'РК/006/888 | 2021-04-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4303 | 'ЮЗ/1/2947 | 2021-04-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4304 | 'РК/006/904 | 2021-04-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4305 | 'ЮЗ/1/2997 | 2021-04-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4306 | 'ЮЗ/1/3007 | 2021-04-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4307 | 'ЮЗ/1/3011 | 2021-04-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4308 | 'ЮЗ/1/3036 | 2021-04-28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4309 | 'ЮЗ/1/3111 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4310 | 'ЮЗ/1/3087 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4311 | 'ЮЗ/1/3104 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4312 | 'ЮЗ/1/3099 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4313 | 'ЮЗ/1/3093 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4314 | 'ЮЗ/1/3097 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4315 | 'РК/1200/1472 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4316 | 'ЮЗ/1/3100 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4317 | 'ЮЗ/1/3098 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4318 | 'ЮЗ/1/3096 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4319 | 'ЮЗ/1/3086 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4320 | 'ЮЗ/1/3089 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4321 | 'ЮЗ/1/3092 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4322 | 'РК/006/947 | 2021-05-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4323 | 'РК/1200/1533 | 2021-05-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4324 | 'РК/006/952 | 2021-05-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4325 | 'ЮЗ/1/3189 | 2021-05-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4326 | 'РК/006/971 | 2021-05-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4327 | 'ЮЗ/1/3290 | 2021-05-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4328 | 'ЮЗ/1/3285 | 2021-05-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4329 | 'РК/006/986 | 2021-05-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4330 | 'РК/006/996 | 2021-05-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4331 | 'ЮЗ/1/3406 | 2021-05-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4332 | 'ЮЗ/1/3400 | 2021-05-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4333 | 'ЮЗ/1/3479 | 2021-05-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4334 | 'РК/1200/1723 | 2021-05-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4335 | 'РК/006/1022-пс | 2021-05-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4336 | 'ЮЗ/1/3585-мов-О | 2021-05-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4337 | 'РК/006/1035-по | 2021-05-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4338 | 'РК/006/1064-п | 2021-06-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4339 | 'РК/006/1071 | 2021-06-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4340 | 'ЮЗ/1/3740 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4341 | 'ЮЗ/1/3746 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4342 | 'ЮЗ/1/3759 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4343 | 'ЮЗ/1/3760 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4344 | 'ЮЗ/1/3772 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4345 | 'ЮЗ/1/3866 | 2021-06-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4346 | 'ЮЗ/1/3867 | 2021-06-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4347 | 'РК/006/1104 | 2021-06-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4348 | 'ЮЗ/1/3901 | 2021-06-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4349 | 'ЮЗ/1/3927 | 2021-06-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4350 | 'ЮЗ/1/3968 | 2021-06-11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4351 | 'РК/006/1149 | 2021-06-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4352 | 'ЮЗ/1/4118 | 2021-06-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4353 | 'ЮЗ/1/4131 | 2021-06-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4354 | 'ЮЗ/1/4196 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4355 | 'ЮЗ/1/4191 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4356 | 'ЮЗ/1/4188 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4357 | 'ЮЗ/1/4182 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4358 | 'ЮЗ/1/4200 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4359 | 'ЮЗ/1/4204 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4360 | 'РК/006/1189 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4361 | 'ЮЗ/1/4222 | 2021-06-25 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4362 | 'ЮЗ/1/4225 | 2021-06-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4363 | 'Юз/1/4228 | 2021-06-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4364 | 'РК/1200/2119 | 2021-06-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4365 | 'ЮЗ/1/4266 | 2021-06-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4366 | 'РК/006/1241 | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4367 | 'РК/006/1239 | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4368 | 'РК/1200/2134 | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4369 | 'РК/006/1260 | 2021-07-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4370 | 'РК/006/1269 | 2021-07-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4371 | 'ЮЗ/1/4412 | 2021-07-06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4372 | 'РК/006/1284 | 2021-07-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4373 | 'ЮЗ/1/4478 | 2021-07-08 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4374 | 'РК/1200/2254 | 2021-07-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4375 | 'ЮЗ/1/4560 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4376 | 'ЮЗ/1/4557 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4377 | 'ЮЗ/1/4567 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4378 | 'РК/006/1329 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4379 | 'РК/006/1330 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4380 | 'ЮЗ/1/4552 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4381 | 'РК/006/1328 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4382 | 'РК/006/1333 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4383 | 'РК/006/1336 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4384 | 'ЮЗ/1/4559 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4385 | 'ЮЗ/1/4565 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4386 | 'РК/006/1334 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4387 | 'РК/006/1348 | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4388 | 'ЮЗ/1/4623 | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4389 | 'ЮЗ/1/4624 | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4390 | 'РК/006/1350 | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4391 | 'РК/1200/2342 | 2021-07-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4392 | 'ЮЗ/1/4698 | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4393 | 'ЮЗ/1/4724 | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4394 | 'ЮЗ/1/4730 | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4395 | 'РК/006/1381 | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4396 | 'РК/006/1387 | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4397 | 'РК/006/1386 | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4398 | 'РК/006/1388 | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4399 | 'РК/006/1385 | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4400 | 'РК/006/1383 | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4401 | 'РК/006/1390 | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4402 | 'ЮЗ/1/4768 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4403 | 'РК/006/1408 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4404 | 'ЮЗ/1/4771 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4405 | 'ЮЗ/1/4783 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4406 | 'ЮЗ/1/4796 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4407 | 'ЮЗ/1/4782 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4408 | 'РК/006/1434 | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4409 | 'РК/006/1419 | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4410 | 'РК/006/1436 | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4411 | 'РК/006/1432 | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4412 | 'РК/006/1429 | 2021-07-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4413 | 'ЮЗ/1/4915 | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4414 | 'ЮЗ/1/4914 | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4415 | 'ЮЗ/1/4798 | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4416 | 'ЮЗ/1/4912 | 2021-07-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4417 | 'РК/006/1472 | 2021-07-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4418 | 'РК/006/1470 | 2021-07-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4419 | 'РВВ/178/577 | 2021-07-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4420 | 'РК/006/1476 | 2021-07-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4421 | 'ЮЗ/1/4959 | 2021-07-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4422 | 'ЮЗ/1/4968 | 2021-07-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4423 | 'ЮЗ/1/5010 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4424 | 'ЮЗ/1/5017 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4425 | 'ЮЗ/1/5020 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4426 | 'РК/006/1499 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4427 | 'ЮЗ/1/5001 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4428 | 'ЮЗ/1/5000 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4429 | 'ЮЗ/1/5033 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4430 | 'ЮЗ/1/5006 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4431 | 'ЮЗ/1/5005 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4432 | 'ЮЗ/1/5056 | 2021-08-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4433 | 'ЮЗ/1/5060 | 2021-08-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4434 | 'ЮЗ/1/5057 | 2021-08-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4435 | 'ЮЗ/1/5061 | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4436 | 'РК/006/1519 | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4437 | 'РК/1200/2625 | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4438 | 'ЮЗ/1/5136 | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4439 | 'РК/006/1551 | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4440 | 'ЮЗ/1/5172 | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4441 | 'РК/1200/2653 | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4442 | 'РК/006/1565 | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4443 | 'РК/006/1566 | 2021-08-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4444 | 'ЮЗ/1/5229 | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4445 | 'ЮЗ/1/5244 | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4446 | 'РК/006/1621 | 2021-08-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4447 | 'РК/006/1640 | 2021-08-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4448 | 'ЮЗ/1/5325 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4449 | 'РК/006/1670 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4450 | 'РК/1200/2735 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4451 | 'Юз/1/5315 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4452 | 'РК/006/1667 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4453 | 'ЮЗ/1/5319 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4454 | 'ЮЗ/1/5302 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4455 | 'РК/006/1668 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4456 | 'РК/1200/2747 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4457 | 'РК/006/1712 | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4458 | 'РК/006/1705 | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4459 | 'РК/006/1703 | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4460 | 'РК/006/1715 | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4461 | 'ЮЗ/1/5399 | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4462 | 'РК/006/1696 | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4463 | 'РК/006/1695 | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4464 | 'РК/006/1708 | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4465 | 'РК/006/1730 | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4466 | 'ЮЗ/1/5418 | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4467 | 'ЮЗ/1/5407 | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4468 | 'РК/006/1720 | 2021-08-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4469 | 'РК/006/1737 | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4470 | 'ЮЗ/1/5466 | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4471 | 'ЮЗ/1/5467 | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4472 | 'РК/006/1741 | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4473 | 'ЮЗ/1/5453 | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4474 | 'РК/006/1740 | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4475 | 'ЮЗ/1/5480 | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4476 | 'РК/006/1768 | 2021-08-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4477 | 'ЮЗ/1/5516 | 2021-08-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4478 | 'ЮЗ/1/5640 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4479 | 'ЮЗ/1/5616 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4480 | 'ЮЗ/1/5624 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4481 | 'ЮЗ/1/5634 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4482 | 'ЮЗ/1/5625 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4483 | 'ЮЗ/1/5641 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4484 | 'ЮЗ/1/5627 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4485 | 'ЮЗ/1/5613 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4486 | 'ЮЗ/1/5672 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4487 | 'ЮЗ/1/5661 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4488 | 'ЮЗ/1/5673 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4489 | 'ЮЗ/1/5677 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4490 | 'ЮЗ/1/5697 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4491 | 'ЮЗ/1/5664 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4492 | 'ЮЗ/1/5692 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4493 | 'ЮЗ/1/5694 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4494 | 'ЮЗ/1/5663 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4495 | 'ЮЗ/1/5669 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4496 | 'ЮЗ/1/5674 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4497 | 'ЮЗ/1/5696 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4498 | 'ЮЗ/1/5658 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4499 | 'ЮЗ/1/5659 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4500 | 'ЮЗ/1/5695 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4501 | 'Юз/1/5668 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4502 | 'РК/006/1825 | 2021-08-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4503 | 'ЮЗ/1/5790 | 2021-09-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4504 | 'ЮЗ/1/5809 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4505 | 'ЮЗ/1/5833 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4506 | 'ЮЗ/1/5841 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4507 | 'ЮЗ/1/5835 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4508 | 'ЮЗ/1/5827 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4509 | 'ЮЗ/1/5829 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4510 | 'ЮЗ/1/5848 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4511 | 'ЮЗ/1/5824 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4512 | 'ЮЗ/1/5811 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4513 | 'ЮЗ/1/5812 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4514 | 'ЮЗ/1/5831 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4515 | 'ЮЗ/1/5815 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4516 | 'Юз/1/5838 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4517 | 'ЮЗ/1/5846 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4518 | 'ЮЗ/1/5908 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4519 | 'ЮЗ/1/5899 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4520 | 'ЮЗ/1/5900 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4521 | 'ЮЗ/1/5845 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4522 | 'РК/006/1868 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4523 | 'ЮЗ/1/5818 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4524 | 'РК/006/1874 | 2021-09-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4525 | 'РК/006/1878 | 2021-09-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4526 | 'РК/006/1879 | 2021-09-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4527 | 'РК/006/1875 | 2021-09-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4528 | 'РК/006/1910 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4529 | 'РК/006/1904 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4530 | 'ЮЗ/1/5904 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4531 | 'РК/006/1906 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4532 | 'РК/006/1903 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4533 | 'ЮЗ/1/5906 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4534 | 'РК/006/1891 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4535 | 'РК/006/1896 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4536 | 'РК/006/1930 | 2021-09-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4537 | 'РК/1200/3068 | 2021-09-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4538 | 'РК/006/1993 | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4539 | 'РК/006/1981 | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4540 | 'РК/006/1980 | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4541 | 'РК/006/1974 | 2021-09-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4542 | 'ЮЗ/1/6203 | 2021-09-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4543 | 'РК/006/2029 | 2021-09-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4544 | 'РК/006/2045 | 2021-09-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4545 | 'РК/006/2037 | 2021-09-21 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4546 | 'РК/006/2070 | 2021-09-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4547 | 'РК/006/2067 | 2021-09-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4548 | 'РК/006/2063 | 2021-09-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4549 | 'РК/006/2076 | 2021-09-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4550 | 'РК/006/2074 | 2021-09-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4551 | 'РК/006/2097 | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4552 | 'РК/006/2098 | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4553 | 'ЮЗ/1/6330 | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4554 | 'ЮЗ/1/6326 | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4555 | 'РК/006/2094 | 2021-09-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4556 | 'ЮЗ/1/6332 | 2021-09-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4557 | 'РК/006/2116 | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4558 | 'РК/006/2105 | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4559 | 'РК/006/2108 | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4560 | 'РК/006/2115 | 2021-09-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4561 | 'ЮЗ/1/6465 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4562 | 'ЮЗ/1/6477 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4563 | 'ЮЗ/1/6472 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4564 | 'ЮЗ/1/6482 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4565 | 'ЮЗ/1/6473 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4566 | 'ЮЗ/1/6467 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4567 | 'ЮЗ/1/6480 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4568 | 'ЮЗ/1/6474 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4569 | 'ЮЗ/1/6568 | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4570 | 'РК/006/2165 | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4571 | 'РК/006/2159 | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4572 | 'РК/006/2160 | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4573 | 'РК/006/2153 | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4574 | 'РК/006/2176 | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4575 | 'РК/006/2174 | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4576 | 'РК/006/2185 | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4577 | 'ЮЗ/1/6610 | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4578 | 'РК/006/2183 | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4579 | 'РК/006/2180 | 2021-10-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4580 | 'ЮЗ/1/6680 | 2021-10-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4581 | 'РК/006/2214 | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4582 | 'РК/006/2212 | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4583 | 'РК/006/2203 | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4584 | 'РК/006/2205 | 2021-10-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4585 | 'ЮЗ/1/6736-о | 2021-10-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4586 | 'ЮЗ/1/6737 | 2021-10-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4587 | 'ЮЗ/1/6745-пс | 2021-10-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4588 | 'ЮЗ/1/6743-пс | 2021-10-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4589 | 'ЮЗ/1/6763 | 2021-10-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4590 | 'ЮЗ/1/6746-пс | 2021-10-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4591 | 'ЮЗ/1/6828 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4592 | 'ЮЗ/1/6821 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4593 | 'ЮЗ/1/6831 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4594 | 'ЮЗ/1/6830 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4595 | 'ЮЗ/1/6747 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4596 | 'ЮЗ/1/6825 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4597 | 'ЮЗ/1/6824 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4598 | 'ЮЗ/1/6858 | 2021-10-13 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4599 | 'ЮЗ/1/6935 | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4600 | 'РК/006/2252 | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4601 | 'РК/006/2264 | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4602 | 'РК/006/2262 | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4603 | 'ЮЗ/1/6983 | 2021-10-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4604 | 'ЮЗ/1/6941 | 2021-10-18 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4605 | 'ЮЗ/1/6982 | 2021-10-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4606 | 'РК/006/2253 | 2021-10-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4607 | 'РК/1200/3488 | 2021-10-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4608 | 'ЮЗ/1/7014 | 2021-10-20 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4609 | 'ЮЗ/1/7041 | 2021-10-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4610 | 'ЮЗ/1/7083 | 2021-10-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4611 | 'ЮЗ/1/7080 | 2021-10-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4612 | 'РК/006/2309 | 2021-10-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4613 | 'РК/006/2313 | 2021-10-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4614 | 'РК/1200/3561 | 2021-10-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4615 | 'ЮЗ/1/7148 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4616 | 'ЮЗ/1/7151 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4617 | 'ЮЗ/1/7154 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4618 | 'РК/1200/3583 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4619 | 'ЮЗ/1/7139 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4620 | 'ЮЗ/1/7145 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4621 | 'ЮЗ/1/7146 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4622 | 'ЮЗ/1/7152 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4623 | 'ЮЗ/1/7227 | 2021-10-28 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4624 | 'РК/006/2341 | 2021-10-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4625 | 'РК/006/2348 | 2021-10-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4626 | 'ЮЗ/1/7312-о | 2021-11-01 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4627 | 'ЮЗ/1/7373 | 2021-11-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4628 | 'ЮЗ/1/7426 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4629 | 'ЮЗ/1/7419 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4630 | 'ЮЗ/1/7416 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4631 | 'ЮЗ/1/7420 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4632 | 'ЮЗ/1/7424 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4633 | 'ЮЗ/1/7377 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4634 | 'РК/1200/3706 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4635 | 'ЮЗ/1/7417 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4636 | 'ЮЗ/1/7418 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4637 | 'РК/006/2391 | 2021-11-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4638 | 'ЮЗ/1/7485 | 2021-11-11 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4639 | 'РК/006/2395 | 2021-11-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4640 | 'РК/006/2396 | 2021-11-11 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4641 | 'РК/006/2409 | 2021-11-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4642 | 'ЮЗ/1/7584 | 2021-11-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4643 | 'ЮЗ/1/7554 | 2021-11-16 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4644 | 'ЮЗ/1/7683 | 2021-11-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4645 | 'ЮЗ/1/7689 | 2021-11-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4646 | 'ЮЗ/1/7682 | 2021-11-18 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4647 | 'РК/006/2459 | 2021-11-19 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4648 | 'РК/006/2488 | 2021-11-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4649 | 'ЮЗ/1/7760 | 2021-11-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4650 | 'ЮЗ/1/7751 | 2021-11-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4651 | 'РК/1200/3864 | 2021-11-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4652 | 'ЮЗ/1/7862 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4653 | 'ЮЗ/1/7868 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4654 | 'Юз/1/7856 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4655 | 'ЮЗ/1/7829 | 2021-11-24 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4656 | 'ЮЗ/1/7850 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4657 | 'ЮЗ/1/7848 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4658 | 'ЮЗ/1/7867 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4659 | 'ЮЗ/1/7852 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4660 | 'РК/006/2505 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4661 | 'РК/006/2511 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4662 | 'ЮЗ/1/7843 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4663 | 'РК/006/2512 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4664 | 'Юз/1/7869 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4665 | 'ЮЗ/1/7905 | 2021-11-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4666 | 'РК/1200/3903 | 2021-11-25 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4667 | 'РК/006/2565 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4668 | 'РК/006/2554 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4669 | 'РК/006/2539 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4670 | 'РК/006/2550 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4671 | 'ЮЗ/1/8034 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4672 | 'ЮЗ/1/8010 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4673 | 'РК/006/2549 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4674 | 'РК/006/2552 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4675 | 'ЮЗ/1/8035 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4676 | 'РК/006/2547 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4677 | 'РК/006/2569 | 2021-12-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4678 | 'РК/006/2570 | 2021-12-01 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4679 | 'ЮЗ/1/8095 | 2021-12-02 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4680 | 'РК/006/2573 | 2021-12-02 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4681 | 'ЮЗ/1/8150 | 2021-12-03 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4682 | 'ЮЗ/1/8148 | 2021-12-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4683 | 'РК/006/2588 | 2021-12-03 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4684 | 'РК/1200/4065 | 2021-12-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4685 | 'ЮЗ/1/8178 | 2021-12-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4686 | 'РК/1200/4053 | 2021-12-06 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4687 | 'РК/006/2608 | 2021-12-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4688 | 'ЮЗ/1/8234 | 2021-12-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4689 | 'ЮЗ/1/8233 | 2021-12-07 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4690 | 'ЮЗ/1/8287 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4691 | 'ЮЗ/1/8305 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4692 | 'ЮЗ/1/8311 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4693 | 'ЮЗ/1/8289 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4694 | 'ЮЗ/1/8286 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4695 | 'ЮЗ/1/8253 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4696 | 'ЮЗ/1/8319 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4697 | 'ЮЗ/1/8312 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4698 | 'ЮЗ/1/8294 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4699 | 'ЮЗ/1/8291 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4700 | 'ЮЗ/1/8304 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4701 | 'ЮЗ/1/8292 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4702 | 'ЮЗ/1/8288 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4703 | 'ЮЗ/1/8329 | 2021-12-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4704 | 'РК/006/2628 | 2021-12-09 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4705 | 'РК/006/2640 | 2021-12-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4706 | 'ЮЗ/1/8379 | 2021-12-10 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4707 | 'ЮЗ/1/8405 | 2021-12-13 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4708 | 'РК/006/2664 | 2021-12-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4709 | 'ЮЗ/1/8436 | 2021-12-14 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4710 | 'ЮЗ/1/8504 | 2021-12-15 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4711 | 'РК/1200/4227 | 2021-12-15 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4712 | 'РК/006/2680 | 2021-12-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4713 | 'РК/1200/4245 | 2021-12-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4714 | 'ЮЗ/1/8516 | 2021-12-16 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4715 | 'ЮЗ/1/8550 | 2021-12-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4716 | 'ЮЗ/1/8617 | 2021-12-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4717 | 'ЮЗ/1/8609 | 2021-12-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4718 | 'ЮЗ/1/8621 | 2021-12-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4719 | 'ЮЗ/1/8618 | 2021-12-20 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4720 | 'ЮЗ/1/8658 | 2021-12-21 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4721 | 'ЮЗ/1/8674 | 2021-12-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4722 | 'ЮЗ/1/8669 | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4723 | 'ЮЗ/1/8664 | 2021-12-22 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4724 | 'РК/006/2718 | 2021-12-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4725 | 'ЮЗ/1/8711 | 2021-12-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4726 | 'ЮЗ/1/8717 | 2021-12-23 |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4727 | 'ЮЗ/1/8703 | 2021-12-23 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4728 | 'ЮЗ/1/8714 | 2021-12-23 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4729 | 'ЮЗ/1/8757 | 2021-12-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4730 | 'ЮЗ/1/8740 | 2021-12-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4731 | 'ЮЗ/1/8753 | 2021-12-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4732 | 'РК/006/2734 | 2021-12-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4733 | 'ЮЗ/1/8751 | 2021-12-24 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4734 | 'ЮЗ/1/8818 | 2021-12-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4735 | 'ЮЗ/1/8853 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4736 | 'ЮЗ/1/8786 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4737 | 'ЮЗ/1/8784 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4738 | 'ЮЗ/1/8796 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4739 | 'РК/006/2743 | 2021-12-27 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4740 | 'ЮЗ/1/8816 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4741 | 'ЮЗ/1/8820 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4742 | 'ЮЗ/1/8797 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4743 | 'ЮЗ/1/8788 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4744 | 'ЮЗ/1/8811 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4745 | 'ЮЗ/1/8785 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4746 | 'ЮЗ/1/8891 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4747 | 'ЮЗ/1/8896 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4748 | 'ЮЗ/1/8901 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4749 | 'ЮЗ/1/8899 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4750 | 'ЮЗ/1/8910 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4751 | 'ЮЗ/1/8903 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4752 | 'ЮЗ/1/8900 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4753 | 'ЮЗ/1/8907 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4754 | 'РК/006/2769 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4755 | 'РК/006/2773 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4756 | 'РК/006/2770 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4757 | 'ЮЗ/1/8970 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4758 | 'РК/006/2768 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4759 | 'РК/006/2784 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4760 | 'Юз/1/9000 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4761 | 'ЮЗ/1/9026 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4762 | 'РК/006/2782 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4763 | 'РК/006/2787 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4764 | 'ЮЗ/1/9005 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4765 | 'РК/1200/4506 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4766 | 'РК/006/2789 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4767 | 'ЮЗ/1/8997 | 2021-12-30 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4768 | 'ЮЗ/1/9007 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4769 | 'ЮЗ/1/9010 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4770 | 'ЮЗ/1/9027 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4771 | 'ЮЗ/1/9012 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4772 | 'РК/006/2793 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4773 | 'ЮЗ/1/9014 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4774 | 'РК/006/2779 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4775 | 'РК/006/2780 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4776 | 'РК/1200/4486 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4777 | 'ЮЗ/1/9008 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4778 | 'РК/006/2786 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4779 | 'ЮЗ/1/9023 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4780 | 'ЮЗ/1/9019 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4781 | 'ЮЗ/1/9021 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4782 | 'ЮЗ/1/9022 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4783 | 'КЭС/113/01/12098-о | 2021-05-06 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Краснодарские электрические сети
4784 | 'КЭС/113/01/12099-о | 2021-05-10 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  | Краснодарские электрические сети
4785 | 'СЭС/113/1/3443-о | 2021-05-17 |  |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
4786 | 'КЭС/113/01/20521-о | 2021-07-23 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4787 | 'СлЭС/1/15998-о | 2021-12-06 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4788 | 'АрЭС/001/1917-о | 2021-04-29 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4789 | 'КЭС/113/01/709-О | 2021-01-18 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4790 | 'КЭС/113/01/13668-о | 2021-05-26 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4791 | 'КЭС/113/01/13885-о | 2021-05-27 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4792 | 'кэс/113/01/14196-О | 2021-05-31 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4793 | 'КЭС/113/01/14945-О | 2021-06-07 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4794 | 'КЭС/113/01/15199-О | 2021-06-08 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4795 | 'КЭС/113/01/16343-О | 2021-06-18 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4796 | 'КЭС/113/01/16334-О | 2021-06-18 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4797 | 'КЭС/113/01/20401-о | 2021-07-22 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4798 | 'КЭС/113/01/24839-о | 2021-08-25 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4799 | 'КЭС/113/01/24854-о | 2021-08-25 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4800 | 'КЭС/113/01/25392-О | 2021-08-30 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4801 | 'КЭС/113/01/27662-О | 2021-09-17 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4802 | 'КЭС/113/01/27812-о | 2021-09-20 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4803 | 'КЭС/113/01/29391-О | 2021-10-01 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4804 | 'КЭС/113/01/35672-О | 2021-11-22 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4805 | 'ЛбЭС/113/1/2812-О | 2021-07-29 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4806 | 'ЛнЭС/113/766-О | 2021-06-08 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4807 | 'РК/401/6-О | 2021-08-17 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4808 | 'ЛнЭС/113/1431-о | 2021-10-12 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4809 | 'КЭС/113/01/950-о | 2021-01-20 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4810 | 'СлЭС/1/2505-о | 2021-03-31 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4811 | 'СлЭС/1/4647-о | 2021-05-24 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4812 | 'СлЭС/1/4878-о | 2021-05-28 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4813 | 'СлЭС/1/5326-о | 2021-06-07 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4814 | 'СлЭС/1/8904-о | 2021-08-09 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4815 | 'СлЭС/1/11405-о | 2021-09-21 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4816 | 'СлЭС/1/12746-о | 2021-10-13 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4817 | 'СлЭС/1/14286-о | 2021-11-09 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4818 | 'СлЭС/1/15490-о | 2021-11-29 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4819 | 'СлЭС/1/16595-о | 2021-12-14 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4820 | 'СлЭС/1/16566-о | 2021-12-14 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4821 | 'СЭС/113/1/154-о | 2021-01-14 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4822 | 'СЭС/113/1/340-пс | 2021-01-20 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4823 | 'СЭС/113/1/595-о | 2021-01-28 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4824 | 'СЭС/113/1/816-о | 2021-02-04 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4825 | 'СЭС/113/1/1337-о | 2021-02-20 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4826 | 'СЭС/113/1/1660-о | 2021-03-04 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4827 | 'СЭС/113/1/1782-о | 2021-03-09 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4828 | 'СЭС/113/1/2091-о | 2021-03-19 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4829 | 'СЭС/113/1/2120-о | 2021-03-22 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4830 | 'СЭС/113/1/2219-о | 2021-03-24 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4831 | 'СЭС/113/1/2588-о | 2021-04-07 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4832 | 'СЭС/113/1/2718-о | 2021-04-13 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4833 | 'СЭС/113/1/2837-пс | 2021-04-15 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4834 | 'СЭС/113/1/2860-о | 2021-04-16 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4835 | 'СЭС/113/1/2928-о | 2021-04-20 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4836 | 'СЭС/113/1/2927-о | 2021-04-20 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4837 | 'СЭС/113/1/2979-о | 2021-04-22 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4838 | 'СЭС/113/1/3082-о | 2021-04-26 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4839 | 'СЭС/113/1/3195-о | 2021-04-29 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4840 | 'СЭС/113/1/3497-о | 2021-05-19 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4841 | 'СЭС/113/1/4653-о | 2021-06-30 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4842 | 'СЭС/113/1/6560-о | 2021-09-01 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4843 | 'СЭС/113/1/7007-о | 2021-09-14 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4844 | 'СЭС/113/1/7075-о | 2021-09-16 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4845 | 'СЭС/113/1/7138-о | 2021-09-20 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4846 | 'СЭС/113/1/7304-о | 2021-09-24 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4847 | 'СЭС/113/1/7816-о | 2021-10-13 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4848 | 'СЭС/113/1/8077-о | 2021-10-21 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4849 | 'СЭС/113/1/8686-о | 2021-11-12 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4850 | 'СЭС/113/1/9462-о | 2021-12-03 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4851 | 'СЭС/113/1/9715-о | 2021-12-09 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4852 | 'СЭС/113/1/9810-о | 2021-12-13 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4853 | 'СЭС/113/1/10093-о | 2021-12-20 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4854 | 'СЭС/113/1/10468-о | 2021-12-27 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4855 | 'СЭС/113/1/10598-о | 2021-12-29 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4856 | 'ЮЗ/1/1024 | 2021-02-11 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4857 | 'ЮЗ/1/1697 | 2021-03-04 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4858 | 'ЮЗ/1/1754 | 2021-03-09 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4859 | 'ЮЗ/1/1909 | 2021-03-15 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4860 | 'ЮЗ/1/5184 | 2021-08-09 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4861 | 'ЮЗ/1/6863 | 2021-10-13 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4862 | 'АдЭС/113/933-о | 2021-03-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4863 | 'АдЭС/113/1132-о | 2021-03-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4864 | 'АдЭС/113/1613-о | 2021-04-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4865 | 'АдЭС/113/3935-о | 2021-09-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4866 | 'АдЭС/113/5224-пс | 2021-12-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4867 | 'АдЭС/113/5467-о | 2021-12-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4868 | 'АдЭС/113/5533-о | 2021-12-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4869 | 'АдЭС/113/5573-о | 2021-12-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4870 | 'АрЭС/001/1589-о | 2021-04-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4871 | 'АрЭС/001/1589-о | 2021-04-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4872 | 'РК/1200/3891-о | 2021-11-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4873 | 'АрЭС/001/5349-о | 2021-12-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4874 | '9-366 | 2021-01-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4875 | '9-2089 | 2021-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4876 | 'КЭС/113/01/9687-о | 2021-04-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4877 | 'КЭС/113/01/10213-о | 2021-04-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4878 | 'КЭС/113/01/10355-о | 2021-04-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4879 | 'КЭС/113/01/10402-о | 2021-04-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4880 | 'КЭС/113/01/11920-о | 2021-05-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4881 | 'КЭС/113/01/11902-о | 2021-05-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4882 | 'КЭС/113/01/13294-о | 2021-05-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4883 | 'КЭС/113/01/13350-о | 2021-05-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4884 | 'КЭС/113/01/13305-о | 2021-05-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4885 | 'КЭС/113/01/13987-о | 2021-05-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4886 | 'КЭС/113/01/13986-о | 2021-05-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4887 | 'КЭС/113/01/14034-о | 2021-05-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4888 | 'КЭС/113/01/14143-о | 2021-05-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4889 | 'КЭС/113/01/14109-о | 2021-05-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4890 | 'КЭС/113/01/14959-О | 2021-06-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4891 | 'КЭС/113/01/15021-О | 2021-06-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4892 | 'КЭС/113/01/15117-О | 2021-06-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4893 | 'КЭС/113/01/15302-О | 2021-06-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4894 | 'КЭС/113/01/15408-о | 2021-06-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4895 | 'КЭС/113/01/16346-О | 2021-06-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4896 | 'КЭС/113/01/16400-О | 2021-06-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4897 | 'КЭС/113/01/16459-О | 2021-06-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4898 | 'КЭС/113/01/16460-о | 2021-06-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4899 | 'КЭС/113/01/16958-О | 2021-06-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4900 | 'РК/1200/2152-О | 2021-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4901 | 'КЭС/113/01/17872-О | 2021-07-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4902 | 'КЭС/113/01/19461-О | 2021-07-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4903 | 'КЭС/113/01/20500-о | 2021-07-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4904 | 'КЭС/113/01/21199-О | 2021-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4905 | 'КЭС/113/01/23823-О | 2021-08-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4906 | 'КЭС/113/01/24652-о | 2021-08-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4907 | 'КЭС/113/01/25151-О | 2021-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4908 | 'КЭС/113/01/26620-О | 2021-09-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4909 | 'КЭС/113/01/26708-О | 2021-09-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4910 | 'КЭС/113/01/26674-О | 2021-09-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4911 | 'КЭС/113/01/27694-о | 2021-09-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4912 | 'КЭС/113/01/28618-О | 2021-09-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4913 | 'КЭС/113/01/29415-о | 2021-10-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4914 | 'КЭС/113/01/30604-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4915 | 'ЛбЭС/113/1/1464-О | 2021-04-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4916 | 'ЛбЭС/113/1/1465-О | 2021-04-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4917 | 'ЛнЭС/113/764-О | 2021-06-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4918 | 'СлЭС/1/354-о | 2021-01-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4919 | 'СлЭС/1/437 | 2021-01-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4920 | 'СлЭС/1/467-о | 2021-01-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4921 | 'СлЭС/1/565 | 2021-01-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4922 | 'СлЭС/1/680 | 2021-02-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4923 | 'СлЭС/1/681-о | 2021-02-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4924 | 'СлЭС/1/983-о | 2021-02-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4925 | 'СлЭС/1/1590-о | 2021-03-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4926 | 'СлЭС/1/1566-о | 2021-03-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4927 | 'СлЭС/1/1785-о | 2021-03-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4928 | 'СлЭС/1/1784-о | 2021-03-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4929 | 'СлЭС/1/1783-о | 2021-03-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4930 | 'СлЭС/1/1786-о | 2021-03-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4931 | 'СлЭС/1/1782-о | 2021-03-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4932 | 'СлЭС/1/1898-о | 2021-03-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4933 | 'СлЭС/1/1899-о | 2021-03-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4934 | 'СлЭС/1/1938-о | 2021-03-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4935 | 'СлЭС/1/1971-о | 2021-03-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4936 | 'СлЭС/1/1972-о | 2021-03-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4937 | 'СлЭС/1/1973-о | 2021-03-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4938 | 'СлЭС/1/1940-о | 2021-03-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4939 | 'СлЭС/1/2031-о | 2021-03-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4940 | 'СлЭС/1/2058-о | 2021-03-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4941 | 'СлЭС/1/2257-о | 2021-03-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4942 | 'СлЭС/1/2304-о | 2021-03-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4943 | 'СлЭС/1/2346-о | 2021-03-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4944 | 'СлЭС/1/2421-о | 2021-03-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4945 | 'СлЭС/1/2497-о | 2021-03-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4946 | 'СлЭС/1/2678-о | 2021-04-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4947 | 'СлЭС/1/2816-о | 2021-04-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4948 | 'СлЭС/1/2820-о | 2021-04-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4949 | 'СлЭС/1/2855-о | 2021-04-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4950 | 'СлЭС/1/2890-о | 2021-04-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4951 | 'СлЭС/1/2988-о | 2021-04-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4952 | 'СлЭС/1/3005-о | 2021-04-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4953 | 'СлЭС/1/3336-о | 2021-04-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4954 | 'СлЭС/1/3344-о | 2021-04-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4955 | 'СлЭС/1/3478-о | 2021-04-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4956 | 'СлЭС/1/3440-о | 2021-04-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4957 | 'СлЭС/1/3776-о | 2021-04-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4958 | 'СлЭС/1/3775-о | 2021-04-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4959 | 'СлЭС/1/4017-о | 2021-05-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4960 | 'СлЭС/1/3999-о | 2021-05-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4961 | 'СлЭС/1/4033-о | 2021-05-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4962 | 'СлЭС/1/4086-о | 2021-05-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4963 | 'СлЭС/1/4108-о | 2021-05-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4964 | 'СлЭС/1/4122-о | 2021-05-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4965 | 'СлЭС/1/4106-о | 2021-05-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4966 | 'СлЭС/1/4198-о | 2021-05-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4967 | 'СлЭС/1/4228-о | 2021-05-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4968 | 'СлЭС/1/4327-о | 2021-05-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4969 | 'СлЭС/1/4357-о | 2021-05-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4970 | 'СлЭС/1/4315-о | 2021-05-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4971 | 'СлЭС/1/4328-о | 2021-05-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4972 | 'СлЭС/1/4437-о | 2021-05-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4973 | 'СлЭС/1/4519-о | 2021-05-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4974 | 'СлЭС/1/4616-о | 2021-05-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4975 | 'СлЭС/1/4644-о | 2021-05-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4976 | 'СлЭС/1/4629-о | 2021-05-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4977 | 'СлЭС/1/4582-о | 2021-05-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4978 | 'СлЭС/1/4713-о | 2021-05-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4979 | 'СлЭС/1/4683-о | 2021-05-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4980 | 'СлЭС/1/4741-о | 2021-05-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4981 | 'СлЭС/1/4740-о | 2021-05-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4982 | 'СлЭС/1/4855-о | 2021-05-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4983 | 'ЮЗ/1/3655-о | 2021-05-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4984 | 'СлЭС/1/5069-о | 2021-06-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4985 | 'СлЭС/1/5083-о | 2021-06-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4986 | 'СлЭС/1/5084-о | 2021-06-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4987 | 'СлЭС/1/5003-о | 2021-06-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4988 | 'СлЭС/1/5090-о | 2021-06-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4989 | 'СлЭС/1/5162-о | 2021-06-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4990 | 'СлЭС/1/5207-о | 2021-06-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4991 | 'СлЭС/1/5224-о | 2021-06-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4992 | 'СлЭС/1/5243-о | 2021-06-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4993 | 'СлЭС/1/5236-пс | 2021-06-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4994 | 'СлЭС/1/5173-о | 2021-06-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4995 | 'СлЭС/1/5202-о | 2021-06-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4996 | 'СлЭС/1/5242-о | 2021-06-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4997 | 'СлЭС/1/5166-о | 2021-06-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4998 | 'СлЭС/1/5258-о | 2021-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
4999 | 'РК/1200/1845-о | 2021-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5000 | 'СлЭС/1/5300-о | 2021-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5001 | 'СлЭС/1/5249-о | 2021-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5002 | 'СлЭС/1/5252-о | 2021-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5003 | 'СлЭС/1/5280-о | 2021-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5004 | 'СлЭС/1/5310-о | 2021-06-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5005 | 'СлЭС/1/5352-о | 2021-06-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5006 | 'СлЭС/1/5323-о | 2021-06-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5007 | 'СлЭС/1/5458-о | 2021-06-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5008 | 'СлЭС/1/5397-о | 2021-06-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5009 | 'СлЭС/1/5396-о | 2021-06-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5010 | 'СлЭС/1/5463-о | 2021-06-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5011 | 'СлЭС/1/5554-о | 2021-06-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5012 | 'СлЭС/1/5546-о | 2021-06-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5013 | 'СлЭС/1/5536-о | 2021-06-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5014 | 'СлЭС/1/5657-о | 2021-06-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5015 | 'СлЭС/1/5765-о | 2021-06-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5016 | 'СлЭС/1/5729-о | 2021-06-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5017 | 'СлЭС/1/5918-о | 2021-06-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5018 | 'СлЭС/1/5916-о | 2021-06-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5019 | 'РК/1200/2010-о | 2021-06-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5020 | 'СлЭС/1/6017-о | 2021-06-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5021 | 'СлЭС/1/5939-о | 2021-06-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5022 | 'СлЭС/1/6005-о | 2021-06-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5023 | 'СлЭС/1/6099-о | 2021-06-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5024 | 'СлЭС/1/6120-о | 2021-06-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5025 | 'СлЭС/1/6242-о | 2021-06-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5026 | 'СлЭС/1/6246-о | 2021-06-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5027 | 'СлЭС/1/6245-о | 2021-06-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5028 | 'СлЭС/1/6233-о | 2021-06-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5029 | 'СлЭС/1/6331-о | 2021-06-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5030 | 'СлЭС/1/6319-о | 2021-06-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5031 | 'СлЭС/1/6256-о | 2021-06-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5032 | 'СлЭС/1/6371-о | 2021-06-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5033 | 'СлЭС/1/6349-о | 2021-06-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5034 | 'СлЭС/1/6477-о | 2021-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5035 | 'СлЭС/1/6502-о | 2021-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5036 | 'СлЭС/1/6482-о | 2021-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5037 | 'СлЭС/1/6486-о | 2021-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5038 | 'СлЭС/1/6638-о | 2021-07-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5039 | 'СлЭС/1/6624-о | 2021-07-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5040 | 'СлЭС/1/6662-о | 2021-07-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5041 | 'СлЭС/1/6765-о | 2021-07-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5042 | 'СлЭС/1/6788-о | 2021-07-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5043 | 'СлЭС/1/6780-о | 2021-07-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5044 | 'СлЭС/1/6946-о | 2021-07-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5045 | 'СлЭС/1/6943-о | 2021-07-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5046 | 'СлЭС/1/6944-о | 2021-07-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5047 | 'СлЭС/1/7074-о | 2021-07-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5048 | 'СлЭС/1/7139-о | 2021-07-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5049 | 'СлЭС/1/7309-о | 2021-07-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5050 | 'СлЭС/1/7362-о | 2021-07-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5051 | 'СлЭС/1/7428-о | 2021-07-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5052 | 'СлЭС/1/7430-о | 2021-07-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5053 | 'СлЭС/1/7429-о | 2021-07-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5054 | 'СлЭС/1/7431-о | 2021-07-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5055 | 'СлЭС/1/7580-о | 2021-07-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5056 | 'СлЭС/1/7570-о | 2021-07-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5057 | 'СлЭС/1/7517-о | 2021-07-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5058 | 'СлЭС/1/7577-о | 2021-07-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5059 | 'СлЭС/1/7687 | 2021-07-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5060 | 'СлЭС/1/7599-о | 2021-07-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5061 | 'СлЭС/1/7623-о | 2021-07-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5062 | 'СлЭС/1/7761-о | 2021-07-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5063 | 'КЭС/113/01/20289-о | 2021-07-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5064 | 'СлЭС/1/7895-о | 2021-07-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5065 | 'СлЭС/1/7926-о | 2021-07-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5066 | 'СлЭС/1/7898-о | 2021-07-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5067 | 'СлЭС/1/8002-о | 2021-07-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5068 | 'СлЭС/1/8006-о | 2021-07-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5069 | 'СлЭС/1/8086-о | 2021-07-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5070 | 'СлЭС/1/8104-о | 2021-07-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5071 | 'СлЭС/1/8309-о | 2021-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5072 | 'СлЭС/1/8274-о | 2021-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5073 | 'СлЭС/1/8300-о | 2021-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5074 | 'СлЭС/1/8271-о | 2021-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5075 | 'СлЭС/1/8299-о | 2021-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5076 | 'СлЭС/1/8362-о | 2021-07-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5077 | 'СлЭС/1/8356-о | 2021-07-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5078 | 'СлЭС/1/8329-о | 2021-07-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5079 | 'СлЭС/1/8432-о | 2021-08-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5080 | 'СлЭС/1/8451-о | 2021-08-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5081 | 'СлЭС/1/8583-о | 2021-08-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5082 | 'СлЭС/1/8580-о | 2021-08-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5083 | 'СлЭС/1/8530-о | 2021-08-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5084 | 'СлЭС/1/8564-о | 2021-08-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5085 | 'СлЭС/1/8632-о | 2021-08-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5086 | 'СлЭС/1/8633-о | 2021-08-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5087 | 'СлЭС/1/8647-о | 2021-08-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5088 | 'СлЭС/1/8699-о | 2021-08-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5089 | 'СлЭС/1/8741-о | 2021-08-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5090 | 'СлЭС/1/8706-о | 2021-08-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5091 | 'СлЭС/1/8776-о | 2021-08-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5092 | 'СлЭС/1/8779-о | 2021-08-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5093 | 'СлЭС/1/8762-о | 2021-08-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5094 | 'СлЭС/1/8786-о | 2021-08-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5095 | 'СлЭС/1/8834-о | 2021-08-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5096 | 'СлЭС/1/8831-о | 2021-08-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5097 | 'СлЭС/1/9037-о | 2021-08-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5098 | 'СлЭС/1/9040-о | 2021-08-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5099 | 'СлЭС/1/9052-о | 2021-08-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5100 | 'СлЭС/1/9036-о | 2021-08-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5101 | 'СлЭС/1/9076-о | 2021-08-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5102 | 'СлЭС/1/9229-о | 2021-08-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5103 | 'СлЭС/1/9236-о | 2021-08-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5104 | 'СлЭС/1/9232-о | 2021-08-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5105 | 'СлЭС/1/9227-о | 2021-08-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5106 | 'СлЭС/1/9337-о | 2021-08-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5107 | 'СлЭС/1/9345-о | 2021-08-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5108 | 'СлЭС/1/9354-о | 2021-08-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5109 | 'СлЭС/1/9356-о | 2021-08-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5110 | 'РК/1200/2792-о | 2021-08-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5111 | 'СлЭС/1/9412-о | 2021-08-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5112 | 'СлЭС/1/9531-о | 2021-08-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5113 | 'СлЭС/1/9477-о | 2021-08-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5114 | 'СлЭС/1/9571-о | 2021-08-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5115 | 'СлЭС/1/9575-о | 2021-08-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5116 | 'СлЭС/1/9684-о | 2021-08-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5117 | 'СлЭС/1/9685-о | 2021-08-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5118 | 'СлЭС/1/9662-о | 2021-08-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5119 | 'СлЭС/1/9648-о | 2021-08-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5120 | 'СлЭС/1/9811-о | 2021-08-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5121 | 'СлЭС/1/9808-о | 2021-08-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5122 | 'СлЭС/1/9919-о | 2021-08-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5123 | 'СлЭС/1/10045-о | 2021-08-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5124 | 'СлЭС/1/10166-о | 2021-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5125 | 'РК/1200/2939-о | 2021-08-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5126 | 'ЮЗ/1/5734-о | 2021-08-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5127 | 'СлЭС/1/10315-о | 2021-08-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5128 | 'СлЭС/1/10360-о | 2021-09-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5129 | 'СлЭС/1/10370-о | 2021-09-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5130 | 'СлЭС/1/10454-о | 2021-09-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5131 | 'РК/1200/2987-о | 2021-09-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5132 | 'СлЭС/1/10605-о | 2021-09-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5133 | 'СлЭС/1/10557-о | 2021-09-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5134 | 'СлЭС/1/10631-о | 2021-09-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5135 | 'СлЭС/1/10805-о | 2021-09-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5136 | 'СлЭС/1/10854-о | 2021-09-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5137 | 'СлЭС/1/10904-о | 2021-09-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5138 | 'СлЭС/1/11031-о | 2021-09-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5139 | 'СлЭС/1/11012-о | 2021-09-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5140 | 'СлЭС/1/11098-о | 2021-09-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5141 | 'СлЭС/1/11168-о | 2021-09-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5142 | 'СлЭС/1/11328-о | 2021-09-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5143 | 'СлЭС/1/11326-о | 2021-09-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5144 | 'СлЭС/1/11265-о | 2021-09-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5145 | 'СлЭС/1/11266-о | 2021-09-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5146 | 'СлЭС/1/11337-о | 2021-09-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5147 | 'СлЭС/1/11346-о | 2021-09-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5148 | 'СлЭС/1/11437-о | 2021-09-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5149 | 'РК/1200/3156-о | 2021-09-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5150 | 'СлЭС/1/11499-пс | 2021-09-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5151 | 'СлЭС/1/11551-о | 2021-09-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5152 | 'СлЭС/1/11590-о | 2021-09-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5153 | 'СлЭС/1/11580-о | 2021-09-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5154 | 'СлЭС/1/11586-пс | 2021-09-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5155 | 'СлЭС/1/11583-о | 2021-09-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5156 | 'СлЭС/1/11638-о | 2021-09-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5157 | 'СлЭС/1/11693-о | 2021-09-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5158 | 'СлЭС/1/11656-о | 2021-09-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5159 | 'СлЭС/1/11728-пс | 2021-09-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5160 | 'СлЭС/1/11845-о | 2021-09-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5161 | 'СлЭС/1/11860-о | 2021-09-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5162 | 'СлЭС/1/11800-о | 2021-09-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5163 | 'СлЭС/1/11787-о | 2021-09-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5164 | 'СлЭС/1/11888-о | 2021-09-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5165 | 'СлЭС/1/11958-о | 2021-09-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5166 | 'СлЭС/1/12017-о | 2021-09-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5167 | 'СлЭС/1/12030-о | 2021-10-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5168 | 'СлЭС/1/12146-о | 2021-10-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5169 | 'ЮЗ/1/6562-о | 2021-10-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5170 | 'СлЭС/1/12157-о | 2021-10-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5171 | 'ЮЗ/1/6578-о | 2021-10-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5172 | 'СлЭС/1/12092-о | 2021-10-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5173 | 'СлЭС/1/12184-о | 2021-10-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5174 | 'СлЭС/1/12207-о | 2021-10-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5175 | 'СлЭС/1/12209-о | 2021-10-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5176 | 'СлЭС/1/12206-о | 2021-10-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5177 | 'СлЭС/1/12175-о | 2021-10-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5178 | 'СлЭС/1/12292-о | 2021-10-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5179 | 'СлЭС/1/12271-о | 2021-10-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5180 | 'СлЭС/1/12330-о | 2021-10-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5181 | 'СлЭС/1/12416-о | 2021-10-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5182 | 'СлЭС/1/12408-о | 2021-10-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5183 | 'РК/005/933-о | 2021-10-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5184 | 'СлЭС/1/12381-о | 2021-10-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5185 | 'СлЭС/1/12378-о | 2021-10-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5186 | 'СлЭС/1/12446-о | 2021-10-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5187 | 'СлЭС/1/12531-о | 2021-10-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5188 | 'СлЭС/1/12509-о | 2021-10-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5189 | 'СлЭС/1/12685-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5190 | 'СлЭС/1/12683-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5191 | 'СлЭС/1/12714-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5192 | 'ЮЗ/1/6794-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5193 | 'СлЭС/1/12720-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5194 | 'СлЭС/1/12661-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5195 | 'СлЭС/1/12665-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5196 | 'СлЭС/1/12710-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5197 | 'СлЭС/1/12676-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5198 | 'СлЭС/1/12675-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5199 | 'СлЭС/1/12807-о | 2021-10-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5200 | 'СлЭС/1/12724-фов | 2021-10-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5201 | 'СлЭС/1/12809-о | 2021-10-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5202 | 'СлЭС/1/12725-фов | 2021-10-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5203 | 'СлЭС/1/12851-о | 2021-10-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5204 | 'СлЭС/1/12836-о | 2021-10-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5205 | 'СлЭС/1/12907-о | 2021-10-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5206 | 'РК/1200/3422-о | 2021-10-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5207 | 'СлЭС/1/12972-о | 2021-10-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5208 | 'СлЭС/1/13019-о | 2021-10-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5209 | 'СлЭС/1/12976-о | 2021-10-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5210 | 'СлЭС/1/13039-о | 2021-10-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5211 | 'СлЭС/1/13171-о | 2021-10-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5212 | 'СлЭС/1/13112-о | 2021-10-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5213 | 'СлЭС/1/13129-о | 2021-10-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5214 | 'СлЭС/1/13126-о | 2021-10-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5215 | 'СлЭС/1/13157-о | 2021-10-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5216 | 'СлЭС/1/13092-о | 2021-10-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5217 | 'РК/1200/3498-о | 2021-10-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5218 | 'СлЭС/1/13206-о | 2021-10-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5219 | 'СлЭС/1/13232-о | 2021-10-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5220 | 'СлЭС/1/13333-о | 2021-10-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5221 | 'СлЭС/1/13344-о | 2021-10-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5222 | 'СлЭС/1/13338-о | 2021-10-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5223 | 'СлЭС/1/13334-пс | 2021-10-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5224 | 'СлЭС/1/13372-о | 2021-10-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5225 | 'СлЭС/1/13343-о | 2021-10-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5226 | 'РК/1200/3521-о | 2021-10-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5227 | 'СлЭС/1/13403-о | 2021-10-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5228 | 'СлЭС/1/13441-о | 2021-10-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5229 | 'СлЭС/1/13481-о | 2021-10-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5230 | 'СлЭС/1/13542-о | 2021-10-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5231 | 'СлЭС/1/13555-о | 2021-10-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5232 | 'СлЭС/1/13789-о | 2021-10-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5233 | 'СлЭС/1/13883-о | 2021-10-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5234 | 'СлЭС/1/13902-о | 2021-10-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5235 | 'СлЭС/1/13796-пс | 2021-10-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5236 | 'СлЭС/1/13926-о | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5237 | 'СлЭС/1/13955-о | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5238 | 'СлЭС/1/13954-о | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5239 | 'СлЭС/1/13952-о | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5240 | 'СлЭС/1/13966-о | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5241 | 'СлЭС/1/13948-пс | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5242 | 'СлЭС/1/13953-о | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5243 | 'РК/1200/3638-о | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5244 | 'СлЭС/1/13970-о | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5245 | 'СлЭС/1/13956-о | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5246 | 'СлЭС/1/13978-о | 2021-10-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5247 | 'СлЭС/1/14026-о | 2021-11-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5248 | 'СлЭС/1/14022-о | 2021-11-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5249 | 'СлЭС/1/14071-о | 2021-11-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5250 | 'РК/1200/3653-о | 2021-11-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5251 | 'СлЭС/1/14059-о | 2021-11-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5252 | 'СлЭС/1/14046-о | 2021-11-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5253 | 'СлЭС/1/14115-о | 2021-11-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5254 | 'СлЭС/1/14078-о | 2021-11-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5255 | 'СлЭС/1/14192-о | 2021-11-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5256 | 'СлЭС/1/14133-о | 2021-11-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5257 | 'СлЭС/1/14140-фов | 2021-11-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5258 | 'СлЭС/1/14264-пс | 2021-11-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5259 | 'РК/1200/3694-о | 2021-11-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5260 | 'СлЭС/1/14299-пс | 2021-11-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5261 | 'СлЭС/1/14328-о | 2021-11-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5262 | 'СлЭС/1/14340-пс | 2021-11-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5263 | 'СлЭС/1/14393-о | 2021-11-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5264 | 'СлЭС/1/14402-о | 2021-11-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5265 | 'СлЭС/1/14359-о | 2021-11-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5266 | 'СлЭС/1/14460-о | 2021-11-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5267 | 'СлЭС/1/14495-о | 2021-11-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5268 | 'СлЭС/1/14455-о | 2021-11-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5269 | 'СлЭС/1/14551-о | 2021-11-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5270 | 'СлЭС/1/14513-о | 2021-11-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5271 | 'СлЭС/1/14515-о | 2021-11-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5272 | 'СлЭС/1/14570-о | 2021-11-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5273 | 'СлЭС/1/14642-о | 2021-11-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5274 | 'СлЭС/1/14598-пс | 2021-11-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5275 | 'СлЭС/1/14560-о | 2021-11-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5276 | 'СлЭС/1/14685-о | 2021-11-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5277 | 'СлЭС/1/14689-о | 2021-11-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5278 | 'СлЭС/1/14692-о | 2021-11-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5279 | 'СлЭС/1/14675-о | 2021-11-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5280 | 'СлЭС/1/14690-о | 2021-11-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5281 | 'СлЭС/1/14670-о | 2021-11-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5282 | 'СлЭС/1/14747-о | 2021-11-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5283 | 'СлЭС/1/14744-о | 2021-11-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5284 | 'СлЭС/1/14793-о | 2021-11-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5285 | 'СлЭС/1/14795-о | 2021-11-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5286 | 'СлЭС/1/14877-о | 2021-11-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5287 | 'СлЭС/1/14847-о | 2021-11-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5288 | 'СлЭС/1/14816-о | 2021-11-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5289 | 'СлЭС/1/14836-пс | 2021-11-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5290 | 'СлЭС/1/14897-о | 2021-11-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5291 | 'СлЭС/1/14896-пс | 2021-11-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5292 | 'СлЭС/1/14893-о | 2021-11-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5293 | 'СлЭС/1/14955-о | 2021-11-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5294 | 'СлЭС/1/14921-о | 2021-11-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5295 | 'СлЭС/1/14973-пс | 2021-11-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5296 | 'СлЭС/1/15069-о | 2021-11-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5297 | 'СлЭС/1/14983-о | 2021-11-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5298 | 'СлЭС/1/15034-о | 2021-11-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5299 | 'СлЭС/1/15086-о | 2021-11-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5300 | 'СлЭС/1/15107-пс | 2021-11-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5301 | 'СлЭС/1/15091-о | 2021-11-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5302 | 'СлЭС/1/15131-о | 2021-11-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5303 | 'СлЭС/1/15127-о | 2021-11-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5304 | 'СлЭС/1/15258-о | 2021-11-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5305 | 'СлЭС/1/15551-о | 2021-11-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5306 | 'СлЭС/1/15576-пс | 2021-11-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5307 | 'СлЭС/1/15630-о | 2021-11-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5308 | 'СлЭС/1/15563-о | 2021-11-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5309 | 'СлЭС/1/15642-о | 2021-11-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5310 | 'СлЭС/1/15729-о | 2021-12-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5311 | 'РК/1200/3997-о | 2021-12-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5312 | 'СлЭС/1/15718-о | 2021-12-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5313 | 'СлЭС/1/15763-о | 2021-12-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5314 | 'РК/1200/4008-о | 2021-12-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5315 | 'СлЭС/1/15806-о | 2021-12-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5316 | 'СлЭС/1/15782-о | 2021-12-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5317 | 'СлЭС/1/15815-о | 2021-12-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5318 | 'СлЭС/1/15819-о | 2021-12-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5319 | 'СлЭС/1/15825-о | 2021-12-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5320 | 'СлЭС/1/15886-о | 2021-12-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5321 | 'СлЭС/1/15899-о | 2021-12-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5322 | 'СлЭС/1/15934-о | 2021-12-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5323 | 'СлЭС/1/16008-о | 2021-12-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5324 | 'РК/1200/4072-о | 2021-12-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5325 | 'СлЭС/1/15988-о | 2021-12-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5326 | 'СлЭС/1/16027-о | 2021-12-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5327 | 'СлЭС/1/16087-о | 2021-12-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5328 | 'СлЭС/1/16104-о | 2021-12-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5329 | 'СлЭС/1/16203-о | 2021-12-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5330 | 'СлЭС/1/16123-о | 2021-12-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5331 | 'СлЭС/1/16179-о | 2021-12-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5332 | 'СлЭС/1/16304-о | 2021-12-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5333 | 'СлЭС/1/16269-о | 2021-12-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5334 | 'СлЭС/1/16317-пс | 2021-12-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5335 | 'СлЭС/1/16341-о | 2021-12-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5336 | 'СлЭС/1/16426-о | 2021-12-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5337 | 'СлЭС/1/16478-о | 2021-12-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5338 | 'СлЭС/1/16624-о | 2021-12-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5339 | 'СлЭС/1/16581-о | 2021-12-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5340 | 'СлЭС/1/16593-о | 2021-12-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5341 | 'СлЭС/1/16725-о | 2021-12-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5342 | 'СлЭС/1/16657-о | 2021-12-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5343 | 'СлЭС/1/16675-о | 2021-12-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5344 | 'СлЭС/1/16782-о | 2021-12-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5345 | 'СлЭС/1/16776-о | 2021-12-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5346 | 'РК/1200/4307-о | 2021-12-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5347 | 'СлЭС/1/16916-о | 2021-12-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5348 | 'РК/1200/4308-о | 2021-12-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5349 | 'РК/1200/4295-о | 2021-12-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5350 | 'СлЭС/1/16976-о | 2021-12-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5351 | 'СлЭС/1/16945-о | 2021-12-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5352 | 'СлЭС/1/16929-о | 2021-12-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5353 | 'СлЭС/1/16982-о | 2021-12-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5354 | 'РК/1200/4331-о | 2021-12-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5355 | 'СлЭС/1/17037-о | 2021-12-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5356 | 'РК/1200/4316-о | 2021-12-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5357 | 'СлЭС/1/17041-о | 2021-12-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5358 | 'СлЭС/1/17135-о | 2021-12-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5359 | 'СлЭС/1/17137-о | 2021-12-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5360 | 'СлЭС/1/17053-о | 2021-12-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5361 | 'СлЭС/1/17235-о | 2021-12-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5362 | 'СлЭС/1/17290-о | 2021-12-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5363 | 'СлЭС/1/17307-о | 2021-12-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5364 | 'СлЭС/1/17303-о | 2021-12-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5365 | 'СлЭС/1/17337-о | 2021-12-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5366 | 'РК/1200/4398-о | 2021-12-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5367 | 'СлЭС/1/17412-о | 2021-12-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5368 | 'СлЭС/1/17415-о | 2021-12-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5369 | 'СлЭС/1/17433-о | 2021-12-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5370 | 'СлЭС/1/17668-пс | 2021-12-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5371 | 'СЭС/113/1/23-о | 2021-01-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5372 | 'СЭС/113/1/22-о | 2021-01-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5373 | 'СЭС/113/1/7-о | 2021-01-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5374 | 'СЭС/113/1/3-о | 2021-01-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5375 | 'РК/1200/45-о | 2021-01-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5376 | 'СЭС/113/1/183-о | 2021-01-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5377 | 'СЭС/113/1/235-о | 2021-01-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5378 | 'РК/1200/132-о | 2021-01-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5379 | 'СЭС/113/1/244-о | 2021-01-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5380 | 'СЭС/113/1/392-о | 2021-01-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5381 | 'СЭС/113/1/396-о | 2021-01-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5382 | 'СЭС/113/1/432-о | 2021-01-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5383 | 'РК/1200/241-о | 2021-01-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5384 | 'СЭС/113/1/569-о | 2021-01-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5385 | 'РК/1200/317-о | 2021-01-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5386 | 'СЭС/113/1/626-о | 2021-01-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5387 | 'СЭС/113/1/750-о | 2021-02-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5388 | 'РК/1200/410-о | 2021-02-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5389 | 'РК/1200/504-о | 2021-02-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5390 | 'СЭС/113/1/1097-о | 2021-02-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5391 | 'СЭС/113/1/1172-о | 2021-02-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5392 | 'СЭС/113/1/1482-о | 2021-02-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5393 | 'СЭС/113/1/1447-о | 2021-02-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5394 | 'СЭС/113/1/1518-о | 2021-03-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5395 | 'СЭС/113/1/1600-о | 2021-03-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5396 | 'СЭС/113/1/1565-по | 2021-03-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5397 | 'СЭС/113/1/1816-о | 2021-03-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5398 | 'СЭС/113/1/1831-о | 2021-03-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5399 | 'СЭс/1200/893 | 2021-03-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5400 | 'СЭС/113/1/2009-о | 2021-03-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5401 | 'СЭС/113/1/2122-о | 2021-03-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5402 | 'СЭС/113/1/2126-о | 2021-03-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5403 | 'СЭС/113/1/2239-о | 2021-03-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5404 | 'СЭС/113/1/2273-о | 2021-03-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5405 | 'СЭС/113/1/2430-о | 2021-04-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5406 | 'СЭС/113/1/2443-о | 2021-04-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5407 | 'СЭС/113/1/2601-о | 2021-04-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5408 | 'СЭС/113/1/2651-о | 2021-04-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5409 | 'СЭС/113/1/2691-о | 2021-04-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5410 | 'СЭС/113/1/2723-пс | 2021-04-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5411 | 'СЭС/113/1/2859-о | 2021-04-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5412 | 'СЭС/113/1/2848-о | 2021-04-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5413 | 'РК/005/328-о | 2021-04-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5414 | 'СЭС/113/1/3027-о | 2021-04-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5415 | 'РК/005/352-о | 2021-04-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5416 | 'СЭС/113/1/3394-о | 2021-05-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5417 | 'СЭС/113/1/3416-о | 2021-05-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5418 | 'РК/1200/1689-о | 2021-05-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5419 | 'СЭС/113/1/3648-о | 2021-05-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5420 | 'СЭС/113/1/3914-о | 2021-06-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5421 | 'СЭС/113/1/4105-о | 2021-06-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5422 | 'СЭС/113/1/4106-о | 2021-06-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5423 | 'РК/005/480-о | 2021-06-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5424 | 'СЭС/113/1/4664-о | 2021-06-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5425 | 'СЭС/113/1/4829-пс | 2021-07-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5426 | 'СЭС/113/1/4873-о | 2021-07-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5427 | 'СЭС/113/1/4888-о | 2021-07-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5428 | 'СЭС/113/1/5708-о | 2021-08-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5429 | 'СЭС/113/1/6399-о | 2021-08-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5430 | 'СЭС/113/1/6561-о | 2021-09-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5431 | 'СЭС/113/1/6565-о | 2021-09-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5432 | 'СЭС/113/1/6563-о | 2021-09-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5433 | 'СЭС/113/1/6615-о | 2021-09-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5434 | 'СЭС/113/1/6915-о | 2021-09-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5435 | 'СЭС/113/1/7029-о | 2021-09-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5436 | 'СЭС/113/1/7240-о | 2021-09-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5437 | 'СЭС/113/1/7664-пс | 2021-10-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5438 | 'СЭС/113/1/7683-о | 2021-10-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5439 | 'СЭС/113/1/7746-о | 2021-10-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5440 | 'СЭС/113/1/7810-о | 2021-10-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5441 | 'СЭС/113/1/8065-о | 2021-10-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5442 | 'СЭС/113/1/8300-о | 2021-10-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5443 | 'СЭС/113/1/8360-о | 2021-11-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5444 | 'СЭС/113/1/8365-о | 2021-11-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5445 | 'СЭС/113/1/8673-о | 2021-11-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5446 | 'СЭС/113/1/8716-о | 2021-11-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5447 | 'РК/1200/3798-пс | 2021-11-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5448 | 'СЭС/113/1/9296-о | 2021-11-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5449 | 'СЭС/113/1/9314-о | 2021-12-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5450 | 'СЭС/113/1/9424-о | 2021-12-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5451 | 'СЭС/113/1/9535-о | 2021-12-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5452 | 'СЭС/113/1/9776-о | 2021-12-13 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5453 | 'СЭС/113/1/10062-о | 2021-12-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5454 | 'СЭС/113/1/10122-о | 2021-12-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5455 | 'СЭС/113/1/10197-о | 2021-12-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5456 | 'СЭС/113/1/10462-о | 2021-12-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5457 | 'СЭС/113/1/10556-о | 2021-12-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5458 | 'СЭС/113/1/10615-о | 2021-12-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5459 | 'УЛЭС/001/1/330-о | 2021-03-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5460 | 'УЛЭС/001/1/2196-о | 2021-12-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5461 | 'ЮЗ/1/411 | 2021-01-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5462 | 'ЮЗ/1/1262 | 2021-02-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5463 | 'ЮЗ/1/1293 | 2021-02-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5464 | 'ЮЗ/1/1653 | 2021-03-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5465 | 'ЮЗ/1/1634 | 2021-03-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5466 | 'ЮЗ/1/1910 | 2021-03-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5467 | 'ЮЗ/1/2469 | 2021-04-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5468 | 'ЮЗ/1/2724 | 2021-04-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5469 | 'ЮЗ/1/2848 | 2021-04-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5470 | 'ЮЗ/1/3164 | 2021-05-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5471 | 'ЮЗ/1/3369 | 2021-05-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5472 | 'ЮЗ/1/3538-о | 2021-05-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5473 | 'ЮЗ/1/3718 | 2021-06-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5474 | 'ЮЗ/1/3697 | 2021-06-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5475 | 'ЮЗ/1/3782 | 2021-06-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5476 | 'ЮЗ/1/3886 | 2021-06-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5477 | 'ЮЗ/1/3954 | 2021-06-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5478 | 'ЮЗ/1/4023 | 2021-06-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5479 | 'ЮЗ/1/4077 | 2021-06-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5480 | 'ЮЗ/1/4078 | 2021-06-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5481 | 'ЮЗ/1/4423 | 2021-07-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5482 | 'ЮЗ/1/4589 | 2021-07-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5483 | 'ЮЗ/1/4758 | 2021-07-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5484 | 'ЮЗ/1/4957 | 2021-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5485 | 'ЮЗ/1/4989 | 2021-07-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5486 | 'ЮЗ/1/4998 | 2021-07-30 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5487 | 'ЮЗ/1/5161 | 2021-08-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5488 | 'ЮЗ/1/5340 | 2021-08-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5489 | 'ЮЗ/1/5189 | 2021-08-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5490 | 'ЮЗ/1/5404 | 2021-08-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5491 | 'ЮЗ/1/5428 | 2021-08-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5492 | 'ЮЗ/1/6037 | 2021-09-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5493 | 'ЮЗ/1/6125 | 2021-09-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5494 | 'ЮЗ/1/6172 | 2021-09-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5495 | 'ЮЗ/1/6169 | 2021-09-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5496 | 'ЮЗ/1/6261 | 2021-09-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5497 | 'ЮЗ/1/6459 | 2021-09-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5498 | 'ЮЗ/1/6624 | 2021-10-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5499 | 'ЮЗ/1/6618 | 2021-10-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5500 | 'ЮЗ/1/6631 | 2021-10-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5501 | 'ЮЗ/1/6729-о | 2021-10-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5502 | 'ЮЗ/1/6807-о | 2021-10-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5503 | 'ЮЗ/1/6887 | 2021-10-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5504 | 'ЮЗ/1/6886 | 2021-10-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5505 | 'ЮЗ/1/6950 | 2021-10-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5506 | 'ЮЗ/1/7047 | 2021-10-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5507 | 'ЮЗ/1/7064 | 2021-10-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5508 | 'ЮЗ/1/7185 | 2021-10-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5509 | 'ЮЗ/1/7263 | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5510 | 'ЮЗ/1/7262 | 2021-10-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5511 | 'ЮЗ/1/7314-о | 2021-11-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5512 | 'ЮЗ/1/7317-о | 2021-11-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5513 | 'ЮЗ/1/7310 | 2021-11-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5514 | 'ЮЗ/1/7497 | 2021-11-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5515 | 'ЮЗ/1/7578 | 2021-11-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5516 | 'ЮЗ/1/7707 | 2021-11-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5517 | 'ЮЗ/1/8072 | 2021-12-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5518 | 'РК/1200/3980 | 2021-12-01 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5519 | 'ЮЗ/1/8119 | 2021-12-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5520 | 'ЮЗ/1/8200 | 2021-12-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5521 | 'ЮЗ/1/8165 | 2021-12-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5522 | 'ЮЗ/1/8338 | 2021-12-09 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5523 | 'ЮЗ/1/8675 | 2021-12-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5524 | 'ЮЗ/1/8689 | 2021-12-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5525 | 'ЮЗ/1/8778 | 2021-12-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5526 | 'ЮЗ/1/8886 | 2021-12-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5527 | 'ЮЗ/1/8884 | 2021-12-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5528 | 'ЮЗ/1/8947 | 2021-12-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5529 | 'ЛнЭС/113/733-о | 2021-06-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Ленинградские электрические сети
5530 | 'СлЭС/1/3826-о | 2021-04-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Славянские Электрические Сети
5531 | 'СлЭС/1/5118-о | 2021-05-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Славянские Электрические Сети
5532 | 'СлЭС/1/2738-о | 2021-04-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Славянские Электрические Сети
5533 | 'СЭС/113/1/2687-о | 2021-04-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Туапсинский РРЭС Филиала Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5534 | 'СЭС/113/1/3652-о | 2021-05-25 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
5535 | 'СЭС/113/1/2305-о | 2021-03-29 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
5536 | 'СЭС/113/1/3547-о | 2021-05-20 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
5537 | 'СЭС/113/5/156-о | 2021-01-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
5538 | 'СЭС/113/1/2945-о | 2021-04-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
5539 | 'СЭС/113/1/3242-о | 2021-05-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
5540 | 'СЭС/113/1/3840-о | 2021-05-28 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Сочинские электрические сети
5541 | 'ЮЗ/005/42 | 2021-01-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
5542 | 'ЮЗ/1/2739-о | 2021-04-15 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Юго-Западные электрические сети
5543 | 'РК/1200/477-фас | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5544 | '9-6457 | 2021-08-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5545 | 'РК/1200/2937-фас | 2021-08-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5546 | '9-7854 | 2021-10-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5547 | 'РК/1200/3385-фас | 2021-10-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5548 | 'РК/009/5622-фас | 2021-11-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5549 | 'РК/1200/3988-фас | 2021-12-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5550 | 'АдЭС/113/5078-о | 2021-12-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5551 | 'РК/009/5834-фас | 2021-12-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5552 | 'РК/006/2647-пс | 2021-12-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5553 | '9-9877 | 2021-12-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5554 | 'РК/009/6458-фас | 2021-12-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5555 | 'АрЭС/001/465-о | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5556 | 'АрЭС/001/719-о | 2021-02-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5557 | 'АрЭС/001/2132-о | 2021-05-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5558 | 'АрЭС/001/2465-о | 2021-06-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5559 | 'АрЭС/001/2851-о | 2021-06-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5560 | 'АрЭС/001/3267-о | 2021-07-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5561 | 'АрЭС/001/3359-пс | 2021-07-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5562 | 'АрЭС/001/4627-о | 2021-10-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5563 | 'РК/1200/101-О | 2021-01-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5564 | '9-162 | 2021-01-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5565 | '9-1121 | 2021-02-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5566 | '9-2576 | 2021-04-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5567 | '9-2661 | 2021-04-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5568 | '9-2845 | 2021-04-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5569 | '9-2989 | 2021-04-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5570 | '9-3043 | 2021-04-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5571 | 'РК/1200/1443-о | 2021-04-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5572 | 'КЭС/113/01/11374-о | 2021-04-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5573 | 'КЭС/113/01/11705-О | 2021-05-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5574 | 'КЭС/113/01/11721-О | 2021-05-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5575 | 'КЭС/113/0/12320-О | 2021-05-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5576 | 'РК/1200/1589-О | 2021-05-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5577 | 'РК/1200/1595-о | 2021-05-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5578 | 'КЭС/113/01/12550-о | 2021-05-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5579 | 'КЭС/113/01/12431-О | 2021-05-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5580 | 'КЭС/113/01/12680-о | 2021-05-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5581 | 'КЭС/113/01/12875-о | 2021-05-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5582 | 'КЭС/113/01/13044-о | 2021-05-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5583 | 'РК/1200/1729-ков | 2021-05-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5584 | 'КЭС/113/01/14187-о | 2021-05-31 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5585 | 'РК/1200/1829-ФОВ | 2021-06-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5586 | 'КЭС/113/01/15243-О | 2021-06-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5587 | 'РК/005/497-О | 2021-06-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5588 | 'КЭС/113/01/16445-О | 2021-06-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5589 | 'РК/1200/2105-О | 2021-06-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5590 | 'КЭС/113/01/17351-О | 2021-06-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5591 | 'РК/1200/2240-О | 2021-07-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5592 | '9-5378 | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5593 | 'РК/1200/2340-о | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5594 | 'КЭС/113/01/21256-О | 2021-07-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5595 | 'КЭС/113/01/21319-0 | 2021-07-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5596 | 'КЭС/113/01/22562-О | 2021-08-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5597 | '9-6322 | 2021-08-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5598 | 'РК/1200/2917-КОВ | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5599 | 'КЭС/113/01/27003-о | 2021-09-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5600 | 'РК/1200/3109-фас | 2021-09-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5601 | 'КЭС/113/01/27392-о | 2021-09-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5602 | 'РК/1200/3128-О | 2021-09-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5603 | 'КЭС/113/01/28873-О | 2021-09-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5604 | '9-7611 | 2021-09-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5605 | '6-988 | 2021-02-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5606 | 'РК/1200/1406-о | 2021-04-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5607 | 'РК/1200/1735-о | 2021-05-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5608 | 'ЛбЭС/113/1/4922-О | 2021-12-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5609 | 'РК/009/100-О | 2021-01-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5610 | 'РК/1200/946-О | 2021-03-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5611 | 'ЛнЭС/113/1073-О | 2021-08-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5612 | '9-136 | 2021-01-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5613 | '9-226 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5614 | '9-219 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5615 | 'РК/1200/244-о | 2021-01-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5616 | '9-606 | 2021-02-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5617 | '9-679 | 2021-02-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5618 | '9-1220 | 2021-02-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5619 | '9-1391 | 2021-02-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5620 | '9-1642 | 2021-03-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5621 | '9-1707 | 2021-03-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5622 | '9-1749 | 2021-03-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5623 | '9-1733 | 2021-03-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5624 | 'РК/1200/969-по | 2021-03-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5625 | 'СлЭС/1/2234-о | 2021-03-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5626 | '9-2838 | 2021-04-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5627 | '9-2983 | 2021-04-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5628 | 'СлЭС/1/3847-о | 2021-05-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5629 | 'РК/1200/1503-пс | 2021-05-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5630 | 'СлЭС/1/3891-о | 2021-05-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5631 | 'РК/1200/1598-о | 2021-05-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5632 | 'МА/135/952 | 2021-05-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5633 | 'РК/1200/1709-о | 2021-05-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5634 | 'РК/1200/1837-о | 2021-06-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5635 | 'РК/1200/1852-о | 2021-06-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5636 | 'РК/1200/1847-о | 2021-06-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5637 | 'РК/1200/1874-ков | 2021-06-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5638 | 'КЭС/113/01/15920-о | 2021-06-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5639 | 'РК/1200/1989-по | 2021-06-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5640 | 'РК/1200/2040-о | 2021-06-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5641 | 'СлЭС/1/6299-мов | 2021-06-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5642 | 'РК/1200/2127-пс | 2021-06-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5643 | 'СлЭС/1/6490-пс | 2021-06-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5644 | 'РК/1200/2273-о | 2021-07-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5645 | 'РК/1200/2302-ков | 2021-07-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5646 | 'РК/1200/2355-о | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5647 | 'РК/1200/2467-ков | 2021-07-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5648 | 'РК/1200/2493-ков | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5649 | 'РК/1200/2512-по | 2021-07-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5650 | 'РК/1200/2521-о | 2021-07-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5651 | 'КЭС/113/01/21680-о | 2021-08-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5652 | 'РК/1200/2581-ков | 2021-08-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5653 | 'РК/1200/2587-пс | 2021-08-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5654 | '9-5906 | 2021-08-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5655 | 'РК/005/720-о | 2021-08-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5656 | 'РК/1200/2804-о | 2021-08-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5657 | 'РК/1200/2876-о | 2021-08-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5658 | 'РК/1200/2892-о | 2021-08-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5659 | '9-6545 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5660 | 'РК/005/810-о | 2021-09-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5661 | 'РК/1200/3025-о | 2021-09-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5662 | 'РК/005/866-о | 2021-09-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5663 | 'РК/1200/3168-о | 2021-09-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5664 | 'СлЭС/1/11502-фов | 2021-09-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5665 | 'РК/1200/3181-о | 2021-09-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5666 | 'РК/1200/3193-пс | 2021-09-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5667 | 'РК/1200/3210-ков | 2021-09-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5668 | 'РК/009/4708-фас | 2021-09-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5669 | 'РК/009/4743-фас | 2021-09-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5670 | 'РК/1200/3299-по | 2021-10-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5671 | 'РК/1200/3375-пс | 2021-10-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5672 | 'РК/009/4950-фас | 2021-10-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5673 | 'РК/009/5022-фас | 2021-10-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5674 | 'РК/009/5023-фас | 2021-10-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5675 | 'РК/1200/3559-пс | 2021-10-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5676 | 'РК/1200/3573-по | 2021-10-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5677 | '9-8669 | 2021-11-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5678 | 'РК/1200/3724-о | 2021-11-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5679 | '9-8864 | 2021-11-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5680 | 'РК/1200/3940-о | 2021-11-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5681 | 'РК/1200/4070-о | 2021-12-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5682 | 'СлЭС/1/16700-о | 2021-12-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5683 | 'РК/1200/4283-по | 2021-12-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5684 | 'РК/1200/4309-о | 2021-12-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5685 | '9-10171 | 2021-12-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5686 | 'РК/1200/4370-о | 2021-12-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5687 | '9-10360 | 2021-12-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5688 | 'РК/1200/4438-пс | 2021-12-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5689 | '9-10437 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5690 | 'РК/1200/9-о | 2021-01-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5691 | 'РК/1200/43-о | 2021-01-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5692 | '9-100 | 2021-01-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5693 | 'РК/1200/103-ков | 2021-01-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5694 | '9-172 | 2021-01-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5695 | '9-448 | 2021-01-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5696 | 'СЭС/113/1/1023-по | 2021-02-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5697 | 'РК/1200/521-о | 2021-02-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5698 | 'СЭС/113/1/1116-о | 2021-02-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5699 | 'РК/1200/587-по | 2021-02-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5700 | 'СЭС/113/1/1185-по | 2021-02-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5701 | 'МА/135/290 | 2021-02-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5702 | 'РК/1200/664-по | 2021-02-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5703 | 'СЭС/113/1/1496-мов | 2021-03-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5704 | 'СЭС/113/1/1574-по | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5705 | 'СЭС/113/1/1575-по | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5706 | 'СЭС/113/1/1566-по | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5707 | 'СЭС/113/1/1793-о | 2021-03-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5708 | '9-1705 | 2021-03-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5709 | 'СЭС/113/1/1846-мов | 2021-03-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5710 | 'СЭС/113/1/1966-о | 2021-03-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5711 | 'СЭС/113/1/2162-о | 2021-03-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5712 | 'СЭС/113/1/2358-о | 2021-03-31 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5713 | 'РК/1200/1178-о | 2021-04-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5714 | 'РК/1200/1171-ков | 2021-04-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5715 | 'РК/005/303-о | 2021-04-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5716 | 'СЭС/113/1/2787-по | 2021-04-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5717 | 'СЭС/113/1/2957 | 2021-04-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5718 | 'СЭС/113/1/2973-о | 2021-04-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5719 | 'РК/1200/1462-о | 2021-04-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5720 | 'РК/005/362-о | 2021-04-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5721 | 'РК/1200/1468-ков | 2021-04-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5722 | 'РК/1200/1530-пс | 2021-05-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5723 | 'РК/1200/1520-о | 2021-05-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5724 | 'СЭС/113/1/3406-о | 2021-05-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5725 | 'СЭС/113/1/3505-о | 2021-05-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5726 | 'РК/1200/1687-о | 2021-05-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5727 | 'СЭС/113/1/3843-о | 2021-06-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5728 | '46/529 | 2021-06-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5729 | 'РК/1200/1802-о | 2021-06-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5730 | 'РК/1200/1861-по | 2021-06-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5731 | 'РК/1200/1865-ков | 2021-06-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5732 | 'РК/005/469-о | 2021-06-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5733 | '9-4542 | 2021-06-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5734 | '9-4617 | 2021-06-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5735 | 'СЭС/113/1/4439-пс | 2021-06-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5736 | 'СЭС/113/1/4837-пс | 2021-07-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5737 | 'РК/1200/2349-фов | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5738 | '9-5312 | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5739 | 'РК/1200/2379-ков | 2021-07-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5740 | '9-5453 | 2021-07-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5741 | '9-5467 | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5742 | '9-5464 | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5743 | '9-5515 | 2021-07-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5744 | '9-5586 | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5745 | '9-5671 | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5746 | '9-5835 | 2021-08-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5747 | '9-5808 | 2021-08-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5748 | 'РК/1200/2598-ков | 2021-08-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5749 | '9-5964 | 2021-08-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5750 | 'РК/1200/2637-ков | 2021-08-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5751 | 'СЭС/113/1/5793-по | 2021-08-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5752 | 'СЭС/113/1/5838-о | 2021-08-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5753 | 'РК/1200/2713-ков | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5754 | 'СЭС/113/1/5899-по | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5755 | '9-6283 | 2021-08-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5756 | 'СЭС/113/1/6176-по | 2021-08-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5757 | 'РК/1200/2867- | 2021-08-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5758 | 'РК/005/789-о | 2021-09-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5759 | 'СЭС/113/1/6635-о | 2021-09-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5760 | 'СЭС/113/1/6648-о | 2021-09-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5761 | '9-6914 | 2021-09-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5762 | 'СЭС/113/1/7233-о | 2021-09-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5763 | '9-7575 | 2021-09-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5764 | 'СЭС/113/1/7434-по | 2021-09-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5765 | 'СЭС/113/1/7565-по | 2021-10-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5766 | 'СЭС/113/1/7659-по | 2021-10-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5767 | 'РК/1200/3359-по | 2021-10-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5768 | 'СЭС/113/1/7901-о | 2021-10-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5769 | 'РК/1200/3450-о | 2021-10-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5770 | 'СЭС/113/1/8006-по | 2021-10-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5771 | '9-8271 | 2021-10-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5772 | '9-8397 | 2021-10-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5773 | 'СЭС/113/1/8370-о | 2021-11-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5774 | '9-8539 | 2021-11-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5775 | '9-8526 | 2021-11-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5776 | '9-8681 | 2021-11-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5777 | '9-8668 | 2021-11-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5778 | '9-8695 | 2021-11-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5779 | '9-8751 | 2021-11-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5780 | '9-8806 | 2021-11-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5781 | 'МА/135/2035 | 2021-11-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5782 | 'РК/1200/3774-о | 2021-11-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5783 | 'СЭС/113/1/8834-о | 2021-11-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5784 | '9-9006 | 2021-11-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5785 | '9-9093 | 2021-11-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5786 | 'СЭС/113/1/8975-по | 2021-11-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5787 | 'РК/1200/3904-ков | 2021-11-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5788 | 'РК/1200/3916-о | 2021-11-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5789 | '9-9358 | 2021-11-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5790 | 'РК/1200/4023-о | 2021-12-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5791 | '9-9505 | 2021-12-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5792 | '9-9507 | 2021-12-03 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5793 | 'СЭС/113/1/9521-по | 2021-12-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5794 | 'СЭС/113/1/9584-о | 2021-12-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5795 | 'СЭС/113/1/9805-о | 2021-12-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5796 | '9-9833 | 2021-12-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5797 | 'СЭС/113/1/9985-по | 2021-12-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5798 | 'СЭС/113/1/9978-о | 2021-12-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5799 | 'СЭС/113/1/10028-о | 2021-12-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5800 | '9-10296 | 2021-12-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5801 | '9-10289 | 2021-12-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5802 | 'СЭС/113/1/10443-по | 2021-12-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5803 | 'РК/1200/4450-по | 2021-12-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5804 | 'МА/135/2458 от | 2021-12-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5805 | 'ТмЭС/10/1150-о | 2021-08-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5806 | 'ТмЭС//10/1172-пс | 2021-08-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5807 | '9-6830 | 2021-09-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5808 | 'РК/1200/3898-о | 2021-11-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5809 | 'ЮЗ/1/19 | 2021-01-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5810 | 'ЮЗ/1/39 | 2021-01-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5811 | 'ЮЗ/005/6 | 2021-01-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5812 | 'ЮЗ/1/57 | 2021-01-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5813 | 'ЮЗ/1/390 | 2021-01-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5814 | 'РК/009/397 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5815 | 'ЮЗ/1/855 | 2021-02-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5816 | 'ЮЗ/1/1188 | 2021-02-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5817 | 'ЮЗ/1/1207 | 2021-02-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5818 | 'ЮЗ/1/1288 | 2021-02-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5819 | 'ЮЗ/1/1326 | 2021-02-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5820 | 'ЮЗ/1/1469 | 2021-02-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5821 | 'ЮЗ/1/1610 | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5822 | 'ЮЗ/1/1611 | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5823 | 'ЮЗ/1/1719 | 2021-03-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5824 | 'ЮЗ/005/160 | 2021-03-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5825 | 'ЮЗ/1/2009 | 2021-03-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5826 | 'РК/1200/1005 | 2021-03-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5827 | 'РК/005/247 | 2021-03-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5828 | 'РК/009/1547 | 2021-04-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5829 | 'ЮЗ/1/2690 | 2021-04-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5830 | '6-2759 | 2021-04-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5831 | 'ЮЗ/005/288 | 2021-04-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5832 | 'ЮЗ/005/287 | 2021-04-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5833 | 'ЮЗ/1/2923 | 2021-04-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5834 | 'РК/1200/1409 | 2021-04-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5835 | 'РК/1200/1499 | 2021-05-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5836 | 'РК/1200/1498 | 2021-05-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5837 | 'ЮЗ/1/3186 | 2021-05-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5838 | 'ЮЗ/1/3200 | 2021-05-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5839 | 'ЮЗ/1/3205 | 2021-05-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5840 | '6-3468 | 2021-05-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5841 | 'РК/1200/1597 | 2021-05-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5842 | 'РК/1200/1596 | 2021-05-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5843 | '6-3530 | 2021-05-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5844 | 'РК/009/2074 | 2021-05-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5845 | 'ЮЗ/005/350 | 2021-05-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5846 | 'ЮЗ/005/351 | 2021-05-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5847 | 'ЮЗ/005/349 | 2021-05-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5848 | '6-3566 | 2021-05-19 | - | + |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5849 | 'РК/1200/1634 | 2021-05-19 | - | + |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5850 | 'РК/1200/1667 | 2021-05-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5851 | 'РК/1200/1678 | 2021-05-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5852 | 'РК/1200/1713 | 2021-05-25 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5853 | '9-3912 | 2021-05-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5854 | 'ЮЗ/1/3915 | 2021-06-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5855 | 'ЮЗ/1/3940 | 2021-06-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5856 | 'ЮЗ/1/3991 | 2021-06-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5857 | 'РК/1200/2018 | 2021-06-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5858 | 'РК/009/3030 | 2021-07-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5859 | 'ЮЗ/1/4487 | 2021-07-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5860 | 'РК/1200/2253 | 2021-07-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5861 | 'РК/1200/2296 | 2021-07-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5862 | 'ЮЗ/1/4600-пс | 2021-07-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5863 | '9-5191 | 2021-07-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5864 | 'ЮЗ/1/4672-мов-о | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5865 | 'ЮЗ/1/4648 | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5866 | 'РК/009/3379 | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5867 | 'РК/009/3537 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5868 | 'ЮЗ/1/5165 | 2021-08-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5869 | '9-6014 | 2021-08-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5870 | 'ЮЗ/1/5231 | 2021-08-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5871 | 'РК/1200/2740 | 2021-08-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5872 | 'РК/009/3834 | 2021-08-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5873 | 'РК/1200/2764 | 2021-08-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5874 | 'РК/009/3839 | 2021-08-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5875 | 'ЮЗ/1/5437 | 2021-08-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5876 | '9-6368 | 2021-08-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5877 | 'ЮЗ/1/5473 | 2021-08-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5878 | 'ЮЗ/1/5474 | 2021-08-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5879 | 'ЮЗ/1/5604 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5880 | 'ЮЗ/1/6182 | 2021-09-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5881 | 'РК/1200/3157 | 2021-09-21 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5882 | 'РК/1200/3382 | 2021-10-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5883 | 'ЮЗ/1/6896 | 2021-10-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5884 | 'РК/1200/3460 | 2021-10-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5885 | 'ЮЗ/1/6946 | 2021-10-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5886 | 'ЮЗ/1/6959 | 2021-10-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5887 | '9-8540 | 2021-11-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5888 | 'ЮЗ/1/8670 | 2021-12-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5889 | '9-10185 | 2021-12-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5890 | 'ЮЗ/1/8730 | 2021-12-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5891 | 'ЮЗ/1/8802 | 2021-12-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5892 | 'СлЭС/1/3825-о | 2021-04-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5893 | 'СлЭС/1/3468-о | 2021-04-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
5894 | 'КЭС/113/01/11077-о | 2021-04-27 |  | + | [13 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | ? | ? | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Тахтамукайский РРЭС)
5895 | 'ЛбЭС/113/1/1314-О | 2021-04-16 |  | + | [15 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Работы по выправке опоры на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ч-6-158 | 'Работы по выправке опоры на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ч-6-158 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Лабинский РРЭС)
5896 | 'ЛбЭС/113/1/2178-О | 2021-06-22 |  | + | [10 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ | Филиал Лабинские Электрические Сети (Лабинский РРЭС)
5897 | 'ЛбЭС/113/1/2210-О | 2021-06-23 |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ а также перераспределение нагрузок по фазам | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ а также перераспределение нагрузок по фазам | Филиал Лабинские Электрические Сети (Лабинский РРЭС)
5898 | 'ЛбЭС/113/1/2636-О | 2021-07-19 |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фаза ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Сс-1-1290 | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фаза ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Сс-1-1290 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Лабинский РРЭС)
5899 | 'ЛбЭС/113/1/3471-О | 2021-09-08 |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Вл-2-1267 | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Вл-2-1267 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Лабинский РРЭС)
5900 | 'ЛбЭС/113/1/4778-О | 2021-11-26 |  | + | [9 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети (Лабинский РРЭС)
5901 | 'ЛнЭС/113/800-О | 2021-06-16 |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-Рщ4-149 | 'перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-Рщ4-149 | Филиал Ленинградские Электрические Сети
5902 | 'ЛнЭС/113/955-О | 2021-07-16 |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Ленинградский РРЭС)
5903 | 'СлЭС/1/16791-о | 2021-12-16 |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети (Славянский РРЭС)
5904 | 'ТхЭС/90/1184-о | 2021-09-01 |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'установка трансформаторной подстанции 10/0,4 в центре нагрузок по ул.Чапаева в ст.Новорождественской (Р-5-123) ТхЭС/90/1116-исх от 29.10.2021 | 'установка трансформаторной подстанции 10/0,4 в центре нагрузок по ул.Чапаева в ст.Новорождественской (Р-5-123) ТхЭС/90/1116-исх от 29.10.2021 | Филиал Тихорецкие Электрические Сети (Тихорецкий РРЭС)
5905 | 'АдЭС/113/774-о | 2021-02-24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'техническое обслуживание ВЛ Л-2, перетяжка провода, зачистка контактных соединений | 'техническое обслуживание ВЛ Л-2, перетяжка провода, зачистка контактных соединений | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Майкопский РРЭС)
5906 | 'АдЭС/113/1586-о | 2021-04-07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'выполнен демонтаж опоры №1 | 'выполнен демонтаж опоры №1 | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Майкопский РРЭС)
5907 | 'АдЭС/113/3085-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'неплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Д5-314 с перетяжкой провода и распределением нагрузок по линии. | 'неплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Д5-314 с перетяжкой провода и распределением нагрузок по линии. | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Гиагинский РРЭС)
5908 | 'АдЭС/113/3121-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 КВ №1 от ТП 10/0,4 кВ Кр5-355 с распределением нагрузок по линии | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 КВ №1 от ТП 10/0,4 кВ Кр5-355 с распределением нагрузок по линии | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Красногвардейский РРЭС)
5909 | 'АдЭС/113/3327-пс | 2021-08-04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-391 с распределением нагрузок по линии | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-391 с распределением нагрузок по линии | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Белореченский РРЭС)
5910 | 'АдЭС/113/3378-о | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Э3-758 с распределением нагрузок по линии | 'внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Э3-758 с распределением нагрузок по линии | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Кошехабльский РРЭС)
5911 | 'АдЭС/113/4216-о | 2021-10-05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Выполнено тех. обслуживание ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 10/0,4 Пш1-391 с зачисткой, протяжкой контактных соединений и распределением нагрузок по линии. | 'Выполнено тех. обслуживание ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 10/0,4 Пш1-391 с зачисткой, протяжкой контактных соединений и распределением нагрузок по линии. | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Белореченский РРЭС)
5912 | 'АдЭС/113/4655-о | 2021-11-08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'неплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Э3-758 с распределением нагрузок по фазам | 'неплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Э3-758 с распределением нагрузок по фазам | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Кошехабльский РРЭС)
5913 | 'АдЭС/113/5464-о | 2021-12-20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Красногвардейский РРЭС)
5914 | 'АдЭС/113/5572-о | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Майкопский РРЭС)
5915 | 'АдЭС/113/5623-о | 2021-12-29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Белореченский РРЭС)
5916 | 'КЭС/113/01/70-О | 2021-01-11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Филиал планирует выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ "Л-1" "ВЦ-7-980" | 'Филиал планирует выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ "Л-1" "ВЦ-7-980" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Краснодарский РРЭС)
5917 | 'КЭС/113/01/504 -О | 2021-01-15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Филиал произведет капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "ТТ5-694" с заменой провода,заменой опор | 'Филиал произведет капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "ТТ5-694" с заменой провода,заменой опор | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Динской РРЭС)
5918 | 'КЭС/113/01/801-О | 2021-01-19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Филиал произведет регулировку ПБВ на ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-1-376" | 'Филиал произведет регулировку ПБВ на ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-1-376" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Северский РРЭС)
5919 | 'КЭС/113/01/898-О | 2021-01-20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Для улучшения качества электроснабжения домовладений,подключенных к ВЛ-0,4 кВ ,запланирован капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ "СР-3-916" | 'Для улучшения качества электроснабжения домовладений,подключенных к ВЛ-0,4 кВ ,запланирован капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ "СР-3-916" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Горяче-Ключевской РРЭС)
5920 | 'КЭС/113/01/1113-О | 2021-01-22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Филиал совершит выезд с установкой прибора переодического мониторинга качества электроснабжения | 'Филиал совершит выезд с установкой прибора переодического мониторинга качества электроснабжения | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Краснодарский РРЭС)
5921 | 'РК/1200/2331-О | 2021-07-15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Филиал выполнит тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "СХ-3-424" | 'Филиал выполнит тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "СХ-3-424" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Северский РРЭС)
5922 | 'КЭС/113/01/19665-О | 2021-07-16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Для улучшения качества электроснабжения данного микрорайона персоналом Филиала планируется реконструкция ТП—10/0‚4 кВ СХ—3-417 с увеличением мощности силового трансформатора с 250 на 400 кВА | 'Для улучшения качества электроснабжения данного микрорайона персоналом Филиала планируется реконструкция ТП—10/0‚4 кВ СХ—3-417 с увеличением мощности силового трансформатора с 250 на 400 кВА | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Северский РРЭС)
5923 | 'РК/1200/2386-о | 2021-07-20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Филиал проведет внеочередное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ Э-13-650 с перераспределением нагрузок | 'Филиал проведет внеочередное техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ Э-13-650 с перераспределением нагрузок | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Тахтамукайский РРЭС)
5924 | 'ЛбЭС/113/1/1779-о | 2021-05-25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Сс-1-86 | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Сс-1-86 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Лабинский РРЭС)
5925 | 'ЛбЭС/113/1/2329-О | 2021-06-30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ун-5-572, ревизия контактных соединений, дополнительно замена дефектного провода | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ун-5-572, ревизия контактных соединений, дополнительно замена дефектного провода | Филиал Лабинские Электрические Сети (Мостовской РРЭС)
5926 | 'РК/1200/2364-О | 2021-07-19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Мх-2-408 | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Мх-2-408 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Курганинский РРЭС)
5927 | 'ЛбЭС/113/1/3283-О | 2021-08-30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам | 'Перераспределение нагрузок по фазам | Филиал Лабинские Электрические Сети (Курганинский РРЭС)
5928 | 'ЛбЭС/113/1/3470-О | 2021-09-08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Г-1-886 с перераспределением нагрузок по фазам | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Г-1-886 с перераспределением нагрузок по фазам | Филиал Лабинские Электрические Сети (Мостовской РРЭС)
5929 | 'ЛбЭС/113/1/5165-О | 2021-12-16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети (Мостовской РРЭС)
5930 | 'ЛнЭС/113/995-О | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки | 'перераспределение нагрузки | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Староминский РРЭС)
5931 | 'СлЭС/1/7465-о | 2021-07-19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'восстановление полнофазного режима на Ф1 | 'восстановление полнофазного режима на Ф1 | Филиал Славянские Электрические Сети (Темрюкский РРЭС)
5932 | 'СлЭС/1/7866-пс | 2021-07-23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Запланирована работа по кап. ремонту ВЛ-о,4 кВ Ф3 КТП П-4-761 | 'Запланирована работа по кап. ремонту ВЛ-о,4 кВ Ф3 КТП П-4-761 | Филиал Славянские Электрические Сети (Славянский РРЭС)
5933 | 'СлЭС/1/8465-о | 2021-08-02 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети (Красноармейский РРЭС)
5934 | 'СлЭС/1/8850-о | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Замена трансформатора | 'Замена трансформатора | Филиал Славянские Электрические Сети (Красноармейский РРЭС)
5935 | 'СлЭС/1/10384-о | 2021-09-01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'реконструкция питающей ВЛ | 'реконструкция питающей ВЛ | Филиал Славянские Электрические Сети (Красноармейский РРЭС)
5936 | 'СлЭС/1/11788-о | 2021-09-28 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'вывоз демонтированных опор | 'вывоз демонтированных опор | Филиал Славянские Электрические Сети (Красноармейский РРЭС)
5937 | 'СлЭС/1/12956-о | 2021-10-15 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ | 'Техническое обслуживание ВЛ | Филиал Славянские Электрические Сети (Красноармейский РРЭС)
5938 | 'СлЭС/1/14260-о | 2021-11-09 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ | 'Техническое обслуживание ВЛ | Филиал Славянские Электрические Сети (Красноармейский РРЭС)
5939 | 'СлЭС/1/14410-о | 2021-11-10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Замена опоры | 'Замена опоры | Филиал Славянские Электрические Сети (Красноармейский РРЭС)
5940 | 'СлЭС/1/14552-о | 2021-11-12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети (Красноармейский РРЭС)
5941 | 'СлЭС/1/14521-о | 2021-11-12 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети (Красноармейский РРЭС)
5942 | 'СлЭС/1/14871-о | 2021-11-18 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Обрезка ветвей дерева | 'Обрезка ветвей дерева | Филиал Славянские Электрические Сети (Красноармейский РРЭС)
5943 | 'РК/1200/3965-о | 2021-11-30 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Замена опоры | 'Замена опоры | Филиал Славянские Электрические Сети (Темрюкский РРЭС)
5944 | 'СлЭС/1/17251-о | 2021-12-24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Капитальный ремонт КТП 10/0,4 КТП КУ7-62 | 'Капитальный ремонт КТП 10/0,4 КТП КУ7-62 | Филиал Славянские Электрические Сети (Темрюкский РРЭС)
5945 | 'СЭС/113/1/11-о | 2021-01-11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия поустановке дополнительных повторных заземлителей опор,ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ фидер «Теневой» от ТП-С588, расчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | 'мероприятия поустановке дополнительных повторных заземлителей опор,ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ фидер «Теневой» от ТП-С588, расчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
5946 | 'СЭС/113/1/249-о | 2021-01-18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'мероприятияпоразукрупнениюВЛ-0,4 кВфидер«Петрозаводская»отТП-А170спереводомчастипотребителейнаТП-А556. | 'мероприятияпоразукрупнениюВЛ-0,4 кВфидер«Петрозаводская»отТП-А170спереводомчастипотребителейнаТП-А556. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
5947 | 'СЭС/113/1/327-о | 2021-01-19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'мероприятияпозаменепроводавпролетахопорNo1-No15ориентировочнойпротяженностью 420 метровВЛ-0,4кВфидер«Светогорскаяверх»ТП-А232 | 'мероприятияпозаменепроводавпролетахопорNo1-No15ориентировочнойпротяженностью 420 метровВЛ-0,4кВфидер«Светогорскаяверх»ТП-А232 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
5948 | 'СЭС/113/1/1200-о | 2021-02-17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'расчистка трасс | 'расчистка трасс | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
5949 | 'СЭС/113/1/1193-о | 2021-02-17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'ероприятия поустановкедополнительных повторных заземлителей опор, ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутоки перераспределению нагрузки по фазам наВЛ-0,4 кВ фидер«Поселок»от ТП-Д272, также расчистка трассы ВЛ отдревесно-кустарниковойрастительности. | 'ероприятия поустановкедополнительных повторных заземлителей опор, ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутоки перераспределению нагрузки по фазам наВЛ-0,4 кВ фидер«Поселок»от ТП-Д272, также расчистка трассы ВЛ отдревесно-кустарниковойрастительности. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
5950 | 'СЭС/113/1/1477-о | 2021-02-26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпорегулировкенапряжениявТП-А265срокомреализациидоконцаапреля 2021 | 'мероприятияпорегулировкенапряжениявТП-А265срокомреализациидоконцаапреля 2021 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
5951 | 'СЭС/113/1/1664-о | 2021-03-04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'ероприятияпотехническому обслуживанию указанной ВЛ-0,4 кВ, ревизии контактныхсоединенийчастипотребителей,перераспределениюнагрузокпофазам | 'ероприятияпотехническому обслуживанию указанной ВЛ-0,4 кВ, ревизии контактныхсоединенийчастипотребителей,перераспределениюнагрузокпофазам | Филиал Сочинские Электрические Сети (Хостинский РРЭС)
5952 | 'СЭС/113/1/2108-о | 2021-03-22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Бамбуковый цех» ТП-А132 с ревизией контактныхсоединений | 'мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Бамбуковый цех» ТП-А132 с ревизией контактныхсоединений | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
5953 | 'СЭС/113/1/2226-о | 2021-03-25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'В настоящее время для улучшения качества электроснабженияпотребителейпер.Черешневый,ведутсястроительно-монтажныеработы | 'В настоящее время для улучшения качества электроснабженияпотребителейпер.Черешневый,ведутсястроительно-монтажныеработы | Филиал Сочинские Электрические Сети
5954 | 'СЭС/113/1/2513-о | 2021-04-06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'В настоящее время для улучшения качества иповышения надежностиэлектроснабженияпотребителейс.КраснаяВоляФилиаломведутсяпроектно-изыскательные работы, закупка оборудования иматериалов для выполненияработ по реконструкции электросети с установкой дополнительнойТП-10/0,4кВ мощностью400 кВА, строительством ВЛ-10кВ,протяженностью 0,8 км | 'В настоящее время для улучшения качества иповышения надежностиэлектроснабженияпотребителейс.КраснаяВоляФилиаломведутсяпроектно-изыскательные работы, закупка оборудования иматериалов для выполненияработ по реконструкции электросети с установкой дополнительнойТП-10/0,4кВ мощностью400 кВА, строительством ВЛ-10кВ,протяженностью 0,8 км | Филиал Сочинские Электрические Сети (Хостинский РРЭС)
5955 | 'СЭС/113/1/2584-о | 2021-04-07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпотехническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Светогорская» ТП-А270 сревизиейконтактныхсоединений | 'мероприятияпотехническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Светогорская» ТП-А270 сревизиейконтактныхсоединений | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
5956 | 'СЭС/113/1/4985-о | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ фидер «Пятигорская» от ТП - 43 с заменой провода на большее сечение | 'капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ фидер «Пятигорская» от ТП - 43 с заменой провода на большее сечение | Филиал Сочинские Электрические Сети (Хостинский РРЭС)
5957 | 'СЭС/113/1/5218-о | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
5958 | 'СЭС/113/1/5372-о | 2021-07-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Мероприятия по техническомуобслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Мясникяна»ТП-А160сревизиейконтактныхсоединенийбудут | 'Мероприятия по техническомуобслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Мясникяна»ТП-А160сревизиейконтактныхсоединенийбудут | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
5959 | 'СЭС/113/1/5497-о | 2021-07-30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'проведениякапитальногоремонтаэнергообъектовмероприятияпоустановкедополнительных повторных заземлителей опор, ревизии контактныхсоединений, устранению скруток и перераспределению нагрузки по фазамнаВЛ-0,4 кВ фидер «Поселок» от ТП-Д272, также расчистка трассыВЛ отдревесно-кустарниковой растительности | 'проведениякапитальногоремонтаэнергообъектовмероприятияпоустановкедополнительных повторных заземлителей опор, ревизии контактныхсоединений, устранению скруток и перераспределению нагрузки по фазамнаВЛ-0,4 кВ фидер «Поселок» от ТП-Д272, также расчистка трассыВЛ отдревесно-кустарниковой растительности | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
5960 | 'СЭС/113/1/5659-о | 2021-08-05 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по перераспределению нагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Поселок»отТП-Д400,такжерасчисткатрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности. | 'мероприятия по перераспределению нагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Поселок»отТП-Д400,такжерасчисткатрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
5961 | 'СЭС/113/1/5720-о | 2021-08-06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Ремонт КЛ | 'Ремонт КЛ | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
5962 | 'СЭС/113/1/5752-о | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Для улучшения качества электроснабжения потребителей по ул.Лесная будет восстановлена резервная схема электроснабжения с переводом нагрузок | 'Для улучшения качества электроснабжения потребителей по ул.Лесная будет восстановлена резервная схема электроснабжения с переводом нагрузок | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
5963 | 'СЭС/113/1/5785-о | 2021-08-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'строительство кабельной линии 6 кВ, а также ведутся работы по строительству новой ВЛ-0,4 кВ от ТП-1072 для перераспределениясуществующихнагрузоксВЛ-0,4кВфидер«Ландышеваявверх»отТП-94 | 'строительство кабельной линии 6 кВ, а также ведутся работы по строительству новой ВЛ-0,4 кВ от ТП-1072 для перераспределениясуществующихнагрузоксВЛ-0,4кВфидер«Ландышеваявверх»отТП-94 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
5964 | 'СЭС/113/1/6441-о | 2021-08-30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'техническое обслуживание ТП-Д68 с регулировкой напряжения | 'техническое обслуживание ТП-Д68 с регулировкой напряжения | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
5965 | 'СЭС/113/1/6498-о | 2021-08-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'запланированы мероприятия по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ фидер «Грибоедова»отТП-65 | 'запланированы мероприятия по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ фидер «Грибоедова»отТП-65 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
5966 | 'СЭС/113/1/10004-о | 2021-12-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
5967 | 'СЭС/113/1/10588-о | 2021-12-29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
5968 | 'ТмЭС/10/901-о | 2021-07-22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по ревизии контактных соединений и распределение нагрузки по воздушной линии | 'Запланированы мероприятия по ревизии контактных соединений и распределение нагрузки по воздушной линии | Филиал Тимашевские Электрические Сети (Каневской РРЭС)
5969 | 'ТмЭС/10/908-о | 2021-07-22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по разукрупнению данной линии | 'Запланированы мероприятия по разукрупнению данной линии | Филиал Тимашевские Электрические Сети (Каневской РРЭС)
5970 | 'УЛЭС/001/1/1514-о | 2021-08-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'монтаж дополнительного провода ВЛ 0,4 кВ до домовладения, распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ | 'монтаж дополнительного провода ВЛ 0,4 кВ до домовладения, распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети (Тбилисский РРЭС)
5971 | 'УЛЭС/001/1/1854-о | 2021-10-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Установка дополнительной ТП 10/04,кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП НД1-243 | 'Установка дополнительной ТП 10/04,кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП НД1-243 | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети (Усть-Лабинский РРЭС)
5972 | 'ЮЗ/1/185 | 2021-01-18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5973 | 'ЮЗ/1/202 | 2021-01-18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5974 | 'ЮЗ/1/268 | 2021-01-19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Перераспределение существующих нагрузок | 'Перераспределение существующих нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
5975 | 'ЮЗ/1/318 | 2021-01-20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.4 | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5976 | 'ЮЗ/1/323 | 2021-01-20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. 1) | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (пр. 1) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
5977 | 'ЮЗ/1/610 | 2021-01-28 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Выправка опоры №8 ВЛ-0,4 кВ пр.2 | 'Выправка опоры №8 ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
5978 | 'ЮЗ/1/1201 | 2021-02-17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Строительство кольцевого фидера | 'Строительство кольцевого фидера | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
5979 | 'ЮЗ/1/1228 | 2021-02-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Строительство КВЛ-10 Квт | 'Строительство КВЛ-10 Квт | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5980 | 'ЮЗ/1/1206 | 2021-02-18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Строительство кольцевого фидера | 'Строительство кольцевого фидера | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
5981 | 'ЮЗ/1/1531-о | 2021-02-26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5982 | 'ЮЗ/1/1701 | 2021-03-04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Выправка опор | 'Выправка опор | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5983 | 'КЭС/113/01/5323 | 2021-03-05 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Выправка опоры №8 вл. 0,4 кВ пр.2 | 'Выправка опоры №8 вл. 0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
5984 | 'ЮЗ/1/1738 | 2021-03-09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5985 | 'ЮЗ/1/1779 | 2021-03-10 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5986 | 'ЮЗ/1/1845 | 2021-03-12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 'реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5987 | 'ЮЗ/1/2197 | 2021-03-25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5988 | 'ЮЗ/1/2272 | 2021-03-29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр. 3 | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр. 3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5989 | 'ЮЗ/1/2896 | 2021-04-22 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Обрезка ДКР | 'Обрезка ДКР | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5990 | 'ЮЗ/1/3139 | 2021-05-04 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Замена провода | 'Замена провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
5991 | 'ЮЗ/1/3204 | 2021-05-13 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Образка ДКР | 'Образка ДКР | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5992 | 'ЮЗ/1/3919 | 2021-06-10 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (неполнофазный) режим | 'Реконструкция (неполнофазный) режим | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
5993 | 'ЮЗ/1/4254 | 2021-06-28 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5994 | 'ЮЗ/1/4364 | 2021-07-01 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛИ-0,4кВ | 'Строительство ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5995 | 'ЮЗ/1/5089 | 2021-08-03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Переключение части нагрузок на ТП Кт3-70 | 'Переключение части нагрузок на ТП Кт3-70 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5996 | 'ЮЗ/1/5169 | 2021-08-06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
5997 | 'ЮЗ/1/5191 | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция (увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ | 'реконструкция (увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
5998 | 'ЮЗ/1/5276 | 2021-08-12 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
5999 | 'ЮЗ/1/5295 | 2021-08-13 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6000 | 'ЮЗ/1/5531 | 2021-08-24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'намечены технические мероприятия по монтажу дополнительного провода, ревизии контактных соединений, распределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ П-7-8 и у потребителей ТхЭС/90/628-исх от 23.06.2021 | 'намечены технические мероприятия по монтажу дополнительного провода, ревизии контактных соединений, распределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ П-7-8 и у потребителей ТхЭС/90/628-исх от 23.06.2021 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6001 | 'ЮЗ/1/7241 | 2021-10-28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6002 | 'ЮЗ/1/7303 | 2021-10-31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6003 | 'ЮЗ/1/7329-о | 2021-11-03 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6004 | 'ЮЗ/1/7516 | 2021-11-12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6005 | 'ЮЗ/1/7753 | 2021-11-22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6006 | 'ЮЗ/1/7758 | 2021-11-22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6007 | 'ЮЗ/1/7833 | 2021-11-24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6008 | 'ЮЗ/1/8017 | 2021-11-30 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6009 | 'ЮЗ/1/8111 | 2021-12-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6010 | 'ЮЗ/1/8158 | 2021-12-06 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6011 | 'ЮЗ/1/8222 | 2021-12-07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6012 | 'ЮЗ/1/8255 | 2021-12-08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6013 | 'ЮЗ/1/8518 | 2021-12-16 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6014 | 'ЮЗ/1/8533 | 2021-12-17 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6015 | 'ЮЗ/1/8756 | 2021-12-24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6016 | 'ЮЗ/1/8821 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6017 | 'ЮЗ/1/8846 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6018 | 'ЮЗ/1/8881 | 2021-12-28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6019 | 'ЮЗ/1/8958 | 2021-12-29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6020 | 'ЮЗ/1/9016 | 2021-12-30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6021 | 'ТхЭС/90/665-о | 2021-06-07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'намечены технические мероприятия по монтажу дополнительного провода, ревизии контактных соединений, распределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ П-7-8 и у потребителей ТхЭС/90/628-исх от 23.06.2021 | 'намечены технические мероприятия по монтажу дополнительного провода, ревизии контактных соединений, распределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4 кВ П-7-8 и у потребителей ТхЭС/90/628-исх от 23.06.2021 | Филиал Тихорецкие Электрические Сети (Павловский РРЭС)
6022 | 'АдЭС/113/3303-о | 2021-08-04 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ №1 от ТП 10/0,4 кВ Хк7-71 с распределением нагрузок по линии | 'техническое обслуживание ВЛ №1 от ТП 10/0,4 кВ Хк7-71 с распределением нагрузок по линии | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Красногвардейский РРЭС)
6023 | 'АдЭС/113/3531-о | 2021-08-19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'не плановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП Шк4-82, выправка опор | 'не плановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП Шк4-82, выправка опор | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Белореченский РРЭС)
6024 | 'КЭС/113/01/33097-о | 2021-10-29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'неплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Зр1-149 с распределением нагрузок по линии | 'неплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Зр1-149 с распределением нагрузок по линии | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Белореченский РРЭС)
6025 | 'АдЭС/113/4886-о | 2021-11-22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Гиагинский РРЭС)
6026 | 'АдЭС/113/5512-о | 2021-12-22 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Гиагинский РРЭС)
6027 | 'АдЭС/113/5580-о | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Красногвардейский РРЭС)
6028 | 'КЭС/113/01/668-О | 2021-01-18 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Филиал планирует выполнить тех. обслуживание ТП-10/0,4 кВ "ВД-1-42" | 'Филиал планирует выполнить тех. обслуживание ТП-10/0,4 кВ "ВД-1-42" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Теучежский РРЭС)
6029 | 'КЭС/113/01/773-О | 2021-01-19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Для улучшения качества электроснабжения домовладений ,филиал спланирован капитальный ремонт | 'Для улучшения качества электроснабжения домовладений ,филиал спланирован капитальный ремонт | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Горяче-Ключевской РРЭС)
6030 | 'КЭС/113/01/1875-О | 2021-01-28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | ' | ' | Филиал Краснодарские Электрические Сети
6031 | 'КЭС/113/01/1775-О | 2021-01-28 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  | 'Филиал произведет монтаж полнофазного режима в пролетах опор №№9-11 ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "НТ5-331" | 'Филиал произведет монтаж полнофазного режима в пролетах опор №№9-11 ВЛ-0,4 кВ "Л-2" от ТП-10/0,4 кВ "НТ5-331" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Динской РРЭС)
6032 | 'КЭС/113/01/2393-О | 2021-02-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | 'Филиал планирует выполнить восстановление полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ Л-1 КУ-3-1001 с восстановлением провода в пролетах опор №1-1 ----1-2 | 'Филиал планирует выполнить восстановление полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ Л-1 КУ-3-1001 с восстановлением провода в пролетах опор №1-1 ----1-2 | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Краснодарский РРЭС)
6033 | 'КЭС/113/01/3083-О | 2021-02-09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Северский РРЭС)
6034 | 'КЭС/113/01/15223-О | 2021-06-09 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Северский РРЭС)
6035 | 'КЭС/113/01/18228-О | 2021-07-05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | 'Филиал выполнит восстановление полнофазного режима на ВЛ-0,4кВ РП-7-905 Л-1 | 'Филиал выполнит восстановление полнофазного режима на ВЛ-0,4кВ РП-7-905 Л-1 | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Краснодарский РРЭС)
6036 | 'КЭС/113/01/18736-пс | 2021-07-08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Филиал произведет опилку деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ "Л-4" от ТП-10/0,4 кВ "Д2-3" в пролете опор №8-№12 | 'Филиал произведет опилку деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ "Л-4" от ТП-10/0,4 кВ "Д2-3" в пролете опор №8-№12 | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Динской РРЭС)
6037 | 'КЭС/113/01/20413-о | 2021-07-22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Филиал произведет монтаж полнофазного режима в пролетах опор №№ 1-1/6 ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от ТП-10/0,4 кВ "ПЛ7-220" | 'Филиал произведет монтаж полнофазного режима в пролетах опор №№ 1-1/6 ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от ТП-10/0,4 кВ "ПЛ7-220" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Динской РРЭС)
6038 | 'КЭС/113/01/20479-о | 2021-07-23 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Филиал произведет санитарную обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ "ВС-5" в пролете опор №№1/2-1/3 по ул.Октябрьской | 'Филиал произведет санитарную обрезку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ "ВС-5" в пролете опор №№1/2-1/3 по ул.Октябрьской | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Динской РРЭС)
6039 | 'ЛбЭС/113/1/1012-0 | 2021-03-25 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по замене опоры № 12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-10-304 | 'Технические мероприятия по замене опоры № 12 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-10-304 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Мостовской РРЭС)
6040 | 'ЛбЭС/113/1/2447-О | 2021-07-07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Проведение непрерывных измерений качества ээ | 'Проведение непрерывных измерений качества ээ | Филиал Лабинские Электрические Сети (Курганинский РРЭС)
6041 | 'ЛбЭС/113/1/3491-о | 2021-09-10 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | 'Замена прибора учета ээ | 'Замена прибора учета ээ | Филиал Лабинские Электрические Сети (Лабинский РРЭС)
6042 | 'ЛбЭС/113/1/5041-О | 2021-12-09 |  |  |  | + | [19 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети (Лабинский РРЭС)
6043 | 'ЛнЭС/113/220-О | 2021-02-12 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'выправка опор с частичной переустановкой | 'выправка опор с частичной переустановкой | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Кущевский РРЭС)
6044 | 'ЛнЭС/113/1767-о | 2021-12-28 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Староминский РРЭС)
6045 | 'СлЭС/1/1091-о | 2021-02-11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Замена силового трансформатора | 'Замена силового трансформатора | Филиал Славянские Электрические Сети (Темрюкский РРЭС)
6046 | 'СлЭС/1/2272-о | 2021-03-24 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Славянские Электрические Сети (Темрюкский РРЭС)
6047 | 'СлЭС/1/2851-о | 2021-04-12 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Реконструкция трансформаторной подстанции | 'Реконструкция трансформаторной подстанции | Филиал Славянские Электрические Сети (Темрюкский РРЭС)
6048 | 'СлЭС/1/3456-пс | 2021-04-23 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | ' | ' | Филиал Славянские Электрические Сети (Темрюкский РРЭС)
6049 | 'СлЭС/1/3457-пс | 2021-04-23 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | ' | ' | Филиал Славянские Электрические Сети (Темрюкский РРЭС)
6050 | 'СлЭС/1/7166-о | 2021-07-13 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Работы по выравниваю трубостойки | 'Работы по выравниваю трубостойки | Филиал Славянские Электрические Сети (Темрюкский РРЭС)
6051 | 'СлЭС/1/10258-о | 2021-08-31 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'исполнение сроков мероприятий по ТП | 'исполнение сроков мероприятий по ТП | Филиал Славянские Электрические Сети (Темрюкский РРЭС)
6052 | 'СЭС/113/1/15-о | 2021-01-11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'работыпоустановкеТП-6/0,4кВичастичнаязаменапроводаВЛ-0,4 кВ ф. Ручей от ТП-Х65 с увеличением сечения. Срок реализациизапланированнаконецмарта 2021 года. | 'работыпоустановкеТП-6/0,4кВичастичнаязаменапроводаВЛ-0,4 кВ ф. Ручей от ТП-Х65 с увеличением сечения. Срок реализациизапланированнаконецмарта 2021 года. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Хостинский РРЭС)
6053 | 'СЭС/113/1/53-о | 2021-01-12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпотехническомуобслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Поселок»ТП-А265сревизиейконтактныхсоединений. | 'мероприятияпотехническомуобслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Поселок»ТП-А265сревизиейконтактныхсоединений. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6054 | 'СЭС/113/1/90-о | 2021-01-13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВф.«Нагуляна»отТП-А738сперераспределениемнагрузок. Перенос срока по письму | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВф.«Нагуляна»отТП-А738сперераспределениемнагрузок. Перенос срока по письму | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6055 | 'СЭС/113/1/267-о | 2021-01-18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'ероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«Клуб»отТП-А161сзаменойпроводанапроводбольшегосечения | 'ероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«Клуб»отТП-А161сзаменойпроводанапроводбольшегосечения | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6056 | 'СЭС/113/1/438-о | 2021-01-22 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВф.«Нагуляна»отТП-А738 с перераспределением нагрузок. Перенос сроков на основании письма | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВф.«Нагуляна»отТП-А738 с перераспределением нагрузок. Перенос сроков на основании письма | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6057 | 'СЭС/113/1/485-о | 2021-01-25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'работыпоустановкеТП-6/0,4кВичастичнаязаменапроводаВЛ-0,4 кВ ф. Ручей от ТП-Х65 с увеличением сечения. Срок реализациизапланированнаконецмарта 2021 года | 'работыпоустановкеТП-6/0,4кВичастичнаязаменапроводаВЛ-0,4 кВ ф. Ручей от ТП-Х65 с увеличением сечения. Срок реализациизапланированнаконецмарта 2021 года | Филиал Сочинские Электрические Сети (Хостинский РРЭС)
6058 | 'СЭС/113/1/486-о | 2021-01-25 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'демонтаж опоры | 'демонтаж опоры | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6059 | 'СЭС/113/1/544-о | 2021-01-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпоразукрупнению ВЛ-0,4 кВ фидер «Серебряная» от ТП-Д216, заменепровода на большее сечение, сустранением скруток на ВЛ. Реализациявышеуказанныхмероприятийзапланированавсрокдо 31.03.2021 Запланирован перевод нагрузок на тп-д249 во 2 кв.2021 | 'мероприятияпоразукрупнению ВЛ-0,4 кВ фидер «Серебряная» от ТП-Д216, заменепровода на большее сечение, сустранением скруток на ВЛ. Реализациявышеуказанныхмероприятийзапланированавсрокдо 31.03.2021 Запланирован перевод нагрузок на тп-д249 во 2 кв.2021 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6060 | 'СЭС/113/1/559-о | 2021-01-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия пореконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер «Клуб»отТП-А161сзаменойпроводанапроводбольшегосечения. | 'мероприятия пореконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер «Клуб»отТП-А161сзаменойпроводанапроводбольшегосечения. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6061 | 'СЭС/113/1/608-о | 2021-01-28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«Клуб»отТП-А161сзаменойпроводанапроводбольшегосечения | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«Клуб»отТП-А161сзаменойпроводанапроводбольшегосечения | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6062 | 'СЭС/113/1/700-о | 2021-02-02 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'ероприятияпоустановке дополнительных повторных заземлителей опор, ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Кудеповыдачи»отТП-Д84,расчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | 'ероприятияпоустановке дополнительных повторных заземлителей опор, ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Кудеповыдачи»отТП-Д84,расчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6063 | 'СЭС/113/1/762-о | 2021-02-03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'мероприятияпоразукрупнениюВЛ-0,4 кВфидер«Петрозаводская»отТП-А170спереводомчастипотребителейнаТП-А556. | 'мероприятияпоразукрупнениюВЛ-0,4 кВфидер«Петрозаводская»отТП-А170спереводомчастипотребителейнаТП-А556. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6064 | 'СЭС/113/1/1445-о | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'внеплановоетехническоеобслуживание указанной ВЛ 0,4 кВ, частичная замена провода, ревизияконтактных соединений части потребителей, перераспределение нагрузокпофазам. Перенос срока согласно письму | 'внеплановоетехническоеобслуживание указанной ВЛ 0,4 кВ, частичная замена провода, ревизияконтактных соединений части потребителей, перераспределение нагрузокпофазам. Перенос срока согласно письму | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6065 | 'СЭС/113/1/1762-о | 2021-03-09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6066 | 'СЭС/113/1/1826-о | 2021-03-11 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6067 | 'СЭС/113/1/1967-о | 2021-03-15 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'расчистка трасс ВЛ-0,4 | 'расчистка трасс ВЛ-0,4 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6068 | 'СЭС/113/1/2199-о | 2021-03-24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'ероприятия по замене неизолированного проводанаизолированныйпроводбольшегосечениявпролетахопорNo1-12ВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А161 | 'ероприятия по замене неизолированного проводанаизолированныйпроводбольшегосечениявпролетахопорNo1-12ВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А161 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6069 | 'РК/1200/1136-о | 2021-04-01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'кронирование деревьев | 'кронирование деревьев | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6070 | 'СЭС/113/1/2647-о | 2021-04-09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВфидер«Мира» отТП-А110 с ревизией контактных соединений,запланированныеФилиаломна 3 квартал 2021 года,дляулучшениякачестваэлектроснабжения потребителей по ул.Мира, обеспечат доведение уровнянапряжениядонормысогласнотребованиямГОСТ 32144-2013 | 'Мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВфидер«Мира» отТП-А110 с ревизией контактных соединений,запланированныеФилиаломна 3 квартал 2021 года,дляулучшениякачестваэлектроснабжения потребителей по ул.Мира, обеспечат доведение уровнянапряжениядонормысогласнотребованиямГОСТ 32144-2013 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6071 | 'СЭС/113/1/2786-о | 2021-04-14 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'мероприятияповыправкеопорыNo 1 сперетяжкойпроводов | 'мероприятияповыправкеопорыNo 1 сперетяжкойпроводов | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6072 | 'СЭС/113/1/2895-о | 2021-04-19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'строительство вл | 'строительство вл | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6073 | 'СЭС/113/1/3071-о | 2021-04-26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Мероприятияпорасчисткеотдревесно-кустарниковойрастительностиВЛ-0,4кВфидер«Пещеры»оттрансформаторнойподстанцииNoА187 | 'Мероприятияпорасчисткеотдревесно-кустарниковойрастительностиВЛ-0,4кВфидер«Пещеры»оттрансформаторнойподстанцииNoА187 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Хостинский РРЭС)
6074 | 'СЭС/113/1/3495-о | 2021-05-19 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'демонтаж опоры ВЛ-0,4кВ по фидер «Цветочная» от ТП | 'демонтаж опоры ВЛ-0,4кВ по фидер «Цветочная» от ТП | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6075 | 'СЭС/113/1/3756-о | 2021-05-28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4 кВ фидер «Жилфонд». Перенос согласно письма | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4 кВ фидер «Жилфонд». Перенос согласно письма | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6076 | 'СЭС/113/1/5120-о | 2021-07-19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по ревизии контактных соединений на ВЛ-0,4 кВ фидер «Речная» от ТП | 'Мероприятия по ревизии контактных соединений на ВЛ-0,4 кВ фидер «Речная» от ТП | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6077 | 'СЭС/113/1/5185-мов | 2021-07-21 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпореконструкцииВЛ- 0,4 фидер«Верхнийпоселок»отТП - С637сзаменойпроводаиопор,общейпротяженностью 1,2 км | 'мероприятияпореконструкцииВЛ- 0,4 фидер«Верхнийпоселок»отТП - С637сзаменойпроводаиопор,общейпротяженностью 1,2 км | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6078 | 'СЭС/113/1/5749-о | 2021-08-06 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'капитальный ремонт электрооборудования,мероприятия по перетяжке провода ВЛ-0,4 кВ фидер «Школьная»от ТП-А148 в районе жилых домов No2 и No13 по ул. Нижняя, а такжепереключениеабонентовнановуюВЛ-0,4кВидемонтажудеревянныхопор | 'капитальный ремонт электрооборудования,мероприятия по перетяжке провода ВЛ-0,4 кВ фидер «Школьная»от ТП-А148 в районе жилых домов No2 и No13 по ул. Нижняя, а такжепереключениеабонентовнановуюВЛ-0,4кВидемонтажудеревянныхопор | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6079 | 'СЭС/113/1/6578-о | 2021-09-02 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'замена опоры 9/1 ВЛ-0,4кВ фидер «Мост» от ТП-Д64 Перенос согласно письма | 'замена опоры 9/1 ВЛ-0,4кВ фидер «Мост» от ТП-Д64 Перенос согласно письма | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6080 | 'СЭС/113/1/6817-пс | 2021-09-08 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'мероприятияпозаменепроводаВЛ-0,4кВ фидер«Калиновый»отТП-Х419 на большее сечение | 'мероприятияпозаменепроводаВЛ-0,4кВ фидер«Калиновый»отТП-Х419 на большее сечение | Филиал Сочинские Электрические Сети (Хостинский РРЭС)
6081 | 'СЭС/113/1/7800-о | 2021-10-13 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'внеплановоетехническоеобслуживаниеуказаннойВЛ-0,4кВвчастизаменыпровода на большее сечение, ревизии контактных соединений части потребителей, перераспределение нагрузок по фазам | 'внеплановоетехническоеобслуживаниеуказаннойВЛ-0,4кВвчастизаменыпровода на большее сечение, ревизии контактных соединений части потребителей, перераспределение нагрузок по фазам | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6082 | 'СЭС/113/1/8285-о | 2021-10-28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети
6083 | 'СЭС/113/1/8574-о | 2021-11-09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«Гранатовая»ТП-А67 с заменой провода с неизолированного на изолированный иустановкойдополнительнойТП | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«Гранатовая»ТП-А67 с заменой провода с неизолированного на изолированный иустановкойдополнительнойТП | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6084 | 'РК/1200/3747-о | 2021-11-15 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6085 | 'ТмЭС/10/915-о | 2021-07-23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Выполнить ревизию контактных соединений, распределение нагрузки, перетяжку провода, замену провода на большее сечение СИП 2 3х70+1х54,6-05 км | 'Выполнить ревизию контактных соединений, распределение нагрузки, перетяжку провода, замену провода на большее сечение СИП 2 3х70+1х54,6-05 км | Филиал Тимашевские Электрические Сети (Каневской РРЭС)
6086 | 'ЮЗ/1/234 | 2021-01-19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6087 | 'ЮЗ/1/327 | 2021-01-20 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6088 | 'ЮЗ/1/309 | 2021-01-20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6089 | 'ЮЗ/1/398 | 2021-01-22 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6090 | 'ЮЗ/1/560 | 2021-01-26 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр№2 | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр№2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6091 | 'ЮЗ/1/639 | 2021-01-28 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6092 | 'ЮЗ/1/614 | 2021-01-28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. 4 | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. 4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6093 | 'ЮЗ/1/707 | 2021-02-01 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6094 | 'ЮЗ/1/923 | 2021-02-08 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО вЛ-0,4 кВ пр. 1 | 'Внеплановое ТО вЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6095 | 'ЮЗ/1/2720 | 2021-02-14 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6096 | 'ЮЗ/1/1187 | 2021-02-17 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Замена силового трансформатора | 'Замена силового трансформатора | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6097 | 'ЮЗ/1/1285 | 2021-02-20 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'строительное монтажные работы | 'строительное монтажные работы | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6098 | 'ЮЗ/1/1437 | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6099 | 'ЮЗ/1/1708 | 2021-03-05 |  |  |  | + | [20 empty] | + |  | 'Выправка опоры | 'Выправка опоры | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6100 | 'ЮЗ/1/1786 | 2021-03-10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6101 | 'ЮЗ/1/2072 | 2021-03-19 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6102 | 'ЮЗ/1/2379 | 2021-04-01 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6103 | 'ЮЗ/1/2377 | 2021-04-01 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6104 | 'ЮЗ/1/2703 | 2021-04-14 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис.3№0 от ТП Шк5-602 | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис.3№0 от ТП Шк5-602 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6105 | 'ЮЗ/1/2716 | 2021-04-14 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6106 | 'ЮЗ/1/2743 | 2021-04-15 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6107 | 'ЮЗ/1/2795 | 2021-04-16 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | 'Реконструкция ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6108 | 'ЮЗ/1/2917 | 2021-04-23 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6109 | 'ЮЗ/1/2919 | 2021-04-23 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6110 | 'ЮЗ/1/3135 | 2021-05-04 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6111 | 'ЮЗ/1/3286 | 2021-05-17 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6112 | 'ЮЗ/1/3386 | 2021-05-21 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛИ-10кВ | 'реконструкция ВЛИ-10кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6113 | 'ЮЗ/1/3446 | 2021-05-24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'обрезка ДКР | 'обрезка ДКР | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6114 | 'ЮЗ/1/3532-о | 2021-05-26 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6115 | 'ЮЗ/1/3547-о | 2021-05-26 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6116 | 'ЮЗ/1/3537-о | 2021-05-26 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция (увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ | 'реконструкция (увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6117 | 'ЮЗ/1/3548-о | 2021-05-26 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6118 | 'ЮЗ/1/3539-о | 2021-05-26 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6119 | 'ЮЗ/1/3560 | 2021-05-27 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6120 | 'ЮЗ/1/3581 | 2021-05-27 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6121 | 'ЮЗ/1/3594 | 2021-05-28 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6122 | 'ЮЗ/1/3593 | 2021-05-31 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6123 | 'ЮЗ/1/3648 | 2021-05-31 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6124 | 'ЮЗ/1/3659 | 2021-05-31 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6125 | 'ЮЗ/1/3650 | 2021-05-31 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6126 | 'ЮЗ/1/3590 | 2021-05-31 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6127 | 'ЮЗ/1/3670 | 2021-06-01 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6128 | 'ЮЗ/1/3672 | 2021-06-01 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6129 | 'ЮЗ/1/3671 | 2021-06-01 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6130 | 'ЮЗ/1/3698 | 2021-06-02 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6131 | 'ЮЗ/1/3729 | 2021-06-02 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6132 | 'ЮЗ/1/3755 | 2021-06-03 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛ-0,4 кВ | 'Строительство ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6133 | 'ЮЗ/1/3753 | 2021-06-03 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛ-0,4 кВ | 'Строительство ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6134 | 'ЮЗ/1/3751 | 2021-06-03 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛ-0,4 кВ | 'Строительство ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6135 | 'ЮЗ/1/3843 | 2021-06-07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1.2 | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6136 | 'ЮЗ/1/3895 | 2021-06-09 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ | 'реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6137 | 'ЮЗ/1/4081 | 2021-06-18 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4 кВ | 'Реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6138 | 'ЮЗ/005/504 | 2021-06-28 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10кВ | 'Реконструкция ВЛ-10кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6139 | 'ЮЗ/005/503 | 2021-06-28 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10кВ, строительство КТП-10/0,4кВ | 'Реконструкция ВЛ-10кВ, строительство КТП-10/0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6140 | 'ЮЗ/1/4308 | 2021-06-30 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10кВ, строительство КТП-10/0,4кВ | 'Реконструкция ВЛ-10кВ, строительство КТП-10/0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6141 | 'ЮЗ/1/4455 | 2021-07-07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО | 'Внеплановое ТО | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6142 | 'ЮЗ/1/4507 | 2021-07-09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6143 | 'ЮЗ/1/4488 | 2021-07-09 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛИ-0,4кВ, строительство КТП-10/0,4кВ | 'реконструкция ВЛИ-0,4кВ, строительство КТП-10/0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6144 | 'ЮЗ/1/4510 | 2021-07-12 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция (увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ | 'реконструкция (увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6145 | 'ЮЗ/1/4303 | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) | 'Реконструкция (увеличение протяженности) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6146 | 'ЮЗ/1/4592 | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6147 | 'ЮЗ/1/4616 | 2021-07-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6148 | 'ЮЗ/1/4843 | 2021-07-23 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ ТП БР3-7 | 'Реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ ТП БР3-7 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Геленджикский РРЭС)
6149 | 'ЮЗ/1/4861 | 2021-07-26 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок | 'Перераспределение нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6150 | 'ЮЗ/1/4930 | 2021-07-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6151 | 'ЮЗ/1/5636 | 2021-07-31 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Обеспечение полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ пр.1 | 'Обеспечение полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6152 | 'ЮЗ/1/5091 | 2021-08-03 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Перераспределение сущ. нагрузок ВЛ-0,4кВ (прис. №2) от ТП 229 | 'Перераспределение сущ. нагрузок ВЛ-0,4кВ (прис. №2) от ТП 229 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6153 | 'ЮЗ/1/5157 | 2021-08-05 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6154 | 'ЮЗ/1/5215 | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Обеспечение полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ пр.1 | 'Обеспечение полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6155 | 'ЮЗ/1/5189 | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Геленджикский РРЭС)
6156 | 'ЮЗ/1/5200 | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'реконструкция (непонофазный режим и увеличение протяженности) | 'реконструкция (непонофазный режим и увеличение протяженности) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6157 | 'РК/1200/2728 | 2021-08-12 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузок | 'перераспределение нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6158 | 'ЮЗ/1/5299 | 2021-08-13 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛИ-0,4кВ | 'Строительство ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6159 | 'ЮЗ/1/5512 | 2021-08-24 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6160 | 'ЮЗ/1/5499 | 2021-08-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6161 | 'ЮЗ/1/5564 | 2021-08-25 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6162 | 'ЮЗ/1/5602 | 2021-08-26 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4 кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6163 | 'ЮЗ/1/5586 | 2021-08-26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6164 | 'ЮЗ/1/5929 | 2021-09-07 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'СтроительствоВЛ-0,4 кВ | 'СтроительствоВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6165 | '9-7349 | 2021-09-22 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП Пн-2-405 | 'строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП Пн-2-405 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6166 | 'ЮЗ/1/6352 | 2021-09-27 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛ-10кВ, строительство КТП | 'реконструкция ВЛ-10кВ, строительство КТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6167 | 'ЮЗ/1/6432 | 2021-09-28 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Установка ПУ | 'Установка ПУ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6168 | 'ЮЗ/1/6683 | 2021-10-07 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'перераспределение существующей нагрузки на вЛ-0,4 кВ пр2 | 'перераспределение существующей нагрузки на вЛ-0,4 кВ пр2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6169 | 'ЮЗ/1/6676 | 2021-10-07 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция (увеличение протяжённости) ВЛ-10 кВ | 'реконструкция (увеличение протяжённости) ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6170 | 'ЮЗ/1/6731-о | 2021-10-11 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Строительство ВЛ-0,4 кВ | 'Строительство ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6171 | 'ЮЗ/1/6741-о | 2021-10-11 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'строительство ВЛИ-0,4кВ | 'строительство ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6172 | 'ЮЗ/1/6785 | 2021-10-12 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ х. Иванова | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ х. Иванова | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6173 | 'ЮЗ/1/6818 | 2021-10-12 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'строительство ВЛИ-0,4кВ | 'строительство ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6174 | 'ЮЗ/1/6994 | 2021-10-19 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 'реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6175 | 'ЮЗ/1/7070 | 2021-10-25 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ | 'реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6176 | 'ЮЗ/1/7230 | 2021-10-28 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6177 | 'ЮЗ/1/7287 | 2021-10-29 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ | 'реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6178 | 'ЮЗ/1/7306-о | 2021-11-01 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4 кВ | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6179 | 'ЮЗ/1/7313-о | 2021-11-01 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4 кВ | 'Реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6180 | 'РК/1200/3672 | 2021-11-08 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'строительство ВЛИ-0,4кВ | 'строительство ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6181 | 'ЮЗ/1/7545 | 2021-11-15 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6182 | 'ЮЗ/1/7570 | 2021-11-16 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6183 | 'ЮЗ/1/7620 | 2021-11-17 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛИ-0,4кВ | 'Строительство ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6184 | 'ЮЗ/1/7664 | 2021-11-18 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Установка ТП | 'Установка ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6185 | 'ЮЗ/1/7720 | 2021-11-19 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6186 | 'ЮЗ/1/7811 | 2021-11-23 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6187 | 'ЮЗ/1/7836 | 2021-11-24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'реконструкция ТП Рз-5-635 и ВЛ-0,4кВ | 'реконструкция ТП Рз-5-635 и ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6188 | 'ЮЗ/1/7871 | 2021-11-24 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6189 | 'ЮЗ/1/8137 | 2021-12-03 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'реконструкция ВЛ-0,4кВ | 'реконструкция ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6190 | 'ЮЗ/1/8375 | 2021-12-10 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6191 | 'ЮЗ/1/8398 | 2021-12-13 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'реконструкция (неполнофазный режим и увеличение протяженности) ВЛ-0,4 | 'реконструкция (неполнофазный режим и увеличение протяженности) ВЛ-0,4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6192 | 'ЮЗ/1/8467 | 2021-12-14 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'реконструкция (неполнофазный режим и увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ | 'реконструкция (неполнофазный режим и увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6193 | 'ЮЗ/1/8495 | 2021-12-15 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'строительство ВЛИ-0,4кВ | 'строительство ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6194 | 'ЮЗ/1/8553 | 2021-12-17 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6195 | 'ЮЗ/1/8582 | 2021-12-20 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6196 | 'ЮЗ/1/8583 | 2021-12-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6197 | 'ЮЗ/1/8683 | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6198 | 'ЮЗ/1/8692 | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6199 | 'ЮЗ/1/8690 | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Геленджикский РРЭС)
6200 | 'ЮЗ/1/8803 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр1 | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6201 | 'ЮЗ/1/8798 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6202 | 'ЮЗ/1/8827 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6203 | 'ЮЗ/1/8814 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6204 | 'ЮЗ/1/8877 | 2021-12-28 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6205 | 'ЮЗ/1/8940 | 2021-12-29 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.1 | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6206 | 'ЮЗ/1/8943 | 2021-12-29 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6207 | 'ЮЗ/1/9033 | 2021-12-30 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | 'Реконструкция РП-10 кВ "Супсех" | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6208 | 'СЭС/113/3/310-о | 2021-02-10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'мероприятияподемонтажуопоры No9/8 с перетяжкой проводов и переустановке прибора учетаэлектрическойэнергиинановуюопору | 'мероприятияподемонтажуопоры No9/8 с перетяжкой проводов и переустановке прибора учетаэлектрическойэнергиинановуюопору | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6209 | 'ЮЗ/1/1538 | 2021-03-01 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'замена линейного провода ВЛ-0,4 кВ пр. 2 | 'замена линейного провода ВЛ-0,4 кВ пр. 2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6210 | 'ЮЗ/005/138 | 2021-03-02 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6211 | 'ЮЗ/005/173 | 2021-03-17 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6212 | 'ЮЗ/1/339 | 2021-01-20 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'внеплановое тО ВЛ-0,4 кВ пр.2 | 'внеплановое тО ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6213 | 'ЮЗ/1/584-о | 2021-01-27 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6214 | 'ЮЗ/1/847-о | 2021-02-04 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  | 'Выполнение мероприятий запланировано на 27.04.-28.04.2021. Информация направлена заявителю на эл. почту, и дополнительно сообщено в телефонном режиме техником Анапского УРРУ 23.04.2021 | 'Выполнение мероприятий запланировано на 27.04.-28.04.2021. Информация направлена заявителю на эл. почту, и дополнительно сообщено в телефонном режиме техником Анапского УРРУ 23.04.2021 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6215 | 'ЮЗ/005/132 | 2021-03-01 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6216 | 'ЮЗ/005/137 | 2021-03-02 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6217 | 'ЮЗ/005/165 | 2021-03-10 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6218 | 'ЮЗ/1/2372 | 2021-04-01 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6219 | 'ЮЗ/1/940-о | 2021-02-09 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Реконструкция ТП | 'Реконструкция ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6220 | 'ЮЗ/1/2510-о | 2021-04-06 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6221 | 'ЮЗ/005/166 | 2021-03-11 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ ПР-4 ТП БР1-12 | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ ПР-4 ТП БР1-12 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Геленджикский РРЭС)
6222 | 'ЮЗ/005/289 | 2021-04-27 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛ-0,4кВ ПР-4 ТП БР1-12 | 'реконструкция ВЛ-0,4кВ ПР-4 ТП БР1-12 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Геленджикский РРЭС)
6223 | 'ЮЗ/1/585-о | 2021-01-27 |  |  |  | + |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'ОКС | 'ОКС | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6224 | 'ЮЗ/005/159 | 2021-03-08 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6225 | 'ЮЗ/1/2729-о | 2021-04-15 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10кВ, строительство КТП-10/0,4кВ | 'реконструкция (увеличение протяженности) ВЛ-10кВ, строительство КТП-10/0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6226 | 'ЮЗ/1/3874-о | 2021-06-08 |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6227 | 'АдЭС/113/270-о | 2021-01-25 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'техническое обслуживание Л-1 | 'техническое обслуживание Л-1 | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Майкопский РРЭС)
6228 | 'АдЭС/113/318-о | 2021-01-27 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'техническое обслуживание Л-1 | 'техническое обслуживание Л-1 | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Белореченский РРЭС)
6229 | 'АдЭС/113/549-о | 2021-02-08 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'восстановление провода на опоре | 'восстановление провода на опоре | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Майкопский РРЭС)
6230 | 'АдЭС/113/2152-о | 2021-05-20 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'были выполнены мероприятия по перетяжке провода и обрезке ветвей деревьев, попадающих в охранную зону ВЛ №1 от КТП 10/0,4 Ку7-253 по адресу: ст. Гиагинская, ул. Партизанская | 'были выполнены мероприятия по перетяжке провода и обрезке ветвей деревьев, попадающих в охранную зону ВЛ №1 от КТП 10/0,4 Ку7-253 по адресу: ст. Гиагинская, ул. Партизанская | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Гиагинский РРЭС)
6231 | 'АдЭС/113/2535-о | 2021-06-09 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'реконструкция действующей сети ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кн9-176, с заменой существующего неизолированного провода на изолированный провод марки СИП большего сечения, протяженностью 0,8 км, замена существующей конструкции КТП на КТПН в габарите 400 кВА, замена силового трансформатора | 'реконструкция действующей сети ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кн9-176, с заменой существующего неизолированного провода на изолированный провод марки СИП большего сечения, протяженностью 0,8 км, замена существующей конструкции КТП на КТПН в габарите 400 кВА, замена силового трансформатора | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Красногвардейский РРЭС)
6232 | 'АдЭС/113/2614-о | 2021-06-16 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'неплановое техническое обслуживание с зачисткой и протяжкой контактных присоединений и распределением нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Т1-253 | 'неплановое техническое обслуживание с зачисткой и протяжкой контактных присоединений и распределением нагрузок по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Т1-253 | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Майкопский РРЭС)
6233 | 'АдЭС/113/3184-о | 2021-07-26 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бя5-186 с распределением нагрузок по линии | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бя5-186 с распределением нагрузок по линии | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Красногвардейский РРЭС)
6234 | 'АдЭС/113/3656-о | 2021-08-31 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ку7-270 с распределением нагрузок по линии | 'внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ку7-270 с распределением нагрузок по линии | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Гиагинский РРЭС)
6235 | 'АдЭС/113/4148-о | 2021-09-30 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по реконструкции ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ Тв1-62. В ходе реконструкции ВЛ-0,4 кВ будет выполнена замена существующего неизолированного провода АС-16 на изолированный провод марки СИП-2 большего сечения, общей протяжённостью 0,4 км, а также выполнена замена существующих проводов ответвления к потребителям проводом СИП-4. | 'Мероприятия по реконструкции ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ Тв1-62. В ходе реконструкции ВЛ-0,4 кВ будет выполнена замена существующего неизолированного провода АС-16 на изолированный провод марки СИП-2 большего сечения, общей протяжённостью 0,4 км, а также выполнена замена существующих проводов ответвления к потребителям проводом СИП-4. | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Апшеронский РРЭС)
6236 | 'АдЭС/113/5393-о | 2021-12-16 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'ТО ВЛ Л-3 | 'ТО ВЛ Л-3 | Филиал Адыгейские Электрические Сети (Кошехабльский РРЭС)
6237 | 'КЭС/113/01/460-О | 2021-01-14 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Для улучшения качества электроснабжения домовладений ,подключенных к данной ВЛ-0,4 кВ ,согласно годовому плану запланирован капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ "СР-3-916" | 'Для улучшения качества электроснабжения домовладений ,подключенных к данной ВЛ-0,4 кВ ,согласно годовому плану запланирован капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ "СР-3-916" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Горяче-Ключевской РРЭС)
6238 | 'КЭС/113/01/462-О | 2021-01-14 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Для улучшения качества электроснабжения филиал произведет капитальный ремон6т ВЛ-0,4 кВ "Л-1 " от ТП-10/0,4 кВ "ТТ5-694" с заменой провода и заменой опор | 'Для улучшения качества электроснабжения филиал произведет капитальный ремон6т ВЛ-0,4 кВ "Л-1 " от ТП-10/0,4 кВ "ТТ5-694" с заменой провода и заменой опор | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Динской РРЭС)
6239 | 'КЭС/113/01/784-О | 2021-01-19 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-1" ТП-10/0,4 кВ "АГР2-1485" | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-1" ТП-10/0,4 кВ "АГР2-1485" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Динской РРЭС)
6240 | 'КЭС/113/01/907-О | 2021-01-20 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Филиалом будет совершен выезд с установкой прибора периодического мониторинга качеств электроснабжения | 'Филиалом будет совершен выезд с установкой прибора периодического мониторинга качеств электроснабжения | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Краснодарский РРЭС)
6241 | 'КЭС/113/01/1124-О | 2021-01-22 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Филиал планирует выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 "ВЦ-7-980" | 'Филиал планирует выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 "ВЦ-7-980" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Краснодарский РРЭС)
6242 | 'КЭС/113/01/1288-О | 2021-01-25 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Филиал произведет регулировку ПБВ на ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-1-376" | 'Филиал произведет регулировку ПБВ на ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-1-376" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Северский РРЭС)
6243 | 'КЭС/113/01/1605-О | 2021-01-27 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Филиал произведет регулировку ПБВ на ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-1-376" | 'Филиал произведет регулировку ПБВ на ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-1-376" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Северский РРЭС)
6244 | 'КЭС/113/01/8896-О | 2021-04-07 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Филиал в срок до 27.05.2021 выполнит перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 кВ МХ-7-173 | 'Филиал в срок до 27.05.2021 выполнит перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-10/0,4 кВ МХ-7-173 | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Северский РРЭС)
6245 | 'КЭС/113/01/10214-о | 2021-04-19 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Филиал 12.05.2021 выполнил работы по подтяжке контактных соединений | 'Филиал 12.05.2021 выполнил работы по подтяжке контактных соединений | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Тахтамукайский РРЭС)
6246 | 'КЭС/113/01/16635-о | 2021-06-22 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Филиал произведет техническое обслуживание ВЛ-0,кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "СХ-3-424" | 'Филиал произведет техническое обслуживание ВЛ-0,кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "СХ-3-424" | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Северский РРЭС)
6247 | 'КЭС/113/01/27308-о | 2021-09-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | ' | ' | Филиал Краснодарские Электрические Сети (Динской РРЭС)
6248 | 'ЛбЭС/113/1/36-О | 2021-01-13 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пп-7-621, а также ревизия контактных соединений | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пп-7-621, а также ревизия контактных соединений | Филиал Лабинские Электрические Сети (Курганинский РРЭС)
6249 | 'ЛбЭС/113/1/241-о | 2021-01-27 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ; ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ | 'Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ; ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ | Филиал Лабинские Электрические Сети (Курганинский РРЭС)
6250 | 'ЛбЭС/113/1/291-О | 2021-01-29 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-312, техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ, чистка трассы от ДКР | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-312, техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ, чистка трассы от ДКР | Филиал Лабинские Электрические Сети (Мостовской РРЭС)
6251 | 'ЛбЭС/113/1/693-о | 2021-02-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Работы по чистке трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Вс-5-208 от древесно-кустарниковой растительности | 'Работы по чистке трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Вс-5-208 от древесно-кустарниковой растительности | Филиал Лабинские Электрические Сети (Курганинский РРЭС)
6252 | 'ЛбЭС/113/1/2098-О | 2021-06-16 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП М-10-47 | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП М-10-47 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Мостовской РРЭС)
6253 | 'ЛбЭС/113/1/2470-О | 2021-07-07 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам | 'Перераспределение нагрузок по фазам | Филиал Лабинские Электрические Сети (Курганинский РРЭС)
6254 | 'ЛбЭС/113/1/2984-О | 2021-08-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'ТО ВЛ -0,4 кВ, чистка трассы ВЛ - 0,4 кВ от ДКР | 'ТО ВЛ -0,4 кВ, чистка трассы ВЛ - 0,4 кВ от ДКР | Филиал Лабинские Электрические Сети (Курганинский РРЭС)
6255 | 'ЛбЭС/113/1/3386-О | 2021-09-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Выправка опоры по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ч-8-116 | 'Выправка опоры по ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Ч-8-116 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Лабинский РРЭС)
6256 | 'ЛбЭС/113/1/3416-О | 2021-09-06 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Зс-5-18 | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Зс-5-18 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Лабинский РРЭС)
6257 | 'ЛбЭС/113/1/3694-О | 2021-09-23 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Работы по опиловке ветвей деревьев в пределах границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-10-302 | 'Работы по опиловке ветвей деревьев в пределах границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ш-10-302 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Мостовской РРЭС)
6258 | 'ЛбЭС/113/1/3944-О | 2021-10-06 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП На-5-218 | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП На-5-218 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Курганинский РРЭС)
6259 | 'ЛбЭС/113/1/4894-О | 2021-12-02 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-10-340 | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-10-340 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Мостовской РРЭС)
6260 | 'ЛбЭС/113/1/5014-О | 2021-12-08 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию питающей ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-33-325 с перераспределением нагрузок по фазам и ревизией контактных соединений | 'Работы по техническому обслуживанию питающей ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-33-325 с перераспределением нагрузок по фазам и ревизией контактных соединений | Филиал Лабинские Электрические Сети (Мостовской РРЭС)
6261 | 'ЛбЭС/113/1/5215-О | 2021-12-20 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию питающей ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-3-598 | 'Работы по техническому обслуживанию питающей ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-3-598 | Филиал Лабинские Электрические Сети (Мостовской РРЭС)
6262 | 'ЛнЭС/113/181-О | 2021-02-04 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки, чистка контактных соединений | 'перераспределение нагрузки, чистка контактных соединений | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Староминский РРЭС)
6263 | 'ЛнЭС/113/200-О | 2021-02-08 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'распределение нагрузки, полнофазный режим | 'распределение нагрузки, полнофазный режим | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Кущевский РРЭС)
6264 | 'ЛнЭС/113/942-О | 2021-07-15 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Кн-3-275 | 'перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Кн-3-275 | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Староминский РРЭС)
6265 | 'ЛнЭС/113/998-О | 2021-07-22 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Л-13-13, частичная замена провода, замена изоляторов | 'перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ от ЗТП Л-13-13, частичная замена провода, замена изоляторов | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Ленинградский РРЭС)
6266 | 'ЛнЭС/113/1034-О | 2021-07-28 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'замена провода на большее сечение | 'замена провода на большее сечение | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Ейский РРЭС)
6267 | 'ЛнЭС/113/1051-О | 2021-07-30 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки | 'перераспределение нагрузки | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Староминский РРЭС)
6268 | 'ЛнЭС/113/1083-О | 2021-08-04 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'стр-во КТП, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ | 'стр-во КТП, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Ленинградский РРЭС)
6269 | 'ЛнЭС/113/1208-о | 2021-08-27 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'замена ПУ | 'замена ПУ | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Староминский РРЭС)
6270 | 'ЛнЭС/113/1761-о | 2021-12-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | 'замена провода на СИП на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП -Сщ-3-195 | 'замена провода на СИП на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП -Сщ-3-195 | Филиал Ленинградские Электрические Сети (Щербиновский РРЭС)
6271 | 'СлЭС/1/6889-о | 2021-07-07 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Замена автоматического выключателя | 'Замена автоматического выключателя | Филиал Славянские Электрические Сети (Красноармейский РРЭС)
6272 | 'СлЭС/1/11434-о | 2021-09-21 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'замена ответвления и установка дополнительной опоры | 'замена ответвления и установка дополнительной опоры | Филиал Славянские Электрические Сети (Славянский РРЭС)
6273 | 'СлЭС/1/16926-о | 2021-12-20 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Капитальный ремонт КТП 10/0,4 | 'Капитальный ремонт КТП 10/0,4 | Филиал Славянские Электрические Сети (Темрюкский РРЭС)
6274 | 'СЭС/113/1/265-о | 2021-01-18 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия поустановке дополнительных повторных заземлителей опор,ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Теневой»отТП-С1112ирасчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | 'мероприятия поустановке дополнительных повторных заземлителей опор,ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Теневой»отТП-С1112ирасчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6275 | 'СЭС/113/1/266-о | 2021-01-18 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпотехническомуобслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Поселок»отТП-А161сревизиейконтактныхсоединений | 'мероприятияпотехническомуобслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Поселок»отТП-А161сревизиейконтактныхсоединений | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6276 | 'СЭС/113/1/262-о | 2021-01-18 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'мероприятияпоустановке дополнительных повторных заземлителей опор, ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Поселок»отТП-Д116,расчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | 'мероприятияпоустановке дополнительных повторных заземлителей опор, ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Поселок»отТП-Д116,расчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6277 | 'СЭС/113/1/255-о | 2021-01-18 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'мероприятияпоразукрупнениюВЛ-0,4 кВфидер«Петрозаводская»отТП-А170спереводомчастипотребителейнаТП-А556. | 'мероприятияпоразукрупнениюВЛ-0,4 кВфидер«Петрозаводская»отТП-А170спереводомчастипотребителейнаТП-А556. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6278 | 'СЭС/113/1/378-о | 2021-01-21 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'мероприятия по техническому обслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Мира»отТП-А110.сревизиейконтактныхсоединенийиперераспределениенагрузокпофазам. | 'мероприятия по техническому обслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Мира»отТП-А110.сревизиейконтактныхсоединенийиперераспределениенагрузокпофазам. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6279 | 'СЭС/113/1/379-о | 2021-01-21 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'ероприятия поустановке дополнительных повторных заземлителей опор,ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Огородный»отТП-Д263,расчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности. | 'ероприятия поустановке дополнительных повторных заземлителей опор,ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Огородный»отТП-Д263,расчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6280 | 'СЭС/113/1/428-о | 2021-01-22 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпо разукрупнению ВЛ-0,4кВ ф. «Спутник» от ТП-А138 со строительствомновойВЛ-10кВиустановкойновойТП | 'мероприятияпо разукрупнению ВЛ-0,4кВ ф. «Спутник» от ТП-А138 со строительствомновойВЛ-10кВиустановкойновойТП | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6281 | 'СЭС/113/1/427-о | 2021-01-22 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'работыпоустановкеновойТПспереключениемчастиабонентовсВЛ-0,4кВфидер«Геленджикская»ТП-А216навновьустановленнуюТП | 'работыпоустановкеновойТПспереключениемчастиабонентовсВЛ-0,4кВфидер«Геленджикская»ТП-А216навновьустановленнуюТП | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6282 | 'СЭС/113/1/516-о | 2021-01-26 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпорасчисткетрассы,установкедополнительныхповторныхзаземлителейопор,перетяжкепроводасустранениемскрутокнаВЛ 0,4 кВфидер«Поселок»отТП-Д199.Реализациявышеуказанныхмероприятийзапланированана 1 квартал 2021 года | 'мероприятияпорасчисткетрассы,установкедополнительныхповторныхзаземлителейопор,перетяжкепроводасустранениемскрутокнаВЛ 0,4 кВфидер«Поселок»отТП-Д199.Реализациявышеуказанныхмероприятийзапланированана 1 квартал 2021 года | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6283 | 'СЭС/113/1/810-о | 2021-02-04 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'мероприятияпо техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Петрозаводская»отТП-А170сревизиейконтактныхсоединений | 'мероприятияпо техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Петрозаводская»отТП-А170сревизиейконтактныхсоединений | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6284 | 'РК/1200/414-ков | 2021-02-04 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'замена провода | 'замена провода | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6285 | 'СЭС/113/1/1054-о | 2021-02-12 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'дляулучшениякачестваэлектроснабженияпотребителейп.Варданена 3 квартал 2021 года Филиалом запланированы мероприятия поустановкедополнительных повторных заземлителей опор, ревизии контактных соединений,устранению скруток и перераспределению нагрузки по фазамна ВЛ-0,4 кВ фидер «Поселок» от ТП-Д116, расчистке трассы ВЛ от древесно-кустарниковойрастительности | 'дляулучшениякачестваэлектроснабженияпотребителейп.Варданена 3 квартал 2021 года Филиалом запланированы мероприятия поустановкедополнительных повторных заземлителей опор, ревизии контактных соединений,устранению скруток и перераспределению нагрузки по фазамна ВЛ-0,4 кВ фидер «Поселок» от ТП-Д116, расчистке трассы ВЛ от древесно-кустарниковойрастительности | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6286 | 'СЭС/113/1/1117 | 2021-02-15 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия пореконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер«Клуб»отТП-А401состроительствомновойТП,атакжепереключениечастиабонентовВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А401нановуюТП | 'мероприятия пореконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер«Клуб»отТП-А401состроительствомновойТП,атакжепереключениечастиабонентовВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А401нановуюТП | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6287 | 'СЭС/113/1/1156-о | 2021-02-16 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпоразукрупнениюВЛ-0,4 кВфидер«Петрозаводская»отТП-А170спереводомчастипотребителейнаТП-А556. | 'мероприятияпоразукрупнениюВЛ-0,4 кВфидер«Петрозаводская»отТП-А170спереводомчастипотребителейнаТП-А556. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6288 | 'СЭС/113/1/1153-о | 2021-02-16 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия пореконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер«Черешневый» от ТП-С483 с заменой провода напроводбольшегосечения. Ревизия контактных соединений РП 2022 | 'мероприятия пореконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер«Черешневый» от ТП-С483 с заменой провода напроводбольшегосечения. Ревизия контактных соединений РП 2022 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6289 | 'СЭС/113/1/1216-о | 2021-02-17 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'работы поревизииконтактныхсоединенийиперераспределениюнагрузкинаданнойВЛ-0,4кВ Перенос срока по письму | 'работы поревизииконтактныхсоединенийиперераспределениюнагрузкинаданнойВЛ-0,4кВ Перенос срока по письму | Филиал Сочинские Электрические Сети (Лазаревский РРЭС)
6290 | 'СЭС/113/1/1208-о | 2021-02-17 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'мероприятияповыправкеопорыNo13/2иперетяжкепроводавпролетахопорNo13-No14ВЛ-0,4кВфидер«В.Поселок»отТП-С798. | 'мероприятияповыправкеопорыNo13/2иперетяжкепроводавпролетахопорNo13-No14ВЛ-0,4кВфидер«В.Поселок»отТП-С798. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6291 | 'СЭС/113/1/1255-о | 2021-02-18 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпоустановке дополнительных повторных заземлителей опор, ревизии контактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Поселок»отТП-Д226,расчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | 'мероприятияпоустановке дополнительных повторных заземлителей опор, ревизии контактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Поселок»отТП-Д226,расчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6292 | 'СЭС/113/1/1240-о | 2021-02-18 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия поустановкедополнительных повторных заземлителей опор, ревизии контактных соединений,устранению скруток и перераспределению нагрузки по фазам наВЛ-0,4 кВ фидер«Поселок» от ТП-Д116, расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ отдревесно-кустарниковойрастительности | 'мероприятия поустановкедополнительных повторных заземлителей опор, ревизии контактных соединений,устранению скруток и перераспределению нагрузки по фазам наВЛ-0,4 кВ фидер«Поселок» от ТП-Д116, расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ отдревесно-кустарниковойрастительности | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6293 | 'СЭС/113/1/1314-о | 2021-02-20 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4кВ фидер«Черешневый» от ТП-С637, с заменой провода на провод большего сечения. | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4кВ фидер«Черешневый» от ТП-С637, с заменой провода на провод большего сечения. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6294 | 'СЭС/113/1/1395-о | 2021-02-24 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'мероприятия по выправке опоры No 13/2 Выправка опоры | 'мероприятия по выправке опоры No 13/2 Выправка опоры | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6295 | 'СЭС/113/1/1352-о | 2021-02-24 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по ревизии контактныхсоединенийирегулировкинапряжениявТП-Д216 Запланирован перевод нагрузок на тп-д249 во 2 кв.2021 | 'мероприятия по ревизии контактныхсоединенийирегулировкинапряжениявТП-Д216 Запланирован перевод нагрузок на тп-д249 во 2 кв.2021 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6296 | 'СЭС/113/1/1448-о | 2021-02-26 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по повышению уровня напряжениявТП-С12 | 'мероприятия по повышению уровня напряжениявТП-С12 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6297 | 'СЭС/113/1/1506-о | 2021-03-01 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«Клуб» от ТП-А401 со строительством новой ТП, а также переключениечастиабонентовВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А401нановуюТП | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«Клуб» от ТП-А401 со строительством новой ТП, а также переключениечастиабонентовВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А401нановуюТП | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6298 | 'СЭС/113/1/1547-о | 2021-03-02 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'регулировка напряжения | 'регулировка напряжения | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6299 | 'СЭС/113/1/1605-о | 2021-03-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'мероприятияпокапитальномуремонтуВЛ-0,4кВ фидер «Верхний» от ТП-А340 с заменой неизолированного провода наизолированныйпроводбольшегосечения | 'мероприятияпокапитальномуремонтуВЛ-0,4кВ фидер «Верхний» от ТП-А340 с заменой неизолированного провода наизолированныйпроводбольшегосечения | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6300 | 'СЭС/113/1/1607-о | 2021-03-03 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпокапитальномуремонтуВЛ-0,4кВ фидер «Верхний» от ТП-А340 с заменой неизолированного провода наизолированныйпроводбольшегосечения | 'мероприятияпокапитальномуремонтуВЛ-0,4кВ фидер «Верхний» от ТП-А340 с заменой неизолированного провода наизолированныйпроводбольшегосечения | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6301 | 'СЭС/113/1/1606-о | 2021-03-03 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпокапитальномуремонтуВЛ-0,4кВ фидер «Верхний» от ТП-А340 с заменой неизолированного провода наизолированныйпроводбольшегосечения | 'мероприятияпокапитальномуремонтуВЛ-0,4кВ фидер «Верхний» от ТП-А340 с заменой неизолированного провода наизолированныйпроводбольшегосечения | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6302 | 'СЭС/113/1/1704-о | 2021-03-04 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6303 | 'СЭС/113/1/1736-о | 2021-03-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'мероприятияпотехническомуобслуживаниюуказаннойВЛ-0,4кВ,ревизииконтактныхсоединенийчастипотребителейиперераспределениюнагрузокпофазам | 'мероприятияпотехническомуобслуживаниюуказаннойВЛ-0,4кВ,ревизииконтактныхсоединенийчастипотребителейиперераспределениюнагрузокпофазам | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6304 | 'СЭС/113/1/1767-о | 2021-03-09 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'мероприятияпозаменеопорыNo 1/2, указаннойВЛ-0,4кВ | 'мероприятияпозаменеопорыNo 1/2, указаннойВЛ-0,4кВ | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6305 | 'СЭС/113/1/1867-о | 2021-03-11 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпозаменегологопроводанаизолированныйсувеличениемсечениянаКВЛ-0,4кВфидер«Авиационная»ТП-А181 | 'мероприятияпозаменегологопроводанаизолированныйсувеличениемсечениянаКВЛ-0,4кВфидер«Авиационная»ТП-А181 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6306 | 'СЭС/113/1/2022-о | 2021-03-17 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'внеплановоетехническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ фидер «Пасека» от ТП-Х187, ревизияконтактных соединений части потребителей, перераспределение нагрузокпофазам. | 'внеплановоетехническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ фидер «Пасека» от ТП-Х187, ревизияконтактных соединений части потребителей, перераспределение нагрузокпофазам. | Филиал Сочинские Электрические Сети
6307 | 'СЭС/113/1/2118-о | 2021-03-22 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по замене неизолированного провода наизолированныйпроводбольшегосечениявпролетахопорNo1-12ВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А161. | 'мероприятия по замене неизолированного провода наизолированныйпроводбольшегосечениявпролетахопорNo1-12ВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А161. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6308 | 'СЭС/113/1/2210-о | 2021-03-24 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'ероприятияпоустановке КТП-10/0,4кВ 630 кВА со строительством ВЛ-10кВ,ориентировочной протяженностью600 м, и реконструкциейфидера«Поселок» от ТП-А126н с перераспределением части нагрузокпотребителейнавновьустановленнуюКТП | 'ероприятияпоустановке КТП-10/0,4кВ 630 кВА со строительством ВЛ-10кВ,ориентировочной протяженностью600 м, и реконструкциейфидера«Поселок» от ТП-А126н с перераспределением части нагрузокпотребителейнавновьустановленнуюКТП | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6309 | 'СЭС/113/1/2245-о | 2021-03-25 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия поустановке дополнительных повторных заземлителей опор,ревизии контактных соединений, устранению скруток иперераспределениюнагрузки по фазам на воздушной линии (далее - ВЛ)ВЛ- 0,4 кВ фидер«Поселок»отТП-Д54,заменепроводанапроводбольшегосечения | 'мероприятия поустановке дополнительных повторных заземлителей опор,ревизии контактных соединений, устранению скруток иперераспределениюнагрузки по фазам на воздушной линии (далее - ВЛ)ВЛ- 0,4 кВ фидер«Поселок»отТП-Д54,заменепроводанапроводбольшегосечения | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6310 | 'СЭС/113/1/2504-о | 2021-04-05 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'ероприятия по строительству ВЛ-0,4 кВотстроящейсяТПспереключениемчастиабонентовсТП-А126ннавновьустановленнуюТП | 'ероприятия по строительству ВЛ-0,4 кВотстроящейсяТПспереключениемчастиабонентовсТП-А126ннавновьустановленнуюТП | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6311 | 'СЭС/113/1/2469-о | 2021-04-05 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер«Магазин» ТП-А138 и установке новой ТП с переключением частипотребителей с ВЛ-0,4 кВ фидер «Магазин» ТП-А138 на вновьустановленнуюТП | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер«Магазин» ТП-А138 и установке новой ТП с переключением частипотребителей с ВЛ-0,4 кВ фидер «Магазин» ТП-А138 на вновьустановленнуюТП | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6312 | 'СЭС/113/1/2524-о | 2021-04-06 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Дляулучшениякачестваэлектроснабженияпотребителей,персоналомАдлерскогорайонаэлектрическихсетейФилиаланамеченымероприятияпотехническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Светогорская» ТП-А270 сревизиейконтактныхсоединений. | 'Дляулучшениякачестваэлектроснабженияпотребителей,персоналомАдлерскогорайонаэлектрическихсетейФилиаланамеченымероприятияпотехническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Светогорская» ТП-А270 сревизиейконтактныхсоединений. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6313 | 'СЭС/113/1/2529-о | 2021-04-06 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияповключениюновойТП-А834с переключением части абонентов с ТП-А138 на вновь установленную ТП,срокомреализации -– май 2021 | 'мероприятияповключениюновойТП-А834с переключением части абонентов с ТП-А138 на вновь установленную ТП,срокомреализации -– май 2021 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6314 | 'СЭС/113/1/2727-о | 2021-04-13 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'работыпочастичнойзаменепроводаВЛ-0,4кВф.МагазинотТП-Х0188сувеличениемсечения | 'работыпочастичнойзаменепроводаВЛ-0,4кВф.МагазинотТП-Х0188сувеличениемсечения | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6315 | 'СЭС/113/1/3051-о | 2021-04-23 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'запланированы работыпозаменеопорыNo2гВЛ-0,4кВф.«Школа»отТП-Х265 | 'запланированы работыпозаменеопорыNo2гВЛ-0,4кВф.«Школа»отТП-Х265 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Хостинский РРЭС)
6316 | 'СЭС/113/1/3068-о | 2021-04-26 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпозаменепроводавпролетахопорNo1-No15ориентировочнойпротяженностью 420 метровВЛ-0,4кВфидер«Светогорскаяверх»ТП-А232 | 'мероприятияпозаменепроводавпролетахопорNo1-No15ориентировочнойпротяженностью 420 метровВЛ-0,4кВфидер«Светогорскаяверх»ТП-А232 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6317 | 'СЭС/113/1/3751-о | 2021-05-28 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'замена деревянной опоры на ВЛ - 0,4 кВ фидер «Армянская» | 'замена деревянной опоры на ВЛ - 0,4 кВ фидер «Армянская» | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6318 | 'СЭС/113/1/3817-о | 2021-05-31 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Замена провода ВЛ-0,4 кВ ф. Магазин отТП-Х0188 с увеличением сечения | 'Замена провода ВЛ-0,4 кВ ф. Магазин отТП-Х0188 с увеличением сечения | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6319 | 'СЭС/113/1/4246-о | 2021-06-16 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'замена опоры в районе жилого дома No44а по ул. Дубовая | 'замена опоры в районе жилого дома No44а по ул. Дубовая | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6320 | 'СЭС/113/1/4234-о | 2021-06-16 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ фидер «Ленинаканская левый» ТП-А174 с заменой неизолированного провода на изолированный с перераспределением существующих нагрузок | 'капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ фидер «Ленинаканская левый» ТП-А174 с заменой неизолированного провода на изолированный с перераспределением существующих нагрузок | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6321 | 'СЭС/113/1/5158-о | 2021-07-20 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | ' перераспределение нагрузки пофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Алычевая»отТП-Д112,такжерасчисткатрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности. | ' перераспределение нагрузки пофазамнаВЛ-0,4кВфидер«Алычевая»отТП-Д112,такжерасчисткатрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6322 | 'СЭС/113/1/5186-о | 2021-07-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Мероприятия по установке дополнительной ТП, а такжеперераспределению нагрузки с ВЛ-0,4 кВ фидер «Православная» ТП-А239наТП-А557иТП-А102 | 'Мероприятия по установке дополнительной ТП, а такжеперераспределению нагрузки с ВЛ-0,4 кВ фидер «Православная» ТП-А239наТП-А557иТП-А102 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6323 | 'СЭС/113/1/5209-о | 2021-07-21 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпокапитальномуремонтуВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А160вчастизаменыпроводанабольшеесечение | 'мероприятияпокапитальномуремонтуВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А160вчастизаменыпроводанабольшеесечение | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6324 | 'СЭС/113/1/5556-о | 2021-08-02 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по ревизии контактных соединенийВЛ-0,4 кВ фидер «Владимировская» ТП-А289 с перетяжкой проводоввпролетеопорNo5-8. | 'мероприятия по ревизии контактных соединенийВЛ-0,4 кВ фидер «Владимировская» ТП-А289 с перетяжкой проводоввпролетеопорNo5-8. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6325 | 'СЭС/113/1/5676-о | 2021-08-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ фидер «ЮГС» от ТП-Д68, с заменойнеизолированного провода на изолированный, ориентировочнойпротяженностью 370 м,сзаменойопорвколичестве 9 штук | 'капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ фидер «ЮГС» от ТП-Д68, с заменойнеизолированного провода на изолированный, ориентировочнойпротяженностью 370 м,сзаменойопорвколичестве 9 штук | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6326 | 'СЭС/113/1/5707-о | 2021-08-05 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | ' мероприятия по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВфидер«Пятигорская»отТП- 43 сзаменойпроводанабольшеесечение | ' мероприятия по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВфидер«Пятигорская»отТП- 43 сзаменойпроводанабольшеесечение | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6327 | 'СЭС/113/1/5693-о от | 2021-08-05 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по строительству ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 1072 для разукрупнения сети 0,4 кВ. | 'Мероприятия по строительству ВЛ – 0,4 кВ от ТП – 1072 для разукрупнения сети 0,4 кВ. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6328 | 'СЭС/113/1/5705-о | 2021-08-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'строительство кабельной линии 6 кВ с целью обеспечениярезервногопитанияпотребителейданногорайона.Также ведутся работы по строительству новой ВЛ-0,4 кВот ТП-1072 для перераспределения существующих нагрузок с ВЛ-0,4 кВфидер«Ландышеваявверх»отТП-94 | 'строительство кабельной линии 6 кВ с целью обеспечениярезервногопитанияпотребителейданногорайона.Также ведутся работы по строительству новой ВЛ-0,4 кВот ТП-1072 для перераспределения существующих нагрузок с ВЛ-0,4 кВфидер«Ландышеваявверх»отТП-94 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6329 | 'СЭС/113/1/5680-о | 2021-08-05 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'корректирующие мероприятия | 'корректирующие мероприятия | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6330 | 'СЭС/113/1/5688-о | 2021-08-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'троительство кабельной линии 6 кВ с целью обеспечениярезервногопитанияпотребителейданногорайона.Также ведутся работы по строительству новой ВЛ-0,4 кВот ТП-1072 для перераспределения существующих нагрузок с ВЛ-0,4 кВфидер«Ландышеваявверх»отТП-94. | 'троительство кабельной линии 6 кВ с целью обеспечениярезервногопитанияпотребителейданногорайона.Также ведутся работы по строительству новой ВЛ-0,4 кВот ТП-1072 для перераспределения существующих нагрузок с ВЛ-0,4 кВфидер«Ландышеваявверх»отТП-94. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6331 | 'СЭС/113/1/5807-о от | 2021-08-09 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'замена опоры ВЛ-0,4 кВ фидер «ВерхнийПоселок»отТП-С637 | 'замена опоры ВЛ-0,4 кВ фидер «ВерхнийПоселок»отТП-С637 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6332 | 'СЭС/113/1/5908-о | 2021-08-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | 'мероприятия по установке дополнительной ТП, а такжеперераспределению нагрузки с ВЛ-0,4 кВ фидер «Православная» ТП-А239наТП-А557иТП-А102. | 'мероприятия по установке дополнительной ТП, а такжеперераспределению нагрузки с ВЛ-0,4 кВ фидер «Православная» ТП-А239наТП-А557иТП-А102. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6333 | 'СЭС/113/1/6018-о | 2021-08-13 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по установке новойТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ - 0,4 кВ фидер «Витебская» ТП-А270с заменой провода на большее сечение, переподключение частипотребителейнановуюТП-10/0,4кВ | 'мероприятия по установке новойТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ - 0,4 кВ фидер «Витебская» ТП-А270с заменой провода на большее сечение, переподключение частипотребителейнановуюТП-10/0,4кВ | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6334 | 'СЭС/113/1/6483-о | 2021-08-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  | 'мероприятия по установке дополнительной ТП с переключением части потребителей на вновь установленную ТП | 'мероприятия по установке дополнительной ТП с переключением части потребителей на вновь установленную ТП | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6335 | 'СЭС/113/1/6428-о | 2021-08-30 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпозаменепроводаснеизолированногонаизолированныйбольшегосечения с перераспределением нагрузок, а также замене деревянных опор на железобетонные | 'мероприятияпозаменепроводаснеизолированногонаизолированныйбольшегосечения с перераспределением нагрузок, а также замене деревянных опор на железобетонные | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6336 | 'СЭС/113/1/7043-о | 2021-09-15 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Установка новой ТП и частичная замена провода воздушной линии 0,4 кВ ф. "Калиновый" | 'Установка новой ТП и частичная замена провода воздушной линии 0,4 кВ ф. "Калиновый" | Филиал Сочинские Электрические Сети (Хостинский РРЭС)
6337 | 'СЭС/113/1/7143-о | 2021-09-20 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от древесно-кустарниковой растительности | 'мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от древесно-кустарниковой растительности | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6338 | 'СЭС/113/1/7470-о | 2021-09-29 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по ремонту указанной ВЛ -– 0,4 кВ с заменойпроводанабольшеесечение,ориентировочнойпротяженностью 1,15 км. | 'мероприятия по ремонту указанной ВЛ -– 0,4 кВ с заменойпроводанабольшеесечение,ориентировочнойпротяженностью 1,15 км. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6339 | 'СЭС/113/1/8206-о | 2021-10-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'мероприятия по установке дополнительной ТП на ул. Кузнечная с переводом нагрузок | 'мероприятия по установке дополнительной ТП на ул. Кузнечная с переводом нагрузок | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6340 | 'СЭС/113/1/9230-о | 2021-11-29 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятия по разукрупнению ВЛ-0,4 кВ фидер «Псебайская» ТП-А444 со строительством участка ВЛ-10кВ | 'мероприятия по разукрупнению ВЛ-0,4 кВ фидер «Псебайская» ТП-А444 со строительством участка ВЛ-10кВ | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6341 | 'СЭС/113/1/10029-о | 2021-12-20 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'заменагологопроводаАС-25напроводбольшегосечения,протяженностью1,6 км. | 'заменагологопроводаАС-25напроводбольшегосечения,протяженностью1,6 км. | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6342 | 'СЭС/113/1/10184-о | 2021-12-21 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпоразукрупнениюВЛ-0,4кВфидер«Серебряная»отТП-Д216 | 'мероприятияпоразукрупнениюВЛ-0,4кВфидер«Серебряная»отТП-Д216 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Дагомысский РРЭС)
6343 | 'СЭС/113/1/10235-о | 2021-12-22 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«Гранатовая»ТП-А67 с заменой неизолированного провода на изолированный с увеличением сечения, | 'мероприятияпореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«Гранатовая»ТП-А67 с заменой неизолированного провода на изолированный с увеличением сечения, | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6344 | 'СЭС/113/1/10238-о | 2021-12-22 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'мероприятияпозаменедеревяннойопорыВЛ-0,4кВфидер«Буковаявверх»отТП-628 | 'мероприятияпозаменедеревяннойопорыВЛ-0,4кВфидер«Буковаявверх»отТП-628 | Филиал Сочинские Электрические Сети (Сочинский РРЭС)
6345 | 'СЭС/113/1/10505-о | 2021-12-28 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'обследование указанной ВЛ-0,4 кВ, ревизия контактных соединений частипотребителей,перераспределениенагрузокпофазам | 'обследование указанной ВЛ-0,4 кВ, ревизия контактных соединений частипотребителей,перераспределениенагрузокпофазам | Филиал Сочинские Электрические Сети (Хостинский РРЭС)
6346 | 'СЭС/113/1/10619-о | 2021-12-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'мероприятия по установке дополнительной ТП на ул.Кузнечная с переводом нагрузок | 'мероприятия по установке дополнительной ТП на ул.Кузнечная с переводом нагрузок | Филиал Сочинские Электрические Сети (Адлерский РРЭС)
6347 | 'ТмЭС/10/895-о | 2021-07-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по монтажу провода дополнительной фазы и распределению нагрузок. Данная линия включена в план ТОиР 2022 | 'Запланированы мероприятия по монтажу провода дополнительной фазы и распределению нагрузок. Данная линия включена в план ТОиР 2022 | Филиал Тимашевские Электрические Сети (Брюховецкий РРЭС)
6348 | 'УЛЭС/001/1/357-о | 2021-03-16 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Установка дополнительной ТП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 'Установка дополнительной ТП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети (Выселковский РРЭС)
6349 | 'УЛЭС/001/1/1308-о | 2021-07-27 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'ремонт высоковольтной линии ВЛ 6 кВ ДР-9 | 'ремонт высоковольтной линии ВЛ 6 кВ ДР-9 | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети (Выселковский РРЭС)
6350 | 'УЛЭС/001/1/2199-о | 2021-12-23 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + | 'установка дополнительной КТП 10/0,4 кВ по ул. Полевой в районе дороги на ст. Александроневскую | 'установка дополнительной КТП 10/0,4 кВ по ул. Полевой в районе дороги на ст. Александроневскую | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети (Выселковский РРЭС)
6351 | 'ЮЗ/1/86 | 2021-01-14 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр. 2 | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр. 2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6352 | 'ЮЗ/1/200 | 2021-01-18 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6353 | 'ЮЗ/1/321 | 2021-01-20 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6354 | 'ЮЗ/1/308 | 2021-01-20 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр.3 | 'Перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6355 | 'ЮЗ/1/330 | 2021-01-20 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Реконструкция РП Супсех | 'Реконструкция РП Супсех | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6356 | 'ЮЗ/1/410 | 2021-01-22 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [13 empty] | 'Переключение на вновь введенную ТП | 'Переключение на вновь введенную ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6357 | 'ЮЗ/1/597 | 2021-01-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6358 | 'ЮЗ/1/590 | 2021-01-27 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Крымский РРЭС)
6359 | 'ЮЗ/1/573 | 2021-01-27 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6360 | 'ЮЗ/1/661 | 2021-01-29 |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6361 | 'ЮЗ/1/898 | 2021-02-08 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Замена ТП | 'Замена ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6362 | 'ЮЗ/1/1158 | 2021-02-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Строительство новой КВЛ 10 кВ | 'Строительство новой КВЛ 10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6363 | 'ЮЗ/1/1172 | 2021-02-16 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Реконструкция РП Супсех | 'Реконструкция РП Супсех | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6364 | 'ЮЗ/1/1200 | 2021-02-17 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр.2 | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6365 | 'ЮЗ/1/1199 | 2021-02-17 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Строительство новой КВЛ-10 кв, реконструкция РП Супсех | 'Строительство новой КВЛ-10 кв, реконструкция РП Супсех | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6366 | 'ЮЗ/1/1230 | 2021-02-18 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.2 | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6367 | 'ЮЗ/1/1568 | 2021-03-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Замена линейного провода на большее сечение с перераспределение сущ. нагрузок | 'Замена линейного провода на большее сечение с перераспределение сущ. нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6368 | 'ЮЗ/1/1760 | 2021-03-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Внеплановое ТО ТП Рк5-222 | 'Внеплановое ТО ТП Рк5-222 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6369 | 'ЮЗ/1/1837 | 2021-03-11 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Перетяжка провода в пролете опор 4-:-5 ВЛ-0,4 кВ пр.1 | 'Перетяжка провода в пролете опор 4-:-5 ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6370 | 'ЮЗ/1/1868 | 2021-03-12 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'распределение существующих нагрузок | 'распределение существующих нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6371 | 'ЮЗ/1/2123 | 2021-03-22 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр2 | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6372 | 'ЮЗ/1/2140 | 2021-03-22 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Демонтаж опоры | 'Демонтаж опоры | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6373 | 'ЮЗ/1/2180 | 2021-03-24 |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6374 | 'ЮЗ/1/2225 | 2021-03-26 |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Геленджикский РРЭС)
6375 | 'ЮЗ/1/2721 | 2021-04-14 |  |  | + | [5 empty] | + | [14 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Геленджикский РРЭС)
6376 | 'ЮЗ/1/2944 | 2021-04-26 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ (пр.1) | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ (пр.1) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6377 | 'ЮЗ/1/4604 | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6378 | 'ЮЗ/1/4619 | 2021-07-15 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр.3 | 'Внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6379 | 'ЮЗ/1/5288 | 2021-08-12 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6380 | 'ЮЗ/1/6626 | 2021-10-05 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Перераспределение существующих нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр.2 | 'Перераспределение существующих нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6381 | 'ЮЗ/1/6734-о | 2021-10-11 |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6382 | 'ЮЗ/1/7487 | 2021-11-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | ' | ' | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6383 | 'ЮЗ/1/7972 | 2021-11-29 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр.2 | 'Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6384 | 'ЮЗ/1/8380 | 2021-12-10 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, замена ТП | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, замена ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6385 | 'ЮЗ/1/8610 | 2021-12-20 |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | 'строительство ВЛИ-0,4кВ | 'строительство ВЛИ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Анапский РРЭС)
6386 | 'Юз/1/8613 | 2021-12-20 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + | 'строительство КВЛ-10 кВ, реконструкция РП-Супсех | 'строительство КВЛ-10 кВ, реконструкция РП-Супсех | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6387 | 'ЮЗ/1/8650 | 2021-12-21 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + | 'Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр.2 | 'Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Абинский РРЭС)
6388 | 'ЮЗ/1/8693 | 2021-12-22 |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + | [12 empty] | + | 'Строительство ВЛ-10 кВ | 'Строительство ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети (Новороссийский РРЭС)
6389 | 'АдЭС/113/20-о | 2021-01-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6390 | 'РК/006/35-пс | 2021-01-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6391 | 'РК/006/39-пс | 2021-01-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6392 | 'АдЭС/113/69-о | 2021-01-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6393 | 'АдЭС/113/79-о | 2021-01-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6394 | 'АдЭС/113/78-о | 2021-01-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6395 | 'АдЭС/113/122-о | 2021-01-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6396 | 'АдЭС/113/145-о | 2021-01-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6397 | 'АдЭС/113/366-о | 2021-01-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6398 | 'АдЭС/113/409-о | 2021-02-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6399 | 'АдЭС/113/672-о | 2021-02-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6400 | 'АдЭС/113/669-о | 2021-02-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6401 | 'АдЭС/113/662-о | 2021-02-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6402 | 'АдЭС/113/879-о | 2021-03-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6403 | 'АдЭС/113/1076-о | 2021-03-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6404 | 'АдЭС/113/1153-о | 2021-03-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6405 | 'АдЭС/113/1250-о | 2021-03-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6406 | 'АдЭС/113/1248-о | 2021-03-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6407 | 'АдЭС/113/1246-о | 2021-03-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6408 | 'АдЭС/113/1257-о | 2021-03-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6409 | 'АдЭС/113/1383-о | 2021-03-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6410 | 'АдЭС/113/1425-пс | 2021-03-31 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6411 | 'АдЭС/113/1561-пс | 2021-04-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6412 | 'РВВ/178/262 | 2021-04-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6413 | 'АдЭС/113/1867-о | 2021-04-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6414 | 'РК/006/893-пс | 2021-04-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6415 | 'АдЭС/113/1928-пс | 2021-04-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6416 | 'АдЭС/113/1944-о | 2021-04-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6417 | 'АдЭС/113/2172-пс | 2021-05-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6418 | 'АдЭС/113/2294-о | 2021-05-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6419 | 'АдЭС/113/2345-о | 2021-05-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6420 | 'АдЭС/113/2408-о | 2021-06-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6421 | 'АдЭС/113/2410-о | 2021-06-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6422 | 'АдЭС/113/2457-о | 2021-06-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6423 | 'АдЭС/113/2656-о | 2021-06-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6424 | 'АдЭС/113/2703-о | 2021-06-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6425 | 'АдЭС/113/2702-о | 2021-06-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6426 | 'АдЭС/113/2740-о | 2021-06-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6427 | 'АдЭС/113/2884-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6428 | 'АдЭС/113/3042-о | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6429 | 'РК/006/1370-пс | 2021-07-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6430 | 'АдЭС/113/3164-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6431 | 'АдЭС/113/3193-о | 2021-07-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6432 | 'АдЭС/113/3194-о | 2021-07-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6433 | 'РК/1200/2690-пс | 2021-08-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6434 | 'АдЭС/113/3443-пс | 2021-08-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6435 | 'РК/1200/2989-о | 2021-09-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6436 | 'АдЭС/113/3870-о | 2021-09-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6437 | 'АдЭС/113/3966-о | 2021-09-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6438 | 'РК/006/2062-пс | 2021-09-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6439 | 'АдЭС/113/4064-о | 2021-09-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6440 | 'АдЭС/113/4187-о | 2021-10-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6441 | 'АдЭС/113/4204-о | 2021-10-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6442 | 'АдЭС/113/4208-о | 2021-10-04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6443 | 'АдЭС/113/4338-о | 2021-10-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6444 | 'АдЭС/113/4390-о | 2021-10-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6445 | 'АдЭС/113/4410-о | 2021-10-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6446 | 'АдЭС/113/4434-пс | 2021-10-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6447 | 'АдЭС/113/4452-пс | 2021-10-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6448 | 'РК/005/997-мов | 2021-10-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6449 | 'РК/1200/3570-о | 2021-10-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6450 | 'АдЭС/113/4603-о | 2021-10-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6451 | 'АдЭС/113/4646-о | 2021-11-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6452 | 'АдЭС/113/4654-о | 2021-11-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6453 | 'АдЭС/113/5048-о | 2021-12-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6454 | 'РВВ/178/1018 | 2021-12-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6455 | 'АдЭС/113/5400-пс | 2021-12-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6456 | 'АдЭС/113/5458-пс | 2021-12-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6457 | 'АдЭС/113/5509-о | 2021-12-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6458 | 'АдЭС/113/5552-о | 2021-12-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6459 | 'АдЭС/113/5549-пс | 2021-12-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6460 | 'АдЭС/113/5668-пс | 2021-12-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6461 | 'АрЭС/001/1-о | 2021-01-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6462 | 'АрЭС/001/10-пс | 2021-01-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6463 | 'АрЭС/001/32-пс | 2021-01-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6464 | 'АрЭС/001/31-пс | 2021-01-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6465 | 'АрЭС/001/95-пс | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6466 | 'АрЭС/001/97-пс | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6467 | 'АрЭС/001/96-пс | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6468 | 'АрЭС/001/147-пс | 2021-01-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6469 | 'АрЭС/001/165-пс | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6470 | 'АрЭС/001/166-пс | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6471 | 'АрЭС/001/221-пс | 2021-01-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6472 | 'АрЭС/001/248-пс | 2021-01-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6473 | 'АрЭС/001/249-пс | 2021-01-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6474 | 'АрЭС/001/251-пс | 2021-01-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6475 | 'АрЭС/001/273-пс | 2021-01-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6476 | 'АрЭС/001/391-пс | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6477 | 'АрЭС/001/370-пс | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6478 | 'АрЭС/001/371-пс | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6479 | 'АрЭС/001/577-о | 2021-02-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6480 | 'АрЭС/001/751-о | 2021-02-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6481 | 'АрЭС/001/779-пс | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6482 | 'АрЭС/001/778-пс | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6483 | 'АрЭС/001/780-пс | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6484 | 'РК/1200/892-мов | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6485 | 'АрЭС/001/1303-о | 2021-03-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6486 | 'АрЭС/001/1503-о | 2021-04-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6487 | 'РК/006/786-пс | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6488 | 'РК/006/813-пс | 2021-04-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6489 | 'АрЭС/001/2003-пс | 2021-05-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6490 | 'АрЭС/001/2000-пс | 2021-05-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6491 | 'АрЭС/001/2001-сп | 2021-05-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6492 | 'АрЭС/001/2002-пс | 2021-05-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6493 | 'АрЭС/001/2022 | 2021-05-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6494 | 'РК/006/984-пс | 2021-05-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6495 | 'АрЭС/001/2194-с | 2021-05-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6496 | 'АрЭС/001/2188-пс | 2021-05-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6497 | 'РК/006/1047-пс | 2021-05-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6498 | 'АрЭС/001/2342-пс | 2021-06-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6499 | 'АрЭС/001/2328-пс | 2021-06-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6500 | 'АрЭС/001/2472-пс | 2021-06-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6501 | 'АрЭС/001/2467-пс | 2021-06-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6502 | 'АрЭС/001/2466-пс | 2021-06-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6503 | 'АрЭС/001/2462-пс | 2021-06-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6504 | 'АрЭС/001/2473-пс | 2021-06-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6505 | 'РК/006/1093-пс | 2021-06-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6506 | 'АрЭС/001/2463-пс | 2021-06-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6507 | 'АрЭС/001/2482-пс | 2021-06-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6508 | 'РК/006/1163-пс | 2021-06-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6509 | 'АрЭС/001/2728-о | 2021-06-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6510 | 'АрЭС/001/2757-о | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6511 | 'АрЭС/001/2754-пс | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6512 | 'АрЭС/001/2759-пс | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6513 | 'АрЭС/001/2756-пс | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6514 | 'АрЭС/001/2948-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6515 | 'АрЭС/001/2952-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6516 | 'АрЭС/00182941-мов | 2021-07-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6517 | 'АрЭС/001/2951-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6518 | 'АрЭС/001/2999-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6519 | 'АрЭС/001/2945-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6520 | 'АрЭС/001/2954-пс | 2021-07-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6521 | 'АрЭС/001/2996-пс | 2021-07-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6522 | 'АрЭС/001/2995-пс | 2021-07-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6523 | 'АрЭС/001/2998-пс | 2021-07-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6524 | 'АрЭС/001/2994-пс | 2021-07-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6525 | 'АрЭС/001/3062-пс | 2021-07-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6526 | 'АрЭС/001/3063-пс | 2021-07-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6527 | 'АрЭС/001/3066-пс | 2021-07-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6528 | 'АрЭС/001/3065-пс | 2021-07-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6529 | 'АрЭС/001/3072-мов | 2021-07-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6530 | 'АрЭС/001/3087-фов | 2021-07-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6531 | 'АрЭС/001/3093-о | 2021-07-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6532 | 'АрЭС/001/3106-о | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6533 | 'АрЭС/001/3142-мов | 2021-07-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6534 | 'АрЭС/001/3150-пс | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6535 | 'АрЭС/001/3148-пс | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6536 | 'АрЭС/001/2997-пс | 2021-07-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6537 | 'АрЭС/001/3229-мов | 2021-07-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6538 | 'АрЭС/001/3301-пс | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6539 | 'АрЭС/001/3313-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6540 | 'АрЭС/001/3307-о | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6541 | 'АрЭС/001/3324-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6542 | 'АрЭС/001/3315-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6543 | 'АрЭС/001/3314-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6544 | 'АрЭС/001/3312-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6545 | 'АрЭС/001/3316-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6546 | 'АрЭС/001/3325-пс | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6547 | 'АрЭС/001/3370-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6548 | 'РК/006/1469-пс | 2021-07-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6549 | 'РК/006/1474-пс | 2021-07-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6550 | 'АрЭС/001/3440-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6551 | 'АрЭС/001/3458-мов | 2021-08-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6552 | 'АрЭС/001/3500-пс | 2021-08-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6553 | 'АрЭС/001/3501-пс | 2021-08-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6554 | 'АрЭС/001/3604-мов | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6555 | 'АрЭС/001/3649-пс | 2021-08-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6556 | 'АрЭС/001/3673-о | 2021-08-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6557 | 'РК/1200/2738-ков | 2021-08-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6558 | 'АрЭС/001/3702-пс | 2021-08-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6559 | 'АрЭС/001/3735-мов | 2021-08-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6560 | 'АрЭС/001/3774-мов | 2021-08-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6561 | 'АрЭС/001/3763-мов | 2021-08-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6562 | 'РК/1200/2852-ков | 2021-08-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6563 | 'АрЭС/001/3817-пс | 2021-08-23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6564 | 'АрЭС/001/3809-мов | 2021-08-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6565 | 'АрЭС/001/3812-о | 2021-08-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6566 | 'АрЭС/001/3885-пс | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6567 | 'АрЭС/001/3887-пс | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6568 | 'АрЭС/001/3943-пс | 2021-08-31 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6569 | 'АрЭС/001/3987-о | 2021-09-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6570 | 'АрЭС/001/3988-о | 2021-09-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6571 | 'АрЭС/001/4021-о | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6572 | 'АрЭС/001/4015-пс | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6573 | 'АрЭС/001/4016-пс | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6574 | 'АрЭС/001/4318-о | 2021-09-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6575 | 'РК/1200/3423-о | 2021-10-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6576 | 'РК/006/2288-пс | 2021-10-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6577 | 'АрЭС/001/4775-пс | 2021-10-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6578 | 'АрЭС/001/4740-пс | 2021-10-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6579 | 'АрЭС/001/4838-пс | 2021-11-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6580 | 'АрЭС/001/4981-пс | 2021-11-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6581 | 'АрЭС/001/5027-пс | 2021-11-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6582 | 'АрЭС/001/5102-пс | 2021-11-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6583 | 'АрЭС/001/5099-пс | 2021-11-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6584 | 'АрЭС/001/5199-о | 2021-11-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6585 | 'АрЭС/001/5201-о | 2021-11-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6586 | 'АрЭС/001/5207-о | 2021-11-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6587 | 'АрЭС/001/5219-о | 2021-12-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6588 | 'РК/006/2575-пс | 2021-12-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6589 | 'АрЭС/001/5326-пс | 2021-12-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6590 | 'АрЭС/001/5458-пс | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6591 | 'АрЭС/001/5571-пс | 2021-12-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6592 | 'АрЭС/001/5633-пс | 2021-12-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6593 | 'КЭС/113/01/104-О | 2021-01-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6594 | 'КЭС/113/01/95-О | 2021-01-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6595 | 'КЭС/113/01/8-ПС | 2021-01-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6596 | 'КЭС/113/01/107-О | 2021-01-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6597 | 'КЭС/113/01/174-О | 2021-01-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6598 | 'КЭС/113/01/175-О | 2021-01-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6599 | 'КЭС/113/01/282-О | 2021-01-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6600 | 'КЭС/113/01/346-О | 2021-01-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6601 | 'КЭС/113/01/277-О | 2021-01-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6602 | 'КЭС/113/01/357-О | 2021-01-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6603 | 'КЭС/113/01/457-О | 2021-01-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6604 | 'КЭС/113/01/363-О | 2021-01-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6605 | 'КЭС/113/01/366-О | 2021-01-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6606 | 'КЭС/113/01/524-О | 2021-01-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6607 | 'КЭС/113/01/520-О | 2021-01-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6608 | 'КЭС/113/01/533-О | 2021-01-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6609 | 'КЭС/113/01/716-О | 2021-01-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6610 | 'КЭС/113/01/665-о | 2021-01-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6611 | 'КЭС/113/01/672-О | 2021-01-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6612 | 'КЭС/113/01/723-О | 2021-01-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6613 | 'КЭС/113/01/718-О | 2021-01-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6614 | 'КЭС/113/01/729-О | 2021-01-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6615 | 'КЭС/113/01/603-О | 2021-01-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6616 | 'РК/1200/134-МОВ | 2021-01-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6617 | 'РК/006/63-ПС | 2021-01-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6618 | 'КЭС/113/01/665-О | 2021-01-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6619 | 'РК/1200/148-МОВ | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6620 | 'КЭС/113/01/752-О | 2021-01-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6621 | '9-286 | 2021-01-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6622 | 'КЭС/113/01/960-О | 2021-01-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6623 | 'РК/006/85-ПС | 2021-01-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6624 | 'КЭС/113/01/959-О | 2021-01-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6625 | 'РК/006/86-ПС | 2021-01-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6626 | 'КЭС/113/01/1071 | 2021-01-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6627 | 'кэс/113/01/1075-о | 2021-01-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6628 | 'КЭС/113/01/1156-О | 2021-01-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6629 | 'КЭС/13/01/1209-О | 2021-01-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6630 | 'РК/006/96-ПС | 2021-01-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6631 | 'РК/006/110-ПС | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6632 | 'КЭС/113/01/1321-О | 2021-01-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6633 | 'КЭС/113/01/1490-О | 2021-01-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6634 | 'РК/006/128-ПС | 2021-01-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6635 | 'РК/006/134-ПС | 2021-01-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6636 | 'КЭС/113/01/1486-О | 2021-01-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6637 | 'КЭС/113/01/1490-О | 2021-01-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6638 | 'КЭС/113/01/1666-О | 2021-01-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6639 | 'РК/006/141-ПС | 2021-01-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6640 | 'КЭС/113/01/1731-О | 2021-01-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6641 | 'КЭС/113/01/1815-О | 2021-01-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6642 | 'РК/006/159-ПС | 2021-01-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6643 | 'РК/006/164-ПС | 2021-02-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6644 | 'РК/006/218-ПС | 2021-02-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6645 | 'КЭС/113/01/2301-О | 2021-02-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6646 | 'РК/1200/428-КОВ | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6647 | 'РК/006/224-ПС | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6648 | 'РК/1200/424-КОВ | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6649 | 'РК/1200/425-КОВ | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6650 | 'РК/006/223-ПС | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6651 | 'КЭС/113/01/2684-О | 2021-02-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6652 | 'КЭС/113/01/2663-О | 2021-02-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6653 | 'РК/006/255-ПС | 2021-02-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6654 | 'РК/006/265-пс | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6655 | 'РК/006/261-ПС | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6656 | 'РК/006/262-ПС | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6657 | 'РК/006/266-ПС | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6658 | 'КЭС/113/01/3639-О | 2021-02-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6659 | 'КЭС/113/01/3710-О | 2021-02-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6660 | 'КЭС/113/01/3763-О | 2021-02-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6661 | 'РК/006/302-ПС | 2021-02-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6662 | 'КЭС/113/01/4356-О | 2021-02-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6663 | 'КЭС/113/01/4271-О | 2021-02-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6664 | 'РК/006/342-ПС | 2021-02-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6665 | 'КЭС/113/01/4454-О | 2021-02-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6666 | 'РК/006/341-ПС | 2021-02-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6667 | 'РВВ/178/102 | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6668 | 'РВВ/178/113 | 2021-03-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6669 | 'РК/006/417-ПС | 2021-03-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6670 | 'КЭС/113/01/4983-О | 2021-03-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6671 | 'КЭС/113/01/5200-О | 2021-03-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6672 | 'КЭС/113/01/5149-О | 2021-03-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6673 | 'КЭС/113/01/5154-О | 2021-03-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6674 | 'РК/006/502-ПС | 2021-03-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6675 | 'РК/006/687-ПС | 2021-03-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6676 | 'КЭС/113/01/7605-О | 2021-03-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6677 | 'РК/006/721-ПС | 2021-03-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6678 | 'РК/006/744-ПС | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6679 | 'КЭС/113/01/8266-О | 2021-04-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6680 | 'КЭС/113/01/8562-О | 2021-04-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6681 | 'КЭС/113/01/8733-ПС | 2021-04-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6682 | 'РК/006/769-ПС | 2021-04-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6683 | 'КЭС/113/01/8890-О | 2021-04-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6684 | 'РК/006/775-ПС | 2021-04-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6685 | 'КЭС/113/01/8895-О | 2021-04-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6686 | 'КЭС/113/01/9031-О | 2021-04-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6687 | 'РВВ/178/227 | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6688 | 'КЭС/113/01/9470-О | 2021-04-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6689 | 'РК/006/820-ПС | 2021-04-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6690 | 'КЭС/113/01/9602-О | 2021-04-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6691 | 'КЭС/113/01/9586-О | 2021-04-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6692 | 'КЭС/113/01/9593-О | 2021-04-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6693 | 'КЭС/113/01/10052-о | 2021-04-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6694 | 'РК/006/846-пс | 2021-04-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6695 | 'КЭС/113/01/10071-пс | 2021-04-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6696 | 'КЭС/113/01/10049-о | 2021-04-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6697 | 'КЭС/113/01/10210-о | 2021-04-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6698 | 'РК/006/861-пс | 2021-04-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6699 | 'КЭС/113/01/10403-о | 2021-04-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6700 | 'КЭС/113/01/10454-о | 2021-04-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6701 | 'РВВ/178/265 | 2021-04-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6702 | 'РК/006/872-пс | 2021-04-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6703 | 'РК/1200/1361-пс | 2021-04-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6704 | 'КЭС/113/01/10914-О | 2021-04-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6705 | 'РК/006/905-пс | 2021-04-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6706 | 'КЭС/113/01/11394-о | 2021-04-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6707 | 'КЭС/113/01/11475-О | 2021-04-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6708 | 'КЭС/113/01/11384-о | 2021-04-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6709 | 'КЭС/113/01/11379-о | 2021-04-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6710 | 'РК/006/928-ПС | 2021-04-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6711 | 'КЭС/113/01/11523-О | 2021-04-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6712 | 'КЭС/113/01/11706-О | 2021-05-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6713 | 'КЭС/113/01/11804-О | 2021-05-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6714 | 'КЭС/113/01/11851-о | 2021-05-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6715 | 'КЭС/113/01/11836-о | 2021-05-11 |  | + | [9 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6716 | 'КЭС/113/01/11932-о | 2021-05-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6717 | 'КЭС/113/01/11974-о | 2021-05-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6718 | 'КЭС/113/01/12133-О | 2021-05-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6719 | 'КЭС/113/01/12158-О | 2021-05-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6720 | 'РК/006/964-ПС | 2021-05-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6721 | 'КЭС/113/01/12352-О | 2021-05-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6722 | 'РК/008/645-пс | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6723 | 'КЭС/113/01/12543-О | 2021-05-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6724 | 'РВВ/178/316 | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6725 | 'КЭС/113/01/12514-О | 2021-05-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6726 | 'КЭС/113/01/12578-О | 2021-05-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6727 | 'РК/008/659-о | 2021-05-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6728 | 'КЭС/113/01/12904-о | 2021-05-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6729 | 'КЭС/113/01/13053-о | 2021-05-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6730 | '197/175 | 2021-05-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6731 | 'КЭС/113/01/13139-о | 2021-05-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6732 | 'КЭС/113/01/13145-о | 2021-05-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6733 | 'КЭС/113/01/13342-о | 2021-05-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6734 | 'КЭС/113/01/13632-о | 2021-05-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6735 | 'КЭС/113/01/13707-о | 2021-05-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6736 | 'РК/006/1018-пс | 2021-05-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6737 | 'КЭС/113/01/01/13898-о | 2021-05-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6738 | 'КЭС/113/01/13892-о | 2021-05-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6739 | 'КЭС/113/01/13967-о | 2021-05-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6740 | 'КЭС/113/01/14087-о | 2021-05-31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6741 | 'КЭС/113/01/14176-о | 2021-05-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6742 | 'РК/006/1055-пс | 2021-05-31 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6743 | 'КЭС/113/01/14132-о | 2021-05-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6744 | 'КЭС/113/01/14263-о | 2021-06-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6745 | 'КЭС/113/01/14591-О | 2021-06-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6746 | 'КЭС/113/01/14662-О | 2021-06-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6747 | 'КЭС/113/01/14675-О | 2021-06-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6748 | 'РК/006/1092-ПС | 2021-06-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6749 | 'РК/006/1100-ПС | 2021-06-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6750 | 'КЭС/113/01/15642-о | 2021-06-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6751 | 'РК/006/1118-пс | 2021-06-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6752 | 'КЭС/113/01/16289-О | 2021-06-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6753 | 'КЭС/113/01/16292-О | 2021-06-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6754 | 'КЭС/113/01/16554-о | 2021-06-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6755 | 'КЭС/113/01/16619-о | 2021-06-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6756 | 'КЭС/113/01/16689-о | 2021-06-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6757 | 'КЭС/113/01/17021-О | 2021-06-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6758 | 'РК/1200/2079-О | 2021-06-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6759 | 'РК/1200/2081-О | 2021-06-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6760 | 'КЭС/113/01/17378-О | 2021-06-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6761 | 'КЭС/113/01/17408-О | 2021-06-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6762 | 'КЭС/113/01/17708-МОВ | 2021-06-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6763 | 'КЭС/113/01/17875-О | 2021-07-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6764 | 'рк/006/1252-пс | 2021-07-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6765 | 'КЭС/113/01/17858-О | 2021-07-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6766 | 'КЭС/113/01/18277-О | 2021-07-05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6767 | 'РК/1200/2239-ПС | 2021-07-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6768 | 'КЭС/113/01/18742-о | 2021-07-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6769 | 'КЭС/113/01/18772-О | 2021-07-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6770 | 'КЭС/113/01/19157-О | 2021-07-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6771 | 'РК/006/1327-ПС | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6772 | 'КЭС/113/01/19338-О | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6773 | 'КЭС/113/01/19336-О | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6774 | 'КЭС/113/01/19364-О | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6775 | 'КЭС/113/01/19256-О | 2021-07-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6776 | 'КЭС/113/01/19495-О | 2021-07-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6777 | 'КЭС/113/01/19651-О | 2021-07-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6778 | 'КЭС/113/01/19662-О | 2021-07-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6779 | 'КЭС/113/01/19604-О | 2021-07-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6780 | 'КЭС/113/01/19917-О | 2021-07-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6781 | 'рк/1200/2407-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6782 | 'КЭС/113/01/19919-О | 2021-07-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6783 | 'КЭС/113/01/20018-О | 2021-07-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6784 | 'РВВ/178/558 | 2021-07-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6785 | 'РК/1200/2413-О | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6786 | 'РК/1200/2411-О | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6787 | 'КЭС/113/01/20336-пс | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6788 | 'РК/005/632-о | 2021-07-23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6789 | 'РК/1200/2499-КОВ | 2021-07-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6790 | 'КЭС/113/01/20960-О | 2021-07-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6791 | 'РК/006/1475-ПС | 2021-07-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6792 | 'КЭС/113/01/21429-ПС | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6793 | 'КЭС/113/01/21591-О | 2021-08-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6794 | 'КЭС/113/01/21780-О | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6795 | 'КЭС/113/01/21728-О | 2021-08-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6796 | 'КЭС/113/01/21786-О | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6797 | 'КЭС/113/01/21743-О | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6798 | 'КЭС/113/01/21810-ПС | 2021-08-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6799 | 'КЭС/113/01/21734-О | 2021-08-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6800 | 'КЭС/113/01/21737-О | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6801 | 'КЭС/113/01/21798-О | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6802 | 'КЭС/113/01/21770-О | 2021-08-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6803 | 'КЭС/113/01/22157-ПС | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6804 | 'КЭС/113/01/22156-О | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6805 | 'РК/006/1564-КОВ | 2021-08-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6806 | 'РК/006/1590-ПС | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6807 | 'КЭС/113/01/22681-О | 2021-08-10 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6808 | 'РК/1200/2736-КОВ | 2021-08-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6809 | 'КЭС/113/01/23377-О | 2021-08-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6810 | 'РК/1200/2756-О | 2021-08-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6811 | 'КЭС/113/01/23380-О | 2021-08-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6812 | 'КЭС/113/01/23830-О | 2021-08-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6813 | 'КЭС/113/01/23826-О | 2021-08-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6814 | 'РК/006/1744-ПС | 2021-08-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6815 | 'КЭС/113/01/24161-О | 2021-08-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6816 | 'КЭС/113/01/24181-О | 2021-08-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6817 | 'КЭС/113/01/24192-О | 2021-08-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6818 | 'РК/1200/2883-о | 2021-08-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6819 | 'РК/1200/2904-о | 2021-08-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6820 | 'РК/006/1793-пс | 2021-08-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6821 | 'КЭС/113/01/24849-о | 2021-08-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6822 | 'КЭС/113/01/24743-о | 2021-08-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6823 | 'КЭС/113/01/24898-ПС | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6824 | 'КЭС/113/01/25082-О | 2021-08-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6825 | 'КЭС/113/01/25093-О | 2021-08-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6826 | 'КЭС/113/01/25585-О | 2021-08-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6827 | 'КЭС/113/01/25592-О | 2021-08-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6828 | 'КЭС/113/01/25586-О | 2021-08-31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6829 | 'КЭС/113/01/25440-О | 2021-08-31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6830 | 'РК/1200/2967-КОВ | 2021-09-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6831 | 'КЭС/113/01/25706-О | 2021-09-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6832 | 'КЭС/113/01/26403-О | 2021-09-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6833 | 'рк/006/1912-пс | 2021-09-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6834 | 'КЭС/113/01/26619-О | 2021-09-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6835 | 'КЭС/113/01/26660-О | 2021-09-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6836 | 'КЭС/113/01/26650-О | 2021-09-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6837 | 'КЭС/113/01/26686-О | 2021-09-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6838 | 'КЭС/113/01/26956-О | 2021-09-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6839 | 'КЭС/113/01/27140-о | 2021-09-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6840 | 'КЭС/113/01/27375-о | 2021-09-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6841 | 'РК/1200/3097-о | 2021-09-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6842 | 'КЭС/113/01/27551-ПС | 2021-09-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6843 | 'РК/1200/3269-КОВ | 2021-09-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6844 | 'КЭС/113/01/29256-О | 2021-09-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6845 | 'КЭС/113/01/29248-О | 2021-09-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6846 | 'КЭС/113/01/29350-О | 2021-10-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6847 | 'КЭС/113/01/29472-О | 2021-10-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6848 | 'РК/006/2162-ПС | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6849 | 'КЭС/113/01/30420-о | 2021-10-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6850 | 'КЭС/113/01/30749-о | 2021-10-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6851 | 'КЭС/113/01/30569-о | 2021-10-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6852 | 'КЭС/113/01/30698-о | 2021-10-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6853 | 'РК/005/963-мов | 2021-10-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6854 | 'КЭС/113/01/30983-О | 2021-10-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6855 | 'КЭС/113/01/31236-О | 2021-10-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6856 | 'РК/1200/3512-о | 2021-10-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6857 | 'КЭС/113/01/31674-о | 2021-10-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6858 | 'КЭС/113/01/31915-о | 2021-10-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6859 | 'КЭС/113/01/32385-о | 2021-10-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6860 | 'КЭС/113/01/32392-о | 2021-10-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6861 | 'КЭС/113/01/32355-оОб отключении электрической энергии по адресу: | 2021-10-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6862 | 'КЭС/113/01/32383-о | 2021-10-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6863 | 'КЭС/113/01/32391-о | 2021-10-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6864 | 'КЭС/113/01/32374-о | 2021-10-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6865 | 'КЭС/113/01/32393-о | 2021-10-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6866 | 'КЭС/113/01/32398-о | 2021-10-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6867 | 'КЭС/113/01/32371-о | 2021-10-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6868 | 'КЭС/113/01/32443-О | 2021-10-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6869 | 'КЭС/113/01/32521-О | 2021-10-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6870 | 'КЭС/113/01/32601-О | 2021-10-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6871 | 'КЭС/113/01/33152-о | 2021-10-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6872 | 'КЭС/113/01/33127-о | 2021-10-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6873 | 'КЭС/113/01/33466-о | 2021-11-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6874 | 'КЭС/113/01/33592-О | 2021-11-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6875 | 'КЭС/113/01/34235-о | 2021-11-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6876 | 'КЭС/113/01/34259-О | 2021-11-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6877 | 'КЭС/113/01/34317-О | 2021-11-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6878 | 'КЭС/113/01/34427-о | 2021-11-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6879 | 'КЭС/113/01/34365-о | 2021-11-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6880 | 'КЭС/113/01/34372-О | 2021-11-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6881 | 'кэс/113/01/34364-о | 2021-11-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6882 | 'КЭС/113/01/34368-о | 2021-11-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6883 | 'КЭС/113/01/34367-о | 2021-11-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6884 | 'КЭС/113/01/34770-О | 2021-11-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6885 | 'КЭС/113/01/34767-О | 2021-11-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6886 | 'КЭС/113/01/34893-О | 2021-11-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6887 | 'КЭС/113/01/34962-О | 2021-11-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6888 | 'КЭС/113/01/34897-О | 2021-11-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6889 | 'КЭС/113/01/35235-О | 2021-11-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6890 | 'КЭС/113/01/35349-О | 2021-11-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6891 | 'КЭС/113/01/35333-О | 2021-11-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6892 | 'КЭС/113/01/35338-О | 2021-11-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6893 | 'КЭС/113/01/35329-О | 2021-11-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6894 | 'КЭС/113/01/35398-О | 2021-11-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6895 | 'КЭС/113/01/35396-О | 2021-11-19 | [5 empty] | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6896 | 'КЭС/113/01/35417-О | 2021-11-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6897 | 'КЭС/113/01/35539-О | 2021-11-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6898 | 'КЭС/113/01/35538-О | 2021-11-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6899 | 'КЭС/113/0/35535-О | 2021-11-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6900 | 'КЭС/113/01/35759-о | 2021-11-23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6901 | 'КЭС/113/01/36151-о | 2021-11-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6902 | 'КЭС/113/01/35981-о | 2021-11-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6903 | 'КЭС/113/01/36117-о | 2021-11-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6904 | 'КЭС/113/01/36364-о | 2021-11-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6905 | 'КЭС/113/01/36318-о | 2021-11-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6906 | 'КЭС/113/01/36190-о | 2021-11-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6907 | 'КЭС/113/01/36504-О | 2021-11-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6908 | 'КЭС/113/01/37346-О | 2021-12-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6909 | 'КЭС/113/01/37296-ПС | 2021-12-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6910 | 'КЭС/113/01/37290-О | 2021-12-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6911 | 'КЭС/113/01/37302-О | 2021-12-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6912 | 'КЭС/113/01/37289-О | 2021-12-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6913 | 'КЭС/113/01/37425-О | 2021-12-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6914 | 'КЭС/113/01/37615-О | 2021-12-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6915 | 'КЭС/113/01/38123-О | 2021-12-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6916 | 'КЭС/113/01/38267-О | 2021-12-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6917 | 'КЭС/113/01/38411-О | 2021-12-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6918 | 'КЭС/113/01/38444-О | 2021-12-10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6919 | 'КЭС/113/01/38455-О | 2021-12-10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6920 | 'КЭС/113/01/38452-О | 2021-12-10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6921 | 'КЭС/113/01/38534-О | 2021-12-10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6922 | 'КЭС/113/01/38748-О | 2021-12-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6923 | 'КЭС/113/01/38710-О | 2021-12-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6924 | 'КЭС/113/01/38769-О | 2021-12-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6925 | 'КЭС/113/01/38722-О | 2021-12-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6926 | 'КЭС/113/01/38679-О | 2021-12-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6927 | 'КЭС/113/01/39248-О | 2021-12-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6928 | 'КЭС/113/01/39483-О | 2021-12-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6929 | 'КЭС/113/01/39859-о | 2021-12-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6930 | 'КЭС/113/01/39771-о | 2021-12-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6931 | 'КЭС/113/01/39968-о | 2021-12-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6932 | 'КЭС/113/01/39937-о | 2021-12-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6933 | 'КЭС/113/01/40949-О | 2021-12-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6934 | '9-10358 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6935 | 'КЭС/113/01/40945-О | 2021-12-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6936 | 'РК/006/2765-ПС | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6937 | 'ЛбЭС/113/1/16-О | 2021-01-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6938 | 'ЛбЭС/113/1/65-о | 2021-01-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6939 | 'ЛбЭС/113/1/66-о | 2021-01-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6940 | 'РК/006/55-О | 2021-01-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6941 | 'РК/006/67-О | 2021-01-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6942 | 'ЛбЭС/113/1/91-о | 2021-01-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6943 | 'РК/006/94-О | 2021-01-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6944 | 'ЛбЭС/113/1/202-О | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6945 | 'РК/006/126-О | 2021-01-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6946 | 'ЛбЭС/113/1/262-о | 2021-01-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6947 | 'ЛбЭС/113/1/283-о | 2021-01-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6948 | 'ЛбЭС/113/1/313-О | 2021-02-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6949 | 'ЛбЭС/113/1/337-О | 2021-02-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6950 | 'ЛбЭС/113/1/458-О | 2021-02-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6951 | 'ЛбЭС/113/1/520-О | 2021-02-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6952 | 'ЛбЭС/113/1/522-о | 2021-02-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6953 | 'ЛбЭС/113/1/546-О | 2021-02-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6954 | 'ЛбЭС/113/1/561-о | 2021-02-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6955 | 'ЛбЭС/113/1/560-о | 2021-02-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6956 | 'ЛбЭС/113/1/613-О | 2021-02-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6957 | 'ЛбЭС/113/1/692-о | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6958 | 'ЛбЭС/113/1/864-о | 2021-03-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6959 | 'ЛбЭС/113/1/1008-о | 2021-03-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6960 | 'ЛбЭС/113/1/1027-О | 2021-03-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6961 | 'ЛбЭС/113/1/1055-О | 2021-03-31 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6962 | 'ЛбЭС/113/1/1090-О | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6963 | 'ЛбЭС/113/1/1192-О | 2021-04-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6964 | 'ЛбЭС/113/1/1190-О | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6965 | 'ЛбЭС/113/1/1199-О | 2021-04-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6966 | 'ЛбЭС/113/1/1381-о | 2021-04-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6967 | 'РК//006/893-пс | 2021-04-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6968 | 'РК/006/938-О | 2021-05-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6969 | 'ЛбЭС/113/1/1700-о | 2021-05-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6970 | 'ЛбЭС/113/1/1732-О | 2021-05-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6971 | 'ЛбЭС/113/1/1768-О | 2021-05-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6972 | 'ЛбЭС/113/1/1815-О | 2021-05-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6973 | 'ЛбЭС/113/1/1848-о | 2021-05-31 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6974 | 'ЛбЭС/113/1/1880-о | 2021-06-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6975 | 'ЛбЭС/113/1/1974-О | 2021-06-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6976 | 'ЛбЭС/113/1/1976-о | 2021-06-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6977 | 'ЛбЭС/113/1/1977-о | 2021-06-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6978 | 'ЛбЭС/113/1/1999-о | 2021-06-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6979 | 'ЛбЭС/113/1/2053-О | 2021-06-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6980 | 'РК/1200/1953-ков | 2021-06-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6981 | 'ЛбЭС/113/1/2285-О | 2021-06-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6982 | 'ЛбЭС/113/1/2322-О | 2021-06-29 |  | + | [9 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6983 | 'ЛбЭС/113/1/2392-О | 2021-07-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6984 | 'ЛбЭС/113/1/2419-о | 2021-07-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6985 | 'ЛбЭС/113/1/2452-О | 2021-07-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6986 | 'ЛбЭС/113/1/2453-О | 2021-07-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6987 | 'ЛбЭС/113/1/2449-О | 2021-07-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6988 | 'ЛбЭС/113/1/2491-О | 2021-07-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6989 | 'ЛбЭС/113/1/2488-О | 2021-07-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6990 | 'ЛбЭС/113/1/2492-О | 2021-07-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6991 | 'ЛбЭС/113/1/2502-пс | 2021-07-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6992 | 'РК/1200/2368-О | 2021-07-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6993 | 'РВВ/178/538-О | 2021-07-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6994 | 'ЛбЭС/113/1/2668-О | 2021-07-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6995 | 'ЛбЭС/113/1/2717-О | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6996 | 'ЛбЭС/113/1/2720-о | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6997 | 'ЛбЭС/113/1/2799-о | 2021-07-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6998 | 'ЛбЭС/113/1/2888-О | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
6999 | 'ЛбЭС/113/1/2914-о | 2021-08-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7000 | 'ЛбЭС/113/1/2936-пс | 2021-08-05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7001 | 'ЛбЭС/113/1/2935-О | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7002 | 'ЛбЭС/113/1/2965-О | 2021-08-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7003 | 'ЛбЭС/113/1/3053-О | 2021-08-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7004 | 'РК/006/1750-О | 2021-08-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7005 | 'ЛбЭС/113/1/3211-пс. | 2021-08-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7006 | 'ЛбЭС/113/1/3254-о | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7007 | 'ЛбЭС/113/1/3399-О | 2021-09-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7008 | 'ЛбЭС/113/1/3388-О | 2021-09-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7009 | 'ЛбЭС/113/1/3424-О | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7010 | 'ЛбЭС/113/1/3426-О | 2021-09-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7011 | 'ЛбЭС/113/1/1890-О | 2021-09-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7012 | 'ЛбЭС/113/1/3466-о | 2021-09-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7013 | 'РК/006/1979-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7014 | 'ЛбЭС/113/1/3614-о | 2021-09-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7015 | 'ЛбЭС/113/1/3621-О | 2021-09-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7016 | 'ЛбЭС/113/1/3652-О | 2021-09-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7017 | 'ЛбЭС/113/1/3653-О | 2021-09-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7018 | 'ЛбЭС/113/1/3666-пс | 2021-09-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7019 | 'ЛбЭС/113/1/3737-о | 2021-09-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7020 | 'ЛбЭС/113/1/3794-мов | 2021-09-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7021 | 'ЛбЭС/113/1/3808-о | 2021-09-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7022 | 'ЛбЭС/113/1/3902-О | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7023 | 'ЛбЭС/113/1/3903-О | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7024 | 'ЛбЭС/113/1/3880-О | 2021-10-04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7025 | 'ЛбЭС/113/1/3889-пс | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7026 | 'ЛбЭС/113/1/3910-О | 2021-10-05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7027 | 'ЛбЭС/113/1/3993-О | 2021-10-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7028 | 'ЛбЭС/113/1/4003-О | 2021-10-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7029 | 'ЛбЭС/113/1/4001-О | 2021-10-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7030 | 'ЛбЭС/113/1/4005-О | 2021-10-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7031 | 'ЛбЭС/113/1/4057-О | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7032 | 'ЛбЭС/113/1/4223-О | 2021-10-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7033 | 'ЛбЭС/113/1/4307-О | 2021-10-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7034 | 'РК/1200/3657-О | 2021-11-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7035 | 'ЛбЭС/113/1/4581-пс | 2021-11-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7036 | 'ЛбЭС/113/1/4611-О | 2021-11-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7037 | 'ЛбЭС/113/1/4830-О | 2021-11-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7038 | 'ЛбЭС/113/1/4858-О | 2021-12-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7039 | 'ЛбЭС/113/1/4961-О | 2021-12-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7040 | 'ЛбЭС/113/1/4983-О | 2021-12-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7041 | 'ЛбЭС/113/1/5087-О | 2021-12-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7042 | 'ЛбЭС/113/1/5130-О | 2021-12-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7043 | 'ЛбЭС/113/1/5364-О | 2021-12-29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7044 | 'ЛнЭС/113/14-О | 2021-01-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7045 | 'РК/006/94-О | 2021-01-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7046 | 'ЛнЭС/113/214-о | 2021-02-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7047 | 'ЛнЭС/113/266-О | 2021-02-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7048 | 'ЛнЭС/113/348-О | 2021-03-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7049 | 'ЛнЭС/113/398-О | 2021-03-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7050 | 'ЛнЭС/113/407-О | 2021-03-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7051 | 'РК/1200/1068-О | 2021-03-29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7052 | 'ЛнЭС/113/501-О | 2021-04-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7053 | 'ЛнЭС/113/528-О | 2021-04-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7054 | 'ЛнЭС/113/577-О | 2021-04-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7055 | 'ЛнЭС/113/855-о | 2021-06-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7056 | 'ЛнЭС/113/876-о | 2021-07-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7057 | 'ЛнЭС/113/903-О | 2021-07-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7058 | 'ЛнЭС/113/931-О | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7059 | 'ЛнЭС/113/1080-О | 2021-08-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7060 | 'ЛнЭС/113/1134-О | 2021-08-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7061 | 'ЛнЭС/113/1210-о | 2021-08-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7062 | 'ЛнЭС/113/1207-о | 2021-08-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7063 | 'ЛнЭС/113/1240-о | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7064 | 'ЛнЭС/113/1270-О | 2021-09-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7065 | 'ЛнЭС/113/1399-о | 2021-10-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7066 | 'ЛнЭС/113/1413-о | 2021-10-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7067 | 'ЛнЭС/113/1406-о | 2021-10-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7068 | 'РК/1200/3374-о | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7069 | 'РК/1200/3418-о | 2021-10-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7070 | 'ЛнЭС/113/1457-о | 2021-10-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7071 | 'ЛнЭС/113/1479-о | 2021-10-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7072 | 'ЛнЭС/113/1483-о | 2021-10-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7073 | 'ЛнЭС/113/1511-о | 2021-10-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7074 | 'ЛнЭС/113/1619-о | 2021-11-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7075 | 'ЛнЭС/113/1622-о | 2021-12-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7076 | 'ЛнЭС/113/1641-о | 2021-12-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7077 | 'ЛнЭС/113/1649-О | 2021-12-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7078 | 'РВВ/178/1003-О | 2021-12-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7079 | 'ЛнЭС/113/1660-О | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7080 | 'ЛнЭС/113/1661-О | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7081 | 'ЛнЭС/113/1750-О | 2021-12-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7082 | 'ЛнЭС/113/1759-о | 2021-12-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7083 | 'СлЭС/1/120-о | 2021-01-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7084 | 'СлЭС/1/244-о | 2021-01-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7085 | 'СлЭС/1/596-о | 2021-01-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7086 | 'СлЭС/1/986-о | 2021-02-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7087 | 'СлЭС/1/1158-о | 2021-02-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7088 | 'СлЭС/1/1300-о | 2021-02-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7089 | 'СлЭС/1/1612-о | 2021-03-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7090 | 'СлЭС/1/1703-о | 2021-03-04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7091 | 'РК/1200/824-по | 2021-03-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7092 | 'СлЭС/1/1918-о | 2021-03-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7093 | 'СлЭС/1/2157-о | 2021-03-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7094 | 'СлЭС/1/2380-о | 2021-03-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7095 | 'СлЭС/1/2361-о | 2021-03-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7096 | 'СлЭС/1/2363-о | 2021-03-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7097 | 'РВВ/178/193 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7098 | 'РК/006/796-пс | 2021-04-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7099 | 'СлЭС/1/2983-о | 2021-04-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7100 | 'СлЭС/1/3074-о | 2021-04-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7101 | 'РК/1200/1450-по | 2021-04-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7102 | 'РК/1200/1510-по | 2021-05-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7103 | 'СлЭС/1/4677-о | 2021-05-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7104 | 'СлЭС/1/4752-о | 2021-05-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7105 | 'СлЭС/1/4853-о | 2021-05-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7106 | 'СлЭС/1/4813-о | 2021-05-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7107 | 'СлЭС/1/5507-о | 2021-06-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7108 | 'СлЭС/1/5618-о | 2021-06-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7109 | 'СлЭС/1/5697-о | 2021-06-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7110 | 'СлЭС/1/6064-о | 2021-06-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7111 | 'СлЭС/1/6596-о | 2021-07-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7112 | 'СлЭС/1/6672-о | 2021-07-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7113 | 'СлЭС/1/6671-о | 2021-07-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7114 | 'СлЭС/1/6915-пс | 2021-07-07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7115 | 'СлЭС/1/6890-о | 2021-07-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7116 | 'СлЭС/1/6913-пс | 2021-07-07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7117 | 'СлЭС/1/6916-пс | 2021-07-07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7118 | 'СлЭС/1/6949-пс | 2021-07-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7119 | 'СлЭС/1/6962-о | 2021-07-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7120 | 'СлЭС/1/6948-пс | 2021-07-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7121 | 'СлЭС/1/7050-о | 2021-07-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7122 | 'СлЭС/1/7140-о | 2021-07-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7123 | 'СлЭС/1/7122-о | 2021-07-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7124 | 'СлЭС/1/7123-о | 2021-07-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7125 | 'СлЭС/1/7121-о | 2021-07-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7126 | 'СлЭС/1/7155-о | 2021-07-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7127 | 'РК/1200/2345-ков | 2021-07-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7128 | 'СлЭС/1/7457-о | 2021-07-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7129 | 'СлЭС/1/7458-о | 2021-07-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7130 | 'СлЭС/1/7716-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7131 | 'СлЭС/1/7689-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7132 | 'СлЭС/1/7702-о | 2021-07-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7133 | 'СлЭС/1/7598-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7134 | 'СлЭС/1/7749-о | 2021-07-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7135 | 'СлЭС/1/7777-о | 2021-07-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7136 | 'СлЭС/1/7843-о | 2021-07-23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7137 | 'РК/1200/2452-ков | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7138 | 'СлЭС/1/7905-о | 2021-07-23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7139 | 'СлЭС/1/7857-о | 2021-07-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7140 | 'РВВ/178/573 | 2021-07-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7141 | 'СлЭС/1/9013-о | 2021-08-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7142 | 'СлЭС/1/9161-о | 2021-08-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7143 | 'СлЭС/1/9308-о | 2021-08-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7144 | 'СлЭС/1/9567-о | 2021-08-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7145 | 'РК/006/1757-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7146 | 'РК/006/1799-ков | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7147 | 'СлЭС/1/12070-о | 2021-10-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7148 | 'СлЭС/1/12199-о | 2021-10-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7149 | 'СлЭС/1/12260-о | 2021-10-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7150 | 'СлЭС/1/12420-о | 2021-10-07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7151 | 'СлЭС/1/12727-пс | 2021-10-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7152 | 'СлЭС/1/12728-пс | 2021-10-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7153 | 'РВВ/178/839 | 2021-10-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7154 | 'СлЭС/1/13353-пс | 2021-10-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7155 | 'СлЭС/1/13447-о | 2021-10-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7156 | 'СлЭС/1/13587-о | 2021-10-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7157 | 'СлЭС/1/13853-о | 2021-10-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7158 | 'РК/1200/3688-ков | 2021-11-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7159 | 'СлЭС/1/14276-о | 2021-11-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7160 | 'СлЭС/1/14450-о | 2021-11-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7161 | 'СлЭС/1/14688-о | 2021-11-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7162 | 'РВВ/178/954 | 2021-11-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7163 | 'СлЭС/1/15688-о | 2021-12-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7164 | 'СлЭС/1/15664-о | 2021-12-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7165 | 'СлЭС/1/15745-о | 2021-12-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7166 | 'СлЭС/1/16029-о | 2021-12-07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7167 | 'СлЭС/1/16780-о | 2021-12-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7168 | 'СлЭС/1/16969-о | 2021-12-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7169 | 'РК/1200/4280-о | 2021-12-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7170 | 'СлЭС/1/17095-пс | 2021-12-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7171 | 'СлЭС/1/17094-о | 2021-12-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7172 | 'СлЭС/1/17066-о | 2021-12-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7173 | 'СлЭС/1/17381-о | 2021-12-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7174 | 'СЭС/113/1/14-о | 2021-01-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7175 | 'СЭС/113/1/6-о | 2021-01-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7176 | 'РК/006/17-пс | 2021-01-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7177 | 'СЭС/113/1/33-о | 2021-01-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7178 | 'СЭС/113/1/44-о | 2021-01-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7179 | 'СЭС/113/1/108-о | 2021-01-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7180 | 'СЭС/113/1/170-мов | 2021-01-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7181 | 'СЭС/113/1/173-по | 2021-01-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7182 | 'СЭС/113/1/144-о | 2021-01-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7183 | 'СЭС/113/1/152-мов | 2021-01-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7184 | 'СЭС/113/1/172-мов | 2021-01-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7185 | 'РК/1200/110-ков | 2021-01-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7186 | 'СЭС/113/1/229-о | 2021-01-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7187 | 'СЭС/113/1/203-о | 2021-01-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7188 | 'СЭС/113/1/219-о | 2021-01-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7189 | 'СЭС/113/1/222-о | 2021-01-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7190 | 'СЭС/113/1/200-о | 2021-01-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7191 | 'СЭС/113/1/196-о | 2021-01-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7192 | 'СЭС/113/1/242-о | 2021-01-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7193 | 'СЭС/113/1/329-о | 2021-01-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7194 | 'СЭС/113/1/322-мов | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7195 | 'СЭС/113/1/346-о | 2021-01-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7196 | 'РК/1200/184-ков | 2021-01-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7197 | 'СЭС/113/1/430-пс | 2021-01-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7198 | 'СЭС/113/1/426-о | 2021-01-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7199 | 'СЭС/113/1/400-о | 2021-01-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7200 | 'СЭС/113/1/464-о | 2021-01-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7201 | 'СЭС/113/1/515-о | 2021-01-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7202 | 'СЭС/113/1/530-о | 2021-01-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7203 | 'СЭС/113/1/597-о | 2021-01-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7204 | 'СЭС/113/1/568-о | 2021-01-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7205 | '197/111 | 2021-01-29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7206 | 'СЭС/113/1/646-мов | 2021-01-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7207 | '197/121 | 2021-02-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7208 | 'СЭС/113/1/653-по | 2021-02-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7209 | 'СЭС/113/1/772-мов | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7210 | 'СЭС/113/1/768-мов | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7211 | 'СЭС/113/1/765-мов | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7212 | 'СЭС/113/1/779-мов | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7213 | 'СЭС/113/1/767-мов | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7214 | 'СЭС/113/1/841-пс | 2021-02-04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7215 | 'СЭС/113/1/851-мов | 2021-02-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7216 | 'РВВ/178/18 | 2021-02-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7217 | 'СЭС/113/1/908-мов | 2021-02-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7218 | 'СЭС/113/1/883-о | 2021-02-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7219 | 'СЭС/113/1/881-о | 2021-02-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7220 | 'СЭС/113/1/968-о | 2021-02-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7221 | 'СЭС/113/1/1028-мов | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7222 | 'СЭС/113/1/1027-мов | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7223 | 'СЭС/113/1/1026-о | 2021-02-10 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7224 | 'СЭС/113/1/1041-мов | 2021-02-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7225 | 'СЭС/113/1/1036-мов | 2021-02-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7226 | 'СЭС/113/1/1035-мов о | 2021-02-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7227 | 'СЭС/113/1/1065-о | 2021-02-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7228 | 'СЭС/113/1/1089 | 2021-02-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7229 | 'РК/006/283-пс | 2021-02-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7230 | 'СЭС/113/1/1090-по | 2021-02-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7231 | 'СЭС/113/1/1087-по | 2021-02-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7232 | 'РК/006/284-пс | 2021-02-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7233 | 'РК/006/290-пс | 2021-02-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7234 | 'СЭС/113/1/1146-о | 2021-02-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7235 | 'СЭС/113/1/1147-о | 2021-02-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7236 | 'СЭС/113/1/1139-о | 2021-02-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7237 | 'СЭС/113/1/1159-мов | 2021-02-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7238 | 'СЭС/113/1/1198-о | 2021-02-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7239 | 'СЭС/113/1/1217-о | 2021-02-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7240 | 'СЭС/113/1/1214-о | 2021-02-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7241 | 'СЭС/113/1/1204-о | 2021-02-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7242 | 'СЭС/113/1/1206-о | 2021-02-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7243 | 'СЭС/113/1/1201-о | 2021-02-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7244 | 'СЭС/113/1/1192-о | 2021-02-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7245 | 'СЭС/113/1/1202-о | 2021-02-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7246 | 'СЭС/113/1/1205-о | 2021-02-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7247 | 'СЭС/113/1/1203-о | 2021-02-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7248 | 'СЭС/113/1/1215-о | 2021-02-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7249 | '9-1072 | 2021-02-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7250 | 'СЭС/113/1/1228-о | 2021-02-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7251 | 'СЭС/113/1/1235-о | 2021-02-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7252 | 'СЭС/113/1/1229-о | 2021-02-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7253 | 'СЭС/113/1/1226-о | 2021-02-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7254 | 'СЭС/113/1/1225-о | 2021-02-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7255 | 'СЭС/113/1/1219-о | 2021-02-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7256 | 'СЭС/113/1/1251-о | 2021-02-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7257 | 'СЭС/113/1/1227-о | 2021-02-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7258 | 'СЭС/113/1/1269-о | 2021-02-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7259 | 'СЭС/113/1/1271-о | 2021-02-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7260 | 'СЭС/113/1/1268-о | 2021-02-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7261 | 'СЭС/113/1/1280-о | 2021-02-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7262 | 'СЭС/113/1/1275-о | 2021-02-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7263 | 'СЭС/113/1/1296-о | 2021-02-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7264 | 'СЭС/113/1/1298-о | 2021-02-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7265 | 'СЭС/113/1/1327-о | 2021-02-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7266 | 'СЭС/113/1/1320-о | 2021-02-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7267 | 'СЭС/113/1/1317-о | 2021-02-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7268 | 'СЭС/113/1/1339-о | 2021-02-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7269 | 'СЭС/113/1/1322-о | 2021-02-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7270 | 'СЭС/113/1/1312-о | 2021-02-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7271 | 'СЭС/113/1/1340-о | 2021-02-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7272 | 'СЭС/113/1/1344-о | 2021-02-23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7273 | 'СЭС/113/1/1370-о | 2021-02-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7274 | 'РК/1200/672-о | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7275 | 'СЭС/113/1/1355-о | 2021-02-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7276 | 'СЭС/113/1/1356-о | 2021-02-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7277 | 'СЭС/113/1/1365-о | 2021-02-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7278 | 'СЭС/113/1/1374-о | 2021-02-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7279 | 'РВВ/178/90 | 2021-02-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7280 | 'СЭС/113/1/1397-о | 2021-02-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7281 | 'РВВ/178/89 | 2021-02-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7282 | 'СЭС/113/1/1413-о | 2021-02-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7283 | 'СЭС/113/1/1481-мов | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7284 | 'СЭС/113/1/1471-о | 2021-02-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7285 | 'СЭС/113/1/1470-о | 2021-02-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7286 | 'СЭС/113/1/1463-мов | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7287 | 'РК/1200/721-о | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7288 | 'СЭС/113/1/1459-о | 2021-02-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7289 | 'СЭС/113/1/1473-о | 2021-02-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7290 | 'СЭС/113/1/1476-о | 2021-02-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7291 | 'РВВ/178/98 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7292 | 'СЭС/113/1/1528-мов | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7293 | 'СЭС/113/1/1532-мов | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7294 | 'РВВ/178/106 | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7295 | 'СЭС/113/1/1529-мов | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7296 | 'СЭС/113/1/1531-мов | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7297 | 'СЭС/113/1/1530-мов | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7298 | 'РК/006/401-пс | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7299 | 'СЭС/113/1/1538-мов | 2021-03-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7300 | 'РВВ/178/115 | 2021-03-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7301 | 'РК/006/413-пс | 2021-03-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7302 | 'СЭС/113/1/1584-мов | 2021-03-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7303 | 'СЭС/113/1/1578-мов | 2021-03-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7304 | 'РК/1200/785-ков | 2021-03-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7305 | 'СЭС/113/1/1611-мов | 2021-03-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7306 | 'СЭС/113/1/1613-мов | 2021-03-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7307 | 'СЭС/113/1/1662-о | 2021-03-04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7308 | 'СЭС/113/1/1682-о | 2021-03-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7309 | 'СЭС/113/1/1686-о | 2021-03-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7310 | 'СЭС/113/1/1659-о о | 2021-03-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7311 | 'СЭС/113/1/1657-о | 2021-03-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7312 | 'СЭС/113/1/1658-о | 2021-03-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7313 | 'РВВ/178/124 | 2021-03-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7314 | 'СЭС/113/1/1718-о | 2021-03-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7315 | 'СЭС/113/1/1726-мов | 2021-03-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7316 | 'СЭС/113/1/1725-мов | 2021-03-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7317 | 'СЭС/113/1/1722-о | 2021-03-05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7318 | 'СЭС/113/1/1720-о | 2021-03-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7319 | 'СЭС/113/1/1751-о | 2021-03-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7320 | 'СЭС/113/1/1759-о | 2021-03-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7321 | 'СЭС/113/1/1780-о | 2021-03-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7322 | 'СЭС/113/1/1758-о | 2021-03-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7323 | 'СЭС/113/1/1806-о | 2021-03-10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7324 | 'СЭС/113/1/1814-о | 2021-03-10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7325 | 'СЭС/113/1/1790-мов | 2021-03-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7326 | 'СЭС/113/1/1792-о | 2021-03-10 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7327 | 'СЭС/113/1/1861-о | 2021-03-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7328 | 'РК/1200/878-ков | 2021-03-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7329 | 'СЭС/113/1/1873-о | 2021-03-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7330 | 'СЭС/113/1/1880-о | 2021-03-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7331 | 'СЭС/113/1/1933-о | 2021-03-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7332 | 'СЭС/113/1/1897-мов | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7333 | '197/148 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7334 | 'СЭС/113/1/1886-о | 2021-03-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7335 | 'СЭС/113/1/1898-мов | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7336 | 'СЭС/113/1/1934-о | 2021-03-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7337 | 'РК/1200/894-о | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7338 | 'СЭС/113/1/1944-о | 2021-03-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7339 | 'СЭС/113/1/1939-мов | 2021-03-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7340 | 'РВВ/178/134 | 2021-03-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7341 | 'СЭС/113/1/1940-о | 2021-03-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7342 | 'СЭС/113/1/1942-о | 2021-03-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7343 | 'СЭС/113/1/1964-мов | 2021-03-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7344 | 'СЭС/113/1/1997-мов | 2021-03-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7345 | 'СЭС/113/1/1985-о | 2021-03-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7346 | 'СЭС/113/1/1989-о | 2021-03-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7347 | 'СЭС/113/1/1980-мов | 2021-03-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7348 | 'РВВ/178/140 | 2021-03-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7349 | 'СЭС/113/1/2027-о | 2021-03-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7350 | 'СЭС/113/1/2021-по | 2021-03-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7351 | 'СЭС/113/1/2025-о | 2021-03-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7352 | 'РК/006/646-пс | 2021-03-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7353 | 'СЭС/113/1/2044-о | 2021-03-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7354 | 'РК/006/645-пс | 2021-03-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7355 | 'СЭС/113/1/2036-мов | 2021-03-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7356 | 'СЭС/113/1/2085-мов | 2021-03-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7357 | 'РВВ/178/150 | 2021-03-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7358 | 'СЭС/113/1/2086-мов | 2021-03-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7359 | 'СЭС/113/1/2107-о | 2021-03-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7360 | 'СЭС/113/1/2144-о | 2021-03-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7361 | 'РК/006/668-пс | 2021-03-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7362 | 'РК/1200/996-ков | 2021-03-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7363 | 'РВВ/178/161 | 2021-03-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7364 | 'СЭС/113/1/2169-о | 2021-03-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7365 | 'СЭС/113/1/2168-о | 2021-03-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7366 | 'СЭС/113/1/2157-мов | 2021-03-23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7367 | 'СЭС/113/1/2166-мов | 2021-03-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7368 | 'СЭС/113/1/2194-мов | 2021-03-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7369 | 'СЭС/113/1/2193-мов | 2021-03-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7370 | 'СЭС/113/1/2198-фов | 2021-03-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7371 | 'СЭС/113/1/2195-мов | 2021-03-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7372 | 'СЭС/113/1/2192-мов | 2021-03-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7373 | 'СЭС/113/1/2224-о | 2021-03-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7374 | 'СЭС/113/1/2231-по | 2021-03-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7375 | 'СЭС/113/1/2228-мов | 2021-03-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7376 | 'РВВ/178/170 | 2021-03-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7377 | 'СЭС/113/1/2220-о | 2021-03-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7378 | 'СЭС/113/1/2272-мов | 2021-03-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7379 | 'СЭС/113/1/2268-о | 2021-03-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7380 | 'СЭС/113/1/2342-мов | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7381 | 'СЭС/113/1/2335-о | 2021-03-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7382 | 'СЭС/113/1/2336-о | 2021-03-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7383 | 'СЭС/113/1/2319-мов | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7384 | 'СЭС/113/1/2337-о | 2021-03-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7385 | 'СЭС/113/1/2338-мов о | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7386 | 'СЭС/113/1/2350-о | 2021-03-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7387 | 'СЭС/113/1/2329-о | 2021-03-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7388 | 'СЭС/113/1/2373-о | 2021-03-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7389 | 'РВВ/178/185 | 2021-03-31 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7390 | 'СЭС/113/1/2428-о | 2021-04-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7391 | 'СЭС/113/1/2422-о | 2021-04-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7392 | 'РВВ/178/189 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7393 | 'СЭС/113/1/2412-о | 2021-04-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7394 | 'СЭС/113/1/2419-о | 2021-04-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7395 | 'СЭС/113/1/2421-о | 2021-04-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7396 | 'СЭС/113/1/2460-о | 2021-04-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7397 | 'СЭС/113/1/2450-о | 2021-04-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7398 | 'СЭС/113/1/2458-о | 2021-04-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7399 | 'РВВ/178/211 | 2021-04-05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7400 | 'РВВ/178/214 | 2021-04-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7401 | 'СЭС/113/1/2486-по | 2021-04-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7402 | 'СЭС/113/1/2473-мов | 2021-04-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7403 | 'РВВ/178/206 | 2021-04-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7404 | 'РК/1200/1172-ков | 2021-04-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7405 | 'СЭС/113/1/2520-о | 2021-04-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7406 | 'СЭС/113/1/2587-о | 2021-04-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7407 | 'СЭС/113/1/2605-фов | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7408 | 'СЭС/113/1/2608-о | 2021-04-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7409 | 'РВВ/178/226 | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7410 | 'СЭС/113/1/2599-о | 2021-04-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7411 | 'СЭС/113/1/2628-мов | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7412 | 'СЭС/113/1/2621-мов | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7413 | 'СЭС/113/1/2598-о | 2021-04-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7414 | 'СЭС/113/1/2590-фов | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7415 | 'СЭС/113/1/2631-о | 2021-04-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7416 | 'РК/1200/1221-ков | 2021-04-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7417 | 'СЭС/113/1/2634-мов | 2021-04-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7418 | 'СЭС/113/1/2639-о | 2021-04-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7419 | 'СЭС/113/1/2697-пс | 2021-04-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7420 | 'СЭС/113/1/2695-по | 2021-04-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7421 | 'СЭС/113/1/2671-о | 2021-04-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7422 | 'СЭС/113/1/2726-о | 2021-04-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7423 | 'СЭС/113/1/2721-о | 2021-04-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7424 | 'РВВ/178/243 | 2021-04-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7425 | 'СЭС/113/1/2731-о | 2021-04-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7426 | 'СЭС/113/1/2780-о | 2021-04-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7427 | 'СЭС/113/1/2811-мов | 2021-04-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7428 | 'СЭС/113/1/2795-пс | 2021-04-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7429 | 'СЭС/113/1/2790-мов от 14.04.2021 | 2021-04-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7430 | 'СЭС/113/1/2824-о | 2021-04-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7431 | 'СЭС/113/1/2865-о | 2021-04-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7432 | 'РК/006/842-пс | 2021-04-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7433 | 'РК/006/844-пс | 2021-04-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7434 | 'СЭС/113/1/2880-мов | 2021-04-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7435 | 'СЭС/113/1/2874-по | 2021-04-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7436 | 'СЭС/113/1/2937-мов | 2021-04-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7437 | 'СЭС/113/1/2971-мов | 2021-04-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7438 | 'СЭС/113/1/2946-о | 2021-04-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7439 | 'СЭС/113/1/2975-о | 2021-04-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7440 | 'РК/006/893-пс | 2021-04-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7441 | 'СЭС/113/1/3063-о | 2021-04-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7442 | 'СЭС/113/1/3057-о | 2021-04-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7443 | 'СЭС/113/1/3147-о | 2021-04-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7444 | 'СЭС/113/1/3193-мов | 2021-04-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7445 | 'СЭС/113/1/3191-мов | 2021-04-29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7446 | 'СЭС/113/1/3190-мов | 2021-04-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7447 | 'СЭС/113/1/3231-по | 2021-05-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7448 | 'РК/006/939-пс | 2021-05-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7449 | 'СЭС/113/1/3259-о | 2021-05-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7450 | 'СЭС/113/1/3253-о | 2021-05-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7451 | 'СЭС/113/1/3267-о | 2021-05-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7452 | 'СЭС/113/1/3256-мов | 2021-05-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7453 | 'РВВ/178/292 | 2021-05-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7454 | 'СЭС/113/1/3300-мов | 2021-05-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7455 | 'СЭС/113/1/3365-мов | 2021-05-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7456 | 'СЭС/113/1/3388-мов о | 2021-05-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7457 | 'СЭС/113/1/3354-о | 2021-05-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7458 | 'СЭС/113/1/3421-о | 2021-05-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7459 | 'СЭС/113/1/3413-мов | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7460 | 'РК/006/983-пс | 2021-05-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7461 | 'РК/006/987-пс | 2021-05-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7462 | 'СЭС/113/1/3487-о | 2021-05-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7463 | 'СЭС/113/1/3555-мов | 2021-05-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7464 | 'СЭС/113/1/3513-о | 2021-05-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7465 | 'СЭС/113/1/3559-о | 2021-05-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7466 | 'СЭС/113/1/3553-мов | 2021-05-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7467 | 'СЭС/113/1/3554-мов | 2021-05-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7468 | 'РК/1200/1686-о | 2021-05-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7469 | 'СЭС/113/1/3574-мов | 2021-05-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7470 | 'СЭС/113/1/3618-о | 2021-05-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7471 | 'СЭС/113/1/3627-о | 2021-05-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7472 | 'СЭС/113/1/3598-о | 2021-05-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7473 | 'СЭС/113/1/3666-о | 2021-05-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7474 | 'СЭС/113/1/3694-о | 2021-05-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7475 | 'РК/1200/1733-ков | 2021-05-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7476 | 'СЭС/113/1/3683-о | 2021-05-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7477 | 'СЭС/113/1/3769-о | 2021-05-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7478 | 'СЭС/113/1/3764-о | 2021-05-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7479 | 'СЭС/113/1/3750-о | 2021-05-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7480 | 'СЭС/113/1/3765-о | 2021-05-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7481 | 'СЭС/113/1/3767-о | 2021-05-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7482 | 'СЭС/113/1/3752-о | 2021-05-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7483 | 'СЭС/113/1/3753-о | 2021-05-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7484 | 'СЭС/113/1/3856-о | 2021-06-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7485 | 'СЭС/113/1/3865-о | 2021-06-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7486 | 'СЭС/113/1/3881-о | 2021-06-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7487 | 'СЭС/113/1/3900-о | 2021-06-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7488 | 'СЭС/113/1/3902-о | 2021-06-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7489 | 'СЭС/113/1/3924-о1 | 2021-06-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7490 | 'СЭС/113/1/3913-о | 2021-06-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7491 | 'СЭС/113/1/3910-о | 2021-06-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7492 | 'СЭС/113/1/4016-о | 2021-06-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7493 | 'РВВ/178/388 | 2021-06-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7494 | 'СЭС/113/1/4111-о | 2021-06-10 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7495 | 'СЭС/113/1/4144-о | 2021-06-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7496 | 'СЭС/113/1/4150-о | 2021-06-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7497 | 'СЭС/113/1/4146-о | 2021-06-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7498 | 'СЭС/113/1/4193-о | 2021-06-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7499 | 'СЭС/113/1/4180-по | 2021-06-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7500 | 'СЭС/113/1/4188-о | 2021-06-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7501 | 'СЭС/113/1/4187-о | 2021-06-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7502 | 'СЭС/113/1/4228-по | 2021-06-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7503 | 'СЭС/113/1/4211-о | 2021-06-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7504 | 'СЭС/113/1/4233-о | 2021-06-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7505 | 'РВВ/178/420 | 2021-06-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7506 | 'СЭС/113/1/4279-о | 2021-06-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7507 | 'СЭС/113/1/4390-мов | 2021-06-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7508 | 'СЭС/113/1/4373-по | 2021-06-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7509 | 'СЭС/113/1/4421-мов от | 2021-06-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7510 | 'СЭС/113/1/4397-о | 2021-06-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7511 | 'СЭС/113/1/4464-мов | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7512 | 'СЭС/113/1/4456-о | 2021-06-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7513 | 'РК/1200/2062-мов | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7514 | 'СЭС/113/1/4459-о | 2021-06-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7515 | 'СЭС/113/1/4508-о | 2021-06-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7516 | 'СЭС/113/1/4527-о | 2021-06-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7517 | 'СЭС/113/1/4556-о | 2021-06-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7518 | 'СЭС/113/1/4555-о | 2021-06-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7519 | 'СЭС/113/1/4638-по | 2021-06-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7520 | 'СЭС/113/1/4685-о | 2021-07-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7521 | 'СЭС/113/1/4700-о | 2021-07-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7522 | 'РК/1200/2181-по | 2021-07-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7523 | 'СЭС/113/1/4782-о | 2021-07-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7524 | 'СЭС/113/1/4794-пс | 2021-07-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7525 | 'СЭС/113/1/4786-о | 2021-07-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7526 | 'СЭС/113/1/4781-о | 2021-07-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7527 | 'РК/048/9-рс | 2021-07-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7528 | 'СЭС/113/1/4770-о | 2021-07-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7529 | 'СЭС/113/1/4790-о | 2021-07-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7530 | 'СЭС/113/1/4789-о | 2021-07-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7531 | 'СЭС/113/1/4788-о | 2021-07-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7532 | 'СЭС/113/1/4804-о | 2021-07-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7533 | 'СЭС/113/1/4803-о | 2021-07-07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7534 | 'СЭС/113/1/4799-о | 2021-07-07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7535 | 'СЭС/113/1/4816-о | 2021-07-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7536 | 'СЭС/113/1/4868-о | 2021-07-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7537 | 'СЭС/113/1/4851-о | 2021-07-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7538 | 'СЭС/113/1/4869-о | 2021-07-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7539 | 'СЭС/113/1/4867-о | 2021-07-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7540 | 'СЭС/113/1/4880-по | 2021-07-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7541 | 'РК/1200/2248-ков | 2021-07-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7542 | 'СЭС/113/1/4902-о | 2021-07-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7543 | 'СЭС/113/1/4901-о | 2021-07-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7544 | 'СЭС/113/1/4903-пс | 2021-07-09 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7545 | 'СЭС/113/1/4937-о | 2021-07-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7546 | 'СЭС/113/1/4942-о | 2021-07-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7547 | 'СЭС/113/1/4943-о | 2021-07-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7548 | 'СЭС/113/1/4960-о | 2021-07-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7549 | 'СЭС/113/1/5002-о | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7550 | 'СЭС/113/1/5001-мов | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7551 | 'СЭС/113/1/5005-мов | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7552 | 'СЭС/113/1/5004-мов | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7553 | 'СЭС/113/1/5003-мов | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7554 | 'СЭС/113/1/5018-о | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7555 | 'СЭС/113/1/5008-о | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7556 | 'СЭС/113/1/5065-о | 2021-07-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7557 | 'РК/006/1343-пс | 2021-07-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7558 | 'РК/1200/2351-ков | 2021-07-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7559 | 'СЭС/113/1/5079-о | 2021-07-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7560 | 'РК/1200/2346-ков | 2021-07-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7561 | 'СЭС/113/1/5110-о | 2021-07-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7562 | 'СЭС/113/1/5090-мов | 2021-07-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7563 | 'РК/006/1369-пс | 2021-07-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7564 | 'РК/1200/2365-о | 2021-07-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7565 | 'СЭС/113/1/5127-мов | 2021-07-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7566 | 'СЭС/113/1/5131-о от | 2021-07-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7567 | 'СЭС/113/1/5128-мов | 2021-07-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7568 | 'СЭС/113/1/5129-мов | 2021-07-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7569 | 'СЭС/113/1/5133-о | 2021-07-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7570 | 'СЭС/113/1/5142-мов | 2021-07-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7571 | 'СЭС/113/1/5145-о | 2021-07-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7572 | 'РК/1200/2412-о | 2021-07-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7573 | 'СЭС/113/1/5195-о | 2021-07-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7574 | 'СЭС/113/1/5170-фов | 2021-07-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7575 | 'СЭС/113/1/5198-о | 2021-07-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7576 | 'СЭС/113/1/5178-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7577 | 'СЭС/113/1/5216-мов | 2021-07-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7578 | 'СЭС/113/1/5201-мов | 2021-07-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7579 | 'СЭС/113/1/5197-о | 2021-07-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7580 | 'СЭС/113/1/5189-о | 2021-07-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7581 | 'СЭС/113/1/5203-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7582 | 'СЭС/113/1/5192-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7583 | 'СЭС/113/1/5193-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7584 | 'СЭС/113/1/5191-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7585 | 'СЭС/113/1/5200-мов | 2021-07-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7586 | 'РК/006/1413-пс | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7587 | 'СЭС/113/1/5233-о | 2021-07-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7588 | 'СЭС/113/1/5231-о | 2021-07-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7589 | 'СЭС/113/1/5250-пс | 2021-07-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7590 | 'СЭС/113/1/5243-о | 2021-07-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7591 | 'СЭС/113/1/5226-о | 2021-07-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7592 | 'СЭС/113/1/5221-о | 2021-07-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7593 | 'СЭС/113/1/5264-о | 2021-07-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7594 | 'СЭС/113/1/5291-мов | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7595 | 'СЭС/113/1/5276-о | 2021-07-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7596 | 'РК/1200/2456-о | 2021-07-23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7597 | 'СЭС/113/1/5274-о | 2021-07-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7598 | 'СЭС/113/1/5361-о | 2021-07-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7599 | 'РК/1200/2475-ков | 2021-07-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7600 | 'СЭС/113/1/5359-мов | 2021-07-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7601 | 'РК/1200/2474-ков | 2021-07-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7602 | 'СЭС/113/1/5333-о | 2021-07-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7603 | 'СЭС/113/1/5335-о | 2021-07-26 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7604 | 'РВВ/178/572 | 2021-07-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7605 | 'РВВ/178/569 | 2021-07-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7606 | 'РВВ/178/570 | 2021-07-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7607 | 'СЭС/113/1/5368-о | 2021-07-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7608 | 'СЭС/113/1/5425-мов | 2021-07-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7609 | 'СЭС/113/1/5464-о | 2021-07-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7610 | 'СЭС/113/1/5483-о | 2021-07-29 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7611 | 'СЭС/113/1/5485-о | 2021-07-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7612 | 'СЭС/113/1/5490-о | 2021-07-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7613 | 'СЭС/113/1/5473-мов | 2021-07-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7614 | '197/225 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7615 | 'СЭС/113/1/5515-о | 2021-07-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7616 | 'СЭС/113/1/5512-мов | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7617 | 'СЭС/113/1/5499-о | 2021-07-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7618 | 'СЭС/113/1/5535-о | 2021-08-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7619 | 'РК/006/1512-пс | 2021-08-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7620 | 'СЭС/113/1/5526-о | 2021-08-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7621 | 'РК/1200/2545-ков | 2021-08-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7622 | 'СЭС/113/1/5531-о | 2021-08-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7623 | 'СЭС/113/1/5597-о | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7624 | 'СЭС/113/1/5559-о | 2021-08-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7625 | 'СЭС/113/1/5586-мов | 2021-08-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7626 | 'СЭС/113/1/5569-о | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7627 | '197/250 | 2021-08-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7628 | 'СЭС/113/1/5599-мов | 2021-08-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7629 | 'СЭС/113/1/5623-о | 2021-08-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7630 | 'СЭС/113/1/5625-о | 2021-08-04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7631 | 'РК/1200/2612-ков | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7632 | 'СЭС/113/1/5697-мов | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7633 | 'СЭС/113/1/5672-о | 2021-08-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7634 | 'РК/006/1544-пс | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7635 | 'СЭС/113/1/5744-мов | 2021-08-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7636 | 'РК/1200/2651-о | 2021-08-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7637 | 'СЭС/113/1/5795-о | 2021-08-09 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7638 | 'СЭС/113/1/5779-по | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7639 | 'СЭС/113/1/5766-о | 2021-08-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7640 | 'СЭС/113/1/5751-о | 2021-08-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7641 | '197/300 | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7642 | 'СЭС/113/1/5792-о | 2021-08-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7643 | 'СЭС/113/1/5806-о | 2021-08-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7644 | 'СЭС/113/1/5763-о | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7645 | 'РК/006/1587-пс | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7646 | 'СЭС/113/1/5790-о | 2021-08-09 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7647 | 'РК/1200/2675-о | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7648 | '197/307 | 2021-08-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7649 | 'СЭС/113/1/5850-о | 2021-08-10 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7650 | 'СЭС/113/1/5845-о | 2021-08-10 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7651 | 'СЭС/113/1/5900-о | 2021-08-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7652 | 'СЭС/113/1/5904-о | 2021-08-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7653 | 'СЭС/113/1/5897-о | 2021-08-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7654 | '197/325 | 2021-08-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7655 | 'СЭС/113/1/5903-о | 2021-08-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7656 | '9-6107 | 2021-08-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7657 | 'СЭС/113/1/5877-о | 2021-08-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7658 | 'СЭС/113/1/5905-о | 2021-08-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7659 | 'СЭС/113/1/5944-по | 2021-08-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7660 | 'СЭС/113/1/5954-по | 2021-08-12 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7661 | 'СЭС/113/1/5951-по | 2021-08-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7662 | 'РК/1200/2729-ков | 2021-08-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7663 | 'СЭС/113/1/5925-о | 2021-08-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7664 | 'РК/006/1661-пс | 2021-08-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7665 | 'СЭС/113/1/5991-о | 2021-08-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7666 | 'СЭС/113/1/6035-о | 2021-08-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7667 | 'РК/006/1678-пс | 2021-08-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7668 | 'СЭС/113/1/6077-о | 2021-08-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7669 | '9-6246 | 2021-08-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7670 | 'РК/006/1725-пс | 2021-08-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7671 | 'СЭС/113/1/6162-по | 2021-08-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7672 | 'СЭС/113/1/6175-по | 2021-08-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7673 | 'РК/006/1756-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7674 | 'РК/006/1772-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7675 | 'СЭС/113/1/6282-мов | 2021-08-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7676 | 'СЭС/113/1/6300-о | 2021-08-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7677 | 'СЭС/113/1/6265-мов | 2021-08-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7678 | 'РК/006/1785-пс | 2021-08-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7679 | 'СЭС/113/1/6337-мов | 2021-08-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7680 | 'РК/006/1807-пс | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7681 | 'РК/006/1800-пс | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7682 | 'РК/006/1802-пс | 2021-08-26 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7683 | 'РВВ/178/657 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7684 | 'СЭС/113/1/6409-о | 2021-08-27 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7685 | 'СЭС/113/1/6500-о | 2021-08-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7686 | 'СЭС/113/1/6468-мов | 2021-08-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7687 | 'СЭС/113/1/6492-о | 2021-08-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7688 | 'СЭС/113/1/6474-о | 2021-08-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7689 | 'СЭС/113/1/6438-мов | 2021-08-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7690 | 'СЭС/113/1/6466-мов | 2021-08-30 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7691 | 'СЭС/113/1/6471-мов | 2021-08-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7692 | 'СЭС/113/1/6487-о | 2021-08-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7693 | 'СЭС/113/1/6493-мов | 2021-08-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7694 | 'СЭС/113/1/6454-мов | 2021-08-30 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7695 | 'РВВ/178/663 | 2021-08-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7696 | 'СЭС/113/1/6467-мов | 2021-08-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7697 | 'СЭС/113/1/6465-мов | 2021-08-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7698 | 'СЭС/113/1/6484-о | 2021-08-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7699 | 'СЭС/113/1/6469-мов | 2021-08-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7700 | 'СЭС/113/1/6463-мов | 2021-08-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7701 | 'СЭС/113/1/6491-о | 2021-08-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7702 | 'СЭС/113/1/6442-о | 2021-08-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7703 | 'СЭС/113/1/6486-о | 2021-08-30 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7704 | 'СЭС/113/1/6477-о | 2021-08-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7705 | 'СЭС/113/1/6464-мов | 2021-08-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7706 | 'СЭС/113/1/6480-о | 2021-08-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7707 | 'СЭС/113/1/6432-о | 2021-08-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7708 | 'СЭС/113/1/6502-о | 2021-08-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7709 | 'РК/006/1836-пс | 2021-08-31 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7710 | 'СЭС/113/1/6504-о | 2021-08-31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7711 | 'СЭС/113/1/6545-о | 2021-08-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7712 | 'СЭС/113/1/6573-о | 2021-09-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7713 | 'СЭС/113/1/6554-о | 2021-09-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7714 | 'СЭС/113/1/6555-о | 2021-09-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7715 | 'РВВ/178/687 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7716 | 'СЭС/113/1/6617-о | 2021-09-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7717 | 'РВВ/178/678 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7718 | 'РК/006/1856-пс | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7719 | 'СЭС/113/1/6622-о | 2021-09-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7720 | 'РВВ/178/689 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7721 | 'СЭС/113/1/6634-по | 2021-09-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7722 | 'СЭС/113/1/6636-о | 2021-09-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7723 | 'РК/006/1867-пс | 2021-09-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7724 | 'СЭС/113/1/6663-по | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7725 | 'РК/1200/3014-ков | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7726 | 'РК/006/1881-пс | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7727 | 'СЭС/113/1/6672-мов | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7728 | 'СЭС/113/1/6722-по | 2021-09-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7729 | 'СЭС/113/1/6700-о | 2021-09-07 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7730 | 'СЭС/113/1/6697-мов | 2021-09-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7731 | 'РВВ/178/703 | 2021-09-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7732 | 'СЭС/113/1/6847-о | 2021-09-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7733 | 'СЭС/113/1/6878-мов | 2021-09-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7734 | 'СЭС/113/1/6852-о | 2021-09-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7735 | 'СЭС/113/1/6900-мов | 2021-09-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7736 | 'РК/006/1956-пс | 2021-09-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7737 | 'СЭС/113/1/6952-о | 2021-09-13 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7738 | 'РВВ/178/721 | 2021-09-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7739 | 'СЭС/113/1/7033-о | 2021-09-15 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7740 | 'РК/1200/3095-ков | 2021-09-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7741 | 'РК/006/1977-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7742 | 'СЭС/113/1/7048-о | 2021-09-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7743 | 'РК/006/1978-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7744 | 'СЭС/113/1/7074-мов | 2021-09-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7745 | 'СЭС/113/1/7072-мов | 2021-09-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7746 | 'СЭС/113/1/7073-о | 2021-09-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7747 | '185/35 | 2021-09-16 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7748 | 'СЭС/113/1/7102-о | 2021-09-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7749 | 'СЭС/113/1/7162-о | 2021-09-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7750 | 'СЭС/113/1/7161-о | 2021-09-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7751 | 'СЭС/113/1/7184-о | 2021-09-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7752 | 'СЭС/113/1/7198-о | 2021-09-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7753 | 'СЭС/113/1/7204-о | 2021-09-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7754 | 'РК/006/2084-пс | 2021-09-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7755 | 'РК/006/2086-пс | 2021-09-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7756 | 'СЭС/113/1/7270-мов | 2021-09-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7757 | 'СЭС/113/1/7292-по | 2021-09-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7758 | 'СЭС/113/1/7282-по | 2021-09-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7759 | 'СЭС/113/1/7280-мов | 2021-09-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7760 | 'СЭС/113/1/7291-по | 2021-09-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7761 | 'СЭС/113/1/7353-о | 2021-09-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7762 | 'СЭС/113/1/7361-мов | 2021-09-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7763 | 'СЭС/113/1/7401-о | 2021-09-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7764 | 'СЭС/113/1/7385-о | 2021-09-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7765 | 'СЭС/113/1/7432-по | 2021-09-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7766 | 'СЭС/113/1/7435-по от | 2021-09-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7767 | 'СЭС/113/1/7460-о | 2021-09-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7768 | 'РВВ/178/763 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7769 | 'СЭС/113/1/7455-о | 2021-09-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7770 | 'СЭС/113/1/7429-о | 2021-09-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7771 | 'РК/006/2140-пс | 2021-09-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7772 | 'СЭС/113/1/7488-о | 2021-09-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7773 | 'СЭС/113/1/7484-мов | 2021-09-30 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7774 | 'СЭС/113/1/7509-мов | 2021-10-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7775 | 'СЭС/113/1/7510-о | 2021-10-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7776 | 'СЭС/113/1/7506-мов | 2021-10-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7777 | 'РК/1200/3272-о от | 2021-10-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7778 | 'СЭС/113/1/7501-о | 2021-10-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7779 | 'СЭС/113/1/7503-о | 2021-10-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7780 | 'СЭС/113/1/7546-о | 2021-10-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7781 | 'СЭС/113/1/7560-о | 2021-10-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7782 | 'СЭС/113/1/7568-мов | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7783 | 'СЭС/113/1/7558-о | 2021-10-04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7784 | 'СЭС/113/1/7583-о | 2021-10-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7785 | 'СЭС/113/1/7557-о | 2021-10-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7786 | 'РК/1200/3300-о | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7787 | 'СЭС/113/1/7545-о | 2021-10-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7788 | 'СЭС/113/1/7553-о | 2021-10-04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7789 | 'СЭС/113/1/7520-мов | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7790 | 'СЭС/113/1/7559-о | 2021-10-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7791 | 'РВВ/178/788 | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7792 | 'РК/006/2188-пс | 2021-10-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7793 | 'СЭС/113/1/7602-о | 2021-10-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7794 | 'СЭС/113/1/7598-о | 2021-10-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7795 | 'СЭС/113/1/7604-о | 2021-10-05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7796 | 'СЭС/113/1/7618-о | 2021-10-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7797 | 'СЭС/113/1/7594-мов | 2021-10-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7798 | 'СЭС/113/1/7642-о | 2021-10-06 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7799 | 'СЭС/113/1/7643-о | 2021-10-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7800 | 'СЭС/113/1/7638-о от | 2021-10-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7801 | 'СЭС/113/1/7637-о | 2021-10-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7802 | 'СЭС/113/1/7654-о | 2021-10-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7803 | 'СЭС/113/1/7640-о | 2021-10-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7804 | 'СЭС/113/1/7680-о | 2021-10-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7805 | 'СЭС/113/1/7702-мов | 2021-10-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7806 | 'СЭС/113/1/7675-о | 2021-10-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7807 | 'СЭС/113/1/7687-по | 2021-10-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7808 | 'СЭС/113/1/7672-о | 2021-10-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7809 | 'СЭС/113/1/7666-о | 2021-10-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7810 | 'СЭС/113/1/7701-о | 2021-10-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7811 | 'СЭС/113/1/7682-о | 2021-10-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7812 | 'СЭС/113/1/7678-о | 2021-10-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7813 | 'СЭС/113/1/7676-о | 2021-10-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7814 | 'СЭС/113/1/7668-о | 2021-10-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7815 | 'СЭС/113/1/7667-о | 2021-10-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7816 | 'СЭС/113/1/7671-мов | 2021-10-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7817 | 'РВВ/178/814 | 2021-10-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7818 | 'СЭС/113/1/7714-о | 2021-10-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7819 | 'СЭС/113/1/7734-о | 2021-10-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7820 | 'СЭС/113/1/7736-о | 2021-10-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7821 | 'СЭС/113/1/7730-о | 2021-10-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7822 | 'СЭС/113/1/7728-о | 2021-10-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7823 | 'СЭС/113/1/7722-о | 2021-10-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7824 | 'СЭС/113/1/7740-о | 2021-10-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7825 | 'СЭС/113/1/7782-мов | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7826 | 'СЭС/113/1/7781-мов | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7827 | 'РК/1200/3381-ков | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7828 | 'РК/006/2234-пс | 2021-10-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7829 | 'СЭС/113/1/7807-о | 2021-10-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7830 | 'СЭС/113/1/7860-о | 2021-10-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7831 | 'СЭС/113/1/7868-о | 2021-10-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7832 | 'СЭС/113/1/7847-о | 2021-10-14 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7833 | 'СЭС/113/1/7838-о | 2021-10-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7834 | 'СЭС/113/1/7852-о | 2021-10-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7835 | 'СЭС/113/1/7916-мов | 2021-10-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7836 | 'СЭС/113/1/7959-о | 2021-10-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7837 | 'СЭС/113/1/7993-о | 2021-10-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7838 | 'СЭС/113/1/8003-по | 2021-10-20 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7839 | 'РК/006/2294-пс | 2021-10-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7840 | 'СЭС/113/1/8063-о | 2021-10-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7841 | 'СЭС/113/1/8088-мов | 2021-10-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7842 | 'СЭС/113/1/8059-о | 2021-10-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7843 | 'РК/006/2295-пс | 2021-10-21 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7844 | 'СЭС/113/1/8101-о | 2021-10-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7845 | 'СЭС/113/1/8096-о | 2021-10-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7846 | 'СЭС/113/1/8161-о | 2021-10-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7847 | 'СЭС/113/1/8154-о | 2021-10-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7848 | 'РК/1200/3560-о | 2021-10-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7849 | 'РК/006/2316-пс | 2021-10-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7850 | 'СЭС/113/1/8155-о | 2021-10-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7851 | 'СЭС/113/1/8144-о | 2021-10-25 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7852 | 'СЭС/113/1/8198-о | 2021-10-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7853 | 'СЭС/113/1/8180-о | 2021-10-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7854 | 'СЭС/113/1/8195-о | 2021-10-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7855 | 'СЭС/113/1/8237-по | 2021-10-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7856 | 'РК/1200/3588-о | 2021-10-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7857 | 'СЭС/113/1/8277-о | 2021-10-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7858 | 'СЭС/113/1/8263-о | 2021-10-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7859 | 'РК/006/2349-пс | 2021-10-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7860 | 'РК/1200/3631-ков | 2021-10-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7861 | 'СЭС/113/1/8419-мов | 2021-11-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7862 | 'РК/006/2368-пс | 2021-11-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7863 | 'СЭС/113/1/8454-о | 2021-11-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7864 | 'РК/006/2369-пс | 2021-11-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7865 | 'РК/006/2376-пс | 2021-11-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7866 | 'СЭС/113/1/8614-о | 2021-11-10 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7867 | '9-8707 | 2021-11-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7868 | 'СЭС/113/1/8659-о | 2021-11-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7869 | 'СЭС/113/1/8639-мо | 2021-11-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7870 | 'СЭС/113/1/8691-мов | 2021-11-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7871 | 'РК/006/2402-пс | 2021-11-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7872 | 'РК/006/2416-пс | 2021-11-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7873 | 'СЭС/113/1/8735-мов | 2021-11-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7874 | 'СЭС/113/1/8763-о | 2021-11-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7875 | 'СЭС/113/1/8817-о | 2021-11-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7876 | 'СЭС/113/1/8827-о | 2021-11-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7877 | 'СЭС/113/1/8825-о | 2021-11-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7878 | 'РК/006/2458-пс | 2021-11-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7879 | 'СЭС/113/1/8921-о | 2021-11-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7880 | 'СЭС/113/1/8926-о | 2021-11-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7881 | 'СЭС/113/1/8943-о | 2021-11-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7882 | 'СЭС/113/1/9001-мов | 2021-11-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7883 | 'СЭС/113/1/9025-о | 2021-11-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7884 | 'СЭС/113/1/9011-мов | 2021-11-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7885 | 'СЭС/113/1/9015-мов | 2021-11-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7886 | 'СЭС/113/1/9004-мов | 2021-11-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7887 | 'РК/006/2500-пс | 2021-11-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7888 | 'СЭС/113/1/9045-о | 2021-11-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7889 | 'СЭС/113/1/9145-о | 2021-11-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7890 | 'СЭС/113/1/9227-о | 2021-11-29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7891 | 'СЭС/113/1/9214-о | 2021-11-29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7892 | 'СЭС/113/1/9271-о | 2021-11-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7893 | 'СЭС/113/1/9266-о | 2021-11-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7894 | 'СЭС/113/1/9336-о | 2021-12-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7895 | 'РВВ/178/980 | 2021-12-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7896 | 'СЭС/113/1/9358-о | 2021-12-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7897 | 'СЭС/113/1/9393-о | 2021-12-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7898 | 'СЭС/113/1/9370-о | 2021-12-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7899 | 'СЭС/113/1/9425-о | 2021-12-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7900 | 'СЭС/113/1/9401-о | 2021-12-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7901 | 'РВВ/178/992 | 2021-12-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7902 | 'СЭС/113/1/9412-о | 2021-12-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7903 | 'СЭС/113/1/9410-о | 2021-12-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7904 | '9-9503 | 2021-12-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7905 | 'СЭС/113/1/9493-о | 2021-12-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7906 | 'СЭС/113/1/9459-о | 2021-12-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7907 | 'СЭС/113/1/9523-о | 2021-12-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7908 | 'СЭС/113/1/9557-о | 2021-12-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7909 | 'СЭС/113/1/9558-о | 2021-12-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7910 | 'РК/006/2615-пс | 2021-12-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7911 | 'СЭС/113/1/9589-мов | 2021-12-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7912 | 'РК/006/2605-пс | 2021-12-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7913 | 'СЭС/113/1/9639-о | 2021-12-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7914 | 'РВВ/178/1041 | 2021-12-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7915 | 'РК/1200/4127-ков | 2021-12-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7916 | 'РК/006/2658-пс | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7917 | 'РК/006/2654-ков | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7918 | 'РВВ/178/1062 | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7919 | '129/173 | 2021-12-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7920 | 'СЭС/113/1/9942-о | 2021-12-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7921 | 'СЭС/113/1/9971-о | 2021-12-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7922 | 'СЭС/113/1/9983-по | 2021-12-16 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7923 | 'СЭС/113/1/9998-о | 2021-12-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7924 | 'РК/1200/4301-о | 2021-12-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7925 | 'РК/006/2713-пс | 2021-12-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7926 | 'РК/006/2710-пс | 2021-12-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7927 | 'СЭС/113/1/10143-о | 2021-12-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7928 | 'СЭС/113/1/10224-о | 2021-12-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7929 | 'СЭС/113/1/10201-о | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7930 | 'СЭС/113/1/10217-о | 2021-12-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7931 | 'СЭС/113/1/10243-о | 2021-12-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7932 | 'СЭС/113/1/10251-о | 2021-12-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7933 | 'СЭС/113/1/10198-о | 2021-12-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7934 | 'СЭС/113/1/10227-о | 2021-12-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7935 | 'РВВ/178/1114 | 2021-12-23 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7936 | '9-10166 | 2021-12-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7937 | 'СЭС/113/1/10300-о | 2021-12-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7938 | 'СЭС/113/1/10314-о | 2021-12-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7939 | 'СЭС/113/1/10439-по | 2021-12-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7940 | 'СЭС/113/1/10411-по | 2021-12-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7941 | 'СЭС/113/1/10442-по | 2021-12-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7942 | 'РК/1200/4418-о | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7943 | 'СЭС/113/1/10464-о | 2021-12-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7944 | 'СЭС/113/1/10444-по | 2021-12-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7945 | 'ТМ/146/5141 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7946 | 'РК/1200/4455-ков | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7947 | 'СЭС/113/1/10533-о | 2021-12-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7948 | 'СЭС/113/1/10532-о | 2021-12-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7949 | 'СЭС/113/1/10553-о | 2021-12-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7950 | 'СЭС/113/1/10568-о | 2021-12-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7951 | 'СЭС/113/1/10616-о | 2021-12-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7952 | 'СЭС/113/1/10618-о | 2021-12-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7953 | 'РК/1200/4484-ков | 2021-12-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7954 | 'ТмЭС/10/9 | 2021-01-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7955 | 'ТмЭС/10/95-пс | 2021-01-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7956 | 'ТмЭС/10/415-о | 2021-04-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7957 | 'ТмЭС/10/416-о | 2021-04-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7958 | 'РК/006/773-пс | 2021-04-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7959 | 'ТмЭС/10/443-о | 2021-04-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7960 | 'ТмЭС/10/442-о | 2021-04-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7961 | 'ТмЭС/10/459-мов | 2021-04-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7962 | 'ТмЭС/10/456-мов | 2021-04-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7963 | 'ТмЭС/10/488-пс | 2021-04-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7964 | 'ТмЭС/10/486-о | 2021-04-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7965 | 'РК/1200/1369-пс | 2021-04-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7966 | 'РК/006/893-пс | 2021-04-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7967 | 'ТмЭС/10/573-пс | 2021-05-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7968 | 'ТмЭС/10/576-пс | 2021-05-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7969 | 'ТмЭС/10/632-о | 2021-05-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7970 | 'ТмЭС/10/660-пс | 2021-06-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7971 | 'ТмЭС/10/659-пс | 2021-06-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7972 | 'ТмЭС/10/667-о | 2021-06-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7973 | 'ТмЭС/10/673-о | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7974 | 'ТмЭС/10/682-пс | 2021-06-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7975 | 'ТмЭС/10/681-пс | 2021-06-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7976 | 'ТмЭС/10/711-о | 2021-06-09 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7977 | 'ТмЭС/10/713-пс | 2021-06-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7978 | 'ТмЭС/10/712-пс | 2021-06-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7979 | 'ТмЭС/10/722-пс | 2021-06-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7980 | 'ТмЭС/10/719-пс | 2021-06-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7981 | 'ТмЭС/10/822-пс | 2021-07-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7982 | 'ТмЭС/10/847-о | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7983 | 'ТмЭС/10/849-о | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7984 | 'ТмЭС/10/879-пс | 2021-07-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7985 | 'ТмЭС/10/897-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7986 | 'ТмЭС/10/902-о | 2021-07-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7987 | 'ТмЭС/10/911-о | 2021-07-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7988 | 'РК/1200/2457-о | 2021-07-23 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7989 | 'ТмЭС/10/926-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7990 | 'ТмЭС/10/923-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7991 | 'ТмЭС/10/925-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7992 | 'ТмЭС/10/932-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7993 | 'ТмЭС/10/936-пс | 2021-07-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7994 | 'ТмЭС/10/970-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7995 | 'ТмЭС/10/971-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7996 | 'ТмЭС/10/967-пс | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7997 | 'ТмЭС/10/990-пс | 2021-08-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7998 | 'ТмЭС/10/1003-пс | 2021-08-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
7999 | 'ТмЭС/10/1013-пс | 2021-08-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8000 | 'ТмЭС/10/1025-пс | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8001 | 'РК/1200/2620-о | 2021-08-05 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8002 | 'ТмЭС/10/1026-пс | 2021-08-05 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8003 | 'ТмЭС/10/1024-пс | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8004 | 'ТмЭС/10/1027-пс | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8005 | 'ТмЭС/10/1088-пс | 2021-08-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8006 | 'ТмЭС/10/1087-пс | 2021-08-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8007 | 'ТмЭС/10/1107-пс | 2021-08-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8008 | 'ТмЭС/10/1127-о | 2021-08-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8009 | 'ТмЭС/10/1145-пс | 2021-08-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8010 | 'ТмЭС/10/1165-о | 2021-08-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8011 | 'ТмЭС/10/1178-пс | 2021-08-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8012 | 'ТмЭС/10/1198-пс | 2021-09-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8013 | 'ТмЭС/10/1201-о | 2021-09-06 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8014 | 'ТмЭС/10/1218-о | 2021-09-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8015 | 'ТмЭС/10/1228-пс | 2021-09-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8016 | 'ТмЭС/10/1262-о | 2021-09-16 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8017 | 'ТмЭС/10/1292-пс | 2021-09-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8018 | 'РК/006/2121-пс | 2021-09-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8019 | 'ТмЭС/10/1305-о | 2021-09-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8020 | 'ТмЭС/10/1313-о | 2021-10-04 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8021 | 'ТмЭС/10/1314-о | 2021-10-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8022 | 'ТмЭС/10/1320-о | 2021-10-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8023 | 'ТмЭС/10/1354-о | 2021-10-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8024 | 'ТмЭС/10/1373-пс | 2021-10-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8025 | 'ТмЭС/10/1432-пс | 2021-10-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8026 | 'ТмЭС/10/1464-о | 2021-11-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8027 | 'ТмЭС/10/1490-о | 2021-11-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8028 | 'ТмЭС/10/1494-о | 2021-11-18 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8029 | 'ТмЭС/10/1509-о | 2021-11-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8030 | 'ТмЭС/10/1532-пс | 2021-11-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8031 | 'ТмЭС/10/1545-о | 2021-11-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8032 | 'ТмЭС/10/1563-о | 2021-11-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8033 | 'ТмЭС/10/1555-пс | 2021-11-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8034 | 'ТмЭС/10/1575-о | 2021-12-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8035 | 'ТмЭС/10/1587-пс | 2021-12-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8036 | 'РК/1200/4046-о | 2021-12-06 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8037 | 'РК/1200/4060-ков | 2021-12-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8038 | 'ТмЭС/10/1637-мов | 2021-12-14 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8039 | 'ТмЭС/10/1638-мов | 2021-12-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8040 | 'ТмЭС/10/1653-о | 2021-12-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8041 | 'ТмЭС/10/1658-о | 2021-12-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8042 | 'ТмЭС/10/1660-мов | 2021-12-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8043 | 'ТмЭС/10/1668-о | 2021-12-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8044 | 'ТмЭС/10/1683-пс | 2021-12-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8045 | 'ТмЭС/10/1690-пс | 2021-12-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8046 | 'ТмЭС/10/1702-о | 2021-12-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8047 | 'ТмЭС/10/1709-о | 2021-12-28 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8048 | 'ТмЭС/10/1707-пс | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8049 | 'ТмЭС/10/1714-пс | 2021-12-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8050 | 'ТмЭС/10/1713-пс | 2021-12-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8051 | 'ТхЭС/90/2-о | 2021-01-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8052 | 'ТхЭС/90/15-о | 2021-01-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8053 | 'ТхЭС/90/10-пс | 2021-01-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8054 | 'ТхЭС/90/20-пс | 2021-01-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8055 | 'ТхЭС/90/205-пс | 2021-03-01 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8056 | 'ТхЭС/90/288-о | 2021-03-18 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8057 | 'ТхЭС/90/364-пс | 2021-03-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8058 | 'РК/006/743-пс | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8059 | 'ТхЭС/90/378-пс | 2021-04-01 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8060 | 'ТхЭС/90/497-о | 2021-04-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8061 | 'ТхЭС/90/505-пс | 2021-05-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8062 | 'ТхЭС/90/509-пс | 2021-05-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8063 | 'РК/006/965-пс | 2021-05-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8064 | 'РК/006/966-пс | 2021-05-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8065 | 'ТхЭС/90/588-о | 2021-05-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8066 | 'ТхЭС/90/625-о | 2021-05-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8067 | 'РК/006/1100-пс | 2021-06-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8068 | 'ТхЭС/90/672-пс | 2021-06-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8069 | 'ТхЭС/90/671-пс | 2021-06-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8070 | 'ТхЭС/90/763-пс | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8071 | 'ТхЭС/90/776-пс | 2021-06-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8072 | 'ТхЭС/90/863-пс | 2021-07-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8073 | 'ТхЭС/90/881-пс | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8074 | 'ТхЭС/90/948-о | 2021-07-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8075 | 'ТхЭС/90/968-пс | 2021-07-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8076 | 'ТхЭС/90/990-мов | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8077 | 'РК/006/1525-пс | 2021-08-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8078 | 'РК/600/1524-пс | 2021-08-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8079 | 'ТхЭС/90/1062-о | 2021-08-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8080 | 'РК/1200/2869-о | 2021-08-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8081 | 'ТхЭС/90/1126-мов | 2021-08-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8082 | 'ТхЭС/90/1166-мов | 2021-08-31 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8083 | 'ТхЭС/90/1165-мов | 2021-08-31 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8084 | 'ТхЭС/90/1175-пс | 2021-09-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8085 | 'ТхЭС/90/1196-мов | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8086 | 'ТхЭС/90/1231-мов | 2021-09-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8087 | 'ТхЭС/90/1271-о | 2021-09-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8088 | 'ТхЭС/90/1310-о | 2021-09-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8089 | 'ТхЭС/90/1450-мов | 2021-10-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8090 | 'ТхЭС/90/1538-мов | 2021-11-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8091 | 'ТхЭС/90/1778-мов | 2021-12-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8092 | 'УЛЭС/001/1/5-о | 2021-01-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8093 | 'УЛЭС/001/1/31-о | 2021-01-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8094 | 'УЛЭС/001/1/59-о | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8095 | 'УЛЭС/001/1/67-о | 2021-01-20 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8096 | 'УЛЭС/001/1/106-о | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8097 | 'РК/006/114-пс | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8098 | 'УЛЭС/001/1/109-О | 2021-01-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8099 | 'УЛЭС/001/1/110 | 2021-01-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8100 | 'УЛЭС/001/1/117-о | 2021-01-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8101 | 'УЛЭС/001/1/127-о | 2021-01-28 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8102 | 'УЛЭС/001/1/155-о | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8103 | 'УЛЭС/001/1/154-о | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8104 | 'УЛЭС/001/1/183-о | 2021-02-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8105 | 'УЛЭС/001/1/211-о | 2021-02-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8106 | 'УЛЭС/001/1/212-о | 2021-02-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8107 | 'УЛЭС/001/1/213-о | 2021-02-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8108 | 'УЛЭС/001/1/237-о | 2021-02-17 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8109 | 'УЛЭС/001/1/295-о | 2021-03-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8110 | 'УЛЭС/001/1/578-пс | 2021-04-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8111 | 'УЛЭС/001/1/724-о | 2021-05-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8112 | 'УЛЭС/001/1/757-мов | 2021-05-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8113 | 'УЛЭС/001/1/828-пс | 2021-05-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8114 | 'УЛЭС/001/1/837-пс | 2021-05-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8115 | 'УЛЭС/001/1/838-пс | 2021-05-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8116 | 'УЛЭС/001/1/905-пс | 2021-06-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8117 | 'УЛЭС/001/1/966-по | 2021-06-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8118 | 'УЛЭС/001/1/982-мов | 2021-06-11 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8119 | 'УЛЭС/001/1/1006-пс | 2021-06-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8120 | 'РК/1200/2048-о | 2021-06-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8121 | 'РК/1200/2064-пс | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8122 | 'УЛЭС/001/1/1091-о | 2021-06-25 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8123 | 'УЛЭС/001/1/1098-о | 2021-06-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8124 | 'УЛЭС/001/1/1176-О | 2021-07-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8125 | 'УЛЭС/001/1/1174 | 2021-07-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8126 | 'УЛЭС/001/1/1234-о | 2021-07-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8127 | 'УЛЭС/001/1/1265-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8128 | 'УЛЭС/001/1/1281-о | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8129 | 'УЛЭС/001/1/1269-О | 2021-07-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8130 | 'УЛЭС/001/1/1282-о | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8131 | 'УЛЭС/001/1/1296-о | 2021-07-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8132 | 'УЛЭС/001/1/1316-о | 2021-07-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8133 | 'УЛЭС/001/1/1315-о | 2021-07-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8134 | 'УЛЭС/001/1/1311-о | 2021-07-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8135 | 'УЛЭС/001/1/1331-о | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8136 | 'УЛЭС/001/1/1346-пс | 2021-08-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8137 | 'РК/1200/2566-о | 2021-08-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8138 | 'РК/1200/2589-ков | 2021-08-04 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8139 | 'УЛЭС/001/1/1366-о | 2021-08-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8140 | 'РК/1200/2677-ков | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8141 | 'УЛЭС/001/1/1384-пс | 2021-08-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8142 | 'УЛЭС/001/1/1383-пс | 2021-08-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8143 | 'УЛЭС/001/1/1386-о | 2021-08-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8144 | 'УЛЭС/001/1/1382-пс | 2021-08-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8145 | 'УЛЭС/001/1/1380-пс | 2021-08-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8146 | 'УЛЭС/001/1/1389-о | 2021-08-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8147 | 'УЛЭС/001/1/1385-пс | 2021-08-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8148 | 'УЛЭС/001/1/1403-о | 2021-08-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8149 | 'УЛЭС/001/1/1423-о | 2021-08-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8150 | 'УЛЭС/001/1/1442-по | 2021-08-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8151 | 'РК/1200/2982-ков | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8152 | 'УЛЭС/001/1/1547 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8153 | 'УЛЭС/001/1/1563-о | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8154 | 'УЛЭС/001/1/1567-мов | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8155 | 'УЛЭС/001/1/1596-о | 2021-09-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8156 | 'РК/006/1987-пс | 2021-09-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8157 | 'УЛЭС/001/1/1792-о | 2021-10-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8158 | 'УЛЭС/001/1/1910-пс | 2021-11-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8159 | 'УЛЭС/001/1/1938-пс | 2021-11-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8160 | 'УЛЭС/001/1/1970-о | 2021-11-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8161 | 'УЛЭС/001/1/2011-пс | 2021-11-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8162 | 'УЛЭС/001/1/2009-пс | 2021-11-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8163 | 'УЛЭС/001/1/2010-пс | 2021-11-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8164 | 'УЛЭС/001/1/2037-о | 2021-11-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8165 | 'УЛЭС/001/1/2076-о | 2021-12-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8166 | 'УЛЭС/001/1/2133-о | 2021-12-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8167 | 'УЛЭС/001/1/2194-о | 2021-12-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8168 | 'РК/1200/15 | 2021-01-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8169 | 'РК/006/21 | 2021-01-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8170 | 'РК/006/38 | 2021-01-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8171 | 'ЮЗ/1/60 | 2021-01-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8172 | 'РК/006/55 | 2021-01-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8173 | 'ЮЗ/1/180 | 2021-01-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8174 | 'ЮЗ/1/157 | 2021-01-18 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8175 | 'ЮЗ/1/188 | 2021-01-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8176 | 'ЮЗ/1/197 | 2021-01-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8177 | 'ЮЗ/1/273 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8178 | 'ЮЗ/1/306-мов-О | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8179 | 'ЮЗ/1/244 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8180 | 'ЮЗ/1/289 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8181 | 'ЮЗ/1/255 | 2021-01-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8182 | 'ЮЗ/1/258 | 2021-01-19 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8183 | 'ЮЗ/1/245 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8184 | 'ЮЗ/1/298 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8185 | 'ЮЗ/1/229 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8186 | 'ЮЗ/1/297 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8187 | 'ЮЗ/1/254 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8188 | 'ЮЗ/1/247 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8189 | 'ЮЗ/1/248 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8190 | 'ЮЗ/1/246 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8191 | 'ЮЗ/1/239 | 2021-01-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8192 | 'ЮЗ/1/391 | 2021-01-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8193 | 'ЮЗ/1/376 | 2021-01-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8194 | 'РК/006/93 | 2021-01-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8195 | 'РК/006/94 | 2021-01-21 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8196 | 'ЮЗ/1/378 | 2021-01-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8197 | 'ЮЗ/1/379 | 2021-01-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8198 | 'ЮЗ/1/413 | 2021-01-22 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8199 | 'ЮЗ/1/449 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8200 | 'ЮЗ/1/471 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8201 | 'ЮЗ/1/486 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8202 | 'ЮЗ/1/490 | 2021-01-25 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8203 | 'ЮЗ/1/481 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8204 | 'ЮЗ/1/469 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8205 | 'ЮЗ/1/478 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8206 | 'РК/006/111 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8207 | 'ЮЗ/1/472 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8208 | 'ЮЗ/1/476 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8209 | 'ЮЗ/1/474 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8210 | 'ЮЗ/1/462 | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8211 | 'ЮЗ/1/438 | 2021-01-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8212 | 'ЮЗ/1/495 | 2021-01-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8213 | 'РК/006/131 | 2021-01-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8214 | 'РК/006/129 | 2021-01-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8215 | 'ЮЗ/1/548 | 2021-01-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8216 | 'ЮЗ/1/618 | 2021-01-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8217 | 'РК/006/149 | 2021-01-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8218 | 'ЮЗ/1/663 | 2021-01-29 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8219 | 'РК/1200/310 | 2021-01-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8220 | 'РК/1200/309 | 2021-01-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8221 | 'ЮЗ/1/753 | 2021-02-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8222 | 'РК/1200/422 | 2021-02-03 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8223 | 'ЮЗ/1/768 | 2021-02-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8224 | 'РК/1200/421 | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8225 | 'ЮЗ/1/896 | 2021-02-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8226 | 'ЮЗ/1/901 | 2021-02-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8227 | 'ЮЗ/1/906 | 2021-02-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8228 | 'ЮЗ/1/1000 | 2021-02-10 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8229 | 'ЮЗ/1/1021 | 2021-02-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8230 | 'РВВ/178/44 | 2021-02-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8231 | 'ЮЗ/1/1058 | 2021-02-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8232 | 'ЮЗ/1/1035 | 2021-02-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8233 | 'ЮЗ/1/1036 | 2021-02-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8234 | 'ЮЗ/1/1128 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8235 | 'ЮЗ/1/1141 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8236 | 'ЮЗ/1/1129 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8237 | 'ЮЗ/1/1131 | 2021-02-16 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8238 | 'ЮЗ/1/1121 | 2021-02-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8239 | 'ЮЗ/1/1192 | 2021-02-17 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8240 | 'ЮЗ/1/1189 | 2021-02-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8241 | 'РК/006/299 | 2021-02-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8242 | 'ЮЗ/1/1260 | 2021-02-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8243 | 'ЮЗ/1/1246 | 2021-02-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8244 | 'ЮЗ/1/1231 | 2021-02-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8245 | 'ЮЗ/1/1242 | 2021-02-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8246 | 'РК/006/311 | 2021-02-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8247 | 'ЮЗ/1/1287 | 2021-02-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8248 | 'ЮЗ/1/1390 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8249 | 'ЮЗ/1/1387 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8250 | 'ЮЗ/1/1414 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8251 | 'ЮЗ/1/1368 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8252 | 'ЮЗ/1/1364 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8253 | 'ЮЗ/1/1362 | 2021-02-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8254 | 'ЮЗ/1/1358 | 2021-02-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8255 | 'ЮЗ/1/1412 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8256 | 'ЮЗ/1/1397 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8257 | 'ЮЗ/1/1404 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8258 | 'ЮЗ/1/1413 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8259 | 'ЮЗ/1/1332 | 2021-02-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8260 | 'ЮЗ/1/1335 | 2021-02-24 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8261 | 'ЮЗ/1/1369 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8262 | 'ЮЗ/1/1389 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8263 | 'ЮЗ/1/1342 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8264 | 'ЮЗ/1/1436 | 2021-02-25 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8265 | 'ЮЗ/1/1510 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8266 | 'ЮЗ/1/1492 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8267 | 'ЮЗ/1/1505-о | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8268 | 'ЮЗ/1/1495 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8269 | 'ЮЗ/1/1515 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8270 | 'ЮЗ/1/1490 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8271 | 'ЮЗ/1/1516-о | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8272 | 'ЮЗ/1/1500 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8273 | 'ЮЗ/1/1508 | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8274 | 'ЮЗ/1/1497 | 2021-02-26 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8275 | 'ЮЗ/1/1541 | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8276 | 'Юз/1/1540 | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8277 | 'РК/1200/747 | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8278 | 'ЮЗ/1/1642 | 2021-03-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8279 | 'ЮЗ/1/1624 | 2021-03-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8280 | 'ЮЗ/1/1728 | 2021-03-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8281 | 'ЮЗ/1/1712 | 2021-03-05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8282 | 'РК/006/514 | 2021-03-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8283 | 'РК/006/511 | 2021-03-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8284 | 'ЮЗ/1/1875 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8285 | 'ЮЗ/1/1862 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8286 | 'ЮЗ/1/1879 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8287 | 'ЮЗ/1/1880 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8288 | 'ЮЗ/1/1878 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8289 | 'ЮЗ/1/1865 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8290 | 'ЮЗ/1/1859 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8291 | 'ЮЗ/1/1871 | 2021-03-12 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8292 | 'ЮЗ/1/1873 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8293 | 'ЮЗ/1/1869 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8294 | 'ЮЗ/1/1848 | 2021-03-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8295 | 'ЮЗ/1/1893 | 2021-03-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8296 | 'ЮЗ/1/1882 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8297 | 'ЮЗ/1/1876 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8298 | 'ЮЗ/1/1870 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8299 | 'ЮЗ/1/1856 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8300 | 'ЮЗ/1/1861 | 2021-03-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8301 | 'ЮЗ/1/1911 | 2021-03-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8302 | 'ЮЗ/1/1916 | 2021-03-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8303 | 'ЮЗ/1/1966 | 2021-03-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8304 | 'ЮЗ/1/1973 | 2021-03-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8305 | 'ЮЗ/1/2015 | 2021-03-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8306 | 'ЮЗ/1/2050 | 2021-03-18 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8307 | 'ЮЗ/1/2125 | 2021-03-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8308 | 'ЮЗ/1/2130 | 2021-03-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8309 | 'ЮЗ/1/2142 | 2021-03-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8310 | 'ЮЗ/1/2098 | 2021-03-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8311 | 'ЮЗ/1/2147 | 2021-03-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8312 | 'ЮЗ/1/2186 | 2021-03-24 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8313 | 'ЮЗ/1/2222 | 2021-03-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8314 | 'ЮЗ/1/2221 | 2021-03-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8315 | 'ЮЗ/1/2262 | 2021-03-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8316 | 'ЮЗ/1/2258 | 2021-03-29 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8317 | 'ЮЗ/1/2268 | 2021-03-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8318 | 'ЮЗ/1/2337 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8319 | 'ЮЗ/1/2284 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8320 | 'ЮЗ/1/2292 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8321 | 'ЮЗ/1/2308 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8322 | 'ЮЗ/1/2327 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8323 | 'ЮЗ/1/2283 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8324 | 'ЮЗ/1/2334 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8325 | 'ЮЗ/1/2289 | 2021-03-30 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8326 | 'ЮЗ/1/2326 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8327 | 'ЮЗ/1/2325 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8328 | 'ЮЗ/1/2321 | 2021-03-30 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8329 | 'ЮЗ/1/2285 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8330 | 'ЮЗ/1/2312 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8331 | 'ЮЗ/1/2299 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8332 | 'ЮЗ/1/2305 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8333 | 'ЮЗ/1/2324 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8334 | 'ЮЗ/1/2329 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8335 | 'ЮЗ/1/2333 | 2021-03-30 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8336 | 'ЮЗ/1/2298 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8337 | 'ЮЗ/1/2309 | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8338 | 'РК/1200/1122 | 2021-03-31 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8339 | 'ЮЗ/1/2387 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8340 | 'ЮЗ/1/2396 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8341 | 'ЮЗ/1/2385 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8342 | 'ЮЗ/1/2391 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8343 | 'ЮЗ/1/2392 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8344 | 'ЮЗ/1/2395 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8345 | 'ЮЗ/1/2400 | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8346 | 'ЮЗ/1/2511 | 2021-04-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8347 | 'ЮЗ/1/2579 | 2021-04-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8348 | 'ЮЗ/1/2601 | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8349 | 'РК/006/787 | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8350 | 'ЮЗ/1/2599 | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8351 | 'РК/1200/1214 | 2021-04-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8352 | 'ЮЗ/1/2655 | 2021-04-12 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8353 | 'РК/1200/1232 | 2021-04-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8354 | 'ЮЗ/1/2684 | 2021-04-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8355 | 'ЮЗ/1/2704 | 2021-04-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8356 | 'РК/1200/1296 | 2021-04-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8357 | 'ЮЗ/1/2809 | 2021-04-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8358 | 'ЮЗ/1/2801 | 2021-04-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8359 | 'ЮЗ/1/2825 | 2021-04-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8360 | 'ЮЗ/1/2820 | 2021-04-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8361 | 'ЮЗ/1/2847 | 2021-04-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8362 | 'ЮЗ/1/2830 | 2021-04-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8363 | 'ЮЗ/1/2881 | 2021-04-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8364 | 'РК/006/893 | 2021-04-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8365 | 'РК/006/894 | 2021-04-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8366 | 'РК/006/889 | 2021-04-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8367 | 'ЮЗ/1/3534-о | 2021-04-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8368 | 'ЮЗ/1/3009 | 2021-04-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8369 | 'ЮЗ/1/2998 | 2021-04-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8370 | 'ЮЗ/1/3004 | 2021-04-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8371 | 'ЮЗ/1/2984 | 2021-04-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8372 | 'ЮЗ/1/3029 | 2021-04-27 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8373 | 'ЮЗ/1/2976 | 2021-04-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8374 | 'ЮЗ/1/3074 | 2021-04-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8375 | 'ЮЗ/1/3088 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8376 | 'ЮЗ/1/3120 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8377 | 'ЮЗ/1/3105 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8378 | 'ЮЗ/1/3106 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8379 | 'ЮЗ/1/3091 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8380 | 'ЮЗ/1/3083 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8381 | 'ЮЗ/1/3108 | 2021-04-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8382 | 'ЮЗ/1/3159 | 2021-05-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8383 | 'ЮЗ/1/3149 | 2021-05-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8384 | 'ЮЗ/1/3179 | 2021-05-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8385 | 'РК/006/944 | 2021-05-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8386 | 'ЮЗ/1/3188 | 2021-05-12 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8387 | 'ЮЗ/1/3203 | 2021-05-13 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8388 | 'ЮЗ/1/3213 | 2021-05-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8389 | 'ЮЗ/1/3265 | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8390 | 'ЮЗ/1/3297 | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8391 | 'ЮЗ/1/3266 | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8392 | 'ЮЗ/1/3261 | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8393 | 'ЮЗ/1/3263 | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8394 | 'ЮЗ/1/3264 | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8395 | 'ЮЗ/1/3322 | 2021-05-18 |  |  | + | [8 empty] | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8396 | 'ЮЗ/1/3307 | 2021-05-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8397 | 'ЮЗ/1/3336 | 2021-05-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8398 | 'РК/1200/1640 | 2021-05-19 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8399 | 'ЮЗ/1/3342 | 2021-05-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8400 | 'РК/1200/1639 | 2021-05-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8401 | 'ЮЗ/1/3362 | 2021-05-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8402 | 'ЮЗ/1/3381 | 2021-05-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8403 | 'ЮЗ/1/3399 | 2021-05-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8404 | 'ЮЗ/1/3398 | 2021-05-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8405 | 'ЮЗ/1/3405 | 2021-05-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8406 | 'ЮЗ/1/3413 | 2021-05-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8407 | 'ЮЗ/1/3401 | 2021-05-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8408 | 'ЮЗ/1/3403 | 2021-05-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8409 | 'ЮЗ/1/3397 | 2021-05-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8410 | 'ЮЗ/1/3402 | 2021-05-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8411 | 'ЮЗ/1/3461 | 2021-05-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8412 | 'ЮЗ/1/3495 | 2021-05-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8413 | 'РК/006/1019-пс | 2021-05-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8414 | 'ЮЗ/1/3549-мов-о | 2021-05-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8415 | 'РК/006/1017-пс | 2021-05-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8416 | 'РК/1200/1731-ков | 2021-05-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8417 | 'ЮЗ/1/3586-мов-о | 2021-05-27 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8418 | 'ЮЗ/1/3699 | 2021-06-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8419 | 'ЮЗ/1/3710 | 2021-06-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8420 | 'Юз/1/3764 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8421 | 'ЮЗ/1/3756 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8422 | 'ЮЗ/1/3747 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8423 | 'ЮЗ/1/3763 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8424 | 'ЮЗ/1/3765 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8425 | 'ЮЗ/1/3766 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8426 | 'ЮЗ/1/3748 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8427 | 'Юз/1/3745 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8428 | 'ЮЗ/1/3752 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8429 | 'ЮЗ/1/3757 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8430 | 'ЮЗ/1/3925 | 2021-06-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8431 | 'Юз/1/3943 | 2021-06-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8432 | 'ЮЗ/1/3969 | 2021-06-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8433 | 'ЮЗ/1/4052 | 2021-06-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8434 | 'ЮЗ/1/4079 | 2021-06-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8435 | 'ЮЗ/1/4065 | 2021-06-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8436 | 'ЮЗ/1/4060 | 2021-06-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8437 | 'ЮЗ/1/4116 | 2021-06-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8438 | 'ЮЗ/1/4119 | 2021-06-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8439 | 'ЮЗ/1/4108 | 2021-06-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8440 | 'ЮЗ/1/4117 | 2021-06-21 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8441 | 'ЮЗ/1/4143 | 2021-06-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8442 | 'ЮЗ/1/4142 | 2021-06-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8443 | 'ЮЗ/1/4174 | 2021-06-23 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8444 | 'ЮЗ/1/4198 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8445 | 'ЮЗ/1/4194 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8446 | 'ЮЗ/1/4197 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8447 | 'ЮЗ/1/4199 | 2021-06-24 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8448 | 'ЮЗ/1/4201 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8449 | 'ЮЗ/1/4195 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8450 | 'ЮЗ/1/4187 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8451 | 'ЮЗ/1/4192 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8452 | 'ЮЗ/1/4193 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8453 | 'ЮЗ/1/4226 | 2021-06-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8454 | 'ЮЗ/1/4268 | 2021-06-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8455 | 'ЮЗ/1/4247 | 2021-06-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8456 | 'РК/006/1230 | 2021-06-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8457 | 'РК/006/1238 | 2021-06-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8458 | 'РК/006/1240 | 2021-06-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8459 | 'ЮЗ/1/4270 | 2021-06-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8460 | 'ЮЗ/1/4351 | 2021-07-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8461 | 'ЮЗ/1/4369 | 2021-07-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8462 | 'РК/006/1270 | 2021-07-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8463 | 'РК/006/1274 | 2021-07-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8464 | 'ЮЗ/1/4418 | 2021-07-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8465 | 'ЮЗ/1/4419 | 2021-07-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8466 | 'ЮЗ/1/4416 | 2021-07-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8467 | 'ЮЗ/2/476 | 2021-07-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8468 | 'ЮЗ/2/482 | 2021-07-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8469 | 'ЮЗ/2/486 | 2021-07-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8470 | 'ЮЗ/1/4498 | 2021-07-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8471 | 'ЮЗ/1/4501 | 2021-07-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8472 | 'ЮЗ/1/4513 | 2021-07-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8473 | 'ЮЗ/1/4555 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8474 | 'ЮЗ/1/4558 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8475 | 'ЮЗ/1/4563 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8476 | 'ЮЗ/1/4548 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8477 | 'ЮЗ/1/4547 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8478 | 'ЮЗ/1/4556 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8479 | 'ЮЗ/1/4578 | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8480 | 'ЮЗ/1/4571 | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8481 | 'ЮЗ/1/4576 | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8482 | 'ЮЗ/1/4602 | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8483 | 'ЮЗ/1/4574 | 2021-07-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8484 | 'ЮЗ/1/4568 | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8485 | 'РК/006/1351 | 2021-07-15 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8486 | 'ЮЗ/1/4636 | 2021-07-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8487 | 'ЮЗ/1/4635 | 2021-07-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8488 | 'ЮЗ/1/4733 | 2021-07-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8489 | 'РВВ/178/560 | 2021-07-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8490 | 'ЮЗ/1/4750 | 2021-07-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8491 | 'ЮЗ/1/4777 | 2021-07-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8492 | 'ЮЗ/1/4781 | 2021-07-22 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8493 | 'ЮЗ/1/4789 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8494 | 'ЮЗ/1/4809 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8495 | 'ЮЗ/1/4780 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8496 | 'ЮЗ/1/4770 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8497 | 'ЮЗ/1/4778 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8498 | 'ЮЗ/1/4769 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8499 | 'РК/006/1420 | 2021-07-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8500 | 'РК/006/1461 | 2021-07-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8501 | 'ЮЗ/1/4907 | 2021-07-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8502 | 'ЮЗ/1/4962 | 2021-07-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8503 | 'ЮЗ/1/4963 | 2021-07-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8504 | 'ЮЗ/1/4966 | 2021-07-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8505 | 'ЮЗ/1/4961 | 2021-07-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8506 | 'ЮЗ/1/5021 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8507 | 'ЮЗ/1/5014 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8508 | 'ЮЗ/1/5016 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8509 | 'ЮЗ/1/5055 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8510 | 'ЮЗ/1/5018 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8511 | 'ЮЗ/1/5022 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [9 empty] | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8512 | 'РК/1200/2549 | 2021-08-02 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8513 | 'ЮЗ/1/5059 | 2021-08-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8514 | 'ЮЗ/1/5095 | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8515 | 'ЮЗ/1/5096 | 2021-08-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8516 | 'ЮЗ/1/5092 | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8517 | 'ЮЗ/1/5141 | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8518 | 'ЮЗ/1/5144 | 2021-08-05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8519 | 'РК/1200/2638 | 2021-08-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8520 | 'РК/006/1555 | 2021-08-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8521 | 'ЮЗ/1/5162 | 2021-08-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8522 | 'РК/006/1583 | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8523 | 'ЮЗ/1/5188 | 2021-08-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8524 | 'РК/006/1581 | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8525 | 'ЮЗ/1/5192 | 2021-08-09 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8526 | 'ЮЗ/1/5205 | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8527 | 'ЮЗ/1/5227 | 2021-08-10 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8528 | 'РК/1200/2734 | 2021-08-13 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8529 | 'РК/006/1666 | 2021-08-13 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8530 | 'ЮЗ/1/5311 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8531 | 'ЮЗ/1/5330 | 2021-08-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8532 | 'ЮЗ/1/5339 | 2021-08-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8533 | 'ЮЗ/1/5383 | 2021-08-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8534 | 'ЮЗ/1/5416 | 2021-08-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8535 | 'ЮЗ/1/5406 | 2021-08-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8536 | 'РК/1200/2838 | 2021-08-19 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8537 | '9-6321 | 2021-08-19 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8538 | '9-6372 | 2021-08-20 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8539 | 'РК/006/1736 | 2021-08-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8540 | '9-6370 | 2021-08-20 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8541 | 'РВВ/178/625 | 2021-08-23 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8542 | 'РК/006/1764 | 2021-08-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8543 | 'ЮЗ/1/5504 | 2021-08-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8544 | 'ЮЗ/1/5552 | 2021-08-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8545 | 'РК/006/1790 | 2021-08-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8546 | 'ЮЗ/1/5623 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8547 | 'Юз/1/5622 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8548 | 'ЮЗ/1/5617 | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8549 | 'ЮЗ/1/5598 | 2021-08-26 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8550 | 'ЮЗ/1/5655 | 2021-08-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8551 | 'ЮЗ/1/5675 | 2021-08-27 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8552 | 'ЮЗ/1/5647 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8553 | 'ЮЗ/1/5660 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8554 | 'ЮЗ/1/5690 | 2021-08-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8555 | 'ЮЗ/1/5676 | 2021-08-27 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8556 | 'РК/006/1823 | 2021-08-30 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8557 | 'ЮЗ/1/5792 | 2021-09-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8558 | 'ЮЗ/1/5791 | 2021-09-01 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8559 | 'ЮЗ/1/5825 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8560 | 'ЮЗ/1/5834 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8561 | 'РК/006/1858 | 2021-09-02 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8562 | 'ЮЗ/1/5849 | 2021-09-02 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8563 | 'ЮЗ/1/5822 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8564 | 'ЮЗ/1/5847 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8565 | 'ЮЗ/1/5814 | 2021-09-02 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8566 | 'ЮЗ/1/5816 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8567 | 'ЮЗ/1/5842 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8568 | 'ЮЗ/1/5821 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8569 | 'ЮЗ/1/5826 | 2021-09-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8570 | 'ЮЗ/1/5902 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8571 | 'ЮЗ/1/5901 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8572 | 'РК/006/1871 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8573 | 'ЮЗ/1/5903 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8574 | 'ЮЗ/1/5822 | 2021-09-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8575 | 'ЮЗ/1/5898 | 2021-09-03 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8576 | 'ЮЗ/1/5911 | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8577 | 'ЮЗ/1/5959 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8578 | 'РК/006/1900 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8579 | 'РК/006/1897 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8580 | 'РК/006/1924 | 2021-09-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8581 | 'РК/006/1925 | 2021-09-09 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8582 | 'РК/006/1923 | 2021-09-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8583 | 'ЮЗ/1/6102 | 2021-09-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8584 | 'РК/006/1975 | 2021-09-15 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8585 | 'ЮЗ/1/6132 | 2021-09-15 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8586 | 'ЮЗ/1/6134 | 2021-09-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8587 | 'РК/006/1999 | 2021-09-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8588 | 'РК/006/2021 | 2021-09-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8589 | 'Юз/1/6228 | 2021-09-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8590 | 'ЮЗ/1/6227 | 2021-09-20 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8591 | 'ЮЗ/1/6301 | 2021-09-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8592 | 'РК/1200/3183 | 2021-09-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8593 | 'ЮЗ/1/6329 | 2021-09-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8594 | 'ЮЗ/1/6331 | 2021-09-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8595 | 'ЮЗ/1/6328 | 2021-09-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8596 | 'РК/006/2114 | 2021-09-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8597 | 'ЮЗ/1/6464 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8598 | 'ЮЗ/1/6470 | 2021-09-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8599 | 'ЮЗ/1/6460 | 2021-09-29 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8600 | 'РК/006/2138 | 2021-09-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8601 | 'ЮЗ/1/6505 | 2021-09-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8602 | 'ЮЗ/1/6134 | 2021-09-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8603 | 'ЮЗ/1/6565 | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8604 | 'РК/006/2154 | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8605 | 'ЮЗ/1/6569 | 2021-10-04 |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8606 | 'ЮЗ/1/6627 | 2021-10-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8607 | 'ЮЗ/1/6620 | 2021-10-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8608 | 'ЮЗ/1/6650 | 2021-10-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8609 | 'ЮЗ/1/6657 | 2021-10-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8610 | 'ЮЗ/1/6662 | 2021-10-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8611 | 'РК/006/2207 | 2021-10-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8612 | 'ЮЗ/1/6722-мов-о | 2021-10-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8613 | 'ЮЗ/1/6732-о | 2021-10-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8614 | 'ЮЗ/1/6765-мов-о | 2021-10-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8615 | 'ЮЗ/1/6820 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8616 | 'ЮЗ/1/6829 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8617 | 'ЮЗ/1/6804 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8618 | 'ЮЗ/1/6827 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8619 | 'ЮЗ/1/6801 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8620 | 'ЮЗ/1/6803 | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8621 | 'ЮЗ/1/6822 | 2021-10-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8622 | 'РК/006/2247 | 2021-10-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8623 | 'РК/006/2256 | 2021-10-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8624 | 'ЮЗ/1/7005 | 2021-10-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8625 | 'ЮЗ/1/7010 | 2021-10-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8626 | 'ЮЗ/1/7144 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8627 | 'ЮЗ/1/7149 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8628 | 'ЮЗ/1/7141 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8629 | 'ЮЗ/1/7147 | 2021-10-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8630 | 'ЮЗ/1/7167 | 2021-10-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8631 | 'РК/006/2345 | 2021-10-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8632 | 'ЮЗ/1/7357 | 2021-11-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8633 | 'ЮЗ/1/7421 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8634 | 'ЮЗ/1/7415 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8635 | 'РК/006/2375 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8636 | 'ЮЗ/1/7438 | 2021-11-10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8637 | 'ЮЗ/1/7486 | 2021-11-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8638 | 'ЮЗ/1/7499 | 2021-11-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8639 | 'ЮЗ/1/7484 | 2021-11-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8640 | 'РК/006/2408 | 2021-11-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8641 | 'ЮЗ/1/7594 | 2021-11-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8642 | 'РК/006/2443 | 2021-11-18 |  |  |  | + | [6 empty] | + | + | [5 empty] | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8643 | 'ЮЗ/1/7690 | 2021-11-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8644 | 'ЮЗ/1/7688 | 2021-11-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8645 | 'ЮЗ/1/7739 | 2021-11-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8646 | 'РК/006/2445 | 2021-11-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8647 | 'ЮЗ/2/825 | 2021-11-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8648 | 'ЮЗ/1/7757 | 2021-11-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8649 | 'ЮЗ/1/7847 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8650 | 'ЮЗ/1/7853 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8651 | 'ЮЗ/1/7913 | 2021-11-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8652 | 'ЮЗ/1/7925 | 2021-11-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8653 | 'ЮЗ/1/7979 | 2021-11-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8654 | 'ЮЗ/1/7953 | 2021-11-29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8655 | 'ЮЗ/1/7992 | 2021-11-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8656 | 'ЮЗ/1/7957 | 2021-11-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8657 | 'ЮЗ/1/8051 | 2021-11-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8658 | 'РК/1200/3962 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8659 | 'ЮЗ/1/8030 | 2021-11-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8660 | 'РК/1200/3983 | 2021-12-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8661 | 'ЮЗ/1/8107 | 2021-12-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8662 | 'ЮЗ/1/8116 | 2021-12-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8663 | 'ЮЗ/1/8094 | 2021-12-02 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8664 | 'ЮЗ/1/8092 | 2021-12-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8665 | 'ЮЗ/1/8132 | 2021-12-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8666 | 'ЮЗ/1/8138 | 2021-12-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8667 | 'ЮЗ/1/8151 | 2021-12-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8668 | 'ЮЗ/1/8140 | 2021-12-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8669 | 'ЮЗ/1/8198 | 2021-12-06 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8670 | 'ЮЗ/1/8197 | 2021-12-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8671 | 'РК/006/2611 | 2021-12-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8672 | 'ЮЗ/1/8214 | 2021-12-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8673 | 'ЮЗ/1/8220 | 2021-12-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8674 | 'ЮЗ/1/8215 | 2021-12-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8675 | 'ЮЗ/1/8299 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8676 | 'ЮЗ/1/8252 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8677 | 'ЮЗ/1/8290 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8678 | 'ЮЗ/1/8246 | 2021-12-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8679 | 'ЮЗ/1/8297 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8680 | 'ЮЗ/1/8254 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8681 | 'ЮЗ/1/8302 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8682 | 'ЮЗ/1/8315 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8683 | 'ЮЗ/1/8321 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8684 | 'ЮЗ/1/8298 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8685 | 'ЮЗ/1/8307 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8686 | 'ЮЗ/1/8296 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8687 | 'ЮЗ/1/8303 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8688 | 'ЮЗ/1/8313 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8689 | 'ЮЗ/1/8316 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8690 | 'ЮЗ/1/8306 | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8691 | 'РК/1200/4126 | 2021-12-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8692 | 'ЮЗ/1/8334 | 2021-12-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8693 | 'ЮЗ/1//8361 | 2021-12-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8694 | 'РВВ/178/1044 | 2021-12-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8695 | 'ЮЗ/1/8339 | 2021-12-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8696 | 'РК/1200/4162 | 2021-12-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8697 | 'ЮЗ/1/8382 | 2021-12-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8698 | 'ЮЗ/1/8365 | 2021-12-10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8699 | 'РК/1200/4164 | 2021-12-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8700 | 'ЮЗ/1/8378 | 2021-12-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8701 | 'ЮЗ/1/8384 | 2021-12-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8702 | 'ЮЗ/1/8392 | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8703 | 'ЮЗ/1/8413 | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8704 | 'ЮЗ/1/8414 | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8705 | 'ЮЗ/1/8401 | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8706 | 'ЮЗ/1/8391 | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8707 | 'ЮЗ/1/8395 | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8708 | 'РК/1200/4219 | 2021-12-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8709 | '129/183 | 2021-12-16 |  |  |  | + | [6 empty] | + | + | [5 empty] | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8710 | 'РК/1200/4244 | 2021-12-16 |  |  |  | + | [6 empty] | + | + | [5 empty] | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8711 | 'РК/006/2679 | 2021-12-16 |  |  |  | + | [6 empty] | + | + | [5 empty] | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8712 | 'РК/1200/4276 | 2021-12-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8713 | 'ЮЗ/1/8619 | 2021-12-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8714 | 'ЮЗ/1/8568 | 2021-12-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8715 | 'ЮЗ/1/8570 | 2021-12-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8716 | 'ЮЗ/1/8569 | 2021-12-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8717 | 'РК/006/2708 | 2021-12-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8718 | 'РК/1200/4327 | 2021-12-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8719 | 'ЮЗ/1/8642 | 2021-12-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8720 | 'ЮЗ/1/8641 | 2021-12-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8721 | 'ЮЗ/1/8635 | 2021-12-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8722 | 'ЮЗ/1/8684 | 2021-12-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8723 | 'РВВ/178/1099 | 2021-12-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8724 | 'ЮЗ/1/8713 | 2021-12-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8725 | 'ЮЗ/1/8709 | 2021-12-23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8726 | 'ЮЗ/1/8715 | 2021-12-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8727 | 'ЮЗ/1/8752 | 2021-12-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8728 | 'ЮЗ/1/8749 | 2021-12-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8729 | 'ЮЗ/1/8746 | 2021-12-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8730 | 'ЮЗ/1/8748 | 2021-12-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8731 | 'ЮЗ/1/8761 | 2021-12-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8732 | 'ЮЗ/1/8747 | 2021-12-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8733 | 'ЮЗ/1/8830 | 2021-12-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8734 | 'ЮЗ/1/8817 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8735 | 'ЮЗ/1/8781 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8736 | 'ЮЗ/1/8782 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8737 | 'ЮЗ/1/8789 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8738 | 'ЮЗ/1/8790 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8739 | 'ЮЗ/1/8852 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8740 | 'ЮЗ/1/8809 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8741 | 'ЮЗ/1/8838 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8742 | 'ЮЗ/1/8860 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8743 | 'ЮЗ/1/8804 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8744 | 'ЮЗ/1/8858 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8745 | 'ЮЗ/1/8810 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8746 | 'ЮЗ/1/8855 | 2021-12-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8747 | 'ЮЗ/1/8898 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8748 | 'ЮЗ/1/8909 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8749 | 'ЮЗ/1/8911 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8750 | 'ЮЗ/1/8929 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8751 | 'ЮЗ/1/8895 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8752 | 'ЮЗ/1/8897 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8753 | 'ЮЗ/1/8912 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8754 | 'ЮЗ/1/8894 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8755 | 'ЮЗ/1/8917 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8756 | 'ЮЗ/1/8919 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8757 | 'ЮЗ/1/8859 | 2021-12-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8758 | 'ЮЗ/1/8890 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8759 | 'ЮЗ/1/8893 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8760 | 'ЮЗ/1/8908 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8761 | 'ЮЗ/1/8872 | 2021-12-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8762 | 'ЮЗ/1/8906 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8763 | 'ЮЗ/1/8914 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8764 | 'ЮЗ/1/8874 | 2021-12-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8765 | 'ЮЗ/1/8931 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8766 | 'ЮЗ/1/8902 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8767 | 'РВВ/178/1130 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8768 | 'ЮЗ/1/8937 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8769 | 'ЮЗ/1/8951 | 2021-12-29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8770 | 'ЮЗ/1/8904 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8771 | 'ЮЗ/1/8976 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8772 | 'ЮЗ/1/8980 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8773 | 'ЮЗ/1/8978 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8774 | 'ЮЗ/1/8984 | 2021-12-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [5 empty] | + | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8775 | 'ЮЗ/1/9004 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8776 | 'ЮЗ/1/9011 | 2021-12-30 |  |  |  | + | [6 empty] | + | + | [5 empty] | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8777 | 'РК/1200/4491 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8778 | 'ЮЗ/1/8998 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8779 | 'РК/1200/4483 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8780 | 'ЮЗ/1/8985 | 2021-12-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8781 | 'ЮЗ/1/8982 | 2021-12-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8782 | 'РК/1200/4490 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8783 | 'РК/1200/4487 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8784 | 'КЭС/113/01/662-о | 2021-01-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Краснодарский РРЭС Филиала Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8785 | 'СЭС/113/1/2046-о | 2021-03-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Туапсинский РРЭС Филиала Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8786 | 'СЭС/113/1/2201-о | 2021-03-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Адлерский РРЭС Филиала Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8787 | 'ЮЗ/1/1903 | 2021-03-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Анапский РРЭС Филиала Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8788 | 'ЛбЭС/113/1/4759-О | 2021-11-25 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Выезд персонала для определения степени повреждения электрооборудования |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8789 | '9-1029 | 2021-02-15 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'переключение части нагрузок с ТП-6/0,4кВ ДМ-7-536 на ТП-6/0,4 кВ ДМ-7-1220 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8790 | 'Юз/1/7851 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | 'кап. ремонт ВЛ-0,4кВ (пр. №2) от ТП6/0,4кВ Х24-421 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8791 | 'РК/006/257-пс | 2021-02-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание КТП, ВЛ |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8792 | 'РК/006/279-пс | 2021-02-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'ТО КТП и ВЛ |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8793 | 'РК/006/388-пс | 2021-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'зачистка контактных соединений, внеплановое ТО ВЛ №1 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8794 | 'АдЭС/113/839-пс | 2021-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [12 empty] | 'реконструкция действующей сети 0,4 кВ (замена провода, замена трансформатора) |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8795 | 'АдЭС/113/872-пс | 2021-03-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'ремонт ВЛ №3 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8796 | 'АдЭС/113/993-пс | 2021-03-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'ремонт ВЛ №3 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8797 | 'РК/1200/1002-ков | 2021-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'монтаж дополнительного фазного провода Л-2 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8798 | 'АдЭС/113/1317-пс | 2021-03-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'ТО ВЛ 0,4 №1, зачистка контактных соединений, протяжка и распределение нагрузок |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8799 | 'АдЭС/113/1316-пс | 2021-03-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8800 | 'АдЭС/113/1445-пс | 2021-03-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'ТО ВЛ №1, протяжка контактных соединений, распределение нагрузок |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8801 | 'РК/006/777-пс | 2021-04-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'внеплановое тех обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП Е9-16, перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8802 | 'АдЭС/113/1976-пс | 2021-04-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Будет выполнено внеплановое тех обслуживание Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Н7-772 по ул. Горького с распределением нагрузок по фазам линии. |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8803 | 'АдЭС/113/2403-пс | 2021-06-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'в целях исключения возможных перепадов напряжения, на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д5-329, будут выполнены мероприятия по замене неизолированного провода на провод большего сечения, протяженностью 1350м |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8804 | 'АдЭС/113/2737-пс | 2021-06-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Кр4-203, с заменой не изолированного провода на изолированный провод марки СИП |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8805 | 'АдЭС/113/2788-пс | 2021-06-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция существующей сети 0,4 кВ от КТП 10/0,4кВ Кн9-176, замена неизолированного провода на изолированный провод марки СИП, замена конструкции КТП на КТПН, замена силового трансформатора |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8806 | 'АдЭС/113/2785-пс | 2021-06-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ от КТП Кн1-164, с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8807 | 'АдЭС/113/2818-пс | 2021-06-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП Кш8-14, с зачисткой контактных соединений и распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8808 | 'АдЭС/113/2820-пс | 2021-06-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'мероприятия по разукрупнению ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Кк5-806, путем отсоединения отпайки №1 в отдельную линию |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8809 | 'АдЭС/113/2821-пс | 2021-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'разукрупнение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Кш5-515 путем переключения потребителей ул. Кабардинская ВЛ-0,4 №1 рт КТП Кш5-11 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8810 | 'АдЭС/113/2866-пс | 2021-07-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 от КТП Кн1-164, Кн1-163, Кн1-165, с перераспределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8811 | 'АдЭС/113/3006-пс | 2021-07-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 10/0,4 кВ Г5-101 с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8812 | 'АдЭС/113/3027-пс | 2021-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'тех обслуживание ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ Кр8-347 с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8813 | 'АдЭС/113/3117-пс | 2021-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 КВ №4 от ТП 10/0,4 кВ Пш1-391 с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8814 | 'АдЭС/113/3090-пс | 2021-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 10/0,4 кВ Кр4-326 с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8815 | 'АдЭС/113/3091-пс | 2021-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ №1 от ТП 10/0,4 кВ Кр7-331 с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8816 | 'АдЭС/113/3099-пс | 2021-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 КВ №1 от ТП 10/0,4 кВ Кр7-330 с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8817 | 'АдЭС/113/3092-пс | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Кр8-333 с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8818 | 'АдЭС/113/3161-пс | 2021-07-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ №1 от ТП 10/0,4 кВ Кр8-333 с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8819 | 'АдЭС/113/3185-пс | 2021-07-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №1, 2 от КТП 10/0,4 кВ Д5-314 с распределением нагрузок по линии и перетяжкой провода |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8820 | 'АдЭС/113/3212-пс | 2021-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ с зачисткой и протяжкой соединений и перераспределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8821 | 'АдЭС/113/3211-пс | 2021-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ №1 от ТП 10/0,4 кВ Д5-312 с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8822 | 'АдЭС/113/3233-пс | 2021-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'выполнение мероприятий по кап ремонту ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП В9-46, замена неизолированного провода на изолированный провод СИП 2,2 км с заменной абонентских вводов и распределением нагрузок по линии. Также будет выполнена замена 31 шт и чистка трассы ВЛ. |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8823 | 'АдЭС/113/3262-пс | 2021-08-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 от КТП Кн1-164, Кн1-163, Кн1-165, с перераспределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8824 | 'АдЭС/113/3269-пс | 2021-08-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ №1 от ТП 10/0,4 кВ Кш3-59 с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8825 | 'РК/1200/2583-ков | 2021-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'выполнение мероприятий по кап ремонту ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП В9-46, замена неизолированного провода на изолированный провод СИП 2,2 км с заменной абонентских вводов и распределением нагрузок по линии. Также будет выполнена замена 31 шт и чистка трассы ВЛ. |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8826 | 'АдЭС/113/3359-пс | 2021-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Хк9-92 с распределением нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8827 | 'АдЭС/113/3400-пс | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'распределение нагрузок на КТП 10/0,4 кВ Кш5-57 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8828 | 'АдЭС/113/3860-пс | 2021-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'неплановое техническое обслуживание с перераспределением нагрузок по ВЛ №2 от КТП Сд1-574 |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8829 | 'АдЭС/113/4097-пс | 2021-09-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Мероприятия по неплановому техническому обслуживанию ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 10/0,4 кВ Дд5-223 с зачисткой, протяжкой контактных соединений, перетяжкой провода и распределением нагрузок по линии. |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8830 | 'АдЭС/113/4521-о | 2021-10-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'неплановое техническое обслуживание ВЛ№2 от КТП 10/0,4 кВ Дд5-225 с распределением нагрузок |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8831 | 'АдЭС/113/4986-пс | 2021-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'внеплановое ТО ВЛ 0,4 кВ Л-2 | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8832 | 'АдЭС/113/4998-пс | 2021-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'внеплановое ТО ВЛ 0,4 кВ Л-2, зачистка и протяжка контактных соединений, распределение нагрузок по линии |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8833 | 'РК/005/1120-мов | 2021-11-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'ТО ВЛ 0,4 кВ №1, перетяжка провода, распределение нагрузок по фазам, расчистка от ДКР проводов |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8834 | 'АрЭС/001/50-пс | 2021-01-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируются мероприятия по улучшению качества электроснабжения |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8835 | 'АрЭС/001/186-пс | 2021-01-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8836 | 'АрЭС/001/917-пс | 2021-03-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8837 | 'АрЭС/001/2006-пс | 2021-05-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Тепхническое обслуживание ВЛ |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8838 | 'АрЭС/001/1997-о | 2021-05-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8839 | 'АрЭС/001/2647-мов | 2021-06-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по разукркпнению ТП 10/0,4 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8840 | 'АрЭС/001/2760-пс | 2021-06-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируются мероприятия по приведению качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8841 | 'АрЭС/001/2991-пс | 2021-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Тех. обслуживание ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП -10/0,4 кВ КУ -5-214 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8842 | 'АрЭС/001/2992-пс | 2021-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируется кап. ремонт ВЛ 0,4 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8843 | 'АрЭС/001/3178-пс | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируется техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ ф.1,3 от ТП-10/0,4 кВ Ж-5-1001. |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8844 | 'АрЭС/002/32-мов | 2021-07-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируются работы по замене нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП -10/0,4 кВ СТ-5-750 на ровод большего сечения |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8845 | 'АрЭС/001/3275-о | 2021-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Кап. ремонт ВЛ-0,4 ф.5 от ТП-10/0,4 кВ КУ-5-220 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8846 | 'АрЭС/001/3319-пс | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируется выполнить техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ ф. 1,3 от ТП -10/0,4 кВ Ж-5-1001 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8847 | 'АрЭС/001/3322-пс | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируется восстановление полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ ОК-1-387 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8848 | 'АрЭС/001/3320-пс | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируется выолнить мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП -10/0,4 кВ ПР-3-461 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8849 | 'АрЭС/001/3328-о | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируютя технические мероприятия по приведению качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 33073-2013 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8850 | 'АрЭС/001/3311-пс | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ КУ-5-486 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8851 | 'АрЭС/001/3375-пс | 2021-07-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ КУ-5-214 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8852 | 'РК/1200/2494-ков | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируются мероприятия по строительству новой ТП 10/0,4 кВ |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8853 | 'АрЭС/001/3456-мов | 2021-08-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по расчистке тарасс ЛЭП |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8854 | 'АрЭС/001/3499-пс | 2021-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируется техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-0,4 КУ-5-486, а также мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам ВЛ-0,4 кВ. |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8855 | 'АрЭС/001/3611-мов | 2021-08-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планиируюся мероприятия по разукрупнению ТП-10/0,4 кВ Ж-5-1001 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8856 | 'АрЭС/001/3647-пс | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируется техническое обслуживание ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-10-0,4 кВ КУ-5-486 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8857 | 'АрЭС/001/3645-пс | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планиркются технические мероприятия по улучшению качества электроснабжения |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8858 | 'АрЭС/001/4014-пс | 2021-09-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируется расчистка трассы ВЛ 0,4 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8859 | 'АрЭС/001/4420-мов | 2021-10-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8860 | 'АрЭС/001/4423-о от 05.10.2021 | 2021-10-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируется кап. ремонт ВЛ -0,4 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8861 | 'АрЭС/001/4465-мов | 2021-10-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Предприняты меры для обеспечения надежности глубинного насоса |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8862 | 'АрЭС/001/4489-мов | 2021-10-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ и расчистка трасы ДКР |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8863 | 'АрЭС/002/52-мов | 2021-10-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по приведению качества электроэнергии в норму |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8864 | 'АрЭС/001/4837-пс | 2021-11-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8865 | 'АрЭС/001/5208-пс | 2021-11-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | ' |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8866 | 'АрЭС/001/5318-мов | 2021-12-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Планируются строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ В-6-124 | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8867 | 'АрЭС/001/5321-пс | 2021-12-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Планируется реконструкция ВЛ | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8868 | 'АрЭС/001/5390-пс | 2021-12-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ В-6-124 | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8869 | 'АрЭС/001/5621-мов | 2021-12-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8870 | 'АрЭС/001/5757-мов | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ТП -10/0,4 кВ БИ-3-188, а также перераспредление нагрузок по фазам ВЛ 0,4 ф.2 от ТП-10/0,4 кВ БИ-3-188 |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8871 | 'РК/006/47-ПС | 2021-01-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Филиал произведет техническое обслуживание с перераспределением нагрузок по ВЛ-0,4 кВ "Л-3" от ТП-10/0,4кВ "ЛВ-2-209" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8872 | 'КЭС/113/01/5029-О | 2021-03-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | '23.03.2021 персонал выполнил работу по перераспределению нагрузок на ВЛ-0,4 Л-1 кВ от ТП-10/0,4 кВ ЕЛ-2-825 |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8873 | РК/1200/851-О | 2021-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Филиал произведет мероприятия в ТП-10/0,4 кВ "ИЛ-1-319" и отходящей ВЛ-0,4 кВ "Л-2" с ревизией контактных соединений ,в том числе повторных заземлений ,а также по перераспределению нагрузок ВЛ по фазам |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8874 | 'КЭС/113/01/9676-ПС | 2021-04-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Филиал произведет техническое обслуживание ТП -10/0,4 кВ "ВС5-642" с регулировкой ПБВ |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8875 | 'КЭС/113/01/11214-о | 2021-04-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Филиал произведет регулировку уровня напряжения в ТП-10/0,4кВ "СЕ-2-14" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8876 | 'КЭС/113/01/18425-ПС | 2021-07-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Филиал выполнит тех. обслуживание КТП-10/0,4 кВ "ЕЛ-5-863" |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8877 | 'РК/1200/2495-КОВ | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируется реконструкция ТП-10/0,4 кВ с увеличением мощностей |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8878 | 'РК/006/1988-пс | 2021-09-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8879 | 'РК/006/2012-пс | 2021-09-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8880 | 'ЛбЭС/113/1/49-О | 2021-01-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-9-252, ревизия контактных соединений |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8881 | 'ЛбЭС/113/1/56-о | 2021-01-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-9-252, ревизия контактных соединений |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8882 | 'ЛбЭС/113/1/178-о | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Вл-2-312, ревизия контактных соединений, чистка трассы от ДКР |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8883 | 'ЛбЭС/113/1/204-о | 2021-01-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Т-4-819, перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8884 | 'ЛбЭС/113/1/211-о | 2021-01-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП А-3-569 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8885 | 'ЛбЭС/113/1/208-О | 2021-01-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Монтаж дополнительного фазного провода на ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП Уп-8-985 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8886 | 'ЛбЭС/113/1/233-о | 2021-01-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП На-5-223, перераспределение нагрузок по фазам, замена силового трансформатора в КТП |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8887 | 'ЛбЭС/113/1/214-О | 2021-01-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Л-3 от П-15-264, ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8888 | 'ЛбЭС/113/1/244-о | 2021-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,кВ Л-1 от КТП Сс-4-99 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8889 | 'ЛбЭС/113/1/268-О | 2021-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Мх-3-514, ревизия контактных соединений |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8890 | 'ЛбЭС/113/1/263-О | 2021-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Мх-1-402, перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8891 | 'ЛбЭС/113/1/339-о | 2021-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по ревизии контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Бн-5-755 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8892 | 'ЛбЭС/113/1/350-О | 2021-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП Мх-3-424, ревизия контактных соединений, техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8893 | 'ЛбЭС/113/1/342-о | 2021-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по ревизии контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Бн-5-755 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8894 | 'ЛбЭС/113/1/340-О | 2021-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по ревизии контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП П-11-283, Л-1 от КТП Бн-5-755 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8895 | 'ЛбЭС/113/1/604-о | 2021-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пв-2-12, ревизия контактных соединений |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8896 | 'ЛбЭС/113/1/618-О | 2021-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-9-57 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8897 | 'ЛбЭС/113/1/793-О | 2021-03-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Сс-1-1206 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8898 | 'ЛбЭС/113/1/819-О | 2021-03-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП На-5-221, перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8899 | 'ЛбЭС/113/1/858-О | 2021-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Я-9-619, перераспределение нагрузок по фазам, чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8900 | 'ЛбЭС/113/1/1217-О | 2021-04-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Проведение непрерывного мониторинга качества электрической энергии, посредством установки прибора качества ээ на границе балансовой принадлежности сторон |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8901 | 'ЛбЭС/113/1/1218-о | 2021-04-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Сс-1-250 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8902 | 'ЛбЭС/113/1/1463-О | 2021-04-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП М-38-33, замена выхода ВЛ-0,4кВ от КТП до первой опоры, чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8903 | 'ЛбЭС/113/1/1597-О | 2021-05-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена трансформатора с увеличением мощности на КТП-10/0,4кВ П-11-426, переключение от потребительской ТП на КТП П-11-426 заявителей |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8904 | 'ЛбЭС/113/1/1766-О | 2021-05-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Сс-1-86, дополнительно ТО КТП Сс-1-86 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8905 | 'ЛбЭС/113/1/1767-о | 2021-05-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена трансформатора с увеличением мощности на КТП-10/0,4кВ П-11-426, переключение от потребительской ТП на КТП П-11-426 заявителей |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8906 | 'ЛбЭС/113/1/1824-о | 2021-05-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП На-1-304, перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8907 | 'ЛбЭС/113/1/1876-о | 2021-06-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода по ВЛ-0,4кВ; ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ и замена силового трансформатора в КТП-10/0,4кВ Ш-9-255 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8908 | 'ЛбЭС/113/1/2052-пс | 2021-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пп-5-719 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8909 | 'ЛбЭС/113/1/2051-О | 2021-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП На-5-218, дополнительно запланированы работы по замене дефектного провода |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8910 | 'ЛбЭС/113/1/2273-О | 2021-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ; ревизия контактных соединений |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8911 | 'ЛбЭС/113/1/2464-О | 2021-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ; ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ; замена прибора учета в 2023 году |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8912 | 'ЛбЭС/113/1/2482-О | 2021-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8913 | 'ЛбЭС/113/1/2576-пс | 2021-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений на ВЛ; перераспределение нагрузок по фазам ВЛ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8914 | 'ЛбЭС/113/1/2601-О | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Чистка трассы ВЛ-10кВ М-10 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8915 | 'ЛбЭС/113/1/2719-о | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Т-4-841 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8916 | 'ЛбЭС/113/1/2715-о | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Проведение непрерывного мониторинга качества ээ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8917 | 'ЛбЭС/113/1/2716-пс | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ун-5-577, чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8918 | 'ЛбЭС/113/1/2721-о | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузки по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пп-7-632 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8919 | 'ЛбЭС/113/1/2755-пс | 2021-07-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-6 от КТП Л-1-12-78 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8920 | 'РК/1200/2468-О | 2021-07-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Мх-4-425 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8921 | 'ЛбЭС/113/1/2738-о | 2021-07-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Зс-5-18 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8922 | 'ЛбЭС/113/1/2788-О | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8923 | 'ЛбЭС/113/1/2781-мов. | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Проведение обследования |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8924 | 'ЛбЭС/113/1/2819-о | 2021-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Установка прибора измерения параметров качества электроснабжения |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8925 | 'РК/1200/2525-О | 2021-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по строительству новой трансформаторной подстанции 10/0,4кВ с отходящими линиями и разделением существующих питающих линий |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8926 | 'ЛбЭС/113/1/2890-О | 2021-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ун-5-577, чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8927 | 'ЛбЭС/113/1/2916-О | 2021-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'ТО ВЛ-0,4 кВ, ревизия контактных соединений на ВЛ - 0,4 кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8928 | 'ЛбЭС/113/1/2918-О | 2021-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ от КТП Сс-1-1206 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8929 | 'ЛбЭС/113/1/2913-о | 2021-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'ТО КТП -10/0,4 кВ Р-4-35 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8930 | 'ЛбЭС/113/1/3020-О | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП М-10-44, ревизия контактных соединений |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8931 | 'ЛбЭС/113/1/3023-О | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП П-11-385, ревизия контактных соединений |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8932 | 'ЛбЭС/113/1/3084-О | 2021-08-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8933 | 'РК/006/1688-О | 2021-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'На границе балансовой принадлежности запланирована установка прибора учета измерения параметров качества электроэнергии |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8934 | 'ЛбЭС/113/1/3121-О | 2021-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание питающей ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8935 | 'ЛбЭС/113/1/3156-О | 2021-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Вл-3-115 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8936 | 'ЛбЭС/113/1/3148-О | 2021-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ ТО ТП Р-5-14 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8937 | 'ЛбЭС/113/1/3159-О | 2021-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ; Проверка технического состояния вводных ответвлений к домовладениям потребителей |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8938 | 'ЛбЭС/113/1/3175-О | 2021-08-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'После проведения проверки потребитель будет дополнительно проинформирован |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8939 | 'ЛбЭС/113/1/3422-О | 2021-09-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Проведение непрерывного измерения качества электрической энергии |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8940 | 'ЛбЭС/113/1/3425-О | 2021-09-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Проведение непрерывного измерения качества электрической энергии, технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8941 | 'ЛбЭС/113/1/3417-О | 2021-09-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Кн-6-78 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8942 | 'ЛбЭС/113/1/3613-О | 2021-09-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ТП Кс-1-622 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8943 | 'ЛбЭС/113/1/3821-О | 2021-09-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-1-622 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8944 | 'ЛбЭС/113/1/4034-О | 2021-10-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию питающей ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Сс-4-99 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8945 | 'ЛбЭС/113/1/4188-О | 2021-10-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Зс-7-226 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8946 | 'ЛбЭС/113/1/4206-О | 2021-10-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Технические мероприятия по ревизии контактных соединений на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Я-5-527 с перераспределением нагрузок по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8947 | 'ЛбЭС/113/1/4391-О | 2021-11-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-1 от Пс-1-458 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8948 | 'ЛбЭС/113/1/4477-О | 2021-11-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ТП Г-4-808, ревизия контактных соединений на питающей ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП Г-4-808 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8949 | 'РК/006/2415-О | 2021-11-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок на питающей ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ч-6-246 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8950 | 'ЛбЭС/113/1/4580-пс | 2021-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Установка приборов измерения качества электрической энергии |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8951 | 'ЛбЭС/113/1/4680-О | 2021-11-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Технические мероприятия по перераспределению нагрузок по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пп-9-646 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8952 | 'ЛбЭС/113/1/4734-О | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Непрерывное измерение качества ээ ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП В-3-279 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8953 | 'ЛбЭС/113/1/4935-О | 2021-12-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузки по фазам на питающей ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Кн-6-79 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8954 | 'ЛбЭС/113/1/4953-О | 2021-12-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ТП М-10-45; Перераспределение нагрузки по фазам на питающей ВЛ-0,4кВ |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8955 | 'ЛбЭС/113/1/4952-О | 2021-12-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Перераспределение нагрузки по фазам |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8956 | 'ЛбЭС/113/1/5052-О | 2021-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ТП Р-5-12 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8957 | 'ЛбЭС/113/1/5069-О | 2021-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Установка прибора для непрерывного измерения качества ээ ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Мх-2-420 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8958 | 'РК/1200/4188-О | 2021-12-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию питающей ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Кс-2-537 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8959 | 'ЛбЭС/113/1/5129-О | 2021-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Установка прибора для непрерывного измерения качества электроэнергии на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Бс-1-359 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8960 | 'ЛбЭС/113/1/5284-О | 2021-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Г-3-857 |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8961 | 'ЛнЭС/113/39-О | 2021-01-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки, чистка контактных соединений |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8962 | 'ЛнЭС/113/114-о | 2021-02-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8963 | 'ЛнЭС/113/215-о | 2021-02-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'частичная замена провода в пролете опор №4-6 |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8964 | 'ЛнЭС/113/218-О | 2021-02-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена трансформатора |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8965 | 'ЛнЭС/113/852-о | 2021-06-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Восстановление полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ЗТП Нщ-2-262 |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8966 | 'ЛнЭС/113/908-о | 2021-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'разукрупнение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Лг-9-91 | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8967 | 'ЛнЭС/113/924-О | 2021-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8968 | 'ЛнЭС/113/925-О | 2021-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8969 | 'ЛнЭС/113/926-О | 2021-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки, чистка ДКР |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8970 | 'ЛнЭС/113/943-О | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'строительство новой КТП | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8971 | 'ЛнЭС/113/977-О | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8972 | 'ЛнЭС113/981-О | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8973 | 'ЛнЭС/113/974-О | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспред. нагрузки, полнофазный режим |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8974 | 'ЛнЭС/113/991-О | 2021-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'строительство новой КТП | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8975 | 'ЛнЭС/113/1013-О | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8976 | 'ЛнЭС/113/1017-О | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена голого провода на СИП |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8977 | 'ЛнЭС/113/1012-О | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8978 | 'ЛнЭС/113/1014-О | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'разукрупнение ВЛ, перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8979 | 'ЛнЭС/113/1006-О | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8980 | 'ЛнЭС/113/1011-О | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8981 | 'ЛнЭС/113/1028-О | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'строительство новой КТП | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8982 | 'ЛнЭС/113/1037-О | 2021-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'пофазное перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8983 | 'ЛнЭС/113/1048-О | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8984 | 'ЛнЭС/113/1069-О | 2021-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8985 | 'ЛнЭС/113/1078-О | 2021-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8986 | 'ЛнЭС/113/1102-о | 2021-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода на большее сечение |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8987 | 'ЛнЭС/113/1112-о | 2021-08-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки, частичная замена провода, замена изоляторов |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8988 | 'ЛнЭС/113/1120-О | 2021-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки на ВЛ-1 от КТП-Л9-21 |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8989 | 'ЛнЭС/113/1128-О | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспред. нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8990 | 'ЛнЭС/113/1155-О | 2021-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8991 | 'РК/006/1780-О | 2021-08-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8992 | 'ЛнЭС/113/1266-О | 2021-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'разукрупнение КТП-Лг-6-136 (монтаж новой КТП, замена провода на СИП) | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8993 | 'ЛнЭС/113/1387-о | 2021-10-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' замена трансформатора на КТП ШК-7-587 |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8994 | 'РК/1200/3383-о | 2021-10-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'запланирована замена трансформатора на КТП ШК-7-587 |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8995 | 'ЛнЭС/113/1643-О | 2021-12-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение нагрузки, чистка контактных соединений |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8996 | 'ЛнЭС/113/1747-О | 2021-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'замена неизолированного провода на СИП | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8997 | 'ЛнЭС/113/1748-О | 2021-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'восстановление полнофазного режима, чистка контактных соединений |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8998 | 'РК/1200/4-ков | 2021-01-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'разукрупнение ВЛ 0,4 Ф-1 с заменой провода |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
8999 | 'РВВ/178/201 | 2021-04-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'работы по разделению ВЛ-0,4 |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9000 | 'СлЭС/1/7878-мов | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'реконструкция существующей ВЛ 10 кВ, строительство новой двухцепной ВЛ 10 кВ |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9001 | 'РК/1200/2533-ков | 2021-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция и строительство ВЛ |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9002 | 'РК/1200/2730-по | 2021-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция существующей ВЛ 10кВ, строительство новой двухцепной ВЛ 10 кВ |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9003 | 'РК/006/1689-пс | 2021-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство новой двухцепной ВЛ |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9004 | 'СЭС/113/1/234-мов | 2021-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятияпозамене провода на провод большего сечения на ВЛ-0,4 кВ фидер«Фруктовая» от ТП-Д139 ; реконструкция ВЛ-0,4кВфидер«Тракторная»отТП-Д362сзаменойдеревянныхопориустановкойдополнительныхзаземлителей Перенос срока по письму |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9005 | 'РК/006/81-пс | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'аботыпоразукрупнениюВЛ-0,4кВфидер«Магазин»отТП-А148состроительствомновойВЛ-10кВ,установкойновойТПизаменойпроводасАС-16наСИП4х95,протяженностью 0,5 км. |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9006 | '9-299 | 2021-01-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'на 2-й квартал 2021 года запланированыработы по замене линейного провода с увеличением сечения на ВЛ-0,4кВКотельнаяотТП-10/0,4кВА-16 |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9007 | 'РК/1200/193-о | 2021-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'работыпоустановкеТП-6/0,4кВичастичнаязаменапроводаВЛ-0,4 кВ ф. Ручей от ТП-Х65 с увеличением сечения. Срок реализациизапланированнаконецмарта 2021 года |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9008 | 'СЭС/113/1/1161-мов | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятия по строительству нового фидера ВЛ-0,4 кВ от ТП-А738с перераспределением нагрузок по фидерам и переключением частиабонентовсТП-А161нановыйфидеротТП-А738 |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9009 | 'РК/006/316-пс | 2021-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'ероприятия по техническомуобслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Поселок Низ» от ТП-А265 сревизиейконтактныхсоединенийиперераспределениенагрузокпофазам.Дополнительно Филиалом запланированы мероприятия пореконструкцииВЛ-0,4кВфидер«ПоселокНиз»отТП-А265впролетахопорNo10-17сзаменойпроводанапроводбольшегосечения,ориентировочнойпротяженностью 0,32 км. |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9010 | 'РК/006/330-пс | 2021-02-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | '- дляулучшениякачестваэлектроснабженияпотребителейул.Алычевая,ул. В. Ульянова, ул. Лесная, ул. Садовая с. Красная Воля запланированостроительство ВЛ-10кВ, ориентировочной протяженностью0,8 км,иустановка дополнительной ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА срокомреализации -– 3 квартал 2021; 2- вс.ЧерешнязапланированымероприятияпоустановкеКТП-10/0,4кВ630 кВАвцентренагрузокселадляраспределениясуществующихнагрузок,строительство ВЛ-10 кВ и реконструкция фидера «Гранатовая» от ТП-А67спереключением части потребителей на вновь установленную ТП, срокомреализации -– 2 квартал 2021. |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9011 | 'СЭС/113/1/1419-мов | 2021-02-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер«Клуб» от ТП-А401 со строительством новой ТП, а также переключение частиабонентовВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А401нановуюТП.Срокреализациинамеченныхмероприятий - 3 квартал 2021 |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9012 | 'СЭС/113/1/1495-мов | 2021-03-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятия по замене голого провода на изолированный с увеличениемсечениянаВЛ-0,4кВфидер«Спутник»ТП-А138 |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9013 | 'РК/006/400-пс | 2021-03-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'мероприятия:- для улучшения качества электроснабженияпотребителейул.Алычевая,ул.В.Ульянова,ул.Лесная,ул.Садовая с. Красная Воля запланировано строительство ВЛ-10 кВ,ориентировочнойпротяженностью 0,8 км,иустановкадополнительной ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА срокомреализации – 3 квартал 2021; - вс.ЧерешнязапланированымероприятияпоустановкеКТП-10/0,4кВ 630 кВА в центре нагрузок села дляраспределениясуществующихнагрузок,строительствоВЛ-10кВ и реконструкция фидера «Гранатовая» от ТП-А67спереключениемчастипотребителейнавновьустановленнуюТП,срокомреализации – 2 квартал 2021 |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9014 | 'РК/1200/889-ков | 2021-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'установка тп |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9015 | 'РК/1200/1009-о | 2021-03-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'ероприятия по установкеКТП-10/0,4кВ 630 кВА в центре нагрузок с. Бестужевское в районед.13 по ул. Пензенская для распределения существующих нагрузоксо строительством ВЛ-10 кВ, ориентировочной протяжённостью 0,6 кми реконструкцией фидера «Поселок» от ТП-А126 с переключением частипотребителей на вновь установленную ТП, сроком реализации -– 2 квартал2021 |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9016 | 'РВВ/178/171 | 2021-03-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция вл с заменой провода |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9017 | 'СЭС/113/1/2362-мов | 2021-03-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'мероприятия:1. вс.БестужевскоеустановкановойКТП-10/0,4кВмощностью 630 кВАв центре нагрузок села для распределения существующих нагрузоксостроительством воздушной линии (далее - ВЛ) 10 кВ, протяженностью0,6 км и реконструкцией ВЛ-0,4 кВ фидер «Поселок» от трансформаторнойподстанции(далее - ТП)А126спереключениемчастипотребителейнавновьустановленнуюТП.;.вс.Верхнениколаевское капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ фидер«Мостовая»отТП-А49сзаменойнеизолированногопроводанасамонесущийизолированный провод большего сечения, а также замена деревянных опорнажелезобетонные.; в с.КраснаяВоля:- дляулучшениякачестваэлектроснабженияпотребителейул.Алычевая,ул. В.Ульянова, ул.Лесная, ул.Садовая запланировано строительствоВЛ-10кВ,протяженностью 0,8 км,иустановкадополнительнойТП-10/0,4кВмощностью 400 кВА. Срокреализациимероприятий - 30.06.2021;- реконструкция ВЛ-0,4кВ фидер «Школьная» от ТП-А148,протяженностью 0,85 км, с заменой 24 старых деревянных опор на новыеизаменой провода на провод большего сечения по ул. Школьная срокомреализации - 30.06.2021 года.- строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 3,2 км, установка новойТП-10/0,4кВмощностью 100 кВАиреконструкцияВЛ-0,4кВнаул.Речная.;в с.ВоронцовкатехническоеобслуживаниеВЛ-0,4кВфидер«Пасека»отТП-А187,сревизиейконтактныхсоединений. вс.Каштаны:- техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ фидер «Совхозный» ТП-Х151,с ревизией контактных соединений части потребителей, перераспределениюнагрузокпофазам. - техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ фидер «Жилфонд» ТП-Х63,с частичной заменой провода, ревизия контактных соединений частипотребителей, перераспределение нагрузок по фазам. |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9018 | 'СЭС/113/1/2379-мов | 2021-03-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' мероприятияпо установке дополнительных повторных заземлителей опор, ревизииконтактныхсоединений,устранениюскруток и перераспределению нагрузкипо фазам на воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ фидер «Поселок»от трансформаторной подстанции (далее - ТП) Д116, расчистке трассы ВЛот древесно-кустарниковой растительности, замена провода на большеесечение на воздушной линии (далее ВЛ) 0,4кВ Д139 фидер «Фруктовая»,наВЛ0,4кВД362фидер«Тракторная»сзаменойдеревянныхопор |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9019 | 'СЭС/113/1/2528-мов | 2021-04-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер«Клуб»отТП-А401состроительствомновойТП,атакжепереключениечастиабонентовВЛ-0,4кВфидер«Клуб»ТП-А401нановуюТП |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9020 | 'СЭС/113/1/2582-мов | 2021-04-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер«Магазин» ТП-А138 и установке новой ТП с переключением частипотребителейсВЛ-0,4кВфидер«Магазин»ТП-А138навновьустановленнуюТП |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9021 | '9-2761 | 2021-04-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция вл |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9022 | 'РК/006/898-пс | 2021-04-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятия по переводу частинагрузок с ВЛ-0,4 кВ фидер «Серебряная» ТП-Д216 на ВЛ-0,4 кВ фидер«Поселок» ТП-Д249 истроительство ВЛ 0,4 кВ, общей протяженностью100 метров |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9023 | 'РК/1200/1483-по | 2021-05-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'ероприятия по переводу частинагрузок с ВЛ-0,4 кВ фидер «Серебряная» ТП-Д216 на ВЛ-0,4 кВ фидер«Поселок» ТП-Д249 истроительство ВЛ 0,4 кВ, общей протяженностью100 метров |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9024 | '9-3724 | 2021-05-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'запланированыработыпорасчисткетрассы от древесно-кустарниковой растительности – в июне 2021 года изаменелинейногопроводанасамонесущийизолированныйпровод(СИП)сувеличением сечения, распределению нагрузок по фазам, монтажудополнительныхповторныхзаземлений – до 30.09.2021 |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9025 | 'РК/1200/1710-фов | 2021-05-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'работы по капитальному ремонту ВЛ - 0,4 кВ фидер «Хлораторная» от ТП - С600,в части замены опор в количестве 29 штук, замены провода АСна СИП4х95,ориентировочной протяженностью 1,1 км |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9026 | 'СЭС/113/1/4320-мов | 2021-06-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по реконструкции выше указанной ВЛ-0,4 кВ с переключением части нагрузок потребителей с ТП-А216 на вновь установленнуюТП-А872 |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9027 | 'РК/1200/2071-о | 2021-06-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ фидер «Хлораторная» от ТП-С600 в части замены опор в количестве 29 штук, замены провода АС на СИП4х95,ориентировочнойпротяженностью 1,1 км |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9028 | 'РВВ/178/492 | 2021-07-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'прибор контроля параметровкачестваэлектроэнергиинаграницеразделабалансовойпринадлежностисОбъектомсрокомнапятьсутокбудетустановлен 16.07.2021. выполненииработпоуборкеостатковпослеобрезкидревесно-кустарниковойрастительностивохраннойзонепитающейВЛ-0,4кВсообщимдо 23.07.2021. |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9029 | 'РК/006/1359-пс | 2021-07-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ с ревизией контактных соединений. Перенос согласно письма |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9030 | 'РК/006/1367-пс | 2021-07-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ - 0,4 кВ с ревизией контактных соединений |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9031 | 'РК/006/1489-пс | 2021-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятияпотехническомуобслуживаниюВЛ - 0,4 кВсревизиейконтактныхсоединений Перенос согласно письма |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9032 | 'СЭС/113/1/5458-мов | 2021-07-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВфидер«Просвещение»ТП-А69 с ревизией контактных соединений |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9033 | 'РК/1200/2585-ков | 2021-08-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'мероприятия по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от ТП10/0,4 кВ с заменой провода на большее сечения, опор, перераспределение нагрузки по фазам | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9034 | '197/305 | 2021-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена неизолированного провода на СИП большего сечения с перераспределением нагрузок по фазам с усилением заземляющих устройств повторного заземления на ВЛ о,4 к В |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9035 | 'СЭС/113/1/5950-по | 2021-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятия по реконструкции ВЛ-0,4 кВ фидер «Верхний поселок» от ТП-С637 с заменой провода и опор, общей протяженностью 1,2 км, |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9036 | 'СЭС/113/1/5947-по | 2021-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' мероприятия по реконструкции ВЛ - 0,4 фидер «Верхнийпоселок»отТП - С637сзаменойпроводаиопор,общейпротяженностью 1,2 км. |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9037 | 'РК/1200/2932-ков | 2021-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятия по разукрупнению ВЛ-0,4 кВ и КВЛ-0,4 кВ фидер «Ружейная»с заменой кабельного участка линии на воздушный |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9038 | 'СЭС/113/1/6541-мов | 2021-08-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'работы по техническому обслуживаниюВЛ-0,4кВфидер«Серебрянная»отТП-Д216 |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9039 | 'СЭС/113/1/7431-по | 2021-09-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'мероприятия по техническому обслуживанию ТП-Д216 |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9040 | 'РК/006/2131-пс | 2021-09-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'vероприятия по установке дополнительной ТП, а также перераспределению нагрузки с ВЛ-0,4 кВ фидер «Православная» ТП-А239наТП-А557иТП-А102 |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9041 | 'СЭС/113/1/7670-мов | 2021-10-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'мероприятияпоустановкеновойТП-10/0,4кВ,реконструкцияВЛ - 0,4 кВфидер«Витебская»ТП-А270сзаменойпроводанабольшеесечение,переподключениечастипотребителейнановую 2ТП-10/0,4кВ | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9042 | 'РВВ/178/816 | 2021-10-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена линейного провода и перераспределение нагрузок ВЛ |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9043 | 'СЭС/113/1/8669-о | 2021-11-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительно-монтажные работы,предусматривающиеустановкуновойКТП-10/0,4кВ,атакжеведетсяпоставкаматериаловиоборудования |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9044 | 'РВВ/178/1009 | 2021-12-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'работы по замене магистрального ВЛ с увеличением сечения | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9045 | 'РВВ/178/1063 | 2021-12-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Замена провода 300 м, ревизия контактных соединения, перераспределение нагрузок по фазам | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9046 | 'РВВ/178/1090 | 2021-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'мероприятия по реконструкции электросети 0,4кВ с переводом нагрузки на ТП-10/0,4кВ Д-433 | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9047 | 'РК/1200/4388-о | 2021-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'дополнительноеобследование указанной ВЛ-0,4 кВ, ревизия контактных соединений частипотребителей,перераспределениенагрузокпофазам |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9048 | 'ТмЭС/10/8 | 2021-01-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия разукрупнению линии ВЛ 0,4 кВ |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9049 | 'ТмЭС/10/287-пс | 2021-03-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Запланированы мероприятия по ревизии контактных соединений и распределение нагрузки по воздушной линии ВЛ-0,4 № 1 |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9050 | 'ТмЭС/10/387-пс | 2021-03-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по ревизии контактных соединений и распределения нагрузки по воздушной линии |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9051 | 'РВВ/178/239 | 2021-04-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по улучшению качества электроснабжения, а также установка дополнительной КТП |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9052 | 'ТмЭС/10/555-пс | 2021-05-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по монтажу дополнительного фазного провода и ревизии контактных соединений, и распределение нагрузки по воздушной линии. |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9053 | 'ТмЭС/10/575-пс | 2021-05-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по капитальному ремонту |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9054 | 'ТмЭС/10/584-о | 2021-05-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Замена голого провода на провод СИП | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9055 | 'ТмЭС/10/771-пс | 2021-06-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по монтажу дополнительного фазного провода и распределению нагрузок |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9056 | 'ТмЭС/10/772-пс | 2021-06-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по перетяжке провода и распределению нагрузок |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9057 | 'ТмЭС/10/782-пс | 2021-06-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по монтажу дополнительного фазного провода и распределению нагрузок |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9058 | 'ТмЭС/10/813-пс | 2021-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по распределению нагрузок в 3 квартале 2021 года |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9059 | 'ТмЭС/10/811-пс | 2021-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы работы по перераспределению нагрузок по фазам и восстановлению полнофазного режима сети |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9060 | 'ТмЭС/10/851-пс | 2021-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по техническому обслуживанию ВЛ-04 кВ Л-2 от КТП КН-3-106 с перетяжкой проводов, ревизией контактных соединений и перераспределению нагрузки абонентов |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9061 | 'ТмЭС/10/844-пс | 2021-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по разукрупнению данного фидера |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9062 | 'ТмЭС/10/869-пс | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по капитальному ремонту с заменой голого провода на провод СИП |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9063 | 'ТмЭС/10/868-пс | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по монтажу дополнительного фазного провода |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9064 | 'ТмЭС/10/887 | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по выполнению монтажа фазного провода и перераспределению нагрузок |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9065 | 'ТмЭС/10/945-пс | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Распределение нагрузки BЛ 0,4 кB Л-1 TП KБ-7-241 |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9066 | 'РК/1200/2504-ков | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разработан план мероприятий по приведению показателей качества к нормативным значениям, а именно: Выполнить ревизию контактных соединений, распределение нагрузки, перетяжку провода, замену провода на большее сечение СИП |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9067 | 'РК/1200/2526-ков | 2021-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Выполнить ревизию контактных соединений, распределения нагрузки, перетяжку провода до 30.09.2021 Выполнить капитальный ремонт с заменой провода на большее сечение до 31.09.2022 |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9068 | 'ТмЭС/10/969-пс | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по монтажу дополнительного фазного провода |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9069 | 'ТмЭС/10/987-пс | 2021-08-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по распределению нагрузок и замена данного ввода |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9070 | 'ТмЭС/10/1018-мов | 2021-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланировано выполнение работ по замене участка проводов |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9071 | 'РК/1200/2597-о | 2021-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по ревизии контактных соединений и распределение нагрузки воздушной линии |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9072 | 'ТмЭС/10/1033-пс | 2021-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланировано выполнение работ по замене участка проводов питающей линии элетропередачи № 2 |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9073 | 'ТмЭС/10/1034-пс | 2021-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по монтажу дополнительного фазного провода, распределению нагрузок по фазам, обрезке веток деревьев. |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9074 | 'РК/006/1687-пс | 2021-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланировано выполнение замены провода на провод большего сечения, распределения нагрузки по фазам, перетяжки провода и ревизии контактных соединений |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9075 | 'ТмЭС/10/1123-пс | 2021-08-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по установке дополнительной опоры и подключению абонентов к ТП БР-2-397 с перераспределением нагрузок по фазам |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9076 | 'РК/1200/3243-ков | 2021-09-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия монтаж дополнительного фазного провода и распределение нагрузки по фазам |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9077 | 'ТмЭС/10/1310-пс | 2021-10-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по замене опор |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9078 | 'ТмЭС/10/1395-пс | 2021-10-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по распределению нагрузок |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9079 | 'РК/006/2305-пс | 2021-10-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Запланирован капитальный ремонт ТП | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9080 | 'ТмЭС/10/1415-пс | 2021-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Запланированы мероприятия по техническому обслуживанию с перетяжкой проводов и перераспределением нагрузки абонентов | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9081 | 'ТмЭС/10/1416-пс | 2021-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Запланированы мероприятия по техническому обслуживанию с перетяжкой проводов и перераспределением нагрузки абонентов | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9082 | 'ТмЭС/10/1453-о | 2021-11-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия: Выполнить ревизию контактных соединений, распределение нагрузки, перетяжку провода, замену провода на большее сечение СИП 2 |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9083 | 'ТмЭС/10/1481-пс | 2021-11-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Запланированы мероприятия по замене нулевого провода на большее сечение | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9084 | 'ТмЭС/10/1479-о | 2021-11-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Запланированы мероприятия по замене нулевого провода на большее сечение | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9085 | 'ТмЭС/10/1513-пс | 2021-11-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Запланированы мероприятия по техническому обслуживанию с перетяжкой проводов и обрезке веток | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9086 | 'ТмЭС/10/1528-о | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'запланированы работы по распределению нагрузок | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9087 | 'ТмЭС/10/1530-пс | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Запланированы работы по распределению нагрузок | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9088 | 'ТхЭС/90/291-пс | 2021-03-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'разукрупнение фидера и распределение нагрузок ТП Б-6-324 срок 02.04.2021 ТхЭС/90/353-исх от 02.04.2021 |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9089 | 'ТхЭС/90/333-о | 2021-03-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена провода на провод большего сечения ТхЭС/90/393-исх от 13.04.2021 |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9090 | 'ТхЭС/90/404-пс | 2021-04-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'установка прибора контроля качества ЭЭ по магазинам в Павловском и Крыловском районах срок 14.05.2021 ТхЭС/90/470-исх от 12.05.2021-не в пользу |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9091 | 'РК/006/951-пс | 2021-05-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'установка прибора контроля качества ЭЭ по магазинам в Павловском и Крыловском районах срок 14.05.2021 ТхЭС/90/470-исх от 12.05.2021-не в пользу |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9092 | 'ТхЭС/90/1007-мов | 2021-08-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техмерприятия по замене провода на провод большего сечения и распределение нагрузок Срок 30.08.2021 ТхЭС/90/910 от 27.08.2021 |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9093 | 'ТхЭС/90/1091-мов | 2021-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена провода на провод большего сечения, перераспределение нагрузок ТхЭС/90/967-исх от 14.09.2021 |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9094 | 'УЛЭС/001/1/139-о | 2021-02-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Создание полнофазного режима в пролете опор 19-26 Л-2 ВЛ-0,4 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9095 | 'УЛЭС/001/1/151-о | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Создание полнофазного режима на ВЛ-0,4 Ф-1 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9096 | 'УЛЭС/001/1/396 | 2021-03-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой ПС 10/0,4 кВ | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9097 | 'УЛЭС/001/1/601-по | 2021-04-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по улучшению качества подаваемой электроэнергии |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9098 | 'УЛЭС/001/1/1072-о | 2021-06-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9099 | 'УЛЭС/001/1/1062-о | 2021-06-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'ревизия контактных соединений, монтаж дополнительной фазы, перераспределение нагрузки |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9100 | 'УЛЭС/001/1/1079-о | 2021-06-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Замена трансформатора на большую мощность | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9101 | 'УЛЭС/001/1/1147-о | 2021-07-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'монтаж дополнительного провода, распределение нагрузки по фазам |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9102 | 'УЛЭС/001/1/1155-пс | 2021-07-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9103 | 'УЛЭС/001/1/1185-о | 2021-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9104 | 'УЛЭС/001/1/1194-о | 2021-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'монтаж дополнительного провода и распределение нагрузки по фазам |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9105 | 'УЛЭС/001/1209-пс | 2021-07-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9106 | 'УЛЭС/001/1/1218-пс | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'монтаж дополнительного провода в пролете опор 1-2:1-9 Л3 | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9107 | 'УЛЭС/001/1/1252-о | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'распределение нагрузок |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9108 | 'УЛЭС/001/1/1253-о | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'монтаж дополнительного провода на ВЛ 0,4 кВ в пролете опор 2-6:2-11 | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9109 | 'УЛЭС/001/1/1251-о | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'тех. обслуживание ВЛ 0,4 кВ от ТП ДР-9-182 и перераспределение нагрузок по фазам |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9110 | 'УЛЭС/001/1/1287-о | 2021-07-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'монтаж дополнительного провода, распределение нагрузки по фазам |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9111 | 'УЛЭС/001/1/1333-о | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'монтаж дополнительного фазного провода по ВЛ 0,4кВ Л-З ТП Ж35-115 до 01.04.2021, реконструкция ВЛ 0,4 с увеличением сечения провода | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9112 | 'УЛЭС/001/1/1340-о | 2021-08-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9113 | 'УЛЭС/001/1/1388-о | 2021-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'распределение нагрузок по фазам Л-1 |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9114 | 'УЛЭС/001/1/1394-о | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'монтаж дополнительного провода, распределение нагрузок по фазам |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9115 | 'УЛЭС/001/1/1419-о | 2021-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Монтаж дополнительного фазного провода до 20.09.2021. Реконструкция ВЛ с увеличение сечения голого провода до 01.04.2021 | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9116 | 'УЛЭС/001/1/1445-о | 2021-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'монтаж дополнительного провода, распределение нагрузки по фазам |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9117 | 'УЛЭС/001/1/1562-пс | 2021-09-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'монтаж дополнительных проводов в пролете опор 10-21 и распределение нагрузок по фазам |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9118 | 'УЛЭС/001/1/1603 | 2021-09-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'замена дефектных опор, замена голого провода на СИП | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9119 | 'РК/1200/3067-ков | 2021-09-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'внеочередное техническое обслуживание питающей ВЛ-0,4 кВ с ревизией контактных соединений и перераспределением нагрузки по фазам |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9120 | 'РК/006/2055-пс | 2021-09-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'распределение нагрузок по фазам, восстановление повторного заземления нулевого провода |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9121 | 'УЛЭС/001/1/1776-о | 2021-10-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'замена голого провода на большее сечение | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9122 | 'УЛЭС/001/1/1844-о | 2021-10-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'монтаж дополнительной фазы ЛЭП, перераспределение нагрузок по фазам, ревизия контактных соединений |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9123 | 'УЛЭС/001/1/1942-пс | 2021-11-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'ревизия контактных соединений на ВЛ и ТП, распределение нагрузок по фазам, перетяжка проводов | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9124 | 'УЛЭС/001/1/2024-о | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Ревизия контактных соединений, замена дефектных изоляторов, перераспределение токовых нагрузок по фазам | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9125 | 'УЛЭС/001/1/2100-о | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Установка прибора учета |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9126 | 'УЛЭС/001/1/2183-о | 2021-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'монтаж дополнительных фаз, перераспределение нагрузки по фазам | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9127 | 'УЛЭС/001/1/2206-пс | 2021-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'замена трансформатора 160 кВА на трансформатор большей мощности 250 кВА | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9128 | 'УЛЭС/001/1/2218-о | 2021-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'замена опор и магистрального голого провода на СИП большего сечения | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9129 | 'РК/1200/12 | 2021-01-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9130 | 'ЮЗ/1/43 | 2021-01-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена линейного провода вл-0.4 пр. 3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9131 | 'РК/006/36 | 2021-01-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Схемно-режимные переключения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9132 | 'ЮЗ/1/93 | 2021-01-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9133 | 'ЮЗ/1/132 | 2021-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Восстановление полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9134 | 'РК/1200/104 | 2021-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена провода |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9135 | 'РК/1200/105 | 2021-01-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Восстановление полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9136 | 'ЮЗ/1/194 | 2021-01-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9137 | 'ЮЗ/1/274 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9138 | 'ЮЗ/1/249 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. 2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9139 | 'ЮЗ/1/287 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена линейного провода и восстановление полнофазного режима пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9140 | 'ЮЗ/1/259 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Переключение потребителей на новую ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9141 | 'ЮЗ/1/262 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение мощности |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9142 | 'ЮЗ/1/278 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9143 | 'ЮЗ/1/241 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9144 | 'ЮЗ/1/290 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр6 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9145 | 'ЮЗ/1/275 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9146 | 'ЮЗ/1/281 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9147 | 'ЮЗ/1/261 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение мощности |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9148 | 'ЮЗ/1/269 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Программа разукрупнения 2021 года |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9149 | 'ЮЗ/1/257 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9150 | 'ЮЗ/1/282 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО вЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9151 | 'ЮЗ/1/283 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 5 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9152 | 'ЮЗ/1/300 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9153 | 'ЮЗ/1/265 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9154 | 'ЮЗ/1/235 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'выправка опоры |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9155 | 'ЮЗ/1/266 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Переключение потребителей на новую ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9156 | 'ЮЗ/1/271 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр. 2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9157 | 'ЮЗ/1/305 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена силового трансформатора в ТП Г1-951 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9158 | 'ЮЗ/1/225 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9159 | 'ЮЗ/1/238 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9160 | 'ЮЗ/1/291 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кв пр. |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9161 | 'ЮЗ/1/294 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9162 | 'ЮЗ/1/280 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9163 | 'ЮЗ/1/223 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ремонт линии с заменой провода ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9164 | 'ЮЗ/1/267 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9165 | 'ЮЗ/1/260 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9166 | 'ЮЗ/1/403 | 2021-01-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ Дм-2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9167 | 'ЮЗ/1/475 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство дополнительного кольцевого фидера ВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9168 | 'ЮЗ/1/482 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'разукрупнение ВЛ-0,4 кВ (пр. 4) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9169 | 'ЮЗ/1/477 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9170 | 'ЮЗ/1/461 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9171 | 'ЮЗ/1/463 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9172 | 'ЮЗ/1/491 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9173 | 'РК/1200/219 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'частичная замена провода |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9174 | 'ЮЗ/1/485 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кв пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9175 | 'ЮЗ/1/480 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9176 | 'ЮЗ/1/494 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство новой ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9177 | 'ЮЗ/1/483 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9178 | 'ЮЗ/1/448 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9179 | 'ЮЗ/1/458 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9180 | 'ЮЗ/1/468 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9181 | 'ЮЗ/1/440 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода на вЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9182 | 'ЮЗ/1/473 | 2021-01-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9183 | 'РК/006/133 | 2021-01-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9184 | 'РК/006/121 | 2021-01-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Восстановление полнофазного режима |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9185 | 'ЮЗ/1/581 | 2021-01-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение существующих нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9186 | 'РК/1200/304 | 2021-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение протяженных фидеров |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9187 | 'ЮЗ/1/627 | 2021-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9188 | 'ЮЗ/1/631 | 2021-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9189 | 'РК/006/150 | 2021-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'замена трансформатора |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9190 | 'ЮЗ/1/4243 | 2021-01-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9191 | 'ЮЗ/1/662 | 2021-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9192 | 'ЮЗ/1/672 | 2021-01-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9193 | 'ЮЗ/1/713 | 2021-02-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузок ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9194 | 'ЮЗ/1/708 | 2021-02-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Восстановление полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ пр4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9195 | 'ЮЗ/1/702 | 2021-02-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9196 | 'ЮЗ/1/716 | 2021-02-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9197 | 'ЮЗ/1/750 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-10,4 кв пр. 2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9198 | 'ЮЗ/1/741 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9199 | 'ЮЗ/1/748 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Восстановление полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9200 | 'ЮЗ/1/743 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство новой ВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9201 | 'ЮЗ/1/744 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9202 | 'ЮЗ/1/747 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9203 | 'РК/1200/388 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Капитальный ремонт АР-8 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9204 | 'РК/006/211 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9205 | 'ЮЗ/1/745 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9206 | 'ЮЗ/1/740 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9207 | 'ЮЗ/1/764 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9208 | 'ЮЗ/1/752 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9209 | 'ЮЗ/1/746 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция Дм-2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9210 | 'ЮЗ/1/739 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена трансформатора в ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9211 | 'ЮЗ/1/749 | 2021-02-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Ввод кольцевого фидера |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9212 | 'РК/1200/413 | 2021-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Ремонт линии с заменой провода |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9213 | 'ЮЗ/1/799 | 2021-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство ВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9214 | 'ЮЗ/1/797 | 2021-02-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9215 | 'ЮЗ/1/862 | 2021-02-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9216 | 'ЮЗ/1/856 | 2021-02-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. 3, |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9217 | 'РК/1200/465 | 2021-02-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство КВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9218 | 'ЮЗ/1/921 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена линейного провода на вЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9219 | 'ЮЗ/1/916 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9220 | 'ЮЗ/1/909 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9221 | 'ЮЗ/1/903 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Переподключение абонентов к новой ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9222 | 'ЮЗ/1/913 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство новой КВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9223 | 'ЮЗ/1/903 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Переключение на новую ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9224 | 'ЮЗ/1/917 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО вЛ-0,4 кВ (пр. №1) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9225 | 'ЮЗ/1/902 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9226 | 'ЮЗ/1/915 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ Дм-2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9227 | 'ЮЗ/1/918 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9228 | 'ЮЗ/1/904 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9229 | 'ЮЗ/1/908 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция РП Супсех |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9230 | 'ЮЗ/1/938 | 2021-02-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция Дм-2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9231 | 'РК/006/256 | 2021-02-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ремонт линии с заменой провода |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9232 | 'ЮЗ/1/1005 | 2021-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9233 | 'РК/1200/530 | 2021-02-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Ар-8 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9234 | 'ЮЗ/1/1175 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9235 | 'ЮЗ/1/1125 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9236 | 'ЮЗ/1/1148 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9237 | 'ЮЗ/1/1154 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9238 | 'ЮЗ/1/1152 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9239 | 'ЮЗ/1/1145 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТОВЛ-0,4 кВ пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9240 | 'ЮЗ/1/1146 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ДМ-2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9241 | 'ЮЗ/1/1135 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Программа разукрупнения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9242 | 'ЮЗ/1/1143 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция ДМ-2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9243 | 'ЮЗ/1/1149 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 Кв |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9244 | 'ЮЗ/1/1123 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство ВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9245 | 'ЮЗ/1/1133 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9246 | 'ЮЗ/1/1127 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Переключение абонентов на новую ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9247 | 'ЮЗ/1/1136 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9248 | 'ЮЗ/1/1124 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9249 | 'ЮЗ/1/1126 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9250 | 'ЮЗ/1/1120 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9251 | 'ЮЗ/1/1150 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9252 | 'ЮЗ/1/1169 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9253 | 'ЮЗ/1/1173 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9254 | 'ЮЗ/1/1203 | 2021-02-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9255 | 'ЮЗ/1/1232 | 2021-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9256 | 'ЮЗ/1/1241 | 2021-02-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9257 | 'ЮЗ/1/1286 | 2021-02-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр. 2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9258 | 'ЮЗ/1/1392 | 2021-02-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кв пр.3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9259 | 'ЮЗ/1/1403 | 2021-02-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Установка дополнительной ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9260 | 'ЮЗ/1/1406 | 2021-02-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство двух новых ВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9261 | 'ЮЗ/1/1395 | 2021-02-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция РП Супсех |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9262 | 'ЮЗ/1/1377 | 2021-02-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 Кв |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9263 | 'ЮЗ/1/1378 | 2021-02-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 Кв |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9264 | 'ЮЗ/1/1383 | 2021-02-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9265 | 'ЮЗ/1/1407 | 2021-02-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство двух ВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9266 | 'ЮЗ/1/1463 | 2021-02-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение существующих нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9267 | 'ЮЗ/1/1459 | 2021-02-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Схемно-режимные переключения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9268 | 'ЮЗ/1/1513 | 2021-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (пр.2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9269 | 'ЮЗ/1/1491 | 2021-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое тО ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9270 | 'ЮЗ/1/1511 | 2021-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство новой ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9271 | 'ЮЗ/1/1489 | 2021-02-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 Кв |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9272 | 'ЮЗ/1/1539 | 2021-03-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9273 | 'ЮЗ/1/1595 | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9274 | 'ЮЗ/1/1591 | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9275 | 'ЮЗ/1/1593 | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция РП Супсех |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9276 | 'ЮЗ/1/1592 | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9277 | 'ЮЗ/1/1590 | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,54 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9278 | 'ЮЗ/1/1588 | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9279 | 'ЮЗ/1/1584 | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция РП Супсех |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9280 | 'ЮЗ/1/1586 | 2021-03-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9281 | 'ЮЗ/1/1668 | 2021-03-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9282 | 'ЮЗ/1/1727 | 2021-03-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9283 | '9-1645 | 2021-03-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ТП-10/0,4кВ АП-5-157 с заменой силового трансформатора |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9284 | 'ЮЗ/1/1789 | 2021-03-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9285 | 'ЮЗ/1/1810 | 2021-03-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство КВЛ-10 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9286 | 'ЮЗ/1/1866 | 2021-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Перераспределение сущ. нагрузок ВЛ-0,4 кВ (пр.1) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9287 | 'РК/006/601 | 2021-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция РП Супсех |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9288 | 'ЮЗ/1/1860 | 2021-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9289 | 'ЮЗ/1/1872 | 2021-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена провода на вЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9290 | 'ЮЗ/1/1864 | 2021-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9291 | 'ЮЗ/1/1877 | 2021-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9292 | 'ЮЗ/1/1881 | 2021-03-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция РП Супсех |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9293 | 'РК/1200/902 | 2021-03-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Кап. ремонт линии ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП Ад-3-994 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9294 | 'РК/1200/909 | 2021-03-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9295 | 'ЮЗ/1/2002 | 2021-03-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'строительство новой ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9296 | 'ЮЗ/1/2076 | 2021-03-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена силового трансформатора |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9297 | 'РК/006/717 | 2021-03-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9298 | 'РК/006/718 | 2021-03-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9299 | 'ЮЗ/1/2260 | 2021-03-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №2) от ТП Ми5-542 с перераспределением сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9300 | 'ЮЗ/1/2264 | 2021-03-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4кВ (прис. №2) от ТП ЛП7-827 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9301 | 'ЮЗ/1/2266 | 2021-03-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9302 | 'ЮЗ/1/2319 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'замена силового трансформатора |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9303 | 'ЮЗ/1/2322 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9304 | 'ЮЗ/1/2302 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9305 | 'ЮЗ/1/2316 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода на провод большего сечения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9306 | 'ЮЗ/1/2306 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция РП Супсех |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9307 | 'ЮЗ/1/2288 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (прис. №2) от ТП Ва9-562 и установка новой КТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9308 | 'ЮЗ/1/2331 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9309 | 'ЮЗ/1/2286 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Перераспределение существующих нагрузок с ТП СП3-2239 на ТП Сп3-2228 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9310 | 'ЮЗ/1/2332 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр..2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9311 | 'ЮЗ/1/2301 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9312 | 'ЮЗ/1/2297 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Перераспределение сущ. нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9313 | 'ЮЗ/1/2291 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9314 | 'ЮЗ/1/2296 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9315 | 'ЮЗ/1/2295 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода на провод большего сечения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9316 | 'ЮЗ/1/2404 | 2021-04-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция существующих участков ВЛ-0,4 кВ (пр. 2) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9317 | 'ЮЗ/1/2393 | 2021-04-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство новой ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9318 | 'ЮЗ/1/2402 | 2021-04-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9319 | 'ЮЗ/1/2384 | 2021-04-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9320 | 'ЮЗ/1/2399 | 2021-04-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9321 | 'ЮЗ/1/2401 | 2021-04-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9322 | 'ЮЗ/1/2550 | 2021-04-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (пр.2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9323 | 'ЮЗ/1/2554 | 2021-04-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9324 | 'ЮЗ/1/2598 | 2021-04-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9325 | 'ЮЗ/1/2602 | 2021-04-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ТП и ВЛ (в рамках ВД) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9326 | 'РК/006/801 | 2021-04-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9327 | 'ЮЗ/1/2673 | 2021-04-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция РП Супсех |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9328 | 'РК/006/807 | 2021-04-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9329 | 'РК/006/817 | 2021-04-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9330 | 'РК/006/816 | 2021-04-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9331 | 'РК/006/815 | 2021-04-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9332 | 'РК/006/843 | 2021-04-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ТП Ап5-157 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9333 | 'ЮЗ/1/2821 | 2021-04-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство новой КВЛ-10кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9334 | 'ЮЗ/1/2903 | 2021-04-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9335 | 'ЮЗ/1/2933 | 2021-04-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9336 | 'ЮЗ/1/2977 | 2021-04-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство дополнительного присоединения №2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9337 | 'ЮЗ/1/3013 | 2021-04-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9338 | 'ЮЗ/1/2975 | 2021-04-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9339 | 'ЮЗ/1/3073 | 2021-04-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9340 | 'ЮЗ/1/3090 | 2021-04-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9341 | 'ЮЗ/1/3102 | 2021-04-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9342 | 'ЮЗ/1/3095 | 2021-04-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство концевого фидера |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9343 | 'ЮЗ/1/3107 | 2021-04-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9344 | 'ЮЗ/1/3094 | 2021-04-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Введение в эксплуатацию доп. кольцевого фидера ВЛ-10 СЛ-28 от ПС "Солнечная" |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9345 | 'ЮЗ/1/3193 | 2021-05-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 пр.3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9346 | 'ЮЗ/1/3259 | 2021-05-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9347 | 'ЮЗ/1/3385 | 2021-05-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Обеспечение полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9348 | 'ЮЗ/1/3407 | 2021-05-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9349 | 'ЮЗ/1/3396 | 2021-05-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9350 | 'ЮЗ/1/3394 | 2021-05-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.1 (рем. программа) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9351 | 'ЮЗ/1/3404 | 2021-05-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода в пролете опор 1-:-10, 10-:-2-10 с перераспределением существующих нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9352 | 'ЮЗ/1/3395 | 2021-05-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Восстановление полнофазного режима на ВЛ-04 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9353 | 'ЮЗ/1/3457 | 2021-05-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9354 | 'ЮЗ/1/3546-мов-о | 2021-05-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция РП супсех |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9355 | 'ЮЗ/1/3665 | 2021-06-01 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9356 | 'ЮЗ/1/3695 | 2021-06-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Обеспечение полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9357 | 'ЮЗ/1/3758 | 2021-06-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9358 | 'Юз/1/3754 | 2021-06-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция РП "Супсех" |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9359 | 'Юз/1/3916 | 2021-06-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ (пр. №2) от ТТП Э1-207 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9360 | 'ЮЗ/1/3965 | 2021-06-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9361 | 'ЮЗ/1/3936 | 2021-06-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена опор |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9362 | 'ЮЗ/1/3970 | 2021-06-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9363 | 'ЮЗ/1/3977 | 2021-06-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.1,2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9364 | 'ЮЗ/1/4130 | 2021-06-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9365 | 'ЮЗ/1/4203 | 2021-06-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'ВЛ-0,4 кВ пр.2 внесена в план разукрупнение протяженных фидеров | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9366 | 'ЮЗ/1/4205 | 2021-06-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9367 | 'Юз/1/4206 | 2021-06-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9368 | 'ЮЗ/1/4185 | 2021-06-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Разукрупнение протяженных фидеров ВЛ-0,4 кВ пр2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9369 | 'РК/1200/2178 | 2021-07-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9370 | 'РК/1200/2249 | 2021-07-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Восстановление полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ (пр1) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9371 | 'ЮЗ/1/4515 | 2021-07-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Восстановление полнофазного режима на ВЛ-0,4 кв пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9372 | 'ЮЗ/1/4512 | 2021-07-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9373 | 'ЮЗ/1/4561 | 2021-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9374 | 'РК/1200/2295 | 2021-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9375 | 'ЮЗ/1/4543 | 2021-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Восстановление полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9376 | 'ЮЗ/1/4564 | 2021-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9377 | 'ЮЗ/1/4566 | 2021-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9378 | 'ЮЗ/1/4553 | 2021-07-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9379 | 'ЮЗ/1/4598 | 2021-07-14 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Восстановление полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9380 | 'ЮЗ/2/513 | 2021-07-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Переключение электроустановок на ТП Дм9-1329 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9381 | 'ЮЗ/1/4701-о | 2021-07-19 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Обеспечение полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9382 | 'РК/1200/2392 | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Замена линейного провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9383 | 'ЮЗ/1/4719 | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена силового трансформатора |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9384 | 'ЮЗ/1/4722 | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена провода |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9385 | 'ЮЗ/1/4729 | 2021-07-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9386 | 'ЮЗ/1/4788 | 2021-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9387 | 'ЮЗ/1/4757 | 2021-07-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9388 | 'ЮЗ/1/4776 | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'замена линейного провода | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9389 | 'ЮЗ/1/4786 | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена силового трансформатора в ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9390 | 'ЮЗ/1/4779 | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена силового трансформатора в ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9391 | 'ЮЗ/1/4773 | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ от ТП КП6-226 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9392 | 'ЮЗ/1/4772 | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Переключение части нагрузки с вл-0,4 кВ пр1 на ВЛ-0,4 кВ пр2 от ТП Ап5-180 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9393 | 'ЮЗ/1/4785 | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена силового трансформатора в ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9394 | 'ЮЗ/1/4810 | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'восстановление полнофазного режима ВЛ-0,4 (прис 1) ОТ ТП ВА-5-593 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9395 | 'ЮЗ/1/4784 | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9396 | 'ЮЗ/1/4787 | 2021-07-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена силового трансформатора в ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9397 | 'ЮЗ/1/4845 | 2021-07-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9398 | 'ЮЗ/1/4844 | 2021-07-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9399 | 'ЮЗ/1/4920 | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ (прис №2) от ТП ВА11-503 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9400 | 'ЮЗ/1/4918 | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена трансформатора ТП Э1-201 для переключения участка ВЛ-0,4кВ (прис3) от ТП Э1-205 на ВЛ-0,4кВ (прис 2) от ТП Э1-201 с перераспределением сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9401 | 'ЮЗ/1/4919 | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП Ар5-527 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9402 | 'ЮЗ/1/4916 | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Строительство новой КТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9403 | 'ЮЗ/1/4917 | 2021-07-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство новой ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9404 | 'ЮЗ/1/4969 | 2021-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство дополнительной ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9405 | 'ЮЗ/1/4964 | 2021-07-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'ТО по реконструкции ВЛ-0,4кВ (прис №1) от ТП Ар5-527 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9406 | 'ЮЗ/1/5012 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'внеплановое ТО реконструкции ВЛ-0,4кВ (прис. №1) в пролетах опор 1-20 от ТП ВА11-579 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9407 | 'ЮЗ/1/5007 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'реконструкция ВЛ-0,4кВ (прис 2) в пролетах опор 1-10 от ТП ВА-6-597 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9408 | 'ЮЗ/1/5008 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛ-6 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9409 | 'ЮЗ/1/5002 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9410 | 'ЮЗ/1/5004 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена линейного провода на провод большего сечения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9411 | 'ЮЗ/1/5023 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обследование ВЛ-0,4 кВ пр.4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9412 | 'ЮЗ/1/5024 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9413 | 'ЮЗ/1/5003 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Замена провода ВЛ-0,4кВ (прис 2) от ТП ЛП7-827 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9414 | 'ЮЗ/1/5030 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Установка дополнительной ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9415 | 'ЮЗ/1/5019 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Техническое обследование ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9416 | 'ЮЗ/1/5009 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9417 | 'ЮЗ/1/5011 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП Ах1-305 с перераспределением сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9418 | 'ЮЗ/1/5015 | 2021-07-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис3) с перераспределением нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9419 | 'ЮЗ/1/5047 | 2021-08-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'замена провода в пролете опор |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9420 | 'ЮЗ/1/5058 | 2021-08-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Переключение части нагрузки на ВЛ-0,4 кВ пр.1 от ТП Ап5-180 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9421 | 'ЮЗ/1/5132 | 2021-08-04 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'разукрупнение ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9422 | 'ЮЗ/1/5147 | 2021-08-05 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ пр3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9423 | 'ЮЗ/1/5174 | 2021-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9424 | 'ЮЗ/1/5173 | 2021-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9425 | 'ЮЗ/1/5179 | 2021-08-06 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №3) от ТП Х25-420 в объёме Т-1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9426 | 'РК/1200/2679 | 2021-08-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4кВ (прис 1) от ТП О7-717 на провод СИП с восстановлением полнофазного режима |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9427 | 'ЮЗ/1/5209 | 2021-08-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4кВ (прис 2) от ТП ВА11-503 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9428 | 'РК/1200/2678 | 2021-08-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9429 | 'ЮЗ/1/5228 | 2021-08-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение сущ. нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9430 | 'ЮЗ/1/5271 | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4кВ (прис 1) от ТП О7-717 на провод СИП с восстановлением полнофазного режима |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9431 | 'ЮЗ/1/5273 | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'замена линейного провода на провод большего сечения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9432 | 'ЮЗ/1/5264 | 2021-08-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4кВ (прис 1) от ТП О7-717 на провод СИП с восстановлением полнофазного режима |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9433 | 'ЮЗ/1/5292 | 2021-08-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 (прис 1) от ТП Э1-220 с перераспределением сущ. нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9434 | 'ЮЗ/1/5322 | 2021-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9435 | 'ЮЗ/1/5313 | 2021-08-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция концевого участка ВЛ-6кВ Дм-2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9436 | 'ЮЗ/1/5372 | 2021-08-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9437 | 'ЮЗ/1/5373 | 2021-08-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9438 | 'ЮЗ/1/5304 | 2021-08-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр.5 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9439 | 'ЮЗ/1/5424 | 2021-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9440 | 'ЮЗ/1/5414 | 2021-08-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9441 | 'РК/1200/2866 | 2021-08-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство дополнительной подстанции |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9442 | 'РК/1200/2896 | 2021-08-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений с перераспределением нагрузок на ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9443 | 'ЮЗ/1/5558 | 2021-08-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция РП 10 кВ Супсех |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9444 | 'ЮЗ/1/5632 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9445 | 'ЮЗ/1/5638 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛ-0,4 кв пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9446 | 'Юз/1/5635 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9447 | 'ЮЗ/1/5633 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеочередное ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9448 | 'ЮЗ/1/5626 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9449 | 'ЮЗ/1/5631 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9450 | 'ЮЗ/1/5615 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Введение дополнительного кольцевого фидера ВЛ-10 кВ СЛ-28 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9451 | 'ЮЗ/1/5629 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9452 | 'ЮЗ/1/5621 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9453 | 'ЮЗ/1/5639 | 2021-08-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9454 | 'ЮЗ/1/5671 | 2021-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9455 | 'ЮЗ/1/5662 | 2021-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр.3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9456 | 'ЮЗ/1/5693 | 2021-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр.3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9457 | 'ЮЗ/1/5667 | 2021-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Замена линейного провода ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9458 | 'ЮЗ/1/5698 | 2021-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ 1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9459 | 'ЮЗ/1/5691 | 2021-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9460 | 'ЮЗ/1/5666 | 2021-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9461 | 'ЮЗ/1/5670 | 2021-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9462 | 'ЮЗ/1/5678 | 2021-08-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9463 | 'ЮЗ/1/5657 | 2021-08-31 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9464 | 'ЮЗ/1/5813 | 2021-09-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9465 | 'ЮЗ/1/5844 | 2021-09-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение существующих нагрузок на ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9466 | 'ЮЗ/1/5837 | 2021-09-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение существующих нагрузок ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9467 | 'ЮЗ/1/5819 | 2021-09-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9468 | 'ЮЗ/1/5830 | 2021-09-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое тО ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9469 | 'ЮЗ/1/5817 | 2021-09-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеочередное ТО ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9470 | 'ЮЗ/1/5843 | 2021-09-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеочередное ТО ВЛ-0,4 кВ пр 8 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9471 | 'ЮЗ/1/5810 | 2021-09-02 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9472 | 'РК/006/1866 | 2021-09-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена линейного провода на ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9473 | 'ЮЗ/1/5820 | 2021-09-03 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9474 | 'ЮЗ/1/5907 | 2021-09-07 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9475 | 'ЮЗ/1/6022 | 2021-09-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция РП-10 "Супсех" |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9476 | 'РК/006/1953 | 2021-09-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Перераспределение нагрузок ВЛ-0,4 кВ пр.3 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9477 | 'ЮЗ/1/6225 | 2021-09-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'замена провода на провод большего сечения |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9478 | 'РК/006/2031 | 2021-09-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4кВ и строительство новой ТП |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9479 | 'ЮЗ/1/6226 | 2021-09-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9480 | 'ЮЗ/1/6240 | 2021-09-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Строительство дополнительного присоединения ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9481 | 'ЮЗ/1/6327 | 2021-09-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9482 | 'РК/1200/3192 | 2021-09-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция существующей РП-10 кВ Супсех |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9483 | 'ЮЗ/1/6462 | 2021-09-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО вЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9484 | 'ЮЗ/1/6481 | 2021-09-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр. 4 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9485 | 'ЮЗ/1/6766-мов-о | 2021-10-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9486 | 'ЮЗ/1/6826 | 2021-10-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9487 | 'ЮЗ/1/6832 | 2021-10-12 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9488 | 'ЮЗ/1/6921 | 2021-10-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9489 | 'ЮЗ/1/6985 | 2021-10-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО вЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9490 | 'ЮЗ/1/6984 | 2021-10-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9491 | 'ЮЗ/1/7075 | 2021-10-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9492 | 'ЮЗ/1/7074 | 2021-10-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9493 | 'ЮЗ/1/7143 | 2021-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9494 | 'ЮЗ/1/7153 | 2021-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Внеплановое ТО вЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9495 | 'ЮЗ/1/7140 | 2021-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9496 | 'ЮЗ/1/7150 | 2021-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9497 | 'ЮЗ/1/7142 | 2021-10-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ (присоединение №2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9498 | 'ЮЗ/1/7107 | 2021-10-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9499 | 'ЮЗ/1/7368 | 2021-11-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9500 | 'ЮЗ/1/7427 | 2021-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение существующих нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр.2 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9501 | 'ЮЗ/1/7428 | 2021-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9502 | 'ЮЗ/1/7425 | 2021-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Распределении нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9503 | 'Юз/1/7422 | 2021-11-09 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'Восстановление полнофазного режима на ВЛ-0,4 кВ пр.1 |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9504 | 'ЮЗ/1/7433 | 2021-11-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'распределение нагрузок |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9505 | 'ЮЗ/1/7500 | 2021-11-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9506 | 'ЮЗ/1/7511 | 2021-11-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9507 | 'ЮЗ/1/7510 | 2021-11-11 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9508 | 'ЮЗ/1/7597 | 2021-11-16 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'внеплановое ТО ВЛ-0,4кВ (прис. №3) от ТП НК8-335 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9509 | 'ЮЗ/1/7632 | 2021-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9510 | 'ЮЗ/1/7627 | 2021-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'ТО питающей воздушной линии 0,4кВ с перераспределение сущ.нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9511 | 'ЮЗ/1/7635 | 2021-11-17 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9512 | 'ЮЗ/1/7687 | 2021-11-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ Кт-2, Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9513 | 'ЮЗ/1/7693 | 2021-11-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9514 | 'ЮЗ/1/7654 | 2021-11-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9515 | 'ЮЗ/1/7685 | 2021-11-18 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Перераспределение существующих нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9516 | 'ЮЗ/1/7858 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ *прис. №2) от ТП 6/0,4кВ Х24-421 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9517 | 'ЮЗ/1/7841 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'перераспределение сущ. нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9518 | 'ЮЗ/1/7866 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'кап. ремонт ВЛ-0,4кВ (пр. №2) ТП 6/0,4кВ Х24-421 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9519 | 'ЮЗ/1/7865 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9520 | 'ЮЗ/1/7860 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'перераспределение сущ. нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9521 | 'ЮЗ/1/7859 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Строительство КВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9522 | 'ЮЗ/1/7861 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ прис. №2) от ТП 6/0,4кВ Х24-421 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9523 | 'ЮЗ/1/7814 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9524 | 'ЮЗ/1/7846 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'перераспределение сущ. нагрузок на ВЛ-0,4 (прис. №1) от ТП Хб5-311 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9525 | 'ЮЗ/1/7863 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция РП Супсех | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9526 | 'ЮЗ/1/7844 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'перераспределение сущ. нагрузок на ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от Хб5-311 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9527 | 'ЮЗ/1/7855 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ *прис. №2) от ТП 6/0,4кВ Х24-421 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9528 | 'Юз/1/7870 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ *прис. №2) от ТП 6/0,4кВ Х24-421 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9529 | 'ЮЗ/1/7849 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'строительство КВЛ-10кВ, реконструкция РП-Супсех | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9530 | 'ЮЗ/1/7864 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9531 | 'ЮЗ/1/7845 | 2021-11-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'перераспределение сущ. нагрузок на ВЛ-0,4кВ (прис. №1) от ТП Хб5-311 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9532 | 'ЮЗ/1/7894 | 2021-11-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛ-0,4кВ (прис. №4) от ТП Ап5-187 с её разукрупнением | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9533 | 'ЮЗ/1/7907 | 2021-11-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Строительство ТП и реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9534 | 'ЮЗ/1/7904 | 2021-11-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9535 | 'ЮЗ/1/7904 | 2021-11-25 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'реконструкция ТП АД4-451 и ВЛ 0,4кВ (прис. №1) | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9536 | 'ЮЗ/1/7918 | 2021-11-26 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (прис. №2) Х24-421 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9537 | 'ЮЗ/1/7956 | 2021-11-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр.3 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9538 | 'ЮЗ/1/8309 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9539 | 'ЮЗ/1/8295 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9540 | 'ЮЗ/1/8314 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9541 | 'ЮЗ/1/8293 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'реконструкция ВЛ-0,4кВ (прис. №4) от ТП Ап5-187 с её разукрупнением | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9542 | 'ЮЗ/1/8310 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'реконструкция ВЛ10кВ Кт-2, Дм-2, строительство РП-10кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9543 | 'ЮЗ/1/8257 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'реконструкция ВЛ-0,4кВ (прис. №4) от ТП Ап5-187 с её разукрупнением | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9544 | 'ЮЗ/1/8317 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9545 | 'ЮЗ/1/8279 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция ТП-6/0,4кВ ВА-11-503 и ВЛ-0,4 кВ (прис. №2) |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9546 | 'ЮЗ/1/8320 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9547 | 'ЮЗ/1/8301 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ Кт-2, Дм-2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9548 | 'ЮЗ/1/8318 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Строительство новой линии | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9549 | 'ЮЗ/1/8300 | 2021-12-08 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9550 | 'ЮЗ/1/8362 | 2021-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Замена опор №18 ВЛ-0,4 кВ пр.2 Замена опор №8 ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9551 | 'РК/1200/4163 | 2021-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена силового трансформатора |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9552 | 'ЮЗ/1/8381 | 2021-12-10 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'реконструкция ТП ТГ-2К-34 и ВЛ-0,4кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9553 | 'ЮЗ/1/8390 | 2021-12-13 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'перераспределение сущ. нагрузок | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9554 | 'РК/1200/4220 | 2021-12-15 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция питающего центра | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9555 | 'ЮЗ/1/8616 | 2021-12-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛ-6 кВ и ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9556 | 'ЮЗ/1/8606 | 2021-12-20 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Перераспределение существующих нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9557 | 'ЮЗ/1/8645 | 2021-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9558 | 'ЮЗ/1/8636 | 2021-12-21 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Строительство ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9559 | '6-10129 | 2021-12-22 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | 'строительство линии 0,4кВ |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9560 | 'ЮЗ/1/8718 | 2021-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция РП Супсех | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9561 | 'ЮЗ/1/8712 | 2021-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9562 | '9-10179 | 2021-12-23 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'реконструкция РП Супсех | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9563 | 'ЮЗ/1/8759 | 2021-12-24 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'строительство ВЛ-10кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9564 | '9-10294 | 2021-12-27 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Строительство ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9565 | 'ЮЗ/1/8889 | 2021-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9566 | 'ЮЗ/1/8915 | 2021-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9567 | 'ЮЗ/1/8916 | 2021-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Строительство ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9568 | 'ЮЗ/1/8918 | 2021-12-28 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Замена КТП, замена трансформатора, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9569 | 'ЮЗ/1/8977 | 2021-12-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9570 | 'ЮЗ/1/8952 | 2021-12-29 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр. 2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9571 | 'ЮЗ/1/9002 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Замена неизолированного провода на ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9572 | 'РВВ/178/1156 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | ' |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9573 | 'РК/1200/4500 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'строительство новой КВЛ-10кВ ПС "Анапская" | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9574 | 'ЮЗ/1/9009 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Перераспределение существующей мощности вл-0,4 кВ пр4 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9575 | 'РК/1200/4505 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Капитальный ремонт | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9576 | 'ЮЗ/1/8999 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9577 | 'ЮЗ/1/9006 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пр.1 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9578 | 'ЮЗ/1/9018 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9579 | 'РК/006/2791 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция РП Супсех | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9580 | 'РК/1200/4489 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Частичная реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9581 | 'ЮЗ/1/9003 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Реконструкция РП Супсех | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9582 | 'ЮЗ/1/9028 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'введение в эксплуатацию доп. кольцевого фидера ВЛ-10 СЛ-28 ПС "Солнечная" | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9583 | 'РК/006/2792 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Строительство ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9584 | 'ЮЗ/1/9020 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Установка новой ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9585 | 'ЮЗ/1/9013 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9586 | 'ЮЗ/1/9015 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Установка новой ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9587 | 'ЮЗ/1/9024 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ пр.2 | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9588 | 'РК/1200/4501 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Капитальный ремонт и строительство новой ВЛ-10 кВ | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9589 | 'ЮЗ/1/9017 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Установка новой ТП | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9590 | 'СлЭС/1/3609-о | 2021-04-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | '
9591 | 'РК/1200/2888-о | 2021-08-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по строительству ВЛИ
9592 | 'ЮЗ/1/147 | 2021-01-15 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9593 | '9-373 | 2021-01-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Восстановление полнофазного режима ВЛ-0,4 кВ
9594 | 'ЮЗ/1/861 | 2021-02-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9595 | 'РК/1200/799 | 2021-03-04 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Согласование опосредованного присоединения
9596 | 'ЮЗ/1/1746 | 2021-03-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9597 | 'ЮЗ/1/2001 | 2021-03-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'исполнение обязательств в рамках заключенного договора
9598 | 'РК/1200/965 | 2021-03-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9599 | 'ЮЗ/1/2496 | 2021-04-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9600 | 'РК/005/314 | 2021-04-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9601 | 'РК/005/313 | 2021-04-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9602 | 'РК/1200/1324 | 2021-04-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛИ-10 кВ
9603 | 'ЮЗ/1/2834 | 2021-04-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9604 | 'ЮЗ/1/2973 | 2021-04-26 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ
9605 | 'ЮЗ/1/2992 | 2021-04-27 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
9606 | '6-3188 | 2021-04-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9607 | 'РК/1200/1465 | 2021-04-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9608 | 'ЮЗ/1/3161 | 2021-05-11 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ
9609 | '6-3356 | 2021-05-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9610 | 'РК/1200/1569 | 2021-05-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9611 | 'РК/1200/1588 | 2021-05-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция ВЛИ-10кВ
9612 | 'РК/009/1997 | 2021-05-14 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9613 | 'РК/1200/1626 | 2021-05-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛИ-0,4кВ
9614 | 'ЮЗ/1/3346 | 2021-05-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство ТП
9615 | 'ЮЗ/1/3374 | 2021-05-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
9616 | 'РК/1200/1822 | 2021-06-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ
9617 | 'Юз/1/3693 | 2021-06-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  | 'Строительство ВЛ-0,4 кВ п. Малый Утриш
9618 | 'РК/1200/2039 | 2021-06-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
9619 | 'РК/1200/2115 | 2021-06-28 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
9620 | 'ЮЗ/1/4350 | 2021-07-01 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
9621 | 'ЮЗ/1/4389 | 2021-07-05 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ
9622 | 'ЮЗ/1/4407 | 2021-07-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
9623 | 'РК/1200/2218 | 2021-07-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛИ-0,4кВ
9624 | 'ЮЗ/1/4456 | 2021-07-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛИ-0,4кВ
9625 | 'ЮЗ/1/4482 | 2021-07-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (неполнофазный режим) ВЛ-0,4кВ
9626 | 'РК/1200/2270 | 2021-07-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (увеличение протяжённости) ВЛ-0,4кВ
9627 | 'РК/1200/2269 | 2021-07-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9628 | 'ЮЗ/1/4683 | 2021-07-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция (неполнофазный режим) ВЛИ-0,4кВ
9629 | 'ЮЗ/1/4690-о | 2021-07-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ
9630 | 'ЮЗ/1/5212 | 2021-08-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция (увеличение протяженности) ВЛИ-0,4кВ
9631 | 'РК/1200/2999 | 2021-09-06 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'строительство ВЛИ-0,4кВ
9632 | 'ЮЗ/1/5928 | 2021-09-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9633 | '9-7401 | 2021-09-23 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП Пн-2-405
9634 | 'РК/1200/3254 | 2021-09-29 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9635 | 'МА/135/1854 | 2021-10-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9636 | 'РК/1200/3368 | 2021-10-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9637 | '9-7907 | 2021-10-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9638 | '9-8196 | 2021-10-20 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Установка ПУ
9639 | 'РК/1200/3683 | 2021-11-08 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9640 | '9-8675 | 2021-11-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'строительство ВЛИ-0,4кВ
9641 | '9-8672 | 2021-11-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'строительство ВЛИ-0,4кВ
9642 | '9-8688 | 2021-11-10 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'реконструкция (увеличение протяженности)
9643 | '9-9005 | 2021-11-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9644 | '9-9011 | 2021-11-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'строительство ВЛИ-0,4кВ
9645 | 'МА/135/2132 | 2021-11-22 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | '
9646 | '9-9361 | 2021-11-30 | - |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  | 'Строительство ВЛ-0,4 кВ
9647 | 'АдЭС/113/1662-пс | 2021-04-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | '
9648 | 'АдЭС/113/3709-пс | 2021-09-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | 'внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Хд2-622, с обрезкой ветвей деревьев попадающих в охранную зону ВЛ
9649 | 'АрЭС/001/2646-мов | 2021-06-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | 'Планируется техническое обслуживание ВЛ
9650 | 'АрЭС/001/3714-мов | 2021-08-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Планируется расчистка трассы ВЛ-0,4 от древесно-кустарниковой растительности.
9651 | 'РК/1200/305-КОВ | 2021-01-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Филиал планирует выполнить техническое обслуживание ТП-10/0,4 кВ НС-3-102-929
9652 | 'РВВ/178/169 | 2021-03-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ремонт питающего объекта ВЛ-0,4 кВ
9653 | 'РВВ/178/276 | 2021-04-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Филиал произведет техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ "Л-1" от ТП-10/0,4 кВ "ПЛ7-223"
9654 | 'РК/1200/2300-КОВ | 2021-07-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы работы по замене силового трансформатора в питающей ТП-10/0,4 кВ и замене провода с увеличением сечения на отходящей ВЛ-0,4 кВ
9655 | 'РК/1200/2502-КОВ | 2021-07-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Филиалом будет произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ
9656 | 'ЛбЭС/113/1/15-О | 2021-01-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по чистке трассы ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Кн-6-54 от ДКР
9657 | 'ЛбЭС/113/1/102-о | 2021-01-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по чистке трассы ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Т-8-817 от ДКР
9658 | 'ЛбЭС/113/1/127-О | 2021-01-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Чистка трассы ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Вз-5-868 от ДКР
9659 | 'ЛбЭС/113/1/343-о | 2021-02-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пп-3-615, перераспределение нагрузок по фазам
9660 | 'ЛбЭС/113/1/781-о | 2021-03-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ревизия контактных соединений ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Пп-5-670, чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности
9661 | 'ЛбЭС/113/1/2577-о | 2021-07-15 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пв-2-127
9662 | 'ЛбЭС/113/1/3467-о | 2021-09-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Работы по опиловке ветвей деревьев в пределах границ охранной зоны по ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Т-4-913
9663 | 'ЛбЭС/113/1/4475-О | 2021-11-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Проведение измерения качества электроэнергии, техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП КС-2-537
9664 | 'ЛбЭС/113/1/4667-О | 2021-11-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Проведение измерения качества электроэнергии, техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП КС-2-537
9665 | 'ЛбЭС/113/1/5312-О | 2021-12-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Перераспределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Пв-2-91, ревизия контактных соединений
9666 | 'ЛнЭС/113/869-О | 2021-07-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'ТО ВЛ 0,4 кВ, обрезка деревьев
9667 | 'РК/1200/3035-О | 2021-09-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  |  | 'Обрезка ДКР на ВЛ-10 кВ СЗС-5
9668 | 'ЛнЭС/113/1402-о | 2021-10-07 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'техобслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-Ср-3-451
9669 | 'РК/006/728-пс | 2021-03-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | '
9670 | 'РК/1200/807-ков | 2021-03-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятия подополнительной расчистке трасс ВЛ-10 А12-А721, ВЛ-10А418п-А502п/А14/А492/А762, ВЛ-10 А49-А394/А444 отдревесно-кустарнойрастительностивлесноммассиве
9671 | 'РК/1200/995-о | 2021-03-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятияпоустановке дополнительных повторных заземлителей опор, ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипо фазам на воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ фидер «Поселок»отТП-Д118,расчисткетрассыВЛ-10кВД112-Д118/Д420/Д274потдревесно-кустарниковойрастительности,заменепроводанапроводбольшегосечениянаВЛ-0,4кВфидер«Сокол»отТП-Д118,ориентировочнойпротяженностью300 метров
9672 | 'РК/1200/1077-ков | 2021-03-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'расчистка трасс, замена кл
9673 | 'СЭС/113/1/2330-мов | 2021-03-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [10 empty] | + |  | 'мероприятияпоустановке дополнительных повторных заземлителей опор, ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипо фазам на воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ фидер «Поселок»отТП-Д118,расчисткетрассыВЛ-10кВД112-Д118/Д420/Д274потдревесно-кустарниковойрастительности,заменепроводанапроводбольшегосечениянаВЛ-0,4кВфидер«Сокол»отТП-Д118,ориентировочнойпротяженностью300 метров
9674 | 'СЭС/113/1/2408-мов | 2021-04-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [10 empty] | + |  | 'мероприятияпоустановке дополнительных повторных заземлителей опор, ревизииконтактныхсоединений,устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипо фазам на воздушной линии (далее - ВЛ) 0,4 кВ фидер «Поселок»отТП-Д118,расчисткетрассыВЛ-10кВД112-Д118/Д420/Д274потдревесно-кустарниковойрастительности,заменепроводанапроводбольшегосечениянаВЛ-0,4кВфидер«Сокол»отТП-Д118,ориентировочнойпротяженностью300 метров
9675 | 'СЭС/113/1/2816-мов | 2021-04-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'ля улучшения надежности электроснабженияпотребителей ул. Лазурная Долина, Филиалом на 2 квартал 2021 годазапланированы мероприятия по дополнительной расчистке трасс ВЛ-10А12-А721, ВЛ-10 А418п-А502п/А14/А492/А762 от древесно-кустарнойрастительностивлесноммассиве
9676 | '9-3364 | 2021-05-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'запланированыработыпотехническомуобслуживаниювоздушнойлинииВЛ-0,4кВфидер«Поселок»от ТП-10/0,4кВ Д139 (выправка опор, в том числе опоры No 12, заменаэлементов опор, установка дополнительных повторных заземлителей опор,расчистка трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности,перераспределениенагрузкипофазам).
9677 | 'РК/1200/2076-ков | 2021-06-23 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'замены деревянной опоры
9678 | 'СЭС/113/1/5105-фов | 2021-07-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ - 0,4 фидер «Верхний поселок» от ТП - С637 с заменой провода и опор, общей протяженностью 1,2 км
9679 | 'СЭС/113/1/5143-мов | 2021-07-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по строительству ВЛ-0,4 кВ от строящейся ТП с переключением частиабонентовсТП-А126н на вновь установленную ТП
9680 | 'СЭС/113/1/5149-мов | 2021-07-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по строительству ВЛ-0,4 кВ от строящейся ТП с переключением частиабонентовсТП-А126н на вновь установленную ТП
9681 | 'РК/1200/2580-ков | 2021-08-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Расчистка ВЛ-0,4 кВ
9682 | 'СЭС/113/1/5718-о | 2021-08-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'строительство кабельной линии 6 кВ с целью обеспечениярезервногопитанияпотребителейданногорайона.Также ведутся работы по строительству новой ВЛ-0,4 кВот ТП-1072 для перераспределения существующих нагрузок с ВЛ-0,4 кВфидер«Ландышеваявверх»отТП-94.
9683 | 'СЭС/113/1/5989-мов | 2021-08-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'строительство новой ВЛ-0,4 кВ от ТП-1072 для перераспределения существующих нагрузок с ВЛ-0,4 кВфидер«Ландышеваявверх»отТП-94
9684 | 'СЭС/113/1/5988-мов | 2021-08-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'строительство новой ВЛ-0,4 кВот ТП-1072 для перераспределения существующих нагрузок с ВЛ-0,4 кВфидер«Ландышеваявверх»отТП-94
9685 | 'СЭС/113/1/6435-мов | 2021-08-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятий по улучшению качества и надежности электроснабжения потребителей ул. Володи Ульянова села Красная Воля и на 2021 год запланированы мероприятия по строительству ВЛ-10кВ, протяженностью0,8 км,иустановкидополнительнойТП-10/0,4кВмощностью 400 кВА.
9686 | 'СЭС/113/1/6457-мов | 2021-08-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятий по улучшению качества и надежности электроснабженияпотребителейул.СадоваяселаКраснаяВоляина 2021 годзапланированымероприятия по строительству ВЛ-10кВ, протяженностью 0,8 км, иустановкидополнительнойТП-10/0,4кВмощностью 400 кВА
9687 | 'СЭС/113/1/6437-мов | 2021-08-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятий по улучшению качества и надежности электроснабженияпотребителей ул. Володи Ульянова села Красная Воля и на 2021 годза планированы мероприятия по строительству ВЛ-10кВ, протяженностью0,8 км,иустановкидополнительнойТП-10/0,4кВмощностью 400 кВА.
9688 | 'СЭС/113/1/6460-мов | 2021-08-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятий по улучшению качества и надежности электроснабженияпотребителей ул. Володи Ульянова села Красная Воля и на 2021 годзапланированы мероприятия по строительству ВЛ-10кВ, протяженностью0,8 км,иустановкидополнительнойТП-10/0,4кВмощностью 400 кВА
9689 | 'СЭС/113/1/6456-мов | 2021-08-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятий по улучшению качества и надежности электроснабженияпотребителей ул. Володи Ульянова села Красная Воля и на 2021 годзапланированы мероприятия по строительству ВЛ-10кВ, протяженностью0,8 км,иустановкидополнительнойТП-10/0,4кВмощностью 400 кВА
9690 | 'СЭС/113/1/6459-мов | 2021-08-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятий по улучшению качества и надежности электроснабженияпотребителейул.АлычеваяселаКраснаяВоляина 2021 годзапланированымероприятия пореконструкции ВЛ-0,4кВ от ТП-Х0148, протяженностью0,85 кмвчастизаменыпроводанабольшеесечениеизамена 24 опор
9691 | 'СЭС/113/1/6434-мов | 2021-08-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятий по улучшению качества и надежности электроснабженияпотребителейул.АлычеваяселаКраснаяВоляина 2021 годзапланированымероприятия пореконструкции ВЛ-0,4кВ от ТП-Х0148, протяженностью0,85 кмвчастизаменыпроводанабольшеесечениеизамена 24 опор
9692 | 'РВВ/178/800 | 2021-10-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'установка дополнительной ТП ,а также перераспределение нагрузки с ВЛ-0,4 кВ фидер«Православная»ТП-А239наТП-А557иТП-А102
9693 | 'РК/1200/3380-ков | 2021-10-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятия по установке дополнительной ТП
9694 | '9-10297 | 2021-12-27 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'техническое обслуживаниеТП-Д16 с регулировкой напряжения.
9695 | 'РК/006/2764-пс | 2021-12-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'мероприятия по замене неизолированного провода наизолированныйвпролетеопорNo1-7ВЛ-0,4кВфидер«Ворошиловградская»отТП-А166сперераспределениемсуществующейнагрузки
9696 | 'РК/1200/4449-по | 2021-12-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | ' строительствоВЛ-0,4 кВ, ориентировочной протяженностью 0,6 км, монтаж проводаСИП-3 1х70, общей протяженностью 2,1 км, перевод нагрузок ВЛ-0,4 кВфидер«Ульянова»отТП-Х0148вовновьустановленнуюКТП-10/0,4кВ
9697 | 'ТмЭС/10/728-пс | 2021-06-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Ремонт кровли и здания ЗТП
9698 | 'ТмЭС/10/1039-пс | 2021-08-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Запланированы мероприятия по техническому обслуживанию
9699 | 'ТмЭС/10/1076-пс | 2021-08-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Данная ТП включена в программу капитального ремонта
9700 | 'ЮЗ/1/41 | 2021-01-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена провода
9701 | 'РК/006/25 | 2021-01-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Программа разукрупнения
9702 | 'ЮЗ/1/288 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО ВЛ-0,4 кВ пр. 4
9703 | 'ЮЗ/1/243 | 2021-01-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр1
9704 | 'ЮЗ/1/801 | 2021-02-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.2
9705 | 'ЮЗ/1/774 | 2021-02-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [10 empty] | + |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр2
9706 | 'ЮЗ/1/795 | 2021-02-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.2
9707 | 'РК/1200/419 | 2021-02-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство ВЛ-10 кВ
9708 | 'РК/1200/431 | 2021-02-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'строительство ВЛ
9709 | 'Юз/1/914 | 2021-02-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ пр.4
9710 | 'РК/1200/520 | 2021-02-09 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство новой ТП
9711 | 'РК/006/291 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [10 empty] | + |  | 'Замена провода
9712 | 'ЮЗ/1/1186 | 2021-02-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | '
9713 | 'РК/006/313 | 2021-02-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция РП Супсех
9714 | 'ЮЗ/1/1254 | 2021-02-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [10 empty] | + |  | 'Строительство КВЛ и реконструкция РП Супсех
9715 | 'РК/006/314 | 2021-02-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство новой КВЛ-10 кВ
9716 | 'РК/006/312 | 2021-02-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Строительство участка ВЛ-10кВ
9717 | 'РК/1200/669 | 2021-02-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Капитальный ремонт ТП-10/0,4кВ. разукрупнение ВЛ-0,4кВ
9718 | 'ЮЗ/1/1498 | 2021-02-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [10 empty] | + |  | 'Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ (пр.2)
9719 | 'ЮЗ/1/2318 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция концевого участка ВЛ-6кВ ДМ-2
9720 | 'ЮЗ/1/2293 | 2021-03-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | '
9721 | 'РК/1200/1154 | 2021-04-05 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Внеплановое ТО вЛ-0,4 кВ пр. 2
9722 | 'РК/006/785 | 2021-04-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | '
9723 | 'РК/1200/1343 | 2021-04-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция РП Супсех
9724 | 'ЮЗ/1/3967 | 2021-06-11 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | '
9725 | 'ЮЗ/1/4190 | 2021-06-24 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | '
9726 | 'ЮЗ/1/4797 | 2021-07-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'замена провода
9727 | 'ЮЗ/1/5316 | 2021-08-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | '
9728 | 'РК/1200/2766 | 2021-08-16 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'строительство ВЛ-10кВ ПС 110/10 кВ "Солнечная"
9729 | 'ЮЗ/1/5559 | 2021-08-25 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Замена провода на ВЛ-0,4 кВ пр2
9730 | 'ЮЗ/1/5840 | 2021-09-02 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'перераспределение существующих нагрузок на ВЛ-0,4 кВ
9731 | 'ЮЗ/1/5909 | 2021-09-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция ВЛ-6 кВ
9732 | 'ЮЗ/1/6504 | 2021-09-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | '
9733 | 'РК/1200/3713 | 2021-11-10 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Установка дополнительной ТП с перераспределением существующих нагрузок
9734 | 'ЮЗ/1/7995 | 2021-11-29 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция РП Супсех
9735 | '9-9563 | 2021-12-06 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция питающей электросети 10 кВ
9736 | 'РК/1200/4218 | 2021-12-14 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция питающей электросети 10кВ
9737 | 'ЮЗ/1/8888 | 2021-12-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | '
9738 | 'РК/1200/4454 | 2021-12-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'Реконструкция РП-супсех
9739 | 'РК/1200/4492 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | [9 empty] | + |  |  | 'реконструкция РП-10 кВ "Супсех", строительство новой КВЛ-10 кВ
9740 | 'АдЭС/113/2322-пс | 2021-05-28 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'В июле 2021 года будет выполнен капитальный ремонт участка ВЛ-10 кВ Сд-7 с заменой неизолированного провода на неизолированный провод большего сечения общей протяженностью 5,75 км, замена дефектных изоляторов и траверс
9741 | 'АдЭС/113/3420-о | 2021-08-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'будут обрезаны ветви деревьев попадающих в охранную зону ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП Ку7-259
9742 | 'АдЭС/113/5565-пс | 2021-12-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | 'расчистка трассы ВЛ №3
9743 | 'АрЭС/001/1262-о | 2021-03-24 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | '
9744 | 'АрЭС/001/2758-пс | 2021-06-23 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | 'Планируется заменя опор и перетяжка провода
9745 | 'АрЭС/001/3835-о | 2021-08-24 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Опиловка ветвей деревьев
9746 | 'АрЭС/001/4063-мов | 2021-09-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Планируется опиловка деревьев, растущих вблизи домовладений
9747 | 'РК/1200/1613-о | 2021-05-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Филиал произвел замену опоры по ВЛ-0,4 кВ "Л-4" от ТП-10/0,4 кВ "ПЛ7-1049"
9748 | 'ЛбЭС/113/1/352-О | 2021-02-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Технические мероприятия по замене опоры
9749 | 'ЛбЭС/113/1/1263-О | 2021-04-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Установка дополнительной опоры с переподключение вводного ответвления в домовладение
9750 | 'ЛбЭС/113/1/1783-О | 2021-05-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Мероприятия по замене оп 25 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП П-15-267
9751 | 'ЛбЭС/113/1/2763-о | 2021-07-26 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание вводного ответвление на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП М-14-137
9752 | 'ЛбЭС/113/1/2787-О | 2021-07-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Работы по опиловке ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ
9753 | 'ЛбЭС/113/1/2813-О | 2021-07-29 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'ТО ВЛ
9754 | 'ЛбЭС/113/1/3615-О | 2021-09-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Р-4-30, чистка трассы от древесно-кустарниковой растительности
9755 | 'ЛбЭС/113/1/3909-пс | 2021-10-05 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Проведение работ по опиловке ветвей дерева, в пределах границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ш-9-259, с последующей уборкой порубочных материалов остатков силами персонала администрации Шедокского СП
9756 | 'ЛнЭС/113/846-О | 2021-06-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'замена деревянной опоры №9б
9757 | 'ЛнЭС/113/847-О | 2021-06-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'санитарная обрезка дерева
9758 | 'ЛнЭС/113/893-О | 2021-07-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Обрезка ДКР, ТО ВЛ-10 кВ См-25
9759 | 'ЛнЭС/113/1046-О | 2021-07-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'обрезка деревьев
9760 | 'ЛнЭС/113/1157-О | 2021-08-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'уборка опор
9761 | 'ЛнЭС/113/1274-О | 2021-09-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'обрезка ДКР
9762 | 'ЛнЭС/113/1400-о | 2021-10-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'опиловка дерева в процессе техобслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Д4-525
9763 | 'ЛнЭС/113/1392-О | 2021-10-08 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'вынос участка ВЛ-0,4 кВ (опоры 6-1-1/7) от ЗТП Э-6-107 Л-4
9764 | 'ЛнЭС/113/1698-о | 2021-12-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | 'Капитальный ремонт ВЛ-0, 4 кВ Л-1 КТП Лг-9-79
9765 | 'СЭС/113/1/911-мов | 2021-02-08 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'мероприятия по замене опоры No17/5 ВЛ 0,4 кВ фидер «Комбинатовский»отТП-С250.Сроквыполнениямероприятий 25.02.2021 Замена опор, провода, изоляторов запланированы на 4кв.2021
9766 | 'СЭС/113/1/1281-мов | 2021-02-19 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'внеплановое техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВфидер «Юбилейная» ТП-Х524, замена провода, с установкойдополнительныхопор,ревизияконтактныхсоединенийчастипотребителей
9767 | 'СЭС/113/1/2103-мов | 2021-03-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'мероприятияпоустановкедополнительныхповторных заземлителей опор, ревизии контактных соединений, устранениюскрутокиперераспределениюнагрузкипофазамнавоздушнойлинии(далее - ВЛ)0,4 кВ фидер «Поселок» от трансформаторной подстанции (далее - ТП) Д116,расчисткетрассыВЛотдревесно-кустарниковойрастительности
9768 | 'РК/1200/1237-о | 2021-04-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'мероприятияпоустановкедвухТП в с. Бестужевское в районе д.13 по ул. Пензенская и на пересеченииул.Пензенскаяиул.Большаясреконструкциейфидера«Поселок»ифидера«Пензенская»отТП-А126ниТП-А126сперераспределениемчастинагрузокпотребителей на вновь установленные ТП. Также, в рамках ремонтнойпрограммы, запланированы мероприятия по установке новыхжелезобетонныхопоризамененеизолированногопроводанаизолированныйсувеличениемсечения
9769 | 'СЭС/113/1/3001-мов о | 2021-04-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'мероприятияпо перетяжке проводов и переносу узлов учета
9770 | 'РК/1200/1579-о | 2021-05-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Выполнение работ по переключению абонентов на новую железобетонную опору и демонтажу старой опоры No12/1 ВЛ-0,4 кВ фидер «Интернационал» от ТП-А298 с перетяжкой проводов
9771 | 'СЭС/113/1/5642-мов | 2021-08-04 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Уборка порубочных остатков по указанной улице
9772 | 'РВВ/178/827 | 2021-10-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Работы по техническому обслуживанию ВЛ-0,4 кВ фидер «Весенняя» от ТП-Д220 в части ревизииконтактныхсоединений,расчисткитрассы,регулировкистрелыпровисанавышеуказаннойВЛ
9773 | 'СЭС/113/1/8644-мов | 2021-11-11 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | 'ремонт ВЛ-0,4 кВ фидер «Столовая» ТП-Д67 с заменой опор, заменой провода с неизолированногонаизолированный,впроизводственнуюпрограммубудущихпериодов
9774 | '197/397 | 2021-11-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'МероприятияповосстановлениюучасткаВЛ-0,4кВф«Серебрянная»от в пролетах опор No27-27/2 и переподключению потребителейпонормальнойсхемезапланировано
9775 | 'РК/1200/3834-о | 2021-11-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Демонтаж старых опор и переподвеспровода на вновь установленные опоры
9776 | 'СЭС/113/1/10447-по | 2021-12-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | 'будет инициирован вопрос о включении мероприятийпоремонтуоборудованияданнойВЛ-0,4кВ
9777 | 'УЛЭС/001/1/870-о | 2021-05-31 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'замена опоры 3 б ВЛ 0,4 кВ
9778 | 'УЛЭС/001/1/970-о | 2021-06-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'замена деревянной опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ
9779 | 'УЛЭС/001/1/1197-о | 2021-07-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'замена деревянной опоры № 14а ВЛ-0,4 кВ
9780 | 'УЛЭС/001/1/1207-пс | 2021-07-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | '
9781 | 'УЛЭС/001/1/1206-о от 15.07.2021 | 2021-07-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | '
9782 | 'РК/1200/2436-ков | 2021-07-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'замена отпаек ВЛ (ВЛИ) 0,23-0,4 кВ
9783 | 'УЛЭС/001/1/1526-о | 2021-08-31 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'замена дефектной опоры
9784 | 'УЛЭС/001/1/1715-о | 2021-09-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | 'капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-2
9785 | 'УЛЭС/001/1/1803-о | 2021-10-19 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'переключение домовладения от дефектной опоры
9786 | 'ЮЗ/1/414 | 2021-01-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Выправка опоры №22 ВЛ-0,4 кВ пр. 3
9787 | 'РК/1200/423 | 2021-02-03 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР
9788 | 'ЮЗ/1/1171 | 2021-02-16 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Замена опоры №5-1, 5-2 пр.2
9789 | 'ЮЗ/1/1250 | 2021-02-19 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Выправка опоры
9790 | 'ЮЗ/1/1547 | 2021-03-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'ОКС
9791 | 'ЮЗ/1/1851 | 2021-03-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Замена опоры №1/13 ВЛ-0,4 кВ пр. 1
9792 | 'ЮЗ/1/2048 | 2021-03-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Замена опор ВЛ-0,4 кВ пр.№3
9793 | 'ЮЗ/1/2049 | 2021-03-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Замена опор (14 шт) ВЛ-0,4 кВ пр.3
9794 | 'ЮЗ/1/2054 | 2021-03-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Замена опоры 1/5
9795 | 'ЮЗ/1/2486 | 2021-04-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | '
9796 | 'ЮЗ/1/2710 | 2021-04-14 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Выправка опоры
9797 | 'ЮЗ/1/2891 | 2021-04-21 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР
9798 | 'ЮЗ/1/2887 | 2021-04-21 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР
9799 | 'ЮЗ/1/2892 | 2021-04-21 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Замена опоры 7-2а
9800 | 'ЮЗ/1/2890 | 2021-04-21 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР
9801 | 'ЮЗ/1/2889 | 2021-04-21 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР
9802 | 'ЮЗ/1/2991 | 2021-04-27 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | 'Замена опор
9803 | 'ЮЗ/1/3284 | 2021-05-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Замена опоры №1/5 ВЛ-0,4 кВ (пр. 5)
9804 | 'ЮЗ/1/3324 | 2021-05-18 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Обрезка ДКР
9805 | 'ЮЗ/1/3373 | 2021-05-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Демонтаж опоры
9806 | 'ЮЗ/1/3463 | 2021-05-24 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'выправка опор ВЛ-0,4 кВ пр.1
9807 | 'ЮЗ/1/3887 | 2021-06-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Переустройство участка кабельной линии КЛ-10кВ РУ-10 кВ ТП Пн-2-1144П яч №3 - РУ-10кВ ТП ПН-2-1154
9808 | 'ЮЗ/1/3902 | 2021-06-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Замена опоры №24 ВЛ-0,4 кВ пр2
9809 | 'ЮЗ/1/3893 | 2021-06-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Замена опоры №5-3а ВЛ-0,4 кВ пр.2
9810 | 'ЮЗ/1/4363 | 2021-07-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'замена проводов ответвлений к домовладению
9811 | 'ЮЗ/1/4375 | 2021-07-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Замена опоры №3-3 ВЛ-0,4 кВ пр.1
9812 | 'ЮЗ/1/4373 | 2021-07-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Замена опоры ВЛ-0,4 кВ пр1 (№2-7а)
9813 | 'ЮЗ/1/4374 | 2021-07-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР
9814 | 'ЮЗ/1/4402 | 2021-07-05 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Обрезка ДКР
9815 | 'ЮЗ/1/4390 | 2021-07-05 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Перенос опоры
9816 | 'ЮЗ/1/4457 | 2021-07-07 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Замена опоры
9817 | 'ЮЗ/1/4493 | 2021-07-09 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ пр.3
9818 | 'ЮЗ/1/4521 | 2021-07-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР
9819 | 'ЮЗ/1/4627 | 2021-07-15 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | 'замена опоры
9820 | 'ЮЗ/1/5143 | 2021-08-04 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | '
9821 | 'ЮЗ/1/5164 | 2021-08-06 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | '
9822 | 'ЮЗ/1/5283 | 2021-08-12 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Замена опор
9823 | 'ЮЗ/1/5384 | 2021-08-17 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | '
9824 | 'ЮЗ/1/5774 | 2021-09-01 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Установка дополнительной опоры №2-1а ВЛ-,0,4 кВ пр1
9825 | 'ЮЗ/1/5806 | 2021-09-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ пр.2
9826 | 'ЮЗ/1/5805 | 2021-09-02 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ пр2
9827 | 'ЮЗ/1/6043 | 2021-09-10 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР
9828 | 'ЮЗ/1/6202 | 2021-09-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | 'Замена опор
9829 | 'ЮЗ/1/6266 | 2021-09-21 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | 'Замена опор ВЛ-0,4 кВ
9830 | 'ЮЗ/1/6564 | 2021-10-04 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
9831 | 'ЮЗ/1/6649 | 2021-10-06 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ пр. 1
9832 | 'ЮЗ/1/7049 | 2021-10-21 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | 'Замена дефектных опор
9833 | 'Юз/1/7098 | 2021-10-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР
9834 | 'ЮЗ/1/7094 | 2021-10-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | '
9835 | 'ЮЗ/1/7097 | 2021-10-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ
9836 | 'ЮЗ/1/7096 | 2021-10-25 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  | 'Обрезка ДКР
9837 | 'ЮЗ/1/7750 | 2021-11-22 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  | 'Замена опоры
9838 | 'ЮЗ/1/8587 | 2021-12-20 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | 'Обрезка ДКР ВЛ-0,4 кВ пр.1
9839 | 'ЮЗ/1/9001 | 2021-12-30 | - |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  | + |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  | 'Перераспределение сущ. нагрузок на ВЛ-0,4 кВ пр.2
9840 | 'АрЭС/001/3067-с | 2021-07-08 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | 'Планируется выполнить тех. мероприятия по приведению качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 33073-2013
9841 | 'УЛЭС/001/1/176-пс | 2021-02-05 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | 'Установка прибора учета
9842 | 'ЮЗ/1/3041 | 2021-04-28 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | 'Обрезка ДКР
9843 | '9-4085 | 2021-06-03 | - |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | '
9844 | 'ЮЗ/119/57 | 2021-03-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | '
9845 | 'ЮЗ/1/4353 | 2021-07-01 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | '
9846 | 'РК/1200/2584 | 2021-08-03 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | '
9847 | 'РК/006/1644 | 2021-08-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Введение дополнительного кольцевого фидера
9848 | 'РК/1200/2859 | 2021-08-20 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  | 'Демонтаж существующей ТП
9849 | 'РК/1200/4269 | 2021-12-17 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  | 'Реконструкция ВЛ-10 кВ
9850 | '9-8 | 2021-01-11 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9851 | 'РК/1200/446-пс | 2021-02-04 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9852 | 'АдЭС/113/574-о | 2021-02-09 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9853 | 'АдЭС/113/618-о | 2021-02-11 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9854 | 'АдЭС/113/637-о | 2021-02-12 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9855 | 'АдЭС/113/951-о | 2021-03-04 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9856 | 'РК/1200/835-по | 2021-03-09 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9857 | 'АдЭС/113/1086-о | 2021-03-15 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9858 | 'АдЭС/113/1296-о | 2021-03-25 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9859 | 'РК/1200/1057-ков | 2021-03-26 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9860 | 'АдЭС/113/1699-о | 2021-04-14 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9861 | 'АдЭС/113/1940-о | 2021-04-27 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9862 | 'АдЭС/113/2569-о | 2021-06-11 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9863 | 'РК/1200/2552-по | 2021-08-02 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9864 | 'РК/1200/3765-по | 2021-11-16 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9865 | 'АдЭС/113/5037-о | 2021-11-30 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9866 | 'АдЭС/113/5144-о | 2021-12-07 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9867 | '9-9701 | 2021-12-09 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9868 | 'АдЭС/113/5187-о | 2021-12-09 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9869 | 'АдЭС/113/5293-пс | 2021-12-14 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9870 | 'РК/1200/4231-о | 2021-12-15 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9871 | 'АдЭС/113/5503-о | 2021-12-21 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9872 | 'АдЭС/113/5510-о | 2021-12-22 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9873 | 'РК/005/1220-мов | 2021-12-22 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9874 | 'АдЭС/113/5554-о | 2021-12-24 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9875 | 'АдЭС/113/5574-о | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9876 | 'АдЭС/113/5576-о | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9877 | 'АдЭС/113/5657-пс | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Адыгейские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9878 | 'АрЭС/001/58-о | 2021-01-14 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9879 | 'АрЭС/001/164-о | 2021-01-25 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9880 | 'АРЭС/001/185-пс | 2021-01-26 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9881 | 'АрЭС/001/311-о | 2021-02-01 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9882 | 'АрЭС/001/362-о | 2021-02-02 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9883 | 'АрЭС/001/397-о | 2021-02-04 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9884 | 'АрЭС/001/474-о | 2021-02-08 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9885 | 'АрЭС/001/681-о | 2021-02-18 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9886 | 'АрЭС/001/735-о | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9887 | 'РК/1200/933-пс | 2021-03-17 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9888 | 'АрЭС/001/1261-о | 2021-03-24 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9889 | 'АрЭС/001/1370-о | 2021-03-30 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9890 | 'АрЭС/001/1452-о | 2021-04-02 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9891 | 'АрЭС/001/1537-о | 2021-04-07 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9892 | 'АрЭС/001/1586-о | 2021-04-09 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9893 | 'АрЭС/001/1675-о | 2021-04-14 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9894 | 'АрЭС/001/1805-о | 2021-04-23 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9895 | 'АрЭС/001/1945-о | 2021-04-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9896 | 'АрЭС/001/1966-о | 2021-04-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9897 | 'АрЭС/001/2007-пс | 2021-05-11 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9898 | 'АрЭС/001/2189-пс | 2021-05-24 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9899 | 'АрЭС/001/2327-пс | 2021-06-01 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9900 | 'АрЭС/001/2535-о | 2021-06-11 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9901 | 'АрЭС/001/2623-о | 2021-06-16 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9902 | 'АрЭС/001/2761-пс | 2021-06-23 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9903 | 'АрЭС/001/2828-о | 2021-06-28 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9904 | 'АрЭС/001/2852-мов | 2021-06-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9905 | 'АрЭС/001/2853-мов | 2021-06-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9906 | 'АрЭС/001/3154-о | 2021-07-15 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9907 | 'АрЭС/001/3233-о | 2021-07-19 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9908 | 'АрЭС/001/3276-о | 2021-07-21 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9909 | 'АрЭС/001/3277-о | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9910 | 'АрЭС/001/3303-пс | 2021-07-22 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9911 | 'АрЭС/001/3410-мов | 2021-07-28 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9912 | 'АрЭС/001/3533-по | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9913 | 'АрЭС/001/3671-мов | 2021-08-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9914 | 'АрЭС/001/3671-мов | 2021-08-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9915 | 'АрЭС/001/3814-пс | 2021-08-23 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9916 | 'АрЭС/001/3834-о | 2021-08-24 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9917 | 'АрЭС/001/4083-мов | 2021-09-10 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9918 | 'АрЭС/001/4270-мов | 2021-09-23 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9919 | 'АрЭС/001/4370-о | 2021-09-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9920 | 'РК/006/2150-пс | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9921 | 'АрЭС/001/4414-о | 2021-10-04 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9922 | 'АрЭС/001/4427-мов | 2021-10-05 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9923 | 'АрЭС/001/4587-мов | 2021-10-14 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9924 | 'АрЭС/001/4589-по | 2021-10-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9925 | 'АрЭС/001/4653-о | 2021-10-20 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9926 | 'АрЭС/001/4768-мов | 2021-10-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9927 | 'АрЭС/001/4769-мов | 2021-10-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9928 | 'АрЭС/002/63-мов | 2021-10-28 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9929 | 'АрЭС/001/5103-пс | 2021-11-23 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9930 | 'АрЭС/001/5164-пс | 2021-11-26 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9931 | 'АрЭС/001/5202-о | 2021-11-30 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9932 | 'АрЭС/001/5409-о | 2021-12-10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9933 | 'АрЭС/001/5745-о | 2021-12-30 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Армавирские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9934 | 'КЭС/113/01/831-О | 2021-01-19 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9935 | 'РК/1200/169-ПО | 2021-01-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9936 | 'РК/1200/179-КОВ | 2021-01-20 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9937 | 'КЭС/113/01/2363-О | 2021-02-02 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9938 | 'КЭС/113/01/2488-О | 2021-02-03 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9939 | 'КЭС/113/01/2991-О | 2021-02-09 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9940 | 'РК/006/281-ПС | 2021-02-15 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9941 | 'КЭС/113/01/3845-О | 2021-02-17 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9942 | 'КЭС/113/01/3902-О | 2021-02-18 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9943 | 'КЭС/113/01/6683-О | 2021-03-18 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9944 | 'КЭС/113/01/8264-О | 2021-04-01 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9945 | 'КЭС/113/01/8298-О | 2021-04-01 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9946 | 'КЭС/113/01/8263-О | 2021-04-01 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9947 | 'КЭС/113/01/8265-О | 2021-04-01 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9948 | 'КЭС/113/01/8352-О | 2021-04-02 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9949 | 'КЭС/113/01/8342-О | 2021-04-02 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9950 | 'КЭС/113/01/8527-О | 2021-04-05 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9951 | 'КЭС/113/01/8507-О | 2021-04-05 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9952 | 'КЭС/113/01/8685-О | 2021-04-06 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9953 | 'КЭС/113/01/8714-О | 2021-04-06 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9954 | 'КЭС/113/01/8668-О | 2021-04-06 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9955 | 'КЭС/113/01/8742-О | 2021-04-06 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9956 | 'КЭС/113/01/9032-О | 2021-04-08 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9957 | 'КЭС/113/01/9106-О | 2021-04-09 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9958 | 'КЭС/113/01/9214-О | 2021-04-09 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9959 | 'КЭС/113/01/9152-О | 2021-04-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9960 | 'КЭС/113/01/9060-О | 2021-04-09 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9961 | 'КЭС/113/01/9190-О | 2021-04-09 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9962 | 'КЭС/113/01/9128-О | 2021-04-09 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9963 | 'РК/1200/1229-О | 2021-04-12 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9964 | 'КЭС/113/01/9416-О | 2021-04-13 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9965 | 'КЭС/113/01/9588-О | 2021-04-14 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9966 | 'КЭС/113/01/9599-О | 2021-04-14 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9967 | 'КЭС/13/01/9612-О | 2021-04-14 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9968 | 'КЭС/113/01/9857-О | 2021-04-15 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9969 | 'РК/1200/1297-о | 2021-04-15 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9970 | 'КЭС/113/01/10042-о | 2021-04-16 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9971 | 'КЭС/113/01/10062-о | 2021-04-16 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9972 | 'КЭС/113/01/9970-о | 2021-04-16 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9973 | 'РК/1200/1315-мов | 2021-04-16 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9974 | 'РК/006/841-о | 2021-04-16 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9975 | 'КЭС/113/01/10219-о | 2021-04-19 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9976 | 'КЭС/113/01/10185-о | 2021-04-19 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9977 | 'КЭС/113/01/10207-о | 2021-04-19 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9978 | 'КЭС/113/01/10184-о | 2021-04-19 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9979 | 'КЭС/113/01/10375-о | 2021-04-20 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9980 | 'КЭС/113/01/10400-о | 2021-04-21 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9981 | 'КЭС/113/01/10609-о | 2021-04-22 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9982 | 'кэс/113/01/10531-о | 2021-04-22 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9983 | 'РК/1200/1388-КОВ | 2021-04-23 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9984 | 'КЭС/113/01/10890-ПС | 2021-04-26 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9985 | 'КЭС/113/01/10844-О | 2021-04-26 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9986 | 'КЭС/113/01/10891-о | 2021-04-26 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9987 | 'КЭС/113/01/10857-О | 2021-04-26 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9988 | 'КЭС/113/01/11041-о | 2021-04-27 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9989 | 'КЭС/113/01/11003-ПС | 2021-04-27 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9990 | 'РК/1200/1432-пс | 2021-04-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9991 | 'КЭС/113/01/11486-О | 2021-04-29 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9992 | 'КЭС/113/01/11406-пс | 2021-04-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9993 | 'КЭС/113/01/11409-о | 2021-04-29 |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9994 | 'КЭС/113/01/11402-о | 2021-04-29 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9995 | 'КЭС/113/01/11528-О | 2021-04-30 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9996 | 'КЭС/113/01/11543-О | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9997 | 'РК/1200/1479-КОВ | 2021-04-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9998 | 'КЭС/113/01/11570-О | 2021-04-30 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
9999 | 'РК/1200/1509-ПО | 2021-05-05 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10000 | 'КЭС/113/01/12471-О | 2021-05-10 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10001 | 'КЭС/113/01/11903-о | 2021-05-11 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10002 | 'КЭС/113/01/11918-о | 2021-05-11 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10003 | 'КЭС/113/01/11876-о | 2021-05-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10004 | 'КЭС/113/01/11896-о | 2021-05-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10005 | 'КЭС/113/01/11885-о | 2021-05-11 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10006 | 'КЭС/113/01/12047-О | 2021-05-12 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10007 | 'КЭС/113/01/11958-о | 2021-05-12 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10008 | 'КЭС/113/01/12020-о | 2021-05-12 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10009 | 'КЭС/113/01/11943-о | 2021-05-12 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10010 | 'КЭС/113/01/12060-О | 2021-05-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10011 | 'КЭС/113/01/11939-о | 2021-05-12 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10012 | 'КЭС/113/01/12153-О | 2021-05-13 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10013 | 'КЭС/113/01/12281-о | 2021-05-14 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10014 | 'КЭС/113/01/12399-О | 2021-05-15 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10015 | 'КЭС/113/01/12453-О | 2021-05-17 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10016 | 'РК/1200/1606-о | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10017 | 'КЭС/113/01/12410-О | 2021-05-17 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10018 | 'РК/1200/1600-КОВ | 2021-05-17 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10019 | 'КЭС/113/01/12751 | 2021-05-18 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10020 | 'КЭС/113/01/12706-о | 2021-05-18 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10021 | 'КЭС/113/01/12810-пс | 2021-05-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10022 | 'КЭС/113/01/12923-о | 2021-05-19 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10023 | 'КЭС/113/01/12897-о | 2021-05-19 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10024 | 'КЭС/113/01/12921-о | 2021-05-19 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10025 | 'КЭС/113/01/12823-о | 2021-05-19 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10026 | 'КЭС/113/01/12927-о | 2021-05-19 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10027 | 'КЭС/113/01/12881-о | 2021-05-19 |  | + | [9 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10028 | 'РК/008/664-о | 2021-05-20 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10029 | 'КЭС/113/01/13025-о | 2021-05-20 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10030 | 'КЭС/113/01/13200 | 2021-05-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10031 | 'КЭС/113/01/13178-о | 2021-05-21 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10032 | 'КЭС/113/01/13325-о | 2021-05-24 |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10033 | 'КЭС/113/01/13344-о | 2021-05-24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10034 | 'РК/1200/1736-ков | 2021-05-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10035 | 'РК/1200/1750-ков | 2021-05-27 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10036 | 'КЭС/113/01/13823-о | 2021-05-27 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10037 | 'КЭС/113/01/14103-о | 2021-05-31 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10038 | 'РВВ/178/347 | 2021-05-31 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10039 | 'КЭС/113/01/14082-о | 2021-05-31 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10040 | 'КЭС/113/01/14074-о | 2021-05-31 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10041 | 'КЭС/113/01/14218-о | 2021-05-31 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10042 | 'КЭС/113/01/14328-о | 2021-06-01 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10043 | 'КЭС/113/01/14224-о | 2021-06-01 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10044 | 'КЭС/113/01/14225-о | 2021-06-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10045 | 'КЭС/113/01/14584-О | 2021-06-03 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10046 | '9-4146 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10047 | 'КЭС/113/01/14758-О | 2021-06-04 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10048 | 'РК/1200/1879-О | 2021-06-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10049 | 'КЭС/113/01/14937-О | 2021-06-07 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10050 | 'КЭС/113/01/14980-О | 2021-06-07 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10051 | 'РК/1200/1928-ков | 2021-06-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10052 | 'КЭС/113/01/15685-о | 2021-06-11 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10053 | 'РК/1200/2014-КОВ | 2021-06-18 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10054 | 'КЭС/113/01/16620-о | 2021-06-21 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10055 | 'КЭС/113/01/16584-о | 2021-06-21 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10056 | 'РК/1200/2021-о | 2021-06-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10057 | 'КЭС/113/01/16957-О | 2021-06-23 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10058 | 'КЭС/113/01/16917-О | 2021-06-23 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10059 | 'КЭС/113/01/17123-О | 2021-06-24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10060 | 'РК/1200/2102-О | 2021-06-25 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10061 | 'КЭС/113/01/17329-О | 2021-06-25 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10062 | 'КЭС/113/01/17697-О | 2021-06-30 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10063 | 'КЭС/113/01/17813-О | 2021-06-30 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10064 | 'КЭС/113/01/17819-О | 2021-06-30 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10065 | 'КЭС/113/01/18004-О | 2021-07-01 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10066 | 'КЭС/113/01/18193-О | 2021-07-05 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10067 | 'РК/1200/2256-КОВ | 2021-07-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10068 | 'КЭС/113/01/18775-О | 2021-07-09 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10069 | '9-5229 | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10070 | '9-5323 | 2021-07-15 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10071 | 'КЭС/113/01/19614-О | 2021-07-16 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10072 | 'РК/1200/2350-КОВ | 2021-07-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10073 | 'КЭС/113/01/19671-ПС | 2021-07-16 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10074 | 'РК/1200/2362-О | 2021-07-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10075 | 'РК/1200/2394-О | 2021-07-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10076 | '9-5569 | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10077 | 'РК/1200/2445-ков | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10078 | 'КЭС/113/01/20372-о | 2021-07-22 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10079 | 'КЭС/113/01/20517-о | 2021-07-23 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10080 | 'КЭС/113/01/20937-О | 2021-07-27 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10081 | 'КЭС/113/01/21002-О | 2021-07-28 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10082 | 'КЭС/113/01/21190-О | 2021-07-29 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10083 | 'КЭС/113/01/21230-О | 2021-07-29 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10084 | 'КЭС/113/01/21730-О | 2021-08-03 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10085 | 'КЭС/113/01/21784-О | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10086 | 'РК/1200/2621-О | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10087 | 'РК/1200/2629-О | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10088 | 'КЭС/113/01/22132-О | 2021-08-05 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10089 | 'КЭС/113/01/22252 | 2021-08-06 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10090 | 'КЭС/113/01/23455-О | 2021-08-16 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10091 | 'КЭС/113/01/24224-О | 2021-08-20 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10092 | 'КЭС/113/01/24441-о | 2021-08-23 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10093 | 'КЭС/113/01/24846-о | 2021-08-25 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10094 | 'КЭС/113/01/25680-О | 2021-09-01 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10095 | 'РК/1200/3049-КОВ | 2021-09-09 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10096 | 'КЭС/113/01/26819-О | 2021-09-10 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10097 | 'КЭС/113/01/26897-О | 2021-09-10 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10098 | 'КЭС/113/01/26864-О | 2021-09-10 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10099 | 'КЭС/113/01/26923-О | 2021-09-10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10100 | '9-7035 | 2021-09-13 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10101 | 'КЭС/113/01/27100-о | 2021-09-14 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10102 | 'КЭС/113/01/27172-о | 2021-09-14 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10103 | 'КЭС/113/01/27238-о | 2021-09-14 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10104 | '185/38 | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10105 | 'КЭС/113/01/28400-О | 2021-09-24 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10106 | 'КЭС/113/01/30303-о | 2021-10-08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10107 | 'КЭС/113/01/31040-ПС | 2021-10-14 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10108 | 'КЭС/113/01/31191-О | 2021-10-15 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10109 | 'КЭС/113/01/31231-О | 2021-10-15 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10110 | 'кэс/113/01/31195-о | 2021-10-15 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10111 | 'КЭС/113/01/31612-О | 2021-10-19 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10112 | 'КЭС/113/01/32476-О | 2021-10-26 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10113 | 'КЭС/113/01/32918-О | 2021-10-28 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10114 | 'КЭС/113/01/33596-о | 2021-11-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10115 | 'КЭС/113/01/35512-О | 2021-11-22 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10116 | 'КЭС/113/01/35841-о | 2021-11-23 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10117 | 'КЭС/113/01/36040-о | 2021-11-24 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10118 | 'РК/005/1115-ПС | 2021-11-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10119 | 'РК/1200/4005-О | 2021-12-02 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10120 | 'КЭС/113/01/37285-О | 2021-12-02 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10121 | 'КЭС/113/01/38254-О | 2021-12-09 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10122 | 'ЛбЭС/113/1/14-о | 2021-01-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10123 | 'ЛбЭС/113/1/111-О | 2021-01-19 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10124 | 'ЛбЭС/113/1/365-о | 2021-02-04 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10125 | 'ЛбЭС/113/1/952-О | 2021-03-19 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10126 | 'ЛбЭС/113/1/1262-О | 2021-04-14 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10127 | '9-3752 | 2021-05-25 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10128 | 'ЛбЭС/113/1/2016-О | 2021-06-09 |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10129 | 'РК/1200/2343-О | 2021-07-16 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10130 | 'ЛбЭС/113/1/2688-О | 2021-07-22 |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10131 | 'РК/1200/2667-О | 2021-08-09 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10132 | 'ЛбЭС/113/1/3182-О | 2021-08-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10133 | 'ЛбЭС/113/1/3389-О | 2021-09-03 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10134 | 'РК/006/1885-О | 2021-09-07 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10135 | 'ЛбЭС/113/1/3479-О | 2021-09-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10136 | 'ЛбЭС/113/1/3714-О | 2021-09-24 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10137 | 'ЛбЭС/113/1/3793-о | 2021-09-28 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10138 | 'ЛбЭС/113/1/4058-О | 2021-10-12 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10139 | 'ЛбЭС/113/1/4097-О | 2021-10-14 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10140 | 'ЛбЭС/113/1/4273-О | 2021-10-26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10141 | 'РК/1200/3649-О | 2021-10-31 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10142 | 'ЛбЭС/113/1/4478-О | 2021-11-12 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10143 | 'ЛбЭС/113/1/4658-О | 2021-11-22 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10144 | 'ЛбЭС/113/1/4708-мов | 2021-11-23 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10145 | 'ЛбЭС/113/1/4731-О | 2021-11-24 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10146 | 'РК/1200/3941-О | 2021-11-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10147 | 'ЛнЭС/113/258-О | 2021-02-20 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10148 | 'ЛнЭС/113/286-О | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10149 | '46/265-О | 2021-03-17 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10150 | 'ЛнЭС/113/385-О | 2021-03-19 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10151 | 'ЛнЭС/113/415-О | 2021-03-25 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10152 | 'ЛнЭС/113/437-О | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10153 | 'ЛнЭС/113/529-О | 2021-04-14 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10154 | 'РК/006/907-О | 2021-04-27 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10155 | 'ЛнЭС/113/621-О | 2021-05-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10156 | 'ЛнЭС/113/630-О | 2021-05-13 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10157 | 'РК/1200/1616-О | 2021-05-19 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10158 | 'ЛнЭС/113/659-О | 2021-05-26 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10159 | 'ЛнЭС/113/830-О | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10160 | 'ЛнЭС/113/1106-о | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10161 | 'ЛнЭС/113/1272-О | 2021-09-10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10162 | 'ЛнЭС/113/1285-О | 2021-09-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10163 | 'ЛнЭС/113/1421-о | 2021-10-11 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Ленинградские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10164 | 'СлЭС/1/2-о | 2021-01-11 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10165 | 'СлЭС/1/436-о | 2021-01-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10166 | 'СлЭС/1/461-о | 2021-01-26 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10167 | 'СлЭС/1/935-о | 2021-02-08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10168 | 'СлЭС/1/1108-о | 2021-02-11 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10169 | 'СлЭС/1/1090-о | 2021-02-11 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10170 | 'СлЭС/1/1157-о | 2021-02-13 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10171 | 'СлЭС/1/1193-о | 2021-02-15 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10172 | 'СлЭС/1/1165-о | 2021-02-15 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10173 | 'СлЭС/1/1297-о | 2021-02-18 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10174 | 'СлЭС/1/1340-о | 2021-02-18 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10175 | 'СлЭС/1/1356-о | 2021-02-19 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10176 | 'СлЭС/1/1432-о | 2021-02-24 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10177 | 'СлЭС/1/1472-о | 2021-02-24 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10178 | 'СлЭС/1/1529-о | 2021-02-26 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10179 | 'СлЭС/1/1990-о | 2021-03-15 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10180 | 'РК/1200/929-о | 2021-03-16 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10181 | 'СлЭС/1/2094-о | 2021-03-17 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10182 | 'СлЭС/1/2112-о | 2021-03-18 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10183 | 'СлЭС/1/2103-о | 2021-03-18 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10184 | 'СлЭС/1/2223-о | 2021-03-23 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10185 | 'СлЭС/1/2288-о | 2021-03-24 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10186 | 'СлЭС/1/2404-о | 2021-03-29 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10187 | 'СлЭС/1/2467-о | 2021-03-30 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10188 | 'РК/1200/1181-о | 2021-04-07 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10189 | 'СлЭС/1/2736-о | 2021-04-08 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10190 | 'СлЭС/1/2754-о | 2021-04-08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10191 | 'СлЭС/1/2817-о | 2021-04-09 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10192 | 'РК/1200/1281-о | 2021-04-13 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10193 | 'РК/1200/1254-о | 2021-04-13 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10194 | 'СлЭС/1/2981-о | 2021-04-13 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10195 | 'СлЭС/1/2930-о | 2021-04-13 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10196 | 'СлЭС/1/2955-о | 2021-04-13 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10197 | 'СлЭС/1/3015-о | 2021-04-14 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10198 | 'СлЭС/1/3014-о | 2021-04-14 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10199 | 'СлЭС/1/3016-о | 2021-04-14 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10200 | 'СлЭС/1/3327-о | 2021-04-21 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10201 | 'КЭС/113/01/6231-о | 2021-04-21 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10202 | 'СлЭС/1/3413-о | 2021-04-22 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10203 | 'СлЭС/1/3424-о | 2021-04-22 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10204 | 'СлЭС/1/3584-о | 2021-04-26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10205 | 'РК/1200/1451-по | 2021-04-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10206 | 'СлЭС/1/4132-о | 2021-05-13 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10207 | 'РК/1200/1581-по | 2021-05-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10208 | 'РК/1200/1582-по | 2021-05-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10209 | 'РК/1200/1608-о | 2021-05-17 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10210 | 'СлЭС/1/4226-о | 2021-05-17 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10211 | 'СлЭС/1/4216-о | 2021-05-17 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10212 | 'СлЭС/1/4486-о | 2021-05-20 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10213 | 'РК/1200/1666-ков | 2021-05-21 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10214 | 'СлЭС/1/4745-о | 2021-05-26 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10215 | 'СлЭС/1/4822-о | 2021-05-27 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10216 | 'СлЭС/1/5130-о | 2021-06-02 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10217 | 'СлЭС/1/5164-о | 2021-06-03 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10218 | 'СлЭС/1/5393-о | 2021-06-08 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10219 | 'СлЭС/1/5434-о | 2021-06-08 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10220 | 'СлЭС/1/5796-о | 2021-06-16 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10221 | 'СлЭС/1/6117-пс | 2021-06-23 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10222 | 'СлЭС/1/6966-о | 2021-07-08 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10223 | 'СлЭС/1/7239-о | 2021-07-14 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10224 | 'СлЭС/1/7576-о | 2021-07-20 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10225 | 'СлЭС/1/7605-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10226 | 'СлЭС/1/7901-о | 2021-07-23 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10227 | 'СлЭС/1/7890-о | 2021-07-23 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10228 | 'СлЭС/1/7958-о | 2021-07-26 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10229 | 'РК/1200/2579-пс | 2021-08-03 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10230 | 'СлЭС/1/8623-о | 2021-08-04 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10231 | 'СлЭС/1/9041-о | 2021-08-11 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10232 | 'СлЭС/1/9177-о | 2021-08-12 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10233 | 'РК/1200/2762-о | 2021-08-16 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10234 | 'РК/1200/2801-по | 2021-08-17 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10235 | 'СлЭС/1/9587-о | 2021-08-19 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10236 | 'РК/1200/2836-о | 2021-08-19 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10237 | 'СлЭС/1/9670-о | 2021-08-23 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10238 | 'СлЭС/1/9805-о | 2021-08-24 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10239 | 'СлЭС/1/9752-о | 2021-08-24 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10240 | 'СлЭС/1/9918-о | 2021-08-25 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10241 | 'СлЭС/1/10024-о | 2021-08-25 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10242 | 'СлЭС/1/9857-о | 2021-08-25 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10243 | 'СлЭС/1/10054-о | 2021-08-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10244 | 'СлЭС/1/10163-о | 2021-08-27 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10245 | 'СлЭС/1/10182-о | 2021-08-30 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10246 | 'СлЭС/1/10242-о | 2021-08-31 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10247 | 'СлЭС/1/10278-о | 2021-08-31 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10248 | 'СлЭС/1/10324-о | 2021-08-31 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10249 | 'СлЭС/1/10361-о | 2021-09-01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10250 | 'СлЭС/1/10496-о | 2021-09-03 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10251 | 'СлЭС/1/10694-о | 2021-09-08 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10252 | 'СлЭС/1/10735-о | 2021-09-08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10253 | 'РК/1200/3040-о | 2021-09-08 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10254 | 'РК/1200/3150-о | 2021-09-20 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10255 | 'СлЭС/1/11542-о | 2021-09-22 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10256 | 'СлЭС/1/11959-о | 2021-09-30 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10257 | 'СлЭС/1/12176-о | 2021-10-05 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10258 | 'СлЭС/1/12434-о | 2021-10-07 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10259 | 'СлЭС/1/12439-о | 2021-10-08 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10260 | 'СлЭС/1/12975-о | 2021-10-18 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10261 | 'СлЭС/1/13061-о | 2021-10-18 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10262 | 'СлЭС/1/13565-о | 2021-10-26 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10263 | 'РК/1200/3574-фов | 2021-10-26 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10264 | 'СлЭС/1/13984-о | 2021-11-01 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10265 | 'СлЭС/1/14178-о | 2021-11-08 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10266 | 'СлЭС/1/14184-о | 2021-11-08 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10267 | 'СлЭС/1/14180-о | 2021-11-08 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10268 | 'СлЭС/1/14409-о | 2021-11-10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10269 | 'СлЭС/1/14376-о | 2021-11-10 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10270 | 'СлЭС/1/14694-о | 2021-11-16 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10271 | 'КЭС/113/01/34917-о | 2021-11-17 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10272 | 'СлЭС/1/14857-о | 2021-11-18 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10273 | 'СлЭС/1/14807-о | 2021-11-18 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10274 | 'СлЭС/1/15026-о | 2021-11-22 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10275 | 'СлЭС/1/15396-о | 2021-11-26 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10276 | 'СлЭС/1/15394-о | 2021-11-26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10277 | 'СлЭС/1/15538-о | 2021-11-29 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10278 | 'СлЭС/1/15821-о | 2021-12-03 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10279 | 'СлЭС/1/15920-о | 2021-12-06 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10280 | 'СлЭС/1/16715-о | 2021-12-15 |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10281 | 'СлЭС/1/16803-о | 2021-12-16 |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10282 | 'РК/1200/4262-пс | 2021-12-17 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10283 | 'СлЭС/1/16925-о | 2021-12-20 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10284 | 'СлЭС/1/17108-о | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10285 | 'СлЭС/1/17139-о | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10286 | 'СлЭС/1/17092-о | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10287 | 'СлЭС/1/17203-о | 2021-12-23 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10288 | 'РК/1200/4390-о | 2021-12-24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10289 | 'СлЭС/1/17257-о | 2021-12-24 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10290 | 'СлЭС/1/17264-о | 2021-12-24 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10291 | 'СлЭС/1/17244-о | 2021-12-24 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10292 | 'СлЭС/1/17468-о | 2021-12-28 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10293 | 'СлЭС/1/17508-о | 2021-12-29 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Славянские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10294 | 'СЭС/113/1/179-о | 2021-01-14 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10295 | 'СЭС/113/1/189-мов | 2021-01-15 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10296 | 'СЭС/113/1/263-о | 2021-01-18 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10297 | 'СЭС/113/1/507-о | 2021-01-26 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10298 | 'СЭС/113/1/535-мов | 2021-01-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10299 | 'СЭС/113/1/565-о | 2021-01-27 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10300 | 'РК/1200/268-о | 2021-01-27 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10301 | 'РК/1200/273-ков | 2021-01-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10302 | 'РК/1200/272-ков | 2021-01-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10303 | 'СЭС/113/1/575-о | 2021-01-28 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10304 | 'СЭС/113/1/625-о | 2021-01-29 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10305 | 'СЭС/113/1/617-о | 2021-01-29 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10306 | 'СЭС/113/1/679-мов | 2021-02-01 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10307 | 'СЭС/113/1/686-по | 2021-02-01 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10308 | 'СЭС/113/1/773-о | 2021-02-03 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10309 | 'СЭС/113/1/823-о | 2021-02-04 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10310 | 'СЭС/113/1/829-о | 2021-02-04 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10311 | 'СЭС/113/1/914-о | 2021-02-08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10312 | 'СЭС/113/1/971-о | 2021-02-09 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10313 | 'СЭС/113/1/977-по | 2021-02-09 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10314 | 'СЭС/113/1/985-мов | 2021-02-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10315 | 'СЭС/113/1/1014-мов | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10316 | 'СЭС/113/1/1009-о | 2021-02-10 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10317 | 'СЭС/113/1/1008-о | 2021-02-10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10318 | 'СЭС/113/1/1037-мов | 2021-02-11 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10319 | 'СЭС/113/1/1094-о | 2021-02-15 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10320 | 'СЭС/113/1/1150-о | 2021-02-16 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10321 | 'СЭС/113/1/1125-мов | 2021-02-16 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10322 | '9-1043 | 2021-02-17 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10323 | 'СЭС/113/1/1243-о | 2021-02-18 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10324 | '9-1191 о | 2021-02-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10325 | '9-1186 | 2021-02-19 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10326 | 'СЭС/113/1/1257-о о | 2021-02-19 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10327 | 'СЭС/113/1/1331-о | 2021-02-20 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10328 | 'СЭС/113/1/1307-о | 2021-02-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10329 | 'СЭС/113/1/1367-о | 2021-02-24 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10330 | 'РК/1200/680-по о | 2021-02-24 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10331 | 'СЭС/113/1/1442-мов | 2021-02-25 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10332 | 'СЭС/113/1/1467-мов | 2021-02-26 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10333 | 'СЭС/113/1/1534-о | 2021-03-01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10334 | 'СЭС/113/1/1579-о | 2021-03-02 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10335 | 'СЭС/113/1/1541-пс | 2021-03-02 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10336 | 'РК/1200/772-по | 2021-03-02 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10337 | 'СЭС/113/1/1543-о | 2021-03-02 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10338 | 'СЭС/113/1/1537-мов | 2021-03-02 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10339 | 'СЭС/113/1/1932-о | 2021-03-12 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10340 | 'СЭС/113/1/1952-о | 2021-03-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10341 | 'СЭС/113/1/1981-о | 2021-03-16 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10342 | 'СЭС/113/1/2026-о | 2021-03-17 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10343 | 'СЭС/113/1/2006-мов | 2021-03-17 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10344 | 'СЭС/113/1/2042-о | 2021-03-18 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10345 | 'СЭС/113/1/2230-о | 2021-03-25 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10346 | 'СЭС/113/1/2301-о | 2021-03-29 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10347 | 'РВВ/178/182 о | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10348 | 'РВВ/178/186 | 2021-03-31 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10349 | 'СЭС/113/1/2363-мов | 2021-03-31 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10350 | 'СЭС/113/1/2413-о | 2021-04-01 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10351 | 'СЭС/113/1/2414-о | 2021-04-01 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10352 | 'РК/1200/1138-о | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10353 | 'СЭС/113/1/2407-мов | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10354 | 'СЭС/113/1/2464-о | 2021-04-02 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10355 | 'СЭС/113/1/2468-о | 2021-04-05 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10356 | 'СЭС/113/1/2600-о | 2021-04-08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10357 | 'СЭС/113/1/2636-мов | 2021-04-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10358 | 'СЭС/113/1/2667-мов | 2021-04-09 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10359 | 'СЭС/113/1/2663-мов | 2021-04-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10360 | 'СЭС/113/1/2678-о | 2021-04-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10361 | 'СЭС/113/1/2688-о | 2021-04-12 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10362 | 'РК/1200/1265-по | 2021-04-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10363 | 'СЭС/113/1/2717-о | 2021-04-13 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10364 | 'СЭС/113/1/2800-мов | 2021-04-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10365 | 'СЭС/113/1/2779-о | 2021-04-14 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10366 | 'СЭС/113/1/2763-о | 2021-04-14 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10367 | 'СЭС/113/1/2805-по | 2021-04-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10368 | 'СЭС/113/1/2825-о | 2021-04-15 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10369 | 'СЭС/113/1/2851-мов | 2021-04-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10370 | 'СЭС/113/1/2887-о | 2021-04-19 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10371 | 'СЭС/113/1/2905-о | 2021-04-20 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10372 | '9-2947 о | 2021-04-22 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10373 | 'СЭС/113/1/3020-о | 2021-04-23 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10374 | 'СЭС/113/1/3014-мов | 2021-04-23 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10375 | 'РК/1200/1387-ков | 2021-04-23 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10376 | 'СЭС/113/1/3016-о | 2021-04-23 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10377 | 'СЭС/113/1/3069-о | 2021-04-26 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10378 | 'РК/1200/1449-о | 2021-04-29 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10379 | 'СЭС/113/1/3209-о | 2021-04-30 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10380 | 'РК/1200/1486-о | 2021-05-04 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10381 | 'СЭС/113/1/3302-о | 2021-05-12 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10382 | 'РВВ/178/302 | 2021-05-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10383 | 'РК/1200/1553-о | 2021-05-12 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10384 | 'РК/1200/1571-ков | 2021-05-13 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10385 | 'СЭС/113/1/3353-о | 2021-05-14 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10386 | 'РК/1200/1585-ков | 2021-05-14 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10387 | 'СЭС/113/1/3516-пс | 2021-05-20 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10388 | 'СЭС/113/1/3517-о | 2021-05-20 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10389 | 'РК/1200/1665-ков | 2021-05-21 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10390 | 'СЭС/113/1/3595-о | 2021-05-24 |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10391 | 'СЭС/113/1/3814-о | 2021-05-31 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10392 | 'РК/1200/1816-ков | 2021-06-01 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10393 | 'СЭС/113/1/4225-о | 2021-06-16 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10394 | '9-4461 | 2021-06-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10395 | 'СЭС/113/1/4321-мов | 2021-06-18 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10396 | 'СЭС/113/1/4365-мов | 2021-06-21 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10397 | 'СЭС/113/1/4474-мов | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10398 | 'СЭС/113/1/4580-о | 2021-06-28 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10399 | 'РК/1200/2139-о | 2021-06-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10400 | 'СЭС/113/1/4630-о | 2021-06-29 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10401 | 'СЭС/113/1/4631-о | 2021-06-29 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10402 | 'РК/1200/2157-о | 2021-07-01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10403 | 'СЭС/113/1/4887-о | 2021-07-09 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10404 | 'РК/1200/2274-о | 2021-07-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10405 | 'СЭС/113/1/5033-мов | 2021-07-15 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10406 | 'СЭС/113/1/5121-о | 2021-07-20 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10407 | 'СЭС/113/1/5157-о | 2021-07-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10408 | 'СЭС/113/1/5214-о | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10409 | 'СЭС/113/1/5287-о | 2021-07-23 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10410 | 'СЭС/113/1/5363-о | 2021-07-27 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10411 | 'СЭС/113/1/5549-о | 2021-08-02 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10412 | 'СЭС/113/1/5543-о | 2021-08-02 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10413 | 'СЭС/113/1/5578-о | 2021-08-03 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10414 | 'СЭС/113/1/5667-по | 2021-08-05 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10415 | 'СЭС/113/1/5726-о | 2021-08-06 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10416 | 'СЭС/113/1/5784-мов | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10417 | 'СЭС/113/1/5789-о | 2021-08-09 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10418 | 'СЭС/113/1/5782-мов | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10419 | 'СЭС/113/1/5800-о | 2021-08-09 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10420 | 'СЭС/113/1/5832-о | 2021-08-10 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10421 | 'СЭС/113/1/5833-мов | 2021-08-10 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10422 | 'СЭС/113/1/5957-пс | 2021-08-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10423 | 'СЭС/113/1/6192-о | 2021-08-19 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10424 | 'СЭС/113/1/6217-о | 2021-08-23 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10425 | 'СЭС/113/1/6448-о | 2021-08-30 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10426 | 'СЭС/113/1/6576-о | 2021-09-01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10427 | 'СЭС/113/1/6607-о | 2021-09-02 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10428 | 'СЭС/113/1/6632-о | 2021-09-03 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10429 | 'СЭС/113/1/6661-о | 2021-09-06 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10430 | 'СЭС/113/1/6936-о | 2021-09-13 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10431 | 'СЭС/113/1/6935-о | 2021-09-13 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10432 | 'СЭС/113/1/7197-о | 2021-09-21 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10433 | 'СЭС/113/1/7298-по | 2021-09-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10434 | 'РК/1200/3221-о | 2021-09-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10435 | 'СЭС/113/1/7315-о | 2021-09-27 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10436 | 'СЭС/113/1/7355-о | 2021-09-27 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10437 | 'СЭС/113/1/7450-о | 2021-09-29 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10438 | 'СЭС/113/1/7462-о | 2021-09-29 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10439 | 'СЭС/113/1/7481-мов | 2021-09-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10440 | 'СЭС/113/1/7482-о | 2021-09-30 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10441 | 'СЭС/113/1/7515-о | 2021-10-01 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10442 | 'СЭС/113/1/7655-о | 2021-10-06 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10443 | 'СЭС/113/1/7688-по | 2021-10-07 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10444 | 'СЭС/113/1/7665-о | 2021-10-07 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10445 | 'СЭС/113/1/7705-о | 2021-10-08 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10446 | 'СЭС/113/1/7738-о | 2021-10-11 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10447 | 'СЭС/113/1/7779-мов | 2021-10-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10448 | 'СЭС/113/1/7904-о | 2021-10-18 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10449 | 'РК/1200/3530-по | 2021-10-22 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10450 | 'СЭС/113/1/8220-о | 2021-10-27 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10451 | 'СЭС/113/1/8278-о | 2021-10-28 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10452 | 'РК/1200/3641-ков | 2021-10-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10453 | 'СЭС/113/1/8381-о | 2021-11-01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10454 | 'СЭС/113/1/8505-мов | 2021-11-08 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10455 | 'СЭС/113/1/8573-о | 2021-11-09 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10456 | 'СЭС/113/1/8591-по | 2021-11-10 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10457 | 'РК/1200/3726-ков | 2021-11-11 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10458 | 'СЭС/113/1/8641-о | 2021-11-11 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10459 | 'СЭС/113/1/8760-о | 2021-11-16 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10460 | 'РК/1200/3789-пс | 2021-11-17 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10461 | 'СЭС/113/1/8796-о | 2021-11-17 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10462 | 'РК/006/2437-пс | 2021-11-17 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10463 | 'СЭС/113/1/8863-мов | 2021-11-18 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10464 | 'СЭС/113/1/9020-о | 2021-11-23 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10465 | 'СЭС/113/1/8998-о | 2021-11-23 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10466 | 'СЭС/113/1/9407-о | 2021-12-02 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10467 | 'СЭС/113/1/9587-о | 2021-12-07 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10468 | 'СЭС/113/1/9604-о | 2021-12-07 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10469 | 'РВВ/178/1045 | 2021-12-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10470 | 'СЭС/113/1/9789-по | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10471 | '9-9827 | 2021-12-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10472 | '129/154 | 2021-12-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10473 | 'КЭС/113/01/39340-о | 2021-12-16 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10474 | 'СЭС/113/1/10009-о | 2021-12-17 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10475 | 'СЭС/113/1/10109-о | 2021-12-20 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10476 | 'СЭС/113/1/10107-о | 2021-12-20 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10477 | 'СЭС/113/1/10108-о | 2021-12-20 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10478 | 'СЭС/113/1/10440-по | 2021-12-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10479 | 'СЭС/113/1/10410-по | 2021-12-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10480 | 'СЭС/113/1/10530-о | 2021-12-28 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10481 | 'РК/1200/4451-по | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10482 | 'ТмЭС/10/11-пс | 2021-01-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10483 | 'ТмЭС/10/46-фов | 2021-01-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10484 | 'ТмЭС/10/369-пс | 2021-03-26 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10485 | 'ТмЭС/10/427-о | 2021-04-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10486 | 'ТмЭС/10/470-о | 2021-04-14 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10487 | 'ТмЭС/10/1533-о | 2021-11-25 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тимашевские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10488 | 'РК/1200/55-по | 2021-01-12 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10489 | 'ТхЭС/90/125-пс | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10490 | 'ТхЭС/90/431-пс | 2021-04-16 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10491 | 'ТхЭС/90/492-пс | 2021-04-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10492 | 'РК/1200/1877 | 2021-06-07 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10493 | 'ТхЭС/90/1169-о | 2021-08-31 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10494 | 'ТхЭС/90/1174-о | 2021-08-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10495 | 'ТхЭС/90/1401-о | 2021-10-13 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10496 | 'ТхЭС/90/1428-мов | 2021-10-19 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10497 | 'ТхЭС/90/1483-о | 2021-10-27 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Тихорецкие Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10498 | 'УЛЭС/001/1/3-пс | 2021-01-11 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10499 | 'УЛЭС/001/1/76-по | 2021-01-21 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10500 | 'УЛЭС/001/1/107-о | 2021-01-26 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10501 | 'УЛЭС/001/1/121-по | 2021-01-27 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10502 | 'УЛЭС/001/1/177-о | 2021-02-05 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10503 | 'УЛЭС/001/1/180-о | 2021-02-05 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10504 | 'УЛЭС/001/1/197-о | 2021-02-10 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10505 | 'УЛЭС/001/1/206-о | 2021-02-12 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10506 | 'УЛЭС/001/1/223-о | 2021-02-17 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10507 | 'РК/1200/746-о | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10508 | 'УЛЭС/001/1/324-о | 2021-03-10 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10509 | 'АрЭС-001-1088-о | 2021-03-15 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10510 | 'УЛЭС/001/1/365-о | 2021-03-16 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10511 | 'УЛЭС/001/1/364-о | 2021-03-16 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10512 | 'УЛЭС/001/1/358-о | 2021-03-16 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10513 | 'УЛЭС/001/1/366-о | 2021-03-17 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10514 | 'УЛЭС/001/1/394-о | 2021-03-22 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10515 | 'УЛЭС/001/1/402-о | 2021-03-23 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10516 | 'РК/1200/1097-о | 2021-03-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10517 | 'УЛЭС/001/1/444-пс | 2021-03-30 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10518 | 'УЛЭС/001/1/509-о | 2021-04-06 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10519 | 'РК/1200/1190-о | 2021-04-07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10520 | 'УЛЭС/001/1/550-о | 2021-04-09 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10521 | 'УЛЭС/001/1/567-о | 2021-04-13 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10522 | 'УЛЭС/001/1/625-о | 2021-04-19 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10523 | 'УЛЭС/001/1/388-мов | 2021-04-19 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10524 | 'УЛЭС/001/1/639-о | 2021-04-21 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10525 | 'РК/1200/1365-по | 2021-04-22 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10526 | 'УЛЭС/001/1/676-пс | 2021-04-26 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10527 | 'УЛЭС/001/1/727-о | 2021-05-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10528 | 'УЛЭС/001/1/766-мов | 2021-05-17 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10529 | 'УЛЭС/001/1/767-пс | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10530 | 'УЛЭС/001/1/777-мов | 2021-05-18 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10531 | 'РК/1200/1663-ков | 2021-05-20 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10532 | 'УЛЭС/001/1/802-о | 2021-05-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10533 | 'УЛЭС/001/1/805-о | 2021-05-21 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10534 | 'УЛЭС/001/1/818-о | 2021-05-24 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10535 | 'УЛЭС/001/1/826-о | 2021-05-25 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10536 | 'УЛЭС/001/1/897-мов | 2021-06-02 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [9 empty] | + |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10537 | 'УЛЭС/001/1/911-мов | 2021-06-04 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10538 | 'УЛЭС/001/1/988-о | 2021-06-11 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10539 | 'УЛЭС/001/1/1024-пс | 2021-06-16 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10540 | 'УЛЭС/001/1/1025-о | 2021-06-16 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10541 | 'УЛЭС/001/1/1110-О | 2021-06-29 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10542 | 'УЛЭС/001/1/1169-о | 2021-07-12 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10543 | 'УЛЭС/001/1/1182-о | 2021-07-13 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10544 | 'УЛЭС/001/1/1178-о | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10545 | 'УЛЭС/001/1/1231-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10546 | 'УЛЭС/001/1/1238-пс | 2021-07-20 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10547 | 'РК/1200/2410-ков | 2021-07-21 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10548 | 'УЛЭС/001/1/1332-о | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10549 | 'УЛЭС/001/1/1343-о | 2021-08-02 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10550 | 'РК/1200/2558-пс | 2021-08-02 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10551 | 'УЛЭС/001/1/1435-о | 2021-08-17 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10552 | 'УЛЭС/001/1/1493-по | 2021-08-24 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10553 | 'УЛЭС/001/1/1558-о | 2021-09-03 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10554 | 'УЛЭС/001/1/1561-о | 2021-09-06 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10555 | 'УЛЭС/001/1/1579-о | 2021-09-07 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10556 | 'РК/1200/3081-о | 2021-09-14 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10557 | 'УЛЭС/001/1/1644-о | 2021-09-17 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10558 | 'УЛЭС/001/1/1706-мов | 2021-09-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10559 | 'УЛЭС/001/1/1732-о | 2021-10-05 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10560 | 'УЛЭС/001/1/1784-о | 2021-10-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10561 | 'УЛЭС/001/1/1841-о | 2021-10-22 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10562 | 'УЛЭС/001/1/1940-о | 2021-11-10 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10563 | 'УЛЭС/001/1/1944-о | 2021-11-11 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10564 | 'УЛЭС/001/1/1969-о | 2021-11-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10565 | 'УЛЭС/001/1/1968-пс | 2021-11-15 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10566 | 'УЛЭС/001/1/1975-о | 2021-11-16 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10567 | 'УЛЭС/001/1/2014-о | 2021-11-23 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10568 | 'УЛЭС/001/1/2038-о | 2021-11-29 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10569 | 'УЛЭС/001/1/2054-о | 2021-11-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10570 | 'УЛЭС/001/1/2073-о | 2021-12-02 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10571 | 'УЛЭС/001/1/2083-о | 2021-12-03 |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10572 | 'УЛЭС/001/1/2107-о | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10573 | 'УЛЭС/001/1/2096-пс | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10574 | 'УЛЭС/001/1/2106-о | 2021-12-08 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10575 | 'УЛЭС/001/1/2101-о | 2021-12-08 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10576 | 'УЛЭС/001/1/2112-пс | 2021-12-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10577 | 'УЛЭС/001/1/2146-мов | 2021-12-16 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10578 | 'УЛЭС/001/1/2185-о | 2021-12-22 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10579 | 'УЛЭС/001/1/2204-о | 2021-12-24 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10580 | 'УЛЭС/001/1/2217-о | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10581 | 'УЛЭС/001/1/2220-о | 2021-12-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Усть-Лабинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10582 | 'ЮЗ/1/87 | 2021-01-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10583 | 'ЮЗ/1/389 | 2021-01-21 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10584 | 'РК/1200/269 | 2021-01-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10585 | 'ЮЗ/1/626 | 2021-01-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10586 | 'ЮЗ/1/816 | 2021-02-04 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10587 | 'ЮЗ/1/827 | 2021-02-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10588 | 'РК/1200/488 | 2021-02-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10589 | 'ЮЗ/1/974 | 2021-02-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10590 | 'ЮЗ/1/1045 | 2021-02-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10591 | 'ЮЗ/1/1043 | 2021-02-12 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10592 | 'РВВ/178/75 | 2021-02-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10593 | 'ЮЗ/1/1280 | 2021-02-20 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10594 | 'РК/1200/675 | 2021-02-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10595 | 'РК/1200/736 | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10596 | 'ЮЗ/1/1504 | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10597 | 'ЮЗ/1/1597 | 2021-03-02 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10598 | 'ЮЗ/1/1602 | 2021-03-02 |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10599 | 'ЮЗ/1/1729 | 2021-03-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10600 | 'ЮЗ/1/1766 | 2021-03-09 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10601 | 'РК/1200/854 | 2021-03-10 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10602 | 'РК/006/513 | 2021-03-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10603 | 'ЮЗ/1/1987 | 2021-03-16 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10604 | 'ЮЗ/1/1970 | 2021-03-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10605 | 'ЮЗ/1/2046 | 2021-03-18 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10606 | 'ЮЗ/1/2121 | 2021-03-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10607 | 'ЮЗ/1/2096 | 2021-03-22 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10608 | 'ЮЗ/1/2133 | 2021-03-22 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10609 | 'РК/1200/1033 | 2021-03-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10610 | 'ЮЗ/1/2227 | 2021-03-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10611 | 'ЮЗ/1/2238 | 2021-03-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10612 | 'ЮЗ/1/2477 | 2021-04-02 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10613 | 'ЮЗ/1/2476 | 2021-04-02 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10614 | 'РК/1200/1163 | 2021-04-05 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10615 | 'ЮЗ/1/2500 | 2021-04-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10616 | 'ЮЗ/1/2497 | 2021-04-05 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10617 | 'ЮЗ/1/2547 | 2021-04-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10618 | 'ЮЗ/1/2616 | 2021-04-09 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10619 | 'ЮЗ/1/2689 | 2021-04-13 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10620 | 'ЮЗ/1/2738 | 2021-04-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10621 | 'ЮЗ/1/2723 | 2021-04-15 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10622 | 'ЮЗ/1/2741 | 2021-04-15 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10623 | 'РК/1200/1322 | 2021-04-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10624 | 'ЮЗ/1/2934 | 2021-04-26 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10625 | 'РК/1200/1408 | 2021-04-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10626 | 'РК/1200/1420 | 2021-04-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10627 | 'ЮЗ/1/3146 | 2021-05-05 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10628 | 'ЮЗ/1/3207 | 2021-05-13 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10629 | '6-3531 | 2021-05-18 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10630 | 'ЮЗ/1/3468 | 2021-05-25 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10631 | 'ЮЗ/1/3503 | 2021-05-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10632 | 'ЮЗ/1/3588-мов-о | 2021-05-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10633 | 'РК/1200/1768 | 2021-05-28 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10634 | 'ЮЗ/1/3664 | 2021-06-01 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10635 | 'ЮЗ/1/3696 | 2021-06-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10636 | 'ЮЗ/1/3732 | 2021-06-02 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10637 | 'РК/1200/1844 | 2021-06-03 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10638 | 'ЮЗ/1/3778 | 2021-06-03 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10639 | 'ЮЗ/1/3825 | 2021-06-07 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10640 | 'ЮЗ/1/3877 | 2021-06-08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10641 | 'ЮЗ/1/3873 | 2021-06-08 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10642 | 'ЮЗ/1/3926 | 2021-06-10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10643 | 'ЮЗ/1/3924 | 2021-06-10 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10644 | 'ЮЗ/1/3964 | 2021-06-11 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10645 | 'РК/1200/1926 | 2021-06-11 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10646 | 'ЮЗ/1/3983 | 2021-06-15 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10647 | 'ЮЗ/1/4005 | 2021-06-16 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10648 | 'ЮЗ/1/4018 | 2021-06-16 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10649 | 'РК/009/2646 | 2021-06-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10650 | 'РК/1200/2007 | 2021-06-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10651 | 'ЮЗ/1/4076 | 2021-06-21 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10652 | 'ЮЗ/1/4105 | 2021-06-21 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10653 | 'ЮЗ/1/4140 | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10654 | 'ЮЗ/1/4157 | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10655 | 'ЮЗ/1/4144 | 2021-06-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10656 | 'ЮЗ/1/4202 | 2021-06-24 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10657 | 'ЮЗ/1/4071 | 2021-06-25 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10658 | 'ЮЗ/1/4244 | 2021-06-28 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10659 | 'ЮЗ/1/4255 | 2021-06-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10660 | 'ЮЗ/1/4297 | 2021-06-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10661 | 'ЮЗ/1/4329 | 2021-07-01 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10662 | 'ЮЗ/1/4406 | 2021-07-05 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10663 | 'ЮЗ/1/4420 | 2021-07-06 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10664 | 'РК/1200/2250 | 2021-07-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10665 | 'ЮЗ/1/4492 | 2021-07-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10666 | 'ЮЗ/1/4494 | 2021-07-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10667 | 'ЮЗ/1/4517 | 2021-07-12 |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10668 | 'ЮЗ/1/4540 | 2021-07-13 |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10669 | 'ЮЗ/1/4544 | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10670 | 'ЮЗ/1/4585 | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10671 | 'ЮЗ/1/4586 | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10672 | 'ЮЗ/1/4584 | 2021-07-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10673 | 'ЮЗ/1/4700 | 2021-07-19 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10674 | 'ЮЗ/1/4739-по | 2021-07-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10675 | 'ЮЗ/1/4847 | 2021-07-26 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10676 | 'РК/006/1445 | 2021-07-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10677 | 'ЮЗ/1/4900 | 2021-07-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10678 | 'РК/006/1467 | 2021-07-27 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10679 | 'ЮЗ/1/4967 | 2021-07-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10680 | 'ЮЗ/1/4958 | 2021-07-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10681 | 'ЮЗ/1/5013 | 2021-07-30 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10682 | 'РК/1200/2550 | 2021-08-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10683 | 'ЮЗ/1/5152 | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10684 | 'ЮЗ/1/5282 | 2021-08-12 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10685 | 'ЮЗ/1/5306 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10686 | 'Юз/1/5300 | 2021-08-13 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10687 | 'ЮЗ/1/5402 | 2021-08-18 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10688 | 'ЮЗ/1/5405 | 2021-08-18 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10689 | 'ЮЗ/1/5425 | 2021-08-18 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10690 | 'СЭС/113/1/6144 | 2021-08-18 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10691 | 'ЮЗ/1/5454 | 2021-08-20 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10692 | 'ЮЗ/1/5484 | 2021-08-23 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10693 | 'ЮЗ/1/5957 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10694 | 'ЮЗ/1/5945 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10695 | 'ЮЗ/1/5958 | 2021-09-07 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10696 | 'ЮЗ/1/5998 | 2021-09-08 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10697 | 'ЮЗ/1/6050 | 2021-09-10 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10698 | 'ЮЗ/1/6108 | 2021-09-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10699 | 'ЮЗ/1/6103 | 2021-09-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10700 | 'ЮЗ/1/6126 | 2021-09-15 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10701 | 'ЮЗ/1/6260 | 2021-09-21 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10702 | 'ЮЗ/1/6267 | 2021-09-21 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10703 | 'ЮЗ/1/6243 | 2021-09-21 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10704 | 'ЮЗ/1/6259 | 2021-09-21 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10705 | 'ЮЗ/1/6292 | 2021-09-22 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10706 | 'РК/006/2137 | 2021-10-01 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10707 | 'РК/006/2179 | 2021-10-05 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10708 | 'ЮЗ/1/6638 | 2021-10-06 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10709 | 'ЮЗ/1/6730-мов-о | 2021-10-11 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10710 | 'ЮЗ/1/6739-мов-о | 2021-10-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10711 | 'ЮЗ/1/6918 | 2021-10-15 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10712 | 'ЮЗ/1/7020 | 2021-10-20 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10713 | 'ЮЗ/1/7093 | 2021-10-25 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10714 | 'ЮЗ/1/7385 | 2021-11-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10715 | 'РК/1200/3716 | 2021-11-10 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10716 | 'ЮЗ/1/7466 | 2021-11-10 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10717 | 'ЮЗ/1/7480 | 2021-11-11 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10718 | 'ЮЗ/1/7647 | 2021-11-18 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10719 | 'ЮЗ/1/7711 | 2021-11-19 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10720 | 'ЮЗ/1/7713 | 2021-11-19 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10721 | 'ЮЗ/1/7805 | 2021-11-23 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10722 | 'ЮЗ/1/7827 | 2021-11-24 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10723 | 'РК/1200/3906 | 2021-11-25 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10724 | 'ЮЗ/1/7954 | 2021-11-29 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10725 | 'ЮЗ/1/8018 | 2021-11-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10726 | 'РК/1200/4067 | 2021-12-06 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10727 | 'ЮЗ/1/8355 | 2021-12-09 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10728 | 'ЮЗ/1/8410 | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10729 | 'ЮЗ/1/8412 | 2021-12-13 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10730 | 'ЮЗ/1/8462 | 2021-12-14 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10731 | 'РК/1200/4221 | 2021-12-14 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10732 | 'ЮЗ/1/8624 | 2021-12-20 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10733 | 'ЮЗ/1/8565 | 2021-12-20 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10734 | 'ЮЗ/1/8627 | 2021-12-21 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10735 | 'ЮЗ/1/8660 | 2021-12-21 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10736 | 'ЮЗ/1/8743 | 2021-12-24 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10737 | 'ЮЗ/1/8745 | 2021-12-24 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10738 | 'ЮЗ/1/8794 | 2021-12-27 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10739 | 'ЮЗ/1/8862 | 2021-12-28 |  |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + | [8 empty] | + |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10740 | 'РК/006/2772 | 2021-12-29 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10741 | 'РК/1200/4488 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10742 | 'РК/1200/4498 | 2021-12-30 |  |  |  |  | + | [5 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Филиал Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10743 | 'СЭС/113/5/395-о | 2021-02-16 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Туапсинский РРЭС Филиала Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10744 | 'СЭС/113/1/3158-о | 2021-04-28 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Туапсинский РРЭС Филиала Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10745 | 'СЭС/113/3/175-о | 2021-01-27 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  | Адлерский РРЭС Филиала Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10746 | 'СЭС/113/1/2136-о | 2021-03-22 |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Адлерский РРЭС Филиала Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10747 | 'СЭС/113/1/3737-о | 2021-05-27 |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Адлерский РРЭС Филиала Сочинские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10748 | 'ЮЗ/124/581 | 2021-03-10 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Новороссийский РРЭС Филиала Юго-Западные Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10749 | 'РК/006/218-ПС | 2021-02-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10750 | 'КЭС/113/01/2301-О | 2021-02-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10751 | 'РК/1200/428-КОВ | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10752 | 'РК/006/224-ПС | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10753 | 'РК/1200/424-КОВ | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10754 | 'РК/1200/425-КОВ | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10755 | 'РК/006/223-ПС | 2021-02-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10756 | 'КЭС/113/01/2684-О | 2021-02-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10757 | 'КЭС/113/01/2663-О | 2021-02-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10758 | 'РК/006/255-ПС | 2021-02-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10759 | 'РК/006/265-пс | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10760 | 'РК/006/261-ПС | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10761 | 'РК/006/262-ПС | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10762 | 'РК/006/266-ПС | 2021-02-10 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10763 | 'КЭС/113/01/3639-О | 2021-02-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10764 | 'КЭС/113/01/3710-О | 2021-02-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10765 | 'КЭС/113/01/3763-О | 2021-02-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10766 | 'РК/006/302-ПС | 2021-02-18 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10767 | 'КЭС/113/01/4356-О | 2021-02-24 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10768 | 'КЭС/113/01/4271-О | 2021-02-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10769 | 'РК/006/342-ПС | 2021-02-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10770 | 'КЭС/113/01/4454-О | 2021-02-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10771 | 'РК/006/341-ПС | 2021-02-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10772 | 'РВВ/178/102 | 2021-03-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10773 | 'РВВ/178/113 | 2021-03-02 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10774 | 'РК/006/417-ПС | 2021-03-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10775 | 'КЭС/113/01/4983-О | 2021-03-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10776 | 'КЭС/113/01/5200-О | 2021-03-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10777 | 'КЭС/113/01/5149-О | 2021-03-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10778 | 'КЭС/113/01/5154-О | 2021-03-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10779 | 'РК/006/502-ПС | 2021-03-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10780 | 'РК/006/687-ПС | 2021-03-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10781 | 'КЭС/113/01/7605-О | 2021-03-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10782 | 'РК/006/721-ПС | 2021-03-29 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10783 | 'РК/006/744-ПС | 2021-04-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10784 | 'КЭС/113/01/8266-О | 2021-04-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10785 | 'КЭС/113/01/8562-О | 2021-04-05 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10786 | 'КЭС/113/01/8733-ПС | 2021-04-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10787 | 'РК/006/769-ПС | 2021-04-06 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10788 | 'КЭС/113/01/8890-О | 2021-04-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10789 | 'РК/006/775-ПС | 2021-04-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10790 | 'КЭС/113/01/8895-О | 2021-04-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10791 | 'КЭС/113/01/9031-О | 2021-04-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10792 | 'РВВ/178/227 | 2021-04-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10793 | 'КЭС/113/01/9470-О | 2021-04-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10794 | 'РК/006/820-ПС | 2021-04-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10795 | 'КЭС/113/01/9602-О | 2021-04-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10796 | 'КЭС/113/01/9586-О | 2021-04-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10797 | 'КЭС/113/01/9593-О | 2021-04-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10798 | 'КЭС/113/01/10052-о | 2021-04-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10799 | 'РК/006/846-пс | 2021-04-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10800 | 'КЭС/113/01/10071-пс | 2021-04-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10801 | 'КЭС/113/01/10049-о | 2021-04-16 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10802 | 'КЭС/113/01/10210-о | 2021-04-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10803 | 'РК/006/861-пс | 2021-04-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10804 | 'КЭС/113/01/10403-о | 2021-04-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10805 | 'КЭС/113/01/10454-о | 2021-04-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10806 | 'РВВ/178/265 | 2021-04-21 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10807 | 'РК/006/872-пс | 2021-04-22 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10808 | 'РК/1200/1361-пс | 2021-04-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10809 | 'КЭС/113/01/10914-О | 2021-04-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10810 | 'РК/006/905-пс | 2021-04-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10811 | 'КЭС/113/01/11394-о | 2021-04-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10812 | 'КЭС/113/01/11475-О | 2021-04-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10813 | 'КЭС/113/01/11384-о | 2021-04-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10814 | 'КЭС/113/01/11379-о | 2021-04-29 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10815 | 'РК/006/928-ПС | 2021-04-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10816 | 'КЭС/113/01/11523-О | 2021-04-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10817 | 'КЭС/113/01/11706-О | 2021-05-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10818 | 'КЭС/113/01/11804-О | 2021-05-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10819 | 'КЭС/113/01/11851-о | 2021-05-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10820 | 'КЭС/113/01/11836-о | 2021-05-11 |  | + | [9 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10821 | 'КЭС/113/01/11932-о | 2021-05-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10822 | 'КЭС/113/01/11974-о | 2021-05-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10823 | 'КЭС/113/01/12133-О | 2021-05-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10824 | 'КЭС/113/01/12158-О | 2021-05-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10825 | 'РК/006/964-ПС | 2021-05-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10826 | 'КЭС/113/01/12352-О | 2021-05-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10827 | 'РК/008/645-пс | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10828 | 'КЭС/113/01/12543-О | 2021-05-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10829 | 'РВВ/178/316 | 2021-05-17 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10830 | 'КЭС/113/01/12514-О | 2021-05-17 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10831 | 'КЭС/113/01/12578-О | 2021-05-17 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10832 | 'РК/008/659-о | 2021-05-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10833 | 'КЭС/113/01/12904-о | 2021-05-19 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10834 | 'КЭС/113/01/13053-о | 2021-05-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10835 | '197/175 | 2021-05-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10836 | 'КЭС/113/01/13139-о | 2021-05-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10837 | 'КЭС/113/01/13145-о | 2021-05-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10838 | 'КЭС/113/01/13342-о | 2021-05-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10839 | 'КЭС/113/01/13632-о | 2021-05-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10840 | 'КЭС/113/01/13707-о | 2021-05-26 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10841 | 'РК/006/1018-пс | 2021-05-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10842 | 'КЭС/113/01/01/13898-о | 2021-05-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10843 | 'КЭС/113/01/13892-о | 2021-05-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10844 | 'КЭС/113/01/13967-о | 2021-05-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10845 | 'КЭС/113/01/14087-о | 2021-05-31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10846 | 'КЭС/113/01/14176-о | 2021-05-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10847 | 'РК/006/1055-пс | 2021-05-31 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10848 | 'КЭС/113/01/14132-о | 2021-05-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10849 | 'КЭС/113/01/14263-о | 2021-06-01 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10850 | 'КЭС/113/01/14591-О | 2021-06-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10851 | 'КЭС/113/01/14662-О | 2021-06-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10852 | 'КЭС/113/01/14675-О | 2021-06-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10853 | 'РК/006/1092-ПС | 2021-06-07 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10854 | 'РК/006/1100-ПС | 2021-06-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10855 | 'КЭС/113/01/15642-о | 2021-06-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10856 | 'РК/006/1118-пс | 2021-06-11 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10857 | 'КЭС/113/01/16289-О | 2021-06-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10858 | 'КЭС/113/01/16292-О | 2021-06-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10859 | 'КЭС/113/01/16554-о | 2021-06-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10860 | 'КЭС/113/01/16619-о | 2021-06-21 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10861 | 'КЭС/113/01/16689-о | 2021-06-22 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10862 | 'КЭС/113/01/17021-О | 2021-06-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10863 | 'РК/1200/2079-О | 2021-06-24 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10864 | 'РК/1200/2081-О | 2021-06-24 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10865 | 'КЭС/113/01/17378-О | 2021-06-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10866 | 'КЭС/113/01/17408-О | 2021-06-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10867 | 'КЭС/113/01/17708-МОВ | 2021-06-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10868 | 'КЭС/113/01/17875-О | 2021-07-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10869 | 'рк/006/1252-пс | 2021-07-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10870 | 'КЭС/113/01/17858-О | 2021-07-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10871 | 'КЭС/113/01/18277-О | 2021-07-05 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10872 | 'РК/1200/2239-ПС | 2021-07-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10873 | 'КЭС/113/01/18742-о | 2021-07-08 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10874 | 'КЭС/113/01/18772-О | 2021-07-09 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10875 | 'КЭС/113/01/19157-О | 2021-07-13 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10876 | 'РК/006/1327-ПС | 2021-07-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10877 | 'КЭС/113/01/19338-О | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10878 | 'КЭС/113/01/19336-О | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10879 | 'КЭС/113/01/19364-О | 2021-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10880 | 'КЭС/113/01/19256-О | 2021-07-14 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10881 | 'КЭС/113/01/19495-О | 2021-07-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10882 | 'КЭС/113/01/19651-О | 2021-07-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10883 | 'КЭС/113/01/19662-О | 2021-07-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10884 | 'КЭС/113/01/19604-О | 2021-07-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10885 | 'КЭС/113/01/19917-О | 2021-07-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10886 | 'рк/1200/2407-о | 2021-07-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10887 | 'КЭС/113/01/19919-О | 2021-07-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10888 | 'КЭС/113/01/20018-О | 2021-07-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10889 | 'РВВ/178/558 | 2021-07-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10890 | 'РК/1200/2413-О | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10891 | 'РК/1200/2411-О | 2021-07-21 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10892 | 'КЭС/113/01/20336-пс | 2021-07-22 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10893 | 'РК/005/632-о | 2021-07-23 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10894 | 'РК/1200/2499-КОВ | 2021-07-27 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10895 | 'КЭС/113/01/20960-О | 2021-07-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10896 | 'РК/006/1475-ПС | 2021-07-28 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10897 | 'КЭС/113/01/21429-ПС | 2021-07-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10898 | 'КЭС/113/01/21591-О | 2021-08-02 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10899 | 'КЭС/113/01/21780-О | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10900 | 'КЭС/113/01/21728-О | 2021-08-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10901 | 'КЭС/113/01/21786-О | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10902 | 'КЭС/113/01/21743-О | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10903 | 'КЭС/113/01/21810-ПС | 2021-08-03 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10904 | 'КЭС/113/01/21734-О | 2021-08-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10905 | 'КЭС/113/01/21737-О | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10906 | 'КЭС/113/01/21798-О | 2021-08-03 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10907 | 'КЭС/113/01/21770-О | 2021-08-03 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10908 | 'КЭС/113/01/22157-ПС | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10909 | 'КЭС/113/01/22156-О | 2021-08-05 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10910 | 'РК/006/1564-КОВ | 2021-08-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10911 | 'РК/006/1590-ПС | 2021-08-09 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10912 | 'КЭС/113/01/22681-О | 2021-08-10 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10913 | 'РК/1200/2736-КОВ | 2021-08-13 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10914 | 'КЭС/113/01/23377-О | 2021-08-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10915 | 'РК/1200/2756-О | 2021-08-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10916 | 'КЭС/113/01/23380-О | 2021-08-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10917 | 'КЭС/113/01/23830-О | 2021-08-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10918 | 'КЭС/113/01/23826-О | 2021-08-18 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10919 | 'РК/006/1744-ПС | 2021-08-20 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10920 | 'КЭС/113/01/24161-О | 2021-08-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10921 | 'КЭС/113/01/24181-О | 2021-08-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10922 | 'КЭС/113/01/24192-О | 2021-08-20 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10923 | 'РК/1200/2883-о | 2021-08-23 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10924 | 'РК/1200/2904-о | 2021-08-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10925 | 'РК/006/1793-пс | 2021-08-25 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10926 | 'КЭС/113/01/24849-о | 2021-08-25 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10927 | 'КЭС/113/01/24743-о | 2021-08-25 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10928 | 'КЭС/113/01/24898-ПС | 2021-08-26 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10929 | 'КЭС/113/01/25082-О | 2021-08-27 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10930 | 'КЭС/113/01/25093-О | 2021-08-27 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10931 | 'КЭС/113/01/25585-О | 2021-08-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10932 | 'КЭС/113/01/25592-О | 2021-08-31 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10933 | 'КЭС/113/01/25586-О | 2021-08-31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10934 | 'КЭС/113/01/25440-О | 2021-08-31 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10935 | 'РК/1200/2967-КОВ | 2021-09-01 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10936 | 'КЭС/113/01/25706-О | 2021-09-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10937 | 'КЭС/113/01/26403-О | 2021-09-07 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10938 | 'рк/006/1912-пс | 2021-09-08 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10939 | 'КЭС/113/01/26619-О | 2021-09-08 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10940 | 'КЭС/113/01/26660-О | 2021-09-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10941 | 'КЭС/113/01/26650-О | 2021-09-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10942 | 'КЭС/113/01/26686-О | 2021-09-09 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10943 | 'КЭС/113/01/26956-О | 2021-09-13 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10944 | 'КЭС/113/01/27140-о | 2021-09-14 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10945 | 'КЭС/113/01/27375-о | 2021-09-15 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10946 | 'РК/1200/3097-о | 2021-09-15 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10947 | 'КЭС/113/01/27551-ПС | 2021-09-16 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10948 | 'РК/1200/3269-КОВ | 2021-09-30 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10949 | 'КЭС/113/01/29256-О | 2021-09-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10950 | 'КЭС/113/01/29248-О | 2021-09-30 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10951 | 'КЭС/113/01/29350-О | 2021-10-01 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10952 | 'КЭС/113/01/29472-О | 2021-10-04 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10953 | 'РК/006/2162-ПС | 2021-10-04 |  |  |  |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10954 | 'КЭС/113/01/30420-о | 2021-10-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10955 | 'КЭС/113/01/30749-о | 2021-10-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"
10956 | 'КЭС/113/01/30569-о | 2021-10-12 |  |  | + | [8 empty] | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Филиал Краснодарские Электрические Сети ПАО "Россети Кубань"