## информация на сайт 2011
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2011 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 19981692.8646 | 577067.979 | 17870657.094 | 7335441.017 | 7759011.4726 | 4610229.777
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 17197978.199 | 0 | 8839656.1666 | 2228933.349 | 2587971.8614 | 3541416.822
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 15659271.3605 |  | 3940686.506 | 785121.218 | 4752776.817 | 6180686.8195
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2783714.6656 | 32905.704 | 829068.4804 | 261712.831 | 591214.6952 | 1068812.955
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 13.93% | 2.718% | 4.639% | 3.568% | 7.62% | 23.18%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2783714.6656 | 32905.704 | 829068.4804 | 261712.831 | 591214.6952 | 1068812.955
5. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2549664.0099 | 39747.5754 | 784306.4155 | 302079.34 | 523556.815 | 899973.864
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.76% | 3.283% | 4.389% | 4.118% | 6.748% | 19.52%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 234050.6557 | -6841.8715 | 44762.0649 | -40366.509 | 67657.8802 | 168839.091
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 1.171% | -0.5651% | 0.2505% | -0.5503% | 0.872% | 3.662%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2011 год по регионам обслуживания.
Филиал ОАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 16.77% | 223819.951 | 16.8% | 224283.437 | -0.035% | -463.486
Армавирские ЭС |  | 9.921% | 156396.78 | 9.964% | 157071.876 | -0.043% | -675.096
Краснодарские ЭС |  | 8.989% | 443225.517 | 9.01% | 444252.469 | -0.021% | -1026.952
Лабинские ЭС |  | 18.57% | 121412.75 | 18.67% | 122068.431 | -0.1% | -655.681
Ленинградские ЭС |  | 18.82% | 192891.918 | 17.4% | 178330.481 | 1.421% | 14561.437
Славянские ЭС |  | 17.95% | 169311.025 | 17.14% | 161722.509 | 0.805% | 7588.516
Сочинские ЭС |  | 25.69% | 717005.786 | 19.73% | 550701.243 | 5.957% | 166304.543
Тимашевские ЭС |  | 14.84% | 165211.863 | 13.39% | 149042.793 | 1.452% | 16169.07
Тихорецкие ЭС |  | 12.99% | 119234.385 | 13.07% | 119909.503 | -0.073% | -675.118
Усть-лабинские ЭС |  | 17.35% | 149975.337 | 15.34% | 132546.598 | 2.017% | 17428.739
Юго-Западные ЭС |  | 7.715% | 293096.163 | 7.776% | 295394.622 | -0.061% | -2298.459
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минэнерго РФ «Об утверждении уровня нормативных технологических потерь электроэнергии»:
№ 26 от 04.02.2011
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 24 ноября 2010 года № 333 – э/1 " «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2011 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте
http://www.minenergo.gov.ru/additional/search/?q=326
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ОАО "Кубаньэнерго" в 2011 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
36614.6582 |  | 6095.18 |  | 9790.0451 |  | 20729.433 |  |  | 6095.18 | 9548.0081 | 20971.47
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2010 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия | [8 empty] | 6095.18
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2011 год |  |  | хозяйственным способом |  | 4724.215
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2011 год |  |  | хозяйственным способом |  | 38.864
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2011 год |  |  | хозяйственным способом |  | 1332.101
Технические мероприятия | [8 empty] | 9790.0451
Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  |  |  | 2011 год |  |  | инвестиционная программа |  | 169.077
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2011 год |  |  | инвестиционная программа |  | 4242.7172
Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям |  |  |  | 2011 год |  |  | инвестиционная программа |  | 242.037 | 4484.7541
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2011 год |  |  | инвестиционная программа |  | 4698.78
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2011 год |  |  | ремонтная программа |  | 325.326 | 5024.106
Разукрупнение распределительных линий 0,38-35 кВ |  |  |  | 2011 год |  |  | инвестиционная программа |  | 112.108
Перевод на более высокое номинальное напряжение линий 35-110 кВ |  |  |  | 2011 год |  |  | ремонтная программа
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета | [8 empty] | 20729.433
Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2011 год |  |  | хозяйственным способом |  | 20729.433
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ОАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ОАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ОАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ОАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2010
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2010 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 18879742.7744 | 453985.128 | 17007900.8334 | 6885724.63 | 7187917.59 | 4282800.001
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 16448766.888 | 0 | 8490197.977 | 2132759.738 | 2377165.025 | 3448644.148
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 15148873.64 | 0 | 3875563.688 | 753245.478 | 4429034.974 | 6091029.5
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2430975.8864 | 34554.03 | 771644.3744 | 230349.881 | 560271.748 | 834155.853
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 12.88% | 2.653% | 4.537% | 3.345% | 7.795% | 19.48%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2430975.8864 | 34554.03 | 771644.3744 | 230349.881 | 560271.748 | 834155.853
5. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2380735.565 | 30233.8404 | 757914.8555 | 226117.8003 | 550303.2133 | 816165.8555
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.61% | 2.321% | 4.456% | 3.284% | 7.656% | 19.06%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 50240.3214 | 4320.1896 | 13729.5189 | 4232.0807 | 9968.5347 | 17989.9975
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 0.2661% | 0.3317% | 0.08072% | 0.06146% | 0.1387% | 0.4201%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2010 год по регионам обслуживания.
Филиал ОАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 16.07% | 202705.147 | 16.3% | 205567.237 | -0.227% | -2862.09
Армавирские ЭС |  | 9.254% | 137902.941 | 9.641% | 143680.01 | -0.387% | -5777.069
Краснодарские ЭС |  | 8.583% | 398955.975 | 8.814% | 409677.842 | -0.231% | -10721.867
Лабинские ЭС |  | 18.02% | 113226.836 | 18.39% | 115556.704 | -0.371% | -2329.868
Ленинградские ЭС |  | 17.54% | 175238.304 | 17.11% | 171021.747 | 0.422% | 4216.557
Славянские ЭС |  | 16.8% | 152281.478 | 16.94% | 153597.448 | -0.145% | -1315.97
Сочинские ЭС |  | 23% | 583606.843 | 19.43% | 493128.424 | 3.565% | 90478.419
Тимашевские ЭС |  | 13.36% | 143248.573 | 13.51% | 144883.199 | -0.152% | -1634.626
Тихорецкие ЭС |  | 12.4% | 109466.42 | 12.83% | 113305.777 | -0.435% | -3839.357
Усть-лабинские ЭС |  | 14.45% | 118077.179 | 15.01% | 122726.728 | -0.569% | -4649.549
Юго-Западные ЭС |  | 7.268% | 261712.111 | 7.558% | 272153.021 | -0.29% | -10440.91
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минэнерго РФ «Об утверждении уровня нормативных технологических потерь электроэнергии»:
№ 382 от 26.08.2009
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 20 ноября 2009 года № 301 – э/1 " «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2010 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте
http://www.minenergo.gov.ru/additional/search/?q=326
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ОАО "Кубаньэнерго" в 2010 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
36614.6582 |  | 6095.18 |  | 9790.0451 |  | 20729.433 |  |  | 6095.18 | 9548.0081 | 20971.47
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2010 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия | [8 empty] | 6095.18
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2010 год |  |  | хозяйственным способом |  | 4724.215
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2010 год |  |  | хозяйственным способом |  | 38.864
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2010 год |  |  | хозяйственным способом |  | 1332.101
Технические мероприятия | [8 empty] | 9790.0451
Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  |  |  | 2010 год |  |  | инвестиционная программа |  | 169.077
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2010 год |  |  | инвестиционная программа |  | 4242.7172
Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям |  |  |  | 2010 год |  |  | инвестиционная программа |  | 242.037 | 4484.7541
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2010 год |  |  | инвестиционная программа |  | 4698.78
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2010 год |  |  | ремонтная программа |  | 325.326 | 5024.106
Разукрупнение распределительных линий 0,38-35 кВ |  |  |  | 2010 год |  |  | инвестиционная программа |  | 112.108
Перевод на более высокое номинальное напряжение линий 35-110 кВ |  |  |  | 2010 год |  |  | ремонтная программа
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета | [8 empty] | 20729.433
Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2010 год |  |  | хозяйственным способом |  | 20729.433
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ОАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ОАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ОАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ОАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2009
Приложение 1
Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2009 год оплачиваемые потребителями
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2251833.8 | 29547.7 | 620583.1 | 272997.3 | 477046.8 | 851658.9
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 12.57% | 5.982% | 3.943% | 4.055% | 6.871% | 20.31%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2251833.8 | 29547.7 | 620583.1 | 272997.3 | 477046.8 | 851658.9
2. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2253268.1 | 25637.2 | 619055.3 | 276795.9 | 479013.8 | 852765.9
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.58% | 5.19% | 3.933% | 4.112% | 6.899% | 20.34%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -1434.4 | 3910.5 | 1527.8 | -3798.6 | -1967.1 | -1107
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.008008% | 0.7917% | 0.009708% | -0.05643% | -0.02833% | -0.0264%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2009 год по регионам обслуживания.
Филиал ОАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 16.17% | 195515.201 | 16.71% | 202006.337 | -0.5368% | -6491.136
Армавирские ЭС |  | 9.353% | 133458.458 | 9.887% | 141075.634 | -0.5338% | -7617.176
Краснодарские ЭС |  | 8.57% | 370222.983 | 9.046% | 390809.046 | -0.4765% | -20586.063
Лабинские ЭС |  | 18.12% | 110008.087 | 18.7% | 113537.223 | -0.5814% | -3529.136
Ленинградские ЭС |  | 16.62% | 160974.752 | 17.38% | 168380.647 | -0.7646% | -7405.895
Славянские ЭС |  | 15.66% | 129477.013 | 16.99% | 140456.656 | -1.328% | -10979.643
Сочинские ЭС |  | 21.89% | 521701.325 | 19.01% | 453046.515 | 2.881% | 68654.81
Тимашевские ЭС |  | 12.82% | 135370.589 | 13.85% | 146225.417 | -1.028% | -10854.828
Тихорецкие ЭС |  | 11.88% | 101980.598 | 12.87% | 110521.722 | -0.9946% | -8541.124
Усть-лабинские ЭС |  | 13.97% | 110027.36 | 15.27% | 120294.765 | -1.304% | -10267.405
Юго-Западные ЭС |  | 7.374% | 253549.606 | 7.753% | 266597.87 | -0.3795% | -13048.264
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минпромэнерго РФ (Минэнерго РФ) «Об утверждении уровня нормативных технологических потерь электроэнергии»:
информация опубликована в Интернете
http://docs.cntd.ru/document/902110475/0
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 07 ноября 2008 года № 255 – э/1 "О внесении изменений в приказ федеральной службы по тарифам от 30 июля 2008 г. N 288-Э «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2009 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте
http://www.minenergo.gov.ru/additional/search/?q=326
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ОАО "Кубаньэнерго" в 2009 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
11662.89 |  | 2417.359 |  | 1939.077 |  | 7306.454
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2009 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ с двусторонним питанием |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Технические мероприятия
Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  |  |  | 2009 год |  |  | инвестиционная программа
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2009 год |  |  | инвестиционная программа
Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям |  |  |  | 2009 год |  |  | инвестиционная программа
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2009 год |  |  | инвестиционная программа
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2009 год |  |  | ремонтная программа
Оптимизация распределения нагрузки за счет строительства подстанций и линий, в т.ч. перевод на более высокий уровень напряжения |  |  |  | 2009 год |  |  | инвестиционная программа
Перевод на более высокое номинальное напряжение линий 35-110 кВ |  |  |  | 2009 год |  |  | ремонтная программа
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ОАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ОАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ОАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ОАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2008
Приложение 1
Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2008 год оплачиваемые потребителями
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2206625.304 | 15907.996 | 599763.6834 | 265876.481 | 521335.0396 | 803742.104
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 12.46% | 3.218% | 3.866% | 3.986% | 7.697% | 20.1%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2206625.304 | 15907.996 | 599763.6834 | 265876.481 | 521335.0396 | 803742.104
2. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2212444.241 | 10079.088 | 603187.121 | 267585.924 | 526022.756 | 805569.352
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.49% | 2.039% | 3.888% | 4.011% | 7.766% | 20.14%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -5818.937 | 5828.908 | -3423.4376 | -1709.443 | -4687.7164 | -1827.248
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.03285% | 1.179% | -0.02207% | -0.02562% | -0.06921% | -0.04569%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2008 год по регионам обслуживания.
Филиал ОАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 16.29% | 200346.45 | 16.87% | 207590.596 | -0.589% | -7244.146
Армавирские ЭС |  | 9.13% | 130752.905 | 10% | 143216.98 | -0.87% | -12464.075
Краснодарские ЭС |  | 8.599% | 367357.567 | 9.066% | 387301.971 | -0.467% | -19944.404
Лабинские ЭС |  | 18.37% | 113484.488 | 18.75% | 115802.518 | -0.376% | -2318.03
Ленинградские ЭС |  | 17.25% | 164230.235 | 17.5% | 166653.343 | -0.254% | -2423.108
Славянские ЭС |  | 15.63% | 126177.443 | 16.85% | 136055.045 | -1.224% | -9877.602
Сочинские ЭС |  | 21.41% | 504474.503 | 19.1% | 450036.187 | 2.31% | 54438.316
Тимашевские ЭС |  | 12.52% | 130137.55 | 13% | 135143.025 | -0.482% | -5005.475
Тихорецкие ЭС |  | 11.91% | 101096.161 | 12.9% | 109528.105 | -0.993% | -8431.944
Усть-лабинские ЭС |  | 15.04% | 117364.18 | 15.37% | 119899.185 | -0.325% | -2535.005
Юго-Западные ЭС |  | 6.999% | 235295.814 | 7.373% | 247841.689 | -0.374% | -12545.875
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минпромэнерго РФ (Минэнерго РФ) «Об утверждении уровня нормативных технологических потерь электроэнергии»:
информация опубликована в Интернете
http://lawrussia.ru/texts/legal_216/doc216a395x252.htm
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 30 ноября 2007 года № 402 – э/5 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2008 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Методикой расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях" утвержденной приказом Минпромэнерго России от «03» февраля 2005 г. №21
информация опубликована на сайте
http://xjob.ru/?id=cats&cat=1.17.3-6989-102418104
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ОАО "Кубаньэнерго" в 2008 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
35538.884 |  | 6566.039 |  | 2910.254 |  | 26062.591
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2008 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Технические мероприятия
Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2008 год |  |  | ремонтная программа
Разукрупнение распределительных линий 0,38-35 кВ |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Прочие технические мероприятия |  |  |  | 2008 год |  |  | ремонтная программа
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками коммерческого учета трехфазных |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками коммерческого учета однофазных |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками технического учета трехфазных |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Пломбирование клеммных крышек |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Выделение цепей учета электроэнергии на отдельные обмотки трансформаторов тока |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока коммерческого учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока технического учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Устранение недогрузки и перегрузки цепей напряжения коммерческого учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Устранение недогрузки и перегрузки цепей напряжения технического учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Установка дополнительных электросчетчиков коммерческого учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Установка дополнительных электросчетчиков технического учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом