## информация на сайт 2023
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" и сведения о размерах потерь за 2023 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 26860403.936 | 32982.084 | 23697342.088 | 1286248.232 | 1835828.975 | 8002.557
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 24311972.585 | 0 | 7280538.6127 | 6379362.4195 | 4399197.3388 | 6252874.2141
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 22624404.2119 | 0 | 4132060.812 | 819299.8808 | 6880085.2568 | 10792958.2623
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2548431.351 | 3836.8661 | 582648.2207 | 321398.4546 | 646530.7841 | 994017.0256
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 9.488% | -34.65% | 2.539% | 2.323% | 3.068% | 11.34%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2548431.351 | 3836.8661 | 582648.2207 | 321398.4546 | 646530.7841 | 994017.0256
5. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 2653607.9097 | 9618.6969 | 607812.156 | 341310.6502 | 671221.8554 | 1023644.5511
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 9.879% | 42.63% | 2.643% | 2.549% | 3.251% | 11.81%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -105176.5587 | -5781.8308 | -25163.9353 | -19912.1957 | -24691.0714 | -29627.5255
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.3916% | -77.29% | -0.1041% | -0.2262% | -0.1823% | -0.4694%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
Фактические и нормативные потери электроэнергии ПАО "Россети Кубань" за 2023 год по регионам обслуживания.
Филиал ПАО "Россети Кубань" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
1 | Краснодарский | 5.792% | 423671.991 | 6.196% | 453226.4667 | -0.404% | -29554.4757
2 | Юго-Западный | 6.229% | 293661.272 | 6.693% | 315553.0369 | -0.4643% | -21891.7649
3 | Сочинский | 12.44% | 521878.5294 | 13.55% | 568232.4849 | -1.105% | -46353.9555
4 | Адыгейский | 10.25% | 171713.0261 | 11.47% | 192254.8062 | -1.226% | -20541.7801
5 | Армавирский | 7.566% | 134718.1388 | 7.802% | 138922.1161 | -0.2361% | -4203.9773
6 | Ленинградский | 11.91% | 131713.5609 | 13.31% | 147258.7025 | -1.405% | -15545.1416
7 | Лабинский | 14.03% | 107867.1059 | 14.32% | 110046.0458 | -0.2835% | -2178.94
8 | Славянский | 12.56% | 204752.2632 | 13.06% | 212831.6384 | -0.4958% | -8079.3752
9 | Тимашевский | 10.53% | 137427.267 | 11.27% | 147035.3271 | -0.7365% | -9608.0601
10 | Тихорецкий | 12.11% | 126589.1942 | 12.18% | 127283.0902 | -0.0664% | -693.896
11 | Усть-Лабинский | 13.74% | 164429.1483 | 14.25% | 170458.0703 | -0.5039% | -6028.9219
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте Минэнерго России
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ПАО "Россети Кубань" в 2023 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
42446.354 |  | 1059.111 |  | 5946.401 |  | 35440.842
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2022 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Отключение в режимах малых нагрузок |  |  |  | 2023 год |  |  | -
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2023 год |  |  | -
Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  | 2023 год |  |  | -
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2023 год |  |  | -
Прочие организационные мероприятия |  |  |  | 2023 год |  |  | -
Технические мероприятия
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2023 год |  |  | себестоимость
Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2023 год |  |  | себестоимость
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2023 год |  |  | себестоимость
Прочие технические мероприятия |  |  |  | 2023 год |  |  | себестоимость
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2023 год |  |  | привлеченные источники финансирования
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ПАО «Россети Кубань" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ПАО "Россети Кубань") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ПАО "Россети Кубань" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России от 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ПАО «Россети Кубань" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ПАО "Россети Кубань" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2022
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" и сведения о размерах потерь за 2022 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 26062317.2196 | 44614.0369 | 23041855.04 | 1282838.035 | 1682771.5277 | 10238.58
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 23582781.0655 | 0 | 7193441.6407 | 6181769.035 | 4121167.7341 | 6086402.6556
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 21947827.5447 | 0 | 4037024.4226 | 791864.1822 | 6734076.885 | 10384862.0549
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2479536.1541 | -15459.9366 | 586515.7668 | 302259.9908 | 629809.2147 | 976411.1183
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 9.514% | -34.65% | 2.539% | 2.323% | 3.068% | 11.34%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2479536.1541 | -15459.9366 | 586515.7668 | 302259.9908 | 629809.2147 | 976411.1183
5. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 2645325.1979 | 19020.3947 | 610558.7042 | 331694.8458 | 667235.3122 | 1016815.941
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 10.15% | 42.63% | 2.643% | 2.549% | 3.251% | 11.81%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -165789.0438 | -34480.3313 | -24042.9374 | -29434.855 | -37426.0975 | -40404.8226
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.6361% | -77.29% | -0.1041% | -0.2262% | -0.1823% | -0.4694%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
Фактические и нормативные потери электроэнергии ПАО "Россети Кубань" за 2022 год по регионам обслуживания.
Филиал ПАО "Россети Кубань" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
1 | Краснодарский | 5.628% | 395653.3698 | 6.391% | 449291.5529 | -0.7629% | -53638.1831
2 | Юго-Западный | 6.61% | 301926.807 | 7.037% | 321400.9177 | -0.4264% | -19474.1107
3 | Сочинский | 12.65% | 518430.771 | 13.93% | 570596.8033 | -1.273% | -52166.0323
4 | Адыгейский | 10.17% | 164831.0453 | 11.87% | 192509.6913 | -1.707% | -27678.646
5 | Армавирский | 7.515% | 130808.9959 | 8.065% | 140374.8435 | -0.5496% | -9565.8476
6 | Ленинградский | 12.03% | 131071.239 | 13.62% | 148449.335 | -1.594% | -17378.096
7 | Лабинский | 14.09% | 105351.4629 | 14.79% | 110598.4519 | -0.7019% | -5246.989
8 | Славянский | 12.8% | 207932.674 | 13.55% | 220039.9876 | -0.7455% | -12107.3136
9 | Тимашевский | 10.85% | 137828.2596 | 11.62% | 147579.1192 | -0.7678% | -9750.8596
10 | Тихорецкий | 12.12% | 123363.1218 | 12.14% | 123567.2228 | -0.02005% | -204.101
11 | Усть-Лабинский | 13.53% | 155375.7614 | 14.68% | 168574.1241 | -1.149% | -13198.3627
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте Минэнерго России
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ПАО "Россети Кубань" в 2022 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
65998.0015 |  | 58127.5245 |  | 7870.4771 |  | 0
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2022 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Отключение в режимах малых нагрузок |  |  |  | 2022 год |  |  | -
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2022 год |  |  | -
Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  | 2022 год |  |  | -
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2022 год |  |  | -
Прочие организационные мероприятия |  |  |  | 2022 год |  |  | -
Технические мероприятия
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2022 год |  |  | себестоимость
Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2022 год |  |  | себестоимость
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2022 год |  |  | себестоимость
Прочие технические мероприятия |  |  |  | 2022 год |  |  | себестоимость
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2022 год |  |  | привлеченные источники финансирования
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ПАО «Россети Кубань" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ПАО "Россети Кубань") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ПАО "Россети Кубань" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России от 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ПАО «Россети Кубань" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ПАО "Россети Кубань" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2021
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" и сведения о размерах потерь за 2021 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 25221675.3085 | 14515.862 | 22239464.9277 | 1304319.7163 | 1647567.768 | 15807.0346
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 22719603.9254 | 0 | 6951435.475 | 6083094.3766 | 4215565.7857 | 5469508.2882
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 21004532.6548 | 0 | 3834985.4554 | 801010.6594 | 6591816.608 | 9776719.932
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2502071.3831 | 5025.465 | 546910.3202 | 334013.3483 | 624154.522 | 991967.7275
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 9.92% | 34.62% | 2.458% | 2.683% | 3.152% | 12.33%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2502071.3831 | 5025.465 | 546910.3202 | 334013.3483 | 624154.522 | 991967.7275
5. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 2649384.6401 | 14720.1149 | 574220.6138 | 352867.6981 | 666623.5025 | 1040952.7107
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 10.5% | 101.4% | 2.581% | 2.835% | 3.366% | 12.94%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -147313.257 | -9694.6499 | -27310.2936 | -18854.3498 | -42468.9805 | -48984.9832
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.5841% | -66.79% | -0.1227% | -0.1515% | -0.2145% | -0.609%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
Фактические и нормативные потери электроэнергии ПАО "Россети Кубань" за 2021 год по регионам обслуживания.
Филиал ПАО "Россети Кубань" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
1 | Краснодарский | 6.019% | 413686.231 | 6.58% | 452256.8937 | -0.5612% | -38570.6627
2 | Юго-Западный | 5.926% | 256705.433 | 5.929% | 256845.218 | -0.003227% | -139.785
3 | Сочинский | 13.73% | 543085.3944 | 14.52% | 574438.9406 | -0.7927% | -31353.5461
4 | Адыгейский | 11% | 172953.0263 | 11.84% | 186187.0349 | -0.8417% | -13234.0086
5 | Армавирский | 7.961% | 137231.2741 | 8.066% | 139036.0087 | -0.1047% | -1804.7346
6 | Ленинградский | 13.6% | 143598.4185 | 13.72% | 144943.7165 | -0.1274% | -1345.298
7 | Лабинский | 14.17% | 101292.3999 | 14.19% | 101490.4451 | -0.0277% | -198.0452
8 | Славянский | 13.08% | 202803.8187 | 13.49% | 209098.461 | -0.406% | -6294.6423
9 | Тимашевский | 11.22% | 141266.9326 | 11.66% | 146797.5677 | -0.4391% | -5530.6351
10 | Тихорецкий | 11.66% | 110075.2138 | 11.7% | 110525.5997 | -0.04769% | -450.3859
11 | Усть-Лабинский | 14.31% | 160423.4752 | 14.55% | 163062.8277 | -0.2354% | -2639.3525
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте Минэнерго России
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ПАО "Россети Кубань" в 2021 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
126997.1261 |  | 32279.1355 |  | 5248.4288 |  | 89469.5619
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2021 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Отключение в режимах малых нагрузок |  |  |  | 2021 год |  |  | -
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2021 год |  |  | -
Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  | 2021 год |  |  | -
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2021 год |  |  | -
Прочие организационные мероприятия |  |  |  | 2021 год |  |  | -
Технические мероприятия
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2021 год |  |  | себестоимость
Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2021 год |  |  | себестоимость
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2021 год |  |  | себестоимость
Прочие технические мероприятия |  |  |  | 2021 год |  |  | себестоимость
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2021 год |  |  | привлеченные источники финансирования
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ПАО «Россети Кубань" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ПАО "Россети Кубань") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ПАО "Россети Кубань" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России от 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ПАО «Россети Кубань" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ПАО "Россети Кубань" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2020
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" и сведения о размерах потерь за 2020 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 23007998.1067 | 12400.349 | 20374868.1718 | 1277141.807 | 1326023.684 | 17564.0949
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 20697234.5732 | 0 | 6551339.7158 | 5267396.2604 | 3776759.0503 | 5101739.5467
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 19108142.1446 | 0 | 3545857.3496 | 747692.2149 | 6002732.3301 | 8811860.2501
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2310763.5335 | 4204.236 | 520205.3924 | 248879.3699 | 606480.575 | 930993.9601
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 10.04% | 33.9% | 2.552% | 2.149% | 3.328% | 12.84%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2310763.5335 | 4204.236 | 520205.3924 | 248879.3699 | 606480.575 | 930993.9601
5. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 2417006.9378 | 19819.5225 | 539496.9988 | 267886.1612 | 626326.8245 | 963477.4308
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 10.51% | 159.8% | 2.647% | 2.313% | 3.437% | 13.28%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -106243.4044 | -15615.2865 | -19291.6063 | -19006.7913 | -19846.2495 | -32483.4708
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.4618% | -125.9% | -0.09465% | -0.1641% | -0.1089% | -0.4478%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
Фактические и нормативные потери электроэнергии ПАО "Россети Кубань" за 2020 год по регионам обслуживания.
Филиал ПАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
1 | Краснодарский | 5.941% | 364166.6221 | 6.525% | 399909.7334 | -0.5832% | -35743.1113
2 | Юго-Западный | 5.748% | 224896.7606 | 5.752% | 225086.5284 | -0.00485% | -189.7678
3 | Сочинский | 13.94% | 492932.447 | 15.74% | 556759.2519 | -1.804% | -63826.8049
4 | Адыгейский | 11.29% | 166611.1401 | 11.81% | 174216.1704 | -0.5155% | -7605.0303
5 | Армавирский | 7.894% | 128435.5102 | 7.928% | 128989.7574 | -0.03406% | -554.2472
6 | Ленинградский | 13.58% | 134033.5379 | 13.64% | 134578.5359 | -0.05522% | -544.998
7 | Лабинский | 13.96% | 94948.7483 | 13.98% | 95091.2687 | -0.02095% | -142.5204
8 | Славянский | 13.46% | 187779.579 | 13.52% | 188546.6811 | -0.055% | -767.1021
9 | Тимашевский | 11.22% | 132908.104 | 11.59% | 137272.3636 | -0.3686% | -4364.2596
10 | Тихорецкий | 11.61% | 104906.568 | 11.69% | 105621.6206 | -0.07911% | -715.0526
11 | Усть-Лабинский | 14.28% | 149497.342 | 14.3% | 149654.3704 | -0.015% | -157.0284
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте Минэнерго России
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ПАО "Россети Кубань" в 2020 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
186469.3226 |  | 30872.062 |  | 6730.908 |  | 148866.3526
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2020 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Отключение в режимах малых нагрузок |  |  |  | 2020 год |  |  | -
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2020 год |  |  | -
Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  | 2020 год |  |  | -
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2020 год |  |  | -
Прочие организационные мероприятия |  |  |  | 2020 год |  |  | -
Технические мероприятия
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2020 год |  |  | себестоимость
Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2020 год |  |  | себестоимость
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2020 год |  |  | себестоимость
Прочие технические мероприятия |  |  |  | 2020 год |  |  | себестоимость
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2020 год |  |  | привлеченные источники финансирования
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ПАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ПАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ПАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ПАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2019
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2019 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 22850668.8636 | 230298.903 | 20315206.6476 | 1247164.444 | 1047679.5531 | 10319.3159
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 20424278.6872 | 0 | 7299019.701 | 4802970.8172 | 3522823.764 | 4799464.405
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 18874183.0937 | 0 | 3763199.7887 | 1086033.3077 | 5684025.8299 | 8340924.1673
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2426390.1764 | 3251.4814 | 434346.4047 | 260048.1351 | 605526.8778 | 1123217.2774
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 10.62% | 1.41% | 2.11% | 2.2% | 3.37% | 16.12%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2426390.1764 | 3251.4814 | 434346.4047 | 260048.1351 | 605526.8778 | 1123217.2774
5. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 2524225.809 | 8276.5194 | 450741.2016 | 276789.5159 | 645097.8248 | 1143320.7472
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 11.05% | 3.59% | 2.19% | 2.34% | 3.59% | 16.41%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -97835.6326 | -5025.038 | -16394.7968 | -16741.3809 | -39570.947 | -20103.4698
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.4282% | -2.18% | -0.08% | -0.14% | -0.22% | -0.29%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
Фактические и нормативные потери электроэнергии ПАО "Кубаньэнерго" за 2019 год по регионам обслуживания.
Филиал ПАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
1 | Краснодарский | 7.188% | 446273.4439 | 7.608% | 472297.1448 | -0.4192% | -26023.7009
2 | Юго-Западный | 6.526% | 264446.9007 | 6.536% | 264832.0276 | -0.009505% | -385.1269
3 | Сочинский | 15.68% | 503265.1951 | 19.44% | 623891.7738 | -3.759% | -120626.5787
4 | Адыгейский | 12.04% | 176748.0463 | 13.26% | 194582.0462 | -1.215% | -17833.9999
5 | Армавирский | 8.722% | 142035.9006 | 9.042% | 147239.9558 | -0.3196% | -5204.0552
6 | Ленинградский | 13.93% | 141596.8878 | 14.97% | 152202.382 | -1.043% | -10605.4942
7 | Лабинский | 14.62% | 99980.8157 | 15.67% | 107113.4116 | -1.043% | -7132.596
8 | Славянский | 15.15% | 208681.6588 | 16.2% | 223127.7983 | -1.049% | -14446.1395
9 | Тимашевский | 12.35% | 146640.4041 | 12.94% | 153707.0207 | -0.5951% | -7066.6166
10 | Тихорецкий | 12.2% | 115571.0997 | 12.59% | 119229.7844 | -0.3864% | -3658.6847
11 | Усть-Лабинский | 15.55% | 164188.0357 | 15.56% | 164277.7439 | -0.008494% | -89.7082
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте Минэнерго России
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ПАО "Кубаньэнерго" в 2019 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
161905 |  | 43081 |  | 4691 |  | 114133
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2019 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Отключение в режимах малых нагрузок |  |  |  | 2019 год |  |  | -
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2019 год |  |  | -
Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  | 2019 год |  |  | -
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2019 год |  |  | -
Прочие организационные мероприятия |  |  |  | 2019 год |  |  | -
Технические мероприятия
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2019 год |  |  | себестоимость
Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2019 год |  |  | себестоимость
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2019 год |  |  | себестоимость
Прочие технические мероприятия |  |  |  | 2019 год |  |  | себестоимость
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2019 год |  |  | привлеченные источники финансирования
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ПАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ПАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ПАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ПАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2018
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2018 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 23032535.4343 | 225395.812 | 20560925.8331 | 1275881.329 | 953678.4654 | 16653.9947
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 20442390.0922 | 0 | 9420522.2701 | 2945890.0465 | 3484351.2632 | 4591626.5124
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 18766494.1056 | 0 | 3810505.2173 | 1143696.2869 | 5621142.5266 | 8191150.0748
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2590145.3421 | 17963.9864 | 439711.765 | 297121.2066 | 534876.27 | 1300472.114
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 11.25% | 8.66% | 2.117% | 2.266% | 5.406% | 22.07%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2590145.3421 | 17963.9864 | 439711.765 | 297121.2066 | 534876.27 | 1300472.114
5. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2826092.0991 | 10442.2732 | 459058.7003 | 310471.4689 | 560414.0552 | 1485705.6015
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.27% | 5.034% | 2.21% | 2.368% | 5.664% | 25.22%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -235946.757 | 7521.7133 | -19346.9353 | -13350.2623 | -25537.7852 | -185233.4875
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -1.024% | 3.626% | -0.09316% | -0.1018% | -0.2581% | -3.144%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ПАО "Кубаньэнерго" за 2018 год по регионам обслуживания.
Филиал ПАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
1 | Краснодарский | 7.808% | 48951.5851 | 8.185% | 51314.8334 | -0.3769% | -2363.2484
2 | Юго-Западный | 7.077% | 29135.4419 | 7.095% | 29207.7317 | -0.01756% | -72.2898
3 | Сочинский | 17.89% | 57347.4037 | 19.95% | 63923.8029 | -2.052% | -6576.3992
4 | Адыгейский | 12.62% | 18491.2857 | 13.84% | 20277.1814 | -1.219% | -1785.8957
5 | Армавирский | 9.198% | 15258.4087 | 9.559% | 15858.487 | -0.3617% | -600.0783
6 | Ленинградский | 14.93% | 15915.324 | 15.57% | 16602.3172 | -0.6444% | -686.9932
7 | Лабинский | 15.9% | 11017.8202 | 16.12% | 11172.4994 | -0.2232% | -154.6792
8 | Славянский | 15.11% | 20026.4903 | 16.71% | 22149.4268 | -1.602% | -2122.9364
9 | Тимашевский | 12.59% | 15514.4942 | 13.41% | 16528.5646 | -0.8226% | -1014.0705
10 | Тихорецкий | 13.08% | 12593.2415 | 13.19% | 12697.5022 | -0.1083% | -104.2607
11 | Усть-Лабинский | 15.71% | 16576.8607 | 15.95% | 16833.7807 | -0.2435% | -256.92
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте Минэнерго России
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ПАО "Кубаньэнерго" в 2018 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
235748.332 |  | 48806.465 |  | 5212.632 |  | 181729.235
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2018 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Отключение в режимах малых нагрузок |  |  |  | 2018 год |  |  | -
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2018 год |  |  | -
Выравнивание нагрузок фаз в электросетях |  |  |  | 2018 год |  |  | -
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2018 год |  |  | -
Прочие организационные мероприятия |  |  |  | 2018 год |  |  | -
Технические мероприятия
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2018 год |  |  | себестоимость
Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2018 год |  |  | себестоимость
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2018 год |  |  | себестоимость
Прочие технические мероприятия |  |  |  | 2018 год |  |  | себестоимость
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2018 год |  |  | привлеченные источники финансирования
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ПАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ПАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ПАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ПАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2017
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2017 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 22633257.506 | 269767.6359 | 20243226.579 | 1166166.374 | 934793.233 | 19303.6841
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 19904273.6592 | 0 | 7783342.3189 | 1404740.2541 | 4611936.8243 | 6104254.2619
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 18204054.3779 | 0 | 3783341.1622 | 1134013.2054 | 5442025.2255 | 7844674.7848
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2728983.8468 | 6095.4199 | 434505.1982 | 234810.6485 | 473363.3129 | 1580209.2674
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 12.06% | 7.919% | 4.352% | 4.96% | 5.757% | 19.18%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2728983.8468 | 6095.4199 | 434505.1982 | 234810.6485 | 473363.3129 | 1580209.2674
5. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2897056.9641 | 13735.8253 | 520423.9422 | 294010.8374 | 525515.6548 | 1543370.7044
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.8% | 20.32% | 4.244% | 5.049% | 5.942% | 20.23%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -168073.1173 | -7640.4054 | -85918.744 | -59200.1889 | -52152.3419 | 36838.5629
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.7426% | -12.4% | 0.1078% | -0.08953% | -0.1848% | -1.056%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ПАО "Кубаньэнерго" за 2017 год по регионам обслуживания.
Филиал ПАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
1 | Краснодарский | 8.183% | 494784.021 | 8.674% | 524450.629 | -0.491% | -29666.608
2 | Юго-Западный | 7.419% | 295322.687 | 7.424% | 295508.058 | -0.005% | -185.371
3 | Сочинский | 19.93% | 649239.992 | 21.01% | 684386.472 | -1.079% | -35146.48
4 | Адыгейский | 14.05% | 208709.765 | 14.75% | 219128.009 | -0.702% | -10418.244
5 | Армавирский | 9.552% | 158617.406 | 10.21% | 169484.939 | -0.654% | -10867.533
6 | Ленинградский | 14.85% | 156924.136 | 16.43% | 173611.541 | -1.579% | -16687.405
7 | Лабинский | 16.86% | 117597.515 | 17.11% | 119375.316 | -0.255% | -1777.801
8 | Славянский | 15.42% | 193468.089 | 17.17% | 215495.347 | -1.755% | -22027.258
9 | Тимашевский | 13.66% | 167020.621 | 14.63% | 178901.253 | -0.971% | -11880.632
10 | Тихорецкий | 13.3% | 128548.898 | 13.57% | 131112.13 | -0.266% | -2563.232
11 | Усть-Лабинский | 16.86% | 171676.863 | 17.02% | 173340.413 | -0.164% | -1663.55
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте Минэнерго России
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ПАО "Кубаньэнерго" в 2017 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
168644.595 |  | 31766.025 |  | 5742.005 |  | 131136.565
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2017 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме |  |  |  | 2017 год |  |  | -
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2017 год |  |  | -
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2017 год |  |  | -
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2017 год |  |  | -
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2017 год |  |  | -
Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета |  |  |  | 2014 год |  |  | -
Технические мероприятия
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2017 год |  |  | себестоимость
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2017 год |  |  | -
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2017 год |  |  | -
Замена ответвлений в жилые дома на СИП |  |  |  | 2017 год |  |  | себестоимость
Реконструкция сети 110-35 кВ |  |  |  | 2017 год |  |  | амортизация, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Реконструкция сети 6(10)-0,4 кВ |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Строительство ПС |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Строительство ЛЭП |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2017 год |  |  | амортизация
Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности |  |  |  | 2017 год |  |  | себестоимость
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ПАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ПАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ПАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ПАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2016
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2016 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 22732291.3119 | 264479.984 | 20192128.5434 | 1156259.467 | 1097616.9106 | 21806.407
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 19786649.7738 | 0 | 9345511.4498 | 2511457.8553 | 3274407.3008 | 4655273.1679
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 18059116.2185 | 0 | 3847534.9001 | 1102671.0248 | 5447484.9118 | 7661425.3818
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2945641.5381 | 7414.806 | 925718.1633 | 423186.954 | 557547.1021 | 1031774.5127
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 12.96% | 7.919% | 4.352% | 4.96% | 5.757% | 19.18%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2945641.5381 | 7414.806 | 925718.1633 | 423186.954 | 557547.1021 | 1031774.5127
5. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2966564.0168 | 20080.2993 | 939745.9241 | 422559.6971 | 547095.5474 | 1037082.5489
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 13.05% | 20.32% | 4.244% | 5.049% | 5.942% | 20.23%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -20922.4787 | -12665.4933 | -14027.7607 | 627.257 | 10451.5546 | -5308.0363
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.09204% | -12.4% | 0.1078% | -0.08953% | -0.1848% | -1.056%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ПАО "Кубаньэнерго" за 2016 год по регионам обслуживания.
Филиал ПАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
1 | Краснодарский | 8.6% | 519688.095 | 8.84% | 534148.656 | -0.24% | -14460.561
2 | Юго-Западный | 8.246% | 339327.752 | 8.271% | 340317.736 | -0.025% | -989.984
3 | Сочинский | 21.21% | 695176.429 | 21.49% | 704300.189 | -0.279% | -9123.76
4 | Адыгейский | 14.99% | 220878.015 | 15% | 221020.904 | -0.009% | -142.889
5 | Армавирский | 10.34% | 170640.65 | 10.35% | 170867.645 | -0.014% | -226.995
6 | Ленинградский | 16.87% | 181116.262 | 16.87% | 181121.419 | 0% | -5.157
7 | Лабинский | 17.54% | 124151.498 | 17.81% | 126076.238 | -0.271% | -1924.74
8 | Славянский | 18.06% | 220705.07 | 18.59% | 227175.944 | -0.53% | -6470.874
9 | Тимашевский | 14.38% | 175384.811 | 15.39% | 187697.782 | -1.009% | -12312.971
10 | Тихорецкий | 14.26% | 139335.747 | 14.26% | 139343.547 | -0.001% | -7.8
11 | Усть-Лабинский | 17.52% | 173109.852 | 17.59% | 173806.763 | -0.07% | -696.911
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минэнерго РФ «Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на 2015 год»:
№ 949 от 24.12.2014
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 30 января 2015 года №101 – э " «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2015 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте Минэнерго России
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ПАО "Кубаньэнерго" в 2016 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
120225.13 |  | 47340.1084 |  | 4233.1067 |  | 68651.9149
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2016 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме |  |  |  | 2016 год |  |  | -
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2016 год |  |  | -
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2016 год |  |  | -
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2016 год |  |  | -
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2016 год |  |  | -
Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета |  |  |  | 2014 год |  |  | -
Технические мероприятия
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2016 год |  |  | себестоимость
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2016 год |  |  | -
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2016 год |  |  | -
Замена ответвлений в жилые дома на СИП |  |  |  | 2016 год |  |  | себестоимость
Реконструкция сети 110-35 кВ |  |  |  | 2016 год |  |  | амортизация, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Реконструкция сети 6(10)-0,4 кВ |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Строительство ПС |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Строительство ЛЭП |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2016 год |  |  | амортизация
Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности |  |  |  | 2016 год |  |  | себестоимость
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ПАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ПАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ПАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ПАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2015
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2015 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 22032577.6844 | 133769.04 | 19746644.5605 | 1101597.3709 | 1021085.638 | 29481.075
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 19196901.1336 | 0 | 9296081.7498 | 2438452.7399 | 3138603.677 | 4323762.967
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 17457233.7797 | 0 | 3878765.581 | 1110177.7657 | 5300565.2067 | 7167725.2263
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2835676.5507 | 9979.83 | 864682.4841 | 418378.4972 | 516729.9224 | 1025905.8171
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 12.87% | 7.919% | 4.352% | 4.96% | 5.757% | 19.18%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2835676.5507 | 9979.83 | 864682.4841 | 418378.4972 | 516729.9224 | 1025905.8171
5. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2910503.5127 | 25610.4605 | 843262.528 | 425931.289 | 533313.0724 | 1082386.1629
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 13.21% | 20.32% | 4.244% | 5.049% | 5.942% | 20.23%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -74826.962 | -15630.6305 | 21419.9561 | -7552.7918 | -16583.15 | -56480.3458
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.3396% | -12.4% | 0.1078% | -0.08953% | -0.1848% | -1.056%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ПАО "Кубаньэнерго" за 2015 год по регионам обслуживания.
Филиал ПАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 15.39% | 224336.048 | 15.13% | 220576.646 | 0.257% | 3759.402
Армавирские ЭС |  | 10.21% | 166724.989 | 10.49% | 171169.545 | -0.273% | -4444.556
Краснодарские ЭС |  | 8.259% | 480264.922 | 8.891% | 517050.048 | -0.632% | -36785.126
Лабинские ЭС |  | 16.63% | 116908.293 | 17.74% | 124668.328 | -1.104% | -7760.035
Ленинградские ЭС |  | 18.32% | 191477.781 | 17% | 177694.362 | 1.319% | 13783.419
Славянские ЭС |  | 17.18% | 192355.346 | 17.72% | 198411.696 | -0.541% | -6056.35
Сочинские ЭС |  | 21.42% | 658478.907 | 21.67% | 666220.554 | -0.252% | -7741.647
Тимашевские ЭС |  | 14.63% | 170438.8 | 15.42% | 179607.322 | -0.787% | -9168.522
Тихорецкие ЭС |  | 13.67% | 132552.356 | 13.79% | 133744.019 | -0.123% | -1191.663
Усть-Лабинские ЭС |  | 17.42% | 168665.711 | 17.77% | 172110.685 | -0.356% | -3444.974
Юго-Западные ЭС |  | 7.353% | 297475.523 | 7.711% | 311956.454 | -0.358% | -14480.931
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минэнерго РФ «Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на 2015 год»:
№ 949 от 24.12.2014
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 30 января 2015 года №101 – э " «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2015 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте Минэнерго России
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ПАО "Кубаньэнерго" в 2015 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
69002.86 |  | 52696.417 |  | 3590.492 |  | 12715.951
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2015 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме |  |  |  | 2015 год |  |  | -
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2015 год |  |  | -
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2015 год |  |  | -
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2015 год |  |  | -
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2015 год |  |  | -
Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета |  |  |  | 2014 год |  |  | -
Технические мероприятия
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2015 год |  |  | себестоимость
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2015 год |  |  | -
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2015 год |  |  | -
Замена ответвлений в жилые дома на СИП |  |  |  | 2015 год |  |  | себестоимость
Реконструкция сети 110-35 кВ |  |  |  | 2015 год |  |  | амортизация, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Реконструкция сети 6(10)-0,4 кВ |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Строительство ПС |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Строительство ЛЭП |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2015 год |  |  | амортизация
Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности |  |  |  | 2015 год |  |  | себестоимость
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ПАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ПАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ПАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ПАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2014
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2014 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 21572652.8782 | 218769.085 | 19249414.998 | 1116068.484 | 955798.6302 | 32601.681
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 18719928.9512 | 0 | 9180871.113 | 2450610.3249 | 3003073.5168 | 4085373.9965
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 17081926.1748 | 0 | 3873668.4113 | 1126371.3898 | 5185745.2097 | 6896141.1641
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2852723.927 | 32821.597 | 677827.0015 | 407763.2002 | 574738.0325 | 1159574.0958
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 13.22% | 14.14% | 3.488% | 4.836% | 6.538% | 22.11%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2852723.927 | 32821.597 | 677827.0015 | 407763.2002 | 574738.0325 | 1159574.0958
5. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2869162.8336 | 43471.39 | 711914.8229 | 444248.479 | 599574.7438 | 1069953.398
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 13.3% | 18.73% | 3.663% | 5.269% | 6.821% | 20.4%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -16438.9066 | -10649.793 | -34087.8214 | -36485.2788 | -24836.7113 | 89620.6978
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.0762% | -4.588% | -0.1754% | -0.4327% | -0.2826% | 1.709%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2014 год по регионам обслуживания.
Филиал ОАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 15.85% | 221480.415 | 15.13% | 211448.81 | 0.718% | 10031.605
Армавирские ЭС |  | 10.39% | 170573.567 | 10.47% | 171891.301 | -0.08% | -1317.734
Краснодарские ЭС |  | 8.16% | 458110.812 | 8.902% | 499791.491 | -0.742% | -41680.679
Лабинские ЭС |  | 19.09% | 133592.151 | 17.61% | 123261.697 | 1.476% | 10330.454
Ленинградские ЭС |  | 18.66% | 196571.442 | 16.88% | 177771.964 | 1.785% | 18799.478
Славянские ЭС |  | 17.17% | 182144.373 | 18.04% | 191403.313 | -0.873% | -9258.94
Сочинские ЭС |  | 20.9% | 633096.196 | 20.9% | 633127.507 | -0.001% | -31.311
Тимашевские ЭС |  | 16.01% | 183397.994 | 15.47% | 177252.157 | 0.537% | 6145.837
Тихорецкие ЭС |  | 13.89% | 133614.848 | 13.6% | 130867.168 | 0.286% | 2747.68
Усть-Лабинские ЭС |  | 17.76% | 171127.308 | 17.79% | 171391.642 | -0.027% | -264.334
Юго-Западные ЭС |  | 8.463% | 336193.224 | 8.496% | 337484.393 | -0.033% | -1291.169
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минэнерго РФ «Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на 2012 год»:
№ 948 от 24.12.2014
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 29 ноября 2012 года № 312 – э/1 " «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2013 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте
http://www.minenergo.gov.ru/additional/search/?q=326
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ОАО "Кубаньэнерго" в 2014 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
75924.7334 |  | 60750.3293 |  | 2649.0921 |  | 12525.312
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2014 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия | [8 empty] | 60750.3293
Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме |  |  |  | 2014 год |  |  | - |  | 763.7183
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2014 год |  |  | - |  | 1274.7315
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2014 год |  |  | - |  | 47.9994
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2014 год |  |  | - |  | 1107.312
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2014 год |  |  | - |  | 57556.568
Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета |  |  |  | 2014 год |  |  | -
Технические мероприятия | [8 empty] | 2649.0921
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2014 год |  |  | себестоимость |  | 1788.5684
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2014 год |  |  | - |  | 162.4089
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2014 год |  |  | - |  | 23.692
Замена ответвлений в жилые дома на СИП |  |  |  | 2014 год |  |  | себестоимость |  | 317.4228
Реконструкция сети 110-35 кВ |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 357
Реконструкция сети 6(10)-0,4 кВ |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 0
Строительство ПС |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 0
Строительство ЛЭП |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 0
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета | [8 empty] | 12525.312
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2014 год |  |  | амортизация |  | 6797.94
Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности |  |  |  | 2014 год |  |  | себестоимость |  | 5727.372
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ОАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ОАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ОАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ОАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2013
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2013 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 20841860.2213 | 301903.863 | 18425070.0228 | 1185114.994 | 901569.0505 | 28202.291
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 18048930.271 | 0 | 9070527.9037 | 2286284.6161 | 2811413.8226 | 3880703.9286
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 16483185.9754 | 0 | 3947510.8045 | 1061242.6007 | 4938452.648 | 6535979.9222
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2792929.9503 | 27273.958 | 657843.9568 | 392717.49 | 576933.7329 | 1138160.8125
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 13.4% | 6.657% | 3.518% | 5.026% | 6.885% | 22.68%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2792929.9503 | 27273.958 | 657843.9568 | 392717.49 | 576933.7329 | 1138160.8125
5. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2659421.3637 | 25414.6236 | 680602.3055 | 429353.2065 | 598267.7098 | 925783.5182
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.76% | 6.203% | 3.64% | 5.495% | 7.14% | 18.45%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 133508.5867 | 1859.3344 | -22758.3487 | -36635.7164 | -21333.9769 | 212377.2943
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 0.6406% | 0.4538% | -0.1217% | -0.4689% | -0.2546% | 4.232%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2013 год по регионам обслуживания.
Филиал ОАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 16.16% | 219861.882 | 15.17% | 206476.414 | 0.984% | 13385.468
Армавирские ЭС |  | 10.69% | 172826.056 | 10.35% | 167377.704 | 0.337% | 5448.352
Краснодарские ЭС |  | 9.048% | 482845.513 | 8.887% | 474252.216 | 0.161% | 8593.297
Лабинские ЭС |  | 17.79% | 121675.796 | 17.63% | 120533.047 | 0.167% | 1142.749
Ленинградские ЭС |  | 19.47% | 200521.748 | 16.92% | 174295.502 | 2.547% | 26226.246
Славянские ЭС |  | 17.14% | 170805.988 | 17.89% | 178303.736 | -0.752% | -7497.748
Сочинские ЭС |  | 22.38% | 653946.36 | 18.95% | 553703.005 | 3.431% | 100243.355
Тимашевские ЭС |  | 14.63% | 169201.203 | 14.89% | 172236.759 | -0.262% | -3035.556
Тихорецкие ЭС |  | 13.53% | 126054.381 | 13.56% | 126325.104 | -0.029% | -270.723
Усть-лабинские ЭС |  | 17.64% | 163789.02 | 17.85% | 165709.387 | -0.207% | -1920.367
Юго-Западные ЭС |  | 7.361% | 283401.323 | 7.71% | 296803.601 | -0.349% | -13402.278
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минэнерго РФ «Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на 2012 год»:
№ 127 от 29.03.2012
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 29 ноября 2012 года № 312 – э/1 " «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2013 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте
http://www.minenergo.gov.ru/additional/search/?q=326
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ОАО "Кубаньэнерго" в 2013 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
48226.4284 |  | 37338.8664 |  | 2891.5198 |  | 7996.0422
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2013 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия | [8 empty] | 37338.8664
Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме |  |  |  | 2013 год |  |  | - |  | 1293.614
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2013 год |  |  | - |  | 1438.594
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2013 год |  |  | - |  | 103.01
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2013 год |  |  | - |  | 1109.5916
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2013 год |  |  | - |  | 33394.0568
Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета |  |  |  | 2013 год |  |  | -
Технические мероприятия | [8 empty] | 2891.5198
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2013 год |  |  | себестоимость |  | 2002.926
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2013 год |  |  | - |  | 73.9965
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2013 год |  |  | - |  | 35.8675
Замена ответвлений в жилые дома на СИП |  |  |  | 2013 год |  |  | себестоимость |  | 356.2298
Реконструкция сети 110-35 кВ |  |  |  | 2013 год |  |  | амортизация, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 422.5
Реконструкция сети 6(10)-0,4 кВ |  |  |  | 2013 год |  |  | амортизация, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 0
Строительство ПС |  |  |  | 2013 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 0
Строительство ЛЭП |  |  |  | 2013 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 0
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета | [8 empty] | 7996.0422
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2013 год |  |  | амортизация |  | 5627.5885
Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности |  |  |  | 2013 год |  |  | себестоимость |  | 2368.4537
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ОАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ОАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ОАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ОАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2012
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2012 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 20767386.974 | 471254.739 | 18212456.8084 | 1184436.231 | 872998.966 | 26240.23
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 18092609.7617 | 0 | 9148024.4897 | 2283833.245 | 2770029.5036 | 3890722.5234
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 16525726.505 | 0 | 4186889.888 | 892966.551 | 4921272.496 | 6524597.57
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2674777.213 | 44515.584 | 472325.2261 | 257240.9056 | 532664.2891 | 1368031.2079
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 12.88% | 6.986% | 2.534% | 3.319% | 6.241% | 26.01%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2674777.213 | 44515.584 | 472325.2261 | 257240.9056 | 532664.2891 | 1368031.2079
5. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2649918.578 | 66338.7196 | 645813.8055 | 313387.6939 | 593500.269 | 1030878.0896
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.76% | 10.41% | 3.465% | 4.044% | 6.954% | 19.6%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 24858.635 | -21823.1356 | -173488.5794 | -56146.7884 | -60835.9798 | 337153.1183
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 0.12% | -3.425% | -0.9308% | -0.7245% | -0.7128% | 6.411%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2012 год по регионам обслуживания.
Филиал ОАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 14.37% | 195777.794 | 16.25% | 221278.787 | -1.872% | -25500.993
Армавирские ЭС |  | 8.722% | 142082.818 | 9.491% | 154598.609 | -0.769% | -12515.791
Краснодарские ЭС |  | 8.481% | 446708.047 | 8.539% | 449731.414 | -0.058% | -3023.367
Лабинские ЭС |  | 18.58% | 127061.741 | 18.98% | 129779.63 | -0.398% | -2717.889
Ленинградские ЭС |  | 16.84% | 176689.016 | 16.86% | 176883.892 | -0.018% | -194.876
Славянские ЭС |  | 16.45% | 165759.351 | 16.61% | 167347.991 | -0.157% | -1588.64
Сочинские ЭС |  | 22.48% | 644258.444 | 19.23% | 551154.537 | 3.25% | 93103.907
Тимашевские ЭС |  | 13.12% | 150206.532 | 12.82% | 146725.838 | 0.304% | 3480.694
Тихорецкие ЭС |  | 13.18% | 122544.265 | 12.95% | 120370.976 | 0.234% | 2173.289
Усть-лабинские ЭС |  | 19.35% | 181785.021 | 14.91% | 140114.784 | 4.436% | 41670.237
Юго-Западные ЭС |  | 7.18% | 275981.99 | 7.272% | 279505.393 | -0.092% | -3523.403
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минэнерго РФ «Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на 2012 год»:
№ 127 от 29.03.2012
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 29 ноября 2011 года № 301 – э/2 " «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2012 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте
http://www.minenergo.gov.ru/additional/search/?q=326
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ОАО "Кубаньэнерго" в 2012 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
136185.2517 |  | 66106.3568 |  | 47386.5068 |  | 22692.3881
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2012 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия | [8 empty] | 66106.3568
Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме |  |  |  | 2012 год |  |  | - |  | 1532.9935
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2012 год |  |  | - |  | 1780.239
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2012 год |  |  | - |  | 106.81
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2012 год |  |  | - |  | 2261.1631
Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2012 год |  |  | - |  | 27437.8022
Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета |  |  |  | 2012 год |  |  | - |  | 32987.349
Технические мероприятия | [8 empty] | 47386.5068
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2012 год |  |  | себестоимость |  | 17042.7374
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2012 год |  |  | - |  | 2615.2656
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2012 год |  |  | - |  | 2183.689
Замена ответвлений в жилые дома на СИП |  |  |  | 2012 год |  |  | себестоимость |  | 14662.7505
Реконструкция сети 110-35 кВ |  |  |  | 2012 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 1564.1655
Реконструкция сети 6(10)-0,4 кВ |  |  |  | 2012 год |  |  | амортизация, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 9114.3941
Строительство ПС |  |  |  | 2012 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 145
Строительство ЛЭП |  |  |  | 2012 год |  |  | амортизация, плата за техприсоединение, прочие собственные источники, привлеченные стедства |  | 58.5047
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета | [8 empty] | 22692.3881
Установка автоматизированных систем учета электрической энергии |  |  |  | 2012 год |  |  | амортизация |  | 12634.7743
Установка электросчетчиков учета на границах балансовой и эксплуатационной ответственности |  |  |  | 2012 год |  |  | себестоимость |  | 10057.6138
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ОАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ОАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ОАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ОАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2011
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2011 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 19981692.8646 | 577067.979 | 17870657.094 | 7335441.017 | 7759011.4726 | 4610229.777
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 17197978.199 | 0 | 8839656.1666 | 2228933.349 | 2587971.8614 | 3541416.822
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 15659271.3605 | 0 | 3940686.506 | 785121.218 | 4752776.817 | 6180686.8195
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2783714.6656 | 32905.704 | 829068.4804 | 261712.831 | 591214.6952 | 1068812.955
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 13.93% | 2.718% | 4.639% | 3.568% | 7.62% | 23.18%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2783714.6656 | 32905.704 | 829068.4804 | 261712.831 | 591214.6952 | 1068812.955
5. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2549664.0099 | 39747.5754 | 784306.4155 | 302079.34 | 523556.815 | 899973.864
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.76% | 3.283% | 4.389% | 4.118% | 6.748% | 19.52%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 234050.6557 | -6841.8715 | 44762.0649 | -40366.509 | 67657.8802 | 168839.091
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 1.171% | -0.5651% | 0.2505% | -0.5503% | 0.872% | 3.662%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2011 год по регионам обслуживания.
Филиал ОАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 16.77% | 223819.951 | 16.8% | 224283.437 | -0.035% | -463.486
Армавирские ЭС |  | 9.921% | 156396.78 | 9.964% | 157071.876 | -0.043% | -675.096
Краснодарские ЭС |  | 8.989% | 443225.517 | 9.01% | 444252.469 | -0.021% | -1026.952
Лабинские ЭС |  | 18.57% | 121412.75 | 18.67% | 122068.431 | -0.1% | -655.681
Ленинградские ЭС |  | 18.82% | 192891.918 | 17.4% | 178330.481 | 1.421% | 14561.437
Славянские ЭС |  | 17.95% | 169311.025 | 17.14% | 161722.509 | 0.805% | 7588.516
Сочинские ЭС |  | 25.69% | 717005.786 | 19.73% | 550701.243 | 5.957% | 166304.543
Тимашевские ЭС |  | 14.84% | 165211.863 | 13.39% | 149042.793 | 1.452% | 16169.07
Тихорецкие ЭС |  | 12.99% | 119234.385 | 13.07% | 119909.503 | -0.073% | -675.118
Усть-лабинские ЭС |  | 17.35% | 149975.337 | 15.34% | 132546.598 | 2.017% | 17428.739
Юго-Западные ЭС |  | 7.715% | 293096.163 | 7.776% | 295394.622 | -0.061% | -2298.459
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минэнерго РФ «Об утверждении уровня нормативных технологических потерь электроэнергии»:
№ 26 от 04.02.2011
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 24 ноября 2010 года № 333 – э/1 " «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2011 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте
http://www.minenergo.gov.ru/additional/search/?q=326
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ОАО "Кубаньэнерго" в 2010 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
75773.8736 |  | 5383.4209 |  | 22479.1512 |  | 47911.3014 |  |  | 5383.4209 | 22124.8116 | 48265.641
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2010 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования |  |  |  | 75773.8736 | 75773.8736
Организационные мероприятия | [8 empty] | 5383.4209 |  | 27862.5722 | 27508.2325
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2011 год |  |  | хозяйственным способом |  | 3552.16
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2011 год |  |  | хозяйственным способом |  | 150.065
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2011 год |  |  | хозяйственным способом |  | 1341.7839
Перераспределения нагрузки основной сети путем производства переключений |  |  |  | 2011 год |  |  | хозяйственным способом |  | 339.412
Технические мероприятия | [8 empty] | 22479.1512
Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  |  |  | 2011 год |  |  | ремонтная программа |  | 133.172
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2011 год |  |  | ремонтная программа |  | 5789.1275
Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям |  |  |  | 2011 год |  |  | ремонтная программа |  | 354.3396
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2011 год |  |  | ремонтная программа |  | 854.3815
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2011 год |  |  | ремонтная программа |  | 273.5373
Разукрупнение распределительных линий 0,38-35 кВ |  |  |  | 2011 год |  |  | инвестиционная программа |  | 15074.5932
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета | [8 empty] | 47911.3014 |  | 47911.3014 | 48265.641
Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2011 год |  |  | хозяйственным способом |  | 20997.115
Программа развития систем учета |  |  |  | 2011 год |  |  | ремонтная программа инвестиционная программа |  | 8485.7844 |  | 0.3445 | 16505.4433
Создание АИИС КУЭ бытовых потребителей |  |  |  | 2011 год |  |  | инвестиционная программа |  | 5579.2105
Приобретение и установка ПКУ 6-10 кВ |  |  |  | 2011 год |  |  | инвестиционная программа |  | 12849.1914
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ОАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ОАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ОАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ОАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ОАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ОАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2010
Приложение 1
Баланс электрической энергии по электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" и сведения о размерах потерь за 2010 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 18879742.7744 | 453985.128 | 17007900.8334 | 6885724.63 | 7187917.59 | 4282800.001
2. | Полезный отпуск по применяемым тарифам | тыс. кВтч | 16448766.888 | 0 | 8490197.977 | 2132759.738 | 2377165.025 | 3448644.148
3. | Отпуск по договорам оказания услуг | тыс. кВтч | 15148873.64 | 0 | 3875563.688 | 753245.478 | 4429034.974 | 6091029.5
4. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2430975.8864 | 34554.03 | 771644.3744 | 230349.881 | 560271.748 | 834155.853
4.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 12.88% | 2.653% | 4.537% | 3.345% | 7.795% | 19.48%
4.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2430975.8864 | 34554.03 | 771644.3744 | 230349.881 | 560271.748 | 834155.853
5. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2380735.565 | 30233.8404 | 757914.8555 | 226117.8003 | 550303.2133 | 816165.8555
5.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.61% | 2.321% | 4.456% | 3.284% | 7.656% | 19.06%
6. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 50240.3214 | 4320.1896 | 13729.5189 | 4232.0807 | 9968.5347 | 17989.9975
6.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 0.2661% | 0.3317% | 0.08072% | 0.06146% | 0.1387% | 0.4201%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2010 год по регионам обслуживания.
Филиал ОАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 16.07% | 202705.147 | 16.3% | 205567.237 | -0.227% | -2862.09
Армавирские ЭС |  | 9.254% | 137902.941 | 9.641% | 143680.01 | -0.387% | -5777.069
Краснодарские ЭС |  | 8.583% | 398955.975 | 8.814% | 409677.842 | -0.231% | -10721.867
Лабинские ЭС |  | 18.02% | 113226.836 | 18.39% | 115556.704 | -0.371% | -2329.868
Ленинградские ЭС |  | 17.54% | 175238.304 | 17.11% | 171021.747 | 0.422% | 4216.557
Славянские ЭС |  | 16.8% | 152281.478 | 16.94% | 153597.448 | -0.145% | -1315.97
Сочинские ЭС |  | 23% | 583606.843 | 19.43% | 493128.424 | 3.565% | 90478.419
Тимашевские ЭС |  | 13.36% | 143248.573 | 13.51% | 144883.199 | -0.152% | -1634.626
Тихорецкие ЭС |  | 12.4% | 109466.42 | 12.83% | 113305.777 | -0.435% | -3839.357
Усть-лабинские ЭС |  | 14.45% | 118077.179 | 15.01% | 122726.728 | -0.569% | -4649.549
Юго-Западные ЭС |  | 7.268% | 261712.111 | 7.558% | 272153.021 | -0.29% | -10440.91
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минэнерго РФ «Об утверждении уровня нормативных технологических потерь электроэнергии»:
№ 382 от 26.08.2009
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 20 ноября 2009 года № 301 – э/1 " «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2010 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте
http://www.minenergo.gov.ru/additional/search/?q=326
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ОАО "Кубаньэнерго" в 2010 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
36614.6582 |  | 6095.18 |  | 9790.0451 |  | 20729.433 |  |  | 6095.18 | 9548.0081 | 20971.47
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2010 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия | [8 empty] | 6095.18
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2010 год |  |  | хозяйственным способом |  | 4724.215
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2010 год |  |  | хозяйственным способом |  | 38.864
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2010 год |  |  | хозяйственным способом |  | 1332.101
Технические мероприятия | [8 empty] | 9790.0451
Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  |  |  | 2010 год |  |  | инвестиционная программа |  | 169.077
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2010 год |  |  | инвестиционная программа |  | 4242.7172
Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям |  |  |  | 2010 год |  |  | инвестиционная программа |  | 242.037 | 4484.7541
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2010 год |  |  | инвестиционная программа |  | 4698.78
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2010 год |  |  | ремонтная программа |  | 325.326 | 5024.106
Разукрупнение распределительных линий 0,38-35 кВ |  |  |  | 2010 год |  |  | инвестиционная программа |  | 112.108
Перевод на более высокое номинальное напряжение линий 35-110 кВ |  |  |  | 2010 год |  |  | ремонтная программа
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета | [8 empty] | 20729.433
Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2010 год |  |  | хозяйственным способом |  | 20729.433
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ОАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ОАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ОАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ОАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2009
Приложение 1
Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2009 год оплачиваемые потребителями
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2251833.8 | 29547.7 | 620583.1 | 272997.3 | 477046.8 | 851658.9
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 12.57% | 5.982% | 3.943% | 4.055% | 6.871% | 20.31%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2251833.8 | 29547.7 | 620583.1 | 272997.3 | 477046.8 | 851658.9
2. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2253268.1 | 25637.2 | 619055.3 | 276795.9 | 479013.8 | 852765.9
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.58% | 5.19% | 3.933% | 4.112% | 6.899% | 20.34%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -1434.4 | 3910.5 | 1527.8 | -3798.6 | -1967.1 | -1107
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.008008% | 0.7917% | 0.009708% | -0.05643% | -0.02833% | -0.0264%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2009 год по регионам обслуживания.
Филиал ОАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 16.17% | 195515.201 | 16.71% | 202006.337 | -0.5368% | -6491.136
Армавирские ЭС |  | 9.353% | 133458.458 | 9.887% | 141075.634 | -0.5338% | -7617.176
Краснодарские ЭС |  | 8.57% | 370222.983 | 9.046% | 390809.046 | -0.4765% | -20586.063
Лабинские ЭС |  | 18.12% | 110008.087 | 18.7% | 113537.223 | -0.5814% | -3529.136
Ленинградские ЭС |  | 16.62% | 160974.752 | 17.38% | 168380.647 | -0.7646% | -7405.895
Славянские ЭС |  | 15.66% | 129477.013 | 16.99% | 140456.656 | -1.328% | -10979.643
Сочинские ЭС |  | 21.89% | 521701.325 | 19.01% | 453046.515 | 2.881% | 68654.81
Тимашевские ЭС |  | 12.82% | 135370.589 | 13.85% | 146225.417 | -1.028% | -10854.828
Тихорецкие ЭС |  | 11.88% | 101980.598 | 12.87% | 110521.722 | -0.9946% | -8541.124
Усть-лабинские ЭС |  | 13.97% | 110027.36 | 15.27% | 120294.765 | -1.304% | -10267.405
Юго-Западные ЭС |  | 7.374% | 253549.606 | 7.753% | 266597.87 | -0.3795% | -13048.264
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минпромэнерго РФ (Минэнерго РФ) «Об утверждении уровня нормативных технологических потерь электроэнергии»:
информация опубликована в Интернете
http://docs.cntd.ru/document/902110475/0
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 07 ноября 2008 года № 255 – э/1 "О внесении изменений в приказ федеральной службы по тарифам от 30 июля 2008 г. N 288-Э «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2009 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологически потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. №326
информация опубликована на сайте
http://www.minenergo.gov.ru/additional/search/?q=326
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ОАО "Кубаньэнерго" в 2009 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
11662.89 |  | 2417.359 |  | 1939.077 |  | 7306.454
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2009 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ с двусторонним питанием |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Технические мероприятия
Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  |  |  | 2009 год |  |  | инвестиционная программа
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2009 год |  |  | инвестиционная программа
Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям |  |  |  | 2009 год |  |  | инвестиционная программа
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2009 год |  |  | инвестиционная программа
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2009 год |  |  | ремонтная программа
Оптимизация распределения нагрузки за счет строительства подстанций и линий, в т.ч. перевод на более высокий уровень напряжения |  |  |  | 2009 год |  |  | инвестиционная программа
Перевод на более высокое номинальное напряжение линий 35-110 кВ |  |  |  | 2009 год |  |  | ремонтная программа
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях.
В соответствии с п.120 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (далее – Правила розничного рынка), утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (в редакции постановления Правительства от 17.10.2009 № 816) потери электрической энергии в электрических сетях, не учтенные в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке, оплачиваются сетевыми организациями путем приобретения электрической энергии на розничном рынке у гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов методическими указаниями, и свободным (нерегулируемым) ценам.
Покупка ОАО «Кубаньэнерго" электрической энергии в целях компенсации потерь в собственных сетях осуществляется в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Сетевая организация (ОАО "Кубаньэнерго") определяет объем потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии, а также смежными сетевыми организациями, электрические сети которых технологически присоединены к электрическим сетям, и зафиксированных в первичных учетных документах, составленных в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии. ОАО "Кубаньэнерго" представляет гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) рассчитанные на основании указанных документов данные о фактической величине потерь электрической энергии для последующего расчета гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) стоимости электрической энергии, приобретаемой у последнего в целях компенсации потерь в собственных сетях.
Порядок расчета фактических объемов потерь электроэнергии, а также механизм расчета стоимости потерь прописывается в рамках договора оказания услуг по передаче электрической энергии в регламенте расчета стоимости электроэнергии, приобретаемой сетевой организацией в целях компенсации потерь, возникающих в принадлежащих ей сетях.
Объем покупки потерь электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) определяется гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по окончании расчетного периода в соответствии с Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии, утвержденными приказом ФСТ России о т 21 августа 2007 г. № 166-э/1 (в редакции с изменениями от 29.05.2009) с использованием коэффициента распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) на розничном рынке по регулируемым ценам (β).
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь сверх объемов, поставляемых сетевой организацией по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Предельные уровни свободных (нерегулируемых) цен ежемесячно рассчитываются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) по итогам расчетного периода. В соответствии с п. 109 Правил розничного рынка предельный уровень свободной (нерегулируемой) цены определяется как сумма средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией покупателей, включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика. Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры (ОАО «АТС») в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г. № 643 (в редакции постановления Правительства от 21.12.2009 № 1045) и публикуется в течение 4 дней по окончании соответствующего расчетного периода на официальном сайте организации коммерческой инфраструктуры в сети Интернет. Кроме того, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) также обязана опубликовывать информацию о средневзвешенной свободной (нерегулируемой) цене на электрическую энергию (мощность) на официальном сайте в сети Интернет или в официальном печатном издании, в котором публикуются правовые акты органов государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней с даты публикации соответствующей информации организацией коммерческой инфраструктуры.
В целях расчета предельных уровней нерегулируемых цен в качестве размера платы за услуги и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации), поставляющей электрическую энергию, используется разность одноставочного тарифа на электрическую энергию, установленного в отношении сетевой организации в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, и средневзвешенного тарифа покупки электрической энергии с учетом мощности на оптовом рынке и у производителей (поставщиков) электрической энергии на розничном рынке для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации).
Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), у которой ОАО «Кубаньэнерго" приобретает электрическую энергию в целях компенсации потерь, по итогам расчетного периода производит расчет и направляет в адрес сетевой организации акт приема-передачи с указанием объемов и стоимости потерь электрической энергии с разбивкой на регулируемую и нерегулируемую (свободную) составляющие покупки, определенные на основании предоставленного ОАО "Кубаньэнерго" расчета фактического объема потерь электрической энергии в собственных сетях.

## информация на сайт 2008
Приложение 1
Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2008 год оплачиваемые потребителями
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети* | тыс. кВтч | 2206625.304 | 15907.996 | 599763.6834 | 265876.481 | 521335.0396 | 803742.104
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 12.46% | 3.218% | 3.866% | 3.986% | 7.697% | 20.1%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 2206625.304 | 15907.996 | 599763.6834 | 265876.481 | 521335.0396 | 803742.104
2. | Нормативные потери электроэнергии** | тыс. кВтч | 2212444.241 | 10079.088 | 603187.121 | 267585.924 | 526022.756 | 805569.352
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 12.49% | 2.039% | 3.888% | 4.011% | 7.766% | 20.14%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -5818.937 | 5828.908 | -3423.4376 | -1709.443 | -4687.7164 | -1827.248
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.03285% | 1.179% | -0.02207% | -0.02562% | -0.06921% | -0.04569%
* Потери электроэнерии оплачиваемые ЭСК
** Потери электроэнергии олачиваемые потребителями услуг
Фактические и нормативные потери электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" за 2008 год по регионам обслуживания.
Филиал ОАО "Кубаньэнерго" |  | Потери электроэнергии в сети (подлежащие оплате ЭСК) |  | Нормативные потери электроэнергии |  | Сверхнормативные потери электроэнергии
|  | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч | % | тыс. кВтч
Адыгейские ЭС |  | 16.29% | 200346.45 | 16.87% | 207590.596 | -0.589% | -7244.146
Армавирские ЭС |  | 9.13% | 130752.905 | 10% | 143216.98 | -0.87% | -12464.075
Краснодарские ЭС |  | 8.599% | 367357.567 | 9.066% | 387301.971 | -0.467% | -19944.404
Лабинские ЭС |  | 18.37% | 113484.488 | 18.75% | 115802.518 | -0.376% | -2318.03
Ленинградские ЭС |  | 17.25% | 164230.235 | 17.5% | 166653.343 | -0.254% | -2423.108
Славянские ЭС |  | 15.63% | 126177.443 | 16.85% | 136055.045 | -1.224% | -9877.602
Сочинские ЭС |  | 21.41% | 504474.503 | 19.1% | 450036.187 | 2.31% | 54438.316
Тимашевские ЭС |  | 12.52% | 130137.55 | 13% | 135143.025 | -0.482% | -5005.475
Тихорецкие ЭС |  | 11.91% | 101096.161 | 12.9% | 109528.105 | -0.993% | -8431.944
Усть-лабинские ЭС |  | 15.04% | 117364.18 | 15.37% | 119899.185 | -0.325% | -2535.005
Юго-Западные ЭС |  | 6.999% | 235295.814 | 7.373% | 247841.689 | -0.374% | -12545.875
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии.
Нормативные потери установлены приказом Минпромэнерго РФ (Минэнерго РФ) «Об утверждении уровня нормативных технологических потерь электроэнергии»:
информация опубликована в Интернете
http://lawrussia.ru/texts/legal_216/doc216a395x252.htm
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 30 ноября 2007 года № 402 – э/5 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2008 год»
Методические указания по определению норматива потерь в сетях
Расчет норматива потерь электрической энергии производится в соответствии с «Методикой расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях" утвержденной приказом Минпромэнерго России от «03» февраля 2005 г. №21
информация опубликована на сайте
http://xjob.ru/?id=cats&cat=1.17.3-6989-102418104
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" ОАО "Кубаньэнерго" в 2008 году
Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
ВСЕГО |  | Организационные мероприятия |  | Технические мероприятия |  | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
35538.884 |  | 6566.039 |  | 2910.254 |  | 26062.591
Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2008 год приведены в таблице:
Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  | Источники финансирования
Организационные мероприятия
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Отключение трансформаторов и на подстанциях с сезонной нагрузкой |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций |  |  |  | 2009 год |  |  | хозяйственным способом
Технические мероприятия
Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Замена проводов на перегруженных линиях |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Замена перегруженных и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Замена недогруженных силовых трансформаторов |  |  |  | 2008 год |  |  | ремонтная программа
Разукрупнение распределительных линий 0,38-35 кВ |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Прочие технические мероприятия |  |  |  | 2008 год |  |  | ремонтная программа
Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками коммерческого учета трехфазных |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками коммерческого учета однофазных |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками технического учета трехфазных |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Пломбирование клеммных крышек |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом
Выделение цепей учета электроэнергии на отдельные обмотки трансформаторов тока |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока коммерческого учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Устранение недогрузки и перегрузки цепей тока технического учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Устранение недогрузки и перегрузки цепей напряжения коммерческого учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Устранение недогрузки и перегрузки цепей напряжения технического учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Установка дополнительных электросчетчиков коммерческого учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Установка дополнительных электросчетчиков технического учета |  |  |  | 2008 год |  |  | инвестиционная программа
Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям |  |  |  | 2008 год |  |  | хозяйственным способом