## План ремонтов
Утверждаю:
Заместитель главного диспетчера
по режиму
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ А.Г. Плотников
2016 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2016 год
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Причина отказа | Прочие примечания | Март 2016
[7 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Адлерская ТЭС
ТН 220 1 СШ | ТО вторичных цепей ТН 220 1СШ в объеме "К" | 21.03.16 | 23.03.16 | 2 дн 6 ч
21.03 - 23.03
ТН 220 2 СШ | ТО вторичных цепей ТН 220 2СШ в объеме "К" | 23.03.16 | 25.03.16 | 2 дн 4 ч
23.03 - 25.03
ШСЭВ 110 | ТО комплекта автоматики ШСЭВ-110 (АПВ, АУВ) (6MD664) в объеме "К" | 28.03.16 | 30.03.16 | 2 дн 11 ч
28.03 - 30.03
ТН 110 1 СШ | ТО вторичных цепей ТН 110 1СШ в объеме "К" | 14.03.16 | 16.03.16 | 2 дн 6 ч
14.03 - 16.03
ТН 110 2 СШ | ТО вторичных цепей ТН 110 2СШ | 16.03.16 | 18.03.16 | 2 дн 4 ч
16.03 - 18.03
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО: МВ-220 ВЛ КТЭЦ, Комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) - "О", Авт-ка и ТАПВ МВ-220 - в объеме "О" | 04.03.16 | 04.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом на ОМВ-220 кВ
04.03 - 04.03
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТО: МВ-220 ВЛ Кубанская, Комплекта авт-ки и УРОВ (С60), привод МВ-220 - в объеме "О" | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом на ОМВ-220 кВ
01.03 - 01.03
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 "Н.Джерелиевская". | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2
09.03 - 10.03
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 "Каневская" | 30.03.16 | 30.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом на ОМВ-220 кВ
30.03 - 30.03
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 "Н.Джерел." Текущий ремонт: РОСШ-110 "Н.Джерелиевская". Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-110. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ. Отбор проб масла на ХАРГ: Ввода 110 кВ МВ-110"Н.Джерелиевская". | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2
09.03 - 13.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Текущий ремонт: РОСШ-110 "Н.Джерелиевская". Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2
09.03 - 13.03
БСК № 2 | Текущий ремонт: БСК-110 №2. Техобслуживание: ТТ-110 БСК №2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Схема обогрева приводов. Высоковольтные испытания: БСК-110-2. | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн
23.03 - 23.03
БСК № 1 | Текущий ремонт: БСК-110 №1. Техобслуживание: ТТ-110 БСК №1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Схема обогрева приводов. Высоковольтные испытания: БСК-110-1. | 21.03.16 | 22.03.16 | 2 дн
21.03 - 22.03
ЭВ-110 БСК №1 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №1 | 21.03.16 | 22.03.16 | 2 дн
21.03 - 22.03
ЭВ-110 БСК №2 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №2 | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн
23.03 - 23.03
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ Бужора-Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская, ТТ 220 Вышестеблиевская | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 2"
14.03 - 15.03
В 110 Джемете | ТО комплекта автоматики и УРОВ В 110 (ШЭ2607 019), привод ВЛ 110 Джемете - ТО РЗА в объеме "О", ТТ В 110, ШОН, управление разъединителями ВЛ 110 Джемете - ТО РЗА в объеме "К" | 09.03.16 | 09.03.16 | 1 дн |  | КУбРДУ: с переводом ВЛ на ОВ-110
09.03 - 09.03
В-2-220 Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская, ТТ 220 Вышестеблиевская | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 2"
14.03 - 15.03
В-1-220 Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская, ТТ 220 Вышестеблиевская | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 2"
14.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | ТР КС 110 Джемете ф.А,В, ВЧЗ 110 Джемете ф.А,В, ТО РЗА в объеме "К" В/Ч заградитель ф."В", ВЧ обработка, ФП, РФ. Комплект автоматики и УРОВ В 110 (ШЭ2607 019), привод ВЛ 110 Джемете - ТО РЗА в объеме "О", ТТ В 110, ШОН, управление разъединителями ВЛ 110 Джемете - ТО РЗА в объеме "К" | 09.03.16 | 09.03.16 | 1 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения АДТН ВЛ 110 кВ Крыская - Крымская ПТФ в ПАР ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская
09.03 - 09.03
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ТО ТН 220 Кубанская, ТТ 220 Кубанская | 10.03.16 | 11.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1"
10.03 - 11.03
В-1-220 НПС-8 | ТО ТН 220 НПС-8, ТТ 220 НПС-8 | 10.03.16 | 11.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1"
10.03 - 11.03
В-2-220 НПС-8 | ТО ТН 220 НПС-8, ТТ 220 НПС-8 | 10.03.16 | 11.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1"
10.03 - 11.03
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | ТР ВЧЗ ВЛ 220 кВ Славянская, КС ВЛ 220 кВ Славянская | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1 ремонтное"
01.03 - 04.03
Объект: ПС 220 кВ Восточная
2 сш 220 кВ | ТР Р - 24 -2-220 | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн
01.03 - 04.03
АТ-1 | ТО АТ-1, ТО РЗА в объеме "О" ( ДЗТ, ДЗОШ 220кВ, ГЗ, ГЗ РПН, ТЗОП, МТЗ 220/110/10, ТЗНП 220/110, Перегруз Общ./220/10, Защита от потери охлаждения), ТО РЗА ЭМБ в объеме "В" ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТО ЛРН - 10 АТ - 1, ТО РЗА в объеме "О" ( Диф. защита, ГЗ, МТЗ рез., ДЗШ), ТО РЗА ЭМБ в объеме "В" Р ЛРН-10 АТ-1 | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн
09.03 - 11.03
ТН-220 4 сш | ТО ТН-220 4 СШ, ТО РЗА в объеме "В", СР (ЗО) РТН-220 4 СШ | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 | 02.03.16 | 02.03.16 | 1 дн
02.03 - 02.03
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО МВ-110 ВЛ Тонкий мыс | 02.03.16 | 02.03.16 | 1 дн
02.03 - 02.03
МВ-110 Геленджик | ТО МВ-110 ВЛ Геленджик | 03.03.16 | 03.03.16 | 1 дн
03.03 - 03.03
МВ-220-23 | ТО МВ-220-23, ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ, автоматики и привода, ТО ТТ-220 МВ-23 | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн
01.03 - 01.03
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | ТР КС-110 ВЛ Геленджик, ВЧЗ-110 ВЛ Геленджик, ТО РЗА в объеме "В" ф."В", В/Ч обработки, ФП | 03.03.16 | 03.03.16 | 1 дн
03.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | ТР КС-110 ВЛ Тонкий мыс | 02.03.16 | 02.03.16 | 1 дн
02.03 - 02.03
МВ-220-14 | СР (ЗО) РТН-220 4 СШ, ТР КС-220 ВЛ-220 кВ Кубанская I цепь, ВЧЗ-220 ВЛ-220 кВ Кубанская I цепь | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
МВ-220-14 | ТР Р - 14 -4-220 | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн
16.03 - 18.03
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ - 1, ТО РЗА в объеме "О" Автоматики, ТАПВ | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн
09.03 - 11.03
ВЭ-220-24 | ТР Р - 24 -2-220 | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн
01.03 - 04.03
ВЭ-220-24 | ТО ТТ-220 ВЭ-24, СР (ЗО) РТН-220 4 СШ, ТР КС-220 ВЛ-220 кВ Кубанская I цепь, ВЧЗ-220 ВЛ-220 кВ Кубанская I цепь. ТО в объёме "О": Комлект автоматики и УРОВ (ШЭ2607 019) ВЭ-220-24 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
ВЭ-220-24 | ТР Р - 14 -4-220 | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн
16.03 - 18.03
АТ-2 | ТР АТ - 2, ВВИ АТ-2, ВВИ вводов 110/220 кВ АТ-2, ТР ЛРН - 10 АТ - 2, ТР ОПН-1-10 АТ - 2, ОПН-2-10 АТ - 2, ОПН-3-10 АТ - 2, ОПН-110 АТ-2. | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн
01.03 - 04.03
ВЭ-110 АТ-2 | ТО ВЭ-110 АТ-2 | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн
01.03 - 04.03
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кирилловская с отпайками | ТР Р - 14 -4-220 | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.03 - 18.03
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кирилловская с отпайками | ТР КС-220 ВЛ-220 кВ Кубанская I цепь, ВЧЗ-220 ВЛ-220 кВ Кубанская I цепь, ТО РПГ ОКГТ ВЛ-220 Кубанская 1 цепь? СР (ЗО) РТН-220 4 СШ | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
21.03 - 25.03
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | ТО: ТН-220 Центральная, ТТ-220 Центральная, ТР: ВЧЗ ВЛ 220 Центральная, Комплекта авт-ки и УРОВ В-1-220 Центральная (С60),привод - "О", ТТ В-1-220 Центральная - "К", Комплекта авт-ки и УРОВ В-2-220 Центральная (С60),привод - "О", ТТ В-2-220 Центральная - "К", ТО вторичных цепей ТН 220 Центральная - "К", ТО ОБР яч. ВЛ-220 Центральная - "К" | 14.03.16 | 16.03.16 | 3 дн
14.03 - 16.03
АТ-1 | ТР: АТ-1 | 28.03.16 | 31.03.16 | 4 дн
28.03 - 31.03
1 С 220 | ТО: ТН-1-220, ТР: ОПН-1-220 (емкостной) | 28.03.16 | 31.03.16 | 4 дн
28.03 - 31.03
В-2-220 Центральная | Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Центральная (С60),привод - "О", ТТ В-2-220 Центральная - "К" | 14.03.16 | 16.03.16 | 3 дн
14.03 - 16.03
В-1-220 Центральная | Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Центральная (С60),привод - "О", ТТ В-1-220 Центральная - "К" | 14.03.16 | 16.03.16 | 3 дн
14.03 - 16.03
ТН-1-220 | ТО: ТН-1-220, ТР: ОПН-1-220 | 28.03.16 | 31.03.16 | 4 дн
28.03 - 31.03
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
БСК-1 | ТР ВЭ 35 кВ БСК-1 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
АТ-1 | ТР АТ-1 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ТО МВ-220 А-1, ТО РЗА в объеме "К" ТТ МВ-220 А-1, ТАПВ и привода, ЗО Р-А-1-1, СР ЗО Р-К-1-1. | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
МВ-220 К-1 | ТО МВ-220 К-1, ТО РЗА в объеме "О" Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-1 (С60), привод, ЗО Р-А-1-1, СР ЗО Р-К-1-1. | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
МВ-110 Новороссийск 1 цепь | ТО МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
01.03 - 01.03
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Тоннельная, РОСШ-110 ВЛ Раевская. | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
28.03 - 28.03
1 СШ-220 | ЗО ТР-220 АТ-1, Р-А-1-1, СР ЗО Р-К-1-1 | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
АТ-1 | ТР АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТО ТН-10 кВ АТ-1, ЗО Р-А-1-1, ТР-220 АТ-1, ТР СТК-1, ТО РЗА в объеме "О" ( ДЗТ, ДЗО 220кВ, ГЗ, ГЗ РПН, ТЗОП, МТЗ 220/10, ТЗНП 220/110, ДЗ 110, Перегруз Общ./220/10, Защита от потери охлаждения, ДЗО 10кВ, Сигнализация, Вых. Реле основных и резервных защит, автоматики пожаротушения), ТО РЗА ЭМБ в объеме "В" ТР-220 АТ-1, | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | ТР РОСШ-110 ВЛ Раевская | 04.03.16 | 04.03.16 | 1 дн | КубРДУ: превышение АДТН ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ ПАР ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская
04.03 - 04.03
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | ТР РОСШ-110 ВЛ Тоннельная | 03.03.16 | 03.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крымская - Первомайская
28.03 - 28.03
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1, ТО РЗА в объеме "О"автоматики и ТАПВ, ТР ТР-110 АТ-1 | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
СТК-1 | ТР СТК-1, ВВИ БСК-10 СТК-1 | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТО ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ и привода, ТО ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц | 02.03.16 | 02.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
02.03 - 02.03
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-3 | 14.03.16 | 16.03.16 | 3 дн
14.03 - 16.03
ЭВ-220 Кг-1 | Техобслуживание: ЭВ-220 Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-2 (ШЭ2607019). Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ТТ-220кВ Кг-2. | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн
01.03 - 04.03
ЭВ-110 Атамановская | Техобслуживание: ТТ-110 Атамановская Ф.А,В,С | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на ОЭВ-110
01.03 - 01.03
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО СМВ-220, ТР Р 2 с.ш.СМВ-220, ТО РЗА ЭМБ в объеме "В" Р 2 с.ш.СМВ-220 | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн
14.03 - 15.03
АТ-2 | ТР АТ-2, ВВИ АТ-2, вводов 220/110 АТ-2, ТО ТН-2СШ-220 ф.А,В,С, СР ШР-220 АТ-2 , ТО ОД-220 АТ-2, ТО КЗ-220 АТ-2, ТО МВ-110 АТ-2, ТО ТТ-220 АТ-2 ф.А,В,С, ТО ТТ-110 АТ-2 ф.А,В,С, ТР ТР-110 АТ-2, ТР АТ-2, ВВИ АТ-2, вводов 220/110 АТ-2, ТО ТН-2СШ-220 ф.А,В,С, ТР ОПН-220 АТ-2, ТР РВС-110 АТ-2, ТР ОПН-10 АТ-2, ТРОПН-10 ТН АТ-2, ТО РЗА ЭМБ в объеме "В" ТР-110 АТ-2, ТО РЗА ЭМБ в объеме "В" ШР-220 АТ-2, ТО РЗА ЭМБ в объеме "В" ОД-220 АТ-2 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
2сш-220 | ТР Р 2 с.ш.СМВ-220, ТО ТН-2СШ-220 ф.А,В,С | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ВВИ МВ-110 АТ-2, вводов 110 кВ АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2 ф.А,В,С, ТР ТР-110 АТ-2 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
ЭВ-110 БСК-1 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-2 ф.А,В,С, ТО РЗА в объеме "В" автоматики, защит (ШЭ 2607 017217), шкафа управления и перегруза, схемы обогрева, ТР Р-110 БСК-2, ТО РЗА ЭМБ в объеме "В" | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
БСК-110-2 | ТР Р-110 БСК-2, ТО РЗА ЭМБ в объеме "В", ТР ЗОН-110 БСК-2, ТО ТОР-110 БСК-2, ТР БСК-110-2, ВВИ, ТО ТТ-110 БСК-2 ф.А,В,С | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | ТО ТН-2СШ-220 ф.А,В,С, ТР ЛР-220 Кубанская IIцепь, ТР ВЧЗ ВЛ 220 кВ Кубанская II цепь Ф.В,С, ТО РЗА в объеме "В" ВЧЗ, ВЧ обработки, ФП, РФ ТР КС ВЛ-220 Кубанская II цепь, ф.В,С, ТО РЗА ЭМБ в объеме "В" ТР ЛР-220 Кубанская IIцепь | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | ТО: ТН-220 Брюховецкая, ЛР 220 Брюховецкая, РЛС-1-220 Брюховецкая, РЛС-2-220 Брюховецкая | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.03 - 18.03
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | ТО: ТН-220 Витаминкомбинат, ЛР 220 Витаминкомбинат, РЛС-1-220 Витаминкомбинат, РЛС-2-220 Витаминкомбинат | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
В-2-220 Брюховецкая | ТО: ТН-220 Брюховецкая, ЛР 220 Брюховецкая, РЛС-1-220 Брюховецкая, РЛС-2-220 Брюховецкая, Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Брюховецкая (ШЭ2607019), привод - "О" | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.03 - 18.03
В-1-220 Брюховецкая | ТО: ТН-220 Брюховецкая, ЛР 220 Брюховецкая, РЛС-1-220 Брюховецкая, РЛС-2-220 Брюховецкая, Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Брюховецкая (ШЭ2607019), привод - "О" | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.03 - 18.03
В-2-220 Витаминкомбинат | ТО: ТН-220 Витаминкомбинат, ЛР 220 Витаминкомбинат, РЛС-1-220 Витаминкомбинат, РЛС-2-220 Витаминкомбинат, Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Витаминкомбинат (ШЭ2607019), привод - "О" | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
В-1-220 Витаминкомбинат | ТО: ТН-220 Витаминкомбинат, ЛР 220 Витаминкомбинат, РЛС-1-220 Витаминкомбинат, РЛС-2-220 Витаминкомбинат, Комплекта авт-ки и УРОВ В-1-220 Витаминкомбинат (ШЭ2607019), привод - "О" | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 222 | ТО в объеме "О" комплект автоматики и УРОВ В222 ШЭ2710 511. ТО в объеме "К1" Эл. Привод РЛС 222, Эл. Привод ШР 222. | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
2 С 220 | ТО ТН-2-220. ТО в объеме "К" ДЗО 2С 220 кВ ШЭ2607 051, Цепи ТН-2-22 | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ЛРН-2. | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
В 212 | ТО в объеме "К" комплект автоматики и УРОВ В212 ШЭ2710 511, Эл. Привод РЛС 212, Эл. Привод ШР 212 | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-1 | Отключение на время вывода в ремонт ТН-1-220 (емкостной) | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн
01.03 - 01.03
АТ-1 | ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТО КЛ 110 кВ АТ-1, системы пожаротушения АТ-1. ТР ЛРН-1, ОПН-10 ЛРН-1. ТО РТ-1, ТРЛРН-1-10. ВВИ АТ-1, КЛ 110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН-10 ЛРН-1, ШМ 10 АТ-1, ШМ 10 ЛРН-1, РТ-1. | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
АТ-1 | Отключение на время ввода в работу ТН-1-220 (емкостной) | 02.03.16 | 02.03.16 | 1 дн
02.03 - 02.03
1 С 220 | Отключение на время вывода в ремонт ТН-1-220 (емкостной) | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 С 220 | Отключение на время ввода в работу ТН-1-220 (емкостной) | 02.03.16 | 02.03.16 | 1 дн
02.03 - 02.03
1 С 220 | Отключение на время ввода в работу АТ-1 | 18.03.16 | 18.03.16 | 1 дн
18.03 - 18.03
1 С 220 | Отключение на время вывода в ремонт АТ-1 | 14.03.16 | 14.03.16 | 1 дн
14.03 - 14.03
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ТР ОПН-1-220. | 01.03.16 | 02.03.16 | 2 дн
01.03 - 02.03
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | ТР ВЧЗ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат (ф.А,В,С), ТО РЗА в объеме "К" ВЧЗ ф.А, ВЧ обработки, ФП, ТО РЗА в объеме "В" ВЧЗ ф.С, ВЧ обработки, ФП, ТР КС ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат (ф.А,В,С), ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1 ремонтное"
01.03 - 04.03
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий вод-р | 03.03.16 | 03.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
03.03 - 03.03
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО МВ-110 ВЛ ПАОС | 04.03.16 | 04.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
04.03 - 04.03
ВЭ 211 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1 ремонтное"
01.03 - 04.03
ВЭ 222 | ТО ТН ВЛ 220 Кубанская | 24.03.16 | 25.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань ремонтное"
24.03 - 25.03
ВЭ 212 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1 ремонтное"
01.03 - 04.03
ВЭ 220 | ТО ТН ВЛ 220 Тамань | 31.03.16 | 31.03.16 | 1 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1"
31.03 - 31.03
ВЭ 220 | ТО ТН ВЛ 220 Кубанская | 24.03.16 | 25.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань ремонтное"
24.03 - 25.03
ВЭ 221 | ТТ ВЭ-221, Комплект автоматики и УРОВ ВЭ-221 (REC670), привод ВЛ 220 Тамань - ТО РЗА в объеме "О", ТО ТН ВЛ 220 Тамань | 31.03.16 | 31.03.16 | 1 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1"
31.03 - 31.03
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | ТР ВЧЗ ВЛ 220 Кубанская, КС ВЛ 220 Кубанская, ТО ТН ВЛ 220 Кубанская | 24.03.16 | 25.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань ремонтное"
24.03 - 25.03
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | ТР ВЧЗ ВЛ 220 Тамань(ф.В), ТР КС ВЛ 220 Тамань(ф.В). ТТ ВЛ 220 Тамань. ТН ВЛ 220 Тамань, ВЧЗ ф.В, В/Ч обработка, ФП ВЛ 220 кВ Тамань - ТО РЗА в объеме "В". | 31.03.16 | 31.03.16 | 1 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1"
31.03 - 31.03
Объект: ПС 220 кВ Шепси
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1, ТТ 220 АТ-1. | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Дагомыс
28.03 - 31.03
МВ-110 АТ-1 | Техническое обслуживание МВ-110 АТ-1. | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
28.03 - 31.03
Установка плавки гололёда | Техническое обслуживание РП +14 кВ ПГ. Техническое обслуживание РП -14 кВ ПГ. | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн
01.03 - 04.03
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
АТ-1 | ТО: АТ-1 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
АТ-2 | ТО: АТ-1 | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
ОВЭ-110кВ | ТР: ОВЭ 110 кВ, ТО ТТ - "В", ЭМБ ОВЭ-110 - "В" | 31.03.16 | 31.03.16 | 1 дн
31.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТР: ВЭ 110 кВ Набережная-2, ВЧЗ 110кВ Набережная 2ц (изменение схемы подвеса), КС ВЛ 110 кВ Набережная 2Ц, ФП 110 кВ Набережная 2Ц, Комплект рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод - "О", ШОН, ТТ - "В", ЭМБ яч. ВЛ-110 Набережная-2ц - "В" | 28.03.16 | 30.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТР: ВЭ 110 кВ Набережная-1, ВЧЗ 110кВ Набережная 1ц (изменение схемы подвеса), КС ВЛ 110 кВ Набережная 1Ц, ФП 110 кВ Набережная 1Ц, Комплект рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод - "О", ШОН, ТТ - "В", ЭМБ яч. ВЛ-110 Набережная-1ц - "В" | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн
24.03 - 26.03
ВЭ 110кВ Набережная-1 | ТР: ВЭ 110 кВ Набережная-1 | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн
24.03 - 26.03
ВЭ 110кВ Набережная-2 | ТР: ВЭ 110 кВ Набережная-2, ВЧЗ 110кВ Набережная 2ц (изменение схемы подвеса), КС ВЛ 110 кВ Набережная 2Ц, ФП 110 кВ Набережная 2Ц. Комплект рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод - "О", ШОН, ТТ - "В", ЭМБ яч. ВЛ-110 Набережная-2ц - "В" | 28.03.16 | 30.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
ТН 3 С 220кВ | ТО ТН 3 С 220 кВ, ТР ОПН ВЛ 220-С ф. А, В, С | 28.03.16 | 30.03.16 | 3 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань ремонтное"
28.03 - 30.03
ТН 4 С 220кВ | ТО ТН 4 С 220 кВ | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 2"
14.03 - 15.03
ВЭ 220кВ 13 | ТО ТН 3 С 220 кВ, ТР ОПН ВЛ 220-С ф. А, В, С | 28.03.16 | 30.03.16 | 3 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань ремонтное"
28.03 - 30.03
ВЭ 220кВ 14 | ТО ТН 4 С 220 кВ | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 2"
14.03 - 15.03
ВЭ 220кВ 24 | ТО ТН 4 С 220 кВ | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 2"
14.03 - 15.03
ВЭ 220кВ 23 | ТО ТН 3 С 220 кВ, ТР ОПН ВЛ 220-С ф. А, В, С | 28.03.16 | 30.03.16 | 3 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань ремонтное"
28.03 - 30.03
ВЛ 220 кВ Бужора-Вышестеблиевская | ТО ТН 4 С 220 кВ, ТР ОПН ВЛ 220-Б ф. А, В, С, ЗН ФП ВЛ 220 кВ Бужора ф.В, ВЧ конденсаторы ВЛ 220 кВ Бужора ф.А, В, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Бужора ф.А, В | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 2"
14.03 - 15.03
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | ТО ТН 3 С 220 кВ, ТР ОПН ВЛ 220-Т ф. А, В, С, ТО РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220-Т ф.А, ТО РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, ТО РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220-С ф.А ТО РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, ТО РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.А, ТО РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, ТО РПГ троса 1 ВЛ-Т, ТО РПГ троса 2 ВЛ-Т, ТР ЗН ФП ВЛ 220 кВ Тамань ТР ВЧ конденсаторы ВЛ 220 кВ Тамань ф.В ТР ВЧЗ ВЛ 220 кВ Тамань ф.В, ТО РЗА в объеме "В" ф."В", В/Ч обработки, ФП ТО РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -С ф.А ТО РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -С ф.С ТО РПГ троса 1 ВЛ-С ТО РПГ троса 2 ВЛ-С ТР ЗН ФП ВЛ 220 кВ Тамань ТР ВЧ конденсаторы ВЛ 220 кВ Тамань ф.В ТР ВЧЗ ВЛ 220 кВ Тамань ф.В, ТО РЗА в объеме "В" ф."В", В/Ч обработки, ФП | 28.03.16 | 30.03.16 | 3 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань ремонтное"
28.03 - 30.03
Объект: ПС 220кВ Черемушки
ВЭ 220 кВ 13 | ТО в объёме "О": комплект автоматики и УРОВ ВЭ-13 (С60) | 01.03.16 | 03.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Центральная - Ставропольская ГРЭС
16.03 - 18.03
ВЭ 220 кВ 23 | ТО в объёме "О": комплект автоматики и УРОВ ВЭ-23 (С60), привод | 01.03.16 | 03.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Центральная - Ставропольская ГРЭС
16.03 - 18.03
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | ТО: ТТ ВЛ 220 Центральная, ТР: КС ВЛ 220 кВ Центральная, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Центральная, ТО в объёме "О": комплект автоматики и УРОВ ВЭ-13 (С60), привод, комплект автоматики и УРОВ ВЭ-23 (С60), привод | 01.03.16 | 03.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Центральная - Ставропольская ГРЭС
16.03 - 18.03
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
1 СШ-110 | ТР ШР-110 1СШ БСК, ШР-110 1СШ Химзавод 2 | 27.03.16 | 30.03.16 | 4 дн
27.03 - 30.03
БСК-110 | ВПр в связи с выводом ВВ-110 БСК | 28.03.16 | 28.03.16 | 1 дн
28.03 - 28.03
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ - 110кВ Кропоткин -Химзавод II цепь с отпайкой на ПС 110кВ Радуга | 28.03.16 | 28.03.16 | 1 дн
28.03 - 28.03
ВВ-110 БСК | ТР ШР-110 1СШ БСК | 28.03.16 | 28.03.16 | 1 дн
28.03 - 28.03
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | ТО ТН-330 ВЛ - 330 Ставропольская ГРЭС-Армавир 1ц ВВИ: ТТ-1-14, ТТ-2-14 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн |  | ОДУ Юга: Срок изменён из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная
16.03 - 20.03
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь | ТР: ЛР-330 ВЛ-330 СтГРЭС IIц - Армавир, Р-2-15-1, Р-3-15-2, Замена шинных опор 330 кВ подключения ВЛ-330 СтГРЭС-Армавир II цепь к Р-3-15-2. ВВИ: ТТ-3-15, ТТ-2-15 . ТО в объёме "В" ФОЛ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС-Армавир 2 ц. и в объёме "О" автоматик., ТАПВ ВВ-3-15 (АПВ-503), комплекта резернвных токовых защит, АЛАР НПФ, устройства ускорения защит, ОАПВ и ДЗ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир 2 ц. | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
ВВ-1-14 | ТО ТН-330 ВЛ - 330 Ставропольская ГРЭС-Армавир 1ц ВВИ: ТТ-1-14 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
16.03 - 20.03
ВВ-1-3 | СР ВВ-1-3 | 01.03.16 | 2016-03-20 | 19 дн
01.03 - 20.03
ВВ-1-3 | ТО: ТТ-1-3, ВВИ: ТТ-1-3 | 01.03.16 | 02.03.16 | 2 дн
01.03 - 02.03
ВВ-2-01 | ТО: ТТ-2-01. ВВИ: ТТ-2-01 | 09.03.16 | 09.03.16 | 1 дн |  | ОДУ Юга под ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Армавир
20.03 - 20.03
ВВ-2-14 | ТО ТН-330 ВЛ - 330 Ставропольская ГРЭС-Армавир 1ц ВВИ: ТТ-2-14 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
16.03 - 20.03
ВВ-2-15 | ТР Р-2-15-2, ВВИ ТТ-2-15 | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
ВВ-32 | ТР: ВВ-32. ТО в объёме "О" комплекта авт-ки и УРОВ ВВ-32 (С60) | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн
09.03 - 11.03
ВВ-3-15 | ТР: ВВ-3-15, Р-3-15-2, ВВИ ТТ-3-15 | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
3СШ-220 | ТО: АТ-3, Р-220 АТ-3 | 28.03.16 | 03.04.16 | 7 дн |  | КубРДУ: Перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк
19.03 - 25.03
АТ-3 | ТР: ОПН-10 АТ-3, РВП-10 АТ-3, ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, Р-220 АТ-3. ТО: АТ-3, ВДТ АТ-3, ТСН-3. Отбор масла РПН ВДТ АТ-3, ТСН-3. ТО в объёме "В" РЗА АТ-3 | 28.03.16 | 03.04.16 | 7 дн |  | КубРДУ: Перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк
19.03 - 25.03
ВВ-110 Кубанская | ТР: ВВ-110 Кубанская, ЛР-110 Кубанская. ТО в объёме "В" управл., автоматик., ТАПВ ВЛ 110 кВ Кубанская | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
ОВВ-110 | выставление уставок ВЛ-110 Арм. ТЭЦ | 14.03.16 | 14.03.16 | 1 дн
14.03 - 14.03
ОВВ-110 | выставление уставок ВЛ-110 Советская | 29.03.16 | 29.03.16 | 1 дн
29.03 - 29.03
ВВ-110 Советская | ТР: ВВ-110 Советская. ТО в объёме "О" ЭПЗ-1636 и в объёме "К" управл., автоматик., ТАПВ ВЛ 110 кВ Советская (ч/з ОВВ-110) | 30.03.16 | 31.03.16 | 2 дн
30.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | ТР: ВВ-110 Кубанская, ЛР-110 Кубанская ТО в объёме "О" ЭПЗ-1636 и в объёме "В" управл., автоматик., ТАПВ ВЛ 110 кВ Кубанская | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | ТР:ЛР-110 ЗТВС , Отбор масла из ТТ-110 ЗТВС, ТО в объёме "О" ЭПЗ-1636 и управл., автоматик., ТАПВ ВВ-110 кВ ЗТВС | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
ВВ-110 ЗТВС | ТР: ВВ-110 ЗТВС, ЛР-110 ЗТВС. Отбор масла из ТТ-110 ЗТВС. ТО в объёме "О" ЭПЗ-1636 и управл., автоматик., ТАПВ ВВ-110 кВ ЗТВС | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ II ц. ТО в объёме "В" ДЗЛ, ЭПЗ-1636, ТТ-110 кВ и в объёме "О" управл., автоматик., ТАПВ ВЛ 110 кВ Арм.ТЭЦ 2ц (ч/з ОВВ-110) | 16.03.16 | 18.03.16 | 3 дн
16.03 - 18.03
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Славянская | ТО ТТ 220 кВ Славянская | 24.03.16 | 25.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань ремонтное"
24.03 - 25.03
ВЭ 220 кВ Славянская | ТО ТТ 220 кВ Славянская | 24.03.16 | 25.03.16 | 2 дн
24.03 - 25.03
ОСШ 220 кВ | ТО РОСШ-220 кВ АТ-4 | 21.03.16 | 30.03.16 | 10 дн
21.03 - 30.03
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | ТО ТТ 220 кВ Славянская, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Славянская, КС ВЛ Славянская , ТО в объеме "В" ШОН ф.В | 24.03.16 | 25.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань ремонтное"
24.03 - 25.03
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | ТО ТТ 220 кВ Славянская, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Славянская, КС ВЛ Славянская , ТО в объеме "В" ШОН ф.В | 24.03.16 | 25.03.16 | 2 дн
24.03 - 25.03
АТ-4 | ТР АТ-4, ОПН 500 кВ АТ-4, ОПН 220 кВ АТ-4, ОПН 10 кВ АТ-4,ТО ТР 220 кВ АТ-4, РОСШ 220 кВ АТ-4. объеме "К1": автоматики пожаротушения и управления задвижками КПЗ АТ-4, ТН-10кВ АТ-4, дуговая з-та КРУН-10 АТ-4 | 21.03.16 | 30.03.16 | 10 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.03 - 30.03
ВЭ 220 кВ АТ-4 | ТО ТР 220 кВ АТ-4, ТТ 220 кВ АТ-4, ТО в объеме "К1" комплекта автоматики ВЭ-220 кВ АТ-4 | 21.03.16 | 30.03.16 | 10 дн
21.03 - 30.03
ВЭ 220 кВ НПС-8 | ТО ТТ 220 кВ Бужора | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн
16.03 - 16.03
ВЭ 220 кВ НПС-8 | ТО ТТ 220 кВ Бужора | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: спереводом ВЛ на ВЭ АТ-3
16.03 - 16.03
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | ТР ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, ВЧЗ ВЛ 500 кВ СтГРЭС, КС ВЛ 500 кВ СтГРЭС ф.А,С, РТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС, КОН ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС ф.А,В,С, ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС, Р-21-502, Р-22-502, КОН ТН СШ-502 ф.А,В,С, РТН СШ-502, ТО ТН СШ-502 | 16.03.16 | 31.03.16 | 16 дн |  | ОДУ Юга: Перенесена из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС-Армавир I и II цепь;
26.03 - 10.04.2016
ВВ-Б1 | Текущий ремонт: ВВ-Б1. | 01.03.16 | 02.03.16 | 2 дн
01.03 - 02.03
ВВ-Б2 | Текущий ремонт: ВВ-Б2. | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
ВВ-21 | ТР ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, Р-21-502, Р-22-502, КОН ТН СШ-502 ф.А,В,С, РТН СШ-502 | 16.03.16 | 31.03.16 | 16 дн |  | ОДУ Юга: Перенесена из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС-Армавир I и II цепь;
26.03 - 10.04.2016
ВВ-22 | ТР ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, Р-21-502, Р-22-502, КОН ТН СШ-502 ф.А,В,С, РТН СШ-502 | 16.03.16 | 31.03.16 | 16 дн |  | ОДУ Юга: Перенесена из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС-Армавир I и II цепь;
26.03 - 10.04.2016
АТ-2 | Замена на новый АТ | 01.02.16 | 01.03.16 | 30 дн
01.02.2016 - 01.03
АТ-3 | Замена на новый АТ | 01.02.16 | 01.03.16 | 30 дн
01.02.2016 - 01.03
АТ-4 | Замена на новый АТ | 01.02.16 | 01.03.16 | 30 дн
01.02.2016 - 01.03
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТР-6 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1. ТО вобъёме "О": газовая защита - АТ-1, диф. защита 1 комплект - АТ-1, выходные реле ЗОВП - АТ-1, ТЗНП 220 кВ - АТ-1, ТЗНП 110 кВ - АТ-1, выходные реле и реле УРОВ, ТЗОП 220 кВ - АТ-1, ВМЗ 110 кВ - АТ-1, МТЗ 6 кВ АТ-1 1 комплект, МТЗ 6 кВ АТ-1 2 комплект, защита от перегруза - АТ-1, ДЗО 6 кВ - АТ-1, технологические защиты - АТ-1, автоматика МВ-6 АТ-1, автомаика и ТАПВ - МВ-110 АТ-1, автоматика РПН - АТ-1. Диагностика: АТ-1, ввода 220 кВ АТ-1, ввода 110 кВ АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА из РПН ЛРН-6 АТ-1, ТТ-110 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из АТ-1. | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: ЛР-110 НПС-1, РОСШ-110 НПС-1. | 01.03.16 | 02.03.16 | 2 дн
01.03 - 02.03
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: МВ-110 Малороссийская. ТО в объёме "О": комплект резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) - ВЛ 110 кВ Тихорецк-Малороссийская тяговая, автоматика и ТАПВ - МВ-110 Малороссийская (ч/з ОМВ-110) | 10.03.16 | 10.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на ОМВ-110
10.03 - 10.03
СМВ-110 | Текущий ремонт: СМВ-110. | 31.03.16 | 31.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
18.03 - 18.03
МВ 110 АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1. | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
ОМВ-110 | Выставление уставок ВЛ 110 кВ Тихорецк-Малороссийская тяговая | 09.03.16 | 09.03.16 | 1 дн
09.03 - 09.03
Установка плавки гололеда | Техническое обслуживание: РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2, РПГ ГЗТ-1 500 РоАЭС №2, РПГ ГЗТ-2 500 РоАЭС №2. | 14.03.16 | 22.03.16 | 9 дн
14.03 - 22.03
В 110 АТ-7 | Текущий ремонт: В 110 АТ-7, ТР 110 АТ-7, ТО в объёме "К": автоматика и управление В 110 АТ-7. | 28.03.16 | 31.03.16 | 4 дн
28.03 - 31.03
АТ-7 | Текущий ремонт: АТ-7, В 110 АТ-7, ТР 110 АТ-7, ОР 110 АТ-7, ОПН-1-10 АТ-7, ОПН-2-10 АТ-7, ОПН-3-10 АТ-7,ТР-10 АТ-7. ТО в объёме "К": автоматика и управление В 110 АТ-7. Отбор проб масла на ХАРГ из АТ-7. | 28.03.16 | 31.03.16 | 4 дн
28.03 - 31.03
В-2-500 РоАЭС №1 | ТО ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТТ-2-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1 | 01.03.16 | 03.03.16 | 3 дн | ОДУ Юга: Работа выполнена в феврале т.г.
01.03 - 03.03
В-1-500 РоАЭС №1 | ТО ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТТ-2-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1 | 01.03.16 | 03.03.16 | 3 дн | ОДУ Юга: Работа выполнена в феврале т.г.
01.03 - 03.03
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | ТР ОПН 500 РоАЭС №1, ТО ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТТ-2-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1 | 01.03.16 | 03.03.16 | 3 дн | ОДУ Юга: Работа выполнена в феврале т.г.
01.03 - 03.03
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | Текущий ремонт: ЛР 500 РоАЭС №2, РТН 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2, РПГ ГЗТ-1 500 РоАЭС №2, РПГ ГЗТ-2 500 РоАЭС №2. ТО вобъёме "К1": ВЧ обработка, ВЧ заградители ф.А,В,С, МКПА 2 комплект (АЛАР ФССC, ФЦС, АЛАР НФР, АОПН и УРОВ АОПН, ФОЛ) - ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2, ТН 500 РоАЭС №2. ТО вобъёме "К": ЭМБ и управление ЛР 500 РоАЭС №2, ТР ЛР-1-500 РоАЭС №2, ЛР-2-500 РоАЭС №2, КС ТН ЛС 500 РоАЭС №2 ф.А,В,С, ТР РР 500 РоАЭС №2, ТР РТН 500 РоАЭС №2 | 14.03.16 | 22.03.16 | 9 дн | ОДУ Юга: Работа выполнена в феврале (заявка №1827/733)
14.03 - 22.03
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: РТН 500 РоАЭС №2. ТО вобъёме "К1": ТН ЛС 500 РоАЭС №2. Диагностика: ТТ-1-500 РоАЭС №2, ТР ЛР-1-500 РоАЭС №2, ЛР-2-500 РоАЭС №2, ТР РР 500 РоАЭС №2 | 14.03.16 | 22.03.16 | 9 дн | ОДУ Юга: Работа выполнена в феврале (заявка №1827/733)
14.03 - 22.03
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: РТН 500 РоАЭС №2. ТО вобъёме "К1": ТН ЛС 500 РоАЭС №2, шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511) - В-2-500 РоАЭС №2, привод, ТТ-2-500 РоАЭС №2. Диагностика: ТТ-2-500 РоАЭС №2, ТР ЛР-1-500 РоАЭС №2, ЛР-2-500 РоАЭС №2, ТР РР 500 РоАЭС №2 | 14.03.16 | 22.03.16 | 9 дн | ОДУ Юга: Работа выполнена в феврале (заявка №1827/733)
14.03 - 22.03
В-Р-500 РоАЭС №2 | ТО вобъёме "К1": шкаф автоматики и УРОВ (УРОВ, автоматика вы-ключателя) (ШЭ2710 512) - В-Р-500 РоАЭС №2, привод, ТР РР 500 РоАЭС №2 | 14.03.16 | 22.03.16 | 9 дн
14.03 - 22.03
В-Р-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: В-Р-500 РоАЭС №2. | 01.03.16 | 20.03.16 | 20 дн
01.03 - 20.03
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №2, ОПН Р 500 РоАЭС №2. Диагностика: Р 500 РоАЭС-2, ввода 500 кВ Р 500 РоАЭС-2. Отбор проб масла на ФХА из ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ из Р 500 РоАЭС №2. Опробование пожаротушения Р 500 РоАЭС №2. | 14.03.16 | 22.03.16 | 9 дн
14.03 - 22.03
Р 500 РоАЭС №2 | ТО вобъёме "К1": технологические защиты Р 500 РоАЭС №2, автоматика пожаротушения Р 500 РоЭАС №2, автоматика управления задвижками Р 500 РоАЭС №2, ТТ Р 500 РоАЭС №2. | 01.03.16 | 05.03.16 | 5 дн
01.03 - 05.03
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | ТО в объеме "К1" Терминала автоматики и УРОВ ВЭ-220 Шепси, ТО в объеме "К1" Привода ВЭ-220, ТО в объеме "К1" ТТ ВЭ-220, ТО в объеме "К1" ШОН, ТО в объеме "К1" ВЧЗ ф "С", ВЧ-обработки, ФП ф. "С", ТО в объеме "К1" Терминала автоматики и УРОВ ВЭ-220 Шепси, ТО в объеме "К1" Привода ВЭ-220, ТО в объеме "К1" ТТ ВЭ-220, ТО в объеме "К1" ШОН, ТО в объеме "К1" ВЧЗ ф "С", ВЧ-обработки, ФП ф. "С" | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС | т.р.: ВЧЗ 500 Ингури ф. А,В,С, ТТ ВЛ 500 Ингури, РПГТ-1И, РПГТ-2И; т.р.: ОПН ВЛ 500 Ингури. ТО в объеме "К" Терминала основной и резервных защит L60, ТО в объеме "К" Терминала резервных защит 1 комплект D60, ТО в объеме "К" Терминала резервных защит 2 комплект D60, ТО в объеме "В" ТН ВЛ Ингури | 14.03.16 | 23.03.16 | 10 дн | ЦДУ: Работы перенесены по просьбе Грузинской энергосистемы на август 2016 года
14.03 - 23.03
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | ТР ВЧЗ ВЛ 500 СТ. ГРЭС ф. А,В,С, ОПН ВЛ 500 СТ. ГРЭС, ТО ТТ ВЛ 500 СТ. ГРЭС, СР РЗ-501 ф.А, РЗ-501 ф.С | 01.03.16 | 15.03.16 | 15 дн
01.03 - 15.03
ТН ОСШ 220кВ | т.о.: РТН ОСШ 220 | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
ОСШ-220кВ | т.о.: РТН ОСШ 220 | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
Установка плавки гололеда | т.о.: ТН-10 ВУ-2, ТН-10 ВУ-3, ТТ СВУ 2,3, ВУ-2, ВУ-3 | 28.03.16 | 31.03.16 | 4 дн
28.03 - 31.03
Установка плавки гололеда | т.р.: РПГТ-1И, РПГТ-2И (работы фактически будут выполняиться 2 дня) | 14.03.16 | 23.03.16 | 10 дн
14.03 - 23.03
РИ 500 | т.о.: РИ-500 | 14.03.16 | 23.03.16 | 10 дн |  | ЦДУ: Работы перенесены по просьбе Грузинской энергосистемы на август 2016 года
14.03 - 23.03
ВЭ-И-3 500 кВ | т.о. ВЭ-И-3, ТТ-И-3; т.р.: ТТ ВЛ 500 Ингури. ТО в объеме "О" Терминала автоматики и УРОВ ВЭ-И-3 (С60) | 14.03.16 | 23.03.16 | 10 дн |  | ЦДУ: Работы перенесены по просьбе Грузинской энергосистемы на август 2016 года
14.03 - 23.03
ВЭ-РИ 500 кВ | т.р.: ТТ ВЛ 500 Ингури | 14.03.16 | 23.03.16 | 10 дн |  | ЦДУ: Работы перенесены по просьбе Грузинской энергосистемы на август 2016 года
14.03 - 23.03
ВЭ-И-4 500 кВ | т.о. ВЭ-И-4, ТТ-И-4; т.р.: ТТ ВЛ 500 Ингури. ТО в объеме "О" Терминала автоматики и УРОВ ВЭ-И-4 (С60) | 14.03.16 | 23.03.16 | 10 дн |  | ЦДУ: Работы перенесены по просьбе Грузинской энергосистемы на август 2016 года
14.03 - 23.03
ВЭ-С-4 500 кВ | ТО ТТ ВЛ 500 СТ. ГРЭС, ВЭ-C-4, ТТ-С-4 | 01.03.16 | 15.03.16 | 15 дн
01.03 - 15.03
ВЭ-С-3 500 кВ | ТО ТТ ВЛ 500 СТ. ГРЭС, ВЭ-С-3, ТТ-С-3 | 01.03.16 | 15.03.16 | 15 дн
01.03 - 15.03
ВЭ-220 Шепси | ТО в объеме "К1" Терминала автоматики и УРОВ ВЭ-220 Шепси, ТО в объеме "К1" Привода ВЭ-220, ТО в объеме "К1" ТТ ВЭ-220, ТО в объеме "К1" ШОН, ТО в объеме "К1" ВЧЗ ф "С", ВЧ-обработки, ФП ф. "С" | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
ВЭ-РС 500 кВ | ТО ВЭ-РС, ТТ-РС | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн
01.03 - 01.03
РС-500 | ТР РС-500, ОПН-500 РС, ТО ТТ ВЛ 500 СТ. ГРЭС, ВЭ-РС, ТТ-РС | 01.03.16 | 15.03.16 | 15 дн
01.03 - 15.03
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Армавир | Для завершения работ по реконструкции ВЛ 330 кВ Нев. ГРЭС-Армавир | 21.03.16 | 2016-04-12 | 23 дн
21.03 - 12.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | Вырубка деревьев, | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1 ремонтное"
01.03 - 04.03
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Проверка и регулировка ИП. Снятие птичьих гнзд. | 15.03.16 | 17.03.16 | 3 дн
15.03 - 17.03
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | Выборочная проверка проводов в зажимах. Выборочная проверка ГЗТ в зажимах. | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Верховой осмотр, устройство дренажных отверстий траверс, замена поврежденных изоляторов, регулировка ИП, ремонт провода, монтаж противоптичьих устройств, выравнивание гирлянд изоляторов, регулировка подвесных коромысел в расщепленной фазе, замена загрязненных изоляторов, вырубка деревьев, устройство дренажных отверстий траверс, выправка опор, снятие птичьих гнезд, выправка траверс, устранение разворота коромысел поддерживающих зажимов, замена U- образного болта | 01.03.16 | 15.03.16 | 15 дн
01.03 - 15.03
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Верховой осмотр, проверка сварных соединений, заделка трещин и сколов ж/б опор, замена поврежденных изоляторов, установка ДР, монтаж противоптичьих устройств, ремонт провода, ремонт ГЗТ, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, опрессовка сварных соединений | 16.03.16 | 31.03.16 | 16 дн |  | ОДУ Юга: Перенесена из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС-Армавир I и II цепь;
26.03 - 10.04.2016
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | Вырубка деревьев, выравнивание гирлянд изоляторов | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн |  | ОДУ Юга: Срок изменён из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.03 - 20.03
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь | Регилировка ИП, замена поврежденных изоляторов, выпрвка опор | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | Снятие птичьих гнезд. | 11.03.16 | 11.03.16 | 1 дн
11.03 - 11.03
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | Верховой осмотр ОКГТ, регулировка ИП | 24.03.16 | 25.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань ремонтное"
24.03 - 25.03
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | Вырубка деревьев, верховой осмотр, | 28.03.16 | 30.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк, с включением на вечерний максимум нагрузок
28.03 - 30.03
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | Вырубка деревьев, | 02.03.16 | 04.03.16 | 3 дн
02.03 - 04.03
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | Вырубка деревьев | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.03 - 18.03
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | Верховой осмотр, регулировка ИП, | 28.03.16 | 30.03.16 | 3 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань"
28.03 - 30.03
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Верховой осмотр, регулировка ИП, | 31.03.16 | 31.03.16 | 1 дн | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП с ПА в сечении "Тамань 1"
31.03 - 31.03
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха, режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская). | 25.03.16 | 25.03.16 | 1 дн
25.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн
23.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Засовская - Упорная, режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) | 22.03.16 | 22.03.16 | 1 дн
22.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская, режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) и транзита 110 кВ УНПС - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) | 30.03.16 | 30.03.16 | 1 дн
30.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Андреедмитриевская, режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) и транзита 110 кВ УНПС - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) | 29.03.16 | 29.03.16 | 1 дн
29.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская - Засовская, режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) | 21.03.16 | 21.03.16 | 1 дн
21.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая, режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) и транзита 110 кВ УНПС - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) | 31.03.16 | 31.03.16 | 1 дн
31.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная, режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская). | 24.03.16 | 24.03.16 | 1 дн
24.03 - 24.03
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отп | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн
01.03 - 01.03
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская | 15.03.16 | 15.03.16 | 1 дн
15.03 - 15.03
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 3Т | Текущий ремонт МВ-220 кВ | 26.03.16 | 07.04.16 | 13 дн
26.03 - 07.04.2016
Iсекц ОСШ 220кВ | Капитальный ремонт ОСШ-220кВ | 28.03.16 | 31.03.16 | 4 дн
28.03 - 31.03
ТН-220 Iсекц ОСШ-220 | Текущий ремонт ТН-220кВ. Проверка РЗА ТН-220 1 секц ОСШ в объеме профилактический контроль. | 28.03.16 | 31.03.16 | 4 дн
28.03 - 31.03
ТН-220 IIсекц 2 СШ | ТР ТН АГ в.з. | 01.03.16 | 02.03.16 | 2 дн
01.03 - 02.03
ОМВ-220-1 | Текущий ремонт ОМВ-220кВ. | 28.03.16 | 31.03.16 | 4 дн
28.03 - 31.03
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Собственник: ЛУКОЙЛ - Экоэнерго
Объект: Белореченская ГЭС
Т-1 110/10 | ТО: Т-1,ТО: МВ-10 Т-1, ТО: шинный мост Т-1, ТО: ОПН-110 Т-1, в/вольтные испытания ; А/Г 2 час. | 22.03.16 | 22.03.16 | 1 дн |  | БелГЭС: испытание ОПН перед грозовым сезоном
22.03 - 22.03
СЭВ-110 | ТО: СМВ-110 I-II СШ,ТР: ТТ СМВ-110 I-II СШ,в/вольтные испытания, анализ масла ; А/Г 2 час. | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн
23.03 - 23.03
1 СШ-110 | ТО: I СШ-110 кВ, ШР-110 кВ, ТН I СШ-110 кВ, ; А/Г 2 час. | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн
23.03 - 23.03
I СШ 10 кВ | ТО: I СШ- 10 кВ, ШР-10 кВ; А/Г 2 час. | 22.03.16 | 22.03.16 | 1 дн
22.03 - 22.03
СМВ-10 I-II СШ | ТО: СМВ-10 кВ I-II СШ; А/Г 2 час. | 22.03.16 | 22.03.16 | 1 дн
22.03 - 22.03
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТТ ВЛ-110 Мартанская ; А/Г 2 час. | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн
23.03 - 23.03
Предприятие: ООО "РН-Туапсинский НПЗ"
Собственник: ООО РН-Туапсинский НПЗ
Объект: Туапсинский НПЗ
ЭВ 110 КВЛ Шепси | Опробование устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 кВ Шепси | 16.03.16 | 17.03.16 | 1 дн 9 ч
16.03 - 17.03
СЭВ 110-3 | Опробование устройств РЗА на СЭВ 110-3 | 16.03.16 | 17.03.16 | 1 дн 9 ч
16.03 - 17.03
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТО цпн ТН в объеме "К1" | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн | bar: Март 2016 Вт 01 to Март 2016 Пт 04; Март 2016 Пн 07 to Март 2016 Пт 11; Март 2016 Пн 14 to Март 2016 Пт 18; Март 2016 Пн 21 to Март 2016 Пт 25; Март 2016 Пн 28 to Март 2016 Чт 31
03.03 - 04.03
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник:
Объект: Сенгелеевская ГЭС
МВ Л-11 | ТР МВ Л-11 | 17.03.16 | 17.03.16 | 13 ч | bar: Март 2016 Вт 01 to Март 2016 Пт 04; Март 2016 Пн 07 to Март 2016 Пт 11; Март 2016 Пн 14 to Март 2016 Пт 18; Март 2016 Пн 21 to Март 2016 Пт 25; Март 2016 Пн 28 to Март 2016 Чт 31
17.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгелеевская ГЭС (Л-11) | ТР МВ Л-11, Л-11-Л, опробование автоматики АПВ, электроавтоматика МВ Л-11, восстановление ИМФ-3Р | 17.03.16 | 17.03.16 | 13 ч | bar: Март 2016 Вт 01 to Март 2016 Пт 04; Март 2016 Пн 07 to Март 2016 Пт 11; Март 2016 Пн 14 to Март 2016 Пт 18; Март 2016 Пн 21 to Март 2016 Пт 25; Март 2016 Пн 28 to Март 2016 Чт 31
17.03 - 17.03
Собственник: Карачаево-Черкесский филиал
Объект: ПС Сторожевая
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л. | 10.03.16 | 11.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная в ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская | bar: Март 2016 Вт 01 to Март 2016 Пт 04; Март 2016 Пн 07 to Март 2016 Пт 11; Март 2016 Пн 14 to Март 2016 Пт 18; Март 2016 Пн 21 to Март 2016 Пт 25; Март 2016 Пн 28 to Март 2016 Чт 31
10.03 - 11.03
Собственник: СО ЕЭС
Объект: ОДУ Юга
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Забайкаловская - Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | 17.03.16 | 17.03.16 | 13 ч | bar: Март 2016 Вт 01 to Март 2016 Пт 04; Март 2016 Пн 07 to Март 2016 Пт 11; Март 2016 Пн 14 to Март 2016 Пт 18; Март 2016 Пн 21 to Март 2016 Пт 25; Март 2016 Пн 28 to Март 2016 Чт 31
17.03 - 17.03
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | ВВИ оболочки КЛ 110 кВ ф."А,В,С" в транспозиционных колодцах. | 28.03.16 | 29.03.16 | 2 дн
28.03 - 29.03
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Герметизация проходов кабелей. | 22.03.16 | 24.03.16 | 3 дн
22.03 - 24.03
КЛ 110 кВ Псоу - Имеретинская | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Герметизация проходов кабелей. ВВИ оболочки КЛ 110 кВ ф."А,В,С" в транспозиционных колодцах. | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн
01.03 - 04.03
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 | ВВИ оболочки КЛ 110 кВ ф. "А, В, С" в транспозицонных колодцах. | 21.03.16 | 22.03.16 | 2 дн
21.03 - 22.03
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
СВ 110 | Включить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 25.03.16 | 25.03.16 | 1 дн
25.03 - 25.03
СВ 110 | Текущий ремонт СР-1-110. | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
СВ 110 | Включить кратковременно на время перевода нагрузки с Т-1 на Т-2. | 21.03.16 | 21.03.16 | 1 дн
21.03 - 21.03
1С 110 | Текущий ремонт ШР 110 Т-1, СР-1-110. Техобслуживание ТН-1-110. | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | ТР: ОПН 110 Псоу, ЛР 110 Псоу, СР-1-110. ТО: ТН-1-110. | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
КЛ 110 кВ Псоу - Имеретинская | ВВИ оболочки КЛ 110 кВ ф."А,В,С". | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн
01.03 - 04.03
ВЭ 110 кВ КЛ Псоу | Опробование ВЭ 110 кВ от Комплекта основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110 кВ Псоу - Имеретинская (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 092). | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн
01.03 - 04.03
ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец | ТО в объеме "К" цепей ТТ и Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019). Опробование ВЭ 110 кВ от Комплекта основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110 кВ Имеретинская - Ледовый дворец (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 092). | 22.03.16 | 24.03.16 | 3 дн
22.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Лаура
2 С 110 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-2. | 14.03.16 | 14.03.16 | 1 дн
14.03 - 14.03
2 С 110 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-2. | 18.03.16 | 18.03.16 | 1 дн
18.03 - 18.03
Т-2 | Текущий ремонт Т-2, ОПН 110 кВ Т-2, ОПНН Т-2, ЗОН 110 кВ Т-2. Техобслуживание ОПН 10 кВ Т-2, КЛ 110 кВ Т-2. ВВИ бака и вводов 110 кВ Т-2, КЛ 110 кВ Т-2, КЛ 10 кВ Т-2. | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | ВВИ оболочки КЛ 110 кВ ф."А,В,С". | 28.03.16 | 29.03.16 | 2 дн
28.03 - 29.03
ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская | Опробование ВЭ 110 кВ от Комплекта основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110 кВ Имеретинская - Ледовый дворец (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 091). | 22.03.16 | 24.03.16 | 3 дн
22.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 | ВВИ оболочки КЛ 110 кВ ф."А,В,С". | 21.03.16 | 22.03.16 | 2 дн
21.03 - 22.03
Объект: ПС 110 кВ Спортивная
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 | ВВИ оболочки КЛ 110 кВ ф."А,В,С". | 21.03.16 | 22.03.16 | 2 дн
21.03 - 22.03
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Замена изоляторов, чистка трасся на участке ЛабЭС. Замер наведенного напряжения | 31.03.16 | 31.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
31.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | ТР | 22.03.16 | 23.03.16 | 2 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода МВ-110 кВ Мартанская на БелГЭС
21.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Черемушки - Северная | Расчистка трассы | 09.03.16 | 10.03.16 | 2 дн
09.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | Замена сцепной арматуры | 01.03.16 | 04.03.16 | 4 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.03 - 18.03
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
1 СШ-110 | Отбор масла на хим анализ ТТ-110 ВЛ Армавир | 21.03.16 | 21.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отсутствует заявка на ЗРР ВЛ. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
21.03 - 21.03
2 СШ-110 | Отбор масла на хим анализ ТТ-110 ВЛ Белореченск | 22.03.16 | 22.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отсутствует заявка на ЗРР ВЛ. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
22.03 - 22.03
СМВ-110 | ТР | 14.03.16 | 14.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отсутствует заявка на ЗРР ВЛ. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
21.03 - 21.03
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгелеевская ГЭС (Л-11) | Замер наведенного напряжения | 29.03.16 | 29.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская
28.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Замер наведенного напряжения | 28.03.16 | 28.03.16 | 1 дн |  | ОДУ Юга: Срок изменён из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Армавир
18.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Замер наведенного напряжения | 18.03.16 | 18.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51)
16.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замер наведенного напряжения. | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская), для создания тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт.
23.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Замер наведенного напряжения. | 24.03.16 | 24.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская), для создания тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт.
24.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Замер наведенного напряжения. | 21.03.16 | 21.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ для работ на ПС 110 кВ Речная
29.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Замер наведенного напряжения | 14.03.16 | 14.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ для работ на ПС 110 кВ Речная
21.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замер наведенного напряжения | 30.03.16 | 30.03.16 | 1 дн
30.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Замер наведенного напряжения | 22.03.16 | 22.03.16 | 1 дн
22.03 - 22.03
Объект: ПС 110 кВ КНИИТИМ
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Техосблуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110; опробование комплекта резервных защит КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС 110 Отрадо-Кубанская (ДЗ, ТЗНП, МТО) | 09.03.16 | 10.03.16 | 2 дн
09.03 - 10.03
1СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ | 09.03.16 | 10.03.16 | 2 дн
09.03 - 10.03
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ | 11.03.16 | 11.03.16 | 1 дн
11.03 - 11.03
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ, опробование комплекта резервных защит КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС 110 Отрадо-Кубанская (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ СМВ-110 | 09.03.16 | 10.03.16 | 2 дн
09.03 - 10.03
СМВ-110 | Опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ (ДЗ, ТЗНП, МТО) | 11.03.16 | 11.03.16 | 1 дн
11.03 - 11.03
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
СОМВ-110 | Техобслуживание СОМВ-110 | 25.03.16 | 25.03.16 | 1 дн
25.03 - 25.03
ОСШ-110 | Техосблуживание ТН-110 ОСШ | 31.03.16 | 31.03.16 | 1 дн
31.03 - 31.03
МВ-110 Кропоткин | Техосблуживание МВ-110 Кропоткин | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ-110
23.03 - 23.03
МВ-110 ГНС-1 | Техобслуживание МВ-110 ГНС-1 | 24.03.16 | 24.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ-110
24.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
1 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ | 01.03.16 | 02.03.16 | 2 дн
01.03 - 02.03
2 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ, СМВ-110 | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Техобслуживание ТТ-110 ГНС-1, ТН-110 1СШ, ТТ-1 РП-110, ТТ-2 РП-110; профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО) | 01.03.16 | 02.03.16 | 2 дн
01.03 - 02.03
СМВ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ, СМВ-110, профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС 110 Отрадо-Кубанская (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ СМВ-110 | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
СМВ-110 | Профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ СМВ-110 | 01.03.16 | 02.03.16 | 2 дн
01.03 - 02.03
Объект: ПС 110 кВ Речная
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Капитальный ремонт ЛР-110 Забайкаловская, РРП-3-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.С Забайкаловская, КС ф.С Забайкаловская | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Арм ТЭЦ - Речная
29.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Капремонт ЛР-110 Армавирская ТЭЦ, РРП-1-110; текущий ремонт КС ф.В,С Армавирская ТЭЦ, ВЧЗ ф.В,С Армавирская ТЭЦ | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забайкаловская - Сенгилиевская ГЭС (заявка СК РДУ)
21.03 - 25.03
3СШ-110 | Капитальный ремонт ЛР-110 Забайкаловская, Р 3СШ СЭВ-110, ТН-110 3СШ, ШР-110 Т-3 | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Арм ТЭЦ - Речная
29.03 - 31.03
2СШ-110 | Капитальный ремонт Р 2СШ СЭВ-110, текущий ремонт ТН-110 2СШ, СЭВ-110 | 05.03.16 | 07.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.03 - 07.03
2СШ-110 | Капитальный ремонт СР 1СШ-110 | 18.03.16 | 18.03.16 | 1 дн
25.03 - 25.03
СЭВ-110 | Капитальный ремонт ЛР-110 Забайкаловская, Р 3СШ СЭВ-110 | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Арм ТЭЦ - Речная
29.03 - 31.03
СЭВ-110 | Капитальный ремонт Р 2СШ СЭВ-110; текущий ремонт ТН-110 2СШ, СЭВ-110 | 05.03.16 | 07.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.03 - 07.03
СЭВ-110 | Опробование МВ-110 Т-1 после кап.ремонта | 18.03.16 | 18.03.16 | 1 дн
25.03 - 25.03
1СШ-110 | Капитальный ремонт СР 1СШ-110 | 18.03.16 | 18.03.16 | 1 дн
25.03 - 25.03
1СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Армавирская ТЭЦ, ШР-110 Т-1, РРП-1-110, СР 1СШ-110, МВ-110 Т-1 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забайкаловская - Сенгилиевская ГЭС (заявка СК РДУ)
21.03 - 25.03
1СШ-110 | Опробование МВ-110 Т-1 после кап.ремонта | 18.03.16 | 18.03.16 | 1 дн
25.03 - 25.03
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | Текущий ремонт ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | 17.03.16 | 17.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом МВ-110 кВ Мартанская на БелГЭС
23.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Лорис – Пашковская | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Лорис - Пашковская | 31.03.16 | 31.03.16 | 1 дн
31.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | 15.03.16 | 15.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок. Перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Яблоновская
11.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод | 22.03.16 | 23.03.16 | 2 дн | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Лорис
22.03 - 23.03
Объект: ПС 110 кВ Динская
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110 (ВМТ-110) | 14.03.16 | 14.03.16 | 1 дн
14.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
СМВ-110 | Техническое обслуживание в объеме ТО-2 и высоковольтные испытания СМВ-110 | 24.03.16 | 24.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с включением РП
24.03 - 24.03
2СШ-110 | Техническое обслуживание в объеме ТН-110 2СШ | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с включением РП
23.03 - 23.03
1СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 1СШ в объеме ТО-1 | 22.03.16 | 22.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с включением РП
22.03 - 22.03
Объект: ПС 110 кВ Западная - 2
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | Для безопасности выполнения работ на РОСШ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | 17.03.16 | 17.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Яблоновская
30.03 - 30.03
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | Для безопасности выполнения работ на РОСШ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Яблоновская
29.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | Для безопасности выполнения работ на РОСШ-110 ВЛ Юго-Западная | 21.03.16 | 21.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Яблоновская
28.03 - 28.03
МВ-110 БСК | Техническое обслуживание МВ-110 БСК (МКП-110) | 22.03.16 | 22.03.16 | 1 дн
25.03 - 25.03
ОМВ-110 | Техническое обслуживание ОМВ-110 (МКП-110) | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн
23.03 - 23.03
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Юго-Западная (МКП-110) | 21.03.16 | 21.03.16 | 1 дн
28.03 - 28.03
ШСМВ-110 | Техническое обслуживание ШСМВ-110 в объеме ТО-1 | 11.03.16 | 11.03.16 | 1 дн
11.03 - 11.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт ОСШ и РОСШ-110 ВЛ Набережная, РОСШ-110 ВЛ Юго-Западная, РОСШ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь, РОСШ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь, РОСШ-110 БСК, РОСШ-110 ОМВ, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 КВЛ Тургеневская I цепь, РОСШ-110 ВЛ Тургеневская II цепь, РТН-110 ОСШ | 09.03.16 | 23.03.16 | 15 дн
17.03 - 31.03
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь (МКП-110) | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн
29.03 - 29.03
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь (МКП-110) | 17.03.16 | 17.03.16 | 1 дн
30.03 - 30.03
МВ-110 ВЛ Набережная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Набережная (МКП-110) | 15.03.16 | 15.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
31.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Набережная – Западная-2 | Для безопасности выполнения работ на РОСШ-110 ВЛ Набережная | 15.03.16 | 15.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Яблоновская
31.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
СМВ-110 | Техническое осблуживание в объеме ТО-1 и высоковольтные испытания СМВ-110 | 10.03.16 | 10.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с включением РП
10.03 - 10.03
2 СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ в объеме ТО-1 | 10.03.16 | 10.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с включением РП
10.03 - 10.03
1 СШ-110 | Техническое обслуживание в объеме ТО-1 ТН-110 1СШ | 09.03.16 | 09.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с включением РП
09.03 - 09.03
Объект: ПС 110 кВ Нововеличковская
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110 (МКП-110М) | 09.03.16 | 09.03.16 | 1 дн
09.03 - 09.03
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на ОВЭ 110 кВ
17.03 - 17.03
МВ-110 ВЛ Северная | ТР | 10.03.16 | 10.03.16 | 1 дн
10.03 - 10.03
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР | 17.03.16 | 17.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом АТ-1 на ОВЭ 110 кВ
11.03 - 11.03
ШСВЭ 110кВ | ТР | 10.03.16 | 10.03.16 | 1 дн
10.03 - 10.03
ОВЭ 110 кВ | ТР | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн
16.03 - 16.03
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Замена изоляторов, чистка трассы, замер уровней наведённого напряжения | 24.03.16 | 24.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) и транзита 110 кВ УНПС - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская)
30.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов, чистка трассы, замер уровней наведённого напряжения | 28.03.16 | 28.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская), для создания тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт.
25.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов, чистка трассы, замер уровней наведённого напряжения | 15.03.16 | 15.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская)
22.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Замена изоляторов, чистка трассы, замер уровней наведённого напряжения | 14.03.16 | 14.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская)
21.03 - 21.03
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Армавир | 24.03.16 | 24.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) и транзита 110 кВ УНПС - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская)
30.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы по ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново суммарной нагрузкой до 30 МВт. Режимное размыкание транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская) и транзита 110 кВ УНПС - Мостовская (или отключение СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская)
29.03 - 29.03
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | Техобслуживание, профиспытания водов СМВ-110 | 18.03.16 | 18.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с включением РП
18.03 - 18.03
1СШ-110 | Техобслуживание ШР-110 Т-1, ТН-110 1СШ | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с включением РП
16.03 - 16.03
2СШ-110 | Техобслуживание ШР-110 Т-2, ТН-110 2СШ, профиспытания ОПН-110 2СШ | 17.03.16 | 17.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с включением РП
17.03 - 17.03
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Псебай | Текущий ремонт МВ-110, проверка РЗА | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн
01.03 - 01.03
МВ-110 ВЛ Промышленная | Проверка РЗА | 21.03.16 | 21.03.16 | 1 дн
21.03 - 21.03
МВ-110 ВЛ Засовская | Проверка РЗА | 14.03.16 | 14.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.03 - 21.03
МВ-110 ВЛ Ходзь | Проверка РЗА | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ-110
16.03 - 16.03
СОМВ-110 | Текущий ремонт СОМВ-110 | 09.03.16 | 09.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.03 - 10.03
Объект: ПС 110 кВ Псебай
3 СШ-110 кВ | Текущий ремонт разъединителей присоединений 3СШ-110 | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн
01.03 - 01.03
II СШ-110 кВ | Замена селикагеля ВОФ ТТ-110 ВЛ Курджиново, ТН-110 2СШ, ТТ-110-2СШ ВЛ Шедок. Техобслуживание Р-2СШ СМВ-23-110 | 02.03.16 | 02.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
09.03 - 09.03
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-12-110, ТО 1СШ-110 | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
СМВ-12-110 | Текущий ремонт СМВ-12-110, Р-1СШ СМВ-12-110, проверка РЗА ВЛ 110 кВ Мостовская, ВЛ 110 кВ Курджиново | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
СМВ-23-110 | Текущий ремонт Р-3СШ СМВ-23-110, проверка РЗА ВЛ 110 кВ Шедок | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн
01.03 - 01.03
СМВ-23-110 | Техобслуживание Р-2СШ СМВ-23-110, проверка РЗА ВЛ 110 кВ Курджиново | 02.03.16 | 02.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Шедок | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн
01.03 - 01.03
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Мостовская | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Засовская |  | 14.03.16 | 14.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.03 - 22.03
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 28.03.16 | 28.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03 - 25.03
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Для замера наведенного напряжения. | 01.03.16 | 01.03.16 | 7 ч
01.03 - 01.03
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Для замера наведенного напряжения. | 15.03.16 | 15.03.16 | 9 ч
15.03 - 15.03
Собственник: РЖД
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ШСЭВ-110 | Отключить для создания тока максимальной нагрузки ВЛ 110 кВ Куриская тговая-Кривенковская тяговая | 01.03.16 | 05.03.16 | 5 дн
01.03 - 05.03
ЭВ-110 ВЛ Шепси | Перевести питание КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал на 2 СШ 110 для создания тока максимальной нагрузки ВЛ 110 кВ Куриская тговая-Кривенковская тяговая | 01.03.16 | 05.03.16 | 5 дн
01.03 - 05.03
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
1СШ-110 | 1СШ-110: ЛР-ТТ-ШР ВЛ-110 Гривенская, ТР-110 Т1, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110. | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн
21.03 - 22.03
1СШ-110 | Профилактиченские испытания ОПН - 110 1СШ | 22.03.16 | 22.03.16 | 1 дн
22.03 - 22.03
1СШ-110 | Техническое обслуживание 1СШ-110: ЛР-ТТ-ШР ВЛ-110 Гривенская, ТР-110 Т1, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110. | 21.03.16 | 22.03.16 | 2 дн
21.03 - 22.03
2СШ-110 | 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ 110 Н.Петровская, МВ-110 ВЛ 110 Н.Петровская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-РВС 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Н.Петровская. | 16.03.16 | 17.03.16 | 2 дн
16.03 - 17.03
2СШ-110 | Техническое обслуживание 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ 110 Н.Петровская, МВ-110 ВЛ 110 Н.Петровская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-РВС 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Н.Петровская. | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн
14.03 - 15.03
МВ-110 Новопетровская | Опробование МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 18.03.16 | 18.03.16 | 1 дн
18.03 - 18.03
СМВ-110 | Опробование СМВ-110 На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 18.03.16 | 18.03.16 | 1 дн
18.03 - 18.03
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | Опробование СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 25.03.16 | 25.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с включением РП
25.03 - 25.03
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
1СШ-110 | Профилактиченские испытания ОПН - 110 ТН 1СШ | 10.03.16 | 10.03.16 | 1 дн
10.03 - 10.03
2СШ-110 | Профилактиченские испытания ОПН - 110 ТН 2СШ | 11.03.16 | 11.03.16 | 1 дн
11.03 - 11.03
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
СМВ-110 | Опробование ОД-КЗ-110-Т1, ОД-КЗ-110-Т2, СМВ-110. С включением РП-110. Слив конденсата с баков выключателя. | 25.03.16 | 25.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с включением РП
25.03 - 25.03
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
1 СШ-110 | Техническое обслуживание1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. | 29.03.16 | 30.03.16 | 2 дн
29.03 - 30.03
1 СШ-110 | 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. | 02.03.16 | 03.03.16 | 2 дн
02.03 - 03.03
2 СШ-110 | 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. | 16.03.16 | 17.03.16 | 2 дн
16.03 - 17.03
2 СШ-110 | Техническое обслуживание 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн
14.03 - 15.03
СМВ-110 | Опробование СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 03.03.16 | 03.03.16 | 1 дн
03.03 - 03.03
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 Коржевская | Устранение дефекта теплоконтроля на ЛР-110 ВЛ Коржевская ф «А» со стороны СШ. | 03.03.16 | 03.03.16 | 1 дн | КубРДУ: отказана, превышение АДТН ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ в ПАР ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская
03.03 - 03.03
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Замер наведенного напряжения | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | Кап. Ремонт ВЛ | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | 110 Н.Петровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. 110 Забойская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ 110 Н.Петровская, МВ-110 ВЛ 110 Н.Петровская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-РВС 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Н.Петровская. 110 ЧОРС-2 ТР-110 Т1, ВЧЗ ВЛ-110 Н.Петровская. | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская | 110 Н.Петровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. 10 Полтавская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Н.Петровская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Кирова, ТР-110 Т1. 110 Галицина ТР-110 Т1. Окраска оборудования. По ремонтной программе. | 02.03.16 | 03.03.16 | 2 дн
02.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская | Устранение замечаний по Акту АП-Ю-733/15 замер наведенного напряжения | 29.03.16 | 29.03.16 | 1 дн
29.03 - 30.03
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Замер наведенного напряжения | 29.03.16 | 29.03.16 | 1 дн
29.03 - 29.03
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения капитального ремонта на ПС 110 кВ Речная | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
21.03 - 25.03
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | КР II СШ, СЭВ-110 на ПС 110 кВ Речная | 05.03.16 | 07.03.16 | 3 дн
05.03 - 07.03
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения капитального ремонта на ПС 110 кВ Речная | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
29.03 - 31.03
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Замер наведенного напряжения | 28.03.16 | 28.03.16 | 1 дн
28.03 - 28.03
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | Замер наведенного напряжения | 01.03.16 | 01.03.16 | 1 дн
01.03 - 01.03
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атаманская – Крыловская | Замер наведенного напряжения | 15.03.16 | 15.03.16 | 1 дн
15.03 - 15.03
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
СМВ-110 | текущий ремонт | 21.03.16 | 24.03.16 | 4 дн
21.03 - 24.03
МВ-110 КВЛ Псоу | текущий ремонт, проверка комплектов защит КВЛ 110 Псоу - Адлер с отпакой на ПС Адлер тяговая | 21.03.16 | 24.03.16 | 4 дн
21.03 - 24.03
МВ-110 КВЛ Хоста | текущий ремонт МВ-110 КВЛ Хоста | 16.03.16 | 17.03.16 | 2 дн
16.03 - 17.03
I СШ 110 кВ | текущий ремонт ШР-110 КВЛ Хоста, Р-1 СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1 | 16.03.16 | 17.03.16 | 2 дн
16.03 - 17.03
II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 КВЛ Псоу; ШР-110 КВЛ АТЭС;Р II СШ СМВ-110; РТН-110 II СШ; ШР-110 Т-2; | 21.03.16 | 24.03.16 | 4 дн
21.03 - 24.03
МВ 110 КВЛ АТЭС | проверка комплекта резервных защит и АУВ КВЛ 110 Адлерская ТЭС - Адлер | 03.03.16 | 04.03.16 | 2 дн
03.03 - 04.03
МВ 110 КВЛ АТЭС | текущий ремонт | 21.03.16 | 24.03.16 | 4 дн
21.03 - 24.03
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Псоу | 21.03.16 | 24.03.16 | 4 дн
21.03 - 24.03
КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер | текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Хоста | 16.03.16 | 17.03.16 | 2 дн
16.03 - 17.03
КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | текущий ремонт ЛР-110 КВЛ АТЭС | 21.03.16 | 24.03.16 | 4 дн
21.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Аше
ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси, РРП-2-110 | 30.03.16 | 30.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси
25.03 - 25.03
1СШ-110 | капремонт, испытания, измерения:ЛР-110 ВЛ Лазаревская тяговая, РТН-110 1 СШ, Р-1СШ СМВ-110,ШР-110 Т-1 | 28.03.16 | 29.03.16 | 2 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси
23.03 - 24.03
2СШ-110 | капремонт, испытания, измерения изоляции Р-2СШ СМВ-110, текущий ремонт | 30.03.16 | 30.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси
25.03 - 25.03
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | капремонт ЛР-110 ВЛ Лазаревская тяговая, РРП-1-110 | 28.03.16 | 29.03.16 | 2 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси
23.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | проверка комплектов РЗА КВЛ 110 кВ Лоо -Головинка: основной и резервных защит, резервных защит | 22.03.16 | 24.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: с включением РП
16.03 - 18.03
СМВ-110 | проверка комплектов защит ЛЭП-110 кВ:Головинка- Волконка,Лоо-Головинка, комплекта резервных защит и АУВ СЭВ-110 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн |  | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 18.03
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
СМВ-110 | проверка комплекта резервных защит и АУВ СМВ-110 | 02.03.16 | 03.03.16 | 2 дн
02.03 - 03.03
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
1СШ-110 | проверка вторичных цепей ТН-110 1 СШ | 11.03.16 | 11.03.16 | 1 дн
11.03 - 11.03
2СШ-110 | провера вторичных цепей ТН-110 2 СШ в объеме "К" | 10.03.16 | 10.03.16 | 1 дн
10.03 - 10.03
СЭВ-110 | проверка комплектов РЗА КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Лермонтово: основной и резервных защит, резервных защит, | 22.03.16 | 25.03.16 | 4 дн
22.03 - 25.03
СЭВ-110 | проверка комплектов: резервных защит и АУВ СЭВ-110, резервных защит ВЛ 110 кВ Новомихайловская- Лермонтово | 30.03.16 | 31.03.16 | 2 дн
30.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | проверка комплекта резервных защит и АУВ СМВ-110 | 15.03.16 | 16.03.16 | 2 дн
15.03 - 16.03
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | проверка: ДФЗ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста, комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста, | 28.03.16 | 31.03.16 | 4 дн
28.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить для создания тока максимальной нагрузки ВЛ 110 кВ Куриская тговая-Кривенковская тяговая | 01.03.16 | 05.03.16 | 5 дн
01.03 - 05.03
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
1СШ-110 | текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяговая,Р 1СШ СЭВ-110 | 09.03.16 | 09.03.16 | 1 дн
15.03 - 15.03
1СШ-110 | текущий ремонт: Р-1 СШ СЭВ-110, ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяг | 15.03.16 | 15.03.16 | 1 дн
15.03 - 15.03
2СШ-110 | текущий ремонт Р-2 СШ СЭВ-110, ЛР-110 КВЛ Вишневая | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн
16.03 - 16.03
2СШ-110 | текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Вишневая,Р 2 СШ СЭВ-110 | 10.03.16 | 10.03.16 | 1 дн
16.03 - 16.03
КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая | ЛР-110 КВЛ Вишневая | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн
16.03 - 16.03
КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая | текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Вишневая | 10.03.16 | 10.03.16 | 1 дн
16.03 - 16.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная | БВР по текущему ремонту ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяговая | 09.03.16 | 09.03.16 | 1 дн
15.03 - 15.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная | текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяг | 15.03.16 | 15.03.16 | 1 дн
15.03 - 15.03
СЭВ-110 | БВР по текущему ремонту Р 1СШ СЭВ-110, Р 2СШ СЭВ-110 | 09.03.16 | 10.03.16 | 2 дн
15.03 - 16.03
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Сочи; текущий ремонт КС-110 ВЛ Сочи | 14.03.16 | 16.03.16 | 3 дн
14.03 - 16.03
1СШ-110 | Капитальный ремонт ШР-110 Т-1; РТН-110 I СШ; Р I СШ СЭВ-110, ЛР-110 КВЛ Дагомыс | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
2СШ-110 | Капитальный ремонт ШР-110 Т-2; РТН-110 II СШ; Р II СШ СЭВ-110, текущее обслуживание ЭВ-110 Т-2 | 14.03.16 | 16.03.16 | 3 дн
14.03 - 16.03
СЭВ-110 | техобслуживание | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | капремонт ЛР-110 КВЛ Дагомыс, текремонт КС КВЛ Дагомыс | 21.03.16 | 23.03.16 | 3 дн
21.03 - 23.03
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | капремонт ЛР-110 ВЛ Небуг | 17.03.16 | 18.03.16 | 2 дн
17.03 - 18.03
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | замеры наведенного напряжения | 09.03.16 | 09.03.16 | 1 дн
09.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | верховой сосмотр с проверкой проводов в зажимах | 21.03.16 | 22.03.16 | 2 дн
21.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | замеры наведенного напряжения | 25.03.16 | 25.03.16 | 1 дн
25.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Текущее обслуживание | 22.03.16 | 23.03.16 | 2 дн
22.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах | 14.03.16 | 16.03.16 | 3 дн
14.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Создание режима нагрузки ВЛ, для выполнений ТВК.Необходимая нагрузка 50% ном.300А | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - Фанагорийская
10.03 - 12.03
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Текущее обслуживание | 15.03.16 | 17.03.16 | 3 дн
14.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | замеры наведенного напряжения | 03.03.16 | 03.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Родниковая
14.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | замеры наведенного напряжения | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн
23.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | создание режима максимальной загрузки ВЛ для прведения тепловизионного контроля | 28.03.16 | 29.03.16 | 2 дн |  | ПС Туапсе тяговая: отключить ШСЭВ-110, КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ-Шепси перевести на 1 СШ 110, ВЛ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе перевести на 2 СШ 110, ПС Ольгинка отключить СМВ-110.
28.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | замена изоляторов оп.8т,20,21,22 | 14.03.16 | 16.03.16 | 3 дн
14.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | замеры наведенного напряжения | 10.03.16 | 10.03.16 | 1 дн
10.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | замена дисконекторов ОПН на оп.301 | 28.03.16 | 28.03.16 | 1 дн
28.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Создание режима нагрузки ВЛ, для выполнений ТВК.Необходимая нагрузка 50% ном.300А | 01.03.16 | 05.03.16 | 5 дн
01.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Текущее обслуживание, верховой сомотр с проверкой проводов в зажимах | 30.03.16 | 31.03.16 | 2 дн
30.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах пр.452-457, 462-465 | 17.03.16 | 18.03.16 | 2 дн
17.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | замеры наведенного напряжения | 31.03.16 | 31.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Горячий Ключ
25.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | замеры наведенного напряжения | 24.03.16 | 24.03.16 | 1 дн
24.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - Фанагорийская тяговая | верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах оп. 7-16, рубка деревьев, замеры наведенного напряжения | 09.03.16 | 11.03.16 | 3 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВТуапсе тяговая - Гойтх тяговая
07.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Замеры наведенного напряжения | 02.03.16 | 02.03.16 | 1 дн
02.03 - 02.03
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | замер наведенного напряжения | 25.03.16 | 25.03.16 | 1 дн
25.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста | 28.03.16 | 28.03.16 | 1 дн
28.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах | 18.03.16 | 18.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Дагомыс. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
11.03 - 11.03
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | замена дисконекторов оп. №5 - №27 | 22.03.16 | 22.03.16 | 1 дн
22.03 - 22.03
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | замена дисконекторов ОПН оп.7 -25 | 22.03.16 | 24.03.16 | 3 дн
22.03 - 24.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | замена ОПН оп.9,рубка деревьев, замеры наведенного напряжения | 21.03.16 | 21.03.16 | 1 дн
21.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | замена ОПН оп.9, замеры наведенного напряжения | 11.03.16 | 11.03.16 | 1 дн
11.03 - 11.03
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
МВ-110 Новониколаевская | Проверка РЗА в объеме "В". | 28.03.16 | 01.04.16 | 4 дн 9 ч |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на ОМВ-110
28.03 - 01.04.2016
ОМВ-110 | Проверка РЗА в объеме "В". | 21.03.16 | 25.03.16 | 4 дн 9 ч
21.03 - 25.03
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, проверка РЗА. | 01.03.16 | 04.03.16 | 3 дн 9 ч
01.03 - 04.03
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1сш, проверка РЗА. | 03.03.16 | 03.03.16 | 9 ч
03.03 - 03.03
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 2сш, проверка РЗА. | 04.03.16 | 04.03.16 | 9 ч
04.03 - 04.03
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 2сш. | 16.03.16 | 16.03.16 | 9 ч |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2
28.03 - 28.03
1СШ-110 | Текущий ремонт Тн-110 1сш. | 14.03.16 | 15.03.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2
24.03 - 25.03
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110. | 16.03.16 | 16.03.16 | 9 ч |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2
28.03 - 28.03
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замер наведенного напряжения, вырубка деревьев. | 04.03.16 | 04.03.16 | 9 ч
04.03 - 04.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская на ПС 110 кВ Тимашевская. | 04.03.16 | 04.03.16 | 9 ч
04.03 - 04.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Обрезка деревьев, замер наведенного напряжения. | 03.03.16 | 03.03.16 | 9 ч
03.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Обрезка деревьев в п/о №9-16. | 16.03.16 | 18.03.16 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2
28.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Замер наведенного напряжения, замена изоляторов. | 14.03.16 | 15.03.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2
24.03 - 25.03
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, выправка опор, вырубка ДКР, перетяжка проводов | 09.03.16 | 11.03.16 | 2 дн 9 ч
09.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Замена изоляторов, вырубка деревьев, выправка опор | 28.03.16 | 29.03.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
17.03 - 18.03
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
СМВ-110 | ТО, опробование СМВ-110 | 14.03.16 | 14.03.16 | 9 ч |  | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 СШ | 14.03.16 | 14.03.16 | 9 ч |  | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 СШ | 14.03.16 | 14.03.16 | 9 ч |  | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 | Т.О. опробование | 01.03.16 | 01.03.16 | 9 ч |  | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 01.03
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 СШ | 01.03.16 | 01.03.16 | 9 ч |  | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 01.03
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 2 СШ | 01.03.16 | 01.03.16 | 9 ч |  | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 01.03
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Никитинская | ТО. МВ-110 Никитинская, проверка РЗА | 22.03.16 | 25.03.16 | 4 дн |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ -110
22.03 - 25.03
МВ-110 Джигинская | ТО. МВ-110 Джигинская, проверка РЗА | 28.03.16 | 31.03.16 | 4 дн |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ -110
28.03 - 31.03
МВ-110 Гостагаевская | ТО. МВ-110 Гостагаевская, проверка РЗА | 16.03.16 | 16.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ -110
16.03 - 16.03
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 ВЛ Неберджаевская | ТО. МВ-110 ВЛ Неберджаевская, проверка РЗА | 23.03.16 | 23.03.16 | 1 дн
23.03 - 23.03
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | ТО. МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь, проверка РЗА | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь | ТО. МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь, проверка РЗА | 21.03.16 | 22.03.16 | 2 дн |  | КубРДУ: с включением на ПС 110 кВ Новороссийск СР-1101-2
21.03 - 22.03
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | ТО. ЛР-110 Сухой порт; ШР-110 Т-1; Р 1сш СМВ-110; ОД-110 Т-1; КЗ-110 Т-1; РРП-1-110; Р-1 сш СМВ-110; | 02.03.16 | 05.03.16 | 4 дн |  | С включением РП-110 с 04.03.2016
02.03 - 05.03
2СШ-110 | ТО. ЛР-110 А-4; ШР-110 Т-2; Р 2 сш СМВ-110; ОД-110 Т-2; КЗ-110 Т-2; РРП-2-110; Р-2 сш СМВ-110; | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн |  | С включением РП-110 с 16.03.2016
14.03 - 18.03
СМВ-110 | ТО.СМВ-110; Р-2 сш СМВ-110 | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн |  | С включением РП-110 с 16.03.2016
14.03 - 18.03
СМВ-110 | ТО.СМВ-110; Р-1 сш СМВ-110 | 02.03.16 | 05.03.16 | 4 дн |  | С включением РП-110 с 04.03.2016
02.03 - 05.03
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Замена изоляторов Согласно ремонтной программе 2016 года | 10.03.16 | 10.03.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, превышение АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская в ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
10.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ Согласно ремонтной программе 2016 года | 14.03.16 | 18.03.16 | 5 дн
14.03 - 18.03
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | ТО. РРП-2-110; ЛР-110 А-4 | 14.03.16 | 15.03.16 | 2 дн
14.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ Согласно ремонтной программе 2016 года | 27.03.16 | 31.03.16 | 5 дн
27.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ Согласно ремонтной программе 2016 года | 21.03.16 | 25.03.16 | 5 дн |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
07.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ Согласно ремонтной программе 2016 года | 01.03.16 | 05.03.16 | 5 дн |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | ТО. РРП-1-110; ЛР-110 Сухой порт | 02.03.16 | 03.03.16 | 2 дн
02.03 - 03.03
Зам. главного диспетчера по оперативной работе ______________________________М.А. Нефедьев
Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин
Начальника СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько