## План ремонтов
Утверждаю:
Заместитель главного диспетчера
по оперативной работе
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ М.А. Нефедьев
2016 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2016 год
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Июль 2016
[7 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Адлерская ТЭС
ЭВ 220 КВЛ Черноморская | ТО комплекта автоматики ЭВ 220 КВЛ Черноморская (АПВ, АУВ) (6MD664) в объеме "К" | 04.07.16 | 06.07.16 | 2 дн 14 ч |  | КубРДУ: отказана, как поданная в сроки не соответствующие "Порядку формирования сводных и месячных графиков ремонтов ...", а так же в соответствии с письмом Адлерской ТЭС №02-13/1105 от 02.06.2016г. "О выводе оборудования в ремонт" - об отсутствии запланированных ремонтов в июле 2016 г.
04.07 - 06.07
ЭВ 110 КВЛ Адлер | ТО комплекта автоматики ЭВ 110 КВЛ Адлер (АПВ, АУВ) (6MD664) в объеме "К" | 11.07.16 | 13.07.16 | 2 дн 14 ч |  | КубРДУ: отказана, как поданная в сроки не соответствующие "Порядку формирования сводных и месячных графиков ремонтов ...", а так же в соответствии с письмом Адлерской ТЭС №02-13/1105 от 02.06.2016г. "О выводе оборудования в ремонт" - об отсутствии запланированных ремонтов в июле 2016 г.
11.07 - 13.07
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Собственник: ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
ТН I СШ 220 кВ | ТО РЗА вторичных цепей ТН I СШ 220 кВ | 14.07.16 | 15.07.16 | 1 дн 9 ч
14.07 - 15.07
ТН II СШ 220 кВ | ТО РЗА вторичных цепей ТН II СШ 220 кВ | 12.07.16 | 13.07.16 | 1 дн 9 ч
12.07 - 13.07
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Г. Ключ | 20.07.16 | 20.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
20.07 - 20.07
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ | 18.07.16 | 18.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
18.07 - 18.07
ОМВ-220 | ТР: ШР-220-IСШ ОМВ | 14.07.16 | 14.07.16 | 1 дн
14.07 - 14.07
ТН-220 кВ IСШ | ТР: ТН-220-IСШ, ОПН-220-IСШ, ТР: РТН-220-IСШ | 12.07.16 | 12.07.16 | 1 дн
12.07 - 12.07
IСШ-220кВ | ТР: ШР-220-IСШ АТ-1, ШР-220-IСШ АТ-2, ШР-220-IСШ ВЛ Кубанская, ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220-IСШ ВЛ Г. Ключ, ШР-220-IСШ ОМВ, ТН-220-IСШ, ОПН-220-IСШ, РТН-220-IСШ | 11.07.16 | 20.07.16 | 10 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
11.07 - 20.07
МВ-220 АТ-2 | ТР: ШР-220-IСШ АТ-2 | 13.07.16 | 13.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом АТ-2 через ОМВ-220
13.07 - 13.07
МВ-220 АТ-2 | ТР: ШР-220-IСШ АТ-1 | 11.07.16 | 11.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом АТ-1 через ОМВ-220
11.07 - 11.07
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Кубанская | 15.07.16 | 15.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
15.07 - 15.07
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АПК-2 | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн
04.07 - 05.07
МВ-110 Роговская | Техобслуживание: МВ-110 Роговская | 06.07.16 | 07.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ для работ Тимашевских ЭС. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.07 - 06.07
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | ТР: КС КВЛ 110 кВ Северная, ОПН 110 кВ КВЛ Серерная ,изменение схемы подвеса ВЧЗ КВЛ 110 кВ Северная, ТО комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (Р145), привод - «О» | 06.07.16 | 07.07.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ОБД в ремонтной схеме
06.07 - 07.07
ВЭ 220 кВ ВЛ Тихорецк | Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (Р145), привод - «К» (ч/з ОМВ-110) | 07.07.16 | 08.07.16 | 2 дн | КубРДУ: с переводов ВЛ через ОЭВ-220
07.07 - 08.07
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Тихорецк, КС ВЛ 220 кВ Тихорецк, ТО РЗА в объеме "К". | 01.07.16 | 01.07.16 | 1 дн
01.07 - 01.07
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 Т-3 | 28.07.16 | 29.07.16 | 2 дн
28.07 - 29.07
1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 1СШ Т-3, ШР-110 1СШ ОМВ-110, ТО ШР-110 1СШ Кириловская 1ц, ТО ШР-110 1СШ Кириловская 2ц, ТР РТН-110 1СШ, ТО ЭМБ в объёме "В" | 18.07.16 | 22.07.16 | 5 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Кирилловская с отп.
11.07 - 15.07
Установка плавки гололёда | ТО УПГ, ТР ОПН СШ ПГ "+", ТР ОПН СШ ПГ "-", ТР ОПН-2-10 УПГ | 21.07.16 | 21.07.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 сш 110 кВ
14.07 - 14.07
ОМВ-110 | ТР ШР-110 1СШ ОМВ-110 | 18.07.16 | 22.07.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 сш 110 кВ
11.07 - 11.07
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 Афипская, ТО: РПГ ОКГТ ВЛ Афипская, ТН-220 Афипская, ТТ-220 Афипская, ТО РЗА в объеме "К", в объеме "О" | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
04.07 - 05.07
В-2-220 Афипская | Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Афипская(С60),привод - «О» | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн
04.07 - 05.07
В-1-220 Афипская | Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Афипская(С60),привод - «О» | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн
04.07 - 05.07
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | Текущий ремонт ОПН КВЛ 220 кВ СТЭС - Дагомыс, ТО концевых муфт КВЛ 220 кВ СТЭС- Дагомыс, ТО в объеме "К" комплекта резервных защит и ОАПВ КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс. MiCOM Р437, ТО в объеме "К" цепей ТН КВЛ 220 кВ СТЭС | 04.07.16 | 06.07.16 | 3 дн
04.07 - 06.07
ВЭ-221 | ТО в объеме "К" комплекта автоматики и УРОВ ВЭ-221. MiCOM Р145, ТО в объеме "К" цепей встроенных ТТ ВЭ-221, ТО в объеме "К" ШМУ ВЭ-221, ТО в объеме "К" цепей ТН КВЛ 220 кВ СТЭС | 04.07.16 | 06.07.16 | 3 дн
04.07 - 06.07
ВЭ-212 | ТО в объеме "К" комплекта автоматики и УРОВ ВЭ-212. MiCOM Р145, ТО в объеме "К" цепей встроенных ТТ ВЭ-212, ТО в объеме "К" ШМУ ВЭ-212, ТО в объеме "К" цепей ТН КВЛ 220 кВ Черноморская | 18.07.16 | 22.07.16 | 5 дн
18.07 - 22.07
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Текущий ремонт ОПН КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская, ТО концевых муфт КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская, ТО в объеме "К" цепей ТН КВЛ 220 кВ Черноморская | 18.07.16 | 22.07.16 | 5 дн
18.07 - 22.07
Объект: ПС 220 кВ Каневская
2 СШ-220 | Текущий ремонт: ШР-220 Т-2 | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
11.07 - 12.07
Т-2 | Текущий ремонт: Т-2, ОПН-220 Т-2 ф.А, В, С, ШР-27,5 ВЛ Тяговая-2, РВС-35 Т-2, РВС-27,5 Т-2. Средний ремонт: ОД-220 Т-2. Техобслуживание: ТН-27,5 Т-2. Отбор проб масла из Т-2 ХАРГ, из РПН Т-2 ФХА (С). Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ГЗ Т-2, Диф. Защита Т-2, МТЗ 220 кВ Т-2, МТЗ-27,5 с ВМБ, Защита от перегруза ст.220, Защита от перегруза ст.27,5, Сигнализация, Управление и авт-ка ОД-220, Авт-ка отсечного клапана, З-та от потери охлаждения, Автоматика охлаждения, Автоматика РПН, БАР, ТТ Т-2. | 11.07.16 | 15.07.16 | 5 дн
11.07 - 15.07
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТР ШР-110-2СШ-110 ВЛ Тонельная, ТО ЭМБ в Объёме "В" | 06.07.16 | 07.07.16 | 2 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
06.07 - 07.07
МВ-110 ВЛ Раевская | ТР ШР-110-2СШ-110 ВЛ Раевская | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
04.07 - 05.07
2 СШ-110 | ТР ШР-110-2СШ-Т-3, ШР-110-2СШ-110 ВЛ Тонельная, ШР-110-2СШ-Т-4, ШР-110-2СШ-110 ВЛ Раевская, ТР ШР-110-2СШ-110 ВЛ Восточная 1ц, ШР-110-2СШ-110 ВЛ РИП 1ц., ШР-110-2СШ-110 ВЛ БСК-2. ТО ЭМБ присоединений в объеме "В". | 04.07.16 | 11.07.16 | 8 дн
04.07 - 11.07
ЭВ-110 БСК-2 | ТР ШР-110-2СШ-110 ВЛ БСК-2 | 08.07.16 | 11.07.16 | 4 дн
08.07 - 11.07
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ЭВ-220 Кг-1 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-1 (ШЭ2607019), Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-220 Койсуг, КС ВЛ-220 Койсуг, ОПН-220 СШ Кг. | 04.07.16 | 08.07.16 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
05.07 - 08.07
ЭВ-220 Кг-2 | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-220 Койсуг, КС ВЛ-220 Койсуг, ОПН-220 СШ Кг. | 04.07.16 | 08.07.16 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
05.07 - 08.07
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-220 Койсуг, КС ВЛ-220 Койсуг, ОПН-220 СШ Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧ обработка,ФП, ВЧ заградитель ф."В". | 04.07.16 | 08.07.16 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
05.07 - 08.07
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В 110 Изумрудная | Комплект автоматики и УРОВ В 110 Изумрудная ШЭ 2607 019, ТО в объёме О. | 25.07.16 | 27.07.16 | 3 дн
25.07 - 27.07
В 110 Весёлое | Комплект автоматики и УРОВ В 110 Весёлое ШЭ 2607 019, цепи ТТ В 110 Весёлое, ШМУ В 110 Весёлое. ТО в объёме К. | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн
11.07 - 12.07
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | Текущий ремонт: ЛР-220-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка КЗ, ОД Т2. | 20.07.16 | 22.07.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ 220 кВ
22.07 - 24.07
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Текущий ремонт: ЛР-220-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ ЛР-220-2. | 20.07.16 | 22.07.16 | 3 дн | Из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Сальская-Песчанокопская; ОДУ Юга условно по балансу ОЭС;
22.07 - 24.07
Объект: ПС 220 кВ Славянская
АТ-1 | ТО АТ-1, ТО РЗА в Объёме "О" - Диф.защита, ГЗ, ГЗ РПН, З-та от потери охлаждения, Перегруз-220кВ.,ТЗОП 220кВ., МТЗ 220кВ., МТЗ-110кВ., ТЗНП 110кВ., МТЗст.110кВ., РПР, ДЗО-10кВ., Автоматика,ТАПВ-110, ТР ОПН-220 АТ-1, ТР ОПН-110 АТ-1 | 05.07.16 | 08.07.16 | 4 дн
05.07 - 08.07
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ-1, ТО ЭМБ в Объёме "В" | 05.07.16 | 08.07.16 | 4 дн
05.07 - 08.07
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-3, ТО ЭМБ в Объёме "В" | 19.07.16 | 20.07.16 | 2 дн
19.07 - 20.07
МВ 110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1, ТР РОСШ-110 АТ-1, ТО ТР-110 АТ-1, ТО ЭМБ в Объёме "В" | 05.07.16 | 08.07.16 | 4 дн
05.07 - 08.07
1 C 220 кВ | Отключить на время вывода в ремонт и ввода в работу ТН 1 С 220 кВ | 08.07.16 | 08.07.16 | 1 дн
08.07 - 08.07
ТН 1С 220 кВ | ТО ТН 1С 220 (емкостной), ТО ОПН ТН 1С 220 | 08.07.16 | 08.07.16 | 1 дн
08.07 - 08.07
Объект: ПС 220 кВ Шепси
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | Текущий ремонт РД-1-Д, РД-2-Д | 07.07.16 | 08.07.16 | 2 дн
07.07 - 08.07
МВД-2 | Текущий ремонт РД-2-Д | 07.07.16 | 08.07.16 | 2 дн
07.07 - 08.07
МВД-1 | Текущий ремонт РД-1-Д | 07.07.16 | 08.07.16 | 2 дн
07.07 - 08.07
МВ-110 Чилипси | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Чилипси ВВИ, ФХА . | 04.07.16 | 08.07.16 | 5 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
04.07 - 08.07
ОСШ 110 | Текущий ремонт РОСШ 110 Т-2. | 21.07.16 | 21.07.16 | 1 дн
21.07 - 21.07
ОСШ 110 | Текущий ремонт РОСШ 110 Т-1. | 01.07.16 | 01.07.16 | 1 дн
01.07 - 01.07
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
АТ-1 | ТР: АТ-1, ОПН 220кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ВЭ 110 кВ АТ- 1 | 18.07.16 | 22.07.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ КТЭЦ-Южная ПАР ВЛ 110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная
18.07 - 22.07
ВЭ 110кВ АТ-1 | ТР ВЭ 110 АТ-1 | 18.07.16 | 22.07.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ КТЭЦ-Южная ПАР ВЛ 110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная
18.07 - 22.07
ВЭ 220кВ 13 | Комплект автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 13 (ШЭ 2710 511), привод - «О» | 21.07.16 | 21.07.16 | 1 дн
21.07 - 21.07
ВЭ 220кВ 14 | Комплект автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 14 (ШЭ 2710 511), привод - «В» | 27.07.16 | 28.07.16 | 2 дн
27.07 - 28.07
ВЭ 220кВ 24 | Комплект автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 24 (ШЭ 2710 511), привод - «В» | 25.07.16 | 26.07.16 | 2 дн
25.07 - 26.07
ВЭ 220кВ 23 | Комплект автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 23 (ШЭ 2710 511), привод - «О» | 22.07.16 | 22.07.16 | 1 дн
22.07 - 22.07
Установка плавки гололёда | ТО: УВПГ, РПГ ф.В-«-», РПГ ф.В-«+», РПГ ф.С-«-», РПГ ф.С-«+», РУПГ-«+», РУПГ-«-», РПГ ГТ, ЗН РПГ ГТ, ЗН Р-УВПГ-«-» в ст. КЛ ПГ, ЗН Р-УВПГ-«-» в ст.УВПГ, ЗН РУПГ-«+»в ст. КЛ ПГ, ЗН Р-УВПГ-«+» в ст. УВПГ, ЗН -УВПГ -"+", ЗН УВПГ-«-» | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн
25.07 - 29.07
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
ОВЭ 110кВ | ТО ТТ-110 ОВЭ 110кВ | 04.07.16 | 04.07.16 | 1 дн
04.07 - 04.07
Объект: ПС 220кВ Черемушки
ТН 1 С 220 кВ | ТР: ОПН ТН 1С 220, ТО: ТН 1С 220 кВ | 11.07.16 | 11.07.16 | 1 дн
11.07 - 11.07
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТО вторичных цепей ТН-330-А в объеме "К", В/Ч обработки ф."В,С" ВЛ 330кВ Армавир -Кропоткин в объеме "В" | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн | ОДУ Юга перенесено по причине совмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты и Ростовская АЭС-Южная; КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
04.07 - 08.07
ОСШ-110 | Безопасного выполнения работ по установки дополнительной гирлянды изоляторов на ВЧЗ-110 Кавказская 1, ВЧЗ-110 Кавказская 2, ВЧЗ-110 Тбилисская, ВЧЗ-110 Казанская, ВЧЗ-110 Заря. | 03.07.16 | 27.07.16 | 25 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
03.07 - 27.07
ОВВ-110 | ТР ОВВ-110, ТТ-110 ОВВ. ТО РЗА в объеме "О", ТО в объеме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-110; ТО в объёме "В": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) | 21.07.16 | 25.07.16 | 5 дн
21.07 - 25.07
ВВ-110 Заря | ТР ВВ-110 Заря, ТО ТТ-110 Заря, Для Безопасного выполнения работ по установки дополнительной гирлянды изоляторов на ВЧЗ-110 Заря. ТО РЗА в объеме "О" | 25.07.16 | 27.07.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
25.07 - 27.07
ВВ-110 Тбилисская | ТР ВВ-110 Тбилисская, ТО ТТ-110 Тбилисская, Для Безопасного выполнения работ по установки дополнительной гирлянды изоляторов на ВЧЗ-110 Тбилисская. ТО РЗА в объеме "О" | 13.07.16 | 15.07.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск в ремонтной схеме
13.07 - 15.07
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Установка дополнительной гирлянды изоляторов на ВЧЗ-110 Тбилисская. | 13.07.16 | 15.07.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск в ремонтной схеме
13.07 - 15.07
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Установка дополнительной гирлянды изоляторов на ВЧЗ-110 Заря. | 25.07.16 | 27.07.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
25.07 - 27.07
ВЭ-А-1 | ТО вторичных цепей ТН-330-А в объеме "К" | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн | ОДУ Юга перенос под линию
04.07 - 08.07
ВЭ-А-2 | ТО вторичных цепей ТН-330-А в объеме "К" | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн | ОДУ Юга перенос под линию
04.07 - 08.07
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР ЛР-330 ВЛ 330 Армавир-Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин, ТО РЗА в объеме "В", "О", "К". | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн | ОДУ Юга перенесено по причине совмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты и Ростовская АЭС-Южная; КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
04.07 - 08.07
ВВ-1-01 | CР ВВ-1-01 | 01.07.16 | 28.07.16 | 28 дн
01.07 - 28.07
ВВ-1-20 | ТР ЛР-330 ВЛ 330 Армавир-Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин, ТО РЗА в объеме "О". | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн | ОДУ Юга перенос под линию
04.07 - 08.07
ВВ-1-3 | ТР: ВВ-1-3 | 07.07.16 | 08.07.16 | 2 дн
07.07 - 08.07
ВВ-4-20 | ТР ЛР-330 ВЛ 330 Армавир-Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин, ТО РЗА ВВ-4-20 в объеме "К" | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн | ОДУ Юга перенос под линию
04.07 - 08.07
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ШР-2СШ-110 Шовгеновская | 20.07.16 | 20.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110, перенесена совместно с выводом 2СШ-110
13.07 - 13.07
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ЛР-110 Шовгеновская, РОСШ-110 Шовгеновская. Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Шовгеновская ТО в объеме "К" ШОН АПВ | 21.07.16 | 22.07.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении Юго-Восток
21.07 - 22.07
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Шовгеновская | 19.07.16 | 19.07.16 | 1 дн
12.07 - 12.07
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 ЗТВС | 15.07.16 | 15.07.16 | 1 дн
08.07 - 08.07
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР: ЛР-110 Андреедмитриевская, РОСШ-110 Андреедмитриевская. Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Андреедмитриевская | 29.07.16 | 30.07.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в ПАР
29.07 - 30.07
ОСШ-110 | БВР при установке доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Арм. ТЭЦ 1 | 13.07.16 | 14.07.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок, в связи с отсутствием возможности выполнения режимных мероприятий по разгрузке АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
01.07 - 02.07
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Андреедмитриевская. Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Андреедмитриевская | 29.07.16 | 30.07.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в ПАР
29.07 - 30.07
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Шовгеновская. Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Шовгеновская | 21.07.16 | 22.07.16 | 2 дн
21.07 - 22.07
2СШ-110 | СР: 2 СШ-110, ТР: ШР-2СШ-110 Шовгеновская, ШР-2СШ-110 ЗТВС, ВВИ ТН-110 2СШ. ТО в объеме "В" втор. Цепей ТН-110кВ II-сш. | 18.07.16 | 22.07.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС-Прикубанская (заявка СКРДУ), УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок, перегруза ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС-Забайкаловская, ВЛ 110 кВ Невинномыская ГРЭС-Прикубанская ПАР 1СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
09.07 - 13.07
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | ТР: ЛР-110 Шовгеновская, РОСШ-110 Шовгеновская. Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Шовгеновская ТО в объеме "К" ШОН АПВ | 21.07.16 | 22.07.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении Юго-Восток
21.07 - 22.07
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТР: ЛР-110 Андреедмитриевская, РОСШ-110 Андреедмитриевская, Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Андреедмитриевская. | 29.07.16 | 30.07.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в ПАР
29.07 - 30.07
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | ТР: ЛР-110 Арм. ТЭЦ 1 ц Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Арм. ТЭЦ 1. ТО в объеме "В" ШОН АПВ | 13.07.16 | 14.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС-Прикубанская (заявка СКРДУ), УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок, в связи с отсутствием возможности выполнения режимных мероприятий по разгрузке АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
01.07 - 02.07
ВВ-110 ЗТВС | ТР: ШР-2СШ-110 ЗТВС | 18.07.16 | 18.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110, перенесена совместно с выводом 2СШ-110
11.07 - 11.07
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ЛР-110 Арм. ТЭЦ 1 ц Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Арм. ТЭЦ 1. ТО в объеме "В" ШОН АПВ | 13.07.16 | 14.07.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок, в связи с отсутствием возможности выполнения режимных мероприятий по разгрузке АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
01.07 - 02.07
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Восточная II ц. | ТО РОСШ 220 кВ Восточная 2ц., ТТ 220 кВ Восточная 2ц. | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн
11.07 - 12.07
ВЭ 220 кВ Восточная I ц. | ТО ЛР 220 кВ Восточная 1ц., ТТ 220 кВ Восточная 1ц., ТО в объеме "О" АУВ ВЭ220 кВ Восточная 1ц | 25.07.16 | 25.07.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
18.07 - 18.07
ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | ТО ТТ 220 кВ АЭМЗ 2ц., ТО в объеме "О" АУВ ВЭ220 кВ АЭМЗ 2ц. (ч/з ОМВ-220) | 08.07.16 | 08.07.16 | 1 дн
08.07 - 08.07
ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц. | ТО ТТ 220 кВ АЭМЗ 1ц., ТО в объеме "О" АУВ ВЭ220 кВ АЭМЗ 1ц. | 07.07.16 | 07.07.16 | 1 дн
07.07 - 07.07
ВЭ 220 кВ Крымская II ц. | ТО ТТ 220 кВ Крымская 2ц., ТО в объеме "О" АУВ ВЭ220 кВ Крымская 2ц., ТО в объеме "В" ТТ 220 кВ Крымская 2ц. | 21.07.16 | 22.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
25.07 - 26.07
ВЭ 220 кВ Афипская | ТО ТТ 220 кВ Афипская, ТО в объеме "В" ТТ 220 кВ Афипская, ТО в объеме "О" АУВ ВЭ220 кВ Афипская | 04.07.16 | 06.07.16 | 3 дн
04.07 - 06.07
ТН ОСШ 220 кВ | ТО в объеме "В": ТН ОСШ 220 кВ, управления разъединителями ШР ТН ОСШ 220, РПГ 220 ОСШ ф.А,В,С | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн
11.07 - 12.07
ОСШ 220 кВ | ТО РОСШ 220 кВ Крымская 2ц. | 21.07.16 | 22.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
25.07 - 26.07
ОСШ 220 кВ | ТО РОСШ 220 кВ Восточная 2ц., ТО в объеме "В": ТН ОСШ 220 кВ, управления разъединителями ШР ТН ОСШ 220, РПГ 220 ОСШ ф.А,В,С | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн
11.07 - 12.07
Установка плавки гололёда | ТО ТН 10 кВ ВУ-1, ТН 10кВ ВУ-2, ВУ-1, ВУ-2, РПГ -1 +14/28 кВ, РПГ -2 +14/28кВ, РПГ -1 -14/28 кВ, РПГ -2 -14/28 кВ, РПГ -1Ц +14/28 кВ, РПГ -2Ц +14/28кВ, РПГ -1Ц -14/28 кВ, РПГ -2Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц+14/28 кВ,РВУ -2( -), РВУ -1( -), РВУ -1(+), РС ВУ -2(+), РС ВУ -1( -), ТР 35 кВ АТ-3, 1ТР 10 кВ Т-1, 2ТР 10 кВ Т-1, ШР ПГ +14/28 кВ, 1ШР ПГ - 14/28 кВ, 2ШР ПГ -14/28кВ. | 20.04.16 | 15.08.16 | 118 дн
20.04.2016 - 15.08.2016
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | ТО ТТ 220 кВ Афипская, ТР КС ,ВЧЗ ВЛ 220 кВ Афипская, ТО в объеме "В": ШОН ф.В; ВЧЗ, ВЧ-обработка ф.А | 04.07.16 | 06.07.16 | 3 дн
04.07 - 06.07
ВЛ 220 кВ Кубанская - АЭМЗ I цепь | ТО в объеме "К" ВЧЗ, ВЧ-обработка ф.А ВЛ 220 кВ АЭМЗ 1ц. | 07.07.16 | 07.07.16 | 1 дн
07.07 - 07.07
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | ТО РОСШ 220 кВ Крымская 2ц., ТО в объеме "В" ШОН ф.В Крымская 2ц. | 21.07.16 | 22.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Кирилловская с отп. УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
25.07 - 26.07
ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная I цепь | ТО ЛР 220 кВ Восточная 1ц., | 25.07.16 | 25.07.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Кирилловская с отп
18.07 - 18.07
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | ТО РОСШ 220 кВ Восточная 2ц., | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн
11.07 - 12.07
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВВ-25 | Текущий ремонт: ВВ-25 | 05.07.16 | 07.07.16 | 3 дн
05.07 - 07.07
ВВ-22 | Текущий ремонт: ВВ-22 | 19.07.16 | 21.07.16 | 3 дн
19.07 - 21.07
АТ-2 | В резерве | 01.04.16 | 31.12.16 | 275 дн
01.04.2016 - 31.12.2016
АТ-3 | ЗРР, включен в работу стороной 220 кВ | 01.04.16 | 31.12.16 | 275 дн
01.04.2016 - 31.12.2016
АТ-4 | В резерве | 01.04.16 | 31.12.16 | 275 дн
01.04.2016 - 31.12.2016
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-110 Рассвет. | 11.07.16 | 13.07.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
11.07 - 13.07
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ШР-110 Малороссийская. . ТО в объёме "В": ЭМБ РОСШ-110 Малороссийская, ЭМБ ШР-110 Малороссийская. | 11.07.16 | 13.07.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
11.07 - 13.07
1 СШ-110 | Текущий ремонт: РСМВ-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: ТН-110 1 СШ. ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-110 Рассвет, ЭМБ ШР-110 НПС-1, ЭМБ РОСШ-110 Малороссийская, ЭМБ ШР-110 Малороссийская, ЭМБ РОСШ-110 Новопокровская, ЭМБ ШР-110 Новопокровская, ЭМБ ШР-110 АТ-1, ЭМБ РОСШ-110 ОМВ, ЭМБ ШР-110 ОМВ, ЭМБ РСМВ-110 1 СШ. ТО в объёме "К": ЭПЗ-1636-67/2 ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская. ТО в объёме "О": ДЗШ I СШ 110 кВ, УРОВ-110, автоматика и ТАПВ ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская. Диагностика: ТН-110 1 СШ. Отбор проб масла на ФХА: МВ-110 НПС-1. Отбор проб масла на ХАРГ: вводы 110 кВ МВ-110 НПС-1, вводы 110 кВ МВ-110 Новопокрвская. | 11.07.16 | 13.07.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинская ПАР ВЛ 110 кВ Кропоткин-Тбилисская
11.07 - 13.07
ТН-110 1 СШ | Текущий ремонт: ОПН-110 1 СШ. Техническое обслуживание: ТН-110 1 СШ. Диагностика: ТН-110 1 СШ. | 11.07.16 | 13.07.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
11.07 - 13.07
СМВ-110 | Текущий ремонт: РСМВ-110 1 СШ. ТО в объёме "В": ЭМБ РСМВ-110 1 СШ. | 11.07.16 | 13.07.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
11.07 - 13.07
МВ 110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1. ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-110 АТ-1. | 11.07.16 | 13.07.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
11.07 - 13.07
ОМВ-110 | Текущий ремонт: ШР-110 ОМВ. ТО в объёме "В": ЭМБ РОСШ-110 ОМВ, ЭМБ ШР-110 ОМВ. | 11.07.16 | 13.07.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
11.07 - 13.07
В-1-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: В-1-500 РоАЭС №2 | 15.06.16 | 15.07.16 | 31 дн
15.06.2016 - 15.07
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-2-500 РоАЭС №2 | 26.07.16 | 28.07.16 | 3 дн
26.07 - 28.07
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС | т.о.: РПГ (+) 14/28-И ф.А, РПГ (-) 14/28-И ф.А, РПГ (+) 14/28-И ф.С, РПГ (-) 14/28-И ф.С (без отключения ВЛ) | 11.07.16 | 15.07.16 | 5 дн | Работы выполняются без отключения ВЛ
11.07 - 15.07
Установка плавки гололеда | т.о.: РПГ (+) 14/28-И ф.А, РПГ (-) 14/28-И ф.А, РПГ (+) 14/28-И ф.С, РПГ (-) 14/28-И ф.С, РПГ «-» 14(28) перемычка, РПГ «+» 14(28) перемычка; с.р.: СШ-ПГ +14/28кВ, СШ-ПГ -14/28кВ | 11.07.16 | 15.07.16 | 5 дн
11.07 - 15.07
ВЭ-220 Т-6 | т.р.: ВЭ 220 Т-6, ТР 220 Т-6, ТО в объеме "К" Привод ВЭ-220 Т-6 ТО в объеме "К"ТТ ВЭ-220 | 01.07.16 | 08.07.16 | 8 дн
01.07 - 08.07
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО ТО РПГ 1(+), ТО РПГ 1(-), ТО РПГ 2(+), ТО РПГ 2(-), ТО РПГ(+), ТО РПГ(-), ТО Р 10 ВУПГ, ТО РПГ А, В, С. | 11.07.16 | 15.07.16 | 5 дн
11.07 - 15.07
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Выправка опор, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов | 18.07.16 | 22.07.16 | 5 дн
18.07 - 22.07
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | Верховой осмотр, монтаж противоптичьих устройств, установка гасителей вибрации, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, снятие птичьих гнезд | 09.07.16 | 15.07.16 | 7 дн
09.07 - 15.07
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Верховой осмотр. Вырубка угрожающих деревьев. Замена поврежденных изоляторов. Опресовка сварных соединений. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах. Выборочная проверка состояния ГЗТ в зажимах. Выборочная проверка состояния проводов в дистанционных распорках. | 11.07.16 | 15.07.16 | 5 дн
11.07 - 15.07
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | Вырубка угрожающих деревьев. Замена поврежденных изоляторов. | 18.07.16 | 22.07.16 | 5 дн
18.07 - 22.07
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | Верховой осмотр опор. | 07.07.16 | 08.07.16 | 2 дн
07.07 - 08.07
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Покраска опор, выправка опор, верховой осмотр, замена КГП | 01.07.16 | 08.07.16 | 8 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении Юго-Восток ПАР ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная
01.07 - 08.07
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | Замена опор на переходах через реку Кубань | 01.07.16 | 21.07.16 | 21 дн | ОДУ Юга срок сокращён из-за совмещения с плановыми ремонтами в сети 330-500 кВ и как неплановая
01.07 - 10.07
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Вырубка деревьев, заделка трежин ж/б опор, верховой осмотр, проверка сварных соединений, замена изоляторов, установка ДР, ремонт провода | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн | ОДУ Юга перенесено по причине совмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты и Ростовская АЭС-Южная; КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
04.07 - 08.07
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | Опресовка сварных соединений. | 04.07.16 | 06.07.16 | 3 дн
04.07 - 06.07
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | Установка дополнительных гирлянд, установка разрядных электродов | 01.07.16 | 02.07.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
01.07 - 02.07
ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | Замена поврежденных изоляторов, замена полимерных изоляторов, вырубка деревьев, выравнивание гирлянд изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП | 04.07.16 | 10.07.16 | 7 дн
04.07 - 10.07
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд | 20.07.16 | 22.07.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Кирилловская с отп. УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
25.07 - 27.07
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | Верховой осмотр, перестановка ГВ, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, установка гасителей вибрации | 11.07.16 | 15.07.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении Юго-Восток
11.07 - 15.07
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд | 18.07.16 | 18.07.16 | 1 дн
18.07 - 18.07
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Замена загрязненных изоляторов, замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, опрессовка сварных соединений | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении Юго-Восток
25.07 - 29.07
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | Снятие птичьих гнезд, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка положения грузов | 11.07.16 | 15.07.16 | 5 дн
11.07 - 15.07
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кирилловская с отпайками | Замена поврежденной изоляции, ремонт провода, ремонт и покраска конструкций тросостоек | 18.07.16 | 24.07.16 | 7 дн
18.07 - 24.07
ВЛ 220 кВ Бужора-Вышестеблиевская | Верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд | 26.07.16 | 29.07.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
26.07 - 29.07
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Замена поврежденных изоляторов. Перестановка гасителей вибрации. Ремонт провода в шлейфах. Опресовка сварных соединений. Снятие птичьих гнезд. | 18.07.16 | 22.07.16 | 5 дн
18.07 - 22.07
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | Вырубка деревьев, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд | 06.07.16 | 08.07.16 | 3 дн
06.07 - 08.07
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Вырубка деревьев, регулировка ИП, перестановка гасителей вибрации, ремонт провода, ремонт ГЗТ, замена изоляторов | 04.07.16 | 08.07.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Койсуг-Крыловская; ОДУ Юга условно по балансу ОЭС;
25.07 - 29.07
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, монтаж противоптичьих устройств, установка гасителей вибрации, установка разрядных электродов | 22.07.16 | 25.07.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
22.07 - 25.07
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд | 18.07.16 | 21.07.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
18.07 - 21.07
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская. | 05.07.16 | 06.07.16 | 2 дн
05.07 - 06.07
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская, ВЛ 110 кВ Зассовская-Упорная | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн
04.07 - 05.07
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская | 18.07.16 | 23.07.16 | 6 дн
18.07 - 23.07
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая | 25.07.16 | 27.07.16 | 3 дн
25.07 - 27.07
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита под вывод ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | 23.06.16 | 04.07.16 | 12 дн
23.06.2016 - 04.07
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита, в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Тихорецк-Крыловская | 09.07.16 | 15.07.16 | 7 дн
09.07 - 15.07
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская | 18.07.16 | 23.07.16 | 6 дн
18.07 - 23.07
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита, в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Тихорецк-Крыловская | 09.07.16 | 15.07.16 | 7 дн
09.07 - 15.07
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая | 25.07.16 | 27.07.16 | 3 дн
25.07 - 27.07
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита под вывод ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | 23.06.16 | 04.07.16 | 12 дн
23.06.2016 - 04.07
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 2Т | Замена трансформатора 2Т с 01.05.2016г. по 21.07.2016г. | 01.07.16 | 21.07.16 | 21 дн
01.07 - 21.07
ЭВ-220 ЛЭП Тверская | Техническое обслуживание. Проверка РЗА. | 05.07.16 | 06.07.16 | 2 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
05.07 - 06.07
ОМВ-220-1 | Перевод ЛЭП Тверская на ОМВ-220-1. | 05.07.16 | 06.07.16 | 2 дн
05.07 - 06.07
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А30
2 сек 220 кВ | ТО ТН-220-2С, ТО цпн в объеме "В" | 21.07.16 | 22.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
01.07 - 02.07
1 сек 220 кВ | ТР ШР-220 I С СВ-220, ТО ТН-220-1С | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
25.07 - 29.07
Ремонтная перемычка 220 | ТО РП-220, отбор проб масла из ТТ 220 РП. | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена из-за совмещения с выводом 1 сек 220 кВ на ПС 220 кВ А-30 | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
18.07 - 22.07
СМВ-220 кВ | ТР: ШР-220 1С СВ - 220 кВ. | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
25.07 - 29.07
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТО: ТТ-220 ВЛ Староминская, Проф. испытания ТТ по результатам ТВО. | 21.07.16 | 22.07.16 | 2 дн | ОДУ Юга отказана по режимк летнего максимума нагрузок и как неплановая; | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
25.07 - 26.07
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
2С 220 | ТР ТН-220 2с, ЛР220 Сальская; ТР ШР220 2с. СМВ. ТР ШР220 2с. СМВ. | 12.07.16 | 15.07.16 | 4 дн | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
18.07 - 21.07
СМВ 220 | ТР ШР220 2с. СМВ, СМВ220, ТО цпн в объеме "К" | 12.07.16 | 15.07.16 | 4 дн | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
18.07 - 21.07
ВЛ 220кВ Сальск-Песчанокопская | ТР ТН-220 2с, ЛР220, РРП-220 Сальская | 12.07.16 | 15.07.16 | 4 дн | Из-за совмещения с ВЛ 500 кв РоАЭС-Будённовск и ВЛ 220 кВ Тихорецк-Крыловская | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
18.07 - 21.07
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Ростовское РДУ
ВЛ 220кВ А20-А30 | ТР : ОР-220кВ ВЛ А-30, РРП-220 А-20, ТО ТТ-220 ВЛ А-30, отбор проб масла из ТТ.Замена подвеса ВЧЗ ВЛ-220кВ А-30, ТР; ЛР-220 А-30. КР: замена изоляторов. | 01.07.16 | 04.07.16 | 4 дн | Ростовское РДУ: перенесено из графика ремонтов на июнь 2016 года. КубРДУ: при УСЛОВИИ замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
01.07 - 04.07
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник: Ставропольэнерго
Объект: ПС Прикубанская
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | с 2 СШ 110: Текущи ремонт Л-57-Л. | 15.07.16 | 15.07.16 | 1 дн |  | СК РДУ: снята собственником, отработана в апреле 2016 | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
15.07 - 15.07
Объект: Ставропольэнерго
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | 07.07.16 | 12.07.16 | 6 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир. КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
14.07 - 19.07
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Замена провода, изоляторов, сцепной арматуры | 07.07.16 | 12.07.16 | 6 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир. КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок | bar: Июль 2016 Пт 01; Июль 2016 Пн 04 to Июль 2016 Пт 08; Июль 2016 Пн 11 to Июль 2016 Пт 15; Июль 2016 Пн 18 to Июль 2016 Пт 22; Июль 2016 Пн 25 to Июль 2016 Пт 29
14.07 - 19.07
Предприятие: Сочинская ТЭС
Собственник: ИНТЕР РАО - Электрогенерация
Объект: Сочинская ТЭС
АТ-1 | Текущий ремонт автотрансформатора АТ-1. | 05.07.16 | 09.07.16 | 4 дн 20 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 Сочинская ТЭС-Дагомыс
12.07 - 16.07
ЭВ-220 АТ-1 | Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | 05.07.16 | 09.07.16 | 4 дн 20 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 Сочинская ТЭС-Дагомыс
12.07 - 16.07
ЭВ-110 АТ-1 | Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | 05.07.16 | 09.07.16 | 4 дн 20 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 Сочинская ТЭС-Дагомыс
12.07 - 16.07
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Ледовый дворец - Временная | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Герметизация проходов КЛ на ПС. ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А","В","С". | 26.07.16 | 29.07.16 | 4 дн
26.07 - 29.07
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Герметизация проходов КЛ на ПС. | 07.07.16 | 08.07.16 | 2 дн
07.07 - 08.07
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Имеретинская | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. | 05.07.16 | 06.07.16 | 2 дн
05.07 - 06.07
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Герметизация проходов КЛ на ПС. | 25.07.16 | 26.07.16 | 2 дн
25.07 - 26.07
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | Очистка кабельных колодцев. Чистка и покраска металлоконструкции. Покрытие кабеля ограксом. Протирка изоляции ОПН в шкафах транспозиции. | 13.07.16 | 14.07.16 | 2 дн
13.07 - 14.07
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Герметизация проходов КЛ на ПС. | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн
11.07 - 12.07
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | Герметизация проходов КЛ на ПС. | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн
11.07 - 12.07
Объект: ПС 110 кВ Временная
КЛ 110 кВ Ледовый дворец - Временная | Герметизация проходов КЛ на ПС. ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А","В,"С". | 26.07.16 | 29.07.16 | 4 дн
26.07 - 29.07
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | Герметизация проходов КЛ на ПС. | 25.07.16 | 26.07.16 | 2 дн
25.07 - 26.07
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Ледовый дворец - Временная | Герметизация проходов КЛ на ПС. ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А","В","С". | 26.07.16 | 29.07.16 | 4 дн
26.07 - 29.07
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Герметизация проходов КЛ на ПС. | 07.07.16 | 08.07.16 | 2 дн
07.07 - 08.07
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | ТР | 04.07.16 | 04.07.16 | 1 дн
04.07 - 04.07
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгелеевская ГЭС (Л-11) | Опробование действия защит ВЛ 110 кВ Забайкаловская - Сенгилеевская ГЭС и ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская на ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС; проверка под нагрузкой защит ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская на ПС 110 кВ Забайкаловская | 04.07.16 | 06.07.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5
04.07 - 06.07
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Замена ж/б опоры № 21 на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Армавир - Связная с отпайкой на ПС Восток и ВЛ 110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС Восток | 11.07.16 | 11.07.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
11.07 - 11.07
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Пробная плавка гололеда | 02.07.16 | 02.07.16 | 5 ч |  | КубРДУ: отказана, подать в сроки соответствующие утвержденному "Графику проведения пробных плавок на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год"
02.07 - 02.07
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Пробная плавка гололеда | 23.07.16 | 23.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, подать в сроки соответствующие утвержденному "Графику проведения пробных плавок на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год"
23.07 - 23.07
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь, Армавирская ТЭЦ - Речная | 03.07.16 | 03.07.16 | 6 ч |  | КубРДУ: отказана, подать в сроки соответствующие утвержденному "Графику проведения пробных плавок на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год"
03.07 - 03.07
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь, Армавирская ТЭЦ - Речная | 03.07.16 | 03.07.16 | 6 ч |  | КубРДУ: отказана, подать в сроки соответствующие утвержденному "Графику проведения пробных плавок на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год"
03.07 - 03.07
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Пробная плавка гололеда | 02.07.16 | 02.07.16 | 5 ч |  | КубРДУ: отказана, подать в сроки соответствующие утвержденному "Графику проведения пробных плавок на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год"
02.07 - 02.07
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря, Кропоткин - Заря, Кропоткин - ЖБШ | 10.07.16 | 10.07.16 | 6 ч |  | КубРДУ: отказана, подать в сроки соответствующие утвержденному "Графику проведения пробных плавок на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год"
10.07 - 10.07
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | Замена ж/б опоры № 21 на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Армавир - Связная с отпайкой на ПС Восток и ВЛ 110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС Восток. | 11.07.16 | 11.07.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
11.07 - 11.07
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | Пробная плавка гололеда | 03.07.16 | 03.07.16 | 6 ч |  | КубРДУ: отказана, подать в сроки соответствующие утвержденному "Графику проведения пробных плавок на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год"
03.07 - 03.07
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Техобслуживание ЛР-110 Найденовская | 13.07.16 | 13.07.16 | 1 дн | УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир
14.07 - 14.07
2СШ-110 | Техобслуживание ЛР-110 Найденовская | 13.07.16 | 13.07.16 | 1 дн | УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир
14.07 - 14.07
Объект: ПС 110 кВ Забайкаловская
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Проверка под нагрузкой защит ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская | 06.07.16 | 06.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5
06.07 - 06.07
ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС | Опробование действия защит ВЛ 110 кВ Забайкаловская - Сенгилеевская ГЭС и ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская на ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5
04.07 - 05.07
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
СОМВ-110 | Профконтроль комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ СОМВ-110; выставление уставок ВЛ 110 кВ Кропоткин -Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | 06.07.16 | 08.07.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Тихорецк-Малороссийская тяговая. УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
15.07 - 17.07
МВ-110 Кропоткин | Профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Кропоткин | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
11.07 - 12.07
МВ-110 ГНС-1 | Профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ГНС-1 | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
04.07 - 05.07
Объект: ПС 110 кВ Речная
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Проверка под нагрузкой защит ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская на ПС 110 кВ Забайкаловская | 06.07.16 | 06.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5
06.07 - 06.07
СЭВ-110 | Проверка под нагрузкой защит ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская на ПС 110 кВ Забайкаловская | 06.07.16 | 06.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5
06.07 - 06.07
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая | 01.07.16 | 15.07.16 | 15 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Афипская
01.07 - 10.07
ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая – Мартанская | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая - Мартанская | 16.07.16 | 30.07.16 | 15 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Афипская
21.07 - 31.07
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | Техническое обслуживание КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Лорис | 18.07.16 | 29.07.16 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ КТЭЦ-Кислородный завод в ремонтной схеме
18.07 - 29.07
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 2 цепь | 12.07.16 | 12.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Яблоновская-Набережная 1 ц в ремонтной схеме
12.07 - 12.07
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Яблоновская - Набережная 1 цепь | 11.07.16 | 11.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Яблоновская-Набережная 1 ц в ремонтной схеме
11.07 - 11.07
Объект: ПС 110 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Афипская 2 цепь | 26.07.16 | 26.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Крымская тяговая-Абинская ПАР ВЛ 110 кВ Афипская-Афипская-110 1 ц
26.07 - 26.07
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Афипская 1 цепь | 25.07.16 | 25.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Крымская тяговая-Абинская ПАР ВЛ 110 кВ Афипская-Афипская-110 2 ц
25.07 - 25.07
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Северская | 22.07.16 | 22.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Крымская тяговая-Абинская в ремонтной схеме
22.07 - 22.07
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШСМВ-110 | 27.07.16 | 27.07.16 | 1 дн
27.07 - 27.07
2 СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 2сш Т-2, Р-2сш ШСМВ-110 | 29.07.16 | 29.07.16 | 1 дн
29.07 - 29.07
1 СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 1сш Т-1, Р-1сш ШСМВ-110 | 28.07.16 | 28.07.16 | 1 дн
28.07 - 28.07
Объект: ПС 110 кВ ОБД
1СШ-110 | Техническое обслуживание Т-1, ОД-110 Т-1 в объеме Т-1 | 28.07.16 | 28.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
28.07 - 28.07
2СШ-110 | Техническое обслуживание Т-2, ОД-110 Т-2 в объеме Т-1 | 29.07.16 | 29.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
29.07 - 29.07
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Замена изоляторов, чистка трассы. | 21.07.16 | 21.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР Мостовская-Засовская.
21.07 - 21.07
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов, чистка трассы. | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
04.07 - 05.07
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
ОСШ-110 | Капитальный ремонт РОСШ-110 БСК | 18.07.16 | 19.07.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
07.07 - 08.07
ОСШ-110 | Капитальный ремонт РОСШ-110 ВЛ Ходзь, РОСШ-110 ВЛ Засовская | 04.07.16 | 06.07.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
04.07 - 06.07
ОСШ-110 | Капитальный ремонт РОСШ-110 ВЛ Промышленная | 11.07.16 | 13.07.16 | 3 дн
11.07 - 13.07
БСК-110 | Покраска МВ-110 БСК, Р-110 БСК | 18.07.16 | 19.07.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
07.07 - 08.07
МВ-110 ВЛ Промышленная | Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ Промышленная, покраска МВ | 11.07.16 | 13.07.16 | 3 дн
11.07 - 13.07
МВ-110 ВЛ Засовская | Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ Зассовская, покраска МВ. | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
04.07 - 05.07
МВ-110 ВЛ Ходзь | Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ Ходзь, покраска МВ. | 01.07.16 | 01.07.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
05.07 - 06.07
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Капитальный ремонт ЛР-110, РОСШ-110 ВЛ Промышленная | 11.07.16 | 13.07.16 | 3 дн
11.07 - 13.07
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь, замена подвесной изоляции на приемном портале ВЛ-110 кВ Ходзь | 05.07.16 | 06.07.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
05.07 - 06.07
МВ-110 БСК | Покраска МВ-110 БСК. | 18.07.16 | 19.07.16 | 2 дн
07.07 - 08.07
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Зассовская. БВР по замене подвесной изоляции на приемном портале ВЛ-110 кВ Ходзь | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
04.07 - 05.07
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена подставного изолятора КС-110 ф."С" | 26.07.16 | 26.07.16 | 1 дн
26.07 - 26.07
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
1СШ-110 | ремонт разъеденителей присоединения 1СШ-110, замена селикагеля ВОФ ТН-110 2СШ | 21.07.16 | 21.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР Мостовская-Засовская
21.07 - 21.07
2СШ-110 | ремонт разъеденителей присоединения 2СШ-110, замена селикагеля ВОФ ТН-110 2СШ | 20.07.16 | 20.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР Мостовская-Засовская
20.07 - 20.07
СМВ-110 | Ремонт разъединителей присоединений 1 и 2 СШ 110, замена селикагеля ВОФ ТТ-110 СМВ-110, профиспытания. | 20.07.16 | 21.07.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР Мостовская-Засовская
20.07 - 21.07
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | ремонт ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая | 21.07.16 | 21.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР Мостовская-Засовская
21.07 - 21.07
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2 | 20.07.16 | 20.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР Мостовская-Засовская
20.07 - 20.07
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская | Замена изоляторов | 18.07.16 | 23.07.16 | 5 дн 16 ч
18.07 - 23.07
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов. | 25.07.16 | 27.07.16 | 2 дн 9 ч
25.07 - 27.07
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Чистка просек, замена изоляторов. | 11.07.16 | 13.07.16 | 2 дн 9 ч
11.07 - 13.07
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
МВ-110 Шкуринская | Средний ремонт. | 18.07.16 | 23.07.16 | 5 дн 9 ч
18.07 - 23.07
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | Техническое обслуживание Р 2СШ СОМВ-110, СОМВ-110. | 14.07.16 | 14.07.16 | 1 дн
21.07 - 21.07
МВ-110 Старонижестеблиевская | Техническое обслуживание ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская | 06.07.16 | 06.07.16 | 1 дн
13.07 - 13.07
МВ-110 ПТФ | Техническое обслуживание 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ. | 04.07.16 | 04.07.16 | 1 дн
11.07 - 11.07
2СШ-110 | 2СШ-110: ТР-110 Т2, РТН 2СШ-110, Р 2СШ СОМВ-110, СОМВ-110, ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ, ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова, ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, МВ-110 ВЛ Центральная. | 04.07.16 | 14.07.16 | 11 дн
11.07 - 21.07
2СШ-110 | Техническое обслуживание 2СШ-110: РТН-ТН 2СШ-110. | 05.07.16 | 05.07.16 | 1 дн
12.07 - 12.07
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
2 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская-220, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. | 19.07.16 | 19.07.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок, МДП в сечении Тамань-1,2
04.07 - 04.07
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Замер наведенного напряжения | 01.07.16 | 01.07.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок, МДП в сечении Тамань-1,2
01.07 - 01.07
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | Замена линейной изоляции, расчистка трассы | 25.07.16 | 29.07.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок, МДП в сечении Тамань-1,2
05.07 - 09.07
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Замер наведенного напряжения, расчистка трасы от ДКР | 04.07.16 | 05.07.16 | 2 дн
25.07 - 26.07
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Восстановление линейной изоляции, выправка опор.Замер наведенного напряжения | 20.07.16 | 21.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом МВ-110 ВЛ для работ по ТО ШР
13.07 - 14.07
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | Восстановление линейной изоляции, выправка опоры №34.Замер наведенного напряжения | 18.07.16 | 19.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом МВ-110 ВЛ для работ по ТО ШР. УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
11.07 - 12.07
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Замер наведенного напряжения | 01.07.16 | 01.07.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок, МДП в сечении Тамань-1,2
01.07 - 01.07
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ | Замер наведенного напряжения | 06.07.16 | 06.07.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
22.07 - 22.07
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Опробование действия защит ВЛ 110 кВ Забайкаловская - Сенгилеевская ГЭС и ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская на ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС; проверка под нагрузкой защит ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская на ПС 110 кВ Забайкаловская | 04.07.16 | 06.07.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5
04.07 - 06.07
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская для производства среднего ремонта. | 18.07.16 | 23.07.16 | 5 дн 9 ч
18.07 - 23.07
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская для замены изоляторов. | 18.07.16 | 23.07.16 | 5 дн 9 ч
18.07 - 23.07
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отп для замены изоляторов | 25.07.16 | 27.07.16 | 2 дн 9 ч
25.07 - 27.07
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атаманская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская | 11.07.16 | 13.07.16 | 2 дн 9 ч
11.07 - 13.07
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | текущий ремонт испытания,измерение изоляции КС--110 КВЛ Сочинская ТЭС – Альпийская | 18.07.16 | 18.07.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская
25.07 - 25.07
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | текущий ремонт, испытания вводов 110 | 11.07.16 | 14.07.16 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс
01.07 - 05.07
1СШ-110 | Текущий ремонт Р I СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1, ЛР-110 КВЛ Лоо. | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс
04.07 - 05.07
2СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Волконка, , Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2. | 13.07.16 | 14.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс
01.07 - 02.07
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Лоо, РРП-2-110. | 13.07.16 | 14.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс
01.07 - 02.07
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | техобслуживание ТТ СМВ-110 | 29.07.16 | 29.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
29.07 - 29.07
1СШ-110 | капремонт ОД,КЗ-110 Т-1, испытанияи измерения изоляции, техобслуживание ТН110 | 04.07.16 | 06.07.16 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
04.07 - 06.07
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | техобслуживание ТТ СМВ-110 | 27.07.16 | 27.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
27.07 - 27.07
1СШ-110 | техобслуживание ТН-110 | 25.07.16 | 25.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
25.07 - 25.07
2СШ-110 | техобслуживание ТН-110 | 26.07.16 | 26.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
26.07 - 26.07
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
СЭВ-110 | проверка АВПЛ и АУВ СЭВ-110 | 19.07.16 | 20.07.16 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
19.07 - 20.07
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | рубка деревьев, замер наведенного напряжения | 26.07.16 | 27.07.16 | 2 дн
26.07 - 27.07
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | техобслуживавние,замер наведенного напряжения | 14.07.16 | 14.07.16 | 1 дн
14.07 - 14.07
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | верховой осмотр оп.122-7м,замер наведенного напряжения. | 18.07.16 | 19.07.16 | 2 дн
18.07 - 19.07
ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | верховой осмотр оп.122-54.замер наведенного напряжения | 20.07.16 | 21.07.16 | 2 дн
20.07 - 21.07
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | верховой осмотр оп.208,200,205,95,190,185,179,120,115,16,9 | 08.07.16 | 08.07.16 | 1 дн
08.07 - 08.07
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | техобслуживание,замер наеденного напряжения | 15.07.16 | 15.07.16 | 1 дн
15.07 - 15.07
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | рубка деревьев пр.3-6 | 06.07.16 | 07.07.16 | 2 дн
06.07 - 07.07
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | замер наведенного напряжения, рубка деревьев пр. 11т-14т,61-63, регулировка провода верхней фазы пр 14т-21. замена изоляторов оп.14т,20 | 12.07.16 | 15.07.16 | 4 дн
12.07 - 15.07
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | рубка деревьев пр.109-112,замена излоляторов, замер наведенного напряжения | 18.07.16 | 20.07.16 | 3 дн
18.07 - 20.07
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | техобслуживание,замер наведенного напряжения | 13.07.16 | 13.07.16 | 1 дн
13.07 - 13.07
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - Фанагорийская тяговая | капремонт | 18.07.16 | 31.07.16 | 14 дн
18.07 - 31.07
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | верховой осмотр оп.110,105,100,95,1л,5л,10Л,11л,15л,24л | 05.07.16 | 05.07.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ СТЭС-Дагомыс
07.07 - 07.07
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | замена дисконекторов оп.22, замена изоляторов оп.49 | 06.07.16 | 06.07.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ СТЭС-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
01.07 - 01.07
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | замер наведенного напряжения,регулировка шлейфов ОПН-110, рубка деревьев пр.40-43 | 21.07.16 | 22.07.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дивноморск-Береговая с отп.
26.07 - 27.07
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | замер наведенного напряжения, регулировка шлейфов ОПН | 05.07.16 | 05.07.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дивноморск-Береговая с отп.
29.07 - 29.07
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | изменение мест крепления ОПН-110, рубка деревьев пр.11-20, замер наведенного напряжения | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн
11.07 - 12.07
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | изменение мест крепления ОПН-110, рубка деревьев пр.11-20, замер наведенного напряжения | 04.07.16 | 08.07.16 | 5 дн
04.07 - 08.07
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | изменение мест крепления ОПН-110 оп.52-55 | 15.07.16 | 15.07.16 | 1 дн
15.07 - 15.07
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | капремонт | 01.07.16 | 10.07.16 | 10 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ СТЭС-Дагомыс
07.07 - 16.07
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | техобслуживание концевых муфт и опн-110, текущий ремонтящиков транспозиции | 21.07.16 | 21.07.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская
26.07 - 26.07
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | капремонт | 21.07.16 | 21.07.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская
26.07 - 26.07
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | изменение мест крепления ОПН-110, рубка деревьев пр.11-20, замер наведенного напряжения | 04.07.16 | 08.07.16 | 5 дн
04.07 - 08.07
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | изменение мест крепления ОПН-110, рубка деревьев пр.11-20, замер наведенного напряжения | 11.07.16 | 12.07.16 | 2 дн
11.07 - 12.07
КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | верховой осмотр оп.122-54,замер наведенного напряжения | 25.07.16 | 26.07.16 | 2 дн
25.07 - 26.07
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | рубка деревьев пр.193-196 | 22.07.16 | 22.07.16 | 1 дн
22.07 - 22.07
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | техобслуживание | 06.07.16 | 06.07.16 | 1 дн
06.07 - 06.07
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110 | 07.07.16 | 07.07.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс
05.07 - 05.07
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | рубка деревьев пр.2л-6л | 30.07.16 | 30.07.16 | 1 дн
30.07 - 30.07
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
МВ-110 Новониколаевская | Проверка ЦУиА. | 21.07.16 | 21.07.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
01.07 - 01.07
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. | 04.07.16 | 04.07.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
04.07 - 04.07
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1СШ. | 04.07.16 | 04.07.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
04.07 - 04.07
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 2СШ. | 05.07.16 | 05.07.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
05.07 - 05.07
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Капитальный ремонт. | 11.07.16 | 15.07.16 | 4 дн 9 ч
11.07 - 15.07
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Брюховецкая на ПС 110 кВ Роговская. | 05.07.16 | 06.07.16 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.07 - 06.07
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Калининская на ПС 110 кВ Роговская. | 07.07.16 | 08.07.16 | 1 дн 9 ч
07.07 - 08.07
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, вырубка деревьев | 11.07.16 | 15.07.16 | 4 дн 9 ч
11.07 - 15.07
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, выправка опор, вырубка ДКР, перетяжка проводов | 04.07.16 | 08.07.16 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
04.07 - 08.07
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Пробная плавка гололеда по ВЛ 110 кВ Малороссийская - Заря - Кропоткин - ЖБШ, Малороссийская - Заря - Кропоткин - Казанская - Кубань | 10.07.16 | 10.07.16 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана, подать в сроки соответствующие утвержденному "Графику проведения пробных плавок на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год"
10.07 - 10.07
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Пробная плавка гололеда по ВЛ 110 кВ Малороссийская - Заря - Кропоткин - Кавказская тяговая 2 цепь, Малороссийская - Заря - Кропоткин - Химзавод 2 цепь | 09.07.16 | 09.07.16 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана, подать в сроки соответствующие утвержденному "Графику проведения пробных плавок на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год"
09.07 - 09.07
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Пробная плавка гололеда по ВЛ 110 кВ Малороссийская - Заря - Кропоткин - Кавказская тяговая 2 цепь, Малороссийская - Заря - Кропоткин - Химзавод 2 цепь | 09.07.16 | 09.07.16 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана, подать в сроки соответствующие утвержденному "Графику проведения пробных плавок на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год"
09.07 - 09.07
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Пробная плавка гололеда по ВЛ 110 кВ Малороссийская - Заря - Кропоткин - ЖБШ, Малороссийская - Заря - Кропоткин - Казанская - Кубань | 10.07.16 | 10.07.16 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана, подать в сроки соответствующие утвержденному "Графику проведения пробных плавок на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП 110 кВ ПАО «Кубаньэнерго» на 2016 год"
10.07 - 10.07
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Выселки
СМВ-110 | Проверка РЗА в объеме "К" | 04.07.16 | 05.07.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР ВЛ 110 кВ Кропоткин-Тбилисская
04.07 - 05.07
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляции, чистка трассы, выправка опор, замер наведенного напряжения | 01.07.16 | 01.07.16 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР ВЛ 110 кВ Кропоткин-Тбилисская
01.07 - 01.07
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 01.07.16 | 01.07.16 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР ВЛ 110 кВ Кропоткин-Тбилисская
01.07 - 01.07
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | Замена изоляции, чистка трассы, покраска опор | 06.07.16 | 07.07.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР ВЛ 110 кВ Кропоткин-Тбилисская
06.07 - 07.07
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | Замена изоляторов, чистка трассы, покраска опор | 04.07.16 | 05.07.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР ВЛ 110 кВ Кропоткин-Тбилисская
04.07 - 05.07
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Кореновская тяговая | Замена изоляции, чистка трассы | 26.07.16 | 27.07.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет в ремонтной схеме
26.07 - 27.07
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Джемете
ШСВ-110 | ТО ШСВ-110, проверка РЗА. С включением развилки ШР-110 Т-2 | 19.07.16 | 22.07.16 | 4 дн | КубРДУ: с сохранением транзита 110 кВ Бужора-Варениковская
19.07 - 22.07
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
1СШ-110 | ТО. ЛР-110 Восточная; Р-1сш СЭВ-110; ШР-110 Т-1; РТН-110 1сш. С включением РП-110 | 04.07.16 | 07.07.16 | 4 дн | КубРДУ: 4,5,7.07.2016 с включением РП
04.07 - 07.07
2СШ-110 | ТО. ЛР-110 Геленджик Р-2 сш СЭВ-110; ШР-110 Т-2; РТН-110 2 сш. С включением РП-110 | 11.07.16 | 14.07.16 | 4 дн | КубРДУ: 11,12,14.07.2016 с включением РП
11.07 - 14.07
СЭВ-110 | ТО. СЭВ-110; Р-2 сш СЭВ-110 | 11.07.16 | 11.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
11.07 - 11.07
СЭВ-110 | ТО. СЭВ-110; Р-1 сш СЭВ-110 | 04.07.16 | 04.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
04.07 - 04.07
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Ильская | ТО МВ-110 ВЛ Ильская,проверка РЗА. | 05.07.16 | 05.07.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ШСОМВ-110
05.07 - 05.07
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Замер наведенного напряжения | 14.07.16 | 14.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении Тамань 1,2
14.07 - 14.07
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Замена изоляторов | 29.07.16 | 29.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении Тамань 1,2
29.07 - 29.07
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Монтаж грозозащитного троса | 18.07.16 | 22.07.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении Тамань 1,2
18.07 - 22.07
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Вырубка деревьев в охранной хоне ВЛ, замена линейно-сцепной арматуры. | 01.07.16 | 25.07.16 | 25 дн | КубРДУ: по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Восточная
01.07 - 10.07
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | ТО. РРП-1-110; ЛР-110 восточная | 06.07.16 | 06.07.16 | 1 дн
06.07 - 06.07
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | ТО. РРП-2-110; ЛР-110 Геленджик | 13.07.16 | 13.07.16 | 1 дн
13.07 - 13.07
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Замер наведенного напряжения | 08.07.16 | 08.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении Тамань 1,2
08.07 - 08.07
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Замер наведенного напряжения | 11.07.16 | 11.07.16 | 1 дн
11.07 - 11.07
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Замер наведенного напряжения | 12.07.16 | 12.07.16 | 1 дн
12.07 - 12.07
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Монтаж грозозащитного троса | 04.07.16 | 08.07.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская-Кирилловская
11.07 - 15.07
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Замер наведенного напряжения | 25.07.16 | 25.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении Тамань 1,2
25.07 - 25.07
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | ТО концевых муфт 110 кВ,ОПН-110 | 28.07.16 | 28.07.16 | 1 дн
28.07 - 28.07
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замер наведенного напряжения | 26.07.16 | 26.07.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении Тамань 1,2
26.07 - 26.07
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Замер наведенного напряжения | 28.07.16 | 28.07.16 | 1 дн
28.07 - 28.07
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Замер наведенного напряжения | 27.07.16 | 27.07.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская-Крымская 2 ц
29.07 - 29.07
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Вырубка деревьев в охранной хоне ВЛ, замена линейно-сцепной арматуры. | 01.07.16 | 25.07.16 | 25 дн
16.07 - 25.07
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Начальника СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный