## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2016 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2016 год
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Сентябрь 2016
[7 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Адлерская ТЭС
ЭВ 220 КВЛ Черноморская | ТО комплекта автоматики ЭВ 220 КВЛ Черноморская (АПВ,АУВ) и МКПА №5 (ФОЛ КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская) в объеме "К" | 26.09.16 | 29.09.16 | 3 дн 12 ч
26.09 - 29.09
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Имеретинская | ТО комплекта автоматики ЭВ 110 КЛ Имеретинская (АУВ) (6MD664) в объеме "К" | 05.09.16 | 07.09.16 | 2 дн 12 ч
05.09 - 07.09
ЭВ 110 КЛ Имеретинская | ТО комплекта автоматики ЭВ 110 КЛ Имеретинская (АУВ) (6MD664) в объеме "К" | 05.09.16 | 07.09.16 | 2 дн 12 ч
05.09 - 07.09
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТО комплекта автоматики ЭВ 220 КВЛ Черноморская (АПВ,АУВ) и МКПА №5 (ФОЛ КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская) в объеме "К" | 26.09.16 | 29.09.16 | 3 дн 12 ч
26.09 - 29.09
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Собственник: ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
В 110 КВЛ Архипо-Осиповка | ТО АУВ 110кВ (ШЭ07 016); АПВ,АОПО | 05.09.16 | 07.09.16 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Джубга
06.09 - 08.09
В 110 КВЛ Джубга | ТО АУВ 110кВ (ШЭ07 016); АПВ,АОПО | 13.09.16 | 16.09.16 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дивноморск-Береговая с отп.
12.09 - 15.09
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | ТО АУВ 110кВ (ШЭ07 016); АПВ,АОПО | 05.09.16 | 07.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка-Джубга
06.09 - 08.09
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | ТО АУВ 110кВ (ШЭ07 016); АПВ,АОПО | 13.09.16 | 16.09.16 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дивноморск-Береговая с отп.
12.09 - 15.09
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская | ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ , РОСШ-220 ВЛ КТЭЦ, изменение схемы подвеса: ВЧЗ ВЛ-220 КТЭЦ ф. С | 19.09.16 | 21.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Кирилловская с отп.
07.09 - 09.09
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО: МВ-220 ВЛ КТЭЦ | 19.09.16 | 21.09.16 | 3 дн
07.09 - 09.09
ОМВ-220 | ТО ОМВ-220, Комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) - «О», ТАПВ, управление ОМВ-220 - «О» | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн
22.09 - 22.09
ШСМВ-220 | ТО ШСМВ-220, Комплекта резервных защит (МТО,МТЗ,ТЗНП) - «О», ТАПВ, управление ШСМВ-220 - «О» | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
ОМВ-110 | Изменение уставок РЗА для перевода ВЛ 110 кВ Афипская 1ц ч/з ОМВ-110 | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн
08.09 - 08.09
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110, Комплекта резервных защит (МТО,МТЗ,ТЗНП) - «К», ТАПВ, управление ШСМВ-110 - «К» | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн
01.09 - 01.09
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР: МВ-110 ВЛ Афипская. 1 цепь., ТО автоматики, ТАПВ МВ-110 - «К» | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
12.09 - 12.09
ОСШ-220кВ | ТР РОСШ-220 ВЛ Кубанская | 26.09.16 | 28.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
11.09 - 13.09
ОСШ-220кВ | ТР РОСШ-220 ВЛ КТЭЦ | 19.09.16 | 21.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
07.09 - 09.09
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ОМВ | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ОМВ-220
22.09 - 22.09
АТ-1 | ТР: ОПН-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РВС-110 АТ-1 ,ОПН-10 АТ-1 ,ТОР-10 АТ-1 , БСК-10-1, ТО: АТ-1, ТТ-10 МВ АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТН-10 СТК-1 | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в ПАР
26.09 - 30.09
МВ-220 АТ-1 | ТО: МВ-220 АТ-1, ТР ТР-220 АТ-1 | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн
26.09 - 30.09
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1 | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн
26.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | ТР: РОСШ-220 ВЛ Кубанская. ЛР-220 ВЛ Кубанская, изменение схемы подвеса: ВЧЗ ВЛ-220 Кубанская ф.А, То ВЧ-заградителя, ф.А - «В», ВЧ-обработка, ФП - «В», ШОН "В" | 26.09.16 | 28.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центальная
11.09 - 13.09
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТО МВ-220 ВЛ Кубанская | 26.09.16 | 28.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.09 - 13.09
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ заградитель ф. "С", ВЧ обработка, ФП. | 09.09.16 | 11.09.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская КРДУ: Из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №2; условно по режиму сети и нагрузок, при условии режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Кущёвская
08.09 - 10.09
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ заградитель ф. "С", ВЧ обработка, ФП. | 28.09.16 | 30.09.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная
28.09 - 30.09
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 "Каневская". Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-220. Отбор проб масла из бака и вводов 220 кВ. | 09.09.16 | 11.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.09 - 10.09
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 "Н.Джерел." | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 АПК
12.09 - 12.09
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ Бужора-Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская, ТТ 220 Вышестеблиевская | 27.09.16 | 27.09.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань 1", "Тамань 2", перетоку мощности в республику Крым. Заявку подать в октябре.
27.09 - 27.09
В-2-220 Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская | 27.09.16 | 27.09.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
27.09 - 27.09
В-1-220 Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская | 27.09.16 | 27.09.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
27.09 - 27.09
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-2 | ТО: АТ-2, ТР: ОПН-220 кВ АТ-2, ОПН-110 кВ АТ-2,ОПН-10 кВ АТ-2,ОПН ТН-10 АТ-2 | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.09 - 23.09
АТ-1 | ТО: АТ-1, ТР: ОПН ТН-10 АТ-1, ОПН-220 кВ АТ-1, ОПН-110 кВ АТ-1, ОПН-10 кВ АТ-1 | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.09 - 30.09
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | ТР: ВЧЗ-110 Западная-2 1 цепь, КС-110 Западная-2 1 цепь, ОПН-110 Западная-2 1 цепь | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 3АТ на КТЭЦ
12.09 - 12.09
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | ТР: ВЧЗ-110 Лорис (+ изменение схемы подвеса), КС-110 Лорис, ОПН-110 Лорис | 09.09.16 | 09.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
13.09 - 13.09
ВЭ 110 кВ КВЛ Лорис | Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (Р145), привод - «О» | 09.09.16 | 09.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.09 - 13.09
ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 I цепь | ТО Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (Р145), привод - «О» | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
12.09 - 12.09
1 СШ 220 кВ | ТР: ОПН-220 кВ 1 СШ | 02.09.16 | 02.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 3АТ на Краснодарской ТЭЦ
09.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | ТО ВЧ заградителя ф. "С" - «К1», ВЧ обработки, ФП - «К1» | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 сш 220 кВ | ТР Р-13-1-220 | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн
26.09 - 26.09
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 ТО РЗА в объеме К Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ, ТО ЭМБ в объеме В РОСШ, ШР-1, ШР-2 | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн
01.09 - 02.09
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО МВ-110 ВЛ Тонкий мыс ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТО ЭМБ в объеме В ЛР, РОСШ, ШР-1, ШР-2 | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
21.09 - 21.09
МВ-110 Геленджик | ТО МВ-110 ВЛ Геленджик ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТО ЭМБ в объеме В ЛР, РОСШ, ШР-1, ШР-2 | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
22.09 - 22.09
МВ-220-23 | ТО МВ-220-23 | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
МВ-220-13 | ТО МВ-220-13, ТР Р - 13 -1-220 | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн
26.09 - 26.09
МВ-220-14 | ТО МВ-220-14 | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
АТ-2 | ТО АТ - 2, ХАРГ бак, ТР ОПН-1-220 АТ - 2, ОПН-2-220 АТ - 2, ТО ЛРН - 10 АТ - 2, | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
БСК-1 | Тех. обсл. ТР 35 кВ АТ-1, ТН 35 кВ БСК-1, ТТ-1 35 кВ БСК-1, ТТ-2 35кВ БСК-1. Текущий ремонт БСК-1, ОПН-1 35 кВ БСК-1, ОПН-2 35 кВ БСК-1, ВЭ 35 кВ АТ-1 | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | Тек. ремонт ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая. | 12.09.16 | 14.09.16 | 3 дн
12.09 - 14.09
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | БВР переподвес ВЧЗ ВЛ 110 кВ Нор Луйс -2. Переподвес ВЧЗ КВЛ 110 кВ Родниковая. АГ 2 ч., РЗА: ТО в объеме "К" ШОН КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая. | 12.09.16 | 14.09.16 | 3 дн
12.09 - 14.09
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Тек. ремонт ВЭ 110 кВ АТ-1 | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
АТ-1 | Тех. обсл. АТ-1, концевые муфты КМ 220 кВ АТ-1, КМ 110 кВ АТ-1, ТР 35 кВ АТ-1, ТН 35 кВ АТ-1. Текущий ремонт ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН-110 кВ АТ-1, ОПН 35 кВ АТ-1, ВЭ 110 кВ АТ-1. | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
Объект: ПС 220 кВ Каневская
МВ-220 ВЛ Брюховецкая 220 кВ | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Брюховецкая. | 05.09.16 | 06.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
08.09 - 09.09
СМВ-220 220 кВ | Техобслуживание: СМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка, управление и ТАПВ СМВ-220. | 08.09.16 | 09.09.16 | 2 дн
08.09 - 09.09
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ЗО Р-А-1-1, Р-А-1-А | 19.09.16 | 30.09.16 | 12 дн
19.09 - 30.09
МВ-220 А-1 | ТО МВ-220 А-1 | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн
23.09 - 23.09
МВ-220 К-1 | ТО МВ-220 К-1 | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн
23.09 - 23.09
МВ-110 ВЛ Раевская | МВ-110 ВЛ Раевская, ФХА бак ф.А, В, С, ТО РЗА защит и ТАПВ в объеме О, ТО ВЧ заградитель ф."В", ВЧ обработки ФП, РФ | 05.09.16 | 05.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
05.09 - 05.09
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ-2 | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн
14.09 - 14.09
ОСШ-110 | ТР РПГ-110 ОСШ, РТН-110 ОСШ, ТО ТН-110 ОСШ | 02.09.16 | 02.09.16 | 1 дн
02.09 - 02.09
2 СШ-220 | ТР ТР-220 АТ-2 | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн
12.09 - 12.09
1 СШ-220 | ЗО Р-А-1-1, ТР-220 АТ-1 | 19.09.16 | 30.09.16 | 12 дн
19.09 - 30.09
АТ-2 | ТР АТ - 2, ФХА бак, ФХА РПН АТ-2 ф.А, В, С, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ТН-10кВ АТ-2, РОСШ-110 АТ-2 | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн
12.09 - 16.09
АТ-1 | ТО АТ-1, ЗО ТР-220 АТ-1 | 19.09.16 | 30.09.16 | 12 дн
19.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР КС-110 ВЛ Новороссийск-Гайдук-Тяговая 1ц, ВЧЗ-110 ВЛ Новороссийск-Гайдук-Тяговая 1ц, ТО ТО ЭМБ в объеме В ЛР-110 ВЛ "Гайдук-Тяговая 2ц" | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн
01.09 - 01.09
МВ-220 А-2 | ТО МВ-220 А-2 | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн
12.09 - 12.09
МВ-220 А-2 | ЗО Р-А-1-А | 19.09.16 | 30.09.16 | 12 дн
19.09 - 30.09
МВ-220 К-2 | ТО МВ-220 К-2 | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн
12.09 - 12.09
МВ-110 АТ-2 | ТР-110 АТ-2, СР МВ-110 АТ-2 | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн
12.09 - 16.09
МВ-110 АТ-1 | МВ-110 АТ-1, ВВИ МВ-110 АТ-1, ВВИ вводов МВ-110 АТ-1 | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
СТК-2 | ТР СТК-2, ВВИ БСК-10 СТК-2 | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн
14.09 - 14.09
МВ-110 ВЛ Новороссийск-Гайдук тяговая 1 ц | ТО МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц, ТО РЗА защит и ТАПВ в объеме О, ТО ЭМБ в объеме В ЛР, РОСШ | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн
01.09 - 01.09
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кирилловская с отпайками | Замена ОСИ Р-А-1-А, Р-А-1-1 | 19.09.16 | 30.09.16 | 12 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центальная
14.09 - 24.09
МВ-110 КВЛ Пенайская | СР МВ-110 ВЛ Восточная 1ц, ТО РЗА защит и ТАПВ в объеме О, ТО ЭМБ в объеме В ЛР, РОСШ | 07.09.16 | 09.09.16 | 3 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
07.09 - 09.09
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
2сш-220 | Техобслуживание: ТТ-220 Тх-2 ф.А,В,С | 27.09.16 | 27.09.16 | 1 дн
27.09 - 27.09
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 ОЭВ. | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн
26.09 - 26.09
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Атамановская | 05.09.16 | 07.09.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Староминская
05.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская | Текущий ремонт: ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская, ВЧЗ ВЛ-110 Атамановская, КС ВЛ-110 Атамановская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), комплект резервных защит и авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод.. | 05.09.16 | 07.09.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Староминская
05.09 - 07.09
ЭВ-220 Кг-2 | Техобслуживание: ТТ-220 Кг-2 Ф.А,В,С. | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн
21.09 - 21.09
ЭВ-220 Кг-2 | ТО ТТ-220 Тх-2 ф. А, В, С. | 27.09.16 | 27.09.16 | 1 дн
27.09 - 27.09
ЭВ-110 Кисляковская | Техобслуживание: ЭВ-110 Кисляковская | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
12.09 - 12.09
ЭВ-110 Атамановская | Техобслуживание: ЭВ-110 Атамановская. Текущий ремонт: ЛР-110 Атамановская. | 05.09.16 | 07.09.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Староминская
05.09 - 07.09
ОЭВ-110 | Техобслуживание: ОЭВ-110. Текущий ремонт: РОСШ-110 ОЭВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ. | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн
26.09 - 26.09
ШСЭВ-110 | Техобслуживание: ШСЭВ-110 | 19.09.16 | 19.09.16 | 1 дн
19.09 - 19.09
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1цепь | 13.09.16 | 13.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением на ПС 110 кВ Неберджаевская СР12
13.09 - 13.09
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая II ц | ТО МВ-110 ВЛ Тяговая 2цепь | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I ц | ТО МВ-110 ВЛ Тяговая 1цепь | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн
14.09 - 14.09
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТО МВ-110 ВЛ КПТФ | 26.09.16 | 28.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.09 - 22.09
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО МВ-110 ВЛ Геленджик | 13.09.16 | 13.09.16 | 1 дн
13.09 - 13.09
АТ-2 | ТО АТ-2, ТО РЗА в объеме О Диф.защита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, З-та от потери охлаждения, ТЗОП 220 кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2, Перегруз стороны 220 кВ, Вольтметровая з-та ст 110 кВ, МТЗ-10, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, ТАПВ и привод МВ-110, Автоматика и привод МВ-10 ПГ, Управл. ОД и КЗ 220 кВ, ТР МВ-10 ПГ, РПГ-10-1, РПГ-10-2, ОПН-10-1 КЛ ПГ, ОПН-10-2 КЛ ПГ | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
МВ-110 АТ-2 | ТР МВ-110 АТ-2 | 05.09.16 | 06.09.16 | 2 дн
05.09 - 06.09
МВ-110 ВЛ Неберджаевская II ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2цепь | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТО МВ-110 ВЛ Первомайская | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
26.09 - 26.09
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | ТО ВЧ-заградителя ф.С (ПА) - «К1», ВЧ обработки, ФП (ПА) - «К1» | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
2 С 220 | ТО ТР 220 АТ-2 | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн
26.09 - 30.09
АТ-2 | ТО: АТ-2, ТР 220 АТ-2, ТР ЛРН-2-10, ТР: ЛРН-2 . АГ 2ч | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн
26.09 - 30.09
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-1 | ТО АТ-1, ЛРН-1. | 05.09.16 | 07.09.16 | 3 дн
05.09 - 07.09
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | ТР ОПН 220 Поселковая. Переподвес ВЧЗ 220 Поселковая. | 12.09.16 | 13.09.16 | 2 дн
12.09 - 13.09
ТН 220 Поселковая | ТО ТН 220 Поселковая | 12.09.16 | 13.09.16 | 2 дн
12.09 - 13.09
Установка плавки гололёда | ТО КЛ+14 ВУПГ-1, КЛ-14 ВУПГ-1. | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн
01.09 - 02.09
1 С 220 | Отключить на время вывода в ремонт АТ-1. | 05.09.16 | 05.09.16 | 1 дн
05.09 - 05.09
1 С 220 | Отключить на время ввода в работу АТ-1. | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн
07.09 - 07.09
В-1-220 Поселковая | Опробование В-1-220 Поселковая | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн
12.09 - 12.09
В-2-220 Поселковая | Опробование В-2-220 Поселковая | 13.09.16 | 13.09.16 | 1 дн
13.09 - 13.09
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | ТО РЗА в объеме В Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТО РЗА в объеме В ТТ ВЛ 220кВ Витаминкомб.ТО РЗА в объеме В ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Запад", перетоку мощности в Республику Крым
05.09 - 09.09
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий вод-р | 02.09.16 | 02.09.16 | 1 дн
02.09 - 02.09
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТР РОСШ 110 ВЛ Троицкий Водозабор, ВЧЗ и КС ВЛ Троицкий водозабор (ф.А,С), ЛР-110 ВЛ Троиц. В-забор ТО РЗА в объеме В ЭМБ | 02.09.16 | 02.09.16 | 1 дн
02.09 - 02.09
ЭВ-110 БСК №1 | ТО ТТ-110 ЭВ БСК-110 №1 | 28.09.16 | 30.09.16 | 3 дн
28.09 - 30.09
БСК-110 №1 | ТР БСК-110 №1, ТО РЗА в объеме В Защ и авт (ШЭ 2607 017217), управление и перегруз, ТО ТТ-110 БСК-110 №1, ЗОН-110 БСК №1 | 28.09.16 | 30.09.16 | 3 дн
28.09 - 30.09
ВЭ 211 | ТО РЗА в объеме В Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-211 (REC670), привод, ТО РЗА в объеме В ТТ ВЭ-211, ТО РЗА в объеме В ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
ВЭ 212 | ТО РЗА в объеме В Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-212 (REC670), привод, ТО РЗА в объеме В ТТ ВЭ-212, ТО РЗА в объеме В ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Техобслуживание: ЛР 110 кВ Шкуринская, РОСШ 110 кВ Шкуринская. | 19.09.16 | 20.09.16 | 2 дн
19.09 - 20.09
ОСШ-110 | Техобслуживание: РОСШ 110 кВ АТ-2 | 01.09.16 | 09.09.16 | 9 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
01.09 - 09.09
ОСШ-110 | Техобслуживание: РОСШ 110 кВ ОВЭ | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
ОСШ-110 | ТО РОСШ 110 кВ Шкуринская, РОСШ 110 кВ Ромашки, РОСШ 110 кВ Ейск 1ц, РОСШ 110 кВ Ейск 2ц, РОСШ 110 кВ Тяговая 1ц, РОСШ 110 кВ Тяговая 2ц | 19.09.16 | 29.09.16 | 11 дн
19.09 - 29.09
1 СШ-110 | Техобслуживание: ШР 1СШ 110 кВ АТ-1, ШР 1СШ 110 кВ Коммунар, ШР 1СШ 110 кВ Ейск Iц, ШР 1СШ 110 кВ Шкуринская, ШР 1СШ 110 кВ Т-3, ШР 1СШ 110 кВ Тяговая Iц, ШР 1СШ 110 кВ ШСВЭ 110 кВ, ШР 1СШ 110 кВ БСК 110 кВ | 05.09.16 | 14.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Староминская, ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
05.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Техобслуживание: РОСШ 110 кВ Ромашки, ЛР 110 кВ Ромашки | 21.09.16 | 22.09.16 | 2 дн
21.09 - 22.09
БСК 110 кВ | Техобслуживание: ЗН БСК 110 кВ | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
ОСШ 110 кВ | РОСШ 110 кВ Коммунар, | 05.09.16 | 14.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
05.09 - 14.09
ВЭ 110 кВ БСК | Техобслуживание: ШР 1СШ 110 кВ БСК 110 кВ | 05.09.16 | 14.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
05.09 - 14.09
ОВЭ 110 кВ | Техобслуживание: РОСШ 110 кВ ОВЭ | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
ОВЭ 110 кВ | Техобслуживание: ШР 1СШ 110 кВ ОВЭ | 05.09.16 | 14.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
05.09 - 14.09
ШСВЭ 110 кВ | Техобслуживание: ШР 1СШ 110 кВ ШСВЭ 110 кВ | 05.09.16 | 14.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
05.09 - 14.09
ВЭ 110 кВ АТ-2 | Техобслуживание: ВЭ 110 кВ АТ-2, ШР 1СШ 110 кВ АТ-1, ТР 110 АТ-2 | 01.09.16 | 09.09.16 | 9 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
01.09 - 09.09
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО ШР 1СШ 110 кВ АТ-1 | 05.09.16 | 14.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
05.09 - 14.09
ВЭ 110 кВ Шкуринская | Техобслуживание: ШР 1СШ 110 кВ Шкуринская, ЛР 110 кВ Шкуринская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ТТ. | 05.09.16 | 14.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
05.09 - 14.09
ВЭ 110 кВ Ромашки | Техобслуживание: ЛР 110 кВ Ромашки | 21.09.16 | 22.09.16 | 2 дн
21.09 - 22.09
2 С 220 кВ | Техобслуживание: ТР 220 кВ АТ-2, ВЭ 220 кВ 23, ВЭ 220 кВ 24. | 01.09.16 | 09.09.16 | 9 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
01.09 - 09.09
ВЭ 220 кВ 24 | Техобслуживание: ШР 2С ВЭ 220 кВ 24 | 01.09.16 | 09.09.16 | 9 дн
01.09 - 09.09
ВЭ 220 кВ 23 | Техобслуживание: ШР 2С ВЭ 220 кВ 23. | 01.09.16 | 09.09.16 | 9 дн
01.09 - 09.09
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2. Техобслуживание: ТР 220 кВ АТ-2, ТР 110 кВ АТ-2, РОСШ 110 кВ АТ-2. ВВ испытания АТ-2, вводов 220 кВ, 110 кВ. Отбор проб масла из бака АТ-2. | 01.09.16 | 09.09.16 | 9 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
01.09 - 09.09
Объект: ПС 220 кВ Тверская
АТ-1 | ТО: АТ-1, СР: ТР-110 АТ-1, ТР-10 АТ-1, ШМ-10 АТ-1, ТР: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1 | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
АТ-1 | ППГ ВЛ-110 Тверская - Центральная-1 - Апшеронск | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
2 СШ-110 | СР: ШР-110 2 СШ АТ-1 | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн
07.09 - 07.09
1 СШ-110 | ППГ ВЛ-110 Тверская - Центральная-1 - Апшеронск | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
В 110 АТ-1 | СР: ШР-110 2 СШ АТ-1 | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн
07.09 - 07.09
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
ТН-220 1СШ | ТО ТН-220 1СШ, РЗА ТН-220кВ 1 СШ - «В» | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн
12.09 - 12.09
ТН-220 2СШ | ТО ТН-220 2 СШ, РЗА ТН-220кВ 2 СШ - «В» | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн
14.09 - 14.09
Объект: ПС 220 кВ Шепси
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | ТР РД-2-2 | 26.09.16 | 27.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс
14.09 - 15.09
2 СШ 220 кВ | Текущий ремон РД-2-2 ТР ПС 220 Шепси | 26.09.16 | 27.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом КВЛ
14.09 - 15.09
МВД-2 | Текущий ремон РД-2-2 ТР ПС 220 Шепси | 26.09.16 | 27.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом КВЛ
14.09 - 15.09
МВД-1 | ТР РД-2-2 | 26.09.16 | 27.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом КВЛ
14.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Чилипси, РОСШ 110 ВЛ Чилипси | 19.09.16 | 20.09.16 | 2 дн
19.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Магри, РОСШ 110 ВЛ Магри | 07.09.16 | 08.09.16 | 2 дн
07.09 - 08.09
ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Аше, РОСШ 110 ВЛ Аше | 05.09.16 | 06.09.16 | 2 дн
05.09 - 06.09
ОСШ 110 | ТР РОСШ 110 ВЛ Аше, РОСШ 110 ВЛ Магри, РОСШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, РОСШ 110 ВЛ Туапсинский НПЗ, РОСШ 110 ВЛ Чилипси, РПГ-110. | 05.09.16 | 20.09.16 | 16 дн
05.09 - 20.09
Установка плавки гололёда | ТР ВУ-ПГ | 21.09.16 | 30.09.16 | 10 дн
21.09 - 30.09
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | Текущий ремонт ЛР 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, РОСШ 110 кВ Туапсинский НПЗ | 14.09.16 | 15.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Шепси
16.09 - 17.09
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Текущий ремонт ЛР 110 КВЛ Туапсе тяговая, РОСШ 110 КВЛ Туапсе тяговая | 12.09.16 | 13.09.16 | 2 дн
12.09 - 13.09
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
ВЭ 110 кВ Старотитаровская | ТО РЗА в обеме О Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ (REC670), привод, ТО РЗА в обеме В управления разъединителями | 29.09.16 | 30.09.16 | 2 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ-110
29.09 - 30.09
ВЭ 110 кВ Радуга | ТО РЗА в обеме К Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ (REC670), привод, Комплект резервных защит (REL670), ТО РЗА в обеме В управления разъединителями | 26.09.16 | 28.09.16 | 3 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ-110
26.09 - 28.09
Объект: ПС 220кВ Черемушки
ТН 3 С 220 кВ | ТР: ОПН ТН 3С 220 кВ, ТО: ТН 3С 220 кВ | 13.09.16 | 13.09.16 | 1 дн
13.09 - 13.09
АТ-1 | ТО: АТ-1,ТР: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТО: ТН 10 кВ АТ-1 | 29.09.16 | 30.09.16 | 2 дн
29.09 - 30.09
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Замена ОСИ Р-А-2-А | 12.09.16 | 15.09.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Армавир
12.09 - 15.09
2СШ-330 | ТР Р-Т-2-2 | 18.09.16 | 27.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с отказом АТ-2
18.09 - 27.09
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, РВП-10 ЛРН, ТО РЗА: Диф.защиты, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, МФТЗ 330 АТ-2, МТЗ-10 АТ-2, ТЗНП 330АТ-2, автоматики в объеме "О" | 18.09.16 | 27.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР АТ-1,2 ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир, вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная, ВЛ 220 кВ Армавир-Центральная, ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки и как незапланированная в сводном годовом графике в сентябре 2016 года.
18.09 - 27.09
ВВ-110 Тбилисская | Для Безопасного выполнения работ по установки дополнительной гирлянды изоляторов на ВЧЗ-110 Тбилисская. | 29.09.16 | 30.09.16 | 2 дн
29.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Установка дополнительной гирлянды изоляторов на ВЧЗ-110 Тбилисская. | 29.09.16 | 30.09.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
29.09 - 30.09
ВВ-110 АТ-2 | Опробывания от РЗА. | 18.09.16 | 27.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
18.09 - 27.09
ВЭ-А-1 | Замена ОСИ Р-А-2-А | 12.09.16 | 15.09.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Армавир
12.09 - 15.09
ВЭ-А-2 | Замена ОСИ Р-А-2-А | 12.09.16 | 15.09.16 | 4 дн
12.09 - 15.09
ВЭ-А-2 | ТР Р-Т-2-2, Опробывания от РЗА. | 18.09.16 | 27.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с отказом 2СШ-330
18.09 - 27.09
ВЭ-Т-2 | ТР Р-Т-2-2, Опробывания от РЗА. | 18.09.16 | 27.09.16 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с отказом 2СШ-330
18.09 - 27.09
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь | ТО: ТН ВЛ 330 Ставропльская ГРЭС-Армавир II цепь | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн
01.09 - 02.09
ВВ-1-3 | ТР Р-330 АТ-3, Р-1-3-2, ТО в объёме "В" ТТ-1-3 | 24.09.16 | 30.09.16 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом АТ-3
17.09 - 23.09
ВВ-1-3 | ТО ТН-330 ВЛ 330 Ст. ГРЭС 2 ц. | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, для выполнения указанных работ вывод ВВ-1-3 не требуется
01.09 - 02.09
ВВ-2-01 | "ТР: ВВ-2-01. ТО в объёме ""К"" Автоматика и ТАПВ ВВ-2-01. ТО в объёме ""К"" ТТ-2-01" | 21.09.16 | 23.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 330 кВ Невиномысская ГРЭС-Армавир
14.09 - 16.09
ВВ-4-20 | СР: ВВ-4-20 | 05.09.16 | 30.09.16 | 26 дн
05.09 - 30.09
ВВ-110 АТ-1,2 | Устранение дефекта ТВК на ШР-2СШ-110 АТ-1,2 (ч/з ОВВ-110) | 06.09.16 | 06.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом АТ-1,2 через ОВВ-110
06.09 - 06.09
ВВ-110 АТ-5 | ТР ТР-110 АТ-5, ТО в объеме ""О"" Управление, автоматика , ТАПВ ВВ-110 АТ-5" | 05.09.16 | 10.09.16 | 6 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.09 - 10.09
ВВ-31 | ТО ТТ-31 | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
22.09 - 22.09
ВВ-42 | "ТР: ВВ-42, ТО в объёме ""О"" АУВ и УРОВ ВВ-42 (С-60), ТО в объёме ""К"" ТТ-42" | 19.09.16 | 20.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
13.09 - 14.09
ТН-220-1 | ТО ТН-220-1 | 29.09.16 | 30.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
16.09 - 16.09
ТН-220-2 | ТР: ОПН-220-2,ТО в объёме "В" ТН-220-2 | 19.09.16 | 21.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
13.09 - 15.09
ВВ-3-15 | ТО ТН-330 ВЛ 330 Ст. ГРЭС 2 ц. - Армавир, | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн
01.09 - 02.09
ВВ-3-15 | ТР Р-330 АТ-3, Р-3-15-1 | 24.09.16 | 30.09.16 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом АТ-3
17.09 - 23.09
2СШ-220 | "СР: 2СШ-220. ТО в объёме ""В"" ТН-220-2" | 19.09.16 | 21.09.16 | 3 дн
19.09 - 21.09
АТ-3 | "ТР АТ-3, ВДТ АТ-3, ШР-10 АТ-3, РВ ВДТ АТ-3, РР ВДТ АТ-3, ЗОН АТ-3, Р-330 АТ-3, Р-1-3-2, Р-3-15-1. ТО: МВ-10 ТСН-3. ТО в объёме ""В"" Управл., автоматика ВВ-1-3. ТО в объёме ""В"" ТТ-1-3. ТО в объёме ""В"" ДЗ - 220 АТ-3. ТО в объёме ""О"" УРОВ ВВ-1-3. ТО в объёме ""В"" ДЗО-330кВ. ТО в объёме ""В"" ДЗО-220кВ" | 24.09.16 | 30.09.16 | 7 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
17.09 - 23.09
АТ-5 | "ТР: АТ-5, ТР-110 АТ-5. Диагностика АТ-5. ТО в объёме ""О"" РЗА АТ-5 ТО в объеме ""К"" ЭМБ АТ-5 ТО в объеме ""О"" Управление, автоматика , ТАПВ ВВ-110 АТ-5" | 05.09.16 | 10.09.16 | 6 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.09 - 10.09
ВВ-110 Кубанская | ТО ТТ-110 Кубанская | 13.09.16 | 14.09.16 | 2 дн
12.09 - 13.09
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ШР-2СШ-110 Шовгеновская (ч/з ОВВ-110) | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
08.09 - 08.09
ШСВВ-110 | Устранение дефекта ТВК на Р-2СШ-110 ШСВВ-110 | 05.09.16 | 05.09.16 | 1 дн
05.09 - 05.09
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Шовгеновская | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн
07.09 - 07.09
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Армавир-ЗТВС | 02.09.16 | 02.09.16 | 1 дн
02.09 - 02.09
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 КНИИТИМ | 09.09.16 | 09.09.16 | 1 дн
09.09 - 09.09
ВВ-110 КНИИТИМ | Устранение дефекта ТВК на ШР-2СШ-110 КНИИТИМ (ч/з ОВВ-110) | 10.09.16 | 10.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
10.09 - 10.09
ОСШ-110 | Установка доп гирлянд на ВЧЗ: ВЛ-110 Андреедмитриевская, ВЛ-110 Кубанская, ВЛ-110 Арм. ТЭЦ II ц. ТР РОСШ-110 Андреедмитриевская, | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн
12.09 - 16.09
2СШ-110 | СР: 2 СШ-110, ТР: ШР-2СШ-110 Шовгеновская, ШР-2СШ-110 ЗТВС, ВВИ ТН-110 2СШ, ШР-2СШ-110 АТ-1,2 | 05.09.16 | 10.09.16 | 6 дн
05.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | "ТР: ЛР-110 Арм.ТЭЦ II ц., ТО: ТТ Арм.ТЭЦ II ц., Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Арм.ТЭЦ II ц. ТО в объёме ""В"" ШОН АПВ" | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТР: ЛР-110 Андреедмитриевская, РОСШ-110 Андреедмитриевская. Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Андреедмитриевская | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | ТО: ТТ-110 Кубанская.Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Кубанская | 13.09.16 | 14.09.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода СМВ-110 на ПС 110 кВ Малороссийская тяговая, 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
13.09 - 14.09
ВВ-110 ЗТВС | ТР: ШР-2СШ-110 ЗТВС (ч/з ОВВ-110) | 05.09.16 | 05.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
05.09 - 05.09
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТО ТТ-110 Арм. ТЭЦ 2 ц | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | ТР: ОПН-220-2, ТР: КС ВЛ Черемушки. Установка доп.гирлянды ВЧЗ ВЛ-220 Черемушки фаза А. устранение дефекта ТВК на спуске ВЛ к КС | 19.09.16 | 21.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир-Центральная
13.09 - 15.09
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | ТО: ТН-220-1 | 29.09.16 | 30.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк
16.09 - 16.09
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
АТ-3 | ТР АТ-3; ТО ТТ 110 кВ АТ-3, ТТ220 кВ АТ-3, ТН 35 кВ АТ-3. | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн
26.09 - 30.09
ВЭ 220 кВ АТ-3 | ТО ТТ 220 кВ АТ-3 | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн
26.09 - 30.09
АТ-2 | ТР АТ-2;ТР ОПН 500 кВ АТ-2 ,ОПН 220 кВ АТ-2; ОПН 10 кВ АТ-2; ТО ТТ 220 кВ АТ-2; ТО в объеме "В" управление задвижками КПЗ АТ2 | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 С 500 | Для выяснения и устранения причины течи масла ТН-2 1С 500 и проведение измерений | 23.09.16 | 29.09.16 | 7 дн | Условно: По режиму нагрузок Кубанской и Крымской энергосистем, при условии возможности включения на вечерний максимум нагрузки
23.09 - 30.09
2 С 500 | Для выяснения и устранения причины течи масла ТН-1 2С 500, ТН-2 2С 500 и проведение измерений | 23.09.16 | 29.09.16 | 7 дн | Условно: По режиму нагрузок Кубанской и Крымской энергосистем, при условии возможности включения на вечерний максимум нагрузки
23.09 - 30.09
АТ-2 | Отключить АТ-2 со всех строн на время вывода в ремонт 2 С 500. | 23.09.16 | 29.09.16 | 7 дн | Условно: По режиму нагрузок Кубанской и Крымской энергосистем, при условии возможности включения на вечерний максимум нагрузки
23.09 - 30.09
АТ-1 | Отключить АТ-1 со всех строн на время вывода в ремонт 1 С 500. | 23.09.16 | 29.09.16 | 7 дн | Условно: По режиму нагрузок Кубанской и Крымской энергосистем, при условии возможности включения на вечерний максимум нагрузки
23.09 - 30.09
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Выправка опор, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов. | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказанаа по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная, ВЛ 220 кВ Тихорецк-Крыловская
26.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Текущий ремонт: ЛР-220 Усть-Лабинск, Р-У1-У, Р-У2-У, РТН-220 СШ-У, ТН-220 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-У1-У. ТО в объёме "К": МКПА ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк (АРТП, ФОЛ, АЛАР ФССС, ФЦС, АЛАР ФКТ). ТО в объёме "О": Комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ ставропольская ГРЭС-Центральная
26.09 - 30.09
1 СШ-220 | Текущий ремонт: Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1, Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, ТР-220 АТ-1. ТО в объёме "В": ЭМБ ТР-220 АТ-1, ЭМБ Р-К1-1, ЭМБ Р-У1-1, ЭМБ Р-С1-1. | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Кропоткин-Заря ПАР 2 СШ-220 и невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО
19.09 - 23.09
ВВ-15 | Текущий ремонт: ШР-15. | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-220
19.09 - 23.09
ВВ-15 | ТО ВВ-15, ТТ-15 | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-5
05.09 - 09.09
ВВ-16 | Текущий ремонт: ШР-16. | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-220
19.09 - 23.09
ВВ-25 | ТР ВВ-25, ТТ-25 | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-5
05.09 - 09.09
ВВ-Б1 | Текущий ремонт:Р-Б1-1. | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-220
19.09 - 23.09
ВВ-К1 | Текущий ремонт: Р-К1-1.Техническое обслуживание: ВВ-К1, ТТ-К1.ТО в объёме "В": ЭМБ ЭМБ Р-К1-. | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-220
19.09 - 23.09
ВВ-С1 | Текущий ремонт:Р-С1-1. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-С1-1. | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-220
19.09 - 23.09
ВВ-С1 | Текущий ремонт: Р-С1-С. ТО в объёме "В": ЭМБ ЭМБ Р-С1-С., ТР ЛР-220 Ея тяговая, РТН-220 СШ-С. | 12.09.16 | 13.09.16 | 2 дн
12.09 - 13.09
ВВ-С2 | Текущий ремонт: Р-С2-С. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-С2-С., ТР ЛР-220 Ея тяговая, РТН-220 СШ-С. | 12.09.16 | 13.09.16 | 2 дн
12.09 - 13.09
ВВ-У1 | Текущий ремонт: ВВ-У1, Р-У1-У. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-У1. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-У1, РТН-220 СШ-У, ЛР-220 Усть-Лабинск | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с выводом ВЛ 220 кВ
26.09 - 30.09
ВВ-У1 | Текущий ремонт: Р-У1-1. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-У1-1. | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-220
19.09 - 23.09
ВВ-У2 | Текущий ремонт: Р-У2-У, РТН-220 СШ-У, ЛР-220 Усть-Лабинск | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с выводом ВЛ 220 кВ
26.09 - 30.09
АТ-2 | В резерве | 01.04.16 | 31.12.16 | 275 дн
АТ-3 | ЗРР, включен в работу стороной 220 кВ | 01.04.16 | 31.12.16 | 275 дн
АТ-4 | В резерве | 01.04.16 | 31.12.16 | 275 дн
ТН-220 СШ C | Текущий ремонт: РТН-220 СШ-С. | 12.09.16 | 13.09.16 | 2 дн
12.09 - 13.09
ТН-220 СШ У | Текущий ремонт: РТН-20 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-У. | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с выводом ВЛ 220 кВ
26.09 - 30.09
АТ-1 | Текущий ремонт: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. Техническое обслуживание: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ТН-6 АТ-1. ТО в объёме "В": Диф. защита 2 комплект АТ-1, ЭМБ ТР-110 АТ-1, ЭМБ РОСШ-110 АТ-1, ЭМБ ТР-6 АТ-1. ТО в объёме "О": ДЗОШ 220 кВ АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-1. | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
ТН-220 АТ-5 | Техническое обслуживание: ТН-220 АТ-5. | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-5
05.09 - 09.09
АТ-5 | Текущий ремонт: ОПН-500 АТ-5, ОПН-220 АТ-5. Техническое обслуживание: АТ-5, ТН-220 АТ-5, ВВ-15, ТТ-15, ВВ-25, ТТ-25, ТН-10 АТ-5. Опробование пожаротушения АТ-5. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-5. | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-6 в ремонтной схеме. Заявку подать в октябре совместно с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк 1 цепь
05.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская, РОСШ-110 Малороссийская, ВЧЗ Малор., КС Малорос. | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн
01.09 - 02.09
ОСШ-110 | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская, РОСШ-110 Малороссийская, ВЧЗ Малор., КС Малорос. | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн
01.09 - 02.09
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. Техническое обслуживание: МВ-110 Рассвет. ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-110 Рассвет. | 14.09.16 | 16.09.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.09 - 16.09
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ШР-110 Малороссийская. ТО в объёме "В": ЭМБ РОСШ-110 Малороссийская, ЭМБ ШР-110 Малороссийская. | 14.09.16 | 16.09.16 | 3 дн
14.09 - 16.09
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская, | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн
01.09 - 02.09
1 СШ-110 | Текущий ремонт: РСМВ-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: ТН-110 1 СШ. ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-110 Рассвет, ЭМБ ШР-110 НПС-1, ЭМБ РОСШ-110 Малороссийская, ЭМБ ШР-110 Малороссийская, ЭМБ РОСШ-110 Новопокровская, ЭМБ ШР-110 Новопокровская, ЭМБ ШР-110 АТ-1, ЭМБ РОСШ-110 ОМВ, ЭМБ ШР-110 ОМВ, ЭМБ РСМВ-110 1 СШ. ТО в объёме "К": ЭПЗ-1636-67/2 ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская. ТО в объёме "О": ДЗШ I СШ 110 кВ, УРОВ-110, автоматика и ТАПВ ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская. Диагностика: ТН-110 1 СШ. Отбор проб масла на ФХА: МВ-110 НПС-1. Отбор проб масла на ХАРГ: вводы 110 кВ МВ-110 НПС-1, вводы 110 кВ МВ-110 Новопокрвская. | 14.09.16 | 16.09.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.09 - 16.09
СМВ-110 | Текущий ремонт: РСМВ-110 1 СШ. ТО в объёме "В": ЭМБ РСМВ-110 1 СШ. | 14.09.16 | 16.09.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.09 - 16.09
МВ 110 АТ-1 | ТО МВ 110 АТ-1 | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
МВ 110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1. ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-110 АТ-1. | 14.09.16 | 16.09.16 | 3 дн
14.09 - 16.09
ОМВ-110 | Текущий ремонт: ШР-110 ОМВ. ТО в объёме "В": ЭМБ РОСШ-110 ОМВ, ЭМБ ШР-110 ОМВ. | 14.09.16 | 16.09.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.09 - 16.09
В-2-500 РоАЭС №1 | ТО в объёме "К1": Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-2-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод, ТТ-2-500 РоАЭС №1. | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода В-1-500 РоАЭС №1
01.09 - 05.09
В-1-500 РоАЭС №1 | ТО в объёме "К1": Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод, ТТ-1-500 РоАЭС №1. | 05.09.16 | 09.10.16 | 35 дн
06.09 - 10.09
Р 500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: Р 500 РоАЭС №1. Опробование пожаротушения Р 500 РоАЭС №1. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №1 | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн
26.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Текущий ремонт: ЛР-220 Ея тяговая. ТО в объёме "В": ЭМБ ЛР-220 Ея тяговая, РТН-220 СШ-С. | 12.09.16 | 13.09.16 | 2 дн
12.09 - 13.09
Объект: ПС 500 кВ Центральная
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | т.р.: РПГ-500 Д ф. А,В,С | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Центральная-Шепси
26.09 - 26.09
АТ-1 | т.р.: АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1;, т.о.: ТР 110 АТ-1 | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
АТ-4 | т.о.: АТ-4, ТТ-500 АТ-4; т.р.: ОПН-500 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4 | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
26.09 - 30.09
ОСШ-220кВ | БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ-220 Армавир ф.А,В, КС ВЛ 220 Армавир ф.А,В | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.09 - 23.09
Установка плавки гололеда | т.р.: РПГ-500 Д ф. А,В,С | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
Установка плавки гололеда | ППГ ВЛ-110 Центральная-Химзавод-1 | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
Установка плавки гололеда | ППГ ВЛ-110 Центральная-Промзона | 27.09.16 | 27.09.16 | 1 дн
27.09 - 27.09
Установка плавки гололеда | ППГ ВЛ-110 Тверская - Центральная-1 - Апшеронск | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн
22.09 - 22.09
ОСШ-110кВ | БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф.А,В,С, КС ВЛ 110 Черемушки ф.А,В,С | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
ОСШ-110кВ | ППГ ВЛ-110 Центральная-Промзона | 27.09.16 | 27.09.16 | 1 дн
27.09 - 27.09
ОСШ-110кВ | ППГ ВЛ-110 Центральная-Химзавод-1 | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
ОСШ-110кВ | ППГ ВЛ-110 Тверская - Центральная-1 - Апшеронск | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн
22.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | т.р.: ВЧЗ ВЛ-220 Армавир ф.А,В, КС ВЛ 220 Армавир ф.А,В | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк
23.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | т.р.: ВЭ 110 Черемушки, ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф.А,В,С, КС ВЛ 110 Черемушки ф.А,В,С. ТО в объёме "К": Привод и вторичная коммутация ОБР ЛР 110 Черемушки, ЗН ЛР в с. ВЛ, ЗН ЛР в ст.ВЭ; РОСШ 110 Черемушки, ЗН РОСШ в ст. ВЛ; ШР 1С 110 Черемушки, ЗН ШР 1С 110 в ст. ВЭ | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
ВЭ 110 АТ-1 | т.о.: ТР 110 АТ-1, т.р.: ВЭ 110 АТ-1 | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
ВЭ 110 Черемушки | т.р.: ВЭ 110 Черемушки. ТО в объёме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60); ТО в объёме "К" ТТ ВЭ-110, привод | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
ВЭ-220 Армавир | т.р.: ВЧЗ ВЛ-220 Армавир ф.А,В, КС ВЛ 220 Армавир ф.А,В. ТО в объёме "О" Комплект авт-ки ВЭ 220кВ Армавир (С60) | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.09 - 23.09
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат II цепь | Замена поврежденных изоляторов. | 02.09.16 | 02.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 3АТ на Краснодарской ТЭЦ. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
09.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | Выправка опор, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов, монтаж противоптичьих устройств. | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Запад", перетоку мощности в Республику Крым
05.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | \Замена загрязненных изоляторов. | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ. Работы выполняются в августе НПЛ з.№13351/12125
13.09 - 17.09
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | ППГ проводов | 17.09.16 | 17.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
17.09 - 17.09
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | Верховой осмотр, замена поврежденных изоляторов, перестановка гасителей вибрации. | 08.09.16 | 09.09.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская КРДУ: Из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №2; условно по режиму сети и нагрузок, при условии режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Кущёвская
08.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | Верховой осмотр, монтаж противоптичьих устройств, установка гасителей вибрации, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, снятие птичьих гнезд. | 26.09.16 | 27.09.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская
26.09 - 27.09
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, восстановление ГЗТ, регулировка ИП. | 11.09.16 | 13.09.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки
11.09 - 13.09
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Замена поврежденных изоляторов. Чистка изоляторов. Верховой осмотр опор. Вырубка угрожающих деревьев. Опрессовка сварных соединений. Выборочная проверка состояния проводов и ДР в зажимах. Выборочная проверка состояния ГЗТ в зажимах. | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Дагомыс
26.09 - 30.09
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№12,89) | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн
22.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 04.09.16 | 04.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
04.09 - 04.09
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | Вырубка угрожающих деревьев. | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Псоу
19.09 - 23.09
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
15.09 - 15.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 05.09.16 | 05.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Покраска опор, выправка опор, верховой осмотр, замена КГП. | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Восток". УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, прогнозируемому перетоку мощности в Республику Крым, при УСЛОВИИ готовности включения ВЛ на вечерний максимум нагрузок
25.09 - 29.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Покраска опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП. | 08.09.16 | 16.09.16 | 9 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ ОДУ Юга: срок сократить в соответствии с годовым графиком;
01.09 - 05.09
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | Завершение работ по реконструкции ВЛ. | 05.09.16 | 25.09.16 | 21 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир 1 цепь
12.09 - 20.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | Установка степ болтов, покраска опор | 20.09.16 | 25.09.16 | 6 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Невиномысская ГРЭС-Армавир
21.09 - 25.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь | Замена изоляторов, заделка трещин и сколов ж/б опор, регулировка ИП, монтаж противоптичьих устройств, верховой осмотр, покраска опор. | 12.09.16 | 17.09.16 | 6 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Невиномысская ГРЭС-Армавир, ВЛ 330 кВ Армавир-Кропоткин
26.09 - 01.10
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Замена изоляторов, установка ДР, заделка трещин и сколов ж/б опор. | 19.09.16 | 22.09.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Армавир
12.09 - 15.09
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 11.09.16 | 11.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
11.09 - 11.09
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | Замена поврежденных изоляторов. | 07.09.16 | 09.09.16 | 3 дн
07.09 - 09.09
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | Опрессовка сварных соединений. | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом КВЛ для работ на Сочинской ТЭС
05.09 - 09.09
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | Верховой осмотр опор. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах. Выборочная проверка состояния ГЗТ в зажимах. | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом КВЛ для работ на Сочинской ТЭС
12.09 - 13.09
ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 09.09.16 | 09.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
09.09 - 09.09
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Яблоновская | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | Монтаж противоптичьих устройств, регулировка защитных экранов. | 05.09.16 | 06.09.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Восток", перетоку мощности в республику Крым. Заявку подать в октябре.
05.09 - 06.09
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
01.09 - 01.09
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 02.09.16 | 02.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
02.09 - 02.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1,211) | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | Регулировка консолей ГЗТ, регулировка ИП, | 26.09.16 | 28.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центальная
11.09 - 13.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1) | 25.09.16 | 25.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1,206) | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1) | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | Верховой осмотр, перестановка ГВ, замена изоляторов, опрессовка сварных соединений, установка гасителей вибрации. | 06.09.16 | 11.09.16 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Восток", выводу ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк, ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
06.09 - 11.09
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 09.09.16 | 09.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
09.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 03.09.16 | 03.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
03.09 - 03.09
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд. | 01.09.16 | 05.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Восток", выводу ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк
01.09 - 05.09
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Замена изоляторов. | 13.09.16 | 18.09.16 | 6 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир-черемушки, под вывод АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
17.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1) | 25.09.16 | 25.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кирилловская с отпайками | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Кирилловская с отпайками (участок от ПС Кубанская до опоры 366 (РП 220 кВ)) (разземление троса на оп.№1,217) | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кирилловская с отпайками | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ(ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Кирилловская с отпайками (участок от ПС Восточная до оп.366 (РП-220)) | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Бужора-Вышестеблиевская | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1, № 436) | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
ВЛ 220 кВ Бужора-Вышестеблиевская | Верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, выправка опор. | 12.09.16 | 15.09.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань 1", "Тамань 2", перетоку мощности в республику Крым. Заявку подать в октябре.
12.09 - 15.09
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
08.09 - 08.09
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
12.09 - 12.09
ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на портале ПС Горячий Ключ) | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 05.09.16 | 05.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
08.09 - 08.09
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
08.09 - 08.09
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Ремонт провода в шлейфах. Опрессовка сварных соединений. Опрессовка сварных соединений. | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 10.09.16 | 10.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
10.09 - 10.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | Верховой осмотр. | 19.09.16 | 19.09.16 | 1 дн
19.09 - 19.09
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Замена повреждённых изоляторов, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, выправка опор, замена поврежденных изоляторов. | 21.09.16 | 23.09.16 | 3 дн
21.09 - 23.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП. Под заявку от РоАС | 29.09.16 | 30.10.16 | 32 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн
14.09 - 14.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ППГ проводов | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Вырубка деревьев, верховой осмотр. | 05.09.16 | 07.09.16 | 3 дн
05.09 - 07.09
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ППГ проводов | 19.09.16 | 19.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
19.09 - 19.09
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на от. №1,492) | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на от. №1,353) | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на от. №1,353) | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ППГ проводов | 18.09.16 | 18.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
18.09 - 18.09
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | Верховой осмотр, регулировка ИП. | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань 2", перетоку мощности в республику Крым. Заявку подать в октябре.
22.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | ППГ проводов | 25.09.16 | 25.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | ППГ проводов | 25.09.16 | 25.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Верховой осмотр, регулировка ИП. | 19.09.16 | 21.09.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань 1", "Тамань 2", перетоку мощности в республику Крым. Заявку подать в октябре.
19.09 - 21.09
КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | Устранение замечаний рабочей комиссии | 30.09.16 | 01.10.16 | 2 дн | Условно: По режиму нагрузок Кубанской и Крымской энергосистем, при условии возможности включения на вечерний максимум нагрузки
29.09 - 30.09
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 | Устранение замечаний рабочей комиссии | 16.09.16 | 17.09.16 | 2 дн | Условно: По режиму нагрузок Кубанской и Крымской энергосистем, при условии возможности включения на вечерний максимум нагрузки
23.09 - 24.09
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | Устранение замечаний рабочей комиссии | 06.09.16 | 06.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму перетока мощности в Республику Крым
26.09 - 26.09
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | Устранение замечаний рабочей комиссиии | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн | Условно: По режиму нагрузок Кубанской и Крымской энергосистем, при условии возможности включения на вечерний максимум нагрузки
27.09 - 28.09
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | ППГ проводов | 24.09.16 | 24.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 13.09.16 | 13.09.16 | 1 дн
13.09 - 13.09
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | Установка авиационных шаров, устранение замечаний рабочей комиссии | 23.09.16 | 29.09.16 | 7 дн | Условно: По режиму нагрузок Кубанской и Крымской энергосистем, при условии возможности включения на вечерний максимум нагрузки
23.09 - 30.09
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская, ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская | 31.08.16 | 02.09.16 | 3 дн
31.08.2016 - 02.09
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская, ВЛ 110 кВ Мостовская-Промышленная | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 12.09.16 | 14.09.16 | 3 дн
12.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | 25.09.16 | 25.09.16 | 1 дн
25.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Андреедмитриевская | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | 27.09.16 | 27.09.16 | 1 дн
27.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская-Лабинск-2 | 28.09.16 | 28.09.16 | 1 дн
28.09 - 28.09
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская | 19.09.16 | 20.09.16 | 2 дн
19.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая | 21.09.16 | 25.09.16 | 5 дн
21.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн
26.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт 2 СШ 220 кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская | 01.09.16 | 09.09.16 | 9 дн
01.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская-А-30 | 12.09.16 | 13.09.16 | 2 дн
12.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская | 08.09.16 | 10.09.16 | 3 дн
08.09 - 10.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн
26.09 - 30.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая | 21.09.16 | 25.09.16 | 5 дн
21.09 - 25.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская | 08.09.16 | 10.09.16 | 3 дн
08.09 - 10.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская-А-30 | 13.09.16 | 14.09.16 | 2 дн
12.09 - 13.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт 2 СШ 220 кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская | 01.09.16 | 09.09.16 | 9 дн
01.09 - 09.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская | 19.09.16 | 20.09.16 | 2 дн
19.09 - 20.09
Предприятие: ОДУ Юга
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 СШ 220 | Текущий ремонт 1 СШ 220 кВ | 23.09.16 | 30.09.16 | 8 дн | Условно: По режиму нагрузок Кубанской и Крымской энергосистем, при условии возможности включения на вечерний максимум нагрузки
23.09 - 30.09
В 220 Славянская | текущий ремонт В-220 Славянская | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн | Условно: По режиму нагрузок Кубанской и Крымской энергосистем, при условии возможности включения на вечерний максимум нагрузки
25.09 - 25.09
ШСВ 220 | Текущий ремонт, совместно с АТ-1 , АТ-2 | 23.09.16 | 30.09.16 | 8 дн | Условно: По режиму нагрузок Кубанской и Крымской энергосистем, при условии возможности включения на вечерний максимум нагрузки
23.09 - 30.09
Р-1-220 ШР, СК | текущий ремонт реактора | 23.09.16 | 24.09.16 | 2 дн
23.09 - 24.09
Р-1-220 ШР, СК | ТО реактора | 19.09.16 | 20.09.16 | 2 дн
23.09 - 24.09
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 4Т | ТО МВ, АГ в.з. | 22.09.16 | 09.10.16 | 18 дн |  | Заявка снята инициатором, вывод оборудования планируется в ноябре
3АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. | 29.08.16 | 08.09.16 | 11 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.08.2016 - 08.09
1 СШ 110 кВ | КР СШ, АГ 5 ч. | 30.09.16 | 11.10.16 | 12 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
ЭВ-110 3АТ | ТР ЭВ, АГ в.з. | 29.08.16 | 08.09.16 | 11 дн
29.08.2016 - 08.09
Iсекц I СШ 220кВ | КР ШР, АГ в.з. | 05.09.16 | 15.09.16 | 11 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму вывода ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
01.09 - 10.09
СЭВ-220 2 СШ | Техническое обслуживание | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн
12.09 - 16.09
СЭВ-220 1 СШ | Техническое обслуживание | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1секц 1 СШ 220 кВ
05.09 - 09.09
ОЭВ-220-2 | Техническое обслуживание | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн
19.09 - 19.09
ШСМВ-220-1 | Текущий ремонт МВ-220кВ | 05.09.16 | 15.09.16 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1секц 1 СШ 220 кВ
01.09 - 10.09
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Собственник: ЛУКОЙЛ - Экоэнерго
Объект: Белореченская ГЭС
II СШ 10 кВ | ТР: II СШ-10 кВ, ШР-10 кВ, ТН II СШ-10 кВ; А/Г 2 час. | 05.09.16 | 06.09.16 | 2 дн
05.09 - 06.09
Объект: Краснополянская ГЭС
Т-2 | ТО: II сш 6 кВ, ВВ-6 Т-2, ШР-6 Т-2, ШР-6 ГГ-3, ВВ-6 ГГ-3, РТН-И ГГ-3, ТНК-К ГГ-3, ШР-6 ГГ-4, ВВ-6 ГГ-4, РТН-И ГГ-4, ТНК-К ГГ-4, РТН-6 II СШ, ТН-6 II сш, Р-II сш СМВ-6, ШР-6 Ф-2, А/Г 6 час | 19.09.16 | 29.09.16 | 11 дн
19.09 - 29.09
Т-1 | ТО: I сш 6 кВ, ВВ-6 Т-1, ШР-6 Т-1, ШР-6 ГГ-1, ВВ-6 ГГ-1, РТН-И ГГ-1, ТНК-К ГГ-1, ШР-6 ГГ-2, ВВ-6 ГГ-2, РТН-И ГГ-2, ТНК-К ГГ-2, РТН-6 I СШ, ТН-6 I сш, Р-I сш СМВ-6, ШР-6 Ф-1, А/Г 6час | 06.09.16 | 18.09.16 | 13 дн
06.09 - 18.09
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Собственник: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | ТР ЛР 220 Витаминкобинат, ФП 220 Витаминкобинат ф.В,С, ЗН КС 220 Витаминкобинат ф.В,С | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет ПАР ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск-Тихорецк
12.09 - 16.09
1 С 220 | ТР СР 220 Т-1, СР-1-220 СВ, ЛР 220 Витаминкобинат, ТО ТН-1-220, ТО вторичных цепей ТН-1-220 в объеме "К1" | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет ПАР ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск-Тихорецк
12.09 - 16.09
СВ 220 | ТР СР-1-220 СВ, ТО комплекта РЗА СВ 220 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) (Р145) СВ 220 в объме "К1" | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет ПАР ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск-Тихорецк
12.09 - 16.09
В 220 Т-1 | ТР СР 220 Т-1 | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет ПАР ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск-Тихорецк
12.09 - 16.09
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ГК Росатом
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | ТО1: ТТЛ-Т; РВ-30Л; РВ-32Л; РЛ-Т; ОПН-ВЛ-Т | 13.09.16 | 26.09.16 | 13 дн 11 ч | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
Собственник: ОАО МРСК Юга
Объект: Ростовэнерго
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | ТР; Верховой осмотр. А/Г 01:00 | 06.09.16 | 06.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 и 2С 220 кВ на ПС 220 кВ Староминская | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
14.09 - 14.09
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Новочеркасская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Текущий ремонт ЛР ВЛ Тихорецк, ОПН ВЛ Тихорецк | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн | Ростовское РДУ: Из-за совмещения с отключением ВЛ 500 кВ Роствоская АЭС - Шахты. | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
11.09 - 15.09
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ПГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 по схеме “фаза-две фазы” от РП 220 кВ Волгодонск до ЗКРП-1 ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 напряжением 28 кВ (схема «длинная петля»). | 02.09.16 | 02.09.16 | 1 дн | КРДУ условно по режиму сети и нагрузок; перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк; | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
14.09 - 14.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ПГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск по схеме «трос - трос» до опоры № 2 «короткая петля». | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
16.09 - 16.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ПГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск по схеме «трос - трос» до опоры № 655 «длинная петля». | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
16.09 - 16.09
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | КР: замена изоляторов, ремонт провода. ТО: верховой осмотр.ТО цпн ТН в объеме "К1", ПС А-20: проф. испытания КС 220 Койсуг. | 24.09.16 | 28.09.16 | 4 дн 18 ч | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
24.09 - 28.09
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Проф. испытания ТТ-220 Староминская. | 13.09.16 | 14.09.16 | 2 дн | КРДУ: из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №2; условно по режиму сети и нагрузок, при условии режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Кущёвская | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
12.09 - 13.09
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А20
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | УП: ВЧЗ ВЛ-220кВ Койсуг | 22.09.16 | 23.09.16 | 2 дн | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
22.09 - 23.09
ВЛ 220 кВ Р20-А20 | ТР МВ-220кВ ВЛ Р-20, ЛР-220кВ ВЛ Р-20, ТО ТТ-220 ВЛ Р-20 | 29.08.16 | 02.09.16 | 5 дн | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
29.08.2016 - 02.09
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТР РРП-220 Ея тяговая. | 05.09.16 | 07.09.16 | 3 дн | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
05.09 - 07.09
1С 220 | ТР ЛР-220 Тихорецк, ШР220 1с. СМВ, ТН-220 1с, ШР220 АТ-1 | 05.09.16 | 07.09.16 | 3 дн | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
05.09 - 07.09
СМВ 220 | ТР ШР220 1с. СМВ, ТО СМВ-220, ТО УРЗА в объеме "К" | 05.09.16 | 07.09.16 | 3 дн | Ростовское РДУ: с включением РП | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
05.09 - 07.09
Объект: ПС 220кВ Р-20
ВЛ 220 кВ Р20-А20 | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Р-20-А-20, КС ВЛ 220 Р-20-А-20. АГ-1.5ч | 29.08.16 | 01.09.16 | 4 дн | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
29.08.2016 - 01.09
Собственник: Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
ОСВ-110 | Проверка УРЗА ОСВ 110кВ, "Опробование" (АВР), 01:00. | 06.09.16 | 08.09.16 | 3 дн | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
12.09 - 14.09
МВ ВЛ Степная | ТО УРЗА. | 06.09.16 | 09.09.16 | 4 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОСВ с 07 по 09.09.2016 | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
06.09 - 09.09
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник: Карачаево-Черкесский филиал
Объект: Карчерэнерго
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | ТО ВЛ | 19.09.16 | 22.09.16 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Невинномыская ГРЭС-Прикубанская. При УСЛОВИИ согласования режимного отключения СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Лабинск-1. | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
21.09 - 24.09
Собственник: Ставропольэнерго
Объект: ПС Прикубанская
ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | с 1 СШ 110, С-1: Средний ремонт Т-1-I, Текущий ремонт Л-143-Л, С-1-I. В/В испытания ТН-1-110. | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь. КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузу ТР АТ-1,2 ПАР АТ-5 ПС 330 кВ Армавир | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
29.09 - 30.09
Объект: Ставропольэнерго
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), на ПС 110 кВ Прикубанская средний ремонт Т-1-I, текущий ремонт Л-143-Л, С-1-I. | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
29.09 - 30.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57). | 12.09.16 | 17.09.16 | 6 дн | СК РДУ: перенесено в связи с переносом ВЛ 110 кВ Л-23 (совместный подвес) | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
15.09 - 20.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143). | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн |  | СК РДУ: излишне подана | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
26.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Замена провода, изоляторов, сцепной арматуры. Замена грозозащитного троса на участке совместного подвеса Л-23, Л-57 | 12.09.16 | 17.09.16 | 6 дн | СК РДУ: перенесено в связи с переносом ВЛ 110 кВ Л-23 (совместный подвес). КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузу ТР АТ-1,2 ПАР АТ-5 ПС 330 кВ Армавир | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
15.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгелеевская ГЭС (Л-11) | Замена провода, изоляторов, сцепной арматуры. | 21.09.16 | 23.09.16 | 3 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-145. КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
26.09 - 28.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | 21.09.16 | 23.09.16 | 3 дн |  | СК РДУ: излишне подана | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
21.09 - 23.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11), на ВЛ замена провода, изоляторов, сцепной арматуры. | 21.09.16 | 23.09.16 | 3 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-145 | bar: Сентябрь 2016 Чт 01 to Сентябрь 2016 Пт 02; Сентябрь 2016 Пн 05 to Сентябрь 2016 Пт 09; Сентябрь 2016 Пн 12 to Сентябрь 2016 Пт 16; Сентябрь 2016 Пн 19 to Сентябрь 2016 Пт 23; Сентябрь 2016 Пн 26 to Сентябрь 2016 Пт 30
26.09 - 28.09
Предприятие: Сочинская ТЭС
Собственник: ИНТЕР РАО - Электрогенерация
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-220 КВЛ Псоу | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Псоу для проведения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | 12.09.16 | 15.09.16 | 3 дн 22 ч
12.09 - 15.09
ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Дагомыс для проведения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | 05.09.16 | 08.09.16 | 3 дн 22 ч
05.09 - 08.09
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ-220 кВ Сочинская ТЭС-п/ст Дагомыс для безопасного проведения работ по очистке изоляции КС-220 кВ, ОПН-220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, ревизии силовых болтовых контактных соединений со стороны Сочинской ТЭС. | 05.09.16 | 08.09.16 | 3 дн 22 ч
05.09 - 08.09
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | Вывод в ремонт КВЛ-220 кВ Сочинская ТЭС-п/ст Псоу для безопасного проведения работ по очистке изоляции КС-220 кВ, ОПН-220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, ревизии силовых болтовых контактных соединений со стороны Сочинской ТЭС. | 12.09.16 | 15.09.16 | 3 дн 22 ч
12.09 - 15.09
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Очистка кабельных колодцев, покрытие КЛ ограксом, протирка изоляции ОПН в шкафах транспозиции, чистка и покраска металлоконструкций. | 19.09.16 | 20.09.16 | 2 дн |  | КубРДУ: снята собственником
19.09 - 20.09
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Имеретинская | Очистка кабельных колодцев, покрытие КЛ ограксом, протирка изоляции ОПН в шкафах транспозиции, чистка и покраска металлоконструкций. | 06.09.16 | 08.09.16 | 3 дн |  | КубРДУ: снята собственником
06.09 - 08.09
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 21.09.16 | 23.09.16 | 3 дн
21.09 - 23.09
КЛ 110 кВ Псоу - Имеретинская | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 26.09.16 | 27.09.16 | 2 дн
26.09 - 27.09
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 05.09.16 | 07.09.16 | 3 дн
05.09 - 07.09
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | Очистка кабельных колодцев, покрытие КЛ ограксом, протирка изоляции ОПН в шкафах транспозиции, чистка и покраска металлоконструкций. | 13.09.16 | 15.09.16 | 3 дн |  | КубРДУ: снята собственником
13.09 - 15.09
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Лаура
1 С 110 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 29.09.16 | 29.09.16 | 1 дн
29.09 - 29.09
1 С 110 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн
26.09 - 26.09
Т-1 | Техобслуживание Т-1. | 26.09.16 | 29.09.16 | 4 дн
26.09 - 29.09
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская I цепь | Плавка гололёда на ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская I цепь, ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская с реальными действиями | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская I цепь, ВЛ 110 кВ Центральная - Апшеронская с реальными действиями | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | Плавка гололёда на ВЛ 110 кВ Центральная-Промзона с реальными действиями | 27.09.16 | 27.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | Замена грозотроса | 01.09.16 | 30.09.16 | 30 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная, ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк, АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Армавир-Центральная, ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки, ВЛ 110 кВ Лабинских ЭС, ВЛ 110 кВ Армавирских ЭС
01.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Замена грозотроса | 01.09.16 | 30.09.16 | 30 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная, ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк, АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Армавир-Центральная, ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки, ВЛ 110 кВ Лабинских ЭС, ВЛ 110 кВ Армавирских ЭС
01.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | ТР ЛР-110 | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская
12.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Замена изоляторов, чистка трассы на участке ЛабЭС | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая - Тверская от ПС 110 кВ Комсомольская тяговая | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Обрезка боковых деревьев | 27.09.16 | 28.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
22.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТР, установка ПЗУ | 12.09.16 | 15.09.16 | 4 дн
12.09 - 15.09
Объект: ПС 110 кВ Промзона
2СШ-110 | ТР Р-110 | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 12.09
СМВ-110 | ТР Р-110 | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 12.09
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
СМВ-110 | ТР | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн
12.09 - 12.09
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгелеевская ГЭС (Л-11) | Текущий ремонт ЛР-110 Сенгилеевская ГЭС, ШР-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета*, СР 2СШ-110; техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС; измерение изоляционных характеристик, отбор проб масла | 21.09.16 | 23.09.16 | 3 дн
12.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена изоляторов, сцепной арматуры, чистка трассы | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
05.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена изоляторов, сцепной арматуры, чистка трассы | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн | КубРДУ: СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Малороссийская тяг., 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк. УСЛОВНО по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
05.09 - 09.09
Объект: ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ
МВ-110 ЗТВС | Техобслуживание | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн
20.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2цепь, устранение дефектов на ЗН ФП Армавир 2 цепь; профиспытания, масла | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Техобслуживание ТТ-110 Речная, МВ-110 Речная , устранение дефектов на ЛР-110 Речная; профиспытания, масла | 19.09.16 | 19.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС-Прикубанская
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Техобслуживание ТТ-110 Армавир 1 цепь, МВ-110 Армавир 1цепь, профиспытания, масла | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн
14.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - ЗТВС | Техобслуживание ТТ-110 ЗТВС, МВ-110 ЗТВС; профиспытания, масла | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн
20.09 - 20.09
ТН-110 1СШ | Техобслуживание ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ, профиспытания, масла | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн
12.09 - 12.09
МВ-110 Речная | Техобслуживание | 19.09.16 | 19.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС-Прикубанская
21.09 - 21.09
МВ-110 Армавир 1 цепь | Техобслуживание | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн
14.09 - 14.09
МВ-110 Армавир 2 цепь | Техобслуживание | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн
15.09 - 15.09
ТН-110 2СШ | Техобслуживание ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ, профиспытания, масла | 13.09.16 | 13.09.16 | 1 дн
13.09 - 13.09
ШСМВ-110 | Техобслуживание, профиспытания, масла | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
Объект: ПС 110 кВ Гулькевичи
МВ-110 ЖБШ | Техобслуживание | 19.09.16 | 20.09.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Техобслуживание МВ-110 ЖБШ, текущий ремонт ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ; опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ-Гулькевичи (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ЖБШ; профиспытания, масла | 19.09.16 | 20.09.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Техобслуживание МВ-110 Кубанская тяговая, текущий ремонт ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ; опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Кубанская тяговая; профиспытания, масла | 21.09.16 | 22.09.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.09 - 22.09
МВ-110 Кубанская тяговая | Техобслуживание | 21.09.16 | 22.09.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.09 - 22.09
Объект: ПС 110 кВ Забайкаловская
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Текущий ремонт ЛР-110 Речная, ТН-110 1СШ, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1,ТТ-110 Т-1; измерение изоляционных характеристик, отбор проб масла | 26.09.16 | 28.09.16 | 3 дн
22.09 - 24.09
1СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Речная, ТН-110 1СШ, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1,ТТ-110 Т-1; измерение изоляционных характеристик, отбор проб масла | 26.09.16 | 28.09.16 | 3 дн
22.09 - 24.09
2СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Сенгилеевская ГЭС, ШР-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, СР 2СШ-110; техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС; измерение изоляционных характеристик, отбор проб масла | 21.09.16 | 23.09.16 | 3 дн
12.09 - 14.09
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Текущий ремонт ЛР-110 Кропоткин | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн
23.09 - 23.09
МВ-110 Кропоткин | Текущий ремонт ЛР-110 Кропоткин | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн
23.09 - 23.09
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | ПС 110 кВ Отрадная: МВ-110 УНПС замена вводов 110 кВ ф.В МВ-110 УНПС; техобслуживание ТН-110 2СШ; профиспытания, | 12.09.16 | 14.09.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.09 - 14.09
МВ-110 УНПС | замена вводов 110 кВ ф.В МВ-110 УНПС; техобслуживание ТН-110 2СШ; профиспытания, масла | 12.09.16 | 14.09.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.09 - 14.09
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | Капитальный ремонт КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | 13.09.16 | 16.09.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Калининская-Нововеличковская
13.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | 27.09.16 | 28.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
22.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | 27.09.16 | 28.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
22.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Афипская - Северская | 20.09.16 | 21.09.16 | 2 дн
20.09 - 21.09
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110 в объеме ТО-2 | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Комсомольская-Тверская. С включением РП
19.09 - 19.09
2СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 2сш в объеме ТО-2 | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
21.09 - 21.09
1СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 1сш в объеме ТО-2 | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
20.09 - 20.09
Объект: ПС 110 кВ Западная - 2
ШСМВ-110 | Техническое обслуживание ШСМВ-110 в объеме ТО-2 | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
Объект: ПС 110 кВ Лорис
2 СШ-110 | Техническое обслуживание 2СШ-110 кВ | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн
21.09 - 21.09
ОСШ-110 | Техническое обслуживание ОСШ-110 кВ | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн
22.09 - 22.09
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Витминкомбинат | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
14.09 - 14.09
ОМВ-110 | Техническое обслуживание ОМВ-110 | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
МВ-110 ВЛ Пашковская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Пашковская в объеме ТО-2, замена вводов 110 кВ | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
26.09 - 30.09
ШСМВ-110 | Техническое обслуживание ШСМВ-110 | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн
23.09 - 23.09
1 СШ-110 | Техническое обслуживание 1СШ-110 кВ | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн
20.09 - 20.09
МВ-110 ВЛ Динская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Динская | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
12.09 - 12.09
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110 в объеме ТО-2 | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
08.09 - 08.09
2 СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 2сш в объеме ТО-2 | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
07.09 - 07.09
1 СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 1сш в объеме ТО-2 | 06.09.16 | 06.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
Объект: ПС 110 кВ Нововеличковская
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110 | 19.09.16 | 19.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат, совместно с выводом ВЛ
16.09 - 16.09
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов, ремонт грозотроса | 19.09.16 | 20.09.16 | 2 дн
19.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Замена изоляторов, чистка трассы | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.09 - 01.09
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена изоляторов, чистка трассы | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.09 - 01.09
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | ТР Р-100 | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Проведение плавки гололёда с реальными действиями | 23.09.16 | 23.09.16 | 6 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ проведения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Армавир | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Невиномысская ГРЭС-Прикубанская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Невиномысская ГРЭС-Прикубанская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.09 - 26.09
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
2СШ-110 | КР, покраска ШР-2СШ-110 ВЛ "Зассовская", Р-2СШ-СОМВ-110, РП-2СШ-СОМВ-110, ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 Т-3, ШР-2СШ-110 ВЛ "Промышленная", ШР-2СШ-110 БСК, РТН-110 2СШ | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
ОСШ-110 | для БВР по замене подвесной изоляции на приёмном портале ВЛ-110 кВ Ходзь, КР РОСШ-110 ВЛ Ходзь | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн
01.09 - 02.09
ОСШ-110 | КР, покраска РОСШ-110 ВЛ Зассовская, РОСШ-110 СОМВ-110, РОСШ-110 ВЛ "Промышленная", РОСШ-110 БСК, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 Т-3 | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
БСК-110 | Текущий ремонт, покраска конструкции БСК-110 | 19.09.16 | 30.09.16 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая-Преградная, Армавир-Андреедмитриевская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская
19.09 - 30.09
БСК-110 | покраска РОСШ-110 БСК | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.09 - 09.09
МВ-110 ВЛ Промышленная | КР ШР-2СШ-110 ВЛ Промышленная, ЛР-110 ВЛ Промышленная | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
МВ-110 ВЛ Засовская | Покраска МВ-110 ВЛ Зассовская, КР ЛР-110 ВЛ Зассовская | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн
01.09 - 01.09
МВ-110 ВЛ Засовская | КР ШР-2СШ-110 ВЛ Зассовская, ЛР-110 ВЛ Зассовская | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
МВ-110 ВЛ Ходзь | покраска МВ-110 ВЛ Ходзь, КР, покраска ЛР-110 ВЛ Ходзь | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн
01.09 - 01.09
СОМВ-110 | Покраска СОМВ-110, КР РОСШ-110 СОМВ-110, РП-2СШ-СОМВ-110, Р-2СШ-СОМВ-110 | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | КР, покраска ЛР-110 ВЛ Промышленная | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | замена подвесной изоляции на приёмном портале ВЛ-110 кВ Ходзь, КР, покраска ЛР-110 ВЛ Ходзь | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.09 - 02.09
МВ-110 БСК | покраска МВ-110 БСК, КР, покраска Р-110 БСК, РОСШ-110 БСК, ШР-2СШ-110 БСК . | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн
05.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | КР ЛР-110 ВЛ Зассовская, покраска РОСШ-110 ВЛ Зассовская | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | для БВР по замене подвесной изоляции на приёмном портале ВЛ-110 кВ Ходзь, КР ЛР-110 ВЛ Зассовская | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.09 - 02.09
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | Капитальный ремонт ОД-110, КЗ-110 Т-1 | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
14.09 - 14.09
2СШ-110 кВ | Капитальный ремонт ОД-110, КЗ-110 Т-2 | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
15.09 - 15.09
СМВ-110 | ПИ СМВ-110 | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
14.09 - 14.09
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-12-110 | ПИ вводов СМВ-12-110 | 29.09.16 | 29.09.16 | 1 дн
29.09 - 29.09
СМВ-23-110 | Текущий ремонт, профиспытания | 30.09.16 | 30.09.16 | 1 дн
30.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
1СШ-110 | замена селикагеля ВОФ ТН-110 1СШ, ПИ ТН-110 1СШ | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.09 - 27.09
2СШ-110 | замена селикагеля ВОФ ТН-110 2СШ, ПИ ТН-110 2СШ | 13.09.16 | 13.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
28.09 - 28.09
СМВ-110 | Текущий ремонт, замена селикагеля ВОФ ТТ-110 СМВ-110, ПИ СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 | 12.09.16 | 13.09.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.09 - 28.09
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Курганная | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2 | 13.09.16 | 13.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
28.09 - 28.09
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Замена селикагеля ВОФ ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | ПС 110 кВ Упорная: МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха замена селикагеля ВОФ ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.09 - 16.09
Объект: ПС 110 кВ Хоздь
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-1 | 01.09.16 | 01.09.16 | 23 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.09 - 01.09
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Текущий ремонт РРП-2-110, РРП-1-110. | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.09 - 01.09
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская | Замена изоляторов, расчистка просек. | 26.09.16 | 30.09.16 | 4 дн 9 ч
26.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов, чистка просек, монтаж ГЗТ. | 19.09.16 | 23.09.16 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская
21.09 - 24.09
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Степная тяговая. | 05.09.16 | 07.09.16 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Староминская
05.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая | 12.09.16 | 14.09.16 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
12.09 - 14.09
1СШ-110 | Капитальный ремонт Р ТН-110 1 СШ, ШР-110 ВЛ Степная тяговая, Р 1 СШ СМВ-110 | 05.09.16 | 07.09.16 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Староминская
05.09 - 07.09
2СШ-110 | Капитальный ремонт Р ТН-110 2 СШ, ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, Р 2 СШ СМВ-110. | 12.09.16 | 14.09.16 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
12.09 - 14.09
СМВ-110 | Капитальный ремонт Р 2 СШ СМВ-110. | 12.09.16 | 14.09.16 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
12.09 - 14.09
СМВ-110 | Проверка РЗА СМВ-110 (ТАПВ). | 05.09.16 | 05.09.16 | 9 ч
05.09 - 05.09
СМВ-110 | Капитальный ремонт Р 1 СШ СМВ-110. | 05.09.16 | 07.09.16 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Староминская
05.09 - 07.09
МВ-110 Шкуринская | Для капитального ремонта ЛР-110 ВЛ Шкуринская. | 26.09.16 | 27.09.16 | 1 дн 9 ч
26.09 - 27.09
МВ-110 Степная тяговая | Т.О., проверка РЗА МВ-110 ВЛ Степная тяговая (ТАПВ), капитального ремонта ЛР-110 ВЛ Степная тяговая. | 05.09.16 | 07.09.16 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Староминская
05.09 - 07.09
МВ-110 Кисляковская тяговая | Средний ремонт МВ-110 кВ. Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) в объеме "В". | 12.09.16 | 17.09.16 | 5 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
12.09 - 17.09
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
СМВ-110 | Средний ремонт. | 21.09.16 | 26.09.16 | 5 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
21.09 - 26.09
СМВ-110 | Проверка РЗА СМВ-110 (ТАПВ) | 21.09.16 | 21.09.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
21.09 - 21.09
Собственник: РЖД
Объект: ПС 110 кВ Кисляковская тяговая
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | высоковольтные испытания ЛР-110 Крыловская | 06.09.16 | 06.09.16 | 9 ч
15.09 - 15.09
Объект: ПС 110 кВ Леушковская тяговая
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | высоковольтные испытания ЛР-110 Тихорецк, ТТ-110 Тихорецк | 09.09.16 | 09.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская
09.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | высоковольтные испытания ЛР-110 Крыловская, ТТ-110 Крыловская | 08.09.16 | 08.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская
08.09 - 08.09
1СШ-110 | высоковольтные испытания РРП-110 Крыловская, ЛР-110 Крыловская, ТТ-110 Крыловская | 08.09.16 | 08.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская
08.09 - 08.09
2СШ-110 | высоковольтные испытания РРП-110 Тихорецк, ЛР-110 Тихорецк, ТТ-110 Тихорецк | 09.09.16 | 09.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская
09.09 - 09.09
Объект: ПС 110 кВ Малороссийская тяговая
СМВ-110 | капитальный ремонт СМВ-110 | 14.09.16 | 16.09.16 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
12.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | высоковольтные испытания ЛР-110 Тихорецк, ТТ-110 Тихорецк | 12.09.16 | 12.09.16 | 9 ч
12.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | высоковольтные испытания ЛР-110 Заря, ТТ-110 Заря | 13.09.16 | 13.09.16 | 9 ч
13.09 - 13.09
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Техническое обслуживание ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТТ-РП-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1. Устранение дефекта ТВК на РРП 1СШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Техническое обслуживание ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Плолтавская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ТН 2СШ-110. | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн
08.09 - 08.09
1 СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТТ-РП-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1. Устранение дефекта ТВК на РРП 1СШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская | 06.09.16 | 07.09.16 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская-ПТФ
07.09 - 07.09
2 СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Плолтавская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ТН 2СШ-110. | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн
08.09 - 08.09
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
1СШ-110 | Техническое обслуживание 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110, СОМВ-110, ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, МВ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. | 12.09.16 | 23.09.16 | 12 дн | КубРДУ: с поочередным переводом присоединений через СОМВ-110
12.09 - 23.09
1СШ-110 | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 12.09.16 | 12.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
12.09 - 12.09
1СШ-110 | Техническое обслуживание РТН-ТН 1СШ-110. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 13.09.16 | 13.09.16 | 1 дн
13.09 - 13.09
1СШ-110 | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, МВ-110 ВЛ Центральная. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
14.09 - 14.09
1СШ-110 | Техническое обслуживание ТР-110 Т1. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 15.09.16 | 16.09.16 | 2 дн
15.09 - 16.09
1СШ-110 | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 19.09.16 | 19.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
19.09 - 19.09
1СШ-110 | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
20.09 - 20.09
1СШ-110 | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ Кирова. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
21.09 - 21.09
1СШ-110 | Техническое обслуживание Р 1СШ СОМВ-110, СОМВ-110. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн
22.09 - 22.09
1СШ-110 | Техническое обслуживание РРП 1СШ-110. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн
23.09 - 23.09
ОСШ-110 | Техническое обслуживание ЛР- ВЧЗ - РОСШ ВЛ-110 Кирова. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 06.09.16 | 07.09.16 | 2 дн
06.09 - 07.09
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
1СШ-110 | 1СШ-110: ШР-110 ВЛ ПАОС, Коржевская, ТР-110 Т1, ШР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110. | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн
26.09 - 26.09
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Пробная плавка гололеда | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | Кап. ремонт ВЛ (замена изоляции) | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
18.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Кап. ремонт ВЛ | 29.09.16 | 30.09.16 | 2 дн
29.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | 29.09.16 | 29.09.16 | 1 дн
29.09 - 29.09
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Пробная плавка гололеда | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Пробная плавка гололеда | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
08.09 - 08.09
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | Кап. ремонт ВЛ | 26.09.16 | 28.09.16 | 3 дн
26.09 - 28.09
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Восстановление линейной изоляции, выправка опор. | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
12.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ | Для безопасности работ на ВЛ Протока - Тяговая при установке опоры | 06.09.16 | 07.09.16 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
06.09 - 06.09
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Замена линейной изоляции, усиление шлейфов спиральной арматурой опоры №64 | 01.09.16 | 02.09.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым. Срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете
01.09 - 01.09
ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками | Отключение отпайки к ПС Славянская 110 на опоре №5 (кап. ремонт участка ВЛ от опоры №5 до ПС Славянская 110, Протока - Тяговая) | 05.09.16 | 05.09.16 | 1 дн
05.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками | Подключение отпайки к ПС Славянская 110 на опоре №5 (кап. ремонт участка ВЛ от опоры №5 до ПС Славянская 110, Протока - Тяговая) | 09.09.16 | 09.09.16 | 1 дн
09.09 - 09.09
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Забайкаловская: текущий ремонт ЛР-110 Речная, ТН-110 1СШ, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1,ТТ-110 Т-1; измерение изоляционных характеристик, отбор проб масла | 26.09.16 | 28.09.16 | 3 дн
22.09 - 24.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ: техобслуживание ТТ-110 Речная, МВ-110 Речная , устранение дефектов на ЛР-110 Речная; профиспытания, масла | 19.09.16 | 19.09.16 | 1 дн
21.09 - 21.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Забайкаловская: текущий ремонт ЛР-110 Сенгилеевская ГЭС, ШР-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, СР 2СШ-110; техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС; измерение изоляционных характеристик, отбор проб масла | 21.09.16 | 23.09.16 | 3 дн
12.09 - 14.09
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | Техническое обслуживание ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | 14.09.16 | 15.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Горячий Ключ-Афипская
19.09 - 20.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Степная тяговая на ПС 110 кВ Кущевская для капитального ремонта ЛР-110 и ШР-110 ВЛ Степная тяговая. | 05.09.16 | 07.09.16 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Староминская
05.09 - 07.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская. | 26.09.16 | 30.09.16 | 4 дн 9 ч
26.09 - 30.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая на ПС 110 кВ Кущевская. | 12.09.16 | 17.09.16 | 5 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
12.09 - 17.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая. | 19.09.16 | 23.09.16 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская
21.09 - 24.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | в/в испытания ЛР-110 Крыловская на ПС 110 кВ Кисляковская тяговая | 06.09.16 | 06.09.16 | 9 ч
15.09 - 15.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Леушковская тяговая | 17.09.16 | 17.09.16 | 9 ч
25.09 - 25.09
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | Замена изоляторов, вырубка ДКР на ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 29.09.16 | 30.09.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская
29.09 - 30.09
Объект: Северокавказкое РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Замена изоляторов, чистка трассы | 28.09.16 | 28.09.16 | 1 дн
29.09 - 29.09
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
СМВ-110 | проверка комплекта резервных защит и АУВ СМВ-110 | 29.09.16 | 30.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС-Черноморская
22.09 - 23.09
Объект: ПС 110 кВ Волконка
1СШ-110 | текщий ремонт ШР-110 КВЛ Лазаревская тяг, ШР-110 КВЛ Якорная щел тяг,Р 1 СШ СМВ-110. С переводом КВЛ 110 кВ Якорная щель тяг -Волконка на 2 СШ110 через ОМВ-110 | 12.09.16 | 14.09.16 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Дагомыс
12.09 - 13.09
2СШ-110 | текущий ремонт Р 2 СШ СМВ-110. С перевводом КВЛ 110 Головинка-Волконка на 1 СШ 110 через ОМВ-110 | 15.09.16 | 15.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Дагомыс
16.09 - 16.09
СМВ-110 | текущий ремонт Р 1 СШ СМВ-110 | 12.09.16 | 14.09.16 | 3 дн
12.09 - 13.09
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | капремонт ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяг | 12.09.16 | 14.09.16 | 3 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Дагомыс
12.09 - 13.09
Объект: ПС 110 кВ Лоо
1СШ-110 | проверка вторичных цепей ТН в обеме "К" | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
22.09 - 22.09
2СШ-110 | проверка вторичных цепей ТН-110 в объме "К" | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
23.09 - 23.09
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | текущий ремонт, испытания РПГ-110 ВЛ | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн
16.09 - 16.09
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
СЭВ-110 | проверка комплекта основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Дагомыс-Родниковая в объеме "К" | 21.09.16 | 22.09.16 | 2 дн
21.09 - 22.09
Объект: ПС 110 кВ Терминал
СЭВ-110 Выключатели | проверка комплекта резервных защит и АУВ СЭВ-110 | 14.09.16 | 15.09.16 | 2 дн
14.09 - 15.09
ЭВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ – Туапсе Выключатели | проверка комплекта резервных защит и АУВ | 08.09.16 | 09.09.16 | 2 дн
08.09 - 09.09
ЭВ-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая Выключатели | проверка комплекта резервных защит и АУВ | 06.09.16 | 07.09.16 | 2 дн
06.09 - 07.09
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Текущее обслуживание, испытание и измерение изоляции ЛР-110 ВЛ Мацеста. | 10.09.16 | 10.09.16 | 1 дн
10.09 - 10.09
1СШ-110 | Текущее обслуживание, испытание и измерение: ШР-110 КВЛ Адлер; ШР-110 ВЛ Мацеста., ОПН-110 1 СШ | 10.09.16 | 10.09.16 | 1 дн
10.09 - 10.09
2СШ-110 | Техобслуживание, испытание и измерение ШР-110 КВЛ СТЭС; ШР-110 ВЛ КПГЭС. | 11.09.16 | 11.09.16 | 1 дн
11.09 - 11.09
СЭВ-110 | проверка комплекта резервных защит и АУВ СЭВ-110 | 27.09.16 | 28.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС-Черноморская
20.09 - 21.09
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | опробование схемы плавки гололеда ГЗТ ВЛ | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | опробование схемы плавки гололеда ГЗТ ВЛ | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | техобслуживание,замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 28.09.16 | 28.09.16 | 1 дн
28.09 - 28.09
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | техобслуживание, замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн
01.09 - 01.09
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 02.09.16 | 02.09.16 | 1 дн
02.09 - 02.09
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 09.09.16 | 09.09.16 | 1 дн
09.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 09.09.16 | 09.09.16 | 1 дн
09.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | опробование схемы плавки гололеда ГЗТ ВЛ | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | техобслуживание, замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | регулировка провода пр.14т-21,рубка деревьев пр. 22-23, замеры наведенного напряжения | 26.09.16 | 30.09.16 | 5 дн
26.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | опробование схемы плавки гололеда ГЗТ ВЛ | 27.09.16 | 27.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | опробование схемы плавки гололеда ГЗТ ВЛ | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | опробование схемы плавки гололеда ГЗТ ВЛ | 22.09.16 | 22.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | техобслуживание,замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 29.09.16 | 29.09.16 | 1 дн
29.09 - 29.09
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | техобслуживание, замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 30.09.16 | 30.09.16 | 1 дн
30.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | опробование схемы плавки гололеда ГЗТ ВЛ | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 27.09.16 | 27.09.16 | 1 дн
27.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | опробование схемы плавки гололеда ГЗТ ВЛ | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | техобслуживаниея, рубка деревьев | 19.09.16 | 23.09.16 | 5 дн
19.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - Фанагорийская тяговая | капремонт, устранение замечаний ЦТН, ремонт проводов и шлейфов в пр. 1-79. С включением в работу 10-11.09.2016 | 05.09.16 | 16.09.16 | 12 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Шепси
03.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - Фанагорийская тяговая | опробование схемы плавки гололеда ГЗТ ВЛ | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | техобслуживание,замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 13.09.16 | 13.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Псоу
19.09 - 19.09
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн
08.09 - 08.09
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | замеры наведенного напряжения, установка поддерживающих гирлянд на оп.12/1 | 14.09.16 | 15.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Псоу
16.09 - 17.09
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | техобслуживание, замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Джубгинской ТЭС
08.09 - 08.09
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | ТО. ЛР-110 Джубгинская ТЭС | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн
07.09 - 07.09
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 06.09.16 | 06.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Джубгинской ТЭС
12.09 - 12.09
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн
23.09 - 23.09
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн
20.09 - 20.09
КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 01.09.16 | 01.09.16 | 1 дн
01.09 - 01.09
КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | замена ОПН оп.79, рубка деревьев пр.49-117 | 05.09.16 | 05.09.16 | 1 дн
05.09 - 05.09
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Дагомыс
15.09 - 15.09
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 06.09.16 | 06.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Дагомыс
14.09 - 14.09
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | техобслуживание, замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 07.09.16 | 07.09.16 | 1 дн
07.09 - 07.09
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн
08.09 - 08.09
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | техобслуживание,замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 16.09.16 | 16.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Дагомыс
19.09 - 19.09
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | техобслуживание, замеры наведенного напряжения, рубка деревьев | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн
21.09 - 21.09
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Опробование СМВ-110. | 06.09.16 | 06.09.16 | 9 ч
06.09 - 06.09
1СШ-110 | Замена силикагеля ТН-110 1СШ, контроль РЗА. | 12.09.16 | 16.09.16 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 16.09
2СШ-110 | Замена силикагеля ТН-110 2СШ, контроль РЗА | 06.09.16 | 09.09.16 | 3 дн 9 ч
06.09 - 09.09
Объект: ПС 110 кВ Переясловская
1СШ-110 | Замена силикагеля ТН-110 1СШ.. | 08.09.16 | 08.09.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
08.09 - 08.09
2СШ-110 | Замена силикагеля ТН-110 2СШ. | 09.09.16 | 09.09.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
09.09 - 09.09
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
2СШ-110 | Замена силикагеля ТН-110 2СШ. | 28.09.16 | 28.09.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
28.09 - 28.09
1СШ-110 | Замена силикагеля ТН-110 1СШ. | 29.09.16 | 29.09.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
29.09 - 29.09
СМВ-110 | Опробование СМВ-110. | 28.09.16 | 28.09.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
28.09 - 28.09
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
1СШ-110 | Замена силикагеля ТН-110 1СШ, ТТ-110 ВЛ Крыловская. | 12.09.16 | 12.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.09 - 12.09
2СШ-110 | Замена силикагеля ТН-110 2СШ. | 13.09.16 | 13.09.16 | 9 ч
13.09 - 13.09
3СШ-110 | Замена силикагеля ТН-110 3СШ. | 09.09.16 | 09.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.09 - 09.09
СМВ-110 12 | Опробование СМВ-110-12. | 12.09.16 | 12.09.16 | 9 ч
12.09 - 12.09
СМВ-110 23 | Опробование СМВ-110-23, замена силикагеля ТТ-110 СМВ-110-23. | 13.09.16 | 13.09.16 | 9 ч
13.09 - 13.09
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Проведение пробной плавки гололеда. | 06.09.16 | 06.09.16 | 9 ч
06.09 - 06.09
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Капитальный ремонт. | 06.09.16 | 11.09.16 | 5 дн 9 ч
06.09 - 11.09
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Капитальный ремонт. Замена ГЗТ - 12 км. км. Совместно с заявкой на ВЛ-110 кВ Калининская-Нововеличковская (сов. подвес). | 12.09.16 | 18.09.16 | 6 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
12.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Капитальный ремонт. Замена ГЗТ - 12 км. Совместно с заявкой на ВЛ-110 кВ Калининская-Медведовская (сов. подвес). | 12.09.16 | 23.09.16 | 11 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
12.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская | Техническое обслуживание. | 26.09.16 | 27.09.16 | 1 дн 9 ч
26.09 - 27.09
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
2СШ-110 | Замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТН-110 2СШ | 16.09.16 | 16.09.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
16.09 - 16.09
1СШ-110 | Замена ссиликагеля ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ | 15.09.16 | 15.09.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
15.09 - 15.09
СМВ-110 | Опробование СМВ-110, замена ссиликагеля ТТ-110 1СШ, ТТ-110 2СШ | 15.09.16 | 16.09.16 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
15.09 - 16.09
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 29.09.16 | 30.09.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская
29.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Леушковская тяговая | 17.09.16 | 17.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Леушковская тяговая | 18.09.16 | 18.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
18.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская | Замена изоляторов, вырубка деревьев | 26.09.16 | 30.09.16 | 4 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская
26.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Леушковская тяговая | 17.09.16 | 17.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, вырубка деревьев | 12.09.16 | 16.09.16 | 4 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кв Староминская-А-30, 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
12.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | Замена изоляторов, вырубка деревьев, выправка опор | 19.09.16 | 23.09.16 | 4 дн 9 ч
19.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | Замена изоляторов, вырубка деревьев, выправка опор | 19.09.16 | 21.09.16 | 2 дн 9 ч
19.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, выправка опор, вырубка ДКР, перетяжка проводов | 22.09.16 | 23.09.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
22.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Леушковская тяговая | 18.09.16 | 18.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
18.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Рассвет | 11.09.16 | 11.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
11.09 - 11.09
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская - Заря - Кропоткин - ЖБШ, Малороссийская - Заря - Кропоткин - Казанская - Кубань | 04.09.16 | 04.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
04.09 - 04.09
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская - Заря - Кропоткин - Тбилисская | 10.09.16 | 10.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
10.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская - Заря - Кропоткин - Кавказская тяговая 2 цепь, Малороссийская - Заря - Кропоткин - Химзавод 2 цепь | 03.09.16 | 03.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
03.09 - 03.09
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 26.09.16 | 26.09.16 | 9 ч
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Замена изоляторов, вырубка деревьев, выправка опор | 27.09.16 | 29.09.16 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кропоткин-Тбилисская (работы КПМЭС)
27.09 - 28.09
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская - Заря - Кропоткин - Кавказская тяговая 2 цепь, Малороссийская - Заря - Кропоткин - Химзавод 2 цепь | 03.09.16 | 03.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
03.09 - 03.09
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская - Заря - Кропоткин - Тбилисская | 10.09.16 | 10.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
10.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская - Заря - Кропоткин - ЖБШ, Малороссийская - Заря - Кропоткин - Казанская - Кубань | 04.09.16 | 04.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением ППГ в часы минимальных нагрузок
04.09 - 04.09
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 | Текущий ремонт | 13.09.16 | 14.09.16 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
12.09 - 13.09
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 СШ | 06.09.16 | 06.09.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 2 СШ | 13.09.16 | 14.09.16 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
12.09 - 13.09
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
СМВ-110 | Текущий ремонт | 07.09.16 | 07.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
07.09 - 07.09
МВ-110 Кропоткин | Текущий ремонт | 15.09.16 | 15.09.16 | 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
09.09 - 09.09
МВ-110 Ладожская | Текущий ремонт | 14.09.16 | 14.09.16 | 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
08.09 - 08.09
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Тех.обслуживание, чистка трассы | 20.09.16 | 23.09.16 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
20.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Пробная плавка гололеда | 18.09.16 | 18.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок
18.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Тех.обслуживание, чистка трассы | 15.09.16 | 15.09.16 | 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
09.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Пробная плавка гололеда | 17.09.16 | 17.09.16 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок
17.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | Тех.обслуживание, чистка трассы | 13.09.16 | 14.09.16 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
12.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Кореновская тяговая | Тех.обслуживание, чистка трассы | 01.09.16 | 02.09.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет в ремонтной схеме
01.09 - 02.09
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
2СШ-110 | ТО. ШР-110 Джубга; ШР-110 Т-2; РТН-110 2 сш; СР-110 2 сш; ЛР-110 Джубга | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга (работы на Джубгинской ТЭС)
01.09 - 05.09
1СШ-110 | ТО. ШР-110 Береговая; ШР-110 Т-1; РТН-110 1сш; ШР-110 Джугбинская ТЭС; СР-110 1 сш; ЛР-110 Береговая; ЛР-110 Джубгинская ТЭС | 05.09.16 | 09.09.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ-110
06.09 - 10.09
ЭВ-110 Джубгинская ТЭС | ТО. ЭВ-110 Джубгинская ТЭС, проверка РЗА. | 05.09.16 | 07.09.16 | 3 дн
06.09 - 08.09
ЭВ-110 Береговая | ТО. ЭВ-110 Береговая, проверка РЗА. | 08.09.16 | 09.09.16 | 2 дн
08.09 - 09.09
СЭВ-110 | ТО. СР-110 1 сш; СЭВ-110 | 05.09.16 | 05.09.16 | 1 дн
06.09 - 06.09
СЭВ-110 | ТО. СР-110 2 сш; СЭВ-110, проверка РЗА. | 14.09.16 | 15.09.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом 2 СШ-110
04.09 - 05.09
ЭВ-110 Джугба | ТО. ЭВ-110 Джубга, проверка РЗА. | 12.09.16 | 14.09.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом 2 СШ-110
01.09 - 03.09
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Ремонт провода, замер наведенного напряжения | 28.09.16 | 28.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
09.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Замер наведенного напряжения. | 20.09.16 | 20.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Замер наведенного напряжения, замена изоляторов | 21.09.16 | 21.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Монтаж грозозащитного троса | 12.09.16 | 16.09.16 | 5 дн
12.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Замер наведенного напряжения, перетяжка грозозащитного троса | 19.09.16 | 19.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Монтаж грозозащитного троса | 12.09.16 | 14.09.16 | 3 дн
12.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | ТО. ЛР-110 Береговая | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн
08.09 - 08.09
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замена линейно-сцепной арматуры | 09.09.16 | 30.09.16 | 22 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга (работы на Джубгинской ТЭС)
16.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Проведение пробной плавки гололеда | 06.09.16 | 06.09.16 | 1 дн
06.09 - 06.09
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Замер наведенного напряжения. | 23.09.16 | 23.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Замер наведенного напряжения. | 26.09.16 | 26.09.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
05.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Замер наведенного напряжения. | 02.09.16 | 02.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.09 - 02.09
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | ТО. ЛР-110 Джубга | 14.09.16 | 14.09.16 | 1 дн
05.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замер наведенного напряжения. | 08.09.16 | 08.09.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.09 - 08.09
Зам. начальника ОДС ______________________________ П.В. Монаков |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Сентябрь 2016 Сб 03
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по оперативной работе ______________________________М.А. Нефедьев | bar: Сентябрь 2016 Сб 03
Зам. начальника СРЗА ______________________________ А.А. Степкин