## План ремонтов
Утверждаю:
Заместитель главного диспетчера
по оперативной работе
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ М.А. Нефедьев
2016 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2017 год
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Январь 2017
[7 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
БСК-1 | ТО ВЭ-35 кВ БСК-1, ТР БСК-1, ТО АТ-1, ТН-35 кВ БСК-1, ТТ-1 35 кВ БСК-1, ТТ-2-35 БСК-1, ТР ОПН-1 35 БСК-1, ОПН-2-35 БСК-1, | 01.01.17 | 01.01.17 | 1 дн |  | Снята собственником
01.01 - 01.01
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-1-14 | ТО ТТ-1-14 | 16.01.17 | 17.01.17 | 2 дн
16.01 - 17.01
ВВ-42 | ТО ТТ-42 | 18.01.17 | 19.01.17 | 2 дн
18.01 - 19.01
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Т-4 | 16.01.17 | 20.01.17 | 5 дн
16.01 - 20.01
В 220 Т-4 | ТО В 220 Т-4, ТР 220 Т-4 | 16.01.17 | 20.01.17 | 5 дн
16.01 - 20.01
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-2 | В резерве | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 дн
01.01 - 31.01
АТ-3 | ЗРР, включен в работу стороной 330 кВ, 35 кВ | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 дн
01.01 - 31.01
АТ-7 | ЗРР, включен в работу стороной 220 кВ, 10 кВ | 01.01.17 | 31.01.17 | 31 дн
01.01 - 31.01
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОВЭ-220 | ТО в объёме "К": Привод ОВЭ-220, вторичные цепи ТТ ОВЭ-220 | 16.01.17 | 20.01.17 | 5 дн
16.01 - 20.01
Объект: РП 220 кВ Черноморская
ТН-2-220 | ТО в объеме К | 27.01.17 | 27.01.17 | 1 дн
27.01 - 27.01
ТН-1-220 | ТО в объеме К | 13.01.17 | 13.01.17 | 1 дн
13.01 - 13.01
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | Вырубка деревьев | 18.01.17 | 20.01.17 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ ПАР ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
18.01 - 20.01
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Вырубка деревьев | 16.01.17 | 17.01.17 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ ПАР ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
16.01 - 17.01
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | Окончание реконструкции | 09.01.17 | 22.01.17 | 14 дн |  | ОДУ Юга отказана по режиму сети и нагрузок и как отсутствующая в годовом графике ремонтов
09.01 - 22.01
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отп. | 12.01.17 | 12.01.17 | 1 дн
12.01 - 12.01
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская - Кисляковская тяговая | 10.01.17 | 10.01.17 | 1 дн
10.01 - 10.01
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская и ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 19.01.17 | 19.01.17 | 1 дн
19.01 - 19.01
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отп. | 12.01.17 | 12.01.17 | 1 дн
12.01 - 12.01
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская и ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | 19.01.17 | 19.01.17 | 1 дн
19.01 - 19.01
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская - Кисляковская тяговая | 10.01.17 | 10.01.17 | 1 дн
10.01 - 10.01
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Собственник: ЛУКОЙЛ - Экоэнерго
Объект: Белореченская ГЭС
СМВ-10 II-III СШ | ТО: СМВ-10 II-III СШ ; А/Г 2 час. | 25.01.17 | 25.01.17 | 1 дн
25.01 - 25.01
II СШ 10 кВ | ТО: II СШ- 10 кВ, ШР- 10 кВ, ТН-10 II СШ; А/Г 2 час. | 25.01.17 | 25.01.17 | 1 дн
25.01 - 25.01
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Измерение уровня наведенного напряжения на отключённых проводах ВЛ. Аг-1ч. | 17.01.17 | 17.01.17 | 1 дн | bar: Январь 2017 Пн 02 to Январь 2017 Пт 06; Январь 2017 Пн 09 to Январь 2017 Пт 13; Январь 2017 Пн 16 to Январь 2017 Пт 20; Январь 2017 Пн 23 to Январь 2017 Пт 27; Январь 2017 Пн 30 to Январь 2017 Вт 31
17.01 - 17.01
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Измерение уровня наведенного напряжения на отключённых проводах ВЛ. Аг-1ч. | 19.01.17 | 19.01.17 | 1 дн | bar: Январь 2017 Пн 02 to Январь 2017 Пт 06; Январь 2017 Пн 09 to Январь 2017 Пт 13; Январь 2017 Пн 16 to Январь 2017 Пт 20; Январь 2017 Пн 23 to Январь 2017 Пт 27; Январь 2017 Пн 30 to Январь 2017 Вт 31
19.01 - 19.01
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Дивная – Коноково тяговая | Замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы | 24.01.17 | 25.01.17 | 2 дн
24.01 - 25.01
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы | 16.01.17 | 20.01.17 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
16.01 - 20.01
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов, чистка трассы | 26.01.17 | 26.01.17 | 19 ч
26.01 - 26.01
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Замена изоляторов, чистка трассы | 24.01.17 | 24.01.17 | 19 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ ПАР ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная
24.01 - 24.01
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | Верховой осмотр ГЗТ с выемкой из поддерживающего зажима. | 10.01.17 | 10.01.17 | 8 ч
10.01 - 10.01
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская | Верховой осмотр ГЗТ с выемкой из поддерживающего зажима. | 19.01.17 | 19.01.17 | 3 ч | КубРДУ: при УСЛОВИИ введенной в работу ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская
19.01 - 19.01
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Верховой осмотр ГЗТ с выемкой из поддерживающего зажима. | 12.01.17 | 12.01.17 | 8 ч
12.01 - 12.01
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Верховой осмотр ГЗТ с выемкой из поддерживающего зажима. | 19.01.17 | 19.01.17 | 4 ч | КубРДУ: при УСЛОВИИ введенной в работу ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская
19.01 - 19.01
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | Верховой осмотр ГЗТ с выемкой из поддерживающего зажима. | 13.01.17 | 13.01.17 | 8 ч
13.01 - 13.01
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Верховой осмотр ГЗТ с выемкой из поддерживающего зажима. | 17.01.17 | 17.01.17 | 8 ч
17.01 - 17.01
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Верховой осмотр ГЗТ с выемкой из поддерживающего зажима. | 18.01.17 | 18.01.17 | 8 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок
18.01 - 18.01
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
ТАПВ СМВ-110 | Опробование работоспособности СМВ-110, ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2. Слив конденсата с баков выключателя СМВ-110. | 10.01.17 | 10.01.17 | 1 дн
10.01 - 10.01
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 ПАОС | Опробование работоспособности МВ-110 ВЛ ПАОС. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 01.01.17 | 01.01.17 | 1 дн | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом ВЛ
26.01 - 26.01
МВ-110 Коржевская | Опробование работоспособности МВ-110 ВЛ Коржевская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 01.01.17 | 01.01.17 | 1 дн | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом ВЛ
27.01 - 27.01
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Замер наведенного напряжения | 24.01.17 | 24.01.17 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Варениковская - Джигинская
26.01 - 26.01
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Замер наведенного напряжения | 31.01.17 | 31.01.17 | 1 дн
31.01 - 31.01
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Замер наведенного напряжения | 30.01.17 | 30.01.17 | 1 дн
30.01 - 30.01
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Замер наведенного напряжения | 12.01.17 | 12.01.17 | 1 дн
12.01 - 12.01
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | Замер наведенного напряжения | 13.01.17 | 13.01.17 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отп. ПАР ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отп.
13.01 - 13.01
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | Замер наведенного напряжения | 10.01.17 | 10.01.17 | 1 дн
10.01 - 10.01
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Замер наведенного напряжения | 23.01.17 | 23.01.17 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Варениковская - Джигинская
20.01 - 20.01
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Замер наведенного напряжения | 19.01.17 | 19.01.17 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяг. 1 цепь
19.01 - 19.01
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | Замер наведенного напряжения | 27.01.17 | 27.01.17 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.01 - 27.01
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская | Замер наведенного напряжения | 26.01.17 | 26.01.17 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.01 - 26.01
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Замер наведенного напряжения | 18.01.17 | 18.01.17 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отп. ПАР ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отп.
18.01 - 18.01
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Замер наведенного напряжения | 25.01.17 | 25.01.17 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Варениковская - Джигинская
27.01 - 27.01
ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками | Замер наведенного напряжения | 20.01.17 | 20.01.17 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отп. ПАР ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ с отп.
20.01 - 20.01
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения ремонтных работ на ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная | 16.01.17 | 20.01.17 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
16.01 - 20.01
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ-110 КВЛ Псоу | опробование ТАПВ в составе комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер | 18.01.17 | 18.01.17 | 1 дн
18.01 - 18.01
МВ-110 КВЛ Хоста | пробование ТАПВ в составе комплекта основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер | 17.01.17 | 17.01.17 | 1 дн
17.01 - 17.01
МВ 110 КВЛ АТЭС | проверка комплекта основной и резервных защит в объеме "К", опробование ТАПВ в составве комплекта резервных защит | 23.01.17 | 25.01.17 | 3 дн
23.01 - 25.01
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | тек.ремонт, испытание и измерение вводов 110 кВ СМВ-110. СМВ-110 | 23.01.17 | 23.01.17 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
23.01 - 23.01
1СШ-110 | тек.ремонт, испытание и измерение изоляции ТН-110 I СШ | 13.01.17 | 13.01.17 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
13.01 - 13.01
2СШ-110 | тек.ремонт, испытание и измерение изоляции ТН-110 II СШ | 19.01.17 | 19.01.17 | 1 дн
19.01 - 19.01
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | испытание и измерение изоляции КС КВЛ | 19.01.17 | 19.01.17 | 1 дн
19.01 - 19.01
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | те.рем онт ЛР | 19.01.17 | 20.01.17 | 2 дн
19.01 - 20.01
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | тек.ремонт ЛР -110 ВЛ Небуг | 30.01.17 | 31.01.17 | 2 дн
30.01 - 31.01
СМВ-110 | текущий ремонт Р 1 СШ СМВ-110, ТТ СМВ-110 | 19.01.17 | 20.01.17 | 2 дн
19.01 - 20.01
СМВ-110 | техобсл, испытание и измерение ТТ СМВ-110, | 30.01.17 | 31.01.17 | 2 дн
30.01 - 31.01
1СШ-110 | техобслуживание, испытание и измерение изоляции ТН-110 I СШ, тек.ремонт: ЛР-110 ВЛ Новомихайловская, ШР-110 Т-1, Р I СШ СМВ-110, ТТ СМВ-110, ТН-110 I СШ. | 19.01.17 | 20.01.17 | 2 дн
19.01 - 20.01
2СШ-110 | техобсл., испытание и измерение изоляции ТН-110 II СШ, тек.ремонт: ЛР-110 ВЛ Небуг, ШР-110 Т-2, Р II СШ СМВ-110, ТН-110 II СШ. | 30.01.17 | 31.01.17 | 2 дн
30.01 - 31.01
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | капремонт | 09.01.17 | 13.01.17 | 5 дн
10.01 - 13.01
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | техобслуживание | 16.01.17 | 20.01.17 | 5 дн
16.01 - 20.01
ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | техобслуживание, рубка деревьев | 25.01.17 | 27.01.17 | 3 дн
25.01 - 27.01
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | техобслуживание | 23.01.17 | 27.01.17 | 5 дн
23.01 - 27.01
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | замена ОПН | 12.01.17 | 13.01.17 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дивноморск - Береговая с отп.
26.01 - 27.01
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110 | 24.01.17 | 24.01.17 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дивноморск - Береговая с отп.
25.01 - 25.01
КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая | техобслуживание, рубка деревьев | 26.01.17 | 27.01.17 | 2 дн
26.01 - 27.01
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная | техобслуживание, рубка деревьев | 18.01.17 | 19.01.17 | 2 дн |  | Снята собственником
18.01 - 19.01
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная | техобслуживание, рубка деревьев | 17.01.17 | 18.01.17 | 2 дн
17.01 - 18.01
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110 | 17.01.17 | 17.01.17 | 1 дн |  | Снята собственником
17.01 - 17.01
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Джигинская | ТО. МВ-110 Джигинская; ЛР-110 Джигинская;ТТ-110 Джигинская | 23.01.17 | 27.01.17 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму совмещения с выводом ВЛ в Славянских ЭС
23.01 - 25.01
МВ-110 Гостагаевская | ТО МВ-110 Гастагаевская; ЛР-110 Гастагаевская; ТТ-110 Гостагаевская | 16.01.17 | 20.01.17 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму совмещения с выводом ВЛ в Славянских ЭС
16.01 - 18.01
ОСШ-110 | ТО РОСШ-110 Гостагаевская | 16.01.17 | 20.01.17 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму совмещения с выводом ВЛ в Славянских ЭС
16.01 - 18.01
ОСШ-110 | ТО РОСШ-110 Джигинская,ТН-110 ОСШ | 23.01.17 | 27.01.17 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму совмещения с выводом ВЛ в Славянских ЭС
23.01 - 25.01
Объект: ПС 110 кВ Джемете
В-110 Гостагаевская | ТО В-110 Гостагаевская, проверка РЗА | 17.01.17 | 19.01.17 | 3 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ запитки ПС 110 кВ Гостагаевская по сети 10 кВ (при совмещении работ с выводом ВЛ 110 кВ Варениковская - Гостагаевская)
17.01 - 19.01
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
ЭВ 110 кВ Тоннельная | ТО. ЭВ-110 Тоннельная, проверка РЗА. | 12.01.17 | 12.01.17 | 1 дн
12.01 - 12.01
СЭВ 110 кВ | ТО.СЭВ-110; проверка РЗА | 13.01.17 | 13.01.17 | 1 дн
13.01 - 13.01
ЭВ 110 кВ Крымская | ТО. ЭВ-110 Крымская, проверка РЗА. | 11.01.17 | 11.01.17 | 1 дн
11.01 - 11.01
Объект: ПС 110 кВ Раевская
СМВ-110 | Р-2сш СМВ-110; СМВ-110; ТТ-110-2 СМВ | 10.01.17 | 13.01.17 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП 13.01.2017
10.01 - 13.01
2СШ-110 | ТО. ЛР-110 Кирилловская; Р-2 сш СМВ-110; ШР-110 Т-2; ТН-110 2 сш | 10.01.17 | 13.01.17 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП 13.01.2017
10.01 - 13.01
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | ТО. ЛР-110 Кирилловская; РРП-2-110-перемонтаж спуска от ВЧЗ ф "С" к ошиновке ЛР-110 Кирилловская | 10.01.17 | 12.01.17 | 3 дн
10.01 - 12.01
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ТО. ЛР-110 Джигинская; РОСШ-110 Джигинская; ВЧЗ и КС ВЛ-110 Джигинская | 23.01.17 | 25.01.17 | 3 дн
23.01 - 25.01
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замена линейно-сцепной арматуры | 10.01.17 | 24.01.17 | 15 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.01 - 24.01
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Ревизия болтовых контактных соединений, установленных на заходах ВЛ 110 кВ Варениковская - Гостагаевская: ф "В" на спуске от ВЛ к КС - один зажим; ф "А" на спуске от ВЛ к ВЧЗ - один зажим, Перемонтаж оттяжных гирляндах ВЧЗ ф "В", ф "С" ВЛ 110 кВ Варениковская - Гостагаевская от земли до не заземленной конструкции гирлянды, т.о. ЛР-110 Гастагаевская; РОСШ-110 Гастагаевская | 16.01.17 | 18.01.17 | 3 дн
16.01 - 18.01
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный
Зам. начальника СРЗА ______________________________ А.А. Степкин