## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
" 24 " марта 2017 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2017 года
Оборудование | Содержание работ | Кол-во дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Прочие примечания | Причина отказа | Апрель 2017
[7 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Адлерская ТЭС
ЭВ 110 КЛ Имеретинская | Проверка воздействия комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС -Имеретинская (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 092) на отключение ЭВ 110 КЛ Имеретинская | 4 дн 12 ч | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
ЭВ 110 КЛ Ледовый Дворец | Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС -Ледовый Дворец (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 092) на ЭВ 110 КЛ Ледовый Дворец | 4 дн 12 ч | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
ЭВ 110 КЛ Веселое | Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС -Веселое (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 092) на отключение ЭВ 110 КЛ Весёлое | 4 дн 12 ч | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Собственник: ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
ТН I СШ 110 кВ | ТН IСШ 110кВ | 2 дн 8 ч | 19.04.17 | 21.04.17
19.04 - 21.04
ТН II СШ 110 кВ | ТН IIСШ 110кВ | 2 дн 9 ч | 04.04.17 | 06.04.17
04.04 - 06.04
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: МВ-220 Горячий Ключ (ФХА бака и вводов, ХАРГ вводов), ТО в объёме "К":Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 (С60); ТО в объёме "В":привод МВ-220, ТТ | 4 дн | 18.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
18.04 - 21.04
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17
27.04 - 27.04
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТО: МВ-110 ВЛ Афипская 2 цепь | 3 дн | 17.04.17 | 19.04.17
17.04 - 18.04
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТО: МВ-110 ВЛ Афипская 1 цепь | 2 дн | 13.04.17 | 14.04.17
13.04 - 14.04
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР: МВ-110 ВЛ Шенджий (ФХА бака и вводов, ХАРГ вводов), | 3 дн | 24.04.17 | 26.04.17
24.04 - 26.04
ОСШ-220кВ | ТР РОСШ-220 АТ-2 | 7 дн | 03.04.17 | 09.04.17
03.04 - 09.04
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 АТ-2, РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2 цепь, РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь, РОСШ-110 ВЛ Афипская 2 цепь | 17 дн | 03.04.17 | 19.04.17
03.04 - 19.04
АТ-2 | ТР: МВ-110 АТ-2 (ВВИ, ФХА и ХАРГ вводов герметичные, 4 шт) , ТО: АТ-2 (ХАРГ бака), МВ-220 АТ-2, ТТ-10 МВ-10 АТ-2, ТН-10 СТК-2, ВВ-10 СТК-2, ВВ-10 БСК-2, ВВ-10 ФКУ-2, ТР: МВ-10 АТ-2, БСК-10-2, РОСШ-220 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2 | 7 дн | 03.04.17 | 09.04.17
03.04 - 09.04
МВ-220 АТ-2 | ТО МВ-220 АТ-2 | 7 дн | 03.04.17 | 09.04.17
03.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 2 цепь, ЛР-110 ВЛ Афипская 2 цепь, | 3 дн | 17.04.17 | 19.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская
17.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь, ЛР-110 ВЛ Афипская 1 цепь, | 2 дн | 13.04.17 | 14.04.17
13.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | ТР ЛР-110 ВЛ Шенджий, КС и ВЧЗ ВЛ-110 Шенджий ф. В, С | 3 дн | 24.04.17 | 26.04.17
24.04 - 26.04
МВ-110 АТ-2 | ТР МВ-110 АТ-2 | 7 дн | 03.04.17 | 09.04.17
03.04 - 09.04
СТК-2 | ТО ТН-10 СТК-2, ВВ-10 СТК-2, ВВ-10 БСК-2, ВВ-10 ФКУ-2, ТР: МВ-10 АТ-2, БСК-10-2 | 7 дн | 03.04.17 | 09.04.17
03.04 - 09.04
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | СР ШР-220 Каневская | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
2 СШ 220 | Текущий ремонт: Р2СШ-220 СМВ. Средний ремонт: ШР-220 Каневская, ШР-220 НПС-7. | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
МВ-220 НПС-7 | Средний ремонт: ШР-220 НПС-7. Высоковольтные испытания: МВ-220 "НПС-7", Ввод 220 кВ МВ-220 "НПС-7" ст ВЛ, ст СШ. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 НПС-7. | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
03.04 - 07.04
МВ-220 Тихорецкая | Техобслуживание: МВ-220 "Тихорецкая" (ч/з ОМВ-220). Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр, авт-ка и ТАПВ МВ-220 Тихорецк, Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-220 Тихорецк | 2 дн | 24.04.17 | 25.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
24.04 - 25.04
МВ-220 Каневская | СР ШР-220 Каневская | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
СМВ-220 | ТР Р2СШ-220 СМВ | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
МВ-110 Роговская | ТО МВ-110 "Роговская" | 2 дн | 03.04.17 | 04.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 АПК-2
03.04 - 04.04
ТН-220 2СШ | Текущий ремонт: ОПН-220 2 СШ-220 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
АТ-2 | Техобслуживание: АТ-2, ЛРН-35. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-2, РПН ЛРН АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2, РПН ЛРН АТ-2. ТО в объёме "О" ТЗОП 220кВ АТ-2 Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, МТЗ 220 кВ АТ-2, МТЗ 110 кВ АТ-2, МТЗ-35 с ВМБ на ст.35 кВ, Ускоренная з-та мин. напр., ТЗНП 220, 110, Перегруз ст.220, 110, 35, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Сигнализация, Реле УРОВ, З-та от потери охлаждения. | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: перенесено для совмещения с выводом 2 СШ 220
03.04 - 07.04
МВ-220 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-220 "АТ-2". Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Управление, авт-ка и ТАПВ МВ-220. | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: перенесено для совмещения с выводом 2 СШ 220
03.04 - 07.04
МВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-110 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Управление, авт-ка и ТАПВ МВ-110. | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
03.04 - 07.04
Объект: ПС 220 кВ Бужора
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН-2-220 | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
2 С 220 кВ | ТО ТН-2-220, ТР ОПН-2-220 | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ТО ТТ 220 НПС-8 | 1 дн | 24.04.17 | 24.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
24.04 - 24.04
В-1-220 НПС-8 | ТО ТТ 220 НПС-8 | 1 дн | 24.04.17 | 24.04.17
24.04 - 24.04
В-2-220 НПС-8 | ТО ТТ 220 НПС-8 | 1 дн | 24.04.17 | 24.04.17
24.04 - 24.04
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ КТЭЦ 1ц, КС ВЛ 220 кВ КТЭЦ 1 ц | 1 дн | 13.04.17 | 13.04.17 | КубРДУ: под вывод ВЛ для работ на линии 18-22
17.04 - 17.04
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО в объёме "В": ТТ АТ-1, ТТ ВЭ-220, ТТ ВЭ-110, ТТ ввода 10, ТН-10 | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | ТР: ВЧЗ КВЛ 110 кВ Северная, КС КВЛ 110 кВ Северная (ВВИ), ОПН 110 кВ КВЛ Серерная | 3 дн | 10.04.17 | 12.04.17
10.04 - 12.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | ТО в объёме "В": ШОН ф."А", ТТ | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 |  | КубРДУ: отказано по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская
10.04 - 14.04
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ТН-220 3 сш | ТР РТН-220 3 СШ, ТО ТН-220 3 СШ | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
МВ-220-23 | ТР Р - 13 -3-220, Р - 23 -3-220, ТО РТН-220 3 СШ | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
МВ-220-13 | ТО МВ-220-13, ТТ-220 МВ-13, ТР Р - 13 -3-220, Р - 23 -3-220, РТН-220 3 СШ, ТО ТАПВ, автоматики и привода в объеме "О", ТТ-220 МВ-13 в побъеме "В" | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
МВ-220-14 | ТО МВ-220-14, ТТ-220 МВ-14, ТО ТАПВ, автоматики и привода в объеме "О", ТТ-220 МВ-14 в побъеме "В" | 2 дн | 17.04.17 | 18.04.17 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
27.04 - 28.04
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | ТР Р - 13 -3-220, Р - 23 -3-220, ТО РПГ ГЗТ ВЛ-220 Кубанская 2 цепь, РТН-220 3 СШ, ТО РЗА в объеме В | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
Установка плавки гололёда | ТР Т-4, ОПН-220 Т-4, ОПН-10 -1-Т-4, ОПН-10 -2-Т-4 | 3 дн | 24.04.17 | 26.04.17
24.04 - 26.04
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
БСК-2 | Текущий ремонт АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 35 кВ АТ-2, БСК-2, ОПН 1 35 кВ БСК-2, ОПН 2 35 кВ БСК-2, техническое обслуживание АУПТ АТ-2. | 8 дн | 03.04.17 | 10.04.17
03.04 - 10.04
АТ-2 | Текущий ремонт АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 35 кВ АТ-2, техническое обслуживание АУПТ АТ-2 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | Уст.доп.гирлянды ВЧ-обраб. ВЛ-220 Брюховецкая.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-220 Брюховецкая | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Текущий ремонт: ВЧ-обраб. ВЛ-220 Староминской. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧ заградитель ф"А", ВЧ обработка, ФП ВЛ-220 Староминская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ШОН ВЛ-220 Староминская. | 4 дн | 24.04.17 | 27.04.17 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ВЛ 330 кВ НчГРЭС-Тихорецк и ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
26.04 - 28.04
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская. Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Староминская. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 21.04
СМВ-220 | Техобслуживание: СМВ-220. Текущий ремонт: Р 1СШ СМВ-220. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 21.04
1 СШ-220 | Текущий ремонт: ШР-220 Т-1, ШР-220 ВЛ Староминская, Р 1СШ СМВ-220. Техобслуживание: ТН-220 1 сш. Высоковольтные испытания: ТН-220 1СШ. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220 1 СШ. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 21.04
Т-1 | Текущий ремонт: Т-1, ОПН-220 Т-1 ф.А, В, С, ШР-220 Т-1, ТР-35 Т-1, РДГК-35 Т-1, РВС-35 Т-1, РВС-27,5 Т-1. Техобслуживание: ТН-27,5 Т-1. Отбор проб масла на ФХА (П) из: Т-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН Т-1. Высоковольтные испытания: ШМ-35 Т-1, ШМ-27,5 Т-1. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 21.04
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 К-1 | Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-1 (С60) ТО РЗА в объеме В, привод МВ-220 К1, ТТ ТО РЗА в объеме К | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
03.04 - 07.04
МВ-220 К-1 | Замена изоляторов ШО МВ-220 К-1 между Р-К-1-К и с.ш. "К"-220, СР с.ш. "К"-220, Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-1 (С60) ТО РЗА в объеме В, привод МВ-220 К1, ТТ ТО РЗА в объеме К | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ
03.04 - 07.04
2 СШ-220 | СР 2 СШ-220 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
АТ-2 | ТО АТ-2, ТР ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
МВ-220 А-2 | ТО МВ-220 А-2 | 1 дн | 24.04.17 | 24.04.17
24.04 - 24.04
МВ-220 К-2 | ТО МВ-220 К-2 | 1 дн | 26.04.17 | 26.04.17
26.04 - 26.04
МВ-220 К-2 | Замена изоляторов ШО МВ-220 К-2 между Р-К-2-К и с.ш. "К"-220, СР с.ш. "К"-220 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ
03.04 - 07.04
МВ-220 К-2 | Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-2 (С60) ТО РЗА в объеме В, привод МВ-220 К2, ТО РЗА в объеме О, Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-2 (С60) ТО РЗА в объеме В, привод МВ-220 К2, ТО РЗА в объеме О | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ - 2 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | Замена изолятров ШО МВ-220 К-1 между Р-К-1-К и с.ш. "К"-220, замена изолятров ШО МВ-220 К-2 между Р-К-2-К и с.ш. "К"-220 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
03.04 - 07.04
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Уст. доп. гирл. ВЧЗ ВЛ 220 кВ Тихорецк-Крыловская. Текущий ремонт: Р-Тх1-Тх, Р-Тх2-Тх, ОПН-220 СШ Тх. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) | 5 дн | 01.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
10.04 - 14.04
1сш-220 | ТР ТР-220 АТ-1, Р-Кг-1-1, Р-Тх1-1 | 9 дн | 08.04.17 | 16.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом АТ
15.04 - 23.04
2сш-220 | Текущий ремонт: Р-Тх2-Тх | 5 дн | 01.04.17 | 05.04.17 |  | КубРДУ: для ТР Р-Тх2-Тх вывод 2 сш-220 не требуется
01.04 - 05.04
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ-1 | 9 дн | 08.04.17 | 16.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом АТ-1
15.04 - 23.04
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ОПН - 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: РПН АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ДЗО 220 кВ АТ-1, ДЗ 110 АТ-1 Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, Дифзащита АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, МТЗ-10 АТ-1, ТЗНП 220 АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, ТЗОП 220 кВ АТ-1, ДЗО-10кВ АТ-1, Перегруз, ЗНПФ, Сигнализация, З-та от потери охлаждения, Реле УРОВ, Автоматика охлажения, Авт-ка РПН АТ-1, БАР, ТТ АТ-1, ТН-10 АТ-1 | 9 дн | 08.04.17 | 16.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк
15.04 - 23.04
ЭВ-220 Тх-1 | Текущий ремонт: Р-Тх1-1, Р-Кг-1-1,. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Авт-ка и управ.и ТАПВ ЭВ-220 Тх-1. | 9 дн | 10.04.17 | 18.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом 1 сш-220
15.04 - 23.04
ЭВ-220 Тх-1 | Текущий ремонт: Р-Тх1-Тх. | 5 дн | 01.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ
10.04 - 14.04
ЭВ-220 Кг-1 | Текущий ремонт: Р-Кг-1-1, Р-Тх1-1 | 9 дн | 08.04.17 | 16.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом 1 сш-220
15.04 - 23.04
ЭВ-110 АТ-1 | Техобслуживание: ЭВ-110 АТ-1. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Управление и ТАПВ ЭВ-110, ТТ ЭВ-110кВ. | 9 дн | 08.04.17 | 16.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом АТ-1
15.04 - 23.04
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | СР и ЗО Р 2 СШ СМВ-220 | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
ШСМВ-110 | ТО комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636),ТО РЗА в объеме В, ТАПВ и привод ТО РЗА в объеме О | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
ШСМВ-110 | ТР ШСМВ-110, ТО ТТ-110 ШСМВ ф.А,В,С, | 2 дн | 17.04.17 | 18.04.17
17.04 - 18.04
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая II ц | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Тяговая 2ц | 1 дн | 08.04.17 | 08.04.17
08.04 - 08.04
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I ц | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Тяговая 1ц | 1 дн | 09.04.17 | 09.04.17
09.04 - 09.04
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ | 1 дн | 09.04.17 | 09.04.17
09.04 - 09.04
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик | 1 дн | 05.04.17 | 05.04.17
05.04 - 05.04
АТ-1 | ТР АТ-1, ТР-110 АТ-1, ШР-220 АТ-1, ВДТ АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ТР-6 АТ-1, ТО МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1,ТТ-220 АТ-1 ф.А,В,С, ТО ТО ТН-1СШ-220 ф.А,В,С, ТН-6 АТ-1, РТН-6 АТ-1, ТОР 6 АТ-1. ТО РЗА в объеме К Диф.защита АТ-1, ГЗ АТ-1, З-та от потери охлаждения, ТЗОП 220 кВ АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, Перегруз стороны 220 кВ, МТЗ с ВМБ стороны 6 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Привод МВ-6, АПВ и привод МВ-110, Управл. ОД и КЗ 220 кВ, Автоматика охлаждения. ТО РЗА в объеме К ТТ МВ-110 АТ-1, ТТ АТ-1(встроен), ТТ-220 АТ-1 (выносн), ТТ-110 АТ-1 (выносн), ТТ МВ-6 АТ-1, ТН-6 АТ-1 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
1сш-220 | ТО ТН-1СШ-220 ф.А,В,С, ТР ШР-220 АТ-1, ТО РЗА ТН-1СШ-220 в объеме "К". | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок (отсутствует заявка на вывод ВЛ)
17.04 - 21.04
2сш-220 | СР и ЗО Р2 СШ СМВ-220 | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок (отсутствует заявка на вывод ВЛ)
10.04 - 14.04
2 СШ-110 кВ | СР и ЗО ШР-2СШ-110 АТ-1, ШР-2СШ-110 ВЛ Первомайская, РТН-2СШ-110, РПГ-110, ТР и ЗО ШР-2СШ-110 АТ-2, ТР ШР-2СШ-110 Т-1, ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ, ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц,, ШР-2СШ-110 ВЛ Тяговая 1ц, ШР-2СШ-110 ВЛ Тяговая 2ц, ТО ШР-2СШ-110 КВЛ Какзачья, ШР-2СШ-110 КЛ Грушевая 1цепь, ШР-2СШ-110 КЛ Грушевая 2цепь, Р-2СШ ШСМВ-110 | 12 дн | 03.04.17 | 14.04.17
05.04 - 16.04
МВ-110 АТ-2 | ТР и ЗО ШР-2СШ-110 АТ-2 | 1 дн | 13.04.17 | 13.04.17
13.04 - 13.04
МВ-110 АТ-1 | СР и ЗО ШР-2СШ-110 АТ-1 | 2 дн | 03.04.17 | 04.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
15.04 - 16.04
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1 ф.А,С, ТР ТР-110 АТ-1 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
МВ-110 ВЛ Неберджаевская II ц | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц | 1 дн | 08.04.17 | 08.04.17
08.04 - 08.04
МВ-110 ВЛ Первомайская | СР и ЗО ШР-2СШ-110 ВЛ Первомайская | 2 дн | 06.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
10.04 - 11.04
АТ-3 | ТР АТ-3 | 2 дн | 24.04.17 | 25.04.17
24.04 - 25.04
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТО ТТ 220 Кубанская, ТН 220 Кубанская ТО РЗА в объеме К1, В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "А" ТО РЗА в объеме К1, В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "С" ТО РЗА в объеме К1 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым. Перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС 500 кВ Тамань. При производстве работ учесть, что ВЛ находится под наведенным напряжением
17.04 - 21.04
В-1-220 Кубанская | ТО ТТ 220 Кубанская, ТН 220 Кубанская | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
17.04 - 21.04
В-2-220 Кубанская | ТО ТТ 220 Кубанская, ТН 220 Кубанская | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
17.04 - 21.04
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 АТ-1 | ТО в объеме "К" Шкаф автоматики и УPОВ В 110 АТ-1 ШЭ2607 01 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
1 С 220 | ТО ТН-1-220 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
АТ-1 | ТР АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ЛРН-1. ТО ТН 10 АТ-1. ТО в объеме "К" Шкаф основных защит 1 комплект АТ-1 ШЭ2710 542, Шкаф основных защит 2 комплект АТ-1 ШЭ2710 544, Шкаф Pезервных защит 110 кВ АТ-1 ШЭ2607 072, Газовая защита АТ-1, Газовая защита PПН АТ-1. ТО в объеме "ТК" Терминал основных защит 1 комплект АТ-1 БЭ2704V542, Терминал основных защит 2 комплект АТ-1 БЭ2704V544, Терминал Pезервных защит 220 кВ АТ-1 БЭ2704V572, Терминал Pезервных защит 110 кВ АТ-1 БЭ2704V072, Терминал Pезервных защит 110 кВ АТ-1. БЭ2704V072 . АГ 2ч | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | ТО ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТР ОПН-220 Сочинская ТЭС, ВЧЗ 220 Сочинская ТЭС, КС 220 Сочинская ТЭС, ВВИ КС 220 Сочинская ТЭС, ТО в объёме "В" цепи ТТ 220 Сочинская ТЭС, ВЧЗ ф. "В" (ПА) | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-10 ЛРН-2. ТО ТТ 220 АТ-2, ЛРН-2, ТР ЛРН-2-10, КЛ 110 АТ-2, АУВП АТ-2. ТО в объёме "К" автоматика РПН АТ-2, автоматика охлаждения АТ-2, АПЖТ АТ-2, автоматика РПН ЛРН-2, автоматика охлаждения ЛРН-2, газовые защиты ЛРН-2. | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
В-1-220 Сочинская ТЭС | ТО В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТО в объёме "В" цепи ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
В-2-220 Сочинская ТЭС | ТО В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТО в объёме "В" цепи ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
2 С 220 | На время ввода АТ-2 | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
2 С 220 | На время вывода АТ-2 | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
10.04 - 10.04
ТН 220 Сочинская ТЭС | ТО ТН 220 Сочинская ТЭС, ВВИ ТН 220 Сочинская ТЭС | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "А" ТО РЗА в объеме К1, В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "С" ТО РЗА в объеме К1 | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 | убРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8 и ВЛ 220 кВ Тамань-Камыш-Бурун
27.04 - 30.04
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧ обработка,ФП, ВЧ заградитель ф "А", ТН-220 ВЛ Каневская | 4 дн | 24.04.17 | 27.04.17 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ВЛ 330 кВ НчГРЭС-Тихорецк и ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
26.04 - 28.04
АТ-2 | Техобслуживание: АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (П) из: АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2. | 2 дн | 17.04.17 | 18.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
26.04 - 27.04
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-220 | ТО: СМВ-220, ТР Р 1СШ СМВ-220, ТО в объёме "К": Авт-ка и ТАПВ СМВ-220, ТТ | 9 дн | 03.04.17 | 11.04.17 |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 СШ 220 кВ
03.04 - 11.04
ТН-220 1СШ | ТР РТН-220 1СШ | 9 дн | 03.04.17 | 11.04.17 |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 СШ 220 кВ
03.04 - 11.04
ТН-220 2СШ | ТР РТН-220 2сш | 9 дн | 17.04.17 | 25.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с 2 СШ 220 кВ
08.04 - 16.04
I СШ 220кВ | ТР: РТН-220 1СШ, РРП-1-220, ШР-220 АТ-1, Р 1СШ СМВ-220 | 9 дн | 03.04.17 | 11.04.17 |  | КубРДУ: отказано совместно с выводом ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк, по режиму вывода 2 СШ 220 кВ и ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
03.04 - 11.04
II СШ 220кВ | ТР: РТН-220 2СШ, РРП-2-220, ШР-220 АТ-2 | 9 дн | 17.04.17 | 25.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк. Срок сокращен по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
08.04 - 16.04
АТ-2 | ТР: АТ-2 (ХАРГ бака), ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ТО: ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2, ТР ШР-220 АТ-2, ТО в объёме "К" РЗА АТ-2, вторичные цепи ТТ, ТН-35. | 9 дн | 17.04.17 | 25.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с 2 СШ 220 кВ
08.04 - 16.04
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ХАРГ бака), ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТО: ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТР ШР-220 АТ-1, ТО в объёме "О" РЗА АТ-1 | 9 дн | 03.04.17 | 11.04.17 |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 СШ 220 кВ
03.04 - 11.04
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2 | 9 дн | 17.04.17 | 25.04.17 | КубРДУ:Перенесено совместно с выводом АТ-2
08.04 - 16.04
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | 9 дн | 03.04.17 | 11.04.17 |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 СШ 220 кВ
03.04 - 11.04
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская | ТР РРП-2-220, ТО в объёме "К1": ВЧ заградитель ф."В", ВЧ обработка | 9 дн | 17.04.17 | 25.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
08.04 - 16.04
Объект: ПС 220 кВ Шепси
1 СШ 220 кВ | ТО ТН-1-220, ТР ОПН ТН-1-220, CР РД-1-1, РЗА ТО в объеме "К" Цепей ТН-1-220 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
МВД-2 | ТО МВД-2, РЗА ТО в объеме "К"АПВ и автоматика МВД-2. АПВ-503 | 3 дн | 24.04.17 | 26.04.17
24.04 - 26.04
МВД-1 | ТО МВД-1, CР РД-1-1 РЗА ТО в объеме "К"АПВ и автоматика МВД-1. АПВ-503 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Чилипси | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
07.04 - 07.04
МВ-110 ВЛ Аше | ТР с ВВИ МВ-110 ВЛ Аше | 5 дн | 13.04.17 | 17.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
13.04 - 17.04
МВ-110 ВЛ Аше | ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Аше РЗА. ТО в объеме "О" Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Аше. АПВ и автоматики МВ-110 ВЛ Аше | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
10.04 - 10.04
МВ-110 ВЛ Магри | ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Магри | 1 дн | 11.04.17 | 11.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
11.04 - 11.04
ОМВ-110 | Изменение уставок для ВЛ Аше, ВЛ Магри | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17
07.04 - 07.04
ОМВ-110 | Изменение уставок для КВЛ Туапсе Тяговая, КВЛ Туапсинский НПЗ | 1 дн | 18.04.17 | 18.04.17
18.04 - 18.04
ОМВ-110 | ТР ШР 1 СШ ОМВ-110, Изменение уставок для ВЛ Чилипси | 1 дн | 06.04.17 | 06.04.17
06.04 - 06.04
I сш 110 кВ | ТО ТН 1 СШ 110, ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 1 СШ 110 Т-2, ШР 1 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 1 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 1 СШ ОМВ-110, СР Р 1 СШ ШСМВ-110, РТН 1 СШ 110, ШР 1 СШ 110 АТ-1, ШР 1 СШ 110 Т-1, ШР 1 СШ ОМВ-110 | 10 дн | 03.04.17 | 12.04.17
03.04 - 12.04
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР 1 СШ 110 АТ-1 | 1 дн | 12.04.17 | 12.04.17 | КубРДУ: с переводом АТ через ОМВ-110
12.04 - 12.04
ШСМВ-110 | СР Р 1 СШ ШСМВ-110 | 10 дн | 03.04.17 | 12.04.17
03.04 - 12.04
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ТР ОПН ТН-1-220, РЗА ТО в объеме "К" Цепей ТН-1-220 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТР ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая | 1 дн | 04.04.17 | 04.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
04.04 - 04.04
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТР ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ | 1 дн | 05.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
05.04 - 05.04
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТР с ВВИ МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
24.04 - 28.04
Объект: ПС 220кВ Черемушки
ТН 3 С 220 кВ | ТО ТН 3С 220 кВ, ТР ОПН ТН 3С 220 кВ, ТО в объёме "В": ТН 3С 220 кВ | 3 дн | 19.04.17 | 21.04.17
19.04 - 21.04
ВЭ 220 кВ 13 | ТО ТТ ВЛ 220 Центральная | 3 дн | 19.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: срок изменен в связи с отказом вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки
17.04 - 19.04
ВЭ 220 кВ 23 | ТО ТТ ВЛ 220 Центральная | 3 дн | 19.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: срок изменен в связи с отказом вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки
20.04 - 22.04
ВЭ 220 кВ 14 | ТО в объёме "В": ТТ ВЭ-14 ВЛ 220 Армавир | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | ТО в объёме "В": ТТ 220 кВ Центральная (выносные), ТТ ВЭ-13 ВЛ 220 Центральная, ТТ ВЭ-23 ВЛ 220 Центральная | 3 дн | 19.04.17 | 21.04.17 |  | КубРДУ: отказано по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
19.04 - 21.04
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Терущий ремонт ОПН ВЛ 330 кВ Армавир, Р-А-2-А, технического обслуживания ТН-330-А. Техническое обслуживание РЗА ТЗНП, АЛАР, Ускарения резервных защит ВЛ 330 кВ Армавир -Кропоткин в объеме "К". Отбора проб масла с ТН-330-А на ФХА. | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17 |  | КубРДУ: отказано по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
03.04 - 07.04
1СШ-330 | Технического обслуживания ТТ-Т-1 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17 |  | КубРДУ: отказано по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
03.04 - 07.04
ВЭ-А-1 | Терущий ремонт Р-А-2-А, технического обслуживания ТН-330-А, ТТ-Т-1. Техническое обслуживание РЗА: Комплект РЗА ВЭ-А-1 в объеме "К 1", ТТ-А-1 в объеме "К", Испытание ТТ-А-1, ТТ-Т-1. | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17 |  | КубРДУ: отказано по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
03.04 - 07.04
ВЭ-А-2 | Терущий ремонт Р-А-2-А, технического обслуживания ТН-330-А, ТТ-А-2, Техническое обслуживание РЗА: Комплект РЗА ВЭ-А-2 в объеме "К 1", ТТ-А-2 в объеме "К", Испытание ТТ-А-2 | 10 дн | 03.04.17 | 12.04.17 |  | КубРДУ: отказано по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
03.04 - 07.04
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | ТР Р-1-14-2, Р-2-14-1 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир, совмещено с выводом ВЛ для работ на Ставропольской ГРЭС
24.04 - 28.04
ВВ-1-01 | ТР: Р-1-01-1, ТО: ТТ-1-01, ВВИ: ТТ-1-01? ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ТАПВ ВВ-1-01 | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | Срок изменён из-за непланового вывода в ремонт ВВ-2-15
17.04 - 21.04
ВВ-1-14 | ТР Р-1-14-1 | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | Срок изменён из-за непланового вывода в ремонт ВВ-2-15
17.04 - 21.04
ВВ-1-14 | ТР Р-1-14-2, Р-2-14-1 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ
24.04 - 28.04
ВВ-1-20 | ТР: Р-1-20-1 | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | Срок изменён из-за непланового вывода в ремонт ВВ-2-15
17.04 - 21.04
ВВ-1-3 | ТР Р-1-3-1 | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | Срок изменён из-за непланового вывода в ремонт ВВ-2-15
17.04 - 21.04
ВВ-2-14 | ТР Р-1-14-2, Р-2-14-1, ТО: ТТ-2-14 ВВИ: ТТ-2-14 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ
24.04 - 28.04
ВВ-2-4 | СР Р-2-4-1, Р-4-20-2 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВВ-4-20 | СР Р-4-20-2, Р-2-4-1, ТО ТТ-4-20 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВВ-31 | ТР РТН-220-1, Р-31-1, ЛР ВЛ 220 Центральная | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВВ-31 | ТР Р-31-3, Р-32-3 | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
ВВ-32 | ТР ЛР ВЛ 220 Черемушки, РТН-220-2, Р-32-2 | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
ВВ-32 | ТР Р-31-3, Р-32-3 | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
ВВ-41 | ТР РТН-220-1, ЛР ВЛ 220 Центральная, Р-41-1, Р-41-4 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВВ-42 | ТР Р-42-4, ТО ТТ-42, Отбор масла на ФХА из ТТ-42 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВВ-42 | ТР ЛР ВЛ 220 Черемушки, РТН-220-2, ТР Р-42-2 | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
ТН-220-1 | ТР РТН-220-1 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ТН-220-2 | ТР РТН-220-2 | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
3СШ-220 | ТР Р-31-3, Р-32-3 | 4 дн | 24.04.17 | 27.04.17
24.04 - 27.04
4СШ-220 | ТР Р-42-4, Р-41-4, ТО: ТТ-42, Отбор масла на ФХА: из ТТ-42 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
1СШ-330 | СР: РТН-330-1, ТР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-14-1, Р-1-01-1, Р-330 АТ-5, | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | Срок изменён из-за непланового вывода в ремонт ВВ-2-15
17.04 - 21.04
АТ-3 | ТР: Р-31-3, Р-32-3. | 4 дн | 24.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
АТ-4 | СР: Р-4-20-2, Р-2-4-1, ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, ОПН-10 АТ-4, ШР-10 АТ-4, РР ВДТ АТ-4, РВ ВДТ АТ-4, ЗОН АТ-4, ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ВВИ: вводов 330 кВ, 220 кВ, отбор масла на ФХА и ХАРГ: из РПН ВДТ АТ-4, ТО в объёме "К" ДЗТ АТ-4; ТО в объёме "К" ДЗТ ВДТ АТ-4; ТО в объёме "К" ГЗ АТ-4; ТО в объёме "К" ГЗ ВДТ АТ-4; ТО в объёме "К" устройство РПН АТ-4; ТО в объёме "К" автоматика обдува АТ-4; ТО в объёме "К" автоматика обдува ВДТ АТ-4; ТО в объёме "К" автомат. пожаротушения АТ-4; ТО в объёме "К" автомат. пожаротушения ВДТ АТ-4; ТО в объёме "В" ТН-10 АТ-4; ТО в объёме "К" ТВТ АТ-4 и ВДТ АТ-4. | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.04 - 07.04
АТ-5 | СР: РТН-330-1, ТР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-14-1, Р-1-01-1, Р-330 АТ-5, ТО: АТ-5. ТР: ОПН-10 АТ-5, ОПН-330 АТ-5, ОПН-110 АТ-5 | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | Срок изменён из-за непланового вывода в ремонт ВВ-2-15
17.04 - 21.04
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Арм. ТЭЦ II ц. | 2 дн | 24.04.17 | 25.04.17
24.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | ТР: КС Арм. ТЭЦ II ц., ВЧЗ Арм. ТЭЦ II ц., РОСШ-110 Арм. ТЭЦ II ц., ВВИ: КС Арм. ТЭЦ II ц. ТО в объёме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636); ТО в объёме "О" управл., автомат., ТАПВ ВВ- Арм.ТЭЦ 2 цепь; ТО в объёме "О" ДЗЛ ВЛ 110 кВ Арм.ТЭЦ 2 цепь. | 2 дн | 24.04.17 | 25.04.17
24.04 - 25.04
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТО в объёме "О" управл., автомат., ТАПВ ВВ- Арм.ТЭЦ 2 цепь; | 2 дн | 24.04.17 | 25.04.17
24.04 - 25.04
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | ТР: ЛР ВЛ 220 Черемушки, ВЧЗ ВЛ 220 Черемушки, РТН-220-2, Р-32-2, Р-42-2, ВВИ: КС ВЛ Черемушки, ТО в объёме "В" ВЧЗ и ФП ф."С"; ТО в объёме "В" комплекта автоматики и УРОВ ВВ-32 (С60); ТО в объёме "К" ТТ-32. | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | ТР: КС ВЛ Центральная, ЛР ВЛ 220 Центральная, РТН-220-1, РТН-220-1, ОПН-220-1, Р-31-1, Р-41-1, ВВИ: КС ВЛ Центральная ТО в объёме "В" ВЧЗ и ФП ф."А"; ТО в объёме "В" комплекта автоматики и УРОВ ВВ-41 (С60). | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
АТ-1 | ТР АТ-1; ОПН 500 кВ АТ-1; ОПН 220 кВ АТ-1; ОПН 10 кВ АТ-1; ТО ТТ 220 кВ АТ-1, система пожаротушения АТ-1; ТО в объеме "В": шкаф КИВ 500 АТ1, РПН АТ1, шкаф ДЗО НН АТ1, технологические защиты АТ1, автоматика охлаждения АТ1, шкаф автоматики пожаротушения АТ1 и кабельного помещения, ТО в объеме "К1": ТТ-220 кВ АТ1, ТН-220кВ АТ1, ТО в объеме "ТК": терминал КИВ 500 кВ АТ1, терминал ДЗО НН АТ1, терминал автоматики пожаротушения АТ1 и кабельного помещения | 12 дн | 03.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС 500 кВ Тамань
10.04 - 21.04
ВЭ 220 кВ Кирилловская | ТО в объеме "В" шкаф АУВ и привод ВЭ 220 кВ Кирилловская, ТО в объеме "ТК" терминала АУВ ВЭ 220 кВ Кирилловская | 2 дн | 17.04.17 | 18.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ
03.04 - 04.04
ВЭ 220 кВ АТ-3 | ТО ТТ-220 кВ АТ-3 | 5 дн | 11.04.17 | 15.04.17
11.04 - 15.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТР ВЧЗ ВЛ 220 кВ НПС-8 , КС ВЛ 220 кВ НПС-8, ЗКР ВЛ220 кВ НПС-8, ТО в объеме "В" ШОН ф.В, ТО в объеме К1 ШОН ф.В, ВЧЗ, ВЧ-обработка ф.А, ф.С, | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская. При производстве работ учесть, что ВЛ находится под наведенным напряжением.
17.04 - 21.04
ВЭ 220 кВ НПС-8 | ТО ТТ220 кВ НПС-8, ТО в объеме "В" ТТ 220 кВ НПС-8 | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ
17.04 - 21.04
ВЭ-1-220 кВ АТ-1 | ТО ТТ-1- 220 кВ АТ-1, ТО в объеме "К1": комплект автоматики и привод ВЭ-1-220 кВ АТ1, ТТ-1-220 кВ АТ1 | 12 дн | 03.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом АТ
10.04 - 21.04
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | ТО ЛР 220 Славянская, ОР 220 Славянская, ТО в объеме "К1" Комплект РЗА В 220 Славянская (ШЭ2607 019), привод, "К1" ТТ 220 Славянская, ШОН ТО РЗА в объеме "К1" ВЗ ф."А", ТО РЗА в объеме "К1" ВЧ обработка ф."А", ТО РЗА в объеме "К1" ВЗ ф."С", ТО РЗА в объеме "К1" ВЧ обработка ф."С" | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8 и ВЛ 220 кВ Тамань-Камыш-Бурун
27.04 - 30.04
1 СШ 220 | ТО ОПН-1-220, ТН-1-220, ШР-1-220 всех присоединений, ТО в объеме "К1" ТН-1-220, втор. Цепи | 12 дн | 03.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым. Перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС 500 кВ Тамань
10.04 - 21.04
ОСШ 220 | ТО ОР 220 АТ-2 | 9 дн | 03.04.17 | 11.04.17 | Под ВЛ
01.04 - 09.04
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Кафа №3 | 3 дн | 03.04.17 | 05.04.17
10.04 - 12.04
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Камыш-Бурун | 3 дн | 24.04.17 | 26.04.17
24.04 - 26.04
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Т-4, ОР 220 Славянская | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
27.04 - 30.04
В 220 Вышестеблиевская | ТО ШР-1-220 Вышестеблиевская | 1 дн | 03.04.17 | 03.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ 220
15.04 - 15.04
В 220 Камыш-Бурун | ТО ШР-1-220 Камыш-Бурун | 1 дн | 04.04.17 | 04.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ 220
20.04 - 20.04
В 220 Камыш-Бурун | ТО ТН 220 кВ Камыш-Бурун ф.В, ЛР 220 Камыш Бурун. ТО в объёме "К1" ТН 220 Камыш-Бурун. | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 26.04
В 220 Кафа №3 | ТО В 220 Кафа №3, ТТ 220 Кафа №3; ТО ШР-1-220 Кафа №3 (05.04.17г.) | 3 дн | 03.04.17 | 05.04.17
10.04 - 12.04
В 220 Кафа №3 | ТО ШР-1-220 Кафа №3 | 3 дн | 03.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ 220
12.04 - 12.04
В 220 Славянская | ТО В 220 Славянская, ТТ 220 Славянская | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с ВЛ
27.04 - 30.04
В 220 Славянская | ТО ШР-1-220 Славянская | 1 дн | 06.04.17 | 06.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ 220
18.04 - 18.04
ОВ 220 | ТО ШР-1-220 ОВ | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17
14.04 - 14.04
ШСВ 220 | ТО ШР-1-220 ШСВ | 12 дн | 03.04.17 | 14.04.17
10.04 - 21.04
КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | ТО В 220 Камыш-Бурун, ТТ 220 Камыш Бурун. ТО в объёме "К1" Комплект РЗА В 220 Камыш-Бурун (ШЭ2710511), привод, ТТ 220 Камыш-Бурун | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 | Ку
24.04 - 26.04
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 | ТО ТН 220 кВ Кафа №3 ф.В, ЛР 220 Кафа №3. ТО в объеме "К1" ТН 220 Кафа №3, ТО ОР 220 Кафа №3 | 3 дн | 03.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым. Перенесено по режиму вывода КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун
10.04 - 12.04
В 220 Кафа I цепь | ТО ШР-1-220 Кафа I цепь | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ 220
17.04 - 17.04
В 220 Кафа II цепь | ТО ШР-1-220 Кафа II цепь | 1 дн | 11.04.17 | 11.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ 220
18.04 - 18.04
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН 500 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН-1-10 АТ-2. ТО ТТ 220 АТ-2, ТР 220 АТ-2, ОР 220 АТ-2, В 10 АТ-2, ТН 10 АТ-2 | 9 дн | 03.04.17 | 11.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым; перенос из-за Тамань-Кафа №3;
01.04 - 09.04
В 220 АТ-1 | ТО ШР-1-220 АТ-1 | 1 дн | 12.04.17 | 12.04.17 | КубРДУ: с переводом АТ через ОВ 220
19.04 - 19.04
В 220 АТ-2 | ТО ШР-1-220 АТ-2 | 9 дн | 03.04.17 | 11.04.17 | КубРДУ: с переводом АТ через ОВ 220
13.04 - 13.04
В 220 АТ-2 | ТО В 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ТР 220 АТ-2, ШР-1-220 АТ-2 | 9 дн | 03.04.17 | 11.04.17
01.04 - 09.04
В 220 Р-1-220 | ТО ШР-1-220 Р-1-220 | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Текущий ремонт: ЛР-220 Брюховецкая, КС Брюх. ф В, С, ВЧЗ Брюх. ф А, В,С. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ-Брюховецкая. Установка дополнительных гирлянд ВЧЗ Брюх. ф А, В,С. ТО в объёме "В": ВЧ обработка ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая, ВЧ заградители ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая ф.В,С. ТО в объёме "О": комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 |  | КубРДУ: отказано по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
24.04 - 28.04
2 СШ-500 | Текущий ремонт: ШР-22, ШР-2-500 РоАЭС №2, ТР-500 АТ-6. Высоковольтные испытания: ТН-2-500. | 8 дн | 09.04.17 | 16.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ
10.04 - 16.04
ВВ-16 | ТР ВВ-16 | 8 дн | 09.04.17 | 16.04.17 | КубРДУ: срок сокращен в соответствии со сроком вывода в ремонт АТ-6
10.04 - 16.04
ВВ-Б1 | Текущий ремонт: Р-Б1-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б, ОПН-220 СШ-Б. | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 |  | КубРДУ: отказано совместно с ВЛ
24.04 - 28.04
ВВ-Б2 | Текущий ремонт: Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б, ОПН-220 СШ-Б. | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 |  | КубРДУ: отказано совместно с ВЛ
24.04 - 28.04
ВВ-К2 | ТР ВВ-К2 | 2 дн | 04.04.17 | 05.04.17
04.04 - 05.04
ВВ-У2 | Текущий ремонт: ВВ-У2. ТО в объёме "О": Автматика и ТАПВ ВВ-У2 | 2 дн | 06.04.17 | 07.04.17
06.04 - 07.04
ВВ-22 | ТР ШР-22 | 8 дн | 09.04.17 | 16.04.17 | КубРДУ: срок сокращен в соответствии со сроком вывода в ремон 2 СШ-500
10.04 - 16.04
АТ-2 | В резерве | 30 дн | 01.04.17 | 30.04.17
01.04 - 30.04
АТ-3 | ЗРР, включен в работу стороной 330 кВ, 35 кВ | 30 дн | 01.04.17 | 30.04.17
01.04 - 30.04
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3, ЛРТ-3. Опробование пожаротушения: АТ-3. ТО в объёме "К1": Шкаф основных защит 2 комплект АТ-3 (ГЗ, ГЗ РПН, ДЗТ, ТО, КИВ, Защита от перегруза ВН) (ШЭ2710 542543), комплект защит ст.35 кВ АТ-3 (ШЭ2710543), газовая защита АТ-3, газовая защита РПН АТ-3, технологические защиты АТ-3, автоматика РПН (Tapcon 260) АТ-3, автоматика охлаждения АТ-3, ЗПО АТ-3, автоматика отсечного клапана АТ-3, Шкаф защит, автоматики и УРОВ В 35 ЛРТ-3 (ШЭ2607 161), привод, ТТ В 35 ЛРТ-3, ТТ АТ-3, ТТ 330 АТ-3, ТН 35 АТ-3. Высоковольтные испытания: АТ-3, ЛРТ-3, ввода 330 кВ АТ-3, ввода 220 кВ АТ-3. Отбор проб масла на ФХА из: АТ-3, РПН АТ-3, РПН ЛРТ-3. | 12 дн | 10.04.17 | 21.04.17
10.04 - 21.04
ТН-220 СШ C | Текущий ремонт:ОПН-220 СШ-С. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-С. Высоковольтные испытания: ТН-220 СШ-С. Отбор проб масла на ФХА из: ТН-220 СШ-С. | 2 дн | 20.04.17 | 21.04.17
20.04 - 21.04
ТН-220 СШ К | Текущий ремонт:ОПН-220 СШ-К. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-К. Отбор проб масла на ФХА из: ТН-220 СШ-К. | 2 дн | 18.04.17 | 19.04.17
18.04 - 19.04
АТ-6 | Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6, ВВ-16. Замена ввода 500 кВ ф "С" АТ-6. Высоковольтные испытания: ШМ-10 АТ-6. Опробование пожаротушения: АТ-6.ТО в объёме "К": ЭМБ ТР-16, ЭМБ ТР-26. ТО в объёме "О": ДЗТ АТ-6, выходные реле ЗОВП. Высоковольтные испытания: АТ-6, ввода 500 кВ АТ-6, ввода 220 кВ АТ-6, ШМ-10 АТ-6. Отбор проб масла на ФХА из: АТ-6. Отбор проб масла на ХАРГ из: ввод 220 кВ АТ-6 ф "В". | 8 дн | 09.04.17 | 16.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ
10.04 - 16.04
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет, РОСШ-110 Рассвет, КС Рассвет ф В, ВЧЗ Рассвет ф А, В. Установка дополнительных гирлянд ВЧЗ Рассвет ф А, В. | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Средний ремонт: ЛР-110 Леушковская, РОСШ-110 Леушковская. Текущий ремонт: КС Леушковская ф А, В, С, ВЧЗ Леушковская ф А, В, С. Техническое обслуживание: ЭВ-110 Леушковская. Установка дополнительных гирлянд ВЧЗ Леушковская ф А, В, С. | 2 дн | 06.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет
05.04 - 06.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Новопокровская. | 3 дн | 24.04.17 | 26.04.17
17.04 - 19.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-2. | 4 дн | 25.04.17 | 28.04.17
18.04 - 21.04
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Рассвет | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17
07.04 - 07.04
ОСШ-110 | CР РОСШ-110 Леушковская | 3 дн | 05.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ
05.04 - 06.04
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. Техническое обслуживание: МВ-110 Рассвет. Высоковольтные испытания: МВ-110 Рассвет, ввода 110 кВ МВ-110 Рассвет, ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ МВ-110 Рассвет. комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). | 3 дн | 03.04.17 | 05.04.17
26.04 - 28.04
МВ-110 Рассвет | ТР ЛР-110 Рассвет | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17
07.04 - 07.04
МВ-110 Малороссийская | ТР ШР-110 М-Российская | 3 дн | 03.04.17 | 05.04.17
26.04 - 28.04
1 СШ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ, РТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: ТН-110 1 СШ. ТО в объёме "К": ДЗШ I СШ 110 кВ, УРОВ 110 кВ, ТН-110 1 СШ. | 3 дн | 03.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок (отсутствует заявка на вывод АТ-1, ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет, ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая)
26.04 - 28.04
СМВ-110 | ТР Р-СМВ-110 1 СШ | 3 дн | 03.04.17 | 05.04.17
26.04 - 28.04
МВ 110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-110 ОМВ. | 3 дн | 03.04.17 | 05.04.17
26.04 - 28.04
ОМВ-110 | ТР ШР-110 ОМВ | 3 дн | 03.04.17 | 05.04.17
26.04 - 28.04
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-500 кВ Кубанская, ТН 500 Кубанская, ОПН 500 Кубанская. Техническое обслуживание: РПГ ГЗТ-1-500 Кубанская, РПГ ГЗТ-2-500 Кубанская. ТО в объёме "К" ОБР и управление: ЛР 500 Кубанская, ЛР-1-500 Кубанская ЛР-2-500 Кубанская, ШР-1-500 Кубанская, ШР-2-500 Кубанская, РР 500 Кубанская, РПГ ГЗТ-1-500 Кубанская, РПГ ГЗТ-2-500 Кубанская. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.04 - 21.04
Установка плавки гололеда | Техническое обслуживание: Т-6, ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. | 182 дн | 16.04.17 | 14.10.17
АТ-7 | ЗРР, включен в работу стороной 220 кВ, 10 кВ | 30 дн | 01.04.17 | 30.04.17
01.04 - 30.04
Р 500 Кубанская | Текущий ремонт: ОПН Р 500 Кубанская. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
В-2-500 Кубанская | Текущий ремонт: ТН ЛС 500 Кубанская. Техническое обслуживание: ТТ 500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская. ТО в объёме "О": терминал автоматики и УРОВ В-2-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод В-2-500 Кубанская. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
В-1-500 Кубанская | Текущий ремонт: ТН ЛС 500 Кубанская. Техническое обслуживание: ТТ 500 Кубанская, ТТ-1-500 Кубанская. ТО в объёме "О": терминал автоматики и УРОВ В-1-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод В-1-500 Кубанская. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "О": шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-2-500 РоАЭС №2 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод В-2-500 РоАЭС №2. | 8 дн | 09.04.17 | 16.04.17 | КубРДУ: срок сокращен в соответствии со сроком вывода в ремон 2 СШ-500
10.04 - 16.04
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-1 | ТР АТ-1, ОПН 220 АТ-1,ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТО ошиновки 10 кВ АТ-1 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
АТ-4 | т.р.: АТ-4, ТТ 500 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
IVсш-500 кВ | Отключить на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-4 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 17.04
IVсш-500 кВ | Отключить на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-4 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
21.04 - 21.04
Установка плавки гололеда | т.о.: РПГ (+)14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ (-)14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ (+)14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.А, РПГ (-)14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.А, РПГ (+)14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.С, РПГ (-)14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.С, РПГ(+)14/28-И ф.А, РПГ(-)14/28-И ф.А, РПГ(+)14/28-И ф.C, РПГ(-)14/28-И ф.C, РПГ "+" 14/28 "перемычка", РПГ "-" 14/28 "перемычка" | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | ТО УРЗА в объеме "К": ВЧ ЭН заградитель ф. "А" ВЛ-220 Армавир, ВЧ обработка ФП ф. "А" ВЛ-220 Армавир, ТО в объёме "К": ШОН ф. ВЛ-220 Армавир | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВЭ-220 Шепси | ТО в объёме "К": комплект автоматики (С-60) ВЭ-220 Шепси | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
ВЭ 110 АТ-1 | т.о.: ВЭ 110 АТ-1; т.р.: ОПН 110 АТ-1 | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
1 С 110 кВ | ТО ШР 1 С 110 ОВЭ | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок (отсутствует заявка на вывод ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона, АТ-1, ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки, ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская 1 цепь), перенесена для совмещения с выводом АТ-1
07.04 - 07.04
ОВЭ 110 | ТО ШР 1 С 110 ОВЭ | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
07.04 - 07.04
ВЭ-220 Армавир | ТО УРЗА в объёме "О": комплект автоматики ВЭ-220 Армавир, в объёме "К": привод ВЭ-220 Армавир, в объёме "К": ТТ ВЭ-220 Армавир | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВЭ-220 АТ-4 | т.о.: ВЭ 220 АТ-4; т.р.: ОПН-220 АТ-4, ТО УРЗА в объёме "К", привод ВЭ-220 АТ-4, ТО УРЗАв объёме "К" ТТ ВЭ-220 АТ-4 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь | Верховой осмотр, проверка сварных соединений, замена загрязненных изоляторов | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь для работ на ПС
18.04 - 22.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | Замена поврежденных изоляторов, установка заземляющих спусков на ГЗТ | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17 |  | КубРДУ: отказано по режиму вывода АТ-2 на ПС 500 кВ Тамань
03.04 - 07.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Вырубка деревьев | 2 дн | 24.04.17 | 25.04.17 |  | КубРДУ: отказано по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
24.04 - 25.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, | 3 дн | 17.04.17 | 19.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ для работ на ПС
10.04 - 12.04
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Монтаж ГЗТ, замена загрязненной изоляции, установка ГВ, верховой осмотр | 14 дн | 03.04.17 | 16.04.17 |  | КубРДУ: отказано по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская
03.04 - 16.04
ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | Верховой осмотр | 2 дн | 17.04.17 | 18.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
06.04 - 07.04
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Регулировка ИП | 1 дн | 12.04.17 | 12.04.17
12.04 - 12.04
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Замена поврежденных изоляторов. Опрессовка сварных соединений. | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | Замена поврежденных изоляторов. | 2 дн | 17.04.17 | 18.04.17
17.04 - 18.04
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Шунтирование соединений на ГЗТ, верховой осмотр, | 2 дн | 27.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
24.04 - 25.04
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Верховой осмотр, проверка проводов и ГЗТ в зажимах, вырубка деревьев | 3 дн | 26.04.17 | 28.04.17
26.04 - 28.04
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | Снятие птичьих гнезд, регулировка экранирующих колец, установка разрядных электродов, вырубка деревьев, установка противоптичьих приспособлений | 1 дн | 20.04.17 | 20.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.04 - 20.04
ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | Замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, ремонт траверс и тросостоек | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кирилловская
03.04 - 07.04
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | Опрессовка сварных соединений, верховой осмотр, перестановка ГВ, выравнивание гирлянд изоляторов | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Опрессовка сварных соединений, | 2 дн | 27.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки
06.04 - 07.04
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | Вырубка деревьев, | 2 дн | 05.04.17 | 06.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ для работ на ПС 220 кВ Восточная
12.04 - 13.04
ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | Вырубка деревьев, выправка опор | 2 дн | 18.04.17 | 19.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
13.04 - 14.04
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Замена поврежденных изоляторов. Опрессовка сварных соединений. Перестановка ГВ | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | Чистка изоляторов. Верховой осмотр опор. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах. Проверка состояния антикоррозийного покрытия металлических опор и траверс. Замена поврежденных изоляторов. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | Замена поврежденных изоляторов, замена фарфоровых изоляторов, снятие птичьих гнезд, усиление сварных соединений, установка противоптичьих устройств, замена загрязненных изоляторов | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская
10.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | Верховой осмотр, проверка проводов и ГЗТ в зажимах | 1 дн | 29.04.17 | 29.04.17
29.04 - 29.04
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская | Верховой осмотр, усиление сварных соединений, снятие птичьих гнезд, ремонт провода, вырубка деревьев, установка противоптичьих приспособлений. | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
10.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | вырубка деревьев, устранение дефектов ТВК, смазка тросовых оттяжек, | 2 дн | 20.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
27.04 - 28.04
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская - Упорная, ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха | 1 дн | 17.04.17 | 17.04.17
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17
27.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | 2 дн | 11.04.17 | 12.04.17
11.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха | 1 дн | 21.04.17 | 21.04.17
21.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | 1 дн | 24.04.17 | 24.04.17
24.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская - Упорная | 1 дн | 20.04.17 | 20.04.17
20.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская - Зассовская | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
10.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная | 1 дн | 03.04.17 | 03.04.17
03.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская | 1 дн | 28.04.17 | 28.04.17
28.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | 9 дн | 15.04.17 | 23.04.17
15.04 - 23.04
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | 3 дн | 26.04.17 | 28.04.17
26.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 | 2 дн | 24.04.17 | 25.04.17
24.04 - 25.04
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 | 2 дн | 24.04.17 | 25.04.17
24.04 - 25.04
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | 3 дн | 26.04.17 | 28.04.17
26.04 - 27.04
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | 9 дн | 15.04.17 | 23.04.17
15.04 - 23.04
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 3Т | ТО МВ, АГ в.з. | 18 дн | 11.04.17 | 28.04.17
01.04 - 16.04
МВ-220 ЛЭП Афипская | ТО МВ, АГ в.з. | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская | КР ЛР, РОСШ-1 секц. ЛЭП "Афипская" АГ в.з. | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | КР ЛР-220, ЛЭП "Тверская" АГ в.з. | 3 дн | 24.04.17 | 26.04.17
24.04 - 26.04
Iсекц I СШ 220кВ | ТР ШР-220 1 секц.1СШ СЭВ 1 СШ, АГ в.з. | 3 дн | 24.04.17 | 26.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 26.04
ЭВ-220 ЛЭП Витаминкомбинат 2 цепь | Проверка комплекта автоматики, резервных защит и УРОВ ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Витаминкомбинат 2 цепь | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-220-2
07.04 - 07.04
ЭВ-220 ЛЭП Витаминкомбинат 1 цепь | Проверка комплекта автоматики, резервных защит и УРОВ ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Витаминкомбинат 1 цепь | 1 дн | 05.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-220-2
05.04 - 05.04
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | КР ЛР-220, РОСШ-1секц.. ЛЭП "Афипский НПЗ" | 3 дн | 17.04.17 | 19.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
24.04 - 26.04
Предприятие: ООО "РН-Туапсинский НПЗ"
Собственник: ООО РН-Туапсинский НПЗ
Объект: Туапсинский НПЗ
ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая | Опробование устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая | 1 дн 9 ч | 05.04.17 | 06.04.17 | Одновременно с 05.04.17 по 06.04.17 подаются заявки на вывод в ремонт следующих шкафов РЗА: 1. Комплект основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 086); 2. Комплект резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 021); 3. Комплект автоматики и УРОВ ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая (АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 019); 4. Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ 110-3 (ТЗНП, МТЗ, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). И две заявки на вывод выключателей: 1. ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая; 2. СЭВ 110-3 Выполняется поочередное опробования воздейстия защит через шкафы автоматики управления выключателями на коммутационные аппараты.
05.04 - 06.04
СЭВ 110-3 | Опробование устройств РЗА на СЭВ 110-3 | 1 дн 9 ч | 05.04.17 | 06.04.17 | Одновременно с 05.04.17 по 06.04.17 подаются заявки на вывод в ремонт следующих шкафов РЗА: 1. Комплект основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 086); 2. Комплект резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 021); 3. Комплект автоматики и УРОВ ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая (АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 019); 4. Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ 110-3 (ТЗНП, МТЗ, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). И две заявки на вывод выключателей: 1. ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая; 2. СЭВ 110-3 Выполняется поочередное опробования воздейстия защит через шкафы автоматики управления выключателями на коммутационные аппараты.
05.04 - 06.04
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Текущий ремонт оборудования ВЧ канала КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ- Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал (Конденсаторы связи, заградители, фильтр присоединения, разъединители) расположенного на опоре №52. | 1 дн 9 ч | 05.04.17 | 06.04.17
05.04 - 06.04
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Собственник: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская | ТР ЛР 220 Усть-Лабинск, ТО ВЧЗ 220 Усть-Лабинск ф.В,С, КС 220 Усть- Лабинск ф.В,С, ЗН 220 Усть- Лабинск ф.В,С ФП 220 Усть-Лабинск ф.В,С, ТО КСЗ ВЛ 220 кВ Кругликовская – Усть-Лабинск(ДЗ,ТЗНП,МТО,МТЗ) -"О", ВЧЗ 220 Усть-Лабинск ф.С -"К1", ВЧ-обработка ф.С -"К1", ФП 220 Усть-Лабинск ф.С -"К1", ОМП -"О" | 8 дн | 03.04.17 | 10.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
09.04 - 16.04
2 С 220 | ТО ТН-2-220, 2 С 220 ТР СР 220 Т-2, СР-2-220 СВ, ЛР 220 Усть- Лабинск | 8 дн | 03.04.17 | 10.04.17 | КубРДУ: перенесена сов местно с выводом ВЛ
09.04 - 16.04
СВ 220 | ТО СВ 220, ТР СР-2-220 СВ, ТО Комплекта РЗА СВ 220 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) (Р145) в объеме "О" | 8 дн | 03.04.17 | 10.04.17 | КубРДУ: перенесена сов местно с выводом ВЛ
09.04 - 16.04
В 220 Т-2 | ТР СР 220 Т-2, ТР 220 Т-2 ТО Комплекта РЗА В 220 Т-2 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) (Р145) в объеме "О" | 15 дн | 03.04.17 | 17.04.17
03.04 - 17.04
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Измерение уровня наведённого напряжения на отключенных проводах ВЛ. АГ 2 ч. КР: замена изоляторов, ремонт провода и тд. ТО: верховой осмотр. | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
10.04 - 14.04
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Измерение уровня наведённого напряжения на отключенных проводах ВЛ. АГ 2 ч. | 2 дн | 10.04.17 | 11.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
29.04 - 30.04
ВЛ 220 кВ Зерновая - Сальск | Измерение уровня наведённого напряжения на отключенных проводах ВЛ. АГ 2 ч. | 3 дн | 17.04.17 | 19.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
17.04 - 19.04
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Измерение уровня наведённого напряжения на отключенных проводах ВЛ. АГ 2 ч. Верховой осмотр. | 1 дн 11 ч | 19.04.17 | 20.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк. При условии режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг - Кущевская. | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
24.04 - 25.04
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А20
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Заявленный режим работы | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
10.04 - 14.04
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
ВЛ 220 кВ Зерновая - Сальск | ТР: ЛР 220 Сальская, РРП 220 Сальская | 3 дн | 17.04.17 | 19.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
17.04 - 19.04
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
2 с. 220 кВ | Замена ВЧ обработки (КС, ВЧЗ, ФП) на фвза В ВЛ220кВ Сальская-Песчанокопская. На ПС Песчанокопская. | 4 дн | 03.04.17 | 06.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
03.04 - 06.04
ВЛ 220кВ Сальск-Песчанокопская | Замена ВЧ обработки силами подрядной организации | 4 дн | 03.04.17 | 06.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
03.04 - 06.04
Собственник: Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
МВ ВЛ Самарская | ЗРР: Проверка УРЗА ВЛ 110 кВ, "Опробование" (АПВ); 00:30 | 1 дн | 11.04.17 | 11.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
11.04 - 11.04
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник:
Объект: Сенгилеевская ГЭС
I с.ш. 110 кВ | ТР: Л-11- I, Л-132-I, С-1-I, Т-1- I, ТН-1-I, ТН-1, опробование ДЗШ, замер переходных сопротив. МВ, в/в испытания ТН-1 | 1 дн 13 ч | 18.04.17 | 19.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
13.04 - 14.04
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | Текущий ремонт ТТ-ВВ-330-14, ТН-330-14, ЛР-330-14, РВ-330-14, РВ-304-I, ЗРТН-330-14, ЗРЛ-330-14, ЗРВ-330-14-II,ЗРВ-304-I, ВЧ-заградит., конденса-торы связи, РВМК-330-14 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставрополь-ская ГРЭС - Армавир I цепь | 9 дн | 22.04.17 | 30.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
22.04 - 30.04
Собственник: Карачаево-Черкесский филиал
Объект: Карчерэнерго
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | ТО ВЛ | 2 дн | 25.04.17 | 26.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
25.04 - 26.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО ВЛ | 2 дн | 18.04.17 | 19.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
18.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Курджиново
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Текущий ремонт Л-91-Л, Л-91-I на ПС Курджиново. Разомкнутое состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук. ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново (Л-91) в тупиковом режиме. | 2 дн | 18.04.17 | 19.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
18.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л. Разомкнутое состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук. ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново (Л-91) в тупиковом режиме. | 2 дн | 25.04.17 | 26.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
25.04 - 26.04
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | Отключение линии для безопасного выполнения работ | 10 ч | 14.04.17 | 14.04.17 | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
17.04 - 17.04
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | снятие гнезд | 4 дн | 11.04.17 | 14.04.17 | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
15.04 - 18.04
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Северокавказкое РДУ
Состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Разрыв транзита на Сенгилеевской ГЭС для ТР: Л-11- I, Л-132-I, С-1-I, Т-1- I, ТН-1-I, ТН-1. | 1 дн 13 ч | 18.04.17 | 19.04.17 | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
13.04 - 14.04
Предприятие: Сочинская ТЭС
Собственник: ИНТЕР РАО - Электрогенерация
Объект: Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста для безопасного проведения работ по очистке изоляции КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, реввизии болтовых контактных соединений ячейки 110 кВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста. | 2 дн 20 ч | 17.04.17 | 19.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
24.04 - 26.04
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования ОРУ-110 кВ ячейки ВЛ-110 ВЛ Сочинская ТЭС - Бытха. | 2 дн 20 ч | 10.04.17 | 12.04.17
10.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха для безопасного проведения работ по очистке изоляции КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, реввизии болтовых контактных соединений ячейки 110 кВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха.. | 2 дн 22 ч | 10.04.17 | 12.04.17
10.04 - 12.04
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | ТО кабельных колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Имеретинская | ТО кабельных колодцев и камер микротоннелей, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям на переходном пункте, покрытие кабеля ограксом, герметизация проходов КЛ на ПС, протяжка контактов. ВВИ оболочек КВЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". Измерение наведенного напряжения на КВЛ. | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
В 110 Адлерская ТЭС | Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Весёлое (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 091) на отключение В 110 Адлерская ТЭС. | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | ТО в объеме "ТехК" Комплекта основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Весёлое (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 091) с воздействием на отключение В 110 Адлерская ТЭС. | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17
03.04 - 07.04
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
2С 110 | ТО ТН-2-110. | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | ТР ОПН 110 Береговая тяговая. ВВИ оболочек КВЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Имеретинская | ТО: ЛР КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. КЛ. ТО в объеме "ТехК" Комплекта основной и резервных защит 2 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Имеретинская (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 092). Проверка воздействия Комплектов основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Имеретинская (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 092) на отключение ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС | ТО: ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС, ЛР КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. ВЭ, ШР 1 С КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС, ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. ВЭ, ШР 2 С КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС, ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. ВЭ. ТО в объеме: "ТехК" - Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019); "К" - ШМУ и вторичных цепей ТТ ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. Проверка воздействия Комплектов основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Имеретинская (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 092) на отключение ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | ТО в объеме "ТехК" Комплекта основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Ледовый дворец (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 091). Проверка воздействия Комплектов основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Ледовый дворец (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 091) на отключение ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС | ТО в объеме "ТехК" - Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019); "К" - ШМУ и вторичных цепей ТТ ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. Проверка воздействия Комплектов основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Ледовый дворец (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 091) на отключение ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
ШСВЭ 110 кВ | ТО в объеме "К" ШМУ ШСВЭ 110 кВ с воздействием на отключение ШСВЭ 110 кВ. | 2 дн | 11.04.17 | 12.04.17
11.04 - 12.04
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 122 | Отключить кратковременно В 122 на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 03.04.17 | 03.04.17
03.04 - 03.04
В 122 | Отключить кратковременно В 122 на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17
07.04 - 07.04
В 112 | Отключить кратковременно В 112 на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 03.04.17 | 03.04.17
03.04 - 03.04
В 112 | Отключить кратковременно В 112 на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17
07.04 - 07.04
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно В 111 на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
10.04 - 10.04
В 111 | Отключить кратковременно В 111 на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
В 112 | Отключить кратковременно В 112 на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 17.04.17 | 17.04.17
17.04 - 17.04
В 112 | Отключить кратковременно В 112 на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 21.04.17 | 21.04.17
21.04 - 21.04
В 121 | Отключить кратковременно В 121 на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
В 121 | Отключить кратковременно В 121 на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
10.04 - 10.04
В 122 | Отключить кратковременно В 122 на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 21.04.17 | 21.04.17
21.04 - 21.04
В 122 | Отключить кратковременно В 122 на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 17.04.17 | 17.04.17
17.04 - 17.04
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | ТР РОСШ-110, ЛР-110 | 1 дн | 11.04.17 | 11.04.17
11.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | ТО | 3 дн | 18.04.17 | 20.04.17
18.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Черемушки - Северная | ТР РОСШ-110, ЛР-110 | 1 дн | 04.04.17 | 04.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отп.
03.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТО | 3 дн | 04.04.17 | 06.04.17
04.04 - 06.04
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | ТО | 1 дн | 11.04.17 | 11.04.17
11.04 - 11.04
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТО | 1 дн | 11.04.17 | 11.04.17
11.04 - 11.04
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Замена изоляторов, чистка трассы | 2 дн | 24.04.17 | 25.04.17
24.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | На ПС 110 кВ Гулькевичи опробование МВ-110 ЖБШ после капремонта | 1 дн | 17.04.17 | 17.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
16.04 - 16.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы | 1 дн | 03.04.17 | 03.04.17
03.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Снятие спусков от ЛР-110 Подгорная Синюха на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Отрадная. Установка пофазных перемычек на ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная и Подгорная Синюха - Отрадная | 1 дн | 03.04.17 | 03.04.17 | Работы совмещены с ремонтом на ВЛ УНПС - Отрадная, разрыв транзита 110 кВ УНПС - Мостовская
03.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17
27.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Снятие спусков от ЛР-110 УНПС, восстановление спусков от ЛР-110 Подгорная Синюха на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Отрадная, опробование МВ-110 Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Отрадная | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17 | Работы совмещены с ремонтом на ВЛ УНПС - Отрадная, разрыв транзита 110 кВ УНПС - Мостовская
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Восстановление спусков от ЛР-110 УНПС на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Отрадная. Демонтаж пофазных перемычек на ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная и Подгорная Синюха - Отрадная. Опробование МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ на ПС 110 кВ Отрадная | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17 | Работы совмещены с ремонтом на ВЛ УНПС - Отрадная, разрыв транзита 110 кВ УНПС - Мостовская
27.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Работа ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная и Подгорная Синюха - Отрадная с установленной перемычкой | 25 дн | 03.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: без разрыва транзита 110 кВ УНПС - Мостовская
03.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Снятие спусков от ЛР-110 УНПС, восстановление спусков от ЛР-110 Подгорная Синюха на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Отрадная, опробование МВ-110 Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Отрадная | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Снятие спусков от ЛР-110 Подгорная Синюха на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Отрадная. Установка пофазных перемычек на ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная и Подгорная Синюха - Отрадная | 1 дн | 03.04.17 | 03.04.17
03.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Восстановление спусков от ЛР-110 УНПС на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Отрадная. Демонтаж пофазных перемычек на ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная и Подгорная Синюха - Отрадная. Опробование МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ на ПС 110 кВ Отрадная | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17
27.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Работа ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная и Подгорная Синюха - Отрадная с установленной перемычкой | 25 дн | 03.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: без разрыва транзита 110 кВ УНПС - Мостовская
03.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | На ПС 110 кВ Гулькевичи опробование МВ-110 Кубанская тяговая после капремонта | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
10.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Замена изоляторов, чистка трассы. | 3 дн | 18.04.17 | 20.04.17
20.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | На ПС 110 кВ Гулькевичи опробование МВ-110 ЖБШ после капремонта | 1 дн | 17.04.17 | 17.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
16.04 - 16.04
Объект: ПС 110 кВ Гулькевичи
МВ-110 ЖБШ | Капремонт МВ-110 ЖБШ, профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ - Гулькевичи (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ЖБШ; профиспытания, отбор проб масла | 8 дн | 10.04.17 | 17.04.17
10.04 - 16.04
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Капремонт ЛР-110 ЖБШ, ШР-110 ЖБШ, МВ-110 ЖБШ, СР1-110, текущий ремонт ТТ-110 ЖБШ, профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ - Гулькевичи (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ЖБШ; профиспытания, отбор проб масла | 8 дн | 10.04.17 | 17.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
10.04 - 16.04
1СШ-110 | Капремонт ЛР-110 ЖБШ, ШР-110 ЖБШ, МВ-110 ЖБШ, СР1-110, текущий ремонт ТТ-110 ЖБШ, профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ - Гулькевичи (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ЖБШ; профиспытания, отбор проб масла | 8 дн | 10.04.17 | 17.04.17
10.04 - 16.04
2СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Кубанская тяговая, ШР-110 Кубанская тяговая, МВ-110 Кубанская тяговая, СР2-110, текущий ремонт ТТ-110 Кубанская тяговая, профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Кубанская тяговая; профиспытания, отбор проб масла | 8 дн | 03.04.17 | 10.04.17
05.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Капремонт ЛР-110 Кубанская тяговая, ШР-110 Кубанская тяговая, МВ-110 Кубанская тяговая, СР2-110, текущий ремонт ТТ-110 Кубанская тяговая, профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Кубанская тяговая; профиспытания, отбор проб масла | 8 дн | 03.04.17 | 10.04.17 | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря
05.04 - 10.04
МВ-110 Кубанская тяговая | Капремонт МВ-110 Кубанская тяговая, профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Кубанская тяговая; профиспытания, отбор проб масла | 8 дн | 03.04.17 | 10.04.17
05.04 - 10.04
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Снятие спусков от ЛР-110 УНПС, капремонт ЛР-110 УНПС, ШР-110 УНПС, МВ-110 УНПС, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ, СР 2СШ-110; текущий ремонт ТН-110 2СШ; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО) | 14 дн | 14.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: без разрыва транзита 110 кВ УНПС - Мостовская
14.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Снятие спусков от ЛР-110 Подгорная Синюха на ОРУ-110 кВ; капремонт ЛР-110 Подгорная Синюха, ШР-110 Подгорная Синюха, МВ-110 Подгорная Синюха, ШР-110 Т-1, СР 1СШ-110; текущий ремонт ТТ-110 СП; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО) | 12 дн | 03.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: без разрыва транзита 110 кВ УНПС - Мостовская
03.04 - 14.04
2СШ-110 | Капремонт ЛР-110 УНПС, ШР-110 УНПС, МВ-110 УНПС, СР 2СШ-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ; текущий ремонт ТН-110 2СШ*; профиспытания, отбор проб масла; профвосстановление вторичных цепей ТН-110 2СШ | 14 дн | 14.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: без разрыва транзита 110 кВ УНПС - Мостовская
14.04 - 27.04
МВ-110 УНПС | Капремонт; профвосстановление ТАПВ МВ-110 УНПС, | 14 дн | 14.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: без разрыва транзита 110 кВ УНПС - Мостовская
14.04 - 27.04
1СШ-110 | Капремонт ШР-110 Подгорная Синюха, ШР-110 Т-1, СР 1СШ-110; текущий ремонт ТТ-110 СП; профиспытания, отбор проб масла | 12 дн | 03.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: без разрыва транзита 110 кВ УНПС - Мостовская
03.04 - 14.04
МВ-110 Подгорная Синюха | Капремонт; профвосстановление ТАПВ МВ-110 Подгорная Синюха | 12 дн | 03.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: без разрыва транзита 110 кВ УНПС - Мостовская
03.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 УНПС | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17
27.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 Подгорная Синюха | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
МВ-110 Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 Подгорная Синюха | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
МВ-110 Отрадная | Выставление штатных уставок РЗА ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17
27.04 - 27.04
МВ-110 Отрадная | Изменение уставок РЗА ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная для работы ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная и Подгорная Синюха - Отрадная с установленной перемычкой | 1 дн | 03.04.17 | 03.04.17
03.04 - 03.04
МВ-110 Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 УНПС | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17
27.04 - 27.04
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | Техническое обслуживание КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | 10 дн | 10.04.17 | 19.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Северная для работ на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
13.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | Техническое обслуживание КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | 2 дн | 05.04.17 | 06.04.17
05.04 - 06.04
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | Техническое обслуживание КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | 2 дн | 03.04.17 | 04.04.17
03.04 - 04.04
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ЗИП | ТО КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ЗИП с отпайкой на ПС РИП | 3 дн | 26.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
20.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Яблоновская - Южная с отпайками | 1 дн | 20.04.17 | 20.04.17
20.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская - Парфюмерная с отпайками | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17
07.04 - 07.04
Объект: ПС 110 кВ Динская
СМВ-110 | ТО СМВ-110 (ВМТ-110) | 1 дн | 26.04.17 | 26.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
05.04 - 06.04
II сш 110 кВ | ТО 2СШ-110 | 1 дн | 28.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
06.04 - 06.04
I сш 110 кВ | ТО 1СШ-110 | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
05.04 - 05.04
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Комсомольская тяговая | 1 дн | 18.04.17 | 18.04.17
18.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Белореченская ГЭС | 1 дн | 20.04.17 | 20.04.17
20.04 - 20.04
СМВ-110 | ТО-2 СМВ-110 | 1 дн | 19.04.17 | 19.04.17
19.04 - 19.04
II сш 110 кВ | Средний ремонт IIСШ-110, ШР-110 Т-2, Р-IIсш СМВ-110, ТН-110-IIсш | 2 дн | 20.04.17 | 21.04.17
20.04 - 21.04
I сш 110 кВ | Средний ремонт 1СШ-110, ШР-110 Т-1, Р-1сш СМВ-110, ТН-110-1сш | 2 дн | 18.04.17 | 19.04.17
18.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Лорис
II сш 110 кВ | Средний ремонт ШР-110 2СШ ВЛ Динская, РТН-110 2СШ, ШР-110 2СШ ОМВ, ШР-110 2СШ Т-2, ШР-110 2СШ ВЛ Пашковская, Р-2 СШ ШСМВ-110 | 10 дн | 17.04.17 | 26.04.17
17.04 - 26.04
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | Средний ремонт ШР-110 1СШ КВЛ Витаминкомбинат | 2 дн | 09.04.17 | 10.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
09.04 - 10.04
ОМВ-110 | Средний ремонт ШР-110 1СШ ОМВ | 2 дн | 07.04.17 | 08.04.17
07.04 - 08.04
ОМВ-110 | Средний ремонт ШР-110 2СШ ОМВ | 2 дн | 23.04.17 | 24.04.17
23.04 - 24.04
МВ-110 ВЛ Пашковская | Средний ремонт ШР-110 2СШ ВЛ Пашковская | 2 дн | 21.04.17 | 22.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
21.04 - 22.04
ШСМВ-110 | Средний ремонт Р-1 СШ ШСМВ-110 | 2 дн | 03.04.17 | 04.04.17
03.04 - 04.04
ШСМВ-110 | Средний ремонт Р-2СШ ШСМВ-110 | 2 дн | 17.04.17 | 18.04.17
17.04 - 18.04
I сш 110 кВ | Средний ремонт ШР-110 1СШ Т-1, Р-1СШ ШСМВ-110, ШР-110 1СШ ВЛ Старокорсунская, ШР-110 1СШ ВЛ Динская, РТН-110 1СШ, ШР-110 1СШ ОМВ, ШР-110 1СШ КВЛ Витаминкомбинат | 10 дн | 03.04.17 | 12.04.17
03.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ Динская | Средний ремонт ШР-110 2СШ ВЛ Динская | 2 дн | 19.04.17 | 20.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
19.04 - 20.04
МВ-110 ВЛ Динская | Средний ремонт ШР-110 1СШ ВЛ Динская | 2 дн | 05.04.17 | 06.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
05.04 - 06.04
Объект: ПС 110 кВ ОБД
СМВ-110 | ТО СМВ-110 (ММО-110) | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17 | КубРДУ: с включением РП
10.04 - 10.04
Объект: ПС 110 кВ Южная (КЭС)
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ на ПС 110 кВ Южная | 3 дн | 10.04.17 | 12.04.17
10.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | ТО ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | 1 дн | 13.04.17 | 13.04.17
13.04 - 13.04
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | 1 дн | 03.04.17 | 03.04.17
14.04 - 14.04
II сш 110 кВ | Средний ремонт Р-2сш СМВ-110, ШР-110 Т-2, РТН-110-IIсш | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
I сш 110 кВ | Средний ремонт ШР-110 Т-1, Р-1сш СМВ-110, СР-I-III-110, ШР-110 Т-3, ТН-110 IIIсш | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Яблоновская на ПС 110 кВ Южная | 3 дн | 17.04.17 | 19.04.17
17.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | 1 дн | 20.04.17 | 20.04.17
20.04 - 20.04
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
МВ-110 ВЛ Центральная | СР | 5 дн | 10.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
10.04 - 14.04
МВ-110 ВЛ Северная | СР | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
03.04 - 07.04
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110, ЛР-110 | 1 дн | 11.04.17 | 11.04.17
11.04 - 11.04
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110, ЛР-110 | 1 дн | 04.04.17 | 04.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отп.
03.04 - 03.04
Собственник: Кубаньэнерго
Объект: ПС 110 кВ Усть-Лабинская тяговая
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | ТР | 1 дн | 01.04.17 | 01.04.17
01.04 - 01.04
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | ТР | 1 дн | 01.04.17 | 01.04.17
02.04 - 02.04
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 04.04.17 | 04.04.17
04.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 06.04.17 | 06.04.17
06.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 05.04.17 | 05.04.17
05.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Замена изоляторов, чистка трассы | 2 дн | 11.04.17 | 12.04.17
11.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена изоляторов, чистка трассы | 2 дн | 06.04.17 | 07.04.17
11.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 24.04.17 | 24.04.17
24.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 25.04.17 | 25.04.17
25.04 - 25.04
Объект: ПС 110 кВ Зассовская
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Профиспытания КС-110 ВЛ Упорная | 1 дн | 18.04.17 | 18.04.17
20.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Профиспытания КС-110 ВЛ Мостовская | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
10.04 - 10.04
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Псебай | Текущий ремонт, профиспытания вводов 110 кВ | 1 дн | 05.04.17 | 05.04.17
05.04 - 05.04
МВ-110 ВЛ Промышленная | Текущий ремонт, профиспытания вводов МВ-110 | 1 дн | 04.04.17 | 04.04.17
04.04 - 04.04
МВ-110 ВЛ Засовская | Профиспытания вводов 110 кВ, текущий ремонт МВ-110 | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
10.04 - 10.04
МВ-110 ВЛ Ходзь | Текущий ремонт | 1 дн | 11.04.17 | 11.04.17
11.04 - 11.04
СОМВ-110 | Профиспытания вводов 110 кВ , текущий ремонт МВ-110 | 1 дн | 20.04.17 | 20.04.17
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Промышленная | 1 дн | 04.04.17 | 04.04.17
04.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Псебай. | 1 дн | 05.04.17 | 05.04.17
05.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь | 1 дн | 11.04.17 | 11.04.17
11.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Зассовская | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
10.04 - 10.04
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Профиспытания КС-110 ВЛ Мостовская | 1 дн | 04.04.17 | 04.04.17
04.04 - 04.04
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Промышленная. | 1 дн | 04.04.17 | 04.04.17
04.04 - 04.04
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Псебай | 1 дн | 05.04.17 | 05.04.17
05.04 - 05.04
Объект: ПС 110 кВ Упорная
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт РТН-110 1СШ | 1 дн | 17.04.17 | 17.04.17
17.04 - 17.04
ТН-110 1СШ | Техобслуживание ТН-110 1СШ | 1 дн | 17.04.17 | 17.04.17
17.04 - 17.04
МВ-110 ВЛ Засовская | Техобслуживание МВ-110 ВЛ Засовская | 1 дн | 18.04.17 | 18.04.17
20.04 - 20.04
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха | 1 дн | 19.04.17 | 19.04.17
21.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха | 1 дн | 19.04.17 | 19.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курджиново - Псебай для работ на ПС 110 кВ Курджиново
21.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Текущий ремонт РТН-110 1СШ | 1 дн | 17.04.17 | 17.04.17
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Текущий ремонт РТН-110 1СШ | 1 дн | 17.04.17 | 17.04.17
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Техобслуживание МВ-110 ВЛ Засовская | 1 дн | 18.04.17 | 18.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курджиново - Псебай для работ на ПС 110 кВ Курджиново
20.04 - 20.04
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
2 СШ-110 кВ | ТР ЛР-110 ВЛ Полтавская, Р2СШ СМВ-110, РРП2СШ , ТН1СШ-110, ТТ РП-110 | 3 дн | 17.04.17 | 19.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок (отсутствует заявка на вывод ВЛ 110 кВ Кирова - Полтавская)
17.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
1 СШ-110 кВ | Проф. испытания ОПН - 110 - ТН - 1 СШ | 1 дн | 19.04.17 | 19.04.17
19.04 - 19.04
2 СШ-110 кВ | Проф. испытания ОПН - 110 - ТН - 2 СШ | 1 дн | 19.04.17 | 19.04.17
19.04 - 19.04
В-110 кВ ВЛ Кирова | Проф. испытания В - 110 - ВЛ "Кирова" | 1 дн | 18.04.17 | 18.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
18.04 - 18.04
В-110 кВ ВЛ Славянская | Проф. испытания В - 110 - ВЛ "Славянская" | 1 дн | 18.04.17 | 18.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
18.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Курчанская
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Курчанская Демонтаж ремонтной перемычки на первой опоре ВЛ-110 Коржевская - ВЛ-110 Темрюк, подключение отсоединённых шлейфов 110 кВ к ВЧЗ и КС ВЛ-110 Коржевская со стороны ВЛ Коржевская. | 1 дн | 03.04.17 | 03.04.17
03.04 - 03.04
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
1 СШ-110 | Проф. испытания ТН - 110 - 1 СШ | 1 дн | 26.04.17 | 26.04.17 | КубРДУ: с включением РП
26.04 - 26.04
2 СШ-110 | Проф. испытания ТН - 110 - 2 СШ | 1 дн | 26.04.17 | 26.04.17 | КубРДУ: с включением РП
26.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Проф. испытания КС ВЧ ВЛ "Таманский водовод" | 1 дн | 12.04.17 | 12.04.17
12.04 - 12.04
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 ВЛ ПАОС | ПС 110 кВ Ханьковская МВ-110 ВЛ ПАОС. Окраска оборудования. | 8 дн | 10.04.17 | 17.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Бужора - Вышестеблиевская
05.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ ПАОС | Проф. испытания ЛР - 110 - ВЛ "ПАОС, МВ - 110 - ВЛ "ПАОС", ШР - 110 - ВЛ "ПАОС" | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
10.04 - 10.04
МВ-110 ВЛ ПАОС | КР с окраской оборудования | 8 дн | 10.04.17 | 17.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Бужора - Вышестеблиевская
05.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ ПАОС | ПС 110 кВ Ханьковская ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС. Окраска оборудования. | 3 дн | 10.04.17 | 12.04.17
10.04 - 12.04
1 СШ-110 кВ | КР ЛР-110 ВЛ ПАОС, ТР ВЧЗ-110 ВЛ ПАОС | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
10.04 - 10.04
1 СШ-110 кВ | КР ШР-110 ВЛ ПАОС, ЛР,ШР-110 ВЛ Коржевская, ТР-110 Т1, ШР-110 Т2, ТО МВ-110 ВЛ ПАОС | 2 дн | 05.04.17 | 06.04.17
05.04 - 06.04
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ШР-110 ВЛ ПАОС, ЛР-ШР-110 ВЛ ПАОС, ТР-110 Т1, ШР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110. Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ ПАОС. Окраска оборудования. | 3 дн | 06.04.17 | 08.04.17
06.04 - 08.04
1 СШ-110 кВ | Установка РП между ШР-110 ВЛ ПАОС и ЛР-110 ВЛ ПАОС с отсоединением МВ-110 ВЛ ПАОС от сети | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17
10.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Коржевская. Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Коржевская, ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская.Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Коржевская. Окраска оборудования. Усиление шлейфов спиральной арматурой, замена изоляции | 2 дн | 03.04.17 | 04.04.17
03.04 - 04.04
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Верховой осмотр состояния гр.троса и проводов | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Замена линейной изоляции, выправка ж/б опор, гирлянд изоляторов | 2 дн | 10.04.17 | 11.04.17
10.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор. Восстановление лакокрасочного покрытия линейного портала ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор. Установка прожекторов на линейном портале ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор. Капитальный ремонт: ЛР-110 Славянская. Подвеска грозотроса | 3 дн | 05.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ А4 – Троицкий водозабор
03.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Регулировка стрелы провеса, замена изоляции, чистка просек | 4 дн | 17.04.17 | 20.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забойская - Гривенская
17.04 - 19.04
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бытха
I СШ 110 | Обследование порталов ВЛ СТЭС-Бытха, 1 СШ 110 кВ | 1 дн | 18.04.17 | 18.04.17
10.04 - 10.04
РП-110 | Обследование порталов ВЛ СТЭС-Бытха, 1 СШ 110 кВ. | 1 дн | 18.04.17 | 18.04.17
10.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Обследование порталов ВЛ СТЭС-Бытха, 1 СШ 110 кВ | 1 дн | 18.04.17 | 18.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
10.04 - 10.04
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
I СШ 110 | Испытание и измерение изоляции: Т-1; ОПН-110 Т-1; ОПН-110 ЗОН-110 Т-1. Отбор проб масла: Т-1, РПН Т-1. Устранение дефекта - замена подвесного изолятора на ШМ-110 Т-1; осмотр тек.ремонт.: ТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ-110. | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: с включением РП с 3.04. по 06.04.2017. Перенесено по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 1 и 2 цепь
03.04 - 07.04
II СШ 110 | текущий ремонт ТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110. Испытание и измерение изоляции: Т-2; ОПН-110 Т-2; ОПН-110 ЗОН-110 Т-2. Отбор проб масла: Т-2, РПН Т-2. Осмотр порталов 110 кВ. | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
10.04 - 14.04
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | текущий ремонт ЛР-110 КЛ Альпйская, РРП-1-110 | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 2 цепь
07.04 - 07.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | тек.ремонт ЛР-110 КВЛ Дагомыс, РРП-2-110 | 1 дн | 21.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
14.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
II СШ 110 | Осмотр порталов 110 кВ | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: с включением РП. Перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Верещагинская (большой объем запланированных работ)
18.04 - 18.04
II СШ 110 | тек.ремонт: ШР-110 Т-2, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, ОПН-110 II СШ, Р II СШ СЭВ-110, ШР-110 КВЛ Пасечная | 4 дн | 03.04.17 | 06.04.17 | КубРДУ: с включением РП. Перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Верещагинская (большой объем запланированных работ)
19.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Испытание и измерение изоляции: КС-110 ВЛ Сочи (ф. А, В, С). | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс - Дагомыс тяговая
17.04 - 17.04
КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая | "Ттек.ремонт ЛР-110 КВЛ Пасечная, РРП-II-110. | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: с включением РП. Перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Верещагинская (большой объем запланированных работ)
18.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Волконка
СМВ-110 | техобслуживание | 2 дн | 05.04.17 | 06.04.17
05.04 - 06.04
Объект: ПС 110 кВ Джубга
ТН-110 1СШ | техобслуживание, испытания и измерения изоляции ОПН-110, тек.ремнт ТН | 1 дн | 05.04.17 | 05.04.17
05.04 - 05.04
СОЭВ-110 | техобслуживание, испытания и измерения изоляции ЭВ-110 | 1 дн | 13.04.17 | 13.04.17
13.04 - 13.04
ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка | техобслуживание, испытания и измерения изоляции ЭВ-110 | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОЭВ-110
07.04 - 07.04
ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС | техобслуживание, испытания и измерения изоляции ЭВ-110 | 1 дн | 12.04.17 | 12.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОЭВ-110
12.04 - 12.04
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста | Обследование порталов ВЛ Хоста, 1 СШ 110 кВ | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: перенесено для совмещения работ на ПС 110 кВ Хоста
14.04 - 14.04
I СШ 110 | Обследование порталов 1 СШ 110 кВ | 1 дн | 27.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: перенесено для совмещения работ на ПС 110 кВ Хоста
14.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | капремонт | 11 дн | 27.04.17 | 07.05.17 | КубРДУ: с включением РП
I СШ 110 | капремонт ОД-110 Т-1, текремонт ТН, испытание и измерение изоляции ОД-110 Т-1; ТН-110 1 СШ | 2 дн | 13.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: с включением РП
13.04 - 14.04
II СШ 110 | капремонт ОД-110 Т-2, текремонт ТН, испытание и измерение изоляции ОД-110 Т-2; ТН-110 2 СШ. Отбор проб масла: ТН-110 II СШ. Обследование порталов II СШ 110. | 1 дн | 26.04.17 | 26.04.17 | КубРДУ: с включением РП
26.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | кап.ремонт: ЛР-110 ВЛ СТЭС; ШР-110 ВЛ СТЭС,техобслуживание ЭВ-110 ВЛ СТЭС-Мацеста. Испытание и иземерение изоляции ЭВ-110 ВЛ СТЭС; ЛР-110 ВЛ СТЭС; ШР-110 ВЛ СТЭС. | 2 дн | 03.04.17 | 04.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
27.04 - 28.04
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Испытание и иземерение изоляции ЭВ-110 ВЛ СТЭС; ЛР-110 ВЛ СТЭС, техобслуживание ЭВ-110 ВЛ СТЭС | 2 дн | 03.04.17 | 04.04.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ
27.04 - 28.04
II СШ 110 | капремонт, испытания и измерения изоляции.: ШР-110 Т-2; ШР-110 ВЛ Мацеста, РТН-110 II СШ; ОПН-110 II СШ; Р II СШ СЭВ-110, | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская. 25.04 - 26.04.2017 заявка разрешена при УСЛОВИИ допустимости совмещения работ связанных с выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста для производства работ на Сочинской ТЭС (при производстве работ необходимо учесть, что ВЛ находится под наведенным напряжением выше 25 В)
25.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
СМВ-110 | опробование АПВ ВЛ 110 кВ: Туапсе тяговая, Небуг. Отбор проб масла: СМВ-110, испытание и измерение изоляции: вводы 110кВ СМВ-110. | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17
07.04 - 07.04
I СШ 110 | К.Р.: РТН-110 I СШ. Т.Р.: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ. Испытание и измерение изоляции: ОПН-110 I СШ; РТН-110 I СШ. Отбор проб масла: ТН-110 I СШ. | 2 дн | 04.04.17 | 05.04.17
04.04 - 05.04
II СШ 110 | капремонт РТН-110 2 СШ | 1 дн | 10.04.17 | 10.04.17 | КубРДУ: с включением РП
10.04 - 10.04
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит | 1 дн | 26.04.17 | 26.04.17
25.04 - 26.04
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | капремонт (ремонт шлейфов опоры 155-162 ) | 4 дн | 11.04.17 | 14.04.17
11.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | ТО | 5 дн | 05.04.17 | 09.04.17 |  | КубРДУ: заявка снята собственником (Сочинские ЭС)
05.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | КР | 30 дн | 01.04.17 | 30.04.17 |  | КубРДУ: заявка снята собственником (Сочинские ЭС)
01.04 - 30.04
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | Замена изоляторов 7д,5д (ЦТН) | 1 дн | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | рубка деревьев, кронирование пролеты 1т-3т, 14-18 | 4 дн | 04.04.17 | 07.04.17
04.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | замена изоляторов оп.73-83 | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17
17.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | замена изоляторов оп.73-83 | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | замена изоляторов, ремонт шлейфов, установка поддерживающих зажимов, очистка изоляторов,, ремонт проводов, ремонт ГЗТ, устранение негабарита, замена нестандартных зажимов опоры 79-126, рубка деревьев | 30 дн | 01.04.17 | 30.04.17
01.04 - 30.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | техобслуживание, испытания, измерения изоляции КС ВЛ, ЛР-110 ВЛ КПГЭС-Бытха на ПС Каменка | 2 дн | 10.04.17 | 11.04.17 |  | КубРДУ: отказана по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха и ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста
10.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | БВР для работ на КВЛ 110 кВ СТЭС-Хоста, замена изолятора оп 318 (ЦТН) | 4 дн | 18.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
10.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Установка птицеотпугивающих устройств опоры 1-5, регулировка шлейфов, замена изоляторов оп.1 (РП) | 4 дн | 10.04.17 | 13.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесено для совмещения с выводом ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
26.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Установка птицеотпугивающих устройств опоры 1-5, регулировка шлейфов, замена изоляторов оп.1 (РП) | 4 дн | 04.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесено для совмещения с выводом ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
24.04 - 25.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Установка птицеотпугивающих устройств опоры 1-5, регулировка шлейфов, замена дисконнектора оп.318, удаление наброса с провода оп 311, замена изолятора оп 296 (РП) | 4 дн | 18.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
10.04 - 13.04
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | рубка деревьев пр. 5т-31ю, замена изоляторов опоры 6ю,4т (ЦТН) | 1 дн | 24.04.17 | 24.04.17
24.04 - 24.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь | 3 дн | 04.04.17 | 06.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесено для совмещения с выводом ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
24.04 - 24.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь | 3 дн | 10.04.17 | 12.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесено для совмещения с выводом ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
26.04 - 26.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная | техобслуживание,концевых муфт и ОПН-110, замена изоляторов 38,39,40 (ЦТН), расширение просек 8д-38 | 4 дн | 10.04.17 | 13.04.17
10.04 - 13.04
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | техобслуживание, рубка деревьев | 1 дн | 12.04.17 | 12.04.17 | КубРДУ: перенесено для совмещения работ с выводом ВЛ для работ на Туапсинском НПЗ
06.04 - 06.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 цепь | 1 дн | 07.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесено для совмещения с выводом ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
25.04 - 25.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | техобслуживание,концевых муфт и ОПН-110, расширение просек пр.63-3а | 5 дн | 17.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
10.04 - 14.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь | 1 дн | 13.04.17 | 13.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесено для совмещения с выводом ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
27.04 - 28.04
КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110, замена изолятора оп. 110, замена ОПН оп. 95 (ЦТН) | 1 дн | 03.04.17 | 03.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
25.04 - 25.04
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | техобслуживание,концевых муфт и ОПН-110 | 1 дн | 05.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
27.04 - 27.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | Расширение просек пр. 1-27 | 4 дн | 03.04.17 | 06.04.17
03.04 - 06.04
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей - Сочи | техобслуживание:,концевых муфт и ОПН-110, ящиков транспозиции экранов кл | 1 дн | 19.04.17 | 19.04.17
19.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | Расширение просек 1-27, замена изоляторов оп. 17 (ЦТН), ремонт ящиков транспозиции экранов КЛ | 3 дн | 25.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 1 и 2 цепь
20.04 - 22.04
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | рубка деревьев | 2 дн | 06.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 110 кВ ТНПЗ - Туапсе тяговая с отп. для работ на Туапсинском НПЗ
03.04 - 04.04
КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | рубка деревьев пр.64-67. Испытания КС 110 КВЛ Головинка на ПС 110 кВ Лоо. | 2 дн | 05.04.17 | 06.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка
03.04 - 04.04
КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | техобслуживание,концевых муфт и ОПН-110 | 1 дн | 20.04.17 | 20.04.17
20.04 - 20.04
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | рубка деревьев пр.152-149, ремонт провода оп. 162 | 3 дн | 12.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
05.04 - 07.04
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | рубка деревьев пр.145-149, 95-96, 1б-1в, ремонт провода оп. 162 | 3 дн | 17.04.17 | 19.04.17
17.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | Расширение просек пр. 1-8я | 5 дн | 24.04.17 | 28.04.17
24.04 - 28.04
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | рубка деревьев пр. 21-5л | 1 дн | 21.04.17 | 21.04.17
21.04 - 21.04
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
МВ-110 ВЛ Медведовская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Медведовская, тех. обслуживание МВ-110 ВЛ Медведовская. | 2 дн 9 ч | 03.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
03.04 - 05.04
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новоеличковская, тех. обслуживание МВ-110 ВЛ Новоеличковская. | 1 дн 9 ч | 06.04.17 | 07.04.17
27.04 - 28.04
МВ-110 ВЛ Роговская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Роговская, тех. обслуживание МВ-110 ВЛ Роговуская. | 1 дн 9 ч | 10.04.17 | 11.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
10.04 - 11.04
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, тех. обслуживание МВ-110 ВЛ Новониколаевская. | 1 дн 9 ч | 12.04.17 | 13.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
12.04 - 13.04
ШСМВ-110 | Проверка ЦУиА в объеме "О". | 9 ч | 14.04.17 | 14.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
14.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
МВ-110 ВЛ Гривенская | Опробование МВ-110 ВЛ Гривенская, замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ Гривенская. | 9 ч | 19.04.17 | 19.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кирова - Полтавская
13.04 - 13.04
СМВ-110 | Опробование СМВ-110, замена силикагеля в ТТ-110 СМВ. | 9 ч | 18.04.17 | 18.04.17
18.04 - 18.04
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Опробование МВ-110 ВЛ Новонекрасовская, замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ Новонекрасовская. | 9 ч | 17.04.17 | 17.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кирова - Полтавская
12.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Опробование МВ-110 ВЛ Новониколаевская, замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ Новониколаевская. | 9 ч | 14.04.17 | 14.04.17
14.04 - 14.04
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Калининская - Медведовская на ПС 110 кВ Бойко-Понура. | 9 ч | 05.04.17 | 05.04.17
05.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Текущий ремонт. | 9 ч | 20.04.17 | 20.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кирова - Полтавская
20.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Калининская – Нововеличковская на ПС 110 кВ Бойко-Понура. | 1 дн 9 ч | 06.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
27.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Брюховецкая на ПС 110 кВ Новоджерелиевская. | 2 дн 9 ч | 24.04.17 | 26.04.17
24.04 - 26.04
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Верховой осмотр, вырубка деревьев. | 1 дн 9 ч | 27.04.17 | 28.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Калининская - Нововеличковская с отп.
06.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Приморско-Ахтарская на ПС 110 кВ Новоджерелиевская. | 2 дн 9 ч | 24.04.17 | 26.04.17
24.04 - 26.04
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | ТО | 2 дн | 24.04.17 | 25.04.17 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
24.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, монтаж ГЗТ | 4 дн 9 ч | 10.04.17 | 14.04.17
10.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 2 дн 9 ч | 04.04.17 | 06.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
26.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 10 ч | 03.04.17 | 03.04.17
03.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 1 дн 9 ч | 17.04.17 | 18.04.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск, АТ-1 на ПС 220 кВ рыловская
04.04 - 04.04
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | ТО | 9 ч | 05.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
05.04 - 05.04
МВ-110 ВЛ Выселки | ТО | 9 ч | 04.04.17 | 04.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
04.04 - 04.04
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТО | 1 дн 9 ч | 18.04.17 | 19.04.17 | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
18.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | ТО | 1 дн 9 ч | 12.04.17 | 13.04.17 | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
12.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | ТО | 1 дн 9 ч | 06.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет
05.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Кореновская тяговая | ТО | 2 дн 9 ч | 24.04.17 | 26.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
24.04 - 25.04
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Перемонтаж спуска гибкой шины к СМВ-110 от Ж/Б стойки портала. Техническое обслуживание: Р-2 С.Ш. СМВ-110, СМВ-110.Проверка РЗА | 4 дн | 10.04.17 | 13.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
10.04 - 12.04
СМВ-110 | Перемонтаж спуска гибкой шины к СМВ-110 от Ж/Б стойки портала. Техническое обслуживание: Р-1 С.Ш. СМВ-110, СМВ-110. | 4 дн | 03.04.17 | 06.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
19.04 - 21.04
1СШ-110 | Техническое обслуживание: ТН-110 1 С.Ш., ЛР-110 Холмская, СР-1-110, Р-1 С.Ш. СМВ-110. | 4 дн | 03.04.17 | 06.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
19.04 - 21.04
2СШ-110 | Техническое обслуживание: ТН-110 2 С.Ш., ЛР-110 Крымская тяговая, СР-2-110, Р-2 С.Ш. СМВ-110. СР-2-110. Испытание ТН-110 2 С.Ш | 4 дн | 10.04.17 | 13.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
10.04 - 12.04
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ЭВ-110 Крымская | ТО.ЭВ-110 Крымская; проверка РЗА. | 1 дн | 18.04.17 | 18.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
18.04 - 18.04
ШСВ-110 | Для расшиновки ШСВ-110 кВ и БВР по монтажу вновь монтируемого разъеденителя-110 кВ и проверки РЗА | 5 дн | 23.04.17 | 27.04.17
23.04 - 27.04
ЭВ-110 Тонкий мыс. | ТО ЭВ-110 Тонкий мыс.Проверка РЗА | 1 дн | 20.04.17 | 20.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
20.04 - 20.04
2СШ-110 | Для расшиновки ЭВ 110 кВ Тонкий Мыс, ЭВ 110 кВ Восточная, ЭВ-110 кВ Крымская, ЭВ-110 кВ Дивноморская, ЭВ-110 кВ Прасковеевка, ОСШ-110, ЭВ-110 Т-1, ЭВ-110 Т-2, ЭВ-110 Т-3, ШСВ-110 кВ и БВР по монтажу вновь монтируемых разъеденителей-110 кВ. | 27 дн | 01.04.17 | 27.04.17
01.04 - 27.04
ЭВ-110 Дивноморская | ТО. ЭВ-110 Дивноморская; проверка РЗА. | 1 дн | 17.04.17 | 17.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
17.04 - 17.04
ЭВ-110 Восточная | ТО.ЭВ-110 Восточная; проверка РЗА | 1 дн | 21.04.17 | 21.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
21.04 - 21.04
ЭВ-110 Прасковеевка | Для расшиновки ЭВ-110 кВ Прасковеевка и БВР по монтажу вновь монтируемого разъеденителя-110 кВ и проверки РЗА; проверка РЗА | 5 дн | 03.04.17 | 07.04.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
03.04 - 07.04
ОЭВ-110 | ТО.ОЭВ-110; проверка РЗА | 1 дн | 13.04.17 | 13.04.17
13.04 - 13.04
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
СМВ-110 | КР СМВ-110. | 10 дн | 03.04.17 | 12.04.17 | КубРДУ: с включением РП
03.04 - 12.04
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 05.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: с включением РП
05.04 - 05.04
Объект: ПС 110 кВ Троицкий Водозобор
СМВ-110 | БВР по обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 2СШ-110кВ. Восстановление лакокрасочного покрытия шинных порталов 2СШ-110кВ. Обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1СШ-110кВ. Восстановление лакокрасочного покрытия шинных порталов 1СШ-110кВ. Капитальный ремонт: СМВ-110, Р 2 С.Ш. СМВ-110. Текущий ремонт: ТТ-110-1 СМВ, ТТ-110-2 СМВ. | 10 дн | 17.04.17 | 26.04.17
17.04 - 26.04
СМВ-110 | БВР по обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 2СШ-110кВ. Восстановление лакокрасочного покрытия шинных порталов 2СШ-110кВ. Обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1СШ-110кВ. Восстановление лакокрасочного покрытия шинных порталов 1СШ-110кВ. Капитальный ремонт: Р 1 С.Ш. СМВ-110, СМВ-110. Текущий ремонт: ТТ-110-1 СМВ, ТТ-110-2 СМВ. | 10 дн | 03.04.17 | 12.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор
06.04 - 15.04
1 СШ 110 кВ | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ А4 – Троицкий водозабор. Восстановление лакокрасочного покрытия линейного портала ВЛ 110 кВ А4 – Троицкий водозабор. Обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1СШ-110кВ. Восстановление лакокрасочного покрытия шинных порталов 1СШ-110кВ. Обследования узлов крепления ошиновки к трансформаторному порталу-110 кВ Т-1. Восстановление лакокрасочного покрытия трансформаторных порталов-110 кВ Т-1. Капитальный ремонт: ЛР-110 А4, РТН-110 1 С.Ш., Р 1 С.Ш. СМВ-110, ШР-110 Т-1 Текущий ремонт: ТН-110 1 С.Ш., РВС-110 1 С.Ш. | 10 дн | 03.04.17 | 12.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор
06.04 - 15.04
2 СШ 110 кВ | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор. Восстановление лакокрасочного покрытия линейного портала ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор. Обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 2СШ-110кВ. Восстановление лакокрасочного покрытия шинных порталов 2СШ-110кВ. Обследования узлов крепления ошиновки к трансформаторному порталу-110кВ Т-2. Восстановление лакокрасочного покрытия трансформаторных порталов-110 кВ Т-2. Капитальный ремонт: ЛР-110 Славянская, РТН-110 2 С.Ш., Р 2 С.Ш. СМВ-110, ШР-110 Т-2 Текущий ремонт: ТН-110 2 С.Ш., РВС-110 2 С.Ш. | 10 дн | 17.04.17 | 26.04.17
17.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Абинская | ТО. МВ-110 Абинская; проверка РЗА | 4 дн | 10.04.17 | 13.04.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
19.04 - 21.04
МВ-110 ВЛ Ильская | ТО. МВ-110 Ильская; проверка РЗА | 4 дн | 03.04.17 | 06.04.17
27.04 - 29.04
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Замена опор и грозотроса. | 25 дн | 03.04.17 | 27.04.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. С готовностью ввода в работу: 1) на вечерний максимум нагрузок; 2) 02-09.04.2017, 13-14.04.2017, 17-21.04.2017, 24.04.2017, 27-30.04.2017 по режиму вывода ВЛ 220 кВ в сечении "Тамань", "Тамань-1", "Тамань-2" и АТ-2 на ПС 500 кВ Тамань.
03.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Подрезка ДКР. | 3 дн | 25.04.17 | 27.04.17
25.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Замена КС ВЛ-110 Холмская. Техническое обслуживание: ЛР-110 Холмская. | 2 дн | 03.04.17 | 04.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
19.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Замена КС ВЛ-110 Крымская тяговая. Техническое обслуживание: ЛР-110 Крымская тяговая. | 2 дн | 10.04.17 | 11.04.17
10.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ А4 – Троицкий водозабор. Восстановление лакокрасочного покрытия линейного портала ВЛ 110 кВ А4 – Троицкий водозабор. Установка прожекторов на линейном портале ВЛ 110 кВ А4 – Троицкий водозабор. Капитальный ремонт: ЛР-110 А4. Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-110 А4, КС ВЛ-110 А4.Подвеска грозотроса | 3 дн | 03.04.17 | 05.04.17 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор
06.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Проверка заземления траверс опор | 8 дн | 17.04.17 | 24.04.17
17.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Вырубка ДКР | 2 дн | 12.04.17 | 13.04.17 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крымская
10.04 - 11.04
Предприятие: Черноморское РДУ
Собственник: ГУП РК "Крымэнерго"
Объект: Феодосийский МЭС
ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Камыш-Бурун | Замена изоляции-60 шт, верхового осмотра-20 опор, проверка состояния проводов в зажимах- 20 опор, снятие птичьиз гнезд-2 опоры, выправка поддерживающих зажимов г/з троса-1 опора, проверка заземления г/з троса-15 опор. | 11 дн | 18.04.17 | 28.04.17 | ОДУ Юга из-за ВЛ 220 кВ Тамань-Славянская | bar: Апрель 2017 Пн 03 to Апрель 2017 Пт 07; Апрель 2017 Пн 10 to Апрель 2017 Пт 14; Апрель 2017 Пн 17 to Апрель 2017 Пт 21; Апрель 2017 Пн 24 to Апрель 2017 Пт 28
13.04 - 23.04
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников
Начальника СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный