## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2017 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2017 года
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Сентябрь 2017
[8 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Адлерская ТЭС
ЭВ 110 КВЛ Адлер | Опробование АПВ ЭВ 110 КВЛ Адлер | 12 ч | 12.09.17 | 12.09.17
12.09 - 12.09
0 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | Опробование АПВ | 12 ч | 12.09.17 | 12.09.17
12.09 - 12.09
0 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Собственник: ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
Т-2 | Испытания Т-2 | 4 дн 8 ч | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
4 дн
В 110 Архипо-Осиповка | Тех. обслуживание комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка в объёме "К" по скорректированому графику ТО Джубгинской ТЭС (письмо ДТЭС/01/108 от 23.03.2017 о корректировке годового графика ТО устройств РЗА на 2017 год) | 2 дн 12 ч | 20.09.17 | 22.09.17 |  | Снята собственником
20.09 - 22.09
2 дн
В 110 Лермонтово | Тех. обслуживание комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово в объёме "К" по скорректированому графику ТО Джубгинской ТЭС (письмо ДТЭС/01/108 от 23.03.2017 о корректировке годового графика ТО устройств РЗА на 2017 год) | 2 дн 12 ч | 04.09.17 | 06.09.17 |  | Снята собственником
04.09 - 06.09
2 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Г. Ключ | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
18.09 - 18.09
1 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
26.09 - 26.09
1 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО: МВ-220 ВЛ КТЭЦ | 2 дн | 25.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
25.09 - 26.09
2 дн
ОМВ-220 | ТО: ОМВ-220 | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17
01.09 - 01.09
1 дн
ОМВ-220 | ТР: ШР-220-IСШ ОМВ | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17
22.09 - 22.09
1 дн
ШСМВ-220 | ТО: ШСМВ-220 | 2 дн | 19.09.17 | 20.09.17
19.09 - 20.09
2 дн
ШСМВ-220 | ТР: Р-1 СШ ШСМВ-220 | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17
18.09 - 29.09
12 дн
ШСМВ-110 | ТР: ШСМВ-110 (ВВИ, ФХА баков и вводов) | 4 дн | 18.09.17 | 21.09.17
18.09 - 21.09
4 дн
ТН-220-IСШ | ТР: РТН-220-IСШ, ТО: ТН-220-IСШ, ТР: ОПН-220-IСШ | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17
18.09 - 29.09
12 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | МВ-110 ВЛ Афипская. 1 цепь (ВВИ, ФХА баков и 5 вводов, ХАРГ 1 ввода) | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
18.09 - 22.09
5 дн
IСШ-220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
18.09 - 18.09
1 дн
IСШ-220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
22.09 - 22.09
1 дн
IСШ-220кВ | ТР: ШР-220-IСШ АТ-1, ШР-220-IСШ АТ-2, ШР-220-IСШ ВЛ Кубанская, ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220-IСШ ВЛ Г. Ключ, Р-1 СШ ШСМВ-220, ШР-220-IСШ ОМВ, РТН-220-IСШ | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: с переводом присоединений через ОМВ-220. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.09 - 29.09
12 дн
ОСШ-220кВ | ТР РОСШ-220 ВЛ Кубанская | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
АТ-1 | ТО: АТ-1, МВ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТН-10 СТК-1, ВВ-10 СТК-1, ВВ-10 БСК-1, ВВ-10 ФКУ-1, ТР: ОПН-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РВС-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТР-10 АТ-1, РТН-10 АТ-1, БСК-10-1 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая, ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8, под вывод 1 СШ 220 кВ
18.09 - 22.09
5 дн
МВ-220 АТ-2 | ТР: ШР-220-IСШ АТ-2 | 1 дн | 29.09.17 | 29.09.17
29.09 - 29.09
1 дн
МВ-220 АТ-1 | ТР: ШР-220-IСШ АТ-1 | 1 дн | 28.09.17 | 28.09.17
28.09 - 28.09
1 дн
МВ-220 АТ-1 | ТО МВ-220 АТ-1, ТР ТР-220 АТ-1 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ТР-110 АТ-1, ТО МВ-110 АТ-1 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | ТР: МВ-220 ВЛ Кубанская (ВВИ, ФХА баков и вводов), ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская, РОСШ-220 ВЛ Кубанская | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт АТ-4 на ПС 500 кВ Кубанская
11.09 - 15.09
5 дн
СТК-1 | ТО ТН-10 СТК-1, ВВ-10 СТК-1, ВВ-10 БСК-1, ВВ-10 ФКУ-1, БСК-10-1 | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17
11.09 - 13.09
3 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТР: МВ-220 ВЛ Кубанская (ВВИ, ФХА баков и вводов) | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Кубанская | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
21.09 - 21.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | Текущий ремонт: КС ВЛ-220 Каневская. Средний ремонт: РОСШ-220 Каневская. Текущий ремонт и установка дополнительных гирлянд ВЧЗ ВЧЗ ВЛ-220 Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-220 Каневская. | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17 |  | ОДУ Юга срок изменён и сокращён из-за совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты; КубРДУ: Условно по режиму потребления Кубанской э/с и по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
16.09 - 17.09
2 дн
ОСШ 220 | Средний ремонт: РОСШ-220 Каневская. | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17 |  | ОДУ Юга: перенесена под ВЛ;
16.09 - 17.09
2 дн
ОСШ-110 | Средний ремонт: РОСШ-110 Роговская. | 2 дн | 01.09.17 | 02.09.17
01.09 - 02.09
2 дн
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-220. | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17 |  | ОДУ Юга: перенесена под ВЛ;
16.09 - 17.09
2 дн
МВ-110 Медведовская | СР МВ-110 Медведовская | 11 дн | 07.09.17 | 17.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 АПК
07.09 - 17.09
11 дн
МВ-110 Роговская | Техническое обслуживание: МВ-110 Роговская. Средний ремонт: ЛР-110 Роговская. | 2 дн | 01.09.17 | 02.09.17
01.09 - 02.09
2 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 "Н.Джерел." | 1 дн | 13.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 АПК
06.09 - 06.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Средний ремонт: ЛР-110 Роговская, РОСШ-110 Роговская. Установка доп. Гирлянд ВЧЗ. | 2 дн | 01.09.17 | 02.09.17
01.09 - 02.09
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.09 - 11.09
1 дн
В-2-220 Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17
11.09 - 11.09
1 дн
В-1-220 Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ТО в объеме К-1 ВЗ ф."А", ВЧ обработка ф."А", ВЗ ф."В", ВЧ обработка ф."В" | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тамань и превышения МДП в сечении Тамань-1;
18.09 - 22.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-2 | ТО: АТ-2 (ХАРГ РПН) , ТР: ОПН-220 кВ АТ-2, ОПН-110 кВ АТ-2, ОПН-10 кВ АТ-2, ОПН ТН-10 АТ-2 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: разрешена УСЛОВНО по режиму перегруза АТ-1 на ПС 220 Витаминкомбинат в ремонтной схеме
11.09 - 15.09
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ХАРГ РПН), ОПН ТН-10 АТ-1, ОПН-220 кВ АТ-1, ОПН-110 кВ АТ-1, ОПН-10 кВ АТ-1, ТО: кабельная вставка АТ-1 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: разрешена УСЛОВНО по режиму перегруза АТ-2 на ПС 220 Витаминкомбинат в ремонтной схеме
18.09 - 22.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 сш 220 кВ | ТР Р-14-1-220, ТР Р-13-1-220 | 4 дн | 11.09.17 | 14.09.17 |  | Отсутствует заявка на ВПр АТ-1
11.09 - 14.09
4 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17
18.09 - 18.09
1 дн
ОМВ-110 | ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ и привод | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17
01.09 - 01.09
1 дн
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО МВ-110 Геленджик | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17 |  | Заявка снята собственником
12.09 - 12.09
1 дн
МВ-110 Геленджик | ТО МВ-110 Геленджик | 4 дн | 04.09.17 | 07.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
04.09 - 07.09
4 дн
МВ-220-23 | ТО МВ-220-23 | 1 дн | 28.09.17 | 28.09.17
28.09 - 28.09
1 дн
МВ-220-13 | ТО МВ-220-13, ТР Р-13-1-220 | 4 дн | 11.09.17 | 14.09.17
11.09 - 14.09
4 дн
МВ-220-14 | ТО МВ-220-14, ТР Р-14-1-220 | 4 дн | 11.09.17 | 14.09.17
11.09 - 14.09
4 дн
АТ-2 | ТО АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, ТР ОПН-1-220 АТ-2, ОПН-2-220 АТ-2 | 4 дн | 04.09.17 | 07.09.17
04.09 - 07.09
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
БСК-1 | ТО ВЭ-35 кВ БСК-1, ТР БСК-1, ТО АТ-1, ТН-35 кВ БСК-1, ТТ-1 35 кВ БСК-1, ТТ-2-35 БСК-1, ТР ОПН-1 35 БСК-1, ОПН-2-35 БСК-1 | 9 дн | 18.09.17 | 26.09.17
18.09 - 26.09
9 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО ВЭ-110 кВ АТ-1 | 9 дн | 18.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОВЭ-110
18.09 - 26.09
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Текущий ремонт вч-обработки ВЛ 220 кВ Староминская-Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объеме " К1": заградитель ф"А" вч-обработка, ФП ВЛ-220 Староминская, ШОН. | 4 дн | 26.09.17 | 29.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская и А-20 - А-30
26.09 - 29.09
4 дн
СМВ-220 | Текущий ремонт СМВ-220. Техническое обслуживание РЗА АУВ, ТАПВ в объеме "В". Техническое обслуживание РЗА ТТ СМВ-220 в объеме "К" | 4 дн | 11.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: с включением РП
11.09 - 14.09
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ТО МВ - 220 А - 1, СР и ЗО Р - А - 1 - 1 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
МВ-220 К-1 | ТО МВ - 220 К - 1, СР и ЗО Р - А - 1 - 1 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
1 СШ-220 | СР Р - А - 1 - 1, СР 1 с.ш-220 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, В-10 кВ АТ-1, ТН-10 кВ АТ-1, ТТ В 10 кВ АТ-1 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
МВ-220 А-2 | TO МВ-220 А-2 | 1 дн | 05.09.17 | 05.09.17
05.09 - 05.09
1 дн
МВ-220 К-2 | TO МВ-220 К-2 | 1 дн | 06.09.17 | 06.09.17
06.09 - 06.09
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР МВ-110 АТ - 1 | 4 дн | 04.09.17 | 07.09.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-1
18.09 - 21.09
4 дн
СТК-1 | ТР СТК-1 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | ТР ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская, Уст. доп. гирл. ВЧЗ ВЛ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит и авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму разрыва транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская для работ РРДУ. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.09 - 15.09
2 дн
2сш-220 | ТО ТТ-220 Тх-2 ф.А,В,С .Отбор проб масла на ФХА из: ТТ-220 Тх-2 Ф.А,В,С. | 1 дн | 28.09.18 | 28.09.18
28.09 - 28.09
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Кисляковская | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.09 - 15.09
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Атамановская | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.09 - 08.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская | ТР ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская, Уст. доп. гирл. ВЧЗ ВЛ-110 Атамановская. Техническое обслуживание РЗА: в объёме К-Комплект резервных защит и авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод; в объёме К1-ШОН | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Степная тяговая - Кущевская с отп.
06.09 - 08.09
3 дн
ЭВ-220 Кг-2 | ТО ТТ-220 Кг-2 Ф.А,В,С Отбор проб масла на ФХА из: ТТ-220 Кг-2 Ф.А,В,С. | 1 дн | 28.09.17 | 28.09.17
28.09 - 28.09
1 дн
ЭВ-110 Кисляковская | ТО: ЭВ-110 Кисляковская | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.09 - 15.09
2 дн
ЭВ-110 Атамановская | ТО ЭВ-110 Атамановская | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.09 - 08.09
3 дн
ШСЭВ-110 | ТО ШСЭВ-110 | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17
18.09 - 18.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1цепь | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17 |  | Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
15.09 - 15.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая II ц | ТО МВ-110 ВЛ Тяговая 2цепь | 1 дн | 25.09.17 | 25.09.17 |  | Отсутствует заявка на ВПр ВЛ | КубРДУ6 отказана по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Афипская
25.09 - 25.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I ц | ТО МВ-110 ВЛ Тяговая 1цепь | 3 дн | 19.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
04.09 - 05.09
2 дн
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТО МВ-110 ВЛ КПТФ | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга. Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
22.09 - 22.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО МВ-110 ВЛ Геленджик, ТО РЗА в объеме "К" ТАПВ и привод, ТТ | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17
20.09 - 22.09
3 дн
АТ-2 | ТО АТ-2, МВ-10 ПГ, ТР и ЗО ТР-110 АТ-2, ОД-220 АТ-2, ШР-220 АТ-2, ТР ОПН-220 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-10 ТН АТ-2, ОПН-10-1 КЛ ПГ, ОПН-10-2 КЛ ПГ, ТО РЗА ив объеме "О" | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 220
25.09 - 29.09
5 дн
АТ-2 | ВПр на время ТР ЛР-220 Кубанская II цепь | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17
25.09 - 27.09
3 дн
2сш-220 | ТР и замена оси ЛР-220 Кубанская II цепь | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17
25.09 - 27.09
3 дн
2сш-220 | ТР и замена ОСИ ШР-220 АТ-2 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: отсутствует заявка на ВПр ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь. Перенесена под вывод ВЛ
25.09 - 29.09
5 дн
2 СШ-110 кВ | СР и замена ОСИ РПГ-110 | 2 дн | 27.09.17 | 28.09.17 |  | Снята собственником
27.09 - 28.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | ТР ЛР-110 ВЛ Геленджик, ТР КС и ВЧЗ ВЛ-110 Геленджик, фаза В | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная (1 СШ 220 кВ)
20.09 - 22.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | ТР ЛР-110 ВЛ Тяговая 1ц, ВЧЗ и КС ВЛ-110 Тяговая 1ц, фаза А,В,С | 3 дн | 19.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 в Юго-Западных ЭС
04.09 - 05.09
2 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ТР и ЗО ТР-110 АТ-2 | 4 дн | 04.09.17 | 07.09.17
25.09 - 28.09
4 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская II ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2цепь | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17
18.09 - 18.09
1 дн
ЭВ-110 БСК-1 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-1 ф.А,В,С | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
БСК-110-1 | ТО БСК-110-1, ТТ-110 БСК-1 | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | ТР и замена оси ЛР-220 Кубанская II цепь | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17
25.09 - 27.09
3 дн
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТО МВ-110 ВЛ Первомайская | 1 дн | 27.09.17 | 27.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС 220 кВ Крымская. Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
14.09 - 14.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ТО РЗА в объеме "К1" ТТ 220 Бужора, ТН 220 Бужора, Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Бужора (ШЭ2607019),привод, ТТ В-1-220 Бужора, Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Бужора (ШЭ2607019),привод, ТТ В-2-220 Бужора, ВЧ-заградитель ф.А , В, ВЧ обработка, ФП ф.А, В | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тамань и превышения МДП в сечении Тамань-1;
18.09 - 22.09
5 дн
В-1-220 Бужора | ТО РЗА в объеме "К1" ТТ 220 Бужора, ТН 220 Бужора, Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Бужора (ШЭ2607019),привод, ТТ В-1-220 Бужора, | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.09 - 22.09
5 дн
В-2-220 Бужора | ТО РЗА в объеме "К1" ТТ 220 Бужора, ТН 220 Бужора, Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Бужора (ШЭ2607019),привод, ТТ В-2-220 Бужора, | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.09 - 22.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 АТ-2 | ТО в объеме "К": ШМУ В 110 АТ-2, Цепи ТТ 110 кВ АТ-2, Цепи ТТ В 110 АТ-2. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
2 С 220 | ТО АТ-2; ТО в объеме "К" Электро привода ТР 220 АТ-2 . | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
АТ-2 | ТО АТ-2, ЛРН-2. ТО в объеме "К" Электро привода ТР 220 АТ-2, Автоматика охлаждения АТ-2, Автоматика PПН АТ-2 TOPCON-260, Шкаф ДЗО 10 кВ АТ-2 ШЭ2607 043, Терминал ДЗО 10 кВ АТ-2 БЭ2704V043, Технологические защиты АТ-2, ШМУ В 110 АТ-2, Цепи ТТ 220 кВ АТ-2, Цепи ТТ 110 кВ АТ-2, Цепи ТТ В 110 АТ-2, Цепи ТН-10 АТ-2. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-1 | ТО АТ-1, ЛРН-1. ТО в объеме "К" Шкаф основных защит 1 комплект АТ-1. ШЭ2607 042 (иск. БЭ2704V042), Шкаф ДЗО 10 кВ АТ-1. ШЭ2607 042043 (иск. БЭ2704V042 и БЭ2704V043), Шкаф ДЗО 1 комплект 110 кВ АТ-1. ШЭ2607 051 (иск. БЭ2704V051), Газовая защита АТ-1, Газовая защита PПН АТ-1. ТО в объеме "ТК" Терминал основных защит 1 комплект АТ-1. БЭ2704V042, Терминал ДЗО 10 кВ АТ-1 БЭ2704V043, Терминал ДЗО 1 комплект 110 кВ АТ-1. БЭ2704V051 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | ТР ОПН 220 Поселковая, ВЧЗ 220 Поселковая ф.А, КС 220 Поселковая ф.А, ВВИ КС 220 Поселковая. ТО в объеме "К": Шкаф автоматики и УPОВ В-1-220 Поселковая. ШЭ 2710 511 (иск.БЭ2704V511), Шкаф автоматики и УPОВ В-2-220 Поселковая. ШЭ 2710 511 (иск.БЭ2704V511), Цепи ТТ В-1-220 Поселковая, Цепи ТТ В-2-220 Поселковая, Цепи ТН-220 Поселковая, ЛP 220 Поселковая, PТН 220 Поселковая, PЛС-1-220 Поселковая, ШP-1-220 Поселковая, PЛС-2-220 Поселковая, ШP-2-220 Поселковая, PПГ-1-220 Поселковая ф.А,В,С, PПГ-2-220 Поселковая ф.А,В,С | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
ТН 220 Поселковая | ТР ОПН 220 Поселковая, ВЧЗ 220 Поселковая ф.А, КС 220 Поселковая ф.А, ВВИ КС 220 Поселковая. ТО в объеме "К": Шкаф автоматики и УPОВ В-1-220 Поселковая. ШЭ 2710 511 (иск.БЭ2704V511), Шкаф автоматики и УPОВ В-2-220 Поселковая. ШЭ 2710 511 (иск.БЭ2704V511), Цепи ТТ В-1-220 Поселковая, Цепи ТТ В-2-220 Поселковая, Цепи ТН-220 Поселковая, ЛP 220 Поселковая, PТН 220 Поселковая, PЛС-1-220 Поселковая, ШP-1-220 Поселковая, PЛС-2-220 Поселковая, ШP-2-220 Поселковая, PПГ-1-220 Поселковая ф.А,В,С, PПГ-2-220 Поселковая ф.А,В,С | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
ТН-1-110 | ТО в объеме "К": ШМУ ТН-1-110, Цепи ТН-1-110, ШКЭ КPУЭ-110 ТН-1(2)-110 (LOGO) | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17
18.09 - 19.09
2 дн
ТН-2-110 | ТО в объеме "К": ШМУ ТН-1-110, Цепи ТН-1-110, ШКЭ КPУЭ-110 ТН-1(2)-110 (LOGO) | 2 дн | 20.09.17 | 21.09.17
20.09 - 21.09
2 дн
В 110 Имеретинская | ТО в объеме "К": ШКЭ КPУЭ-110 В 110 Имеретинская. LOGO | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17 |  | Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
22.09 - 22.09
1 дн
Установка плавки гололёда | ТО КЛ+14 ВУПГ-1, КЛ-14 ВУПГ-1, ВВИ | 2 дн | 07.09.17 | 08.09.17
07.09 - 08.09
2 дн
1 С 220 | Отключить на время вывода в ремонт АТ-1. | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17
04.09 - 04.09
1 дн
1 С 220 | Отключить на время ввода в работу АТ-1. | 1 дн | 08.09.17 | 08.09.17
08.09 - 08.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | ТО РЗА в объеме "О" комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-211 (REC670), привод, ТО РЗА в объеме "В" Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-212 (REC670), привод | 6 дн | 01.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: отказано из-за вывода в ремонт АТ-1 на ПС 500 кВ Кубанская;
01.09 - 06.09
6 дн
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор, ТО РЗА в объеме "К" ТАПВ и привод МВ, ТТ, ШОН | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
04.09 - 08.09
5 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТО МВ-110 ВЛ ПТФ | 4 дн | 25.09.17 | 28.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
25.09 - 28.09
4 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ ПТФ | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17
29.09 - 29.09
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор | 2 дн | 04.09.17 | 05.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кубанская - Крымская 1 цепь
04.09 - 05.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ТР РОСШ-110 ВЛ ПТФ | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
29.09 - 29.09
1 дн
ВЭ 211 | ТО РЗА в объеме "О" комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-211 (REC670), привод, | 6 дн | 01.09.17 | 06.09.17 |  |  | КРДУ отказано из-за отказа ВЛ;
01.09 - 06.09
6 дн
ВЭ 212 | ТО РЗА в объеме "В" Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-212 (REC670), привод | 6 дн | 01.09.17 | 06.09.17 |  |  | КРДУ отказано из-за отказа ВЛ;
01.09 - 06.09
6 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Техническое обслуживание: ЛР 110 кВ Шкуринская, ВВИ КС ВЛ 110кВ Шкуринская ф.В,С. | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.09 - 26.09
2 дн
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2. Техническое обслуживание:ТР 220 кВ АТ-2, ТР 110 кВ АТ-2,РОСШ 110 кВ АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объеме К1: терминал основ. защит Т60, газовой защиты, газовой зашиты РПН АТ-2, технологическиз защит, терминал резервных защит ст. 220 кВ D60,терминал резервных защит ст. 110 кВ D60, TAPCON-260 (РПН АТ-2), ДЗО 220 кВ АТ-2 (В30), ТТ АТ-2, ОБ и управление разъединителя ТР 220 кВ АТ-2. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Техническое обслуживание: ЛР 110 кВ Ромашки, ВВИ КС ВЛ 110 кВ Ромашки (ф. А,В,С) | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС и ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая
04.09 - 08.09
5 дн
ОСШ 110 кВ | Техническое обслуживание: РОСШ 110 кВ АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объеме К1: ОБ и управление разъединителя РОСШ 110 кВ АТ-2. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВЭ 110 кВ БСК | Техническое обслуживание: ШР 1СШ 110 кВ БСК 110 кВ | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.09 - 29.09
5 дн
ОВЭ 110 кВ | Техническое обслуживание: ШР 1СШ 110 кВ ОВЭ | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.09 - 29.09
5 дн
ШСВЭ 110 кВ | Техническое обслуживание: ШР 1СШ 110 кВ ШСВЭ 110 кВ | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Отсутствует заявка на 1 СШ 110 кВ, ВПр ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская
25.09 - 29.09
5 дн
ВЭ 110 кВ АТ-2 | Техническое обслуживание: ТР 110 кВ АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объеме К1: ОБ и управление разъединителя ТР 110 кВ АТ-2. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Техническое обслуживание: ШР 1СШ 110 кВ АТ-1 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.09 - 29.09
5 дн
ВЭ 110 кВ Шкуринская | Техническое обслуживание: ШР 1СШ 110 кВ Шкуринская. Техническое обслуживание РЗА в объеме "О": комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ F60 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.09 - 29.09
5 дн
2 С 220 кВ | Техническое обслуживание: ТР 220 кВ АТ-2,ШР 2С ВЭ 220 кВ 23,ШР 2С ВЭ 220 кВ 24. Техническое обслуживание РЗА в объеме К1: ТН 2С 220 кВ, ОБ и управление разъединителя ТР 220 кВ АТ-2 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВЭ 220 кВ 24 | ТО ШР 2С ВЭ 220 кВ 24 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВЭ 220 кВ 23 | ТО ШР 2С ВЭ 220 кВ 23 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ХАРГ РПН), ТО: ТР-10 АТ-1 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
АТ-1 | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Тверская 2-Апшеронская (от АТ-1 ПС Тверская) | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
1 СШ-110 | ТР ШР-1-110 АТ-1 | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17
12.09 - 12.09
1 дн
1 СШ-110 | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Тверская 2-Апшеронская (от АТ-1 ПС Тверская) | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
В 110 АТ-1 | ТР ШР-1-110 АТ-1 | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17
11.09 - 13.09
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-220 | ТО СМВ-220 | 1 дн | 29.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: с включением РП
29.09 - 29.09
1 дн
ТН-220 1СШ | ТО ТН-220 1СШ | 1 дн | 08.09.17 | 08.09.17
08.09 - 08.09
1 дн
ТН-220 2СШ | ТО ТН-220 2 СШ | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17
26.09 - 26.09
1 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | "Техническое обслуживание ТТ 220 ЦентральнаяТехническое обслуживание ТН 220 ЦентральнаяТекущий ремонт ВЧЗ 220 Центральная ТО бъеме В: ВЧ заградитель ф. ""С"" Центральная ТО в объеме К: Цепи ТН 220 Центральная ТО в объеме К: Цепи выносных ТТ 220 Центральная." | 4 дн | 11.09.17 | 14.09.17
11.09 - 14.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | Средний ремонт ЛР-110 Чилипси, РОСШ 110 ВЛ Чилипси, Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 110 Шепси-Чилипси | 2 дн | 07.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Центральная
20.09 - 21.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | Демонтаж линейного портала и монтаж нового портала. Устранения замечаний по недопустимому наклону линейного портала ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая и ШСМВ-110 | 15 дн | 29.09.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
30.09 - 13.10.2017
14 дн
МВ-110 ВЛ Чилипси | Текущий Ремонт ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси | 2 дн | 07.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
20.09 - 21.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Аше | Средний ремонт МВ 110 ВЛ Аше | 14 дн | 15.09.17 | 28.09.17 |  | Снята собственником
15.09 - 28.09
14 дн
МВ-110 ВЛ Магри | Текущий Ремонт ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
14.09 - 14.09
1 дн
ОМВ-110 | Изменение уставок РЗА ОМВ-110 для ВЛ 110 кВ Шепси-Аше, ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17
12.09 - 12.09
1 дн
ОМВ-110 | Текущий Ремонт ШР 2 СШ ОМВ-110. Изменение уставок РЗА ОМВ-110 для КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17
11.09 - 11.09
1 дн
ТН 2 СШ 110 | Техническое Обслуживание ТН 2 СШ 110, Текущий ремонт РТН 2 СШ 110 ФХА | 12 дн | 04.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом 2 СШ 110 кВ
11.09 - 22.09
12 дн
ОСШ 110 | СР РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
04.09 - 06.09
3 дн
ОСШ 110 | СР РОСШ 110 ВЛ Чилипси | 2 дн | 07.09.17 | 08.09.17
20.09 - 21.09
2 дн
ОСШ 110 | Демонтаж линейного портала и монтаж нового портал. Устранения замечаний по недопустимому наклону линейного портала ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая и ШСМВ-110 | 15 дн | 29.09.17 | 13.10.17
29.09 - 13.10.2017
15 дн
II сш 110 кВ | Техническое Обслуживание ТН 2 СШ 110, Текущий Ремонт ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 2 СШ 110 Т-2, ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 2 СШ ОМВ-110, Р 2 СШ ШСМВ-110, РТН 2 СШ 110, ШР 2 СШ 110 АТ-1, ШР 2 СШ 110 Т-1, ШР 2 СШ ОМВ-110 | 12 дн | 04.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
11.09 - 22.09
12 дн
II сш 110 кВ | Демонтаж линейного портала и монтаж нового портал. Устранения замечаний по недопустимому наклону линейного портала ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая и ШСМВ-110 | 15 дн | 29.09.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.09 - 13.10.2017
15 дн
МВ-110 АТ-1 | Текущий Ремонт ШР 2 СШ 110 АТ-1 | 1 дн | 13.09.17 | 13.09.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом АТ через ОМВ-110
13.09 - 13.09
1 дн
ШСМВ-110 | Текущий Ремонт Р 2 СШ ШСМВ-110 | 12 дн | 04.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом 2 СШ 110 кВ
11.09 - 22.09
12 дн
ШСМВ-110 | Демонтаж линейного портала и монтаж нового портал. Устранения замечаний по недопустимому наклону линейного портала ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая и ШСМВ-110 | 15 дн | 29.09.17 | 13.10.17
29.09 - 13.10.2017
15 дн
Установка плавки гололёда | Техническое обслуживание РПГ ОКГТ ВЛ Ц, РПГ ОКГТ КВЛ Джубгинская ТЭС | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17
25.09 - 27.09
3 дн
В-1-220 Центральная | Техническое обслуживание ТТ 220 Центральная | 4 дн | 11.09.17 | 14.09.17
11.09 - 14.09
4 дн
В-2-220 Центральная | Техническое обслуживание ТТ 220 Центральная | 4 дн | 11.09.17 | 14.09.17
11.09 - 14.09
4 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | Средний ремонт ЛР 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. Средний ремонт РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 110 Туапсинский НПЗ-Шепси. Текущий ремонт КС КВЛ 110 Туапсинский НПЗ-Шепси | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17
04.09 - 06.09
3 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | СР ЛР 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ТР КС и ВЧЗ КВЛ 110 Туапсинский НПЗ-Шепси | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17
04.09 - 06.09
3 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | Текущий Ремонт ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая (ч/з ОВ-110) | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
12.09 - 12.09
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | "Текущий Ремонт ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. РЗА ТО в объеме ""К1"" Комплект а резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси, Комплект автоматики и УРОВ МВ-110 КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ, Комплект основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси персонал ТНПЗ" | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
15.09 - 15.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
1 СШ 110кВ | ВПр в связи с выводом в ремонт ТН 1 СШ 110 кВ (емкостной) | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17
01.09 - 01.09
1 дн
2 СШ 110кВ | ВПр в связи с выводом в ремонт ТН 2 СШ 110 кВ (емкостной) | 1 дн | 07.09.17 | 07.09.17
07.09 - 07.09
1 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ХАРГ РПН), ОПН 220кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
ВЭ 110кВ АТ-1 | ТО ВЭ 110 кВ АТ- 1 | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин | ТР ОПН ВЛ 330кВ Тихорецк, ТО ТН-330 Т, ТО РЗА ВЧЗ ВЛ 330 кВ Тихорецк ф."В", ВЧ обработки ф"В" в объеме "К 1" ТО РЗА ТТ-Т-1, ТН-330 Т в объеме "К", Отбор проб масла с ТН-330-Т | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17 |  | ОДУ Юга условно по режиму сети и нагрузок
25.09 - 29.09
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-1 | 2 дн | 14.09.17 | 15.09.17
14.09 - 15.09
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Заря, | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Тбилисская | 3 дн | 26.09.17 | 28.09.17
25.09 - 27.09
3 дн
БСК-110 | ТР БСК-110 | 10 дн | 20.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир, АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
20.09 - 29.09
10 дн
ВВ-110 Заря | ТР ВВ-110 Заря, ВЧЗ-110 Заря, КС ВЛ-110 Заря, ЛР-110 Заря, РОСШ-110 Заря,ТО ТТ-110 Заря, ТО РЗА в объеме "О" | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
ВВ-110 Тбилисская | ТР ЛР-110 Тбилисская, БВР по ТР ВЧ-110 Тбилисская, | 3 дн | 26.09.17 | 28.09.17
25.09 - 27.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТР ЛР-110 Тбилисская, РОСШ-110 Тбилисская, ВЧ-110 Тбилисская, КС ВЛ-110кВ Тбилисская | 3 дн | 26.09.17 | 28.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ладожская - Тбилисская
25.09 - 27.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | ТР ВЧЗ-110 Заря, КС ВЛ-110 Заря, ЛР-110 Заря, РОСШ-110 Заря, | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 110 кВ Кубнская тяговая - Гулькевичи
04.09 - 08.09
5 дн
ВВ-110 БСК | ТР ВВ-110 БСК | 10 дн | 20.09.17 | 29.09.17
20.09 - 29.09
10 дн
ВЭ-Т-2 | ТО ТН-330 Т,ТО ТН-330 Т в объеме "К", Отбор проб масла с ТН-330-Т | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | "ТР: КС ВЛ 330 Кропоткин, ВЧЗ ВЛ 330 Кропоткин, СР ЛР-330 ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин. ВВИ: КС ВЛ 330 Кропоткин, ТО: ""О"" ОАПВ ВЛ Кропоткин, ТО: ""О"" комплект резервных токовых защит (ТЗНП, МФО, АЛАР НПФ), ТО: ""О: Устройство ускорения защит, ТО: ""О"" УРОВ поля ВВ-1-20, ВВ-4-20, ВВ-2-4" | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегрузу АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк (отключение АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин и АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк), выводу АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк.
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-1-20 | СР ЛР-330 ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, О: ТН ВЛ 330 Кропоткин. ТО: ""О"" УРОВ поля ВВ-1-20, ВВ-4-20, ВВ-2-4" | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-1-3 | СР: Р-1-3-2, Р-3-15-1, ТР Р-330 АТ-3 | 19 дн | 04.09.17 | 22.09.17
04.09 - 17.09
14 дн
ВВ-2-01 | ТО: ТТ-110 Арм. ТЭЦ II ц. | 1 дн | 19.09.17 | 19.09.17
19.09 - 19.09
1 дн
ВВ-2-14 | "ТР: ВВ-2-14 ТО: ""О"" Автоматика, ТАПВ ВВ-2-14 (АПВ-503)" | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17 |  | ОДУ Юга перенос по ремонт ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС-Армавир Iцепь;
25.09 - 25.09
1 дн
ВВ-2-4 | ТР: Р-330 АТ-4 | 2 дн | 23.09.17 | 24.09.17 |  |  | КубРДУ: отказан совместно с АТ-4
23.09 - 24.09
2 дн
ВВ-4-20 | СР ЛР-330 ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, О: ТН ВЛ 330 Кропоткин. ТО: ""О"" УРОВ поля ВВ-1-20, ВВ-4-20, ВВ-2-4" | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-4-20 | ТР: Р-330 АТ-4 | 2 дн | 23.09.17 | 24.09.17 |  |  | КубРДУ: отказан совместно с АТ-4
23.09 - 24.09
2 дн
ВВ-31 | "СР: ВВ-31. ТО: ТТ-31, ТО: ""В"" Комплект автоматики и УРОВ ВВ-31 ТО: ""К"" ТТ-31" | 20 дн | 01.09.17 | 20.09.17
04.09 - 17.09
14 дн
ВВ-32 | СР: ВВ-32 | 19 дн | 04.09.17 | 22.09.17
04.09 - 17.09
14 дн
ТН-220-1 | ТО: ТН-220-1 | 1 дн | 27.09.17 | 27.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.09 - 15.09
1 дн
ВВ-3-15 | СР: Р-1-3-2, Р-3-15-1, ТР Р-330 АТ-3 | 19 дн | 04.09.17 | 22.09.17
04.09 - 17.09
14 дн
АТ-1 | "ТР: АТ-1, ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, Р-10 АТ-1, ОПН-10 АТ-1; ТО: АТ-1, ФХА: контактор РПН АТ-1, ХАРГ: контактор РПН АТ-1. ТО: ""О"" Диф защита АТ-1 ТО: ""О"" МТЗ - 330 АТ-1 (с приставкой для симм КЗ) ТО: ""О"" ТЗНП 330 АТ-1 ТО: ""О"" защита от перегруза ТО: ""О""защита реактора ТО: ""О"" МТЗ на стороне 10 кВ ТО: ""О""ТЗНП 110 АТ-1 ТО: ""О"" ДЗО - 10 кВ ТО: ""О""Токовая блокировка от сквозных КЗ ТО: ""О"" ДЗ 110 АТ-1 ТО: ""О"" МТЗ - 10 кВ ТСН-1 ТО: ""О""МТО - 10 кВ ТСН-1 ТО: ""О"" защита фидера плавки гололеда 10 кВ " | 14 дн | 25.09.17 | 08.10.17
25.09 - 08.10.2017
14 дн
АТ-3 | ТР: АТ-3, ВДТ АТ-3, ШР-10 АТ-3, РВ ВДТ АТ-3, РР ВДТ АТ-3, ЗОН АТ-3, Р-330 АТ-3 СР: Р-1-3-2, Р-3-15-1 ТО: ""О"" Диф защита АТ-3 ТО: ""О"" Диф защита ВДТ АТ-3 ТО: ""О"" ДЗО-10 кВ АТ-3 ТО: ""О"" МФТЗ - 330 АТ-3 (с приставкой для симм КЗ) ТО: ""О"" ГЗ АТ-3, ВДТ АТ-3 (со сливом масла) ТО: ""О"" ТЗНП 330 АТ-3 ТО: ""О"" защита от исчезновения охлаждения, перегруза, перегрева, понижения уровня масла ТО: ""О"" МТЗ на стороне 10 кВ ТО: ""О"" ТЗНП 220 АТ-3 ТО: ""О"" Токовая блокировка от сквозных КЗ ТО: ""О"" УРОВ ВВ-1-3 ТО: ""О"" МТЗ - 10 кВ ТСН-3 ТО: ""О"" МТО - 10 кВ ТСН-3 ТО: ""О"" МТЗ на стороне 10 кВ АТ-3 " | 19 дн | 04.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин, одновременному выводу ГТУ-1 и ГТУ-2 на Джубгинской ТЭС
04.09 - 17.09
14 дн
АТ-4 | ТР: Р-330 АТ-4 | 2 дн | 23.09.17 | 24.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
23.09 - 24.09
2 дн
АТ-5 | ТР: АТ-5, РОСШ-110 АТ-5. ТО: ""В"" Диф защита АТ-5 ТО: ""В"" МФТЗ - 330 АТ-5 (с приставкой для симм КЗ) ТО: ""В"" ГЗ АТ-5, РПН АТ-5 ТО: ""В"" Авт-ки отсечного клапана АТ-5 ТО: ""В"" ТЗНП 330 АТ-5 ТО: ""В"" защита от исчезновения охлаждения, перегруза, перегрева, понижения уровня масла ТО: ""В"" Защита реактора ТО: ""В"" МТЗ на стороне 10 кВ ТО: ""В"" ТЗНП 110 АТ-5 ТО: ""В"" Уст-во контроля изоляции шин 10 кВ ТО: ""В"" Устройство РПН ТО: ""В"" Авт-ка обдува и пуска пожаротушения ТО: ""В"" ТВТ АТ-5" | 8 дн | 01.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.09 - 15.09
8 дн
ВВ-110 Кубанская | ТО ТТ-110 Кубанская | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с перевод ВЛ через ОВВ-110
21.09 - 21.09
1 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВЛ-110 КНИИТИМ на ОВВ-110 | 1 дн | 08.09.17 | 08.09.17
08.09 - 08.09
1 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВЛ-110 Кубанская на ОВВ-110 | 1 дн | 20.09.17 | 20.09.17
20.09 - 20.09
1 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВЛ-110 ЗТВС на ОВВ-110 | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17
22.09 - 22.09
1 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВВ-110 Арм. ТЭЦ II ц на ОВВ-110 | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17
01.09 - 01.09
1 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВЛ-110 ЗТВС на ОВВ-110 | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17
22.09 - 22.09
1 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВЛ-110 Советская на ОВВ-110 | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17
14.09 - 14.09
1 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | Замена ТТ-110 КНИИТИМ | 5 дн | 09.09.17 | 13.09.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с перевод ВЛ через ОВВ-110
09.09 - 13.09
5 дн
ВВ-110 Советская | ТО ТТ-110 Советская | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: с перевод ВЛ через ОВВ-110
15.09 - 15.09
1 дн
ВВ-110 Советская | Замена ТТ-110 Советская (при условии готовности подрядчика) | 5 дн | 15.09.17 | 19.09.17 |  | КубРДУ: с перевод ВЛ через ОВВ-110
15.09 - 19.09
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ-5 | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-5
11.09 - 11.09
1 дн
ВВ-110 ЗТВС | Замена ТТ-110 ЗТВС | 6 дн | 23.09.17 | 28.09.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с перевод ВЛ через ОВВ-110
23.09 - 28.09
6 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | Замена ТТ-110 Арм. ТЭЦ II ц. (приусловии готовности подрядчика) | 5 дн | 03.09.17 | 07.09.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с перевод ВЛ через ОВВ-110
03.09 - 07.09
5 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТО: ТТ-110 Арм. ТЭЦ II ц. | 1 дн | 06.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: с перевод ВЛ через ОВВ-110
06.09 - 06.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | ТО: ТН-220-1 | 1 дн | 27.09.17 | 27.09.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
15.09 - 15.09
1 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ТО ТТ 13, ТТ 23, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ОПН ВЛ 500 кВ Тихорецк. | 4 дн | 12.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Восток" (8% P ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная) и как несоответствующая срокам утвержденного годового графика ремонтов на 2017 год
12.09 - 15.09
4 дн
АТ-1 | ТО АТ-1 | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17
04.09 - 06.09
3 дн
ВЭ 13 | ТО ТТ 13, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТО в объеме "В" АУВ и привод ВЭ, в объеме "ТК" терминала АУВ | 4 дн | 12.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
12.09 - 15.09
4 дн
ВЭ 23 | ТО ТТ 23, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТО в объеме "В" АУВ и привод ВЭ, в объеме "ТК" терминала АУВ | 4 дн | 12.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
12.09 - 15.09
4 дн
ВЭ 220 кВ Крымская I ц. | ТО ЛР 220 кВ Крымская 1ц, ТО ТТ 220 кВ Крымская 1ц | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17
11.09 - 11.09
1 дн
2 С 500 кВ | ТО Р 22-2; ТО 2ТН 2С500 кВ; ТО в объеме "В" ТН 2С 500 кВ, ТО в объеме "К" 2ТН 2С 500 кВ | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
11.09 - 15.09
5 дн
1 С 500 кВ | ТО Р 12-1; ТО Р 14-1., ТО в объеме "В" ТН 1С 500 кВ, ТО в объеме "К1" 2ТН 1С 500 кВ | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17
04.09 - 06.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | ТО ЛР 220 кВ Крымская 1ц | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17
11.09 - 11.09
1 дн
АТ-2 | ТО АТ-2 | 2 дн | 25.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 500 кВ Тамань
07.09 - 08.09
2 дн
ВЭ 14 | ТО Р 14-1 | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17
04.09 - 06.09
3 дн
АТ-4 | ТО АТ-4 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тамань
11.09 - 15.09
5 дн
ВЭ 12 | ТО Р 12-1 | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17
04.09 - 06.09
3 дн
ВЭ 22 | ТО Р 22-2; | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
11.09 - 15.09
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Кафа II цепь | 3 дн | 18.09.17 | 20.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок; перенос из-за ремонта АТ-1 на ПС 500 Тамань;
23.09 - 25.09
3 дн
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Кафа I цепь | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок; Перенос из-за Кафа 2ц;
26.09 - 28.09
3 дн
В 220 Кафа I цепь | ТО В 220 Кафа I цепь, ТТ 220 Кафа I цепь, ЛР 220 Кафа I цепь | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.09 - 28.09
3 дн
В 220 Кафа II цепь | ТО В 220 Кафа II цепь, ТТ 220 Кафа II цепь, ЛР 220 Кафа II цепь | 3 дн | 18.09.17 | 20.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок; перенос под ЛЭП;
23.09 - 25.09
3 дн
1 С 500 | ТО ТР 500 АТ-1, ШР-1-500 Кубанская, ШР-1-500 Р-2-500, ТН-1 1С 500, ТН-2 1С 500 | 9 дн | 04.09.17 | 12.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.09 - 22.09
7 дн
2 С 500 | ТО ТР 500 АТ-2, ШР-2-500 Кубанская, ШР-2-500 Р-2-500, ТН-1 2С 500, ТН-2 2С 500, ДЗО 1 компл. 2С 500 (ШЭ2710 562) ТО в объеме К1., ДЗО 2 компл. 2С 500 (ШЭ2710 562) ТО в объеме К1. | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17 |  | ОДУ Юга условно по режиму сети и нагрузок; Перенос из-за ремонта КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа №1 и Тамань-Кафа №2;
29.09 - 10.10.2017
12 дн
АТ-2 | Замена контактных плит ТВТ, устранение течей масла, ТО ТР 500 АТ-2 | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17
29.09 - 10.10.2017
12 дн
В-2-500 Кубанская | ТО В-2-500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская, ШР-2-500 Кубанская, ТО в объеме "К1" Комплект РЗА В-2-500 Кубанская (ШЭ2710 511), привод, ТО в объеме "К1" ТТ-2-500 Кубанская | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17 |  | ОДУ Юга условно по режиму сети и нагрузок; Перенос из-за ремонта КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа №1 и Тамань-Кафа №2;
29.09 - 10.10.2017
12 дн
В 500 Р-2-500 | ТО ШР-2-500 Р-2-500 | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17 |  | ОДУ Юга перенос под 2С 500 кВ;
29.09 - 06.10.2017
8 дн
В 500 Р-2-500 | ТО ШР-1-500 Р-2-500 | 9 дн | 04.09.17 | 12.09.17
16.09 - 22.09
7 дн
АТ-1 | ТО ТР 500 АТ-1 | 9 дн | 04.09.17 | 12.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода АТ на ПС 500 кВ Кубанская
16.09 - 22.09
7 дн
В-1-500 Кубанская | ТО ШР-1-500 Кубанская | 9 дн | 04.09.17 | 12.09.17
16.09 - 22.09
7 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Установка дополнительных гирлянд ВЧЗ Крыл. ф А, В. | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Текущий ремонт: ЛР-220 Усть-Лабинск, КС У-Лаб. Ф А, В, С, ВЧЗ У-Лаб. Ф А, В, С, Р-У1-У, Р-У2-У, РТН-220 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-У. Установка дополнительных гирлянд ВЧЗ У-Лаб. Ф А, В, С. ТО в объёме "В": ВЧ заградители, ВЧ обработка. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ремонтной схеме, без ввода ГВО.
25.09 - 29.09
5 дн
1 СШ-220 | Текущий ремонт: ТР-220 АТ-1, Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1, Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, ШР-1-220 Витаминкомбинат, . | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-15 | Текущий ремонт: ШР-15. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-15 | Техническое обслуживание: ВВ-15, ТТ-15. ТО в объёме "В": ЭМБ ТР-15. | 8 дн | 03.09.17 | 10.09.17 |  | Отказано из-за отказа АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк | Отказано из-за отказа АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-16 | Текущий ремонт: ШР-16. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-25 | Техническое обслуживание: ВВ-25, ТТ-25. ТО в объёме "В": ЭМБ ТР-25. | 8 дн | 03.09.17 | 10.09.17 |  |  | Отказано из-за отказа АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-Б1 | Текущий ремонт: Р-Б1-1. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-К1 | Текущий ремонт: Р-К1-1. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-К1 | БВР по Установке дополнительных гирлянд ВЧЗ Крыл. ф А, В. | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
ВВ-К2 | БВР по Установке дополнительных гирлянд ВЧЗ Крыл. ф А, В. | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
ВВ-С1 | Текущий ремонт: Р-С1-1. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-С1 | Текущий ремонт: Р-С1-С, РТН-220 СШ-С. | 3 дн | 06.09.17 | 08.09.17
06.09 - 08.09
3 дн
ВВ-С2 | Текущий ремонт: Р-С2-С, РТН-220 СШ-С. | 3 дн | 06.09.17 | 08.09.17
06.09 - 08.09
3 дн
ВВ-У1 | Текущий ремонт: Р-У1-1. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-У1 | Текущий ремонт: ВВ-У1, Р-У1-У, РТН-220 СШ-У. ТО в объёме "В": автоматика и ТАПВ ВВ-У1. | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
25.09 - 29.09
5 дн
ВВ-У2 | Текущий ремонт: Р-У2-У, РТН-220 СШ-У. ТО в объёме "К": Р-У2-У. | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
25.09 - 29.09
5 дн
АТ-4 | Проверка кинематических параметров разъединителей ТР-1-330 АТ-4, ШР-1-330 АТ-4. Снятие временных характеристик В-1-330 АТ-4 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР АТ-2 на ПС 500 кВ Кропоткин
11.09 - 15.09
5 дн
ТН-220 СШ C | Текущий ремонт: РТН-220 СШ-С. | 3 дн | 06.09.17 | 08.09.17
06.09 - 08.09
3 дн
ТН-220 СШ У | Текущий ремонт: РТН-220 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-У. Диагностика: ТН-220 СШ-У. Отбор проб масла на ФХА ТН-220 СШ-У. | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
25.09 - 29.09
5 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: ОПН-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1. Техническое обслуживание: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ТН-6 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ АТ-1. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.09 - 22.09
5 дн
ТН-220 АТ-5 | Техническое обслуживание: ТН-220 АТ-5. | 8 дн | 03.09.17 | 10.09.17 |  | КубРДУ: перенесенасовместно с выводом АТ-5
18.09 - 22.09
5 дн
АТ-5 | Текущий ремонт: ОПН-500 АТ-5, ОПН-220 АТ-5. Техническое обслуживание: АТ-5, ТН-220 АТ-5, ВВ-15, ТТ-15, ВВ-25, ТТ-25, ТН-10 АТ-5. Опробование пожаротушения АТ-5. ТО в объёме "В": ЭМБ ТР-15, ЭМБ ТР-25. Отбор проб масла на ХАРГ АТ-5. | 8 дн | 03.09.17 | 10.09.17 |  |  | ОДУ Юга отказана из-за ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты
18.09 - 22.09
5 дн
АТ-6 | Замена ввода 500 кВ АТ-6 ф. "С" | 19 дн | 12.09.17 | 30.09.17 |  | ОДУ Юга отказано из-за ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты
25.09 - 13.10.2017
19 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. | 6 дн | 17.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
МВ-110 Рассвет | ТО МВ-110 Рассвет | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
22.09 - 22.09
1 дн
МВ 110 АТ-1 | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ОМВ-110 | Выставлениеуставок МВ-110 Рассвет. | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17
04.09 - 04.09
1 дн
ОМВ-110 | Выставление уставок МВ-110 НПС-1. | 1 дн | 28.09.17 | 28.09.17
28.09 - 28.09
1 дн
В-1-220 Витаминкомбинат | Текущий ремонт: ШР-1-220 Витаминкомбинат. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
В-2-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ-2-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1. Диагностика: ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "О": Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-2-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | ОДУ Юга из-за отказа ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк №1 | ОДУ Юга из-за отказа ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк №1
25.09 - 29.09
5 дн
В-1-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1. Диагностика: ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "О": Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | ОДУ Юга из-за отказа ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк №1 | ОДУ Юга из-за отказа ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк №1
25.09 - 29.09
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Текущий ремонт: ВЧЗ 500 РоАЭС №1 ф А, В, С, ОПН 500 РоАЭС №1. Техническое обслуживание: ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТТ-2-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1. Диагностика: ТН 500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | ОДУ Юга отказано из-за совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты и как отсутствующая в годовом графике ремонтов
25.09 - 29.09
5 дн
Р 500 РоАЭС №1 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №1, ОПН Р 500 РоАЭС №1. Опробование пожаротушения Р 500 РоАЭС №1. Диагностика: Р 500 РоАЭС №1, ввода 500 кВ Р 500 РоАЭС №1. Отбор проб масла на ФХА Р 500 РоАЭС №1. | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
25.09 - 29.09
5 дн
В-Р-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-Р-500 РоАЭС №2. | 4 дн | 18.09.17 | 21.09.17
18.09 - 21.09
4 дн
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-Р-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание:Р 500 РоАЭС №2, ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2. Опробование пожаротушения Р 500 РоАЭС №2. | 4 дн | 18.09.17 | 21.09.17
18.09 - 21.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Текущий ремонт: ЛР-220 Ея тяговая, КС Ея Ф А, С, ВЧЗ Ея. Ф А, С, Р-С1-С, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С. Установка дополнительных гирлянд ВЧЗ Ея. ф А, В. ТО в объёме "К": ВЧ заградители, ВЧ обработка. | 3 дн | 06.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Сальск - Песчанокопская; ОДУ Юга условно по режиму сети и нагрузок;
25.09 - 27.09
3 дн
1 СШ 330 | Проверка кинематических параметров разъединителей ТР-1-330 АТ-4, ШР-1-330 АТ-4. Снятие временных характеристик В-1-330 АТ-4 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.09 - 15.09
5 дн
В-1-330 Кропоткин | Проверка кинематических параметров разъединителей ТР-1-330 АТ-4, ШР-1-330 АТ-4. Снятие временных характеристик В-1-330 АТ-4 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.09 - 15.09
5 дн
В-1-330 НчГРЭС | Проверка кинематических параметров разъединителей ТР-1-330 АТ-4, ШР-1-330 АТ-4. Снятие временных характеристик В-1-330 АТ-4 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.09 - 15.09
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ТН II СШ 220 | т.р.: ОПН II СШ 220, т.о.: РТН II СШ 220, ТН II СШ 220 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
ТН ОСШ 220кВ | т.о.: РТН ОСШ 220, ТН ОСШ 220кВ ТО в объеме "К1" ТН ОСШ 220 | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17
01.09 - 01.09
1 дн
АТ-3 | ТО АТ-3 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.09 - 15.09
5 дн
АТ-4 | т.о.: АТ-4 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.09 - 22.09
5 дн
IIсш-220 кВ | т.о.: ШР II СШ 220 ШСВЭ, ШР II СШ 220 АТ-3, ШР II СШ 220 АТ-4, ШР II СШ 220 Т-6, ШР II СШ 220 АТ-2, ШР II СШ 220 Армавир, РТН II СШ 220, ШР II СШ 220 ОВЭ | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 08.09
5 дн
IIIсш-500кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-3 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 11.09
1 дн
IIIсш-500кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-3 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
15.09 - 15.09
1 дн
IVсш-500 кВ | Впр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-4 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 18.09
1 дн
IVсш-500 кВ | Впр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-4 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
22.09 - 22.09
1 дн
ОСШ-220кВ | т.о.: РТН ОСШ 220 | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17
01.09 - 01.09
1 дн
Установка плавки гололеда | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Химзавод 2 | 1 дн | 19.09.17 | 19.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
19.09 - 19.09
1 дн
Установка плавки гололеда | " ТО в объеме ""К""Терминал основных защит Т-5 (Т60), ТО в объеме ""К"" Терминал резервных защит cт.110 кВ Т-5 (D60) ТО в объеме ""К"" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60)" | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
Установка плавки гололеда | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
14.09 - 14.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | т.р.: КС ВЛ 110 Промзона ф.А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф.А,В,С | 1 дн | 27.09.17 | 27.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
27.09 - 27.09
1 дн
ОСШ-110кВ | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Химзавод 2 | 1 дн | 19.09.17 | 19.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
19.09 - 19.09
1 дн
ОСШ-110кВ | Пробная плавка на ВЛ 110 кВ Центральная-Тверская 2-Апшеронская (от АТ-1 ПС Тверская) | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
ОСШ-110кВ | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
14.09 - 14.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | т.р.: КС ВЛ 110 Северная ф.А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 Северная ф.А,В,С | 1 дн | 28.09.17 | 28.09.17
28.09 - 28.09
1 дн
ВЭ-220 Т-6 | т.о.: ШР II СШ 220 Т-6 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
ВЭ 110 Черемушки | Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) ТО в объеме "К" | 2 дн | 14.09.17 | 15.09.17
14.09 - 15.09
2 дн
ОВЭ-220 | т.о.: ШР II СШ 220 ОВЭ | 1 дн | 08.09.17 | 08.09.17
08.09 - 08.09
1 дн
ВЭ-220 Армавир | т.о.: ШР II СШ 220 Армавир | 1 дн | 07.09.17 | 07.09.17
07.09 - 07.09
1 дн
ВЭ-220 АТ-2 | т.о.: ШР II СШ 220 АТ-2 | 1 дн | 06.09.17 | 06.09.17
06.09 - 06.09
1 дн
ШСВЭ-220 | т.о.: ШР II СШ 220 ШСВЭ, ШСВЭ 220 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
ВЭ-220 АТ-4 | т.о.: ШР II СШ 220 АТ-4 | 1 дн | 05.09.17 | 05.09.17
05.09 - 05.09
1 дн
ВЭ-220 АТ-3 | т.о.: ШР II СШ 220 АТ-3 | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17
04.09 - 04.09
1 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ | 1 дн | 05.09.17 | 05.09.17
05.09 - 05.09
1 дн
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | Замена поврежденных изоляторов, установка заземляющих спусков на ГЗТ, замена загрязненных изоляторов | 6 дн | 01.09.17 | 06.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Юго-запад", выводу в ремонт АТ-1 на ПС 500 кВ Кубанская
01.09 - 06.09
6 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | Вырубка деревьев, выправка опор | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | ППГ проводов | 1 дн | 17.09.17 | 17.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана, в соответствии с утвержденным графиком проведения пробных плавок гололеда проведение пробной плавки запланировано в августе
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | снятие на опоре № 73 ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская птичьих гнезд, Зеземлление спусков ОКГТ на опорах № 44, 82, 83, 84 ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская (РОСТЕХНАДЗОР) | 2 дн | 16.09.17 | 17.09.17 |  | ОДУ Юга срок изменён и сокращён из-за совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты; КубРДУ: Условно по режиму потребления Кубанской э/с и по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
16.09 - 17.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Выправка опор, проверка сварных соединений в шлейфах анкерных опор,расширение просек,замена изоляторов, установка гасителей вибрации,верховой осмотр, вырубка деревьев, замена опор | 10 дн | 01.09.17 | 10.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.09 - 22.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Исправление наклона опоры № 213 поперек линии сверх допустимой нормы (РОСТЕХНАДЗОР) | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17
12.09 - 12.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Монтаж ГЗТ, замена загрязненной изоляции, установка ГВ, верховой осмотр, замена ГЗТ | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ремонтной схеме, без ввода ГВО.
18.09 - 29.09
12 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | Установка на опорах № 2, 3, 4, 8, 9, 10 ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ гасителей вибрации (РОСТЕХНАДЗОР) | 2 дн | 11.09.17 | 12.09.17
11.09 - 12.09
2 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№12,89) | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
22.09 - 22.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. Замена поврежденных изоляторов. Установка ГВ. Выравнивание гирлянд изоляторов. Чистка изоляторов. Опрессовка сварных соединений. | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси
25.09 - 29.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
04.09 - 04.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | Установка дополнительных гирлянд. | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: Без отключения ЛЭП. Перенесена в соответствии с утвержденным графиком проведения пробных плавок гололеда
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Замена загрязненных изоляторов, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, замена опор, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов, установка противоптичьих приспособлений, верховой осмотр, замена опор (РОСТЕХНАДЗОР) | 7 дн | 04.09.17 | 10.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Восток" (АДТН ВЛ 220 кВ Армавир – Центральная ПАР ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки) и как несоответствующая срокам утвержденного годового графика ремонтов на 2017 год
04.09 - 10.09
7 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 05.09.17 | 05.09.17 |  | КубРДУ: Без отключения ЛЭП. Перенесена в соответствии с утвержденным графиком проведения пробных плавок гололеда
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Замена опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр (РОСТЕХНАДЗОР) | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир и как несоответствующая срокам утвержденного годового графика ремонтов на 2017 год
11.09 - 15.09
5 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | Снятие птичьих гнезд, установка степболтов, вырубка деревьев, верховой осмотр, (РОСТЕХНАДЗОР) | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17
25.09 - 27.09
3 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Замена дистанционных распорок, вырубка деревьев, угрожающих падением, заделка трещин и сколов ж/б опор, верховой осмотр. (РОСТЕХНАДЗОР) | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегрузу АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк (отключение АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин и АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк), выводу АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк.
18.09 - 22.09
5 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Замена изоляторов, смазка тросовых оттяжек, верховой осмотр, смазка тросовых оттяжек (РОСТЕХНАДЗОР) | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин (отключение АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин и АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк)
04.09 - 08.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17 |  | КубРДУ: Без отключения ЛЭП. Перенесена в соответствии с утвержденным графиком проведения пробных плавок гололеда
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 09.09.17 | 09.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
09.09 - 09.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Яблоновская | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 07.09.17 | 07.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17 |  | КубРДУ: Без отключения ЛЭП. Перенесена в соответствии с утвержденным графиком проведения пробных плавок гололеда
12.09 - 12.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 02.09.17 | 02.09.17 |  | КубРДУ: Без отключения ЛЭП. Перенесена в соответствии с утвержденным графиком проведения пробных плавок гололеда
14.09 - 14.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ППГ на проводах | 1 дн | 24.09.17 | 24.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1,211) | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | Вырубка деревьев | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Витаминкосмбинат - Славянская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт АТ-4 на ПС 500 кВ Кубанская
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1) | 1 дн | 25.09.17 | 25.09.17 |  | КубРДУ: Без отключения ЛЭП. Перенесена в соответствии с утвержденным графиком проведения пробных плавок гололеда
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | Замена опор, замена загрязненной изоляции, выравнивание гирлянд изоляторов, вырубка деревьев | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская
20.09 - 22.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1,206) | 1 дн | 20.09.17 | 20.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1) | 1 дн | 23.09.17 | 23.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | Опрессовка трех шлейфов на анкерной опоре № 31 (РОСТЕХНАДЗОР) | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17
04.09 - 04.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 03.09.17 | 03.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
03.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | Покраска опор. Замена изоляторов | 8 дн | 23.09.17 | 30.09.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
25.09 - 01.10
7 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 03.09.17 | 03.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
03.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Опрессовка сварных соединений, снятие птичьих гнезд, замена загрязненных изоляторов | 12 дн | 11.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод в ремонт АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.09 - 17.09
12 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | Замена фарфоровых изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. | 4 дн | 04.09.17 | 07.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир (снижение объема ОН)
04.09 - 07.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1) | 1 дн | 25.09.17 | 25.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | Регулировка ИП | 2 дн | 28.09.17 | 29.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань;
28.09 - 29.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на оп.№1, № 436) | 1 дн | 23.09.17 | 23.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 08.09.17 | 08.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
08.09 - 08.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
12.09 - 12.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 07.09.17 | 07.09.17 |  | КубРДУ: Без отключения ЛЭП. Перенесена в соответствии с утвержденным графиком проведения пробных плавок гололеда
16.09 - 16.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на портале ПС Горячий Ключ) | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
21.09 - 21.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 06.09.17 | 06.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
06.09 - 06.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 08.09.17 | 08.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
08.09 - 08.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Опрессовка сварных соединений. Замена распорок дистанционных. Ремонт провода. Замена изоляторов. Снятие птичьи гнезд. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
18.09 - 22.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 08.09.17 | 08.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
08.09 - 08.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | Ремонт провода. Установка дополнительных гирлянд. | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 10.09.17 | 10.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
10.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | Замена изоляторов, снятие птичьих гнезд, усиление сварных соединений, снятие птичьих гнезд | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
11.09 - 15.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | Замена поврежденных изоляторов, замена фарфоровых изоляторов, снятие птичьих гнезд, усиление сварных соединений, установка противоптичьих устройств, замена загрязненных изоляторов | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
18.09 - 22.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Замена опор, снятие птичьих гнезд, выправка опор, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов | 3 дн | 13.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская и Каневская-Брюховецкая | ОДУ Юга из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты
27.09 - 29.09
3 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Выправка опор, замена поврежденных изоляторов, заделка трещин и сколов ж/б опор, верховой осмотр (РОСТЕХНАДЗОР) | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  |  | ОДУ Юга отказано из-за совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты и как отсутствующая в годовом графике ремонтов
18.09 - 22.09
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ППГ проводов | 1 дн | 16.09.17 | 16.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
16.09 - 16.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: Без отключения ЛЭП. Перенесена в соответствии с утвержденным графиком проведения пробных плавок гололеда
10.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | Вырубка деревьев (РОСТЕХНАДЗОР) | 1 дн | 29.09.17 | 29.09.17
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Замена опор, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  | ОДУ Юга условно по режиму сети и нагрузок
18.09 - 22.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | Верховой осмотр, вырубка угрожающих деревьев, | 3 дн | 18.09.17 | 20.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань -1"
12.09 - 14.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на от. №1,492) | 1 дн | 20.09.17 | 20.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ППГ проводов | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок, перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 500 кВ Тамань
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Верховой осмотр, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, установка гасителей вибрации, установка разрядных электродов, | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышеня МДП в сечении "Тамань-1";
26.09 - 27.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (разземление троса на от. №1,353) | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | ППГ проводов | 1 дн | 25.09.17 | 25.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок, перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 500 кВ Тамань
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, установка гасителей вибрации | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань"
11.09 - 15.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | ППГ проводов | 1 дн | 25.09.17 | 25.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок, перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 500 кВ Тамань
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | ППГ троса не требующая разземления по трассе ВЛ | 1 дн | 13.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: Без отключения ЛЭП. Перенесена в соответствии с утвержденным графиком проведения пробных плавок гололеда
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | ППГ проводов | 1 дн | 24.09.17 | 24.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана как отсутствующая в утвержденном графике проведения пробных плавок гололеда
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ (ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Кирилловская с отпайками (участок от ПС Кубанская до опоры 366 (РП 220 кВ)) (разземление троса на оп.№1,217) | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ППГ тросов с разземлением по трассе ВЛ(ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Кирилловская с отпайками (участок от ПС Восточная до оп.366 (РП-220)) | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17 |  | Без отключения ЛЭП
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка угрожающих деревьев, устранение дефекта ТВК, замена опор. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская, работы выполняются в августе з.№12437/11567
18.09 - 19.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Верховой осмотр, вырубка угрожающих деревьев, ремонт стоек ж/б опор, ремонт консолей ГЗТ. | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Юго-запад", выводу в ремонт АТ-1 на ПС 500 кВ Кубанская
04.09 - 08.09
5 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | ТО ТН КВЛ 220 кВ кафа I цепь ф. В, ЛР 220 Кафа I | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17
25.09 - 27.09
3 дн
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь |  | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17
25.09 - 27.09
3 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская | 1 дн | 23.09.17 | 23.09.17
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | 1 дн | 20.09.17 | 20.09.17
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская - Упорная | 2 дн | 31.08.17 | 01.09.17
31.08.2017 - 01.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Андреедмитриевская | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская | 2 дн | 06.09.17 | 07.09.17
06.09 - 07.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая | 9 дн | 23.09.17 | 01.10.17
23.09 - 01.10
9 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 2 дн | 14.09.17 | 15.09.17
14.09 - 15.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | 4 дн | 06.09.17 | 09.09.17
06.09 - 09.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | 2 дн | 16.09.17 | 17.09.17
16.09 - 17.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | 4 дн | 23.09.17 | 26.09.17
23.09 - 26.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | 2 дн | 04.09.17 | 05.09.17
04.09 - 05.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | 5 дн | 27.09.17 | 01.10.17
27.09 - 01.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 2 дн | 14.09.17 | 15.09.17
14.09 - 15.09
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | 2 дн | 04.09.17 | 05.09.17
04.09 - 05.09
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | 4 дн | 06.09.17 | 09.09.17
06.09 - 09.09
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 2 дн | 14.09.17 | 15.09.17
14.09 - 15.09
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | 2 дн | 16.09.17 | 17.09.17
16.09 - 17.09
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | 5 дн | 27.09.17 | 01.10.17
27.09 - 01.10
5 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | 4 дн | 23.09.17 | 26.09.17
23.09 - 26.09
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
Предприятие: ООО "Афипский НПЗ"
Собственник: ООО "Афипский НПЗ"
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-2 | ТО вторичных цепей ТТ ВЭ 220 АТ-2 в объёме К1, текущий ремонт АТ-2. | 9 дн 9 ч | 18.09.17 | 27.09.17
18.09 - 27.09
9 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 4Т | ТО МВ, АГ в.з., проверка РЗА | 13 дн | 01.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом блока №4
08.09 - 20.09
13 дн
3АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 11 дн | 30.08.17 | 09.09.17
30.08.2017 - 09.09
11 дн
Iсекц 2 СШ 220кВ | КР ШР 2СШ-220кВ (5 шт.): А/тр-ов 2АТ, 3АТ, тр-ов 3Т, 4Т, ЛЭП "Афипский НПЗ" | 10 дн | 01.09.17 | 10.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.09 - 17.09
10 дн
СЭВ-220 2 СШ | ТР ШР-220 1 секц.2 СШ СЭВ 2 СШ, АГ в.з. | 10 дн | 01.09.17 | 10.09.17
08.09 - 17.09
10 дн
ШСМВ-220-1 | ТО МВ, АГ в.з.Проверка РЗА. | 10 дн | 01.09.17 | 10.09.17
08.09 - 17.09
10 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Собственник: ЛУКОЙЛ - Экоэнерго
Объект: Белореченская ГЭС
II СШ-10 кВ | КР: II СШ-10 кВ, ШР-10 Т-3, Р-2СШ СМВ-10 2-3 СШ, ШР-10 ТМР-1, РТН-10 2 СШ, ШР-10 ГГ-2, РТНИ-2, РТНК-2, Р-2 СШ СМВ-10 1-2 СШ. ТО:ТН II СШ-10, ТНИ-2, ТНК-2; А/Г 2 час | 2 дн | 04.09.17 | 05.09.17
04.09 - 05.09
2 дн
Объект: Краснополянская ГЭС
I СШ 6 кВ | ТО: Iсш 6 кВ, ВВ-6 Т-1, ШР-6 Т-1, ШР-6 ГГ-1, ВВ-6 ГГ-1, РТН-И ГГ-1, ТНК-К ГГ-1, ШР-6 ГГ-2, ВВ-6 ГГ-2, РТН-И ГГ-2, ТНК-К ГГ-2, РТН-6 I СШ, ТН-6 Iсш, Р-I сш СМВ-6, ШР-6 Ф-1; А/Г 6 час. | 13 дн | 05.09.17 | 17.09.17
05.09 - 17.09
13 дн
Т-2 | ТО: IIсш 6 кВ, ВВ-6 Т-2, ШР-6 Т-2, ШР-6 ГГ-3, ВВ-6 ГГ-3, РТН-И ГГ-3, ТНК-К ГГ-3, ШР-6 ГГ-4, ВВ-6 ГГ-4, РТН-И ГГ-4, ТНК-К ГГ-4, РТН-6 II СШ, ТН-6 IIсш, Р-II сш СМВ-6, ШР-6 Ф-2; А/Г 6 час. | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17
18.09 - 29.09
12 дн
II СШ 6 кВ | ТО: IIсш 6 кВ, ВВ-6 Т-2, ШР-6 Т-2, ШР-6 ГГ-3, ВВ-6 ГГ-3, РТН-И ГГ-3, ТНК-К ГГ-3, ШР-6 ГГ-4, ВВ-6 ГГ-4, РТН-И ГГ-4, ТНК-К ГГ-4, РТН-6 II СШ, ТН-6 IIсш, Р-II сш СМВ-6, ШР-6 Ф-2; А/Г 6 час. | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17
18.09 - 29.09
12 дн
Т-1 | ТО: Iсш 6 кВ, ВВ-6 Т-1, ШР-6 Т-1, ШР-6 ГГ-1, ВВ-6 ГГ-1, РТН-И ГГ-1, ТНК-К ГГ-1, ШР-6 ГГ-2, ВВ-6 ГГ-2, РТН-И ГГ-2, ТНК-К ГГ-2, РТН-6 I СШ, ТН-6 Iсш, Р-I сш СМВ-6, ШР-6 Ф-1; А/Г 6 час. | 13 дн | 05.09.17 | 17.09.17
05.09 - 17.09
13 дн
Предприятие: ООО "РН-Туапсинский НПЗ"
Собственник: РЖД
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ | Проведение технического обслуживания устройств РЗА с воздействием на ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ | 2 дн 12 ч | 27.09.17 | 29.09.17 | с отключением токовых цепей
27.09 - 29.09
2 дн
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Собственник: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | ТО 1 С 220, ОМП -"О" | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ремонтной схеме, без ввода ГВО.
04.09 - 08.09
5 дн
1 С 220 | ТО ТН-1-220, 1 С 220 ТР СР-1-220 СВ | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
04.09 - 08.09
5 дн
СВ 220 | ТР СР-1-220 СВ | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 С 220
04.09 - 08.09
5 дн
В 220 Т-1 | ТР ТР-220 Т-1 ТО В 220 Т-1 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 С 220
04.09 - 08.09
5 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Новочеркасская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | ТР: ШР-2 ВВ-2, ШР ТН ВЛ Тихорецк, ТН ВЛ Тихорецк, ШР-1 ВВ-1; А/Г-срок заявки. | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин (отключение АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин и АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк) | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
11.09 - 15.09
5 дн
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ПГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск по схеме «трос - трос» до опоры № 2 «короткая петля» | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | Без отключения ВЛ. | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ПГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 (с РП 220 кВ Волгодонск по схеме «трос - трос» до опоры № 655 «длинная петля»). | 1 дн | 25.09.17 | 25.09.17 |  | Без отключения ВЛ. | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ПГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 по схеме “фаза-две фазы” от РП 220 кВ Волгодонск до ЗКРП-1 ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 напряжением 28 кВ (схема «длинная петля»). | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17 | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
03.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Перетяжка провода в пролете опор №94-95, 117-118. Ремонт датчиков АИСКГН. ЗН линейных разъединителей включить на ОРУ 500 кВ Ростовской АЭС для установки и снятия переностных заземлений на рабочих местах. Работы выполнять по п.38.48 ПОТЭУ | 4 дн 15 ч | 11.09.17 | 15.09.17 | под наведенным напряжением |  | ОДУ Юга отказано из-за совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты и как отсутствующая в годовом графике ремонтов | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
25.09 - 29.09
4 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ПС А-20: проф. испытания КС 220 Койсуг | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17 |  |  | ОДУ Юга отказано по режиму ремонта ВЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
18.09 - 19.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская | ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (ПП № 30 ПГ РПМЭС до специального переносного закорачивающего устройства на опоре № 791 по схеме «фаза – фаза» от УУПГ РП 220 кВ Волгодонск напряжением ±28 кВ). | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17 | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 220кВ Сальск-Песчанокопская | КР: замена изоляторов, ремонт провода и тд. ТО: верховой осмотр. | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
04.09 - 08.09
5 дн
ВЛ 220кВ А20-А30 | ПС А-20: проф. испытания КС 220 А-30 по результатам ТВО. | 2 дн | 25.09.17 | 26.09.17 |  |  | ОДУ Юга отказано из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
27.09 - 28.09
2 дн
ВЛ 220кВ А20-А30 | ППН замена фарфоровой изоляции. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | 4 дн 19 ч | 25.09.17 | 29.09.17 | под наведенным напряжением | КРДУ сократить по режиму одновременного вывода АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк и блока №1 на Краснодарской ТЭЦ | ОДУ Юга отказано из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
27.09 - 29.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Перетяжка провода в пролете опор №2-3. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | 3 дн 14 ч | 04.09.17 | 07.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС ПАР ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
04.09 - 07.09
3 дн
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ЦО: ЛР-220 Ея тяговая, ТР:РРП-220 Ея тяговая, ТО:ТТ-220 Ея тяговая | 4 дн | 12.09.17 | 15.09.17 |  | ОДУ Юга условно по режиму сети и нагрузок | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
12.09 - 15.09
4 дн
1 с. 220 кВ | ЦО ЛР-220 Ея тяговая, ШР220 1с. СМВ, ТР: ТН-220 1с, ШР220 АТ-1 | 4 дн | 12.09.17 | 15.09.17 | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
12.09 - 15.09
4 дн
СМВ 220 | ЦО ШР220 1с. СМВ, ТО СМВ-220 | 4 дн | 12.09.17 | 15.09.17 | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
12.09 - 15.09
4 дн
Собственник: Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
2С | ЗРР: ТР ШР-110 кВ Т-2, ШР ТН 2 СШ-110, ШР РП 2 СШ-110, 01:00. | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, плановому выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
11.09 - 13.09
3 дн
ОСВ-110 | БВР; Проверка РЗА ОСВ-110 А/Г 01:00. | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, плановому выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
11.09 - 13.09
3 дн
ОСВ-110 | ЗРР: ТР ОСВ-110, ШР ОСВ 2 СШ-110, 01:00. | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, плановому выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
11.09 - 13.09
3 дн
МВ ВЛ Степная | ТР; Проверка УРЗА ВЛ 110 кВ Степная, "Опробование" (АПВ) на ПС Юбилейная А/Г 01:00 | 2 дн | 12.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, плановому выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
12.09 - 13.09
2 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Ростовское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ЗРР: ТР 2 СШ-110 кВ, ОСШ-110 кВ, ОСВ-110, МВ ВЛ-110 Степная на ПС 110 кВ Юбилейная. | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: разрешена УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, плановому выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
11.09 - 13.09
3 дн
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник:
Объект: Сенгилеевская ГЭС
I с.ш. 110 кВ | ТР Л-11- I, Л-132-I, С-1-I, Т-1- I, ТН-1-I, ТН-1, обслуживание защит ТН-1, замер переходных сопротивлений. | 13 ч | 28.09.17 | 28.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
22.09 - 22.09
0 дн
МВ Л-11 | ТР МВ Л-11, Л-11-Л, ТН-Л-11, ТТ Л-11, в/в испытания ТТ Л-11 и вводы МВ Л-11 | 11 ч | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
21.09 - 21.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | ТР МВ Л-11, Л-11-Л, ТН-Л-11, ТТ Л-11, в/в испытания ТТ Л-11 и вводы МВ Л-11 | 11 ч | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
21.09 - 21.09
0 дн
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Текущий ремонт ТТ-ВВ-502-I, ТТ-ВВ-502-II, ТН-Л-502, ЛР-502, РМР-502, ТТ-МР-502, РВ-502-I, РВ-502-II, ЗРЛ-502, ЗРВ-502-II, ЗРВ-502-I, ЗРР-502, ЗВМР-502, конден-саторов связи, ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ Ставрополь-ская ГРЭС - Тихорецк | 11 дн | 01.09.17 | 11.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир и как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2017 год | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
01.09 - 11.09
11 дн
Собственник: Карачаево-Черкесский филиал
Объект: ПС 110 кВ Зеленчук
МВ Л-92 | Текущий ремонт Л-92-2 | 2 дн | 05.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
20.09 - 21.09
2 дн
МВ Л-92 | Текущий ремонт МВ Л-92 | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17 | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л, Л-92-III. Разомкнутое состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук. ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-91) в тупиковом режиме. | 4 дн | 19.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Пренрадная - Курджиново с отп. | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
20.09 - 22.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Курджиново
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л. Разомкнутое состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук. ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново (Л-91) в тупиковом режиме. | 2 дн | 26.09.17 | 27.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
18.09 - 19.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Преградная(КЧ)
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л | 2 дн | 28.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
18.09 - 19.09
2 дн
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | Отключение линии для безопасного выполнения работ | 10 ч | 25.09.17 | 25.09.17 |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ СтГРЭС - Ставрополь | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
30.09 - 30.09
0 дн
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Лаура - Мзымта | ТО кабельных эстакад и колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 3 дн | 06.09.17 | 08.09.17
06.09 - 08.09
3 дн
КЛ 110 кВ Псоу - Имеретинская | ТО кабельных колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая | Протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1 | ТО кабельных эстакад и колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 | ТО кабельных эстакад и колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
КЛ 110 кВ Псоу - Имеретинская | Герметизация заходов КЛ на ПС. ТО: ЛР КЛ 110 кВ Псоу, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Псоу в ст. КЛ. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
1 С 110 кВ | ТО: ШР 1 С КЛ 110 кВ Псоу, ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Псоу в ст. ВЭ. ВВИ ТН 1 С 110 кВ. | 3 дн | 18.09.17 | 20.09.17
18.09 - 20.09
3 дн
2 С 110 кВ | ТО: ШР 2 С КЛ 110 кВ Псоу, ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Псоу в ст. ВЭ. ВВИ ТН 2 С 110 кВ. | 3 дн | 20.09.17 | 22.09.17
20.09 - 22.09
3 дн
ТН 1 С 110 кВ | ВВИ ТН 1 С 110 кВ. | 3 дн | 18.09.17 | 20.09.17
18.09 - 20.09
3 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Псоу | ТО: ВЭ 110 кВ КЛ Псоу, ЛР КЛ 110 кВ Псоу, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Псоу в ст. ВЭ, ШР 1 С КЛ 110 кВ Псоу, ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Псоу в ст. ВЭ, ШР 2 С КЛ 110 кВ Псоу, ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Псоу в ст. ВЭ. ТО в объеме "К" ШМУ ВЭ 110 кВ КЛ Псоу. | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Лаура
2 С 110 кВ | Отключить кратковременно 2 С 110 кВ на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17
15.09 - 15.09
1 дн
2 С 110 кВ | Отключить кратковременно 2 С 110 кВ на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17
11.09 - 11.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
ТН 2 С 110 кВ | ВВИ ТН 2 С 110 кВ. | 2 дн | 25.09.17 | 26.09.17
25.09 - 26.09
2 дн
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская II цепь | Плавка гололеда ВЛ 110 кВ Тверская-Центральная 2 цепь-Апшеронская | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | расширение просеки, инвест программа | 2 дн | 14.09.17 | 15.09.17 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-5, АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
14.09 - 15.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | Плавка гололеда ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
14.09 - 14.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | КР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СВЭ-110 | 1 дн | 13.09.17 | 13.09.17
13.09 - 13.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | Плавка гололеда ВЛ 110 кВ Тверская-Центральная 2 цепь-Апшеронская | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | расширение просеки, инвест программа | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская
18.09 - 22.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | КР ЛР-110, ШР-110 | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная
04.09 - 04.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена грозотроса | 13 дн | 01.09.17 | 13.09.17 | с включением на ночь | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная
04.09 - 17.09
14 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов, чистка трассы на участке ЛабЭС | 2 дн | 04.09.17 | 05.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная
04.09 - 05.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | КР ЛР-110,ШР-110 | 1 дн | 25.09.17 | 25.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | замена ГЗТ | 15 дн | 16.09.17 | 30.09.17 | с включением на ночь | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир, при УСЛОВИИ включения 24.09.2017 по режиму проведения ППГ на проводах ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
18.09 - 01.10
14 дн
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ ДМ-8-Комсомольская тяговая | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена грозотроса и изоляторов | 18 дн | 01.09.17 | 18.09.17 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
01.09 - 18.09
18 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена грозотроса и изоляторов | 8 дн | 23.09.17 | 30.09.17 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
23.09 - 30.09
8 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Замена изоляторов, чистка трассы на участке ЛабЭС | 1 дн | 05.09.17 | 05.09.17
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | КР ЛР-110, ШР-110 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | КР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СМВ-110, СМВ-110 | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | расширение просеки, инвест программа | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17 | с включением на ночь
25.09 - 29.09
5 дн
ВЛ 110 кВ ПДК- Ерик | КР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СВЭ-110 | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17
12.09 - 12.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ерик
1СШ-110 | КР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СВЭ | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17
12.09 - 12.09
1 дн
2СШ-110 | КР Р-СШ СВЭ-110 | 1 дн | 13.09.17 | 13.09.17
13.09 - 13.09
1 дн
СВЭ-110 | КР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СВЭ-110 | 2 дн | 12.09.17 | 13.09.17
12.09 - 13.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
СМВ-110 | КР ЛР-110, ШР-110 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
СМВ-110 | КР ЛР-110, ШР-110 | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
МВ-110 ВЛ Белореченская | КР ЛР-110, ШР-110, МВ-110 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | КР ЛР-110, ШР-110, МВ-110 | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
2СШ-110 | КР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СМВ-110, СМВ-110 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
1СШ-110 | КР ЛР-110, ШР-110, Р-1СШ СМВ-110 | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | отбор проб масла на хим анализ из ТТ-110 ВЛ Курганная тяговая | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
14.09 - 14.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
1 СШ-110 | КР ЛР-110, ШР-110, Р-1СШ СМВ-110 | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная
04.09 - 04.09
1 дн
2 СШ-110 | КР ЛР-110,ШР-110, Р-2СШ СМВ-110 | 1 дн | 25.09.17 | 25.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
25.09 - 25.09
1 дн
СМВ-110 | КР ЛР-110,ШР-110, Р-2СШ СМВ-110 | 1 дн | 25.09.17 | 25.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
25.09 - 25.09
1 дн
СМВ-110 | КР ЛР-110, ШР-110, Р-1СШ СМВ-110 | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная
04.09 - 04.09
1 дн
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы, верховой осмотр. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ ЖБШ в протоколе КОМПАС | 2 дн | 28.09.17 | 29.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
28.09 - 29.09
2 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ-110 Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; Ретрансляция ТМ ОРЭС в протоколе КОМПАС: ТИ,ТС с ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха | 2 дн | 14.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
14.09 - 15.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Замена ж/б опор. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: Ретрансляция ТМ ГРЭС в протоколе КОМПАС: ТИ,ТС с ПС110 кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
11.09 - 15.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Замена ж/б опор. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: Ретрансляция ТМ ГРЭС в протоколе КОМПАС: ТИ,ТС с ПС110 кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
04.09 - 07.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Замена ж/б опор, замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы, верховой осмотр. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ретрансляция ТМ УРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Дивная, УНПС, (Отсутствие всех каналов УРЭС-АрЭС) | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ
МВ-110 ЗТВС | Текущий ремонт ШР 2СШ-110 ЗТВС, РТН-110 2СШ-110, ТН-110 2СШ-110 | 2 дн | 25.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
20.09 - 21.09
2 дн
МВ-110 ЗТВС | Текущий ремонт МВ-110 ЗТВС, ШР 1СШ-110 ЗТВС; профиспытания, отбор проб масла; первый профконтроль резервных защит ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-ЗТВС, ТАПВ МВ-110 ЗТВС | 2 дн | 11.09.17 | 12.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
04.09 - 05.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Текущий ремонт ЛР-110 Армавир 2 цепь, МВ-110 Армавир 2 цепь, ШР 2СШ-110 Армавир 2 цепь, ШР 2СШ-110 ШСМВ-110. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе КОМПАС; ТИ с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе УТК-1, ТИ, ТС ПС ТЧ, ГБ | 2 дн | 20.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - ЗТВС
25.09 - 26.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Текущий ремонт ЛР-110 Речная, МВ-110 Речная, ШР 2СШ-110 Речная. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ Речная в протоколе КОМПАС; ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе КОМПАС;ТИ с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе УТК-1; ТИ, ТС ПС 35 кВ ЮЖ, ГБ | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17
18.09 - 19.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Вынужденный простой на время текущего ремонта ШР 1СШ-110 Речная | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
16.09 - 16.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Вынужденный простой на время текущего ремонта ШР 2СШ-110 Армавир 1 цепь | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Текущий ремонт ЛР-110 Армавир 1 цепь, МВ-110 Армавир 1 цепь, ШР 1СШ-110 Армавир 1 цепь. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление:ТИ, ТС с ПС 110 кВ "Речная" в протоколе КОМПАС ; ТИ, ТС пс ЮЖ, ОС | 2 дн | 13.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
13.09 - 14.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - ЗТВС | Текущий ремонт ЛР-110 ЗТВС, МВ-110 ЗТВС, ШР 1СШ-110 ЗТВС | 2 дн | 11.09.17 | 12.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
04.09 - 05.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - ЗТВС | Вынужденный простой на время текущего ремонта ШР 2СШ-110 ЗТВС, РТН-110 2СШ-110, ТН-110 2СШ-110 | 2 дн | 25.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
20.09 - 21.09
2 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт ШР 1СШ-110 Тепличная 1 цепь, ШР 1СШ-110 Т-1, РТН-110 1СШ-110, ТН-110 1СШ-110 | 3 дн | 04.09.17 | 06.09.17
04.09 - 06.09
3 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт присоединений 1СШ-110; первый профконтроль вторичных цепей ТН-110 1СШ-110 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт присоединений 1СШ-110 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 16.09
6 дн
МВ-110 Речная | Текущий ремонт ШР 1СШ-110 Речная | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
16.09 - 16.09
1 дн
МВ-110 Речная | Текущий ремонт МВ-110 Речная, Р 2СШ-110 Речная; профиспытания, отбор проб масла; первый профконтроль резервных защит ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная, ТАПВ МВ-110 Речная | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17
18.09 - 19.09
2 дн
МВ-110 Армавир 1 цепь | Текущий ремонт МВ-110 Армавир 1 цепь, ШР 1СШ-110 Армавир 1 цепь; профиспытания, отбор проб масла; первый профконтроль резервных защит ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь, ТАПВ МВ-110 Армавир 1 цепь | 2 дн | 13.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
13.09 - 14.09
2 дн
МВ-110 Армавир 1 цепь | Текущий ремонт ШР 2СШ-110 Армавир 1 цепь | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17
22.09 - 22.09
1 дн
МВ-110 Армавир 2 цепь | Текущий ремонт МВ-110 Армавир 2 цепь, ШР 2СШ-110 Армавир 2 цепь, ШР 2СШ-110 ШСМВ-110; профиспытания, отбор проб масла; первый профконтроль резервных защит ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь, ТАПВ МВ-110 Армавир 2 цепь | 2 дн | 20.09.17 | 21.09.17
25.09 - 26.09
2 дн
2СШ-110 | Текущий ремонт присоединений 2СШ-110; первый профконтроль вторичных цепей ТН-110 2СШ-110 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
2СШ-110 | Текущий ремонт присоединений 2СШ-110 | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
2СШ-110 | Текущий ремонт ШР 2СШ-110 Тепличная 2 цепь, ШР 2СШ-110 Т-2, РПГ-110 2СШ | 3 дн | 27.09.17 | 29.09.17
27.09 - 29.09
3 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт присоединений 2СШ-110 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт присоединений 1СШ-110 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШСМВ-110, профиспытания, отбор проб масла; первый профконтроль резервных защит и ТАПВ ШСМВ-110 | 1 дн | 07.09.17 | 07.09.17
07.09 - 07.09
1 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт присоединений 1СШ-110 | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт присоединений 2СШ-110 | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17
25.09 - 29.09
5 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШР 1СШ-110 ШСМВ-110 | 1 дн | 08.09.17 | 08.09.17
08.09 - 08.09
1 дн
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | ТО КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | 2 дн | 28.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская, ВЛ 110 кВ Полтавская - Новопетровская
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | ТО | 9 ч | 28.09.17 | 28.09.17 | под наведенным напряжением
28.09 - 28.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | ТО ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | 2 дн | 26.09.17 | 27.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ в ЮЗ ЭС, перенесена по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Афипская
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | ТО ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | 1 дн | 25.09.17 | 25.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Афипская
01.09 - 01.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | ТО ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | 3 дн | 20.09.17 | 22.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
20.09 - 22.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Комсомольская тяговая | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17
04.09 - 04.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Белореченская ГЭС | 1 дн | 06.09.17 | 06.09.17
06.09 - 06.09
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | 2 дн | 04.09.17 | 05.09.17
04.09 - 05.09
2 дн
II сш 110 кВ | Текущий ремонт 2СШ-110 | 2 дн | 06.09.17 | 07.09.17
06.09 - 07.09
2 дн
I сш 110 кВ | Текущий ремонт 1СШ-110 | 2 дн | 04.09.17 | 05.09.17
04.09 - 05.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная - 2
МВ-110 БСК | ТО МВ-110 БСК (МКП-110) | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17 |  | КубРДУ: с переводом БСК через ОМВ-110
18.09 - 18.09
1 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 (МКП-110) | 1 дн | 19.09.17 | 19.09.17
19.09 - 19.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | ТО МВ-110 ВЛ Юго-Западная (МКП-110) | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
15.09 - 15.09
1 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 (МКП-110) | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17
11.09 - 11.09
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | ТО МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь (МКП-110) | 1 дн | 13.09.17 | 13.09.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
13.09 - 13.09
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | ТО МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь (МКП-110) | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
14.09 - 14.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Набережная | ТО МВ-110 ВЛ Набережная (МКП-110) | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
12.09 - 12.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ильская
СМВ-110 | ТО СМВ-110 (МКП-110) | 2 дн | 11.09.17 | 12.09.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
11.09 - 12.09
2 дн
II сш 110 кВ | ТО 2СШ-110 | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 12.09
1 дн
I сш 110 кВ | ТО 1СШ-110 | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
11.09 - 11.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лорис
II сш 110 кВ | СР ШР-110 2СШ ВЛ Пашковская, Р-2 СШ ОМВ-110, Р-2 СШ ШСМВ-110, ШР-110 2СШ ВЛ Динская, | 5 дн | 25.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110 кВ, ТР Р-2 СШ ОМВ-110 разрешен УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок сроком на 1 день.
25.09 - 29.09
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Старокорсунская, РОСШ-110 ОМВ, РОСШ-110 ВЛ Витаминкомбинат. | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1,2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Лорис. Ремонт РОСШ-110 ВЛ Витаминкомбинат отказан по режиму сети и нагрузок
04.09 - 15.09
12 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТР ШР-110 1 СШ КВЛ Витавминкомбинат | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17
21.09 - 21.09
1 дн
ОМВ-110 | ТР Р-1 СШ ОМВ-110 | 1 дн | 20.09.17 | 20.09.17
20.09 - 20.09
1 дн
ШСМВ-110 | ТР Р-1 СШ ШСМВ-110 | 1 дн | 19.09.17 | 19.09.17
19.09 - 19.09
1 дн
ШСМВ-110 | ТР ШСМВ-110 | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17
18.09 - 18.09
1 дн
I сш 110 кВ | ТР ШР-110 1СШ Т-1, РТН-110 1СШ, ШР-110 1СШ ВЛ Динская, ШР-110 1СШ ВЛ. Старокорсунская, Р-1СШ ШСМВ-110, Р-1 СШ ОМВ-110, ШР-110 1 СШ КВЛ Витаминкомбинат | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110 кВ, ТР Р-1 СШ ОМВ-110 разрешен УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок сроком на 1 день. УСЛОВНО по режиму вывода АТ
18.09 - 22.09
5 дн
МВ-110 ВЛ Динская | ТР ШР-110 1 СШ ВЛ Динская | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17
18.09 - 18.09
1 дн
ТАПВ ШСМВ-110 | Проверка РЗА в объеме К | 1 дн | 19.09.17 | 19.09.17
19.09 - 19.09
1 дн
ТАПВ ШСМВ-110 | Проверка РЗА в объеме К | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17
18.09 - 18.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Набережная
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | СР ШР-110 ВЛ Юго-Западная | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
07.09 - 07.09
1 дн
ОЭВ-110 | СР ШР-110-1СШ ОЭВ | 1 дн | 13.09.17 | 13.09.17
06.09 - 06.09
1 дн
ШСЭВ-110 | СР Р-1 СШ ШСЭВ-110 | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17
08.09 - 08.09
1 дн
1 сш 110 кВ | СР ШР-110 ВЛ Яблоновская-1 цепь, ШР-110 Т-1, ШР-110 1СШ ОЭВ, ШР-110 ВЛ Юго-Западная, Р-1 СШ ШСЭВ-110 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
04.09 - 08.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | СР ШР-110 ВЛ Яблоновская 1 цепь | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
04.09 - 04.09
1 дн
Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ (ТЗНП, МТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015) ШСЭВ-110 | ТО в объеме К | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17
08.09 - 08.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Нововеличковская
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | СР ЛР-110, ВЧЗ, КС КВЛ-110 Витаминкомбинат | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | СР ЛР-110 ВЧЗ, КС ВЛ-110 Калининская | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
25.09 - 25.09
1 дн
СМВ-110 | Кап. рем ШР-110 Т-1, Р-1СШ СМВ-110, РТН-110 1СШ | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
25.09 - 25.09
1 дн
II сш 110 кВ | СР ШР-110 Т-2, ШР-110 Т-3, Р-2СШ СМВ-110, РТН-110 2СШ | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
28.09 - 28.09
1 дн
II сш 110 кВ | ТР 2СШ-110, ТН-110 2СШ, РВС-110 2СШ | 2 дн | 14.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
28.09 - 29.09
2 дн
I сш 110 кВ | ТР 1СШ-110, ТН-110 1СШ, РВС-110 1СШ | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
25.09 - 27.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Парфюмерная
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | ТР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, ВЧЗ, КС ВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ | 1 дн | 27.09.17 | 27.09.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Яблоновская
18.09 - 18.09
1 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110, ТТ-1СШ СМВ-110, ТТ-2СШ СМВ-110 | 1 дн | 29.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Яблоновская
21.09 - 21.09
1 дн
II сш 110 кВ | ТР 2СШ-110кВ, ШР-110 Т-2, Р-2СШ СМВ-110, РТН-110-2СШ, ТН-110-2СШ, РВС-110-2СШ | 2 дн | 20.09.17 | 21.09.17 |  | Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
20.09 - 21.09
2 дн
I сш 110 кВ | ТР 1СШ-110кВ, ШР-110 Т-1, Р-1СШ СМВ-110, РТН-110-1СШ, ТН-110-1СШ, РВС-110-1СШ | 2 дн | 25.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Яблоновская. Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
18.09 - 19.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | ТР ЛР-110 ВЛ Яблоновская, ВЧЗ, КС ВЛ-110 Яблоновская | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 | под наведенным напряжением
21.09 - 21.09
1 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Монтаж заземляющих спусков ГЗТ | 1 дн 18 ч | 06.09.17 | 07.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн 18 ч | 06.09.17 | 07.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Проведение пробной плавки гололёда с реальными действиями | 5 ч | 22.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Замена изоляторов, чистка трассы | 19 ч | 22.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов, чистка трассы, ремонт ГЗТ в пролетах 420-421 | 18 ч | 04.09.17 | 04.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново
04.09 - 04.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов, чистка трассы | 19 ч | 28.09.17 | 28.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
28.09 - 28.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Профиспытания ТТ-110 ВЛ Армавир | 19 ч | 22.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | 18 ч | 29.09.17 | 29.09.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
29.09 - 29.09
0 дн
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1СШ | 18 ч | 21.09.17 | 21.09.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
21.09 - 21.09
0 дн
2 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2СШ | 18 ч | 18.09.17 | 18.09.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
18.09 - 18.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | ПИ БСК-110, покраска металлоконструкций БСК-110 | 25 дн 18 ч | 05.09.17 | 30.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская
05.09 - 30.09
25 дн
МВ-110 ВЛ Псебай | Текущий ремонт МВ-110 | 18 ч | 12.09.17 | 12.09.17
12.09 - 12.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Промышленная | Текущий ремонт МВ-110 | 18 ч | 11.09.17 | 11.09.17
11.09 - 11.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Засовская | Текущий ремонт МВ-110 | 1 дн | 13.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
13.09 - 13.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | ТО МВ-110 | 18 ч | 06.09.17 | 06.09.17
06.09 - 06.09
0 дн
СОМВ-110 | Текущий ремонт МВ-110 | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17
14.09 - 14.09
1 дн
МВ-110 БСК | ПИ МВ-110 | 1 дн 18 ч | 05.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: с переводом через СОМВ-110
04.09 - 05.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Поверка ТН-110 2СШ. | 1 дн | 27.09.17 | 27.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
27.09 - 27.09
1 дн
2 СШ-110 кВ | Поверка ТН-110 2СШ. | 18 ч | 27.09.17 | 27.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
27.09 - 27.09
0 дн
СМВ-23-110 | Включить на время вывода в ремонт МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская | 18 ч | 11.09.17 | 11.09.17
11.09 - 11.09
0 дн
СМВ-23-110 | Включить на время вывода в ремонт МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская | 18 ч | 12.09.17 | 12.09.17
12.09 - 12.09
0 дн
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Для расчистки просек, замены изоляторов. | 2 дн 9 ч | 04.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 05.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | Для чистки просек, замены изоляторов | 3 дн 9 ч | 11.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.09 - 09.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Для чистки просек, замены изоляторов | 4 дн 9 ч | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.09 - 15.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Для ТР ЛР-110 ВЛ Степная тяговая | 2 дн 9 ч | 04.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 05.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | Для ТР ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая | 3 дн 9 ч | 11.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Юбилейная - Степная тяговая
06.09 - 09.09
3 дн
1СШ-110 | Для текущего ремонта Р 1 СШ СМВ-110, Р ТН-110 1 СШ, ШР-110 ВЛ Степная тяговая | 2 дн 9 ч | 04.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 05.09
1 дн
2СШ-110 | Для текщего ремонта ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, Р 2 СШ СМВ-110, Р ТН-110 2 СШ. | 3 дн 9 ч | 11.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.09 - 09.09
3 дн
СМВ-110 | Для текщего ремонта Р 2 СШ СМВ-110 | 3 дн 9 ч | 11.09.17 | 14.09.17
06.09 - 09.09
3 дн
СМВ-110 | Для техобслуживания и проверки РЗА СМВ-110, Р 1 СШ СМВ-110. | 2 дн 9 ч | 04.09.17 | 06.09.17
04.09 - 05.09
1 дн
МВ-110 Степная тяговая | ТР МВ-110 ВЛ Степная тяговая, ШР-110 ВЛ Степная тяговая, ЛР-110 ВЛ Степная тяговая | 2 дн 9 ч | 04.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 05.09
1 дн
МВ-110 Кисляковская тяговая | Для ТР ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, МВ и ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая | 3 дн 9 ч | 11.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.09 - 09.09
3 дн
Собственник: РЖД
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | ПИ КС-110, ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская | 18 ч | 04.09.17 | 04.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново
04.09 - 04.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ | Проверка комплектов защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ-Шепси | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: под вывод ВЛ для работ на ТНПЗ
27.09 - 29.09
3 дн
ЭВ-110 ВЛ Шепси | проверка: проверка комплектов защит ВЛ и АУВ | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: под вывод ВЛ для работ КПМЭС
04.09 - 06.09
3 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1,ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. | 2 дн | 20.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: Отсутствует заявка на ВПр ВЛ, перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете и ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете
29.09 - 29.09
1 дн
2 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская-220, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17 |  | Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
28.09 - 28.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110 | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17 |  | Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
25.09 - 27.09
3 дн
СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110 Забракованного по переходному сопротивлению C включением РП. | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: с включением РП
04.09 - 08.09
5 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС - Ханьковская. Пробная плавка гололеда | 1 дн | 07.09.17 | 07.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Расчистка трассы от ДКР, замена опор | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская, ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
12.09 - 14.09
3 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | 2 дн | 14.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
14.09 - 15.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС - Ханьковская. Пробная плавка гололеда | 1 дн | 07.09.17 | 07.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС | 5 дн | 04.09.17 | 08.09.17
04.09 - 08.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17 |  | Без отключения ВЛ
18.09 - 19.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор. Пробная плавка гололеда | 1 дн | 08.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
08.09 - 08.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | КР ВЛ 110 кВ Полтавская-Новопетровская | 12 дн | 18.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ, ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская
18.09 - 28.09
11 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ текущий ремонт ШР 1СШ-110 Речная | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
20.09 - 20.09
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ текущий ремонт ЛР-110 Речная, МВ-110 Речная, ШР 2СШ-110 Речная | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17
18.09 - 19.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | ТО ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17 | под наведенным напряжением
18.09 - 19.09
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая - Кущевская с отп. на ПС 110 кВ НПС | 2 дн 9 ч | 04.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.09 - 05.09
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 4 дн 10 ч | 18.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.09 - 15.09
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская - Кисляковская тяговая | 3 дн 9 ч | 11.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.09 - 09.09
3 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ-110 КВЛ Хоста | техобслуживание, испытания и измерение изоляции МВ-110 КВЛ Хоста, ТТ-110 КВЛ Хоста. | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17
01.09 - 01.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
СЭВ-110 | техобслуживание, испытания и измерение изоляции СЭВ-110. | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17
12.09 - 12.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Аше
СМВ-110 | техобслуживание, испытания и измерение изоляции ТТ-110 СМВ. | 1 дн | 08.09.17 | 08.09.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
08.09 - 08.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
СЭВ-110 | техобслуживание, испытания и измерение изоляции СЭВ-110; ТТ СЭВ-110. | 1 дн | 27.09.17 | 27.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста
13.09 - 13.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
I СШ 110 | Безпасное выполнение работ на: ЭВ-110 кВ КВЛ Бочаров Ручей., ЭВ-110 ВЛ Вишневая, ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2ц | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
II СШ 110 | Безпасное выполнение работ на: ЭВ-110 кВ КВЛ Бочаров Ручей., ЭВ-110 ВЛ Вишневая, ЭВ-110 СТЭС 2ц | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
I Б СШ 110 | текремонт Р I Б СШ ИРМ | 1 дн | 20.09.17 | 20.09.17
20.09 - 20.09
1 дн
II Б СШ 110 | текремонт Р II Б СШ ИРМ | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | безопасное выполнение работ на ЭВ-110 (ячейка PASS) | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | техобслуживание, испытания и измерение изоляции КС-110 кВ ВЛ Вишнёвая (ф. А, В, С); ЭВ-110 кВ ВЛ Вишнёвая; | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17
15.09 - 15.09
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Вишневая | техобслуживание, испытания и измерение изоляции | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС II цепь | техобслуживание, испытания и измерение изоляции | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | техобслуживание. испытания и измерение изоляции КС-110 кВ ВЛ СТЭС 2 цепь (ф. А, В, С); ЭВ-110 кВ ВЛ СТЭС 2 цепь; | 1 дн | 13.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.09 - 13.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | безопасное выполнение работ на ЭВ-110 (ячейка PASS) | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей | ттехобслуживние, испытания и измерение изоляции | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей - Сочи | техобслуживание, испытания и измерение изоляции КС-110 кВ КВЛ Бочаров Ручей | 1 дн | 19.09.17 | 19.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
06.09 - 06.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей - Сочи | безопасное выполнение работ на ЭВ-110 (ячейка PASS) | 1 дн | 26.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | рубка деревьев пр.30-306,320-322 | 2 дн | 20.09.17 | 21.09.17
20.09 - 21.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | опробование схемы ПГ ВЛ | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
12.09 - 12.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | рубка-деревьев 462-464, 461-453, 449-448, 441-444, 438-439, 385-386, 364-378, 353-357, 347-348; замена непроектных соединителей опора 446, 446а | 4 дн | 12.09.17 | 15.09.17
12.09 - 15.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | замена дисконнектора опора 233,215, безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Хоста-мацеста (второй день) и расширение просек пр.140-205 | 10 дн | 14.09.17 | 23.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
25.09 - 04.10.2017
10 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | замена дисконнектора опора 1х,6х | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста | рубка деревьев пр. 2-3 | 1 дн | 18.09.17 | 18.09.17
18.09 - 18.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | рубка деревьев пр.204-211 | 2 дн | 28.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | рубка деревьев пр. 12т-13т | 1 дн | 29.09.17 | 29.09.17
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | рубка деревьев пр.22-24,35-36,43-46,12т-13т | 4 дн | 25.09.17 | 28.09.17
25.09 - 28.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | рубка деревьев пр.128-129,109-111 | 2 дн | 21.09.17 | 22.09.17
21.09 - 22.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | рубка деревьев пр.2-3,17-19,29-33, замена датчика АИСКГН на оп.2 | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17
18.09 - 19.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | замена датчика АИСКГН опора 314 | 1 дн | 29.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | рубка деревьев пр. 224-226, замена непроектных соединителе й оп.226 | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Центральная
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | рубка деревьев пр: 462-464, 461-453, 449-448, 441-444, 438-439, 385-386, 364-378, 353-357, 347-348; замена непроектных соединителей опора 446, 446а | 4 дн | 05.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Центральная
20.09 - 23.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | рубка деревьев пр.110-123 | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17
18.09 - 19.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - Фанагорийская тяговая | рубка деревьев пр.65-74, замена: изоляторов и сцепной арматуры поп.63 | 2 дн | 25.09.17 | 26.09.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | техобслуживание, испытания и измерение изоляции КС-110 кВ ВЛ КПГЭС-Бытха (ф. А); ЛР-110 ВЛ КПГЭС-Бытха. на ПС Каменка | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | безопасное выполнение работ на ЛЭП 110 кВ: Сочинская ТЭС-Хоста, Сочинская ТЭС-Мацеста | 2 дн | 28.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста
14.09 - 15.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Замена датчика АИСКГН опора 15 | 1 дн | 06.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.09 - 29.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена датчика АИСКГН опора 314 | 1 дн | 28.09.17 | 28.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста
14.09 - 14.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Для ТО ОПН-110, кабельных муфт 110 кВ | 1 дн | 20.09.17 | 20.09.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ ЮЗ ЭС
06.09 - 06.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | рубка деревьев пролеты 10-16, замена дисконнектора ОПН опора 21 | 1 дн | 08.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
04.09 - 04.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь | 1 дн | 06.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.09 - 29.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер | рубка деревьев пр. 2-3, расширение просек пр.30-36 | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
12.09 - 12.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | рубка деревьев, расширение просеки пр.49-75 | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17
25.09 - 27.09
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | рубка деревье, расширение просеки пр. 49-75 | 4 дн | 05.09.17 | 08.09.17
05.09 - 08.09
4 дн
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | рубка деревьев пролеты 10-16, замена дисконнектора ОПН опора 21 | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси
15.09 - 15.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | рубка деревьев пролеты 105-106 | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17
14.09 - 14.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | рубка деревьев пролеты 105-106 | 1 дн | 22.09.17 | 22.09.17
22.09 - 22.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | рубка деревьев пролеты 4-10 | 1 дн | 13.09.17 | 13.09.17
13.09 - 13.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | техобслуживание кабеьных муфт и ОПН-110 | 2 дн | 05.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
11.09 - 12.09
2 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Опробование. | 1 дн 9 ч | 07.09.17 | 08.09.17
07.09 - 08.09
1 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш. | 9 ч | 08.09.17 | 08.09.17 |  | КубРДУ: с включением РП
08.09 - 08.09
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2сш. | 9 ч | 07.09.17 | 07.09.17
07.09 - 07.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2сш | 9 ч | 12.09.17 | 12.09.17 |  | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 12.09
0 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш. | 9 ч | 11.09.17 | 11.09.17 |  | КубРДУ: с включением РП
11.09 - 11.09
0 дн
СМВ-110 | Опробование, проверка РЗА. | 1 дн 9 ч | 11.09.17 | 12.09.17 |  | КубРДУ: с включением РП
11.09 - 12.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
СМВ-110 I-II | Отключение на 15 минут для ввода в работу ВЛ 110 кВ Челбасская - Газоаппарат. | 1 ч | 26.09.17 | 26.09.17
27.09 - 27.09
0 дн
СМВ-110 I-II | Отключение на 15 минут для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Челбасская - Газоаппарат. | 1 ч | 25.09.17 | 25.09.17
26.09 - 26.09
0 дн
СМВ-110 II-III | Отключение на 15 минут для ввода в работу ВЛ 110 кВ Челбасская - Газоаппарат. | 1 ч | 26.09.17 | 26.09.17
27.09 - 27.09
0 дн
СМВ-110 II-III | Отключение на 15 минут для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Челбасская - Газоаппарат. | 1 ч | 25.09.17 | 25.09.17
26.09 - 26.09
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Вырубка ДКР, замена изоляторов, сцепной арматуры. | 3 дн 9 ч | 18.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская и ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская
27.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Пробная плавка гололеда. | 7 ч | 05.09.17 | 05.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Обрезка деревьев. | 2 дн 2 ч | 05.09.17 | 07.09.17 | под наведенным напряжением
05.09 - 07.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Вырубка ДКР. | 3 дн 9 ч | 25.09.17 | 28.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Полтавская - Новопетровская
12.09 - 15.09
3 дн
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
1СШ-110 | Опробование ОД, КЗ-110 Т-1 | 1 дн 9 ч | 20.09.17 | 21.09.17 |  | С включением РП
20.09 - 21.09
1 дн
СМВ-110 | Опробование СМВ-110 | 1 дн 9 ч | 20.09.17 | 21.09.17 |  | С включением РП
20.09 - 21.09
1 дн
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, монтаж ГЗТ | 12 дн | 11.09.17 | 22.09.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
11.09 - 17.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 2 дн 9 ч | 25.09.17 | 27.09.17
25.09 - 27.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 2 дн 9 ч | 04.09.17 | 06.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузу АТ-1,3 на ПС 220 Брюховецкая ПАР АТ-2
25.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 2 дн | 07.09.17 | 08.09.17 |  |  | КубРДУ: по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря
07.09 - 08.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Химзавод 2 цепь, ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Кавказская тяговая 2 цепь | 9 ч | 02.09.17 | 02.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
02.09 - 02.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Казанская - Кубань | 9 ч | 03.09.17 | 03.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
03.09 - 03.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Химзавод 2 цепь, ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Кавказская тяговая 2 цепь | 9 ч | 02.09.17 | 02.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
02.09 - 02.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - ЖБШ, ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Казанская - Кубань | 9 ч | 03.09.17 | 03.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
03.09 - 03.09
0 дн
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 | ТР | 1 дн 9 ч | 07.09.17 | 08.09.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
07.09 - 08.09
1 дн
1 СШ 110 кВ | ТР ТН-110 1 СШ | 9 ч | 05.09.17 | 05.09.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
05.09 - 05.09
0 дн
2 СШ 110 кВ | ТО ТН-110 2 СШ | 9 ч | 06.09.17 | 06.09.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
0 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | ТО | 1 дн 9 ч | 11.09.17 | 12.09.17 | под наведенным напряжением
21.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор (на участке ТихЭС) | 1 дн 9 ч | 28.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская
21.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | ТО | 1 дн 9 ч | 19.09.17 | 20.09.17 | под наведенным напряжением
19.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | Верховой осмотр, замена изоляторов | 1 дн 11 ч | 27.09.17 | 28.09.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская
28.09 - 29.09
1 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 05.09.17 | 05.09.17 |  | Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
05.09 - 05.09
1 дн
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17 |  | КубРДУ: Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
04.09 - 04.09
1 дн
ЭВ-110 Джубгинская ТЭС | ТО. ЭВ-110 Джубгинская ТЭС, проверка РЗА | 1 дн | 06.09.17 | 06.09.17 |  | Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
06.09 - 06.09
1 дн
ЭВ-110 Береговая | ТО. ЭВ-110 Береговая, проверка РЗА | 1 дн | 04.09.17 | 04.09.17 |  | Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
04.09 - 04.09
1 дн
СЭВ-110 | ТО СЭВ-110, проверка РЗА | 1 дн | 07.09.17 | 07.09.17
07.09 - 07.09
1 дн
ЭВ-110 Джугба | ТО. ЭВ-110 Джубга; проверка РЗА. | 1 дн | 05.09.17 | 05.09.17 |  | Отсутствует заявка на ВПр ВЛ
05.09 - 05.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к шинному порталу 2СШ-110. Т.О. ТТ-110 СМВ, СМВ-110, Р2СШ СМВ-110 | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17
11.09 - 13.09
3 дн
2 СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинному порталу 2СШ-110. Т.О. ЛР-110 Архипо-Осиповка, ТН-110 2СШ, Р2СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2 | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17
11.09 - 13.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ-110кВ Архипо-Осиповка-Береговая. Т.О. Р РП-2-110, КС ВЛ-110 Архипо-Осиповка, ВЧЗ ВЛ-110 Архипо-Осиповка, ЛР-110 Архипо-Осиповка | 2 дн | 11.09.17 | 12.09.17
12.09 - 13.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Джемете
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Обследование узлов крепления ошиновк к линейному порталу ВЛ 110кВ Гостагаевская-Джемете. Т.О. ВЧЗ ВЛ Гостагаевская, КС ВЛ Гостагаевская, ЛР-110 Гостагаевская. | 2 дн | 11.09.17 | 12.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга, ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская
05.09 - 06.09
2 дн
2СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновк к шинному порталу 2 СШ-110. Т.О. ШР 2-110 Гостагаевская, РТН-110 2 СШ, ШР 2-110 Бужора. | 4 дн | 11.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга, ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская
05.09 - 08.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Обследование узлов крепления ошиновк к линейному порталу ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете. Т.О. ВЧЗ ВЛ Бужора, КС ВЛ Бужора, ЛР-110 Бужора. | 2 дн | 13.09.17 | 14.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга
07.09 - 08.09
2 дн
В-110 Гостагаевская | БВР по обследование узлов крепления ошиновк к линейному порталу ВЛ 110 кВ Гостагаевская-Джемете. Т.О. ЛР-110 Гостагаевская, ШР 2-110 Гостагаевская | 2 дн | 11.09.17 | 12.09.17
05.09 - 06.09
2 дн
В-110 Гостагаевская | ТО В-110 Гостагаевская, ШР 1-110 Гостагаевская. | 2 дн | 20.09.17 | 21.09.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ, по режиму вывода 1,2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Старотиторовская
20.09 - 21.09
2 дн
В-110 Бужора | БВР по обследование узлов крепления ошиновк к линейному порталу ВЛ 110кВ Бужора-Джемете. Т.О. ЛР-110 Бужора, ШР 2-110 Бужора, проверка РЗА | 2 дн | 13.09.17 | 14.09.17
07.09 - 08.09
2 дн
В-110 Бужора | ТО В-110 Бужора , ШР 1-110 Бужора | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17
18.09 - 19.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17
15.09 - 15.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Новотроицкая - А4. Техническое обслуживание ЛР-110 А4, РРП-2-110. | 2 дн | 11.09.17 | 12.09.17
11.09 - 12.09
2 дн
1СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-110 Сухой Порт, ТН-110 1сш, ШР-110 Т-1, Р 1сш СМВ-110. | 3 дн | 13.09.17 | 15.09.17
13.09 - 15.09
3 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-110 А-4, ТН-110 2сш, ШР-110 Т-2, Р 2сш СМВ-110. | 2 дн | 11.09.17 | 12.09.17
11.09 - 12.09
2 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание Р 1сш СМВ-110, Р 2сш СМВ-110, СМВ-110 | 5 дн | 11.09.17 | 15.09.17
11.09 - 15.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Сухой Порт - Новотроицкая. Техническое обслуживание ЛР-110 Сухой Порт, РРП-1-110. | 2 дн | 13.09.17 | 14.09.17
13.09 - 14.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой порт
СЭВ-110 | Техническое обслуживание Р 1 СШ СЭВ-110, Р 2 СШ СЭВ-110, СЭВ-110 | 5 дн | 18.09.17 | 22.09.17
18.09 - 22.09
5 дн
2 СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинному порталу 2 СШ-110 Техническое обслуживание ЛР-110 Крымская тяговая. РТН-110 2 СШ, Р 2 СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-2, ТТ-110 Крымская тяговая. | 2 дн | 21.09.17 | 22.09.17
21.09 - 22.09
2 дн
1 СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинному порталу 1 СШ-110 Техническое обслуживание ЛР-110 Новотроицкая, РТН-110 1 СШ, Р 1 СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-1, ТТ-110 Новотроицкая. | 3 дн | 18.09.17 | 20.09.17
18.09 - 20.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская. Техническое обслуживание ЛР-110 Крымская тяговая. | 2 дн | 21.09.17 | 22.09.17
21.09 - 22.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Сухой Порт-Новотроицкая. Техническое обслуживание ЛР-110 Новотроицкая, РПГ-110 Новотроицкая ф. "А.В,С". | 2 дн | 18.09.17 | 19.09.17
18.09 - 19.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Тоннельная-Кирилловская. Т. О. ЛР-110 Кирилловская, ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская, КС ВЛ-110 Кирилловская | 2 дн | 11.09.17 | 12.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская 1 цепь
12.09 - 13.09
2 дн
1СШ-110 | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Тоннельная-Кирилловская. и к шинному порталу 1СШ-110 Т. О. ЛР-110 Кирилловская, РТН-110 1СШ, Р 1 СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1. | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская 1 цепь
12.09 - 13.09
2 дн
СМВ-110 | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Тоннельная-Кирилловская. и к шинному порталу 1СШ-110 Т. О. Р 1СШ СМВ-110. | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская 1 цепь
12.09 - 13.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | Обследование узлов крепления ошиновки к шинному порталу ОСШ-110. Т.О: РОСШ-110 Ильская, ЛР-110 ВЛ Ильская, ВЧЗ ВЛ-110 Ильская, КС ВЛ-110 Ильская. | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Новотроицкая - А-4
07.09 - 07.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | БВР по обследование узлов крепления ошиновки к шинному порталу ОСШ-110. Т.О: ЛР-110 ВЛ Абинская, МВ-110 ВЛ Абинская | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17
06.09 - 06.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | БВР по обследование узлов крепления ошиновки к шинному порталу ОСШ-110 Т.О.: ЛР-110 ВЛ Ильская, МВ-110 ВЛ Ильская | 1 дн | 12.09.17 | 12.09.17
07.09 - 07.09
1 дн
ШСОМВ-110 | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к шинному порталу ОСШ-110. Техническое обслуживание РОСШ ШСОМВ-110. | 1 дн | 13.09.17 | 13.09.17
06.09 - 06.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | БВР по обследование узлов крепления ошиновки к шинному порталу ОСШ-110. Т.О: РОСШ-110 Абинская, ЛР-110 ВЛ Абинская, ВЧЗ ВЛ-110 Абинская, КС ВЛ-110 Абинская. | 1 дн | 11.09.17 | 11.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Новотроицкая - А-4
06.09 - 06.09
1 дн
ОСШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинным портала ОСШ-110. Т.О. РОСШ-110 Новая 2ц., РОСШ-110 Новая 1ц., РОСШ-110 Абинская, РОСШ-110 Звезда, РОСШ ШСОМВ-110, РОСШ-110 Ильская. | 9 дн | 11.09.17 | 19.09.17
02.09 - 10.09
9 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Проверка состояния заземления металло конструкций ж/б опор | 1 дн | 01.09.17 | 01.09.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Проверка состояния заземления металло конструкций ж/б опор | 1 дн | 16.09.17 | 16.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тамань
09.09 - 09.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Замена опор и ГЗТ | 9 дн | 22.09.17 | 30.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 1,2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Старотиторовская, 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Темрюк
22.09 - 30.09
9 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 17.09.17 | 17.09.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Выправка опор | 1 дн | 15.09.17 | 15.09.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Вырубка ДКР. Ремонт ГЗТ. Ремонт провода | 3 дн | 27.09.17 | 29.09.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
20.09 - 22.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 3 дн | 11.09.17 | 13.09.17 |  | Без отключения ВЛ
11.09 - 13.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 2 дн | 07.09.17 | 08.09.17 |  | Без отключения ВЛ
07.09 - 08.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Выправка опор | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ в Краснодарских ЭС
15.09 - 17.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Замена линейно-сцепной арматуры | 3 дн | 18.09.17 | 20.09.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
04.09 - 06.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 1 дн | 14.09.17 | 14.09.17 |  | Без отключения ВЛ
14.09 - 14.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Подвеска грозозащитного троса | 7 дн | 04.09.17 | 10.09.17 |  |  | КубРДУ: по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Джемете
04.09 - 10.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 2 дн | 25.09.17 | 26.09.17 |  | Без отключения ВЛ
28.09 - 29.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 1 дн | 21.09.17 | 21.09.17 |  | Без отключения ВЛ
21.09 - 21.09
1 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Собственник: ГУП РК "Крымэнерго"
Объект: Феодосийский МЭС
ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Камыш-Бурун | Для безопасного производства работ согласно письма ВАД № 1592 от 11.07.2017г по строительству автомобильной дороги и автомобильного подхода в г Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. | 12 дн | 29.09.17 | 10.10.17 |  | ОДУ Юга срок изменён из-за ремонта КВЛ 220 Iцепь | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
30.09 - 11.10.2017
12 дн
Собственник: ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 Тамань II цепь | ТО В 220 Тамань II цепь, ТО ТТ 220 Тамань II цепь,ТО ЛР 220 Тамань II цепь | 3 дн | 18.09.17 | 20.09.17 |  | Из-за КВЛ | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
23.09 - 25.09
3 дн
В 220 Тамань I цепь | ТО В 220 Тамань I цепь, ТО ТТ 220 Тамань I цепь,ТО ЛР 220 Тамань I цепь | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17 |  | Под КВЛ | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
26.09 - 28.09
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | ТО ЛР 220 Тамань II цепь, ТР ОПН 220 Тамань II цепь, ТО ТН 220 Тамань II цепь | 3 дн | 18.09.17 | 20.09.17 |  |  | Заполнено ошибочно , нужно ввести КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа II цепь | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
18.09 - 20.09
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | ТО ЛР 220 Тамань I цепь, ТР ОПН 220 Тамань I цепь, ТО ТН 220 Тамань I цепь | 3 дн | 25.09.17 | 27.09.17 |  | Перенос из-за совмещения с КВЛ 220 кВ тамань-Кафа II цепь | bar: Сентябрь 2017 Пт 01; Сентябрь 2017 Пн 04 to Сентябрь 2017 Пт 08; Сентябрь 2017 Пн 11 to Сентябрь 2017 Пт 15; Сентябрь 2017 Пн 18 to Сентябрь 2017 Пт 22; Сентябрь 2017 Пн 25 to Сентябрь 2017 Пт 29
26.09 - 28.09
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | ТО ЛР Тамань II цепь, ТР ОПН 220 Тамань II цепь, ТО ТН 220 Тамань II цепь | 3 дн | 23.09.17 | 25.09.17
23.09 - 25.09
3 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный