## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2017 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2017 года
Оборудование | Содержание работ | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Август 2017
[8 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Адлерская ТЭС
ЭВ 220 КВЛ Черноморская | Опробование ТАПВ ЭВ 220 КВЛ Черноморская | 10 ч | 17.08.17 | 17.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая
18.08 - 18.08
0 дн
ЭВ 220 ВЛ Псоу | Опробование АПВ ЭВ 220 ВЛ Псоу | 10 ч | 23.08.17 | 23.08.17
23.08 - 23.08
0 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | Опробование ТАПВ ЭВ 220 ВЛ Псоу | 10 ч | 23.08.17 | 23.08.17
23.08 - 23.08
0 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | Опробование ТАПВ ЭВ 220 КВЛ Черноморская | 10 ч | 17.08.17 | 17.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая
18.08 - 18.08
0 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | ТР: ОМВ-110 (ВВИ, ФХА баков и 6 вводов) | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода МВ-110 ВЛ Шенджий
21.08 - 25.08
5 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР МВ-110 ВЛ Афипская. 2 цепь | 1 дн | 14.08.17 | 14.08.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
14.08 - 14.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Шенджий | СР МВ-110 ВЛ Шенджий | 10 дн | 02.08.17 | 11.08.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
02.08 - 11.08
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ 220 | Высоковольтные испытания КС ВЛ 220 кВ Брюховецкая-НПС-7. | 4 дн | 28.08.17 | 31.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
28.08 - 31.08
4 дн
МВ-220 НПС-7 | Текущий ремонт МВ 220 НПС-7. Высоковольтные испытания МВ-220 НПС-7 и вводов МВ-220 НПС-7. | 4 дн | 28.08.17 | 31.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
28.08 - 31.08
4 дн
МВ-110 Медведовская | Средний ремонт: МВ-110 Медведовская | 10 дн | 02.08.17 | 11.08.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 АПК
02.08 - 11.08
10 дн
МВ-110 Переясловская | Средний ремонт: МВ-110 Переяславская | 11 дн | 15.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 АПК
15.08 - 25.08
11 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | Высоковольтные испытания КС ВЛ 220 кВ Брюховецкая-НПС-7. | 4 дн | 28.08.17 | 31.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, превышению МДП в сечении "Центр - Север"
28.08 - 31.08
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОСШ 110 | ТО ТН ОСШ 110 ф. "В" | 1 дн | 01.08.17 | 01.08.17
01.08 - 01.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: кабельная вставка АТ-1 | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат в ремонтной схеме
14.08 - 18.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | ТО в объёме "В" ШОН ф.А, ТТ | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, превышению МДП в сечении "Центр - Север"
14.08 - 18.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТО РОСШ-110 Восточная | 3 дн | 28.08.17 | 30.08.17
28.08 - 30.08
3 дн
ОСШ 110 кВ | СР РОСШ-110 ВЛ Геленджик | 2 дн | 07.08.17 | 08.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.08 - 08.08
2 дн
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 ОМВ-110, РПГ-110 ОСШ | 2 дн | 03.08.17 | 04.08.17
03.08 - 04.08
2 дн
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ Тонкий Мыс | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
ОСШ 110 кВ | ТО РОСШ 110 ВЛ Пенайская | 3 дн | 09.08.17 | 11.08.17
09.08 - 11.08
3 дн
ОМВ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ-110 | 2 дн | 03.08.17 | 04.08.17
03.08 - 04.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | СР РОСШ-110 ВЛ Геленджик, ЛР-110 Геленджик | 2 дн | 07.08.17 | 08.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму снижения объема ОН при передаче команд ПА от АОПО АТ-3, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
07.08 - 08.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | СР РОСШ-110 ВЛ Тонкий мыс, ЛР-110 Тонкий мыс | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная - Пенайская | ТО ЛР-110 Пенайская, РОСШ-110 Пенайская, ТН-110 ВЛ-Пенайская ф.С | 3 дн | 09.08.17 | 11.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода
09.08 - 11.08
3 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТО ЛР-110 Кирилловская 2ц, РОСШ-110 Кирилловская 2ц, ТН-110 ВЛ-Кирилловская 2 ц ф.С | 3 дн | 28.08.17 | 30.08.17
28.08 - 30.08
3 дн
ВЭ-110 Кирилловская | ТО Терминала автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 516 в объеме О | 3 дн | 28.08.17 | 30.08.17
28.08 - 30.08
3 дн
ВЭ-110 Пенайская | ТО Терминала автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 516 в объеме О | 3 дн | 09.08.17 | 11.08.17
10.08 - 12.08
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | ТО: РПГ ОКГТ ВЛ Афипская, ТН-220 Афипская, ТТ-220 Афипская, ТО в объёме "К": Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Афипская(С60),привод, Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Афипская(С60),привод | 2 дн | 15.08.17 | 16.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
24.08 - 25.08
2 дн
АТ-1 | ТО: АТ-1 (ФХА бака и РПН, ХАРГ РПН) | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17
01.08 - 04.08
4 дн
В-2-220 Афипская | ТО: ТТ-220 Афипская | 2 дн | 15.08.17 | 16.08.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.08 - 25.08
2 дн
В-1-220 Афипская | ТО: ТТ-220 Афипская | 2 дн | 15.08.17 | 16.08.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.08 - 25.08
2 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ | ТО: РПГ ОКГТ ВЛ Джубгинская ТЭС, ТН-220 Джубгинская ТЭС, ТТ-220 Джубгинская ТЭС | 2 дн | 07.08.17 | 08.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
30.08 - 31.08
2 дн
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТО ТТ-220 Джубгинская ТЭС,Э ТО в объёме "К": Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Джубгинская ТЭС (С60), привод | 2 дн | 07.08.17 | 08.08.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.08 - 31.08
2 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТО ТТ-220 Джубгинская ТЭС, ТО в объёме "К": Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Джубгинская ТЭС (С60), привод | 2 дн | 07.08.17 | 08.08.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.08 - 31.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | ТО концевой муфты КВЛ-220 кВ Центральная-Дагомыс; ТР : ОПН КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс, ВЧЗ КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс, КС КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс. ТО РЗ-Д "А,В,С" площадка Вардане, ТО в объеме "В": ВЧ заградитель ф."С" КВЛ 220 кВ Центральная, ТО в объеме "В": ВЧ заградитель ф."А" КВЛ 220 кВ Центральная | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
07.08 - 11.08
5 дн
ОСШ 110 | ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу ТН 110 кВ ОСШ (емкостной) | 2 дн | 16.08.17 | 17.08.17
16.08 - 17.08
2 дн
ВЭ-222 | ТО в объеме "К" и "ТК": Шкаф автоматики и УРОВ ВЭ-222. (иск.MiCOM Р145), ТО в объеме "К": Цепи встроенных ТТ ВЭ-222, ТО в объеме "К": ШМУ ВЭ-222 | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
07.08 - 11.08
5 дн
ШСВЭ 110 кВ | ТО ШСВЭ 110 кВ | 1 дн | 28.08.17 | 28.08.17
28.08 - 28.08
1 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | ТО ВЭ КВЛ-110 кВ Родниковая | 2 дн | 03.08.17 | 04.08.17
03.08 - 04.08
2 дн
ОВЭ 110 кВ | ТО ОВЭ-110 | 2 дн | 16.08.17 | 17.08.17
16.08 - 17.08
2 дн
Установка плавки гололёда | ТО УПГ | 1 дн | 16.08.17 | 16.08.17
16.08 - 16.08
1 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | БВР по Т.Р. ВЧЗ и КС КВЛ 110 кВ Родниковая | 2 дн | 03.08.17 | 04.08.17 | с переводом на ОВ
03.08 - 04.08
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | ТР ВЧЗ и КС КВЛ 110 кВ Родниковая | 2 дн | 03.08.17 | 04.08.17
03.08 - 04.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Текущий ремонт: ВЧ-обработка ВЛ 220 кВ Староминская-Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объеме "К1" ВЧ заградитель, ВЧ обработка, ФП ВЛ 220 кВ Староминская-Каневская. | 1 дн | 15.08.17 | 15.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, перегрузу ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая ПАР ВЛ 220 кВ А-20 - А-30.
15.08 - 15.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | СР Р - А - 1 - А , С.Ш. "А"-220, Замена изоляторов ШО между Р-А-2-А и с.ш. А-220, Замена изоляторов ШО между Р-А-1-А и с.ш. А-220, Замена изолятор ШО между Р-А-1-А и МВ-220 А-1. ТО РЗА ТАПВ и привод МВ-220 А-1 | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
21.08 - 25.08
5 дн
ТН-220 сш А | ТО ТН-220 с.ш А | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
21.08 - 25.08
5 дн
Установка плавки гололёда | СР МВ-10 ПГ ВЛ-220 | 2 дн | 28.08.17 | 29.08.17
28.08 - 29.08
2 дн
ОМВ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ, Зам изолят ШО между РОСШ-110 ОМВ и ОСШ-110 | 2 дн | 21.08.17 | 22.08.17
21.08 - 22.08
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ, СР ОСШ-110. Зам изолят ШО между РОСШ-110 ОМВ и ОСШ-110 | 2 дн | 21.08.17 | 22.08.17
21.08 - 22.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ТО В/Ч заградитель ф"С", ВЧ обработка, ФП,РФ в объеме "В". РЗА в объеме "О". ТАПВ и привод в объеме "О" | 1 дн | 01.08.17 | 01.08.17
01.08 - 01.08
1 дн
МВ-220 А-2 | СР Р - А - 1 - А , С.Ш. "А"-220, Замена изоляторов ШО между Р-А-2-А и с.ш. А-220, Замена изоляторов ШО между Р-А-1-А и с.ш. А-220, Замена изолятор ШО между Р-А-1-А и МВ-220 А-1, ТО РЗА ТАПВ и привод МВ-220 А-1 | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
21.08 - 25.08
5 дн
БСК-110 №1 | ТР БСК-110-1, ТТ-110 БСК 1, ТО РЗА ТТ-110 БСК-1 в объеме К | 3 дн | 02.08.17 | 04.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Юго-Западном энергорайоне в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк при прохождении летнего максимума нагрузок.
02.08 - 04.08
3 дн
БСК-110 №2 | ТР БСК-110 №2, ТО ТТ-110 БСК 2, ТО РЗА ТТ-110 БСК-2 в объеме К | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Юго-Западном энергорайоне в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк при прохождении летнего максимума нагрузок.
07.08 - 09.08
3 дн
ЭВ-110 БСК-1 | ТО ЭВ-110 БСК-1, ТТ-110 ЭВ БСК 1 | 3 дн | 02.08.17 | 04.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с БСК
02.08 - 04.08
3 дн
ЭВ-110 БСК-2 | ТО ЭВ-110 БСК-2, ТТ-110 ЭВ БСК 2 | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с БСК
07.08 - 09.08
3 дн
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТО ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110 с 02.08. по 04.08.2017
01.08 - 04.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | СР Р-А-1-А, СШ "А" 220, Замена изоляторов ШО между Р-А-2-А и с.ш. А-220, Замена изоляторов ШО между Р-А-1-А и с.ш. А-220, Замена изолятор ШО между Р-А-1-А и МВ-220 А-1, ТР КС и ВЧЗ ВЛ Афипский НПЗ, ТО РЗА | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  |  | КубРДУ: отказать по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима в сечении "Юго-Запад" в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная) без ввода ГВО.
21.08 - 25.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Техническое обслуживание ОЭВ-110, текущий ремонт РОСШ-110 ОЭВ | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
ОЭВ-110 | ТР РОСШ-110 ОЭВ | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО СМВ-220 | 1 дн | 02.08.17 | 02.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
31.08 - 31.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
2 С 220 | Для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2 | 4 дн | 15.08.17 | 18.08.17
15.08 - 18.08
4 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | ТО ВУПГ, ТР ОПН РТ 10 ВУПГ, Р 10 СШ ПГ+, Р 10 СШ ПГ- | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17
07.08 - 09.08
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220кВ Псоу-Бзыби (ВЛ Салхино) | ТР ОПН 220 Бзыби, ТО цепей ТТ 220 Бзыби в объеме К, ТО ТН 20 Бзыби, ТО РЗА в обьъеме К | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
Установка плавки гололёда | СР ТР 35 Т-3, РПГ 35 Т-3 | 2 дн | 03.08.17 | 04.08.17
03.08 - 04.08
2 дн
В-2-220 Бзыби | ТО В-2-220 Бзыби в объеме К, ТО ТН 20 Бзыби. ТО В-2-220 Бзыби в объеме К. ТО терминала автоматики и УРОВ В-2-220 Бзыби в объеме ТК, ТО цепей ТТ В-2-220 Бзыби в объеме К | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
В-2-220 Бзыби | ТО в объеме "К": Шкаф автоматики и УPОВ В-2-220. ШЭ2710 511 (иск. БЭ2704V511), ТО в объеме "ТК": Терминал автоматики и УPОВ В-2-220. БЭ2704V511, ТО в объеме "К": Цепи ТТ В-2-220 Бзыби | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17
21.08 - 25.08
5 дн
В-1-220 Бзыби | ТО В-1-220 Бзыби, ТО ТН 20 Бзыби. ТО В-1-220 Бзыби в объеме К. ТО терминала автоматики и УРОВ В-1-220 Бзыби в объеме ТК, ТО цепей ТТ В-1-220 Бзыби в объеме К | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
В-1-220 Бзыби | ТО в объеме "К": Шкаф автоматики и УPОВ В-1-220. ШЭ2710 511 (иск. БЭ2704V511), ТО в объеме "ТК": Терминал автоматики и УPОВ В-1-220. БЭ2704V511, ТО в объеме "К": Цепи ТТ В-1-220 Бзыби | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
07.08 - 11.08
5 дн
ТН 220 Бзыби | ТО ТН 20 Бзыби, ТО цепей ТН 220 Бзыби (емкостной) | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
1 СШ-220 | ТР ШР-220 Т-1, ОД-220 Т-1, КЗ-220 Т-1. ТО РЗА в объеме "О", авт-ка КЗ, ОД Т-1 | 11 дн | 21.08.17 | 31.08.17
21.08 - 31.08
11 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТР ЛР-220-1 | 2 дн | 21.08.17 | 22.08.17 |  | ОДУ Юга условно по режиму потребления Кубанской энергосистемы
21.08 - 22.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | ТР и замена оси РОСШ-110 ОМВ | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17
07.08 - 09.08
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Красноармейская, Тр и замена оси РОСШ-110 ОМВ | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17 |  | КубРДУ: ТР РОСШ-110 ВЛ Красноармейская отказан
07.08 - 09.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками | ТР ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РОСШ-110 ВЛ Красноармейская | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением аварийно-допустимой токовой нагрузки КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуре наружного воздуха
07.08 - 09.08
3 дн
МВ-110 ВЛ Красноармейская | ТО МВ-110 Красноармейская | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.08 - 09.08
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ОВЭ 110 кВ | Выставление уставок ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки | 1 дн | 18.08.17 | 18.08.17
18.08 - 18.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
1 СШ 220 кВ | Средний Ремонт Р-220 АТ-1 | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом АТ
28.08 - 01.09
5 дн
2 СШ 220 кВ | Средний Ремонт РД-2-2 | 3 дн | 29.08.17 | 31.08.17
23.08 - 25.08
3 дн
МВД-2 | Средний Ремонт РД-2-2 | 3 дн | 29.08.17 | 31.08.17
23.08 - 25.08
3 дн
АТ-1 | Средний Ремонт с заменой ОСИ ТР 110 АТ-1, РОСШ 110 АТ-1. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Шепси
28.08 - 01.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | СР ЛР 110 ВЛ Магри, РОСШ 110 ВЛ Магри. Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 110 Шепси-Магри, КС ВЛ 110 Шепси-Магри. РЗА ТО в объеме "В" ВЧЗ ВЛ 110 ВЛ 110 Шепси-Магри | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
21.08 - 24.08
4 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | СР ЛР 110 ВЛ Аше, РОСШ 110 ВЛ Аше. Т.Р. ВЧЗ ВЛ 110 Шепси-Аше, КС ВЛ 110 Шепси-Аше. РЗА ТО в объеме "В" ВЧЗ ВЛ 110 Шепси-Аше | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шепси - Аше для работ на ВЛ
01.08 - 03.08
3 дн
ОСШ 110 | Средний ремонт РОСШ 110 ВЛ Магри. Средний Ремонт с заменой ОСИ РОСШ 110 АТ-1. | 12 дн | 14.08.17 | 25.08.17
28.08 - 01.09
5 дн
ОСШ 110 | СР РОСШ 110 ВЛ Аше | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шепси - Аше для работ на ВЛ
01.08 - 03.08
3 дн
ОСШ 110 | Средний ремонт РОСШ 110 ВЛ Магри. Средний Ремонт с заменой ОСИ РОСШ 110 АТ-1. | 12 дн | 14.08.17 | 25.08.17
21.08 - 24.08
4 дн
МВ-110 АТ-1 | Средний Ремонт с заменой ОСИ ТР 110 АТ-1, РОСШ 110 АТ-1. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17
28.08 - 01.09
5 дн
В-1-220 Центральная | ТО в обьеме "К" Комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ В-1-220 Центральная.Цепи встроенных ТТ В-1-220 Центральная | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17
21.08 - 24.08
4 дн
В-2-220 Центральная | ТО в обьеме "К" Комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ В-2-220 Центральная.Цепи встроенных ТТ В-2-220 Центральная | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
21.08 - 24.08
4 дн
ТН-2-220 | Текущий Ремонт ОПН ТН-2-220, Техническое обслуживание ТН-2-220 РЗА ТО в объеме "К" Цепей ТН-1-220 | 3 дн | 29.08.17 | 31.08.17
23.08 - 25.08
3 дн
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | "Средний Ремонт ЛР 110 КВЛ Туапсе тяговая РЗА ТО в объеме ""К1"" Комплекта основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, Комплекта автоматики и УРОВ МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая, ВЧ тракта КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал ф. А, ШОН КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, ФП КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал ф. А. работы по РЗА Выполняет персонал Туапсинского НПЗ" | 2 дн | 28.08.17 | 29.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт 1 СШ 220 кВ и АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси
28.08 - 29.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
Установка плавки гололёда | ТО ЗОН 110 Т-2, ТТ В 6 кВ Т-2, ВЭ 110 кВ Т-2 | 2 дн | 10.08.17 | 11.08.17
10.08 - 11.08
2 дн
ВЭ 110кВ Парфюмерная | ТО: ВЭ 110 кВ Парфюмерная ТО в объёме "В" Шкаф рез.защ, авт-ки и УРОВ, ТО в объёме "ТК" Терминал рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016) | 1 дн | 07.08.17 | 07.08.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ-110
07.08 - 07.08
1 дн
ВЭ 110кВ Южная | ТО: ВЭ 110 кВ Южная ТО в объёме "В" Шкаф рез.защ, авт-ки и УРОВ, ТО в объёме "ТК" Терминал рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016) | 1 дн | 09.08.17 | 09.08.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ-110
09.08 - 09.08
1 дн
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | ТР РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.А | 3 дн | 01.08.17 | 03.08.17
01.08 - 03.08
3 дн
Установка плавки гололёда | ТО Р-УВПГ-2"-", Р-УВПГ-2"+", РС-УВПГ-2"+", РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.А, Р-УВПГ-1"+", Р-УВПГ-1"-", РС РС-УВПГ-1"-", Р 10 кВ УВПГ-1, Р 10 кВ УВПГ-2 | 3 дн | 01.08.17 | 03.08.17
01.08 - 03.08
3 дн
Объект: ПС 220кВ Черемушки
ТН 1 С 220 кВ | ТО ТН 1С 220 кВ, ТР ОПН ТН 1С 220 | 1 дн | 30.08.17 | 30.08.17
30.08 - 30.08
1 дн
АТ-1 | ТО: АТ-1 (ХАРГ РПН) | 4 дн | 28.08.17 | 31.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками (ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки) ПАР ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки (ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками)
28.08 - 31.08
4 дн
1 С 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 4 дн | 28.08.17 | 31.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
28.08 - 31.08
4 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин | ТР ОПН ВЛ 330кВ Тихорецк, ТО ТН-330 Т, ТО РЗА ВЧЗ ВЛ 330 кВ Тихорецк ф."В", ВЧ обработки ф"В" в объеме "К 1" ТО РЗА ТТ-Т-1, ТН-330 Т в объеме "К", Отбор проб масла с ТН-330-Т | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  | ОДУ Юга условно по балансу Кубанской ЭС; При условии ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты в работе;
14.08 - 18.08
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Хим.з-д 2 | 2 дн | 14.08.17 | 15.08.17
14.08 - 15.08
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-2 | 2 дн | 02.08.17 | 03.08.17
02.08 - 03.08
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Казанская | 4 дн | 28.08.17 | 31.08.17
28.08 - 31.08
4 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Химзавод 1цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга, ВЛ 110 кВ Кропоткин-Химзавод 2цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга, | 1 дн | 03.08.17 | 03.08.17
03.08 - 03.08
1 дн
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин-Химзавод 1 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ ч/з ОВВ-110 | 4 дн | 08.08.17 | 11.08.17
08.08 - 11.08
4 дн
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин-Химзавод 2ц с отпайкой на ПС 110 кВ ч/з ОВВ-110 | 4 дн | 15.08.17 | 18.08.17
15.08 - 18.08
4 дн
ОВВ-110 | ТР ОВВ-110, РОСШ-110 ОВВ, ТО ТТ-110 ОВВ | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17
21.08 - 25.08
5 дн
ВЭ-Т-2 | ТО ТТ-Т-2, ТН-330 Т,ТО РЗА ТТ-Т-2, ТН-330 Т в объеме "К", Испытание ТТ-Т-2, Отбор проб масла с ТН-330-Т. ТО РЗА в объёме "К 1" | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  | ОДУ Юга при условии вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин
14.08 - 18.08
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь | СР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. ТО в объёме "К" ОАПВ ВЛ 330 Ст.ГРЭС - Армавир 2ц; ТО в объёме "О": ДЗ ВЛ 330 Ст.ГРЭС - Армавир 2ц; ТО в объёме "О" комплекта резервных токовых защит (ТЗНП, МФО, з-та сравнения) ВЛ 330 Ст.ГРЭС - Армавир 2ц; ТО в объёме "О" АЛАР НПФ ВЛ 330 Ст.ГРЭС - Армавир 2ц; ТО в объёме "О" уст-ва ускорения защит ВЛ 330 Ст.ГРЭС - Армавир 2ц; ТО в объёме "О" ФОЛ ВЛ 330 Ст.ГРЭС - Армавир 2ц; ТО в объёме "К" ТН ВЛ 330 Ст.ГРЭС - Армавир 2ц. | 4 дн | 07.08.17 | 10.08.17 |  | Срок совмещён с работами от Ставроподбской ГРЭС | Работы выполнены в июле (заявка №14663/10242/8906
21.08 - 24.08
4 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР: КС ВЛ 330 Кропоткин, ВЧЗ ВЛ 330 Кропоткин, СР ЛР-330 ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин. ВВИ: КС ВЛ 330 Кропоткин, ТО: "О" ОАПВ ВЛ Кропоткин, ТО: "О" комплект резервных токовых защит (ТЗНП, МФО, АЛАР НПФ), ТО: "О: Устройство ускорения защит, ТО: "О" УРОВ поля ВВ-1-20, ВВ-4-20, ВВ-2-4 | 6 дн | 21.08.17 | 26.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, перегрузу АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк (одновременное отключение АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк).
21.08 - 26.08
6 дн
ВВ-1-01 | ТР: ВВ-1-01 | 3 дн | 14.08.17 | 16.08.17
14.08 - 16.08
3 дн
ВВ-1-14 | ТР: ВВ-1-14, ВВИ: ТТ-1-14, ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-1-14 | 3 дн | 01.08.17 | 03.08.17
01.08 - 03.08
3 дн
ВВ-1-20 | СР ЛР-330 ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин. | 6 дн | 21.08.17 | 26.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
21.08 - 26.08
6 дн
ВВ-1-20 | ТО ТТ-1-20, ВВИ ТТ-1-20 | 1 дн | 30.08.17 | 30.08.17
30.08 - 30.08
1 дн
ВВ-2-15 | СР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. | 4 дн | 07.08.17 | 10.08.17 |  | ОДУ Юга работы выполнены июле (заявка №14663/10242/8906
07.08 - 10.08
4 дн
ВВ-4-20 | СР ЛР-330 ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, О: ТН ВЛ 330 Кропоткин. | 6 дн | 21.08.17 | 26.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
21.08 - 26.08
6 дн
ВВ-42 | ТР: ВВ-42, ТО в объёме "В" комплекта автоматики и УРОВ ВВ-42 (С60). | 3 дн | 21.08.17 | 23.08.17
21.08 - 23.08
3 дн
ВВ-3-15 | СР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. | 4 дн | 07.08.17 | 10.08.17 |  | ОДУ Юга работы выполнены июле (заявка №14663/10242/8906
07.08 - 10.08
4 дн
2СШ-330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
14.08 - 18.08
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, Р-10 АТ-1, ОПН-10 АТ-1; ФХА: контактор РПН АТ-1, ХАРГ: контактор РПН АТ-1. ТО РЗА в объеме "О". | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, перегрузу АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
14.08 - 18.08
5 дн
АТ-2 | ТО: АТ-2, дегазация масла в баке АТ-2, ФХА: контактор РПН АТ-1, ХАРГ: контактор РПН АТ-1. | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, перегрузу АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
07.08 - 11.08
5 дн
ВВ-110 Андреедмитреевская | БВР при ТР ВЧЗ ВЛ А.Дмитриевская | 2 дн | 03.08.17 | 04.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
03.08 - 04.08
2 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | ТО ТТ-110 КНИИТИМ | 3 дн | 14.08.17 | 16.08.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
14.08 - 16.08
3 дн
ОСШ-110 | БВР при ТР ВЧЗ ВЛ А.Дмитриевская | 2 дн | 03.08.17 | 04.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
03.08 - 04.08
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 КНИИТИМ | 3 дн | 14.08.17 | 16.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
14.08 - 16.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТР: ВЧЗ ВЛ А.Дмитриевская, КС ВЛ А.Дмитриевская | 2 дн | 03.08.17 | 04.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона
03.08 - 04.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | ТР РОСШ-110 КНИИТИМ | 3 дн | 14.08.17 | 16.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин
14.08 - 16.08
3 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
РЦ | ТО РЦ | 4 дн | 21.08.17 | 24.08.17
21.08 - 24.08
4 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 Кафа №3 | ТО в объеме "К1" Комплект РЗА В 220 Кафа №3 (ШЭ2710511), привод, ТО в объеме "К1" ТТ 220 Кафа №3 | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ 220
14.08 - 18.08
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин | Текущий ремонт: ОПН 330 Кропоткин, ВЧЗ 330 Кропоткин ф.А, В, С. Техническое обслуживание: ТН-2-330 Кропоткин. ТО в объёме "К1": ВЧ заградители , ВЧ обработка ф.А.В., ТТ 330 Кропоткин, ТН-1-330 Кропоткин, ТН-2-330 Кропоткин. | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  | ОДУ Юга условно по балансу Кубанской ЭС; При условии ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Шахты в работе;
14.08 - 18.08
5 дн
ВВ-К1 | Текущий ремонт: ВВ-К1. ТО в объёме "В": автоматика и ТАПВ ВВ-К1. | 3 дн | 28.08.17 | 30.08.17
28.08 - 30.08
3 дн
ВВ-С1 | Текущий ремонт: ВВ-С1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-С1. | 2 дн | 07.08.17 | 08.08.17
07.08 - 08.08
2 дн
ВВ-С2 | Текущий ремонт: ВВ-С2. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-С2. | 2 дн | 24.08.17 | 25.08.17
24.08 - 25.08
2 дн
ВВ-21 | Текущий ремонт: ВВ-21. Диагностика: ТТ-21. | 3 дн | 01.08.17 | 03.08.17
01.08 - 03.08
3 дн
АТ-6 | Замена ввода 500 кВ АТ-6 ф "С". | 22 дн | 01.08.17 | 22.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, перегруза АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк в ремонтной схеме
01.08 - 22.08
22 дн
МВ-110 Малороссийская | Средний ремонт: МВ-110 Малороссийская. | 9 дн | 23.08.17 | 31.08.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
23.08 - 31.08
9 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание: СМВ-110. Диагностика: СМВ-110, вводы 110 кВ. | 2 дн | 14.08.17 | 15.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
14.08 - 15.08
2 дн
Установка плавки гололеда | Техническое обслуживание: Р-10 ВУ-1, Р-10 ВУ-2, РС-ВУ-1 "-", РС-ВУ-2 "+", Р-ВУ-1 "-", Р-ВУ-1 "+", Р-ВУ-2 "-", Р-ВУ-2 "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "+". Диагностика: ТН-10 Т-6-1, ТН-10 Т-6-2, ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10 Т-6-2, ТОР-1-1, ТОР-1-2, ТОР-1-3, ТОР-2-1, ТОР-2-2, ТОР-2-3. | 14 дн | 01.08.17 | 14.08.17
01.08 - 14.08
14 дн
В-1-500 РоАЭС №2 | ТР и ВВИ | 4 дн | 22.08.17 | 25.08.17
22.08 - 25.08
4 дн
В-1-330 Кропоткин | ТО в объёме "К1":ТТ 330 Кропоткин, ТН-1-330 Кропоткин. | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  | ОДУ Юга при условии вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин
14.08 - 18.08
5 дн
В-2-330 Кропоткин | ТО в объёме "К1":ТТ 330 Кропоткин, ТН-1-330 Кропоткин. | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  | ОДУ Юга при условии вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин
14.08 - 18.08
5 дн
В-1-330 НчГРЭС | ТО в объёме "К1": комплект РЗА В-1-330 НчГРЭС (ШЭ2710 511), привод В-1-330 НчГРЭС, ТТ-1-330 НчГРЭС. | 4 дн | 28.08.17 | 31.08.17
28.08 - 31.08
4 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ТН II СШ 220 | т.р.: ОПН II СШ 220 | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17
14.08 - 18.08
5 дн
АТ-1 | т.о.: АТ-1 | 2 дн | 21.08.17 | 22.08.17
21.08 - 22.08
2 дн
АТ-2 | т.о.: АТ-2 | 2 дн | 24.08.17 | 25.08.17
24.08 - 25.08
2 дн
IIсш-220 кВ | т.о.: ШР II СШ 220 ШСВЭ, ШР II СШ 220 АТ-3, ШР II СШ 220 АТ-4, ШР II СШ 220 Т-6, ШР II СШ 220 АТ-2, ШР II СШ 220 Армавир, РТН II СШ 220, ШР II СШ 220 ОВЭ | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки ПАР I СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Центральная
14.08 - 18.08
5 дн
РИ 500 | т.р.: РИ-500, ОПН-500 РИ; т.о.: ТТ-РИ; ВВИ: РИ-500, вводов РИ-500 ф.А,В,С | 10 дн | 01.08.17 | 10.08.17
01.08 - 10.08
10 дн
ВЭ-РИ 500 кВ | т.о.: ВЭ-РИ, ОПН-500 РИ, ТТ-РИ, отбор масла из ТТ-РИ | 10 дн | 01.08.17 | 10.08.17
01.08 - 10.08
10 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-220 Черемушки (С60), ТО в объеме "К" Привод ВЭ-220, ТО в объеме "К" ТТ ВЭ-220 Черёмушки, ТО в объеме "К"ТТ-220 Черёмушки выносные, ТО в объеме "В" ВЧ заградитель ф."А" | 2 дн | 16.08.17 | 17.08.17 |  |  | КубРДУ: отказать по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима в сечении "Юго-Восток" в послеаварийном режиме (ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная) без ввода ГВО.
16.08 - 17.08
2 дн
ВЭ-220 Тверская | ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-220 Тверская (С60), ТО в объеме "К"Привод ВЭ-220, ТО в объеме "К" ТТ ВЭ-220 | 1 дн | 07.08.17 | 07.08.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ 220
07.08 - 07.08
1 дн
ВЭ-220 Т-6 | ТР ШР 2 СШ 220 Т-6 | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
14.08 - 18.08
5 дн
ОВЭ-220 | т.о.: ШР II СШ 220 ОВЭ | 1 дн | 18.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
18.08 - 18.08
1 дн
ВЭ-220 Черемушки | ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-220 Черемушки (С60), ТО в объеме "К" Привод ВЭ-220, ТО в объеме "К" ТТ ВЭ-220 Черёмушки, ТО в объеме "К"ТТ-220 Черёмушки выносные, ТО в объеме "В" ВЧ заградитель ф."А" | 2 дн | 16.08.17 | 17.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
16.08 - 17.08
2 дн
ВЭ-220 Армавир | т.о.: ШР II СШ 220 Армавир | 1 дн | 17.08.17 | 17.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
17.08 - 17.08
1 дн
ВЭ-220 АТ-2 | т.о.: ШР II СШ 220 АТ-2 | 1 дн | 16.08.17 | 16.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
16.08 - 16.08
1 дн
ШСВЭ-220 | т.о.: ШР II СШ 220 ШСВЭ, ШСВЭ 220 | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
14.08 - 18.08
5 дн
ВЭ-220 АТ-4 | т.о.: ШР II СШ 220 АТ-4 | 1 дн | 15.08.17 | 15.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
15.08 - 15.08
1 дн
ВЭ-220 АТ-3 | т.о.: ШР II СШ 220 АТ-3 | 1 дн | 14.08.17 | 14.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
14.08 - 14.08
1 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
1 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
Т-1 | ТО Т-1, ТО РЗА в объеме К | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | Замена поврежденных изоляторов, установка заземляющих спусков на ГЗТ, замена загрязненных изоляторов | 6 дн | 01.08.17 | 06.08.17 |  |  | КубРДУ: отказать по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима в сечении "Юго-Запад" в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная) без ввода ГВО.
01.08 - 06.08
6 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Выправка опор, проверка сварных соединений в шлейфах анкерных опор,расширение просек,замена изоляторов, установка гасителей вибрации,верховой осмотр, вырубка деревьев, замена опор | 11 дн | 01.08.17 | 11.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, превышению МДП в сечении "Центр - Север".
01.08 - 11.08
11 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Монтаж ГЗТ, замена загрязненной изоляции, установка ГВ, верховой осмотр, замена ГЗТ | 14 дн | 14.08.17 | 27.08.17 |  |  | КубРДУ: отказать по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима в сечении "Центр - Север" в послеаварийном режиме (ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк) без ввода ГВО.
14.08 - 27.08
14 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Опрессовка сварных соединений. Установка ГВ. Замена поврежденных изоляторов.Замена подстанционных опор. Выборочная проверка состояния проводов в ГЗТ в зажимах. Выборочная проверка состояния проводов в ДР. | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
07.08 - 11.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 27.08.17 | 27.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ проведения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
27.08 - 27.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | Верховой осмотр, проверка и регулировка ИП. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс для проведения ППГ
21.08 - 24.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Замена поврежденных изоляторов, снятие птичьих гнезд, | 2 дн | 28.08.17 | 29.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, перегрузу ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая ПАР ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская.
28.08 - 29.08
2 дн
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | Проверка и регулировка ИП | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17
14.08 - 18.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | Для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 22.08.17 | 22.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ проведения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. Перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Шепси.
25.08 - 25.08
1 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Замена загрязненных изоляторов, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, замена опор, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов, установка противоптичьих приспособлений, верховой осмотр, замена опор | 12 дн | 07.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха превышению МДП в сечении "Юго-Восток"
07.08 - 18.08
12 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Замена опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр | 10 дн | 22.08.17 | 31.08.17 |  |  | КубРДУ: отказать по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима в сечении "Юго-Восток" в послеаварийном режиме (ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная) без ввода ГВО.
22.08 - 31.08
10 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Замена дистанционных распорок, вырубка деревьев, угрожающих падением, заделка трещин и сколов ж/б опор, верховой осмотр. | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, перегрузу АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк (одновременное отключение АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк).
01.08 - 04.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | Замена поврежденных изоляторов. Установка дополнительных гирлянд. Выравнивание гирлянд изоляторов. | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская
14.08 - 17.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | ТО РП-220 П-1 ВЛ-220 Псоу-Поселковая (подана от ПС 220 кВ Дагомыс) | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская
14.08 - 17.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | Для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 30.08.17 | 30.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ проведения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
30.08 - 30.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | ТО ЗКР-220 Псоу на ЗКРП Сочинская ТЭС (от ПС 220 кВ Дагомыс) | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17
01.08 - 04.08
4 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | Верховой осмотр. Выборочная проверка состояния проводов и ГЗТ в зажимах. Замена изоляторов. Опрессовка сварных соединений. Установка ГВНов. | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17
01.08 - 04.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская | Для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 20.08.17 | 20.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ проведения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
20.08 - 20.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | Вырубка деревьев | 1 дн | 30.08.17 | 30.08.17 |  |  | КубРДУ: отказать по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима в сечении "Юго-Запад" в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная) без ввода ГВО.
30.08 - 30.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | Покраска опор. | 11 дн | 21.08.17 | 31.08.17 |  |  | КубРДУ: отказать по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима в сечении "Юго-Восток" в послеаварийном режиме (ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная) без ввода ГВО.
21.08 - 31.08
11 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Опрессовка сварных соединений, снятие птичьих гнезд, замена загрязненных изоляторов | 6 дн | 01.08.17 | 06.08.17 |  |  | КубРДУ: отказать по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима в сечении "Юго-Восток" в послеаварийном режиме (ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная) без ввода ГВО.
01.08 - 06.08
6 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | Замена фарфоровых изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, снижения объема ОН при передаче команд ПА от АОПО АТ-3, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
01.08 - 04.08
4 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 29.08.17 | 29.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ проведения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
29.08 - 29.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Опрессовка сварных соединений, проверка и регулировка ИП. | 3 дн | 28.08.17 | 30.08.17
28.08 - 30.08
3 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | Для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 23.08.17 | 23.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ проведения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
23.08 - 23.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | Замена поврежденных изоляторов, замена фарфоровых изоляторов, снятие птичьих гнезд, усиление сварных соединений, установка противоптичьих устройств, замена загрязненных изоляторов | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, превышению МДП в сечении "Центр - Север"
14.08 - 18.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | Верховой осмотр, вырубка угрожающих деревьев, | 3 дн | 14.08.17 | 16.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, превышению МДП в сечении "Тамань 1" в ремонтной схеме (ДДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская).
14.08 - 16.08
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Верховой осмотр, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, установка гасителей вибрации, установка разрядных электродов, | 4 дн | 28.08.17 | 31.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, превышению МДП в сечении "Тамань 1" в ремонтной схеме (ДДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская).
28.08 - 31.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, установка гасителей вибрации | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, превышению МДП в сечении "Тамань 1" в ремонтной схеме (ДДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская)
07.08 - 11.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 21.08.17 | 21.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ проведения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
21.08 - 21.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка угрожающих деревьев, устранение дефекта ТВК, замена опор. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  |  | КубРДУ: отказать по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима в сечении "Юго-Запад" в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная) без ввода ГВО.
21.08 - 25.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Верховой осмотр, вырубка угрожающих деревьев, ремонт стоек ж/б опор, ремонт консолей ГЗТ. | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17 |  |  | КубРДУ: отказать по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима в сечении "Юго-Запад" в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная) без ввода ГВО.
07.08 - 11.08
5 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-2-15 | ТО ТН ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. АГ-2ч | 4 дн | 21.08.17 | 24.08.17
21.08 - 24.08
4 дн
ВВ-3-15 | ТО ТН ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц. АГ-2ч | 4 дн | 21.08.17 | 24.08.17
21.08 - 24.08
4 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская - Упорная | 2 дн | 31.08.17 | 01.09.17
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | 3 дн | 23.08.17 | 25.08.17
23.08 - 25.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрь | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17
01.08 - 04.08
4 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом МВ-110 кВ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская | 2 дн | 10.08.17 | 11.08.17
10.08 - 11.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская и ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 29.08.17 | 29.08.17
29.08 - 29.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 20.08.17 | 20.08.17
20.08 - 20.08
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 20.08.17 | 20.08.17
20.08 - 20.08
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская и ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская для проведения пробной плавки гололеда | 1 дн | 29.08.17 | 29.08.17
29.08 - 29.08
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом МВ-110 кВ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская | 2 дн | 10.08.17 | 11.08.17 |  | КРДУ условно по режиму сети и нагрузок
10.08 - 11.08
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрь | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17 |  | КРДУ условно по режиму сети и нагрузок
01.08 - 04.08
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | Для проведения пробнай плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 1 дн | 20.08.17 | 20.08.17
20.08 - 20.08
1 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
3АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. | 11 дн | 30.08.17 | 09.09.17
11 дн
ОМВ-220-1 | ТР ШР, АГ в.з. | 4 дн | 21.08.17 | 24.08.17
21.08 - 24.08
4 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Собственник: ЛУКОЙЛ - Экоэнерго
Объект: Белореченская ГЭС
Т-1 110/10 | ТР: Т-1, шинный мост Т-1, в/вольтные испытания, анализ масла; КР: МВ-10 Т-1, в/вольтные испытания; ТО: ОПН-110 Т-1; А/Г 2 час. | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
07.08 - 11.08
5 дн
Т-2 110/10 | ТР: Т-2, шинный мост Т-2, в/ вольтные испытания, анализ масла; ТО: ОПН-110 Т-2, А/Г 2 час. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17
21.08 - 25.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | КР: ЛР ВЛ-110 ДМ-8, в/вольтные испытания; А/Г 2 час. | 1 дн | 24.08.17 | 24.08.17
24.08 - 24.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | КР: ЛР ВЛ-110 Мартанская, в/вольтные испытания; А/Г 2 час. | 1 дн | 10.08.17 | 10.08.17
10.08 - 10.08
1 дн
СЭВ-110 | ТО: СЭВ-110 I-II СШ; ТО: ТТ СЭВ-110 I-II СШ, анализ масла; А/Г 2 час. | 1 дн | 09.08.17 | 09.08.17
09.08 - 09.08
1 дн
2 СШ-110 | КР: II СШ-110 кВ, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ ДМ-8, ШР ВЛ-110 ДМ-8 Р-2СШ СЭВ 110; ТО: ТН II СШ-110 кВ; анализ масла, в/в испытания. | 1 дн | 01.08.17 | 01.08.17
24.08 - 24.08
1 дн
1 СШ-110 | КР: I СШ-110 кВ, ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, Р-1СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Мартанская, ЛР-110 ВЛ Мартанская, в/в испытания. ТО: ТН I СШ-110 кВ,анализ масла; А/Г 2 час. | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
07.08 - 11.08
5 дн
I СШ-10 кВ | КР: I СШ- 10 кВ, ШР-10 Т-1, РТН-10 1СШ, ШР-10 ТСН-1, ШР-10 ГГ-1, РТНИ-1, РТНК-1, Р-1СШ СМВ-10 1-2 СШ, ШР-10 Т-4. в/в испытания. ТО: ТН-10 1СШ, ТНИ-1, ТНК-1. А/Г 2 час. | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
07.08 - 11.08
5 дн
СМВ-10 I-II СШ | КР: СМВ-10 кВ I-II СШ, в/в испытания; А/Г 2 час. | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
07.08 - 11.08
5 дн
СМВ-10 II-III СШ | КР: СМВ-10 кВ II-III СШ; в/вольтные испытания, А/Г 2 час. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17
21.08 - 25.08
5 дн
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТО: ЭВ ВЛ -110 ДМ-8; ТО: ТТ ВЛ-110 ДМ-8; в/в испытания, анализ масла; А/Г 2 час. | 1 дн | 23.08.17 | 23.08.17
23.08 - 23.08
1 дн
III СШ-10 кВ | КР: 3 СШ-10 кВ, ШР-10 Т-2, РТН-10 3 СШ, ШР-10 ТМР-2, ШР-10 ТСН-2, ШР-10 ГГ-3, РТНК-3, РТНИ-3, Р-3 СШ СМВ-10 2-3 СШ; ТО:ТН-10 III СШ ; ТНК-3, ТНИ-3; А/Г 2 час. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17
21.08 - 25.08
5 дн
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская; ТО: ТТ ВЛ-110 Мартанская, анализ масла; А/Г 2 час. | 1 дн | 08.08.17 | 08.08.17
08.08 - 08.08
1 дн
Объект: Краснополянская ГЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | ТО: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), ВЧЗ-"А"-Хоста, ВЧЗ-"В"-Хоста, ВЧЗ-"С"-Хоста, КС-"А"-Хоста, КС-"В"-Хоста, КС-"С"-Хоста; А/Г-2 час. | 2 дн | 07.08.17 | 08.08.17
07.08 - 08.08
2 дн
Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ОПН 110 Т-2, ВВ-6 Т-2, шинный мост Т-2, ВВ-10 Т-2; А/Г-3 час | 14 дн | 18.08.17 | 31.08.17
18.08 - 31.08
14 дн
I СШ 110 кВ | ТР:I СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 IСШ, ОПН ТН-110 IСШ, ТН I-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЫВ-110, Р-IIсш СЭВ-110); А/Г-4 час. | 12 дн | 05.08.17 | 16.08.17
05.08 - 16.08
12 дн
II СШ 110 кВ | ТР:II СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIСШ, ОПН ТН-110 IIСШ, ТН II-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110); А/Г-4 час. | 14 дн | 18.08.17 | 31.08.17 |  | КубРДУ: Срок сокращен по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
17.08 - 27.08
11 дн
ТН-110 кВ 1СШ | ТР:I СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 IСШ, ОПН ТН-110 IСШ, ТН I-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЫВ-110, Р-IIсш СЭВ-110); А/Г-4 час. | 12 дн | 05.08.17 | 16.08.17
05.08 - 16.08
12 дн
ТН-110 кВ 2СШ | ТР:II СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIСШ, ОПН ТН-110 IIСШ, ТН II-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110); А/Г-4 час. | 14 дн | 18.08.17 | 31.08.17
17.08 - 27.08
11 дн
ЭВ-110 КЛ-Поселковая | ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Поселковая"; А/Г-2 час. | 2 дн | 05.08.17 | 06.08.17
05.08 - 06.08
2 дн
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Хоста"; А/Г-2 час. | 2 дн | 07.08.17 | 08.08.17
07.08 - 08.08
2 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Лаура | ТО: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. | 2 дн | 22.08.17 | 23.08.17
22.08 - 23.08
2 дн
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТО: ЭВ-110 КЛ-Лаура; А/Г-2 час. | 2 дн | 22.08.17 | 23.08.17
22.08 - 23.08
2 дн
Т-1 | ТР: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ОПН 110 Т-1, ВВ-6 Т-1, шинный мост Т-1, ВВ-10 Т-1; А/Г-3 час | 12 дн | 05.08.17 | 16.08.17
05.08 - 16.08
12 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), ОПН 110 КЛ Поселковая в АВС; А/Г-2 час. | 2 дн | 05.08.17 | 06.08.17
05.08 - 06.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | ТО:КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), А/Г-2 час. | 2 дн | 24.08.17 | 25.08.17
24.08 - 25.08
2 дн
СЭВ-110 | ТР: II CШ110 кВ; ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110; А/Г-3 час | 4 дн | 18.08.17 | 21.08.17
18.08 - 21.08
4 дн
СЭВ-110 | ТР: I CШ110 кВ; А/Г-3 час | 3 дн | 09.08.17 | 11.08.17
09.08 - 11.08
3 дн
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТО: ЭВ-110 КЛ-Бытха; А/Г-2 час. | 2 дн | 24.08.17 | 25.08.17
24.08 - 25.08
2 дн
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Лаура | ТО кабельных колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". | 4 дн | 28.08.17 | 31.08.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод 2 СШ 110 на Краснополянской ГЭС
21.08 - 24.08
4 дн
КЛ 110 кВ Поселковая - Роза Хутор | ТО кабельных колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17
01.08 - 04.08
4 дн
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | ТО кабельных колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: срок разбит по режиму вывода ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу
21.08 - 22.08
2 дн
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | ТО кабельных колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: срок разбит по режиму вывода ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу
24.08 - 26.08
3 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО кабельных эстакад, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
07.08 - 11.08
5 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | ТО кабельных колодцев и камер микротоннелей, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская
14.08 - 17.08
4 дн
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Герметизация проходов КЛ на ПС. ТО: ЛР КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Ледовый дворец в ст. КЛ. ТО в объеме "К" ШМУ ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец с воздействием на отключение ВЭ. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: срок разбит по режиму вывода ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу
21.08 - 22.08
2 дн
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Герметизация проходов КЛ на ПС. ТО: ЛР КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Ледовый дворец в ст. КЛ. ТО в объеме "К" ШМУ ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец с воздействием на отключение ВЭ. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: срок разбит по режиму вывода ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу
24.08 - 26.08
3 дн
1 С 110 кВ | ТО: ШР 1 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец в ст. ВЭ. | 3 дн | 21.08.17 | 23.08.17
21.08 - 22.08
2 дн
2 С 110 кВ | ТО: ШР 2 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец в ст. ВЭ. | 3 дн | 23.08.17 | 25.08.17
24.08 - 26.08
3 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец | ТО: ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец, ЛР КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Ледовый дворец в ст. ВЭ, ШР 1 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец в ст. ВЭ, ШР 2 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец в ст. ВЭ. ТО в объеме "К" ШМУ ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец с воздействием на отключение ВЭ. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: срок разбит по режиму вывода ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу
21.08 - 22.08
2 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец | ТО: ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец, ЛР КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Ледовый дворец в ст. ВЭ, ШР 1 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец в ст. ВЭ, ШР 2 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец, ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Ледовый дворец в ст. ВЭ. ТО в объеме "К" ШМУ ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец с воздействием на отключение ВЭ. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: срок разбит по режиму вывода ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу
24.08 - 26.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Лаура
1 С 110 кВ | Отключить кратковременно 1 С 110 кВ на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 07.08.17 | 07.08.17
07.08 - 07.08
1 дн
1 С 110 кВ | Отключить кратковременно 1 С 110 кВ на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 11.08.17 | 11.08.17
11.08 - 11.08
1 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Лаура | ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". | 4 дн | 28.08.17 | 31.08.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод 2 СШ 110 на Краснополянской ГЭС
21.08 - 24.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | ТО в объеме "К" ШМУ ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская с воздействием на отключение ВЭ. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17
21.08 - 25.08
5 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская | ТО в объеме "К" ШМУ ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская с воздействием на отключение ВЭ. | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17
21.08 - 25.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
КЛ 110 кВ Поселковая - Роза Хутор | ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17
01.08 - 04.08
4 дн
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | расчистка трассы | 3 дн | 15.08.17 | 17.08.17 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении Юго-Восток
15.08 - 17.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | расчистка трассы | 3 дн | 08.08.17 | 10.08.17 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская
08.08 - 10.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | расчистка трассы | 3 дн | 22.08.17 | 24.08.17 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
22.08 - 24.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | КР ЛР-110 ВЛ Белореченская, ШР-110 ВЛ Белореченская | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17
14.08 - 18.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | КР ЛР-110 ВЛ Центральная-Северная, ШР-110, Р-1СШ СМВ-110 на ПС 110 кВ Очистные сооружения | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
07.08 - 11.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
СМВ-110 | КР Р-2СШ СМВ-110, ШР-110 | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17
14.08 - 18.08
5 дн
СМВ-110 | КР Р-1СШ СМВ-110, ШР-110 | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
07.08 - 11.08
5 дн
МВ-110 ВЛ Белореченская | КР ЛР-110 ВЛ Белореченская, ШР-110 | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17
14.08 - 18.08
5 дн
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | КР ЛР-110 Центральная-Северная, ШР-110, МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
07.08 - 11.08
5 дн
2СШ-110 | КР ЛР-110 ВЛ Белореченская, ШР-110, Р-2СШ СМВ-110 | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17
14.08 - 18.08
5 дн
1СШ-110 | КР ШР-110 , Р-1СШ СМВ-110 | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17
07.08 - 11.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | 1 дн | 24.08.17 | 24.08.17 |  | КубРДУ: с включением РП
24.08 - 24.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Отбор проб масла на хим анализиз ТТ-110 ВЛ Курганная тяговая | 1 дн | 08.08.17 | 08.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская
08.08 - 08.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная | ТО МВ-110 ВЛ Центральная | 1 дн | 22.08.17 | 22.08.17 |  | КубРДУ: с включением РП
22.08 - 22.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Черемушки | ТО МВ-110 ВЛ Черемушки | 1 дн | 21.08.17 | 21.08.17 |  | КубРДУ: с включением РП
21.08 - 21.08
1 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | 1 дн | 23.08.17 | 23.08.17 |  | КубРДУ: с включением РП
23.08 - 23.08
1 дн
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Капремонт | 2 дн | 28.08.17 | 29.08.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
28.08 - 29.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Верховой осмотр, замена изоляторов, чистка трассы | 2 дн | 03.08.17 | 04.08.17
03.08 - 04.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Замена ж/б опор | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин
07.08 - 11.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Замена ж/б опор | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин
21.08 - 25.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Пробная плавка гололеда | 7 ч | 20.08.17 | 20.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
20.08 - 20.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Пробная плавка гололеда | 7 ч | 20.08.17 | 20.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
20.08 - 20.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена изоляторов, чистка трассы | 3 дн | 16.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин
16.08 - 18.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ КНИИТИМ
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Капремонт: ЛР-110 Армавир, ВЧЗ ф. А,В,С Армавир, РРП-2-110, ШР-110 2СШ, ШР-110 Т-2 | 3 дн | 16.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин
16.08 - 18.08
3 дн
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Капремонт ЛР-110 Прогресс, ВЧЗ ф.А,В,С Прогресс, РРП-1-110, ШР-110 1 СШ; текущий ремонт ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110; профиспытания, отбор проб масла | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин
01.08 - 04.08
4 дн
1СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Прогресс, ВЧЗ ф.А,В,С Прогресс, РРП-1-110, ШР-110 1 СШ; текущий ремонт ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110; профиспытания, отбор проб масла | 4 дн | 01.08.17 | 04.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин
01.08 - 04.08
4 дн
1СШ-110 | Капремонт СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт: ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110; профиспытания, отбор проб масла; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская (ДЗ, ТЗНП, МТО); профвосстановление вторичных цепей ТН-110 1СШ | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
07.08 - 11.08
5 дн
2СШ-110 | Капремонт: ЛР-110 Армавир, ВЧЗ ф. А,В,С Армавир, РРП-2-110, ШР-110 2СШ, ШР-110 Т-2 | 3 дн | 16.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая ПАР АТ-2 ПС 330 кВ Кропоткин
16.08 - 18.08
3 дн
2СШ-110 | Капремонт Р 2СШ СМВ-110, текущий ремонт ТТ-2 СМВ-110, ТН-110 2СШ; профиспытания, отбор проб масла; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ (ДЗ, ТЗНП, МТО); профвосстановление вторичных цепей ТН-110 2СШ | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
21.08 - 25.08
5 дн
СМВ-110 | Капремонт Р 2СШ СМВ-110, текущий ремонт ТТ-2 СМВ-110, ТН-110 2СШ; профиспытания, отбор проб масла; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ (ДЗ, ТЗНП, МТО); профвосстановление вторичных цепей ТН-110 2СШ | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
21.08 - 25.08
5 дн
СМВ-110 | Профвосстановление ТАПВ СМВ-110 | 2 дн | 14.08.17 | 15.08.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
14.08 - 15.08
2 дн
СМВ-110 | Капремонт СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт: ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110; профиспытания, отбор проб масла; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская (ДЗ, ТЗНП, МТО); профвосстановление вторичных цепей ТН-110 1СШ | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
07.08 - 11.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | На ПС 110 кВ КНИИТИМ опробование СМВ-110 после капремонта | 2 ч | 15.08.17 | 15.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
СМВ-110 | На ПС 110 кВ КНИИТИМ опробование СМВ-110 после капремонта | 2 ч | 15.08.17 | 15.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
КВЛ 110 кВ ОБД – Северная с отпайкой на ПС Северо-Восточная | Техническое обслуживание | 2 дн | 16.08.17 | 17.08.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ЗИП с отп. в ремонтной схеме
16.08 - 17.08
2 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Замена изоляторов, чистка трассы, ремонт ГЗТ | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 15.08.17 | 15.08.17
15.08 - 15.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Верховой осмотр, замена ГЗТ | 3 дн | 23.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.08 - 25.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Вынужденный простой при выполнении работ на ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь (выводятся в ремонт одновременно) | 3 дн | 23.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.08 - 25.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов, чистка трассы, верховой осмотр | 2 дн | 29.08.17 | 30.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | Текущий ремонт, замена банок БСК-110 | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, выводу в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская
21.08 - 25.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | Капитальный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Р-1СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Шедок | 5 дн | 15.08.17 | 19.08.17
15.08 - 19.08
5 дн
2СШ-110 кВ | Капитальный ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Р-2СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Мостовская | 5 дн | 01.08.17 | 05.08.17
01.08 - 05.08
5 дн
СМВ-110 | Капитальный ремонт Р-2СШ СМВ-110 | 5 дн | 01.08.17 | 05.08.17
01.08 - 05.08
5 дн
СМВ-110 | Капитальный ремонт Р-1СШ СМВ-110 | 5 дн | 15.08.17 | 19.08.17
15.08 - 19.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Профиспытания КС-110 ВЛ Мостовская, Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Мостовская, РРП-2-110. | 5 дн | 01.08.17 | 05.08.17
01.08 - 05.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Шедок, РРП-1-110, профиспытания КС-110 ВЛ Шедок | 5 дн | 15.08.17 | 19.08.17
15.08 - 19.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Промышленная | 5 дн | 01.08.17 | 05.08.17
01.08 - 05.08
5 дн
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС 110 кВ Промышленная. | 5 дн | 15.08.17 | 19.08.17
15.08 - 19.08
5 дн
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Замена изоляторов, расчитска просек, замена болтовых соединений | 1 дн 9 ч | 07.08.17 | 08.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
30.08 - 31.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | Замена изоляторов, расчистка просек. | 4 дн 9 ч | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. При УСЛОВИИ выполнения работ в ночное время, в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 или ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 и работы защиты от перегруза ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС на ПС 110 кВ Кущевская
21.08 - 25.08
4 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская | Для пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская - Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | 9 ч | 29.08.17 | 29.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
29.08 - 29.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов, расчистка просек, выправка оп. №82 | 3 дн 10 ч | 01.08.17 | 04.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. При УСЛОВИИ выполнения работ в ночное время, в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 или ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 и работы защиты от перегруза ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС на ПС 110 кВ Кущевская
01.08 - 04.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Для пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская - Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | 9 ч | 29.08.17 | 29.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
29.08 - 29.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | Для замены изоляторов. | 9 ч | 09.08.17 | 09.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.08 - 09.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
МВ-110 Шкуринская | Для техобслуживания, проверки РЗА. | 1 дн 9 ч | 10.08.17 | 11.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.08 - 11.08
1 дн
Собственник: РЖД
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | техобслуживание РПГ-110 ВЛ Навагинская | 1 дн | 17.08.17 | 17.08.17
17.08 - 17.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | техобслуживание ЗКР-110 ВЛ Кривенковская | 1 дн | 22.08.17 | 22.08.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 кВ центральная - Шепси и ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая
18.08 - 18.08
1 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ОСШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. | 1 дн | 08.08.17 | 08.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима без ввода ГВО в случае АВ отключения ВЛ 110 кВ Лебеди - Гривенская
08.08 - 08.08
1 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ-110-ВЛ Кирова. | 1 дн | 09.08.17 | 09.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима без ввода ГВО в случае АВ отключения ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС
09.08 - 09.08
1 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ-110-ВЛ Славянская 220. | 1 дн | 10.08.17 | 10.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима без ввода ГВО в случае АВ отключения ВЛ 110 кВ Лебеди - Гривенская
10.08 - 10.08
1 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110: РОСШ СОМВ-110, ТН ОСШ-110. | 1 дн | 11.08.17 | 11.08.17
11.08 - 11.08
1 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 ПТФ. | 1 дн | 15.08.17 | 15.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима без ввода ГВО в случае АВ отключения ВЛ 110 кВ Лебеди - Гривенская
15.08 - 15.08
1 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ-110 ВЛ Центральная. | 1 дн | 16.08.17 | 16.08.17
16.08 - 16.08
1 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская ОСШ-110: РРП ОСШ-110. | 1 дн | 17.08.17 | 17.08.17
17.08 - 17.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
2 СШ-110 | Техническое обслуживание 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ, ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110. | 2 дн | 02.08.17 | 03.08.17 |  | КубРДУ: с включением РП
02.08 - 03.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1,ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. | 2 дн | 03.08.17 | 04.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в сечении "Тамань-1"
03.08 - 04.08
2 дн
2 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская-220, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. | 1 дн | 02.08.17 | 02.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в сечении "Тамань-1"
02.08 - 02.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110 | 2 дн | 14.08.17 | 15.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в сечении "Тамань-1"
14.08 - 15.08
2 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Кап.ремонт ВЛ | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в сечении "Тамань-1"
21.08 - 25.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Кап.ремонт ВЛ | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима без ввода ГВО в случае АВ отключения ВЛ 110 кВ Лебеди - Гривенская
07.08 - 11.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 2 дн | 23.08.17 | 24.08.17 |  | Без отключения
23.08 - 24.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Кап.ремонт ВЛ | 5 дн | 14.08.17 | 18.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергитического режима без ввода ГВО в случае АВ отключения ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС
14.08 - 18.08
5 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Капремонт ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) на участке АрЭС | 2 дн | 28.08.17 | 29.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
28.08 - 29.08
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | 1 дн 9 ч | 07.08.17 | 08.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
30.08 - 31.08
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с проведением пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская - Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | 9 ч | 29.08.17 | 29.08.17
29.08 - 29.08
0 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская | 1 дн 9 ч | 10.08.17 | 11.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.08 - 11.08
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская-Кисляковская тяговая | 4 дн 9 ч | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КРДУ условно по режиму сети и нагрузок
21.08 - 25.08
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 3 дн 9 ч | 01.08.17 | 04.08.17 |  | КРДУ условно по режиму сети и нагрузок
01.08 - 04.08
3 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская. | 9 ч | 09.08.17 | 09.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.08 - 09.08
0 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ-110 КВЛ Псоу | техобслуживание: МВ-110 КВЛ Псоу, ТТ-110 КВЛ Псоу., испытания и измерение изоляции МВ-110 КВЛ Псоу, ТТ-110 КВЛ Псоу. | 1 дн | 04.08.17 | 04.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
11.08 - 11.08
1 дн
ТН-110 II СШ | текремонт, испытания и измерение изоляции ТН-110 II СШ. | 1 дн | 01.08.17 | 01.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
10.08 - 10.08
1 дн
МВ 110 КВЛ АТЭС | текремонт: ТТ-110 КВЛ АТЭС. Т.О.: МВ-110 КВЛ АТЭС. Испытания и измерение изоляции МВ-110 КВЛ АТЭС, ТТ-110 КВЛ АТЭС. | 2 дн | 02.08.17 | 03.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
08.08 - 09.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
СЭВ-110 | техобслуживание и испытания:: СЭВ-110, ТТ СЭВ-110. | 1 дн | 07.08.17 | 07.08.17
07.08 - 07.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ИРМ-110 | техобслуживание.: ЭВ-110 БСК-1." Испытания и измерение изоляции ЭВ-110 БСК-1, ТТ БСК-1. 2 | 2 дн | 10.08.17 | 11.08.17 |  |  | КубРДУ: отказан по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
10.08 - 11.08
2 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | рубка деревьев пр. № 159-160 Ремонт ГЗТ пр.155а-156 | 1 дн | 24.08.17 | 24.08.17
24.08 - 24.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | рубка деревьев, замена дефектных изоляторов, ремонт шлейфов, ремонт проводов, очистка поверхности изоляторов, установка подвесных спиральных зажимов, установка недостающих элементов опор №218-277 | 12 дн | 14.08.17 | 25.08.17 |  | в выходные дни 19-20.08.2017 ВЛ в ремонт не выводится
14.08 - 25.08
12 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | рубка деревьев пр.№347-348 замена соединительных зажимов опоры 352, 353 | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17
07.08 - 09.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | Замена изолятора оп 61 | 1 дн | 03.08.17 | 03.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шепси - Аше для работ на ПС 220 кВ Шепси
04.08 - 04.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Расширение просеки пр. 290-255 | 7 дн | 11.08.17 | 17.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста
23.08 - 25.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | рубка деревьев опоры №12-13 | 1 дн | 31.08.17 | 31.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ
28.08 - 28.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | рубка деревьев опоры № 1т-2т,12т-13т, 20-30, 35-36, 60-62, ремонт провода опора № 30-31 | 3 дн | 28.08.17 | 30.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ
21.08 - 22.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | рубка деревьев ор. №30н-32н | 1 дн | 25.08.17 | 25.08.17
25.08 - 25.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Расширение просеки пр. 290-297 | 3 дн | 18.08.17 | 20.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста
26.08 - 27.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | рубка деревьев пр. № 347-348, 274-284, ремонт шлейфов, замена соединительных зажимов опоры 352, 353, 226. | 3 дн | 02.08.17 | 04.08.17
02.08 - 04.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | Расширение просеки пр.255-297 | 20 дн | 01.08.17 | 20.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на Краснополянской ГЭС, КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу, срок сокращен по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
17.08 - 27.08
11 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Расширение просеки пр. 1-15 | 6 дн | 21.08.17 | 26.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.08 - 26.08
6 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Расширение просеки пр. 255-297 | 10 дн | 01.08.17 | 10.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на Краснополянской ГЭС, КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
17.08 - 22.08
6 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110 | 1 дн | 03.08.17 | 03.08.17
09.08 - 09.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110 | 1 дн | 23.08.17 | 23.08.17
23.08 - 23.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Расширение просеки пр.1-3 | 1 дн | 26.08.17 | 26.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.08 - 26.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110 | 1 дн | 16.08.17 | 16.08.17
16.08 - 16.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | регулировка шлейфа ОПН опора 31 | 1 дн | 11.08.17 | 11.08.17
11.08 - 11.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | Расширение просеки пр. 3-15 | 5 дн | 21.08.17 | 25.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.08 - 25.08
5 дн
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | регулировка шлейфа ОПН опора 22 | 1 дн | 10.08.17 | 10.08.17
10.08 - 10.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | рубка деревьев пр. № 105-108 | 1 дн | 04.08.17 | 04.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Шепси - Аше
03.08 - 03.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | техобслуживание концевых муфт 110 кВ и ОПН-110 | 1 дн | 02.08.17 | 02.08.17
02.08 - 02.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | Верховой осмотр опоры №13-18 | 1 дн | 08.08.17 | 08.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
08.08 - 08.08
1 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Закмена изоляторов, обрезка деревьев. | 1 дн 9 ч | 03.08.17 | 04.08.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
30.08 - 31.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Тех. обслуживание. | 1 дн 9 ч | 01.08.17 | 02.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
28.08 - 29.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Тех. обслуживание. | 4 дн 9 ч | 07.08.17 | 11.08.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
14.08 - 18.08
4 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Замена грозозащитного троса. | 6 дн 9 ч | 14.08.17 | 20.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
21.08 - 27.08
6 дн
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 1 дн 9 ч | 01.08.17 | 02.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. При УСЛОВИИ выполнения работ в ночное время, в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 или ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 и работы защиты от перегруза ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС на ПС 110 кВ Кущевская
01.08 - 02.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская, ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 1 дн | 20.08.17 | 20.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
20.08 - 20.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая, ВЛ 110 кВ Тихорецк - Леушковская тяговая | 9 ч | 26.08.17 | 26.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
26.08 - 26.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская
07.08 - 08.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская, ВЛ 110 кВ Крыловская - Леушковская тяговая | 9 ч | 20.08.17 | 20.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
20.08 - 20.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая, ВЛ 110 кВ Тихорецк - Леушковская тяговая | 9 ч | 26.08.17 | 26.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
26.08 - 26.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая , ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет (УЛЭС) | 9 ч | 27.08.17 | 27.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
27.08 - 27.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская (УЛЭС) | 9 ч | 26.08.17 | 26.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
26.08 - 26.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская (УЛЭС) | 9 ч | 26.08.17 | 26.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
26.08 - 26.08
0 дн
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Пробная плавка гололеда | 9 ч | 27.08.17 | 27.08.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
27.08 - 27.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая , ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет (УЛЭС) | 9 ч | 27.08.17 | 27.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
27.08 - 27.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Пробная плавка гололеда | 9 ч | 26.08.17 | 26.08.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
26.08 - 26.08
0 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Испытание СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 | 1 дн | 15.08.17 | 15.08.17 |  | КубРДУ: с включением РП
15.08 - 15.08
1 дн
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 01.08.17 | 01.08.17 |  | КубРДУ: с включением РП
01.08 - 01.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 22.08.17 | 22.08.17
22.08 - 22.08
1 дн
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ. | 1 дн | 21.08.17 | 21.08.17
21.08 - 21.08
1 дн
ЭВ-110 Береговая | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110кВ архипо-Осиповка-Береговая. Техническое обслуживание ЛР-110 Береговая, ЭВ-110 Береговая. | 1 дн | 21.08.17 | 21.08.17
21.08 - 21.08
1 дн
ТН-110 1 СШ | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 21.08.17 | 21.08.17
21.08 - 21.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | ТО. СМВ-110, проверка РЗА. | 4 дн | 07.08.17 | 10.08.17 |  | КубРДУ: с включением РП
07.08 - 10.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Никитинская | Испытание МВ-110 Никитинская. , ТТ-110 Никитинская. | 1 дн | 08.08.17 | 08.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в сечении "Тамань-1"
08.08 - 08.08
1 дн
МВ-110 Джигинская | Испытание МВ-110 Джигинская , ТТ-110 Джигинская | 1 дн | 21.08.17 | 21.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в сечении "Тамань-1". Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга
28.08 - 28.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | 2 дн | 10.08.17 | 11.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в сечении "Тамань-1". Перенесена для совмещения с выводом ВЛ 110 кВ Варениковская - Джигинская
28.08 - 29.08
2 дн
СМВ-110 | Испытание СМВ-110. | 1 дн | 14.08.17 | 14.08.17 |  | КубРДУ: с включением РП
14.08 - 14.08
1 дн
МВ-110 Т-1 | Испытание МВ-110 Т-1 | 2 дн | 10.08.17 | 11.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в сечении "Тамань-1". Перенесена для совмещения с выводом ВЛ 110 кВ Варениковская - Джигинская
28.08 - 29.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
2СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-110 Никитинская, ТН-110 2сш, ШР-110 Т-2, Р 2сш СМВ-110. Испытание ТН-110 2 СШ | 2 дн | 30.08.17 | 31.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
30.08 - 31.08
2 дн
1СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-110 Крымская, ТН-110 1сш, ШР-110 Т-1, Р 1сш СМВ-110 | 2 дн | 28.08.17 | 29.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
28.08 - 29.08
2 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, Р 1сш СМВ-110, Р 2сш СМВ-110 | 4 дн | 28.08.17 | 31.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
28.08 - 31.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 ВЛ Неберджаевская | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Новороссийск-Неберджаевская. Техническое обслуживание ЛР-110 Нберджаевская., МВ-110 Неберджаевская.. ШР-110 Неберджаевская. | 2 дн | 14.08.17 | 15.08.17
14.08 - 15.08
2 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1ц. с отпайками. Техническое обслуживание ЛР-110 Кирилловская 1ц., МВ-110 Кирилловская 1ц.. ШР-110 Кирилловская 1ц. | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 2ц. Техническое обслуживание ЛР-110 Кирилловская 2ц., МВ-110 Кирилловская 2ц.. ШР-110 Кирилловская 2ц. | 2 дн | 07.08.17 | 08.08.17
07.08 - 08.08
2 дн
1СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинному порталу 1СШ-110кВ. Техническое обслуживание ШР-110 Кирилловская 1ц., ШР-110 Т-1, РТН-110 1сш. | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
2СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинному порталу 2СШ-110кВ. Техническое обслуживание ШР-110 Кирилловская 2ц., ШР-110 Т-2, РТН-110 2сш. | 2 дн | 07.08.17 | 08.08.17
07.08 - 08.08
2 дн
3СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинному порталу 3СШ-110кВ. Техническое обслуживание ШР-110 Неберджаевская., ШР-110 Т-3. | 2 дн | 14.08.17 | 15.08.17
14.08 - 15.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 22.08.17 | 22.08.17 |  | КубРДУ: с включением РП
22.08 - 22.08
1 дн
СМВ-110 | Испытание СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 | 1 дн | 10.08.17 | 10.08.17 |  | КубРДУ: с включением РП
10.08 - 10.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
1СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинным портала 1СШ-110кВ. Техническое обслуживание ЛР-110 Восточная, Р 1сш СЭВ-110, ШР-110 Т-1, РТН-110 1сш. | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ 110 кВ Восточная - Тонкий Мыс для работ на ПС 220 кВ Восточная
01.08 - 03.08
3 дн
2СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинным порталам 2СШ-110кВ. Техническое обслуживание Р 2сш СЭВ-110, ЛР-110 Геленджик, ШР-110 Т-2, РТН-110 2сш | 3 дн | 14.08.17 | 16.08.17
14.08 - 16.08
3 дн
СЭВ-110 | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1СШ-110кВ. Техническое обслуживание Р 1сш СЭВ-110, СЭВ-110. | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ 110 кВ Восточная - Тонкий Мыс для работ на ПС 220 кВ Восточная
01.08 - 03.08
3 дн
СЭВ-110 | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1СШ-110кВ. Техническое обслуживание Р 2сш СЭВ-110, СЭВ-110. | 3 дн | 14.08.17 | 16.08.17
14.08 - 16.08
3 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110кВ Крымская-Крымская ПТФ. Техническое обслуживание ЛР-110 Крымская, Р РП-1-110. | 1 дн | 28.08.17 | 28.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
28.08 - 28.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110кВ Крымская ПТФ-Никитинская. Техническое обслуживание ЛР-110 Никитинская, Р РП-2-110. | 2 дн | 30.08.17 | 31.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
30.08 - 31.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Обследование узлов крепления ошиновк к линейному порталу ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ-Никитинская. Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Крымская ПТФ, КС ВЛ-110 Крымская ПТФ. Капитальный ремонт ЛР-110 Крымская ПТФ. На ПС 110 кВ Никитинская. | 3 дн | 01.08.17 | 03.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
01.08 - 03.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Обследование узлов крепления ошиновк к линейному порталу ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ-Никитинская. Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Крымская ПТФ, КС ВЛ-110 Крымская ПТФ. Капитальный ремонт ЛР-110 Крымская ПТФ. На ПС 110 кВ Никитинская. | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
07.08 - 09.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Замена опор и ГЗТ | 14 дн | 07.08.17 | 20.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
07.08 - 20.08
14 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Выправка опор | 1 дн | 03.08.17 | 03.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
03.08 - 03.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Расчистка трассы от древесно-кустарниковой растительности. | 3 дн | 23.08.17 | 25.08.17
23.08 - 25.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Ремонт проводов | 4 дн | 21.08.17 | 24.08.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в сечении "Тамань-1". Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга
28.08 - 31.08
4 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Монтаж контуров заземлений траверс. | 2 дн | 17.08.17 | 18.08.17
17.08 - 18.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Выправка опор | 3 дн | 28.08.17 | 30.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, перегрузу ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме
28.08 - 30.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Выправка опор | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур окружающего воздуха, перегрузу ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме
01.08 - 02.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 2 дн | 16.08.17 | 17.08.17 |  | Без отключения
16.08 - 17.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка-Береговая. Техническое обслуживание ЛР-110 Береговая. | 1 дн | 21.08.17 | 21.08.17
21.08 - 21.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Ремонт проводов | 1 дн | 04.08.17 | 04.08.17
04.08 - 04.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Для проведения пробной плавки гололеда. | 1 дн | 27.08.17 | 27.08.17 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ проведения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.08 - 27.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110кВ Восточная-Тонкий Мыс. Техническое обслуживание РРП-1-110, ЛР-110 Восточная. | 2 дн | 07.08.17 | 08.08.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Восточная - Геленджик
01.08 - 02.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110кВ Геленджи-Тонкий Мыс. Техническое обслуживание РРП-2-110, ЛР-110 Геленджик. | 2 дн | 14.08.17 | 15.08.17
14.08 - 15.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Гостагаевская-Джемете. Техническое обслуживание ЛР-110 Джемете. На ПС 110 кВ Гостагаевская. | 1 дн | 04.08.17 | 04.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
04.08 - 04.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Варениковская-Гостагаевская. Техническое обслуживание ЛР-110 Варениковская. На ПС 110 кВ Гостагаевская | 1 дн | 25.08.17 | 25.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1", выводу в КР ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга
25.08 - 25.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 2 дн | 10.08.17 | 11.08.17 |  | Без отключения
10.08 - 11.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1ц. с отпайками. Техническое обслуживание ЛР-110 Кирилловская 1ц.. | 1 дн | 01.08.17 | 01.08.17
01.08 - 01.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 2ц. Техническое обслуживание ЛР-110 Кирилловская 2ц.. | 1 дн | 07.08.17 | 07.08.17
07.08 - 07.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Замена линейно-сцепной арматуры | 3 дн | 07.08.17 | 09.08.17
07.08 - 09.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Вырубка ДКР | 3 дн | 14.08.17 | 16.08.17
14.08 - 16.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Новороссийск-Неберджаевская. Техническое обслуживание ЛР-110 Неберджаевская. | 1 дн | 14.08.17 | 14.08.17
14.08 - 14.08
1 дн
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 2 дн | 21.08.17 | 22.08.17 |  | Без отключения
21.08 - 22.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Монтаж контуров заземлений траверс. Вывод ВЛ-110 от ПС 110 кВ Неберджаевская до Р-110-1 . (без погашения ПС 110 кВ КНПС) | 2 дн | 17.08.17 | 18.08.17
17.08 - 18.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Геленджик-Прасковеевка. Техническое обслууживание ЛР-110 Геленджик. На ПС 110 кВ Прасковеевка. | 2 дн | 01.08.17 | 02.08.17
01.08 - 02.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Для подвески грозозащитного троса | 5 дн | 07.08.17 | 11.08.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
07.08 - 11.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 2 дн | 14.08.17 | 15.08.17 |  | Без отключения
14.08 - 15.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 1 дн | 18.08.17 | 18.08.17 |  | Без отключения
18.08 - 18.08
1 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Заместитель главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Август 2017 Вт 01 to Август 2017 Пт 04; Август 2017 Пн 07 to Август 2017 Пт 11; Август 2017 Пн 14 to Август 2017 Пт 18; Август 2017 Пн 21 to Август 2017 Пт 25
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный