## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2017 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2017 года
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Октябрь 2017
[8 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | ТР: ЛР-220 ВЛ Г. Ключ, РОСШ-220 ВЛ Г. Ключ | 3 дн | 11.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк
02.10 - 04.10
3 дн
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТО: МВ-220 ВЛ Г.Ключ, | 3 дн | 11.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.10 - 04.10
3 дн
ОМВ-220 | ТР: РОСШ-220 ОМВ | 1 дн | 26.10.17 | 26.10.17
26.10 - 26.10
1 дн
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ Г. Ключ | 3 дн | 11.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.10 - 04.10
3 дн
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ОМВ | 1 дн | 26.10.17 | 26.10.17
26.10 - 26.10
1 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, РВМГ-220 АТ-2 (устранение отклонения от вертикали), ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТР-10 АТ-2, РТН-10 АТ-2, ТО: МВ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ТН-10 АТ-2 | 7 дн | 02.10.17 | 08.10.17
02.10 - 08.10
7 дн
МВ-220 АТ-2 | ТО МВ-220 АТ-2, ТР ТР-220 АТ-2 | 7 дн | 02.10.17 | 08.10.17
02.10 - 08.10
7 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2 | 7 дн | 02.10.17 | 08.10.17
02.10 - 08.10
7 дн
ТН-220-ОСШ | ТО ТН-220-ОСШ | 1 дн | 24.10.17 | 24.10.17
24.10 - 24.10
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Установка дополнительных гирлянд ВЧЗ ВЛ.Текущий ремонт: КС ВЛ-220 Тихорецкая. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ обработка, ФП, ВЧ заградитель ф. "В". | 3 дн | 09.10.17 | 11.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк
16.10 - 18.10
3 дн
ОСШ-110 | Средний ремонт: РОСШ-110 Роговская | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17
05.10 - 06.10
2 дн
МВ-220 Тихорецкая | Техобслуживание: МВ-220 "Тихорецкая" | 3 дн | 09.10.17 | 11.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.10 - 18.10
3 дн
СМВ-220 | Техобслуживание: СМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит СМВ-220 (МТО, ТЗНП, МТЗ), управление, авт-ка ТАПВ СМВ-220. | 1 дн | 30.10.17 | 30.10.17
30.10 - 30.10
1 дн
МВ-110 Роговская | Техобслуживание: МВ-110 "Роговская". Высоковольтные испытания: МВ-110"Роговская". Высоковольтные испытания: Ввод 110 кВ МВ-110"Роговская". Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-110 Роговская. Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов МВ-110 Роговская. | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17
05.10 - 06.10
2 дн
СМВ-110 | Техобслуживание: СМВ-110. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (МТО, МТЗ, ТЗНП), ТТ, управление, авт-ка и ТАПВ МВ-110. | 4 дн | 02.10.17 | 05.10.17
02.10 - 05.10
4 дн
ТН-220 2СШ | Техобслуживание: ТН-220 2 СШ-220 | 1 дн | 31.10.17 | 31.10.17
31.10 - 31.10
1 дн
АТ-3 | Текущий ремонт: ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, РВС-35 АТ-3. Техобслуживание: АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Диф. Защита АТ-3, ГЗ АТ-3, ТЗОП 220 кВ АТ-3, МТЗ 220 кВ АТ-3, ТЗНП.220 АТ-3, ТЗНП.110 АТ-3, МТЗ-35 с ВМБ на ст.35 кВ, перегруз ст.220, 35, защита от НПФР ст. 220 кВ, выходные реле основных и резервных защит, реле УРОВ, сигнализация, защита от потери охлаждения. | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, ТР-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2, РТН-35 АТ-2, Р ЛРН-2-35, РШ ЛРН-35. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2. | 5 дн | 16.10.17 | 20.10.17
16.10 - 20.10
5 дн
АТ-1 | Техобслуживание: АТ-1. Текущий ремонт: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РВС-35 АТ-1. | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Средний ремонт: ЛР-110 Роговская, РОСШ-110 Роговская. Текущий ремонт: КС ВЛ-110 Роговская. Установка дополнительных гирлянд изоляторов ВЧЗ ВЛ-110 Роговская. | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17
05.10 - 06.10
2 дн
МВ-220 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-220 АТ-2. Текущий ремонт: ТР-220 АТ-2. | 5 дн | 16.10.17 | 20.10.17
16.10 - 20.10
5 дн
МВ-110 АТ-1,3 | ТО МВ-110 АТ-1,3 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2 | 5 дн | 16.10.17 | 20.10.17
16.10 - 20.10
5 дн
МВ-220 АТ-1,3 | Техобслуживание: МВ-220 "АТ-1,3" | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
2 С 110 | ТО ТН-2-110, ОПН-2-110 | 1 дн | 03.10.17 | 03.10.17
03.10 - 03.10
1 дн
1 С 110 | ТО ТН-1-110, ОПН-1-110 | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
АТ-2 | ТО АТ-2 | 1 дн | 30.10.17 | 30.10.17
30.10 - 30.10
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь | ТО РЗА в объеме В: ШОН ф.С. | 2 дн | 23.10.17 | 24.10.17
23.10 - 24.10
2 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | ТР ОПН 110 кВ КВЛ ВНИИРИС, ТО кабельная вставка КВЛ ВНИИРИС | 1 дн | 03.10.17 | 03.10.17
03.10 - 03.10
1 дн
ВЭ 220 кВ ВЛ Краснодарская ТЭЦ I цепь | ТО РЗА в объеме В: ТТ | 2 дн | 23.10.17 | 24.10.17
23.10 - 24.10
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 АТ-1 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
1 сш 220 кВ | ТР ТР-220 АТ - 1 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
АТ-1 | ТР АТ - 1, ЛРН - 10 АТ - 1, ТН-10 АТ - 1, РОСШ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТР-220 АТ - 1, ОПН-1-10 АТ - 1, ОПН-2-10 АТ - 1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-1-220 АТ - 1, ОПН-2-220 АТ - 1 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ - 1, ТР ТР-110 АТ-1 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
АТ-2 | ТО: АТ-2 | 4 дн | 16.10.17 | 19.10.17
16.10 - 19.10
4 дн
2 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 | 4 дн | 16.10.17 | 19.10.17
16.10 - 19.10
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
2 С 220 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 | 8 дн | 02.10.17 | 09.10.17
02.10 - 09.10
8 дн
БСК-2 | Техническое обслуживание ТР 35 кВ АТ-2, ВЭ 35 кВ БСК-2, ТТ-1 35 кв БСК-2, ТТ-2 35 кВ БСК-2, ТН 35 кВ БСК-2. | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17
09.10 - 13.10
5 дн
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО ВЭ-110 кВ АТ-2 | 8 дн | 02.10.17 | 09.10.17
02.10 - 09.10
8 дн
АТ-2 | Техническое обслуживание АТ-2, ТН 35 кВ АТ-2, ТР 35 АТ-2. | 8 дн | 02.10.17 | 09.10.17
02.10 - 09.10
8 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Текущий ремонт: ВЧ-обраб. ВЛ-220 Староминской. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧ заградитель ф"А", ВЧ обработка, ФП ВЛ-220 Староминская. ШОН | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая
16.10 - 18.10
3 дн
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | ТО МВ-220 ВЛ Брюховецкая | 1 дн | 11.10.17 | 11.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
11.10 - 11.10
1 дн
МВ-220 ВЛ Староминская | ТО МВ-220 ВЛ Староминская | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17
16.10 - 18.10
3 дн
МВ-220 ВЛ Староминская | ТО РЗА в объеме "К1" ТТ, автоматика, УРОВ терминал F60 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
23.10 - 27.10
5 дн
Т-1 | Техническое обслуживание Т-1. Текущий ремонт ОД-220 Т-1. Техническое обслуживание РЗА в объеме "О" ГЗ Т-1, ДЗТ, МТЗ-220 с ВМБ, МТЗ-27,5 с ВМБ, защита от перегруза стороны 220 кВ и 27,5 кВ, защита от потери охлаждения, сигнализация , АУВ ОД-220,МВ-35,МВ-27,5 кВ. Проба для анализа масла бак Т-1 | 3 дн | 02.10.17 | 04.10.17
02.10 - 04.10
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО В-10 кВ АТ-2, ТН-10 кВ АТ-2, ТТ В 10 кВ АТ-2, Замена изоляторов ШО ошиновки 10 кВ АТ-2 | 4 дн | 02.10.17 | 05.10.17
02.10 - 05.10
4 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ - 2 | 4 дн | 02.10.17 | 05.10.17
02.10 - 05.10
4 дн
СТК-2 | ТР СТК-2 | 4 дн | 02.10.17 | 05.10.17
02.10 - 05.10
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
1сш-220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 2 дн | 02.10.17 | 03.10.17 |  | Перенос из под ВЛ 500 кВ РоАЭС - Тихорецк
30.10 - 31.10
2 дн
АТ-1 | ТО АТ-1 | 2 дн | 02.10.17 | 03.10.17 |  | Перенос из под ВЛ 500 кВ РоАЭС - Тихорецк
30.10 - 31.10
2 дн
ЭВ-110 АТ-1 | Техобслуживание: ТТ-110 АТ-1. | 2 дн | 02.10.17 | 03.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
30.10 - 31.10
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТР Р 1 с.ш.СМВ-220 | 2 дн | 18.10.17 | 19.10.17
18.10 - 19.10
2 дн
АТ-1 | ТО АТ-1, ВДТ АТ-1, ТР ОПН-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, РВС-35 ВДТ АТ-1 | 3 дн | 09.10.17 | 11.10.17
09.10 - 11.10
3 дн
1сш-220 | ТР Р 1 с.ш.СМВ-220, ЛР-220 Кубанская Iцепь | 2 дн | 18.10.17 | 19.10.17
18.10 - 19.10
2 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | 3 дн | 09.10.17 | 11.10.17
09.10 - 11.10
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | ТР ЛР-220 Кубанская Iцепь | 2 дн | 18.10.17 | 19.10.17
18.10 - 19.10
2 дн
АТ-3 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу 1 СШ 220 | 2 дн | 18.10.17 | 19.10.17
18.10 - 19.10
2 дн
АТ-3 | ТО АТ-3, ТН-10 АТ-3, ТР ТР-110 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-220-1 КЛ АТ-3, ОПН-220-2 КЛ АТ-3, ОПН-110-1 КЛ АТ-3, ОПН-110-2 КЛ АТ-3, ОПН-10 АТ-3 | 3 дн | 25.10.17 | 27.10.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод в ремонт 1 СШ 220
18.10 - 19.10
2 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | ТО: ТН-220 Витаминкомбинат (ВВИ, ФХА), ТР: КС-220 Витаминкомбинат, ВЧЗ ВЛ 220 Витаминкомбинат | 2 дн | 30.10.17 | 31.10.17
30.10 - 31.10
2 дн
В-2-220 Витаминкомбинат | ТО: ТН-220 Витаминкомбинат (ВВИ, ФХА) | 2 дн | 30.10.17 | 31.10.17
30.10 - 31.10
2 дн
В-1-220 Витаминкомбинат | ТО: ТН-220 Витаминкомбинат (ВВИ, ФХА) | 2 дн | 30.10.17 | 31.10.17
30.10 - 31.10
2 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
2С 220 | отключить на время вывода и ввода в работу Т-2 | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 АТ-1 | ТО АТ-1; ТО в объеме "К": ШМУ В 110 АТ-1, Цепи ТТ 110 кВ АТ-1, Цепи ТТ В 110 АТ-1. | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17
09.10 - 13.10
5 дн
1 С 220 | ТО АТ-1; ТО в объеме "К" Электро привода ТР 220 АТ-1 . | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17
09.10 - 13.10
5 дн
АТ-1 | ТО АТ-1, ЛРН-1, ТР ЛРН-1-10; ТО в объеме "К" Электро привода ТР 220 АТ-1, Автоматика охлаждения АТ-1, Автоматика PПН АТ-1 TOPCON-260, Шкаф ДЗО 10 кВ АТ-2 ШЭ2607 043, Терминал ДЗО 10 кВ АТ-1 БЭ2704V043, Технологические защиты АТ-1, ШМУ В 110 АТ-1, Цепи ТТ 220 кВ АТ-1, Цепи ТТ 110 кВ АТ-1, Цепи ТТ В 110 АТ-1,Цепи ТТ 10 кВ АТ-1, Цепи ТН 10 АТ-1. | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17
09.10 - 13.10
5 дн
В 110 Т-2 | ТО Т-2 | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
02.10 - 06.10
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-2 | ТО АТ-2, ЛРН-2. ТО в объеме "К": Шкаф основных защит 1 комплект АТ-2. ШЭ2607 042 (иск. БЭ2704V042) ТО в объеме "ТК": Терминал основных защит 1 комплект АТ-2. БЭ2704V042 ТО в объеме "К": Шкаф ДЗО 10 кВ АТ-2. ШЭ2607 042043 (иск. БЭ2704V042 и БЭ2704V043) ТО в объеме "ТК": ТеPминал ДЗО 10 кВ АТ-2 БЭ2704V043 ТО в объеме "К": Газовая защита АТ-2 ТО в объеме "К":Газовая защита PПН АТ-2 ТО в объеме "К": Шкаф ДЗО 1 комплект 110 кВ АТ-2. ШЭ2607 051 (иск. БЭ2704V051) ТО в объеме "ТК":Теминал ДЗО 1 комплект 110 кВ АТ-2. БЭ2704V051 | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
02.10 - 06.10
5 дн
Установка плавки гололёда | ТО Т-3, КЛ 110 Т-3, ТР ОПН 110 Т-3, ОПНН 110 Т-3, ОПН 35 Т-3, ОПН 10 Т-3 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
Установка плавки гололёда | ТО РКЛ+14кВ ВУПГ-1, РКЛ-14кВ ВУПГ-1. | 2 дн | 30.10.17 | 31.10.17
30.10 - 31.10
2 дн
2 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
02.10 - 06.10
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, Р ГЗТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, Р ОКГТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
16.10 - 16.10
1 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 | 1 дн | 11.10.17 | 11.10.17
11.10 - 11.10
1 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17
09.10 - 09.10
1 дн
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО МВ-110 ВЛ ПАОС | 2 дн | 19.10.17 | 20.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
19.10 - 20.10
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ ПАОС | 2 дн | 19.10.17 | 20.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
19.10 - 20.10
2 дн
ОСШ-110 | ТР РТН-110 ОСШ | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17
05.10 - 06.10
2 дн
ОСШ-110 | ТР и Замена оси РПГ-110 | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17
05.10 - 06.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ТР РОСШ-110 ВЛ ПАОС | 2 дн | 19.10.17 | 20.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
19.10 - 20.10
2 дн
АТ-2 | ТО АТ-2 | 1 дн | 16.10.17 | 16.10.17
16.10 - 16.10
1 дн
ВЭ 211 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.10 - 16.10
1 дн
ВЭ 222 | ТО ТН ВЛ 220 Кубанская | 1 дн | 23.10.17 | 23.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.10 - 30.10
1 дн
ВЭ 212 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.10 - 16.10
1 дн
ВЭ 220 | ТО ТН ВЛ 220 Кубанская | 1 дн | 23.10.17 | 23.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.10 - 30.10
1 дн
ВЭ 220 | ТО ТН ВЛ 220 Тамань | 1 дн | 31.10.17 | 31.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.10 - 23.10
1 дн
ВЭ 221 | ТО ТН ВЛ 220 Тамань | 1 дн | 31.10.17 | 31.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.10 - 23.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | ТО ТН ВЛ 220 Кубанская | 1 дн | 23.10.17 | 23.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская-НПС-8. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
30.10 - 30.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | ТО Р ГЗТ ВЛ 220 Тамань, Р ОКГТ ВЛ 220 Тамань, ТН ВЛ 220 Тамань | 1 дн | 31.10.17 | 31.10.17 |  | Перенос из за II СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тамань. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
23.10 - 23.10
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Техобслуживание: ЛР ВЛ 220 кВ Каневская, ТТ ВЛ 220 кВ Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ТТ. Высоковольтные испытания: КС ВЛ 220кВ Каневска, ОБ и управление ЛР ВЛ 220 кВ Каневская. | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая
16.10 - 18.10
3 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техобслуживание: ЛР ВЛ 220 кВ А-30, ТТ ВЛ 220 кВ А-30. Высоковольтные испытания: КС ВЛ 220кВ А-30. | 1 дн | 05.10.17 | 05.10.17 |  | ОДУ Юга: перенос из-за совмвешения с ВЛ 500 кВ РоАЭС - Тихорецк
02.10 - 02.10
1 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1. Техобслуживание: ТР 220 кВ АТ-1, ТР 110 кВ АТ-1, РОСШ 110 кВ АТ-1. | 9 дн | 23.10.17 | 31.10.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
23.10 - 29.10
7 дн
БСК 110 кВ | Высоковольтные испытания: БСК 110 кВ. | 9 дн | 02.10.17 | 10.10.17
02.10 - 10.10
9 дн
ВЭ 110 кВ БСК | Техобслуживание: ШР 2СШ 110 кВ БСК 110 кВ. Высоковольтные испытания: БСК 110 кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ОБ и управление ШР 2СШ 110кВ БСК 110кВ. | 9 дн | 02.10.17 | 10.10.17
02.10 - 08.10
7 дн
ОВЭ 110 кВ | ТО ШР 2СШ 110 кВ ОВЭ | 9 дн | 02.10.17 | 10.10.17
05.10 - 06.10
2 дн
ШСВЭ 110 кВ | Техобслуживание: ШР 2СШ 110 кВ ШСВЭ 110 кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ ШСВЭ-110 (С60), ТТ, ОБ и управление ШР 2СШ 110кВ ШСВЭ 110 кВ. | 9 дн | 02.10.17 | 10.10.17
02.10 - 08.10
7 дн
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО ШР 2СШ 110 кВ АТ-2 | 9 дн | 02.10.17 | 10.10.17 |  | КубРДУ: Срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кущевская - Кисляковская тяговая. Отсутствует заявка на 2СШ 110 кВ
02.10 - 08.10
7 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Техобслуживание: ТР 110 кВ АТ-1. | 9 дн | 23.10.17 | 31.10.17
23.10 - 29.10
7 дн
ВЭ 110 кВ Ромашки | ТО ШР 2СШ 110 кВ Ромашки | 9 дн | 02.10.17 | 10.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ -110, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кущевская - Кисляковская тяговая. Отсутствует заявка на 2СШ 110 кВ
02.10 - 08.10
7 дн
1 С 220 кВ | Техобслуживание: ТР 220 кВ АТ-1, ШР 1С ВЭ 220 кВ 13, ШР 1С ВЭ 220 кВ 14. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ОБ и управление ШР 1С ВЭ 220кВ 14. | 9 дн | 23.10.17 | 31.10.17 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт АТ-1
23.10 - 29.10
7 дн
ВЭ 220 кВ 24 | ТО ТТ ВЛ 220 А-30? Техобслуживание: ШР 4С ВЭ 220 кВ 24. ОБ и управление ШР 4С ВЭ 220кВ 24. | 1 дн | 05.10.17 | 05.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.10 - 02.10
1 дн
ВЭ 220 кВ 14 | ТО ТТ ВЛ 220 А-30? Техобслуживание: ШР 4С ВЭ 220 кВ 14. | 1 дн | 05.10.17 | 05.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.10 - 02.10
1 дн
ВЭ 220 кВ 14 | Техобслуживание: ШР 1С ВЭ 220 кВ 14. | 9 дн | 23.10.17 | 31.10.17 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт АТ-1
23.10 - 29.10
7 дн
ВЭ 220 кВ 23 | Техобслуживание: ШР 3С ВЭ 220 кВ 23. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 23 (F60). | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
16.10 - 18.10
3 дн
ВЭ 220 кВ 13 | Техобслуживание: ШР 3С ВЭ 220 кВ 13. | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
16.10 - 18.10
3 дн
ВЭ 220 кВ 13 | Техобслуживание: ШР 1С ВЭ 220 кВ 13. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 13 (F60). | 9 дн | 23.10.17 | 31.10.17 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт АТ-1
23.10 - 29.10
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ТН-220 2СШ | ТО ТН-220 2 СШ-220, ТР РТН-220 2 СШ-220 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
2 СШ 220 кВ | ТО: ТН-220 2 СШ, ТР: РТН-220 2 СШ, Р-2 СШ СВ-220, ШР-220 АТ-2 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР-110 АТ-2, ШР-220 АТ-2, ЗОН 110 АТ-2, ОПН-220 АТ-2 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
1 СШ-110 | ТР ШР-1-110 АТ-2 | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17
09.10 - 09.10
1 дн
СВ 220 | ТР Р-2 СШ СВ-220 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
В 220 АТ-2 | ТР ШР-220 АТ-2 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
В 110 АТ-1 | ТР ШР-1-110 АТ-2, | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17
09.10 - 09.10
1 дн
В 110 АТ-2 | ТР ТР-110 АТ-2 | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | ТР: ВЧЗ-220 ВЛ Тихорецк, КС-220 ВЛ Тихорецк, ТО: ТТ-220 кВ ВЛ Тихорецк, ТО в объеме В: ВЧЗ о ВЧ обработки ф.А, ТО в объеме В: ВЧЗ и ВЧ обработки ф.В,ТО в объеме В: комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) | 5 дн | 16.10.17 | 20.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк
16.10 - 20.10
5 дн
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая | 1 дн | 23.10.17 | 23.10.17
23.10 - 23.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая | ТО МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск-Кругликовская
24.10 - 24.10
1 дн
I СШ 220кВ | ТО ТТ-220 ВЛ Тихорецк | 2 дн | 16.10.17 | 17.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
16.10 - 17.10
2 дн
II СШ 220кВ | ТО ТТ-220 Кругликовская | 2 дн | 09.10.17 | 10.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
09.10 - 10.10
2 дн
АТ-2 | ТО: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ЛРН-35 АТ-2, МВ-35 АТ-2, ТН-35 АТ-2, ТР: ОПН-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2, РВС-35 ЛРН-35 АТ-2 | 7 дн | 09.10.17 | 15.10.17
08.10 - 12.10
5 дн
АТ-1 | ТО: АТ-1, ТТ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ЛРН-35 АТ-1, МВ-35 АТ-1, ТН-35 АТ-1, ТР: ТР-110 АТ-1, РВС-35 АТ-1, РВС-35 ЛРН-35 АТ-1 | 7 дн | 16.10.17 | 22.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
13.10 - 18.10
6 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2 | 7 дн | 09.10.17 | 15.10.17
08.10 - 12.10
5 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1 | 7 дн | 16.10.17 | 22.10.17
13.10 - 18.10
6 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская | ТР: ВЧЗ-220 ВЛ Кругликовская, КС-220 ВЛ Кругликовская, ТО: ТТ-220 кВ ВЛ Кругликовская | 2 дн | 09.10.17 | 10.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк
02.10 - 03.10
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВД-1 | ТО МВД-1 | 2 дн | 23.10.17 | 24.10.17
23.10 - 24.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | Демонтаж линейного портала и монтаж нового портала. Устранения замечаний по недопустимому наклону линейного портала ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая и ШСМВ-110 | 15 дн | 29.09.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.09.2017 - 13.10
15 дн
МВ-110 ВЛ Магри | Демонтаж линейного портала и монтаж нового портал. Устранения замечаний по недопустимому наклону линейного портала ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая и ШСМВ-110. ТО МВ 110 ВЛ Магри | 13 дн | 01.10.17 | 13.10.17
01.10 - 13.10
13 дн
ОСШ 110 | ТР РОСШ 110 ВЛ Туапсе Тяговая, РПГ-110 | 4 дн | 17.10.17 | 20.10.17 |  | КубРДУ: срок изменен под вывод ВЛ
17.10 - 19.10
3 дн
ОСШ 110 | Демонтаж линейного портала и монтаж нового портал. Устранения замечаний по недопустимому наклону линейного портала ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая и ШСМВ-110 | 15 дн | 29.09.17 | 13.10.17
29.09.2017 - 13.10
15 дн
II сш 110 кВ | Демонтаж линейного портала и монтаж нового портал. Устранения замечаний по недопустимому наклону линейного портала ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая и ШСМВ-110 | 15 дн | 29.09.17 | 13.10.17
29.09.2017 - 13.10
15 дн
ШСМВ-110 | Демонтаж линейного портала и монтаж нового портал. Устранения замечаний по недопустимому наклону линейного портала ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая и ШСМВ-110 | 15 дн | 29.09.17 | 13.10.17
29.09.2017 - 13.10
15 дн
Установка плавки гололёда | ТО ВУ-ПГ | 2 дн | 25.10.17 | 26.10.17
25.10 - 26.10
2 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТО ЗКР 220 Шепси ( на ЗКРП Джугбинская ТЭС) | 4 дн | 16.10.17 | 19.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом для работ на ВЛ
02.10 - 05.10
4 дн
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | ТР РОСШ 110 ВЛ Туапсе Тяговая , КС 110 ВЛ Туапсе Тяговая , ВЧЗ 110 ВЛ Туапсе Тяговая | 3 дн | 17.10.17 | 19.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс
17.10 - 19.10
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
2 С 220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
02.10 - 06.10
5 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, ОПН 220кВ АТ-2, ОПН 110кВ АТ-2, ТО: ВЭ 110 кВ АТ- 2, ТО РЗА в объеме В/ТК: резервные защиты стороны 220 АТ-2, резервные защиты стороны 110 АТ-2, Защиты, автоматика и управление ВВ-10 АТ-2, ТО РЗА в объеме В: технологические защиты, автоматика охлаждения, автоматика РПН АТ-2 | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
02.10 - 06.10
5 дн
ВЭ 110кВ АТ-2 | ТО ВЭ 110 кВ АТ- 2 | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
02.10 - 06.10
5 дн
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
АТ-1 | ТО АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, ТР ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1 | 2 дн | 09.10.17 | 10.10.17
09.10 - 10.10
2 дн
АТ-2 | ТО АТ-2, ТН 10 кВ АТ-2, ТР ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2 | 2 дн | 16.10.17 | 17.10.17
16.10 - 17.10
2 дн
ТН 2 С 220кВ | ТР ОПН 220 кВ ТН 2 С 220 кВ, ТО ТН 2 С 220 кВ | 1 дн | 25.10.17 | 25.10.17
25.10 - 25.10
1 дн
Установка плавки гололёда | ТО ТН УВПГ- 1- 10 кВ, ТН УВПГ- 2- 10 кВ, УВПГ-1, УВПГ-2, ТО Т-3, ТР ОПНН Т-3, ОПН-1 10 кВ Т-3, ОПН-2 10 кВ Т-3 | 3 дн | 02.10.17 | 04.10.17
02.10 - 04.10
3 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
2СШ-330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 | 9 дн | 02.10.17 | 10.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
2СШ-330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 | 9 дн | 02.10.17 | 10.10.17
07.10 - 07.10
1 дн
АТ-2 | ТО АТ-2, ТН-10 АТ-2, Покраска АТ-2, ТО РЗА ДЗОШ-330 АТ-2, ДЗО-10 АТ-2, ДЗ-110 АТ-2 ТН-10 АТ-2, ТТ-110 АТ-2 выносные,ТВТ АТ-2 в объёме "К" | 9 дн | 02.10.17 | 10.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк, срок сокращен по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
02.10 - 07.10
6 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-3 | 2 дн | 19.10.17 | 20.10.17
19.10 - 20.10
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Казанская | 3 дн | 25.10.17 | 27.10.17
25.10 - 27.10
3 дн
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин-Казанская через ОВВ-110 | 3 дн | 23.10.17 | 25.10.17
23.10 - 25.10
3 дн
ВВ-110 АТ-2 | ТР ВВ-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2, ТО РЗА в объёме "К", Автоматика, ТАПВ ВВ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2 выносные | 9 дн | 02.10.17 | 10.10.17 |  | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
02.10 - 07.10
6 дн
ВВ-110 АТ-2 | ТР ВВ-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2, ТО РЗА в объёме "К" (ч/з ОВВ-110), Автоматика, ТАПВ ВВ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2 выносные | 4 дн | 10.10.17 | 13.10.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом через ОВВ-110
10.10 - 13.10
4 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | ТО: ТН ВЛ 330 Нв.ГРЭС | 2 дн | 11.10.17 | 12.10.17 |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь. Совмещена с заявкой СП МЭС.
19.10 - 20.10
2 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | "ТР: КС ВЛ 330 Кропоткин, ВЧЗ ВЛ 330 Кропоткин, СР ЛР-330 ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин, ВВИ: КС ВЛ 330 Кропоткин, ТО в объёме ""О"" ОАПВ ВЛ Кропоткин, ТО в объёме ""О"" комплект резервных токовых защит (ТЗНП, МФО, АЛАР НПФ), ТО в объёме ""О"" Устройство ускорения защит, ТО в объёме ""О"" УРОВ поля ВВ-1-20, ВВ-4-20, ВВ-2-4, ТО в объёме ""О"" ДЗ ВЛ Кропоткин" | 9 дн | 23.10.17 | 31.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк. Срок сокращен по режиму вывода АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
24.10 - 31.10
8 дн
ВВ-1-01 | ТО: ТН ВЛ 330 Нв.ГРЭС | 2 дн | 11.10.17 | 12.10.17 |  | Перенос под ВЛ 330 кВ невинномыская ГРЭС- Армавир
19.10 - 20.10
2 дн
ВВ-1-20 | СР ЛР-330 ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин. | 9 дн | 23.10.17 | 31.10.17 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
24.10 - 31.10
8 дн
ВВ-2-01 | ТО: ТН ВЛ 330 Нв.ГРЭС | 2 дн | 11.10.17 | 12.10.17 |  | Перенос под ВЛ 330 кВ невинномыская ГРЭС- Армавир
19.10 - 20.10
2 дн
ВВ-2-15 | ТО: ТТ-2-15. ТО в объёме "К" автоматики и ТАПВ ВВ-2-15, ТО в объёме "К" ТТ-2-15 | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17
05.10 - 06.10
2 дн
ВВ-2-4 | ТР: Р-330 АТ-4 | 7 дн | 16.10.17 | 22.10.17
16.10 - 22.10
7 дн
ВВ-4-20 | СР ЛР-330 ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин. | 9 дн | 23.10.17 | 31.10.17 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
24.10 - 31.10
8 дн
ВВ-4-20 | ТР: Р-330 АТ-4 | 7 дн | 16.10.17 | 22.10.17
16.10 - 22.10
7 дн
ВВ-110 АТ-5 | ТО: ТТ-110 АТ-5 | 1 дн | 31.10.17 | 31.10.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом АТ на ОВВ-110
31.10 - 31.10
1 дн
ВВ-32 | СР: ВВ-32 | 20 дн | 15.10.17 | 03.11.17
15.10 - 03.11.2017
20 дн
2СШ-330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 | 6 дн | 09.10.17 | 14.10.17
09.10 - 09.10
1 дн
2СШ-330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 | 6 дн | 09.10.17 | 14.10.17
14.10 - 14.10
1 дн
АТ-1 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 | 6 дн | 09.10.17 | 14.10.17
09.10 - 09.10
1 дн
АТ-1 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 | 6 дн | 09.10.17 | 14.10.17
14.10 - 14.10
1 дн
АТ-2 | ТО: АТ-2, ТТ-110 АТ-2, дегазация АТ-2 | 6 дн | 09.10.17 | 14.10.17
09.10 - 14.10
6 дн
АТ-4 | ТР: Р-330 АТ-4, ТО: АТ-4, ВДТ АТ-4, ТТ-2-4, ТО в объёме "К" ДЗО-10 кВ АТ-4, ТО в объёме "К" МФТЗ 330 (ТЗОП с приставкой для симм. КЗ) АТ-4, ТО в объёме "К" автоматика отсечного клапана АТ-4, ТО в объёме "К" ТЗНП 330 АТ-4, ТО в объёме "К" защита от исчезновения охлаждения АТ-4, ТО в объёме "К" защита от перегруза, от перегрева масла АТ-4, перегрева масла ВДТ АТ-4, от понижениея уровня масла АТ-4, ТО в объёме "К" ТЗНП 220 АТ-4, ТО в объёме "К" МТЗ стороны 10 кВ АТ-4, ТО в объёме "К" уст-во контроля изолиции шин 10 кВ АТ-4, ТО в объёме "К" токовой блокировки от сковзных КЗ АТ-4, ТО в объёме "К" МТЗ-10 кВ ТСН-4 АТ-4, ТО в объёме "К" ТО-10 кВ ТСН-4 АТ-4, ТО в объёме "К" ДЗО-330 кВ АТ-4, ТО в объёме "К" ДЗО-220 кВ АТ-4 | 8 дн | 16.10.17 | 23.10.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ГТУ-2 на Джубгинской ТЭС
16.10 - 22.10
7 дн
ВВ-110 Шовгеновская | ТО ТТ-110 Шовгеновская | 1 дн | 10.10.17 | 10.10.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
10.10 - 10.10
1 дн
ШСВВ-110 | ТО: ТТ-110 ШСВВ-110 с заменой развилкой резъединителей ВЛ-110 Шовгеновская | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВЛ-110 Шовгеновская на ОВВ-110 | 1 дн | 06.10.17 | 06.10.17
06.10 - 06.10
1 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВЛ-110 Арм.ТЭЦ на ОВВ-110 | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВЛ-110 Андреедмитриевская на ОВВ-110 | 1 дн | 11.10.17 | 11.10.17
11.10 - 11.10
1 дн
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТО ТТ-110 А.Дмитриевская | 1 дн | 12.10.17 | 12.10.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
12.10 - 12.10
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТО: ТТ-110 Арм.ТЭЦ I ц. | 1 дн | 03.10.17 | 03.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
03.10 - 03.10
1 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ТО ТТ 13, ТТ 23, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ОПН ВЛ 500 кВ Тихорецк. | 5 дн | 16.10.17 | 20.10.17 | с включением на ночь | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир, срок сокращен по режиму останова блока №1,2,3 на Сочинской ТЭС (проведение планового ремонта на ГРС г.Сочи) Для совмещения с работами на ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань С включением на вечерний максимум нагрузки с 18:00 до 00:01
07.10 - 10.10
4 дн
ВЭ 13 | ТО ТТ 13, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТО в объеме "В" АУВ и привод ВЭ, в объеме "ТК" терминала АУВ | 5 дн | 16.10.17 | 20.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.10 - 10.10
4 дн
ВЭ 23 | ТО ТТ 23, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТО в объеме "В" АУВ и привод ВЭ, в объеме "ТК" терминала АУВ | 5 дн | 16.10.17 | 20.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.10 - 10.10
4 дн
ВЭ 220 кВ Славянская | ТО в объеме "В,ТК" АУВ и привод ВЭ 220 кВ Славянская | 1 дн | 23.10.17 | 23.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.10 - 30.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | ТО в объеме "К1" ВЧЗ, ВЧ-обработка ф.С ВЛ 220 кВ Славянская | 1 дн | 23.10.17 | 23.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская-НПС-8
30.10 - 30.10
1 дн
ВЭ 15 | ТО в объеме "К1" АУВ и привод ВЭ-15, ТТ15 Снятие птичьих гнезд в механизмах полуножей разъединителей 500 кВ Р 15-5, ЛР ВЛ 500 кВ Тамань | 9 дн | 16.10.17 | 24.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.10 - 10.10
9 дн
ВЭ 25 | ТО в объеме "К1" АУВ и привод ВЭ-25, ТТ25 Снятие птичьих гнезд в механизмах полуножей разъединителей 500 кВ Р 25-5, ЛР ВЛ 500 кВ Тамань | 9 дн | 16.10.17 | 24.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.10 - 10.10
9 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | ТО в объеме "К1" ТН ВЛ 500 кВ Тамань; ТТ ВЛ 500 кВ Тамань; ТН КС ВЛ 500 кВ Тамань; ВЧЗ ф.А,В Снятие птичьих гнезд в механизмах полуножей разъединителей 500 кВ Р 15-5, Р 25-5, ЛР ВЛ 500 кВ Тамань | 9 дн | 16.10.17 | 24.10.17 | с включением на ночь | КубРДУ: перенесена для совмещения с работами по выводу 2 С 500 на ПС 500 кВ Тамань С включением на часы вечернего максимума с 19:00 до 24:00. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
02.10 - 10.10
9 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
2 СШ 220 | ТО в объеме К1 ТН-2-220, ТР ОПН-2-220, ТН-2-220, ШР-2-220 всех присоединений | 11 дн | 02.10.17 | 12.10.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220 ОДУ Юга: перенос из за ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
11.10 - 21.10
11 дн
В 220 Вышестеблиевская | ТО ШР-2-220 Вышестеблиевская | 1 дн | 11.10.17 | 11.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
20.10 - 20.10
1 дн
В 220 Камыш-Бурун | ТО ШР-2-220 Камыш-Бурун | 1 дн | 05.10.17 | 05.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
15.10 - 15.10
1 дн
В 220 Кафа №3 | ТО ШР-2-220 Кафа №3 | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220 ОДУ Юга: перенос из за ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
11.10 - 11.10
1 дн
В 220 Славянская | ТО ШР-2-220 Славянская | 1 дн | 04.10.17 | 04.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
14.10 - 14.10
1 дн
ОВ 220 | ТО ШР-2-220 ОВ | 1 дн | 03.10.17 | 03.10.17
13.10 - 13.10
1 дн
ШСВ 220 | ТР ОПН-2-220, ТО ТН-2-220, ШР-2-220 всех присоединений, ТО в объеме "К1" Комплекта защит, автоматики и УРОВ (ШЭ2607071), привода | 11 дн | 02.10.17 | 12.10.17 |  | ОДУ Юга: перенос из-за ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
11.10 - 21.10
11 дн
В 220 Кафа I цепь | ТО ШР-2-220 Кафа I цепь | 1 дн | 08.10.17 | 08.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
17.10 - 17.10
1 дн
В 220 Кафа II цепь | ТО ШР-2-220 Кафа II цепь | 1 дн | 07.10.17 | 07.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
16.10 - 16.10
1 дн
2 С 500 | ТО в объеме К1 ТН-1 2С 500, ТО в объеме К1 ТН-2 2С 500 | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
02.10 - 06.10
5 дн
В-2-500 Кубанская | ТО ЛР-2-500 Кубанская | 9 дн | 16.10.17 | 24.10.17 | с включением на ночь | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ Условно по балансам Крымской ЭС с включением на часы вечернего максимума
02.10 - 10.10
9 дн
В 220 АТ-1 | ТО ШР-2-220 АТ-1 | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17
21.10 - 21.10
1 дн
В 220 АТ-2 | ТО ШР-2-220 АТ-2 | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17
18.10 - 18.10
1 дн
В 220 Р-1-220 | ТО ШР-2-220 Р-1-220 | 1 дн | 10.10.17 | 10.10.17
19.10 - 19.10
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | ТР ОПН 500 Кубанская, ТО ТТ 500 Кубанская, ТН-1- 500 Кубанская, ТН -2-500 Кубанская, ЗКР 500 Кубанская, ЛР 500 Кубанская, ЛР-1-500 Кубанская, ЛР-2-500 Кубанская. ТО в объеме "К1" ТТ 500 Кубанская, ТН-1-500 Кубанская,ТН-2-500 Кубанская, ВЧЗ 500 Кубанская | 9 дн | 16.10.17 | 24.10.17 | с включением на ночь | КубРДУ: перенесена для совмещения с работами по выводу 2 С 500 на ПС 500 кВ Тамань Условно по балансам Крымской ЭС с включением на часы вечернего максимума. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
02.10 - 10.10
9 дн
В-1-500 Кубанская | ТО ЛР-1-500 Кубанская | 9 дн | 16.10.17 | 24.10.17 | с включением на ночь | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ Условно по балансам Крымской ЭС с включением на часы вечернего максимума
02.10 - 10.10
9 дн
В 220 Т-4 | ТО ШР-2-220 Т-4 | 1 дн | 12.10.17 | 12.10.17
12.10 - 12.10
1 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
2 СШ-220 | Текущий ремонт: Р-К2-К, Р-С2-С, Р-У2-У, Р-Б2-Б, ШР-2-220 Витаминкомбинат, ШР-25, ШР-26, ТР 220 АТ-7. | 7 дн | 23.10.17 | 29.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая, АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк
16.10 - 22.10
7 дн
2 СШ-220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-3 | 10 дн | 02.10.17 | 11.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
2 СШ-220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-3 | 10 дн | 02.10.17 | 11.10.17
11.10 - 11.10
1 дн
ВВ-16 | Текущий ремонт: ТР-16. Техническое обслуживание: ВВ-16, ТТ-16. ТО в объёме "В": ТТ, автоматика и ТАПВ ВВ-16 | 5 дн | 14.10.17 | 18.10.17
14.10 - 18.10
5 дн
ВВ-25 | Текущий ремонт: ШР-25. | 7 дн | 23.10.17 | 29.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220
16.10 - 22.10
7 дн
ВВ-26 | Текущий ремонт: ШР-26. | 7 дн | 23.10.17 | 29.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220
16.10 - 22.10
7 дн
ВВ-26 | Текущий ремонт: ТР-26. Техническое обслуживание: ВВ-26, ТТ-26. | 5 дн | 14.10.17 | 18.10.17
14.10 - 18.10
5 дн
ВВ-Б1 | Техническое обслуживание: ВВ-Б1, ТТ-Б1. | 1 дн | 30.10.17 | 30.10.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая
19.10 - 19.10
1 дн
ВВ-Б2 | Текущий ремонт:Р-Б2-Б. Техническое обслуживание: ВВ-Б2, ТТ-Б2. | 7 дн | 23.10.17 | 29.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220
16.10 - 22.10
7 дн
ВВ-К2 | Текущий ремонт: Р-К2-К. | 7 дн | 23.10.17 | 29.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220
16.10 - 22.10
7 дн
ВВ-С2 | Текущий ремонт: Р-С2-С. Техническое обслуживание: ВВ-С2, ТТ-С2. | 7 дн | 23.10.17 | 29.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220
16.10 - 22.10
7 дн
ВВ-У2 | Текущий ремонт: Р-У2-У. Техническое обслуживание: ВВ-У2, ТТ-У2. | 7 дн | 23.10.17 | 29.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220
16.10 - 22.10
7 дн
ВВ-21 | Техническое обслуживание: ВВ-21, ТТ-21. Диагностика ТТ-21. | 1 дн | 03.10.17 | 03.10.17
03.10 - 03.10
1 дн
ВВ-22 | Техническое обслуживание: ВВ-22, ТТ-22. | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
АТ-3 | Текущий ремонт: ОПН 330 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 35 АТ-3, ОПН-1-35 ЛРТ-3, ОПН-2-35 ЛРТ-3. Техническое обслуживание: АТ-3, ЛРТ-3, ТТ 330 АТ-3, ТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, РТН 35 АТ-3 Опробование пожаротушения АТ-3. ТО в объёме "К1": автоматика пожаротушения ШЭ2710 121, автоматика управления задвижками АТ-3. ОБР и управление разъединителями: ТР 330 АТ-3, РТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, ТР 35 ЛРТ-3. | 10 дн | 02.10.17 | 11.10.17
02.10 - 11.10
10 дн
АТ-4 | Текущий ремонт: ОПН 330 АТ-4, ОПН 110 АТ-4, ОПН 10 АТ-4. Техническое обслуживание: АТ-4, ТТ 330 АТ-4, В-110 АТ-4. Опробование пожаротушения АТ-4. Отбор проб масла на ХАРГ АТ-4. | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
19.10 - 23.10
5 дн
ТН-220 АТ-6 | Текущий ремонт: РТН-220 АТ-6. Техническое обслуживание: ТН-220 АТ-6. | 5 дн | 14.10.17 | 18.10.17
14.10 - 18.10
5 дн
АТ-6 | Текущий ремонт: ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, РТН-220 АТ-6, ТР-16, ТР-26, ОПН-10 АТ-6. Техническое обслуживание: АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ВВ-16, ТТ-16, ВВ-26, ТТ-26, ТН-10 АТ-6. Опробование пожаротушения АТ-6. ТО в объёме "В": ТТ, автоматика и ТАПВ ВВ-16 Замена ввода 500 кВ фазы "С" | 5 дн | 14.10.17 | 18.10.17
11.10 - 21.10
11 дн
ОСШ-110 | БВР по установке дополнительных гирлянд ВЧЗ Новоп. Ф В, С. | 2 дн | 30.10.17 | 31.10.17
30.10 - 31.10
2 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110, ТТ ОМВ-110 | 2 дн | 30.10.17 | 31.10.17
30.10 - 31.10
2 дн
ОМВ-110 | Выставление уставок МВ-110 Новопокровская. | 1 дн | 23.10.17 | 23.10.17
23.10 - 23.10
1 дн
Установка плавки гололеда | Текущий ремонт: ОПН-110 КЛ-110 Т-6, РКЛ 110 ПГ ГЗТ 220 Витаминкомбинат, ОПН КЛ 110 ПГ ГЗТ 220 Витаминкомбинат, ОПН-1-110 ГЗТ-1-220 Витаминкомбинат, ОПН-2-110 ГЗТ-2-220 Витаминкомбинат, ОПН-110 Т-6, ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10 Т-6-2. Техническое обслуживание: ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТН-10 Т-6-1, ТН-10 Т-6-2, ТТ-ВУ1-1, ТТ-ВУ1-2, ТТ-ВУ1-3, ТТ-ВУ2-1, ТТ-ВУ2-2, ТТ-ВУ2-3, ТТ-С-ВУ, ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. | 14 дн | 01.10.17 | 14.10.17
01.10 - 14.10
14 дн
В-2-220 Витаминкомбинат | Текущий ремонт: ШР-2-220 Витаминкомбинат. | 7 дн | 23.10.17 | 29.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220
16.10 - 22.10
7 дн
АТ-7 | Текущий ремонт: ОПН-1-220 АТ-7, ОПН-2-220 АТ-7, ОПН 110 АТ-7, ТР 10 ЛРТ-7, РРТ 10 ЛРТ-7. Техническое обслуживание: АТ-7, ТТ 220 АТ-7, ЛРТ-7. | 7 дн | 23.10.17 | 29.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220
16.10 - 22.10
7 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | Текущий ремонт: ЛР-1-500 РоАЭС №2, ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. | 10 дн | 09.10.17 | 18.10.17 |  | ОДУ Юга, перенос из за совмещения с IV СШ РоАЭС
10.10 - 19.10
10 дн
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ЛР-1-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. | 10 дн | 09.10.17 | 18.10.17 |  | ОДУ Юга, перенос из за совмещения с IV СШ РоАЭС
10.10 - 19.10
10 дн
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ЛР-2-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. | 10 дн | 09.10.17 | 18.10.17 |  | ОДУ Юга, перенос из за совмещения с IV СШ РоАЭС
10.10 - 19.10
10 дн
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: РР 500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ Р 500 РоАЭС №2. | 10 дн | 09.10.17 | 18.10.17 |  | ОДУ Юга, перенос из за совмещения с IV СШ РоАЭС
10.10 - 19.10
10 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЭ 110 Тверская I цепь | ТО в объёме "К" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) | 2 дн | 02.10.17 | 03.10.17 |  | КубРДУ: с перевом ВЛ через ОЭВ-110
02.10 - 03.10
2 дн
ВЭ 110 Северная | ТО в объёме "К" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) | 2 дн | 16.10.17 | 17.10.17 |  | КубРДУ: с перевом ВЛ через ОЭВ-110
16.10 - 17.10
2 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТО кабельной вставки КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская, ТО концевых муфт КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская, ТО ТН 220 Адлерская ТЭС - Черноморская, ТО ТТ 220 Адлерская ТЭС - Черноморская, ТО РГЗТ 220 Адлерская ТЭС , ТР ОПН 220 Адлерская ТЭС. ТО в объеме К цепей ТТ 220 Адлерская ТЭС, ТН 220 Адлерская ТЭС, ТО в объеме К РПГ 220 Адлерская ТЭС, РГЗТ 220 Адлерская ТЭС | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму ограничения нагрузки станции до 130 МВт (ремонт ПГУ-1 и КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская) в ремонтной схеме ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная
26.10 - 28.10
3 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТО кабельной вставки КВЛ 220 кВ Дагомыс ТЭС - Черноморская, ТО концевых муфт КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская, ТО ТН 220 Дагомыс - Черноморская, ТО ТТ 220 Дагомыс - Черноморская, ТО РГЗТ 220 Дагомыс , ТР ОПН 220 Дагомыс, ТО в объеме К цепей ТТ 220 Дагомыс, ТН 220 Дагомыс, ТО в объеме К РПГ 220 Дагомыс, РГЗТ 220 Дагомыс | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму ограничения нагрузки станции до 130 МВт (ремонт ПГУ-1 и КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская) в ремонтной схеме ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк
23.10 - 25.10
3 дн
В 212 | ТО в объеме К шкафа автоматики и УРОВ В212 ШЭ 2710 511 (иск. БЭ2704V511), цепей ТТ В212,, ШМУ В212, ТО в объеме ТК терминала автоматики и УРОВ В212 БЭ2704V511 | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.10 - 25.10
3 дн
В 211 | ТО в объеме К шкафа автоматики и УРОВ В211 ШЭ 2710 511 (иск. БЭ2704V511), цепей ТТ В211,, ШМУ В211, ТО в объеме ТК терминала автоматики и УРОВ В211 БЭ2704V511 | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.10 - 28.10
3 дн
В 210 | ТО в объеме К шкафа автоматики и УРОВ В210 ШЭ 2710 511 (иск. БЭ2704V511), цепей ТТ В210,, ШМУ В210, ТО в объеме ТК терминала автоматики и УРОВ В210 БЭ2704V511 | 3 дн | 25.10.17 | 27.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.10 - 28.10
3 дн
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | Замена поврежденных изоляторов, установка заземляющих спусков на ГЗТ, замена загрязненных изоляторов | 3 дн | 09.10.17 | 11.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
16.10 - 18.10
3 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Перестановка гасителей вибрации (РОСТЕХНАДЗОР) | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная
16.10 - 20.10
5 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Монтаж ГЗТ, замена загрязненной изоляции, установка ГВ, верховой осмотр, замена ГЗТ | 9 дн | 12.10.17 | 20.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
12.10 - 20.10
9 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | ТР ВЛ, Верховой осмотр опор. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах. Выборочная проверка состояния проводов в ДР (з-ка СРМЭС) | 3 дн | 24.10.17 | 26.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская
17.10 - 19.10
3 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | Ремонт провода. | 1 дн | 13.10.17 | 13.10.17
13.10 - 13.10
1 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Замена загрязненных изоляторов, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, замена опор, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов, установка противоптичьих приспособлений, верховой осмотр, замена опор (РОСТЕХНАДЗОР) | 7 дн | 02.10.17 | 08.10.17 |  | КубРДУ: с включением ВЛ 04.10.2017 по режиму останова ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС (проведением регламентных работ на Адлерской ГРС) | Работы выполнить в сентябре 2017
02.10 - 08.10
7 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Замена загрязненных изоляторов, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, замена опор, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов, установка противоптичьих приспособлений, верховой осмотр, замена опор (РОСТЕХНАДЗОР) | 4 дн | 17.10.17 | 20.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир, работы выполняются в сентябре з.№12417/11509
17.10 - 20.10
4 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Замена дистанционных распорок, вырубка деревьев, угрожающих падением, заделка трещин и сколов ж/б опор, верховой осмотр. (РОСТЕХНАДЗОР) | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк. Перенесена по режиму вывода АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
24.10 - 28.10
5 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Замена изоляторов, смазка тросовых оттяжек, верховой осмотр, смазка тросовых оттяжек (РОСТЕХНАДЗОР) | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17 |  | ОДУ Юга: перенос из за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС - Тихорецк №1
02.10 - 06.10
5 дн
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | Замена поврежденных изоляторов. | 4 дн | 02.10.17 | 05.10.17
02.10 - 05.10
4 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | Чистка изоляторов | 4 дн | 09.10.17 | 12.10.17
09.10 - 12.10
4 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | Выравнивание гирлянд изоляторов. Замена поврежденных изоляторов. Перестановка ГВ. | 5 дн | 24.10.17 | 28.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская
17.10 - 21.10
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | Замена фарфоровых изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк (снижение объема ОН)
23.10 - 27.10
5 дн
ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | Регулировка ИП, | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
19.10 - 20.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | Замена поврежденных изоляторов. | 2 дн | 30.10.17 | 31.10.17
30.10 - 31.10
2 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Замена поврежденных изоляторов. | 4 дн | 02.10.17 | 05.10.17
02.10 - 05.10
4 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | Замена изоляторов, снятие птичьих гнезд, усиление сварных соединений, снятие птичьих гнезд | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30 (заявка РРДУ)
23.10 - 27.10
5 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | Замена поврежденных изоляторов, замена фарфоровых изоляторов, снятие птичьих гнезд, усиление сварных соединений, установка противоптичьих устройств, замена загрязненных изоляторов | 5 дн | 16.10.17 | 20.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая
30.10 - 03.11.2017
5 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Замена опор, снятие птичьих гнезд, выправка опор, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов | 3 дн | 04.10.17 | 06.10.17
04.10 - 06.10
3 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Выправка опор, замена поврежденных изоляторов, заделка трещин и сколов ж/б опор, верховой осмотр (РОСТЕХНАДЗОР) | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | Снятие птичьих гнезд (РОСТЕХНАДЗОР), | 2 дн | 12.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк
05.10 - 06.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская | Снятие птичьих гнезд (РОСТЕХНАДЗОР), | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк
02.10 - 02.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Снятие птичьих гнезд (РОСТЕХНАДЗОР), | 5 дн | 16.10.17 | 20.10.17 |  | ОДУ Юга: Перенос из за ВЛ 500 кВ РоАЭС - Тихорецк
02.10 - 06.10
5 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | Верховой осмотр, вырубка угрожающих деревьев, | 3 дн | 25.10.17 | 27.10.17 |  | ОДУ Юга: перенос из за ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
27.10 - 29.10
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Верховой осмотр, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, установка гасителей вибрации, установка разрядных электродов, | 3 дн | 02.10.17 | 04.10.17 |  | ОДУ Юга: перенос из за ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
16.10 - 18.10
3 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, установка гасителей вибрации | 7 дн | 24.10.17 | 30.10.17 |  | ОДУ Юга: Перенос из за II СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тамань. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
22.10 - 26.10
5 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Верховой осмотр, вырубка угрожающих деревьев, ремонт стоек ж/б опор, ремонт консолей ГЗТ. | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная
30.10 - 03.11.2017
5 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Отключение ВЛ для проведения строительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань. Пересечение без переустройства на пикете 1948+90 | 2 дн | 21.10.17 | 22.10.17
21.10 - 22.10
2 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | 2 дн | 10.10.17 | 11.10.17
10.10 - 11.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | 1 дн | 12.10.17 | 12.10.17
12.10 - 12.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | 12 дн | 16.10.17 | 27.10.17
16.10 - 27.10
12 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17
09.10 - 09.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | 2 дн | 03.10.17 | 04.10.17
03.10 - 04.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | 2 дн | 07.10.17 | 08.10.17
07.10 - 08.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная и ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | 2 дн | 13.10.17 | 14.10.17
13.10 - 14.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17 |  | РРДУ: Условно, по режиму вывода в ремонт АТ-2 на ПС 220 кВ Койсуг.
09.10 - 13.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | 5 дн | 27.09.17 | 01.10.17
27.09.2017 - 01.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17 |  | РРДУ: Условно, по режиму вывода в ремонт АТ-1 на ПС 220 кВ Койсуг.
23.10 - 27.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | 2 дн | 30.10.17 | 31.10.17 |  | РРДУ: Условно, по режиму вывода в ремонт АТ-2 на ПС 220 кВ Койсуг.
30.10 - 31.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | ТР МВ-110 Степная тяговая на ПС 110 кВ Кущевская | 2 дн | 18.10.17 | 19.10.17
18.10 - 19.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Отключение для проведения строительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань | 2 дн | 28.10.17 | 29.10.17
28.10 - 29.10
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 | 1 дн | 23.10.17 | 23.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | 2 дн | 09.10.17 | 10.10.17
30.10 - 31.10
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17
09.10 - 13.10
5 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
23.10 - 27.10
5 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | 5 дн | 27.09.17 | 01.10.17
27.09.2017 - 01.10
5 дн
Предприятие: ООО "Афипский НПЗ"
Собственник: ООО "Афипский НПЗ"
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-1 | ТО: АТ-1, ТТ В 220 АТ-1 в объеме К-1, кабельной вставки, ОПН. | 9 дн 9 ч | 09.10.17 | 18.10.17
09.10 - 18.10
9 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
1АТ | ВПр в связи с заменой трансформаторов тока выключателя яч. 110 кВ №14 1АТ | 23 дн | 02.10.17 | 24.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
07.10 - 29.10
23 дн
МВ-110 ЛЭП ЗИП | Замена трансформаторов тока выключателя ячейка 110 кВ №13 ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ-ЗИП. | 32 дн | 02.10.17 | 02.11.17 |  | КубРДУ: с переводом через ОВВ-110
02.10 - 02.11.2017
32 дн
ШСЭВ-110 | Проверка РЗА ШСЭВ-110 | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
02.10 - 06.10
5 дн
IIсекц I СШ 220кВ | ТР ШР 2 секц. 1 СШ 9 шт.(СЭВ 1 СШ, ЛЭП Яблоновская, Витаминкомбинат 2, Витаминкомбинат 1, тр-ов 7Т, 8Т, ШСЭВ-220-2, ОЭВ-220-2, ТН-220 2 секц. 1 СШ. | 19 дн | 16.10.17 | 03.11.17
16.10 - 03.11.2017
19 дн
МВ-110 1АТ | Замена трансформаторов тока выключателя яч. 110 кВ №14 1АТ | 23 дн | 02.10.17 | 24.10.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1АТ
07.10 - 29.10
23 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Отключение ВЛ для проведения строительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань. Пересечение с переустройством на пикете 1100+83 (установка двух опор У220-3, монтаж провода, ОКГТ). | 4 дн | 23.10.17 | 26.10.17 | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
23.10 - 26.10
4 дн
ВЛ 220 кВ Р20-А20 | Отключение ВЛ для проведения строительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань. Пересечение без переустройства на пикете 623+73. | 2 дн | 28.10.17 | 29.10.17 | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
28.10 - 29.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская | ИП монтаж ЗКРП на ПС Сальск. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | 2 дн 14 ч | 24.10.17 | 26.10.17 | под наведенным напряжением | ОДУ Юга: перенос из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС- Тихорецк | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
20.10 - 22.10
2 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Отключение ВЛ для проведения строительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань. Пересечение с переустройством на пикете 1100+83 (установка двух опор У220-3, монтаж провода, ОКГТ). | 4 дн | 23.10.17 | 26.10.17 | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
23.10 - 26.10
4 дн
ВЛ 220 кВ Р20-А20 | Отключение ВЛ для проведения строительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань. Пересечение без переустройства на пикете 623+73. | 2 дн | 28.10.17 | 29.10.17 | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
28.10 - 29.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская | ИП монтаж ЗКРП на ПС Сальск. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | 2 дн 14 ч | 24.10.17 | 26.10.17 | под наведенным напряжением | ОДУ Юга: перенос из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС- Тихорецк | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
20.10 - 22.10
2 дн
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А20
ВЛ 220кВ А20-А30 | ТР; ЛР-220 А-20, РРП-220 А-20 | 2 дн | 19.10.17 | 20.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
07.10 - 08.10
2 дн
ВЛ 220кВ А20-А30 | ТР; ЛР-220 А-20, РРП-220 А-20 | 2 дн | 19.10.17 | 20.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
07.10 - 08.10
2 дн
Объект: ПС 220 кВ А30
2 с. 220 кВ | ТО,ТН-220 2С, осмотр хомутов,ТР;ШР-220 II С СВ-220, ЛР-220 А-20 | 2 дн | 19.10.17 | 20.10.17 | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
26.10 - 27.10
2 дн
1 с. 220 кВ | ТО;ТТ-220 Староминская, ТН-220 1С, осмотр хомутов ТР; ШР-220 I С СВ-220, ЛР-220 Староминская | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17 | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
23.10 - 25.10
3 дн
СМВ-220 кВ | ТР; ШР-220 1С СВ | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17 | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
23.10 - 25.10
3 дн
СМВ-220 кВ | ТР; ШР-220 2С СВ | 2 дн | 19.10.17 | 20.10.17 | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
26.10 - 27.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТР; ЛР-220 Староминская,РРП-220 Стороминская ТО;ТТ220 Староминская | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
02.10 - 04.10
3 дн
2 с. 220 кВ | ТО,ТН-220 2С, осмотр хомутов,ТР;ШР-220 II С СВ-220, ЛР-220 А-20 | 2 дн | 19.10.17 | 20.10.17 |  | РРДУ: Срок изменен из-за переноса сроков ВЛ 220 кВ А-20 – А-30. | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
07.10 - 08.10
2 дн
1 с. 220 кВ | ТО;ТТ-220 Староминская, ТН-220 1С, осмотр хомутов ТР; ШР-220 I С СВ-220, ЛР-220 Староминская | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17 |  | РРДУ: Срок изменен из-за переноса сроков ВЛ 220 кВ Староминская - А-30. | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
02.10 - 04.10
3 дн
СМВ-220 кВ | ТР; ШР-220 1С СВ | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17 |  | РРДУ: Срок изменен из-за переноса сроков ВЛ 220 кВ Староминская - А-30. | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
02.10 - 04.10
3 дн
СМВ-220 кВ | ТР; ШР-220 2С СВ | 2 дн | 19.10.17 | 20.10.17 |  | РРДУ: Срок изменен из-за переноса сроков ВЛ 220 кВ А-20 – А-30. | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
07.10 - 08.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТР; ЛР-220 Староминская,РРП-220 Стороминская ТО;ТТ220 Староминская | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
02.10 - 04.10
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Сальская
ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская | Монтаж ЗКРП Монтаж ЗРП | 3 дн | 24.10.17 | 26.10.17 |  | ОДУ Юга: перенос из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС- Тихорецк | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
20.10 - 22.10
3 дн
ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская | Монтаж ЗКРП Монтаж ЗРП | 3 дн | 24.10.17 | 26.10.17 |  | ОДУ Юга: перенос из-за совмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС- Тихорецк | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
20.10 - 22.10
3 дн
Собственник: Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
1С | ЗРР: ТР ШР ВЛ -110 Степная, ШР ТН 1 СШ-110, ШР ОСВ 1 СШ-110, 01:00. | 2 дн | 16.10.17 | 17.10.17 | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
16.10 - 17.10
2 дн
1С | ЗРР: ТР ШР ВЛ -110 Степная, ШР ТН 1 СШ-110, ШР ОСВ 1 СШ-110, 01:00. | 2 дн | 16.10.17 | 17.10.17 | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
16.10 - 17.10
2 дн
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | допуск СМО для завершения реконструкции | 4 дн | 23.10.17 | 26.10.17 |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
19.10 - 22.10
4 дн
Собственник: Ставропольэнерго
Объект: Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Замена изоляторов, обрезка деревьев | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17 | под наведенным напряжением | Присутствует в годовом графике. СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
30.10 - 31.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Замена изоляторов, обрезка деревьев | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17 |  | Присутствует в годовом графике. СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь и ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
23.10 - 27.10
5 дн
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Лаура - Мзымта | ТО кабельных эстакад и колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 3 дн | 11.10.17 | 13.10.17 |  | Перенесено с сентября по инициативе подрядной организации.
11.10 - 13.10
3 дн
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | ТО камер микротоннелей, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
02.10 - 06.10
5 дн
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1 | ТО кабельных эстакад и колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 16.10.17 | 20.10.17 |  | Перенесено с сентября по инициативе подрядной организации.
16.10 - 20.10
5 дн
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 | ТО кабельных эстакад и колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17 |  | Перенесено с сентября по инициативе подрядной организации.
23.10 - 27.10
5 дн
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 122 | Проверка воздействия РЗА Т-2 и РПН Т-2 на отключение В 122. | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
02.10 - 06.10
5 дн
В 112 | Проверка воздействия РЗА Т-2 и РПН Т-2 на отключение В 112. | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17
02.10 - 06.10
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17
09.10 - 09.10
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 13.10.17 | 13.10.17
13.10 - 13.10
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 20.10.17 | 20.10.17
20.10 - 20.10
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 16.10.17 | 16.10.17
16.10 - 16.10
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17
09.10 - 09.10
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 13.10.17 | 13.10.17
13.10 - 13.10
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 16.10.17 | 16.10.17
16.10 - 16.10
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 20.10.17 | 20.10.17
20.10 - 20.10
1 дн
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | расчистка трассы от боковых деревьев | 2 дн | 07.10.17 | 08.10.17 | с включением на ночь
14.10 - 15.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | ТР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СМВ-110, РТН-110 | 1 дн | 10.10.17 | 10.10.17
10.10 - 10.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | расчистка трассы от боковых деревьев | 2 дн | 14.10.17 | 15.10.17 | с включением на ночь | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ в Лабинских ЭС
07.10 - 08.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов на участке ЛабЭС | 1 дн | 11.10.17 | 11.10.17
11.10 - 11.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена грозотроса | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17 | с включением на ночь
02.10 - 06.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена грозотроса | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17 | с включением на ночь
09.10 - 13.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | замена грозотроса | 12 дн | 16.10.17 | 27.10.17 | с включением на ночь | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
16.10 - 27.10
12 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена грозотроса | 12 дн | 02.10.17 | 13.10.17 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ в Лабинских ЭС, работы выполняются в сентябре з.№12612/9731 с 04.09 по 18.09.2017.
02.10 - 13.10
12 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена грозотроса | 12 дн | 16.10.17 | 27.10.17 | с включением на ночь | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
16.10 - 27.10
12 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | расчистка трассы от боковых деревьев | 4 дн | 28.10.17 | 31.10.17 | с включением на ночь
28.10 - 31.10
4 дн
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | ТР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СМВ-110, РТН-110 | 1 дн | 11.10.17 | 11.10.17
11.10 - 11.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | ТР ШР-110, Р-СШ СМВ-110 | 2 дн | 10.10.17 | 11.10.17
10.10 - 11.10
2 дн
1СШ-110 | ТР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СМВ-110, РТН-110 | 1 дн | 10.10.17 | 10.10.17
10.10 - 10.10
1 дн
2СШ-110 | ТР ШР-110, Р-СШ СМВ-110 | 1 дн | 11.10.17 | 11.10.17
11.10 - 11.10
1 дн
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТО | 1 дн | 11.10.17 | 11.10.17
11.10 - 11.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная | ТО МВ-110 | 1 дн | 18.10.17 | 18.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
18.10 - 18.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Черемушки | ТО МВ-110 | 1 дн | 17.10.17 | 17.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
17.10 - 17.10
1 дн
СМВ-110 | ТР МВ-110 | 1 дн | 19.10.17 | 19.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
19.10 - 19.10
1 дн
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы. Работы на ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) совмещены с работами на ПС 110 кВ УНПС | 3 дн | 11.10.17 | 13.10.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ в Лабинских ЭС ( ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная, ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс)
05.10 - 06.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Советская
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1СШ | 1 дн | 23.10.17 | 23.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
23.10 - 23.10
1 дн
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 2СШ | 1 дн | 24.10.17 | 24.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
24.10 - 24.10
1 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт СЭВ-110; опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ СЭВ-110 | 3 дн | 23.10.17 | 25.10.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
23.10 - 25.10
3 дн
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР; опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Заветная, профиспытания, отбор проб масла. Работы на ПС 110 кВ УНПС совмещены с работами на ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | 2 дн | 11.10.17 | 12.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ в Лабинских ЭС ( ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная, ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс)
05.10 - 06.10
2 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 Отрадная, опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Отрадная, профиспытания, отбор проб масла | 2 дн | 09.10.17 | 10.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ в Лабинских ЭС ( ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная, ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс)
03.10 - 04.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 Коноково тяговая, опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая-УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Коноково тяговая, профиспытания, отбор проб масла | 2 дн | 16.10.17 | 17.10.17
16.10 - 17.10
2 дн
МВ-110 Советская | Техобслуживание, опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская-УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110, профиспытания, отбор проб масла | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17
05.10 - 06.10
2 дн
ТН-110 2СШ | Текущий ремонт, профиспытания, отбор проб масла | 1 дн | 03.10.17 | 03.10.17
03.10 - 03.10
1 дн
МВ-110 Заветная | Техобслуживание МВ-110 , ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР; опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Заветная, профиспытания, отбор проб масла | 2 дн | 11.10.17 | 12.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ в Лабинских ЭС ( ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная, ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс)
05.10 - 06.10
2 дн
МВ-110 Отрадная | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 Отрадная, опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Отрадная, профиспытания, отбор проб масла | 2 дн | 09.10.17 | 10.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ в Лабинских ЭС ( ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная, ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс)
03.10 - 04.10
2 дн
СОМВ-110 | Техобслуживание СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ-110, опробование комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ СОМВ-110, профиспытания, отбор проб масла | 2 дн | 18.10.17 | 19.10.17 |  | С раздельной работой 1СШ-10 и 2СШ-110
18.10 - 19.10
2 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, профиспытания, отбор проб масла | 1 дн | 04.10.17 | 04.10.17
04.10 - 04.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Техобслуживание МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17
05.10 - 06.10
2 дн
МВ-110 Коноково тяговая | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 Коноково тяговая, опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая-УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Коноково тяговая, профиспытания, отбор проб масла | 2 дн | 16.10.17 | 17.10.17
16.10 - 17.10
2 дн
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | ТО КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | 2 дн | 09.10.17 | 10.10.17 | под наведенным напряжением
09.10 - 10.10
2 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | ТО | 3 дн | 25.10.17 | 27.10.17 | под наведенным напряжением
25.10 - 27.10
3 дн
КВЛ 110 кВ ОБД – Северная с отпайкой на ПС Северо-Восточная | ТО ВЛ 110 кВ ОБД – Северная | 2 дн | 03.10.17 | 04.10.17 | под наведенным напряжением
03.10 - 04.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Динская – Лорис | ТО ВЛ 110 кВ Динская – Лорис | 2 дн | 23.10.17 | 24.10.17
23.10 - 24.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Афипская
ШСМВ-110 | ТР ШСМВ-110 (ВМТ-110) | 1 дн | 26.10.17 | 26.10.17
26.10 - 26.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Северская | ТР МВ-110 ВЛ Северская (ВМТ-110) | 1 дн | 26.10.17 | 26.10.17
26.10 - 26.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская II ц | ТР МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь (ВМТ-110) | 1 дн | 24.10.17 | 24.10.17
24.10 - 24.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Динская
СМВ-110 | ТО СМВ-110 (ВМТ-110) | 1 дн | 16.10.17 | 16.10.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
23.10 - 23.10
1 дн
II сш 110 кВ | ТО 2СШ-110 | 1 дн | 17.10.17 | 17.10.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
25.10 - 25.10
1 дн
I сш 110 кВ | ТО 1СШ-110 | 1 дн | 16.10.17 | 16.10.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
24.10 - 24.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Северская
СЭВ-110 | ТО СЭВ-110 | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
26.10 - 26.10
1 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 19.10.17 | 19.10.17
19.10 - 19.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай |  | 1 дн | 20.10.17 | 20.10.17
20.10 - 20.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 24.10.17 | 24.10.17
24.10 - 24.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | ТО | 1 дн | 12.10.17 | 12.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.10 - 12.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов, чистка трассы | 2 дн | 10.10.17 | 11.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.10 - 11.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | ТО | 1 дн | 04.10.17 | 04.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов, чистка трассы | 2 дн | 17.10.17 | 18.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
13.10 - 14.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Замена изоляторов, чистка трассы | 2 дн | 17.10.17 | 18.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
13.10 - 14.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ПИ ТТ-110 ВЛ Армавир на ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
09.10 - 09.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | Профиспытания БСК-110, покраска БСК-110 | 26 дн | 02.10.17 | 27.10.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ в Армавирских ЭС, Лабинских ЭС и Адыгейских ЭС (ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная, ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная, ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская ВЛ 110 кВ, Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс, ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская,ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха, ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона, ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая)
30.10 - 31.10
2 дн
МВ-110 БСК | Текущий ремонт, профиспытания БСК-110 | 1 дн | 05.10.17 | 05.10.17
30.10 - 30.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промышленная - Шедок | 1 дн | 19.10.17 | 19.10.17
19.10 - 19.10
1 дн
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская - Шедок | 1 дн | 24.10.17 | 24.10.17
24.10 - 24.10
1 дн
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шедок-Псебай | 1 дн | 20.10.17 | 20.10.17
20.10 - 20.10
1 дн
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | Чистка просек, замена изоляторов. | 4 дн 9 ч | 09.10.17 | 13.10.17
09.10 - 13.10
4 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Для чистки просек, замены изоляторов | 4 дн 7 ч | 23.10.17 | 27.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 к Староминская
23.10 - 27.10
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
МВ-110 Степная тяговая | Текущий ремонт. | 1 дн 9 ч | 16.10.17 | 17.10.17 |  | КубРДУ: Отсутствует заявка на ВПр ВЛ. Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая (заявка РРДУ)
18.10 - 19.10
1 дн
МВ-110 Кисляковская тяговая | Текущий ремонт. | 1 дн 9 ч | 09.10.17 | 10.10.17
09.10 - 10.10
1 дн
Собственник: РЖД
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | ПИ КС-110, ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская на ПС 110 кВ Курганная тяговая | 1 дн | 10.10.17 | 10.10.17
10.10 - 10.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ЭВ-110 ВЛ Шепси | проверка комплектов РЗА ВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая | 3 дн | 16.10.17 | 18.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс, перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Шепси
17.10 - 19.10
3 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1,ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. | 2 дн | 18.10.17 | 19.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
18.10 - 19.10
2 дн
2 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская-220, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. | 2 дн | 16.10.17 | 17.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
16.10 - 17.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110 | 2 дн | 10.10.17 | 11.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
10.10 - 11.10
2 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Расчистка трассы от ДКР | 5 дн | 23.10.17 | 27.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена под вывод в ремонт ВЛ в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования"
18.10 - 22.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Замена опоры № 40 на совместном подвесе с ВЛ 110кВ Кирова-Полтавская | 2 дн | 18.10.17 | 19.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
11.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Текущий ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1,ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. Техническое обслуживание ЛР ВЧЗ ВЛ-110 С.Титаровская, ОД-110-Т2, СР-110 2СШ, ОПН 2СШ-110. | 2 дн | 18.10.17 | 19.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
18.10 - 19.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Текущий ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110 Техническое обслуживание ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Темрюк, ОД-110 Т1, СР-110 1СШ, ОПН 1СШ-110. | 2 дн | 10.10.17 | 11.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
10.10 - 11.10
2 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | Замена опоры 51 | 2 дн | 16.10.17 | 17.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ на ПС 220 кВ Брюховецкая
04.10 - 04.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Замена линейной изоляции | 5 дн | 02.10.17 | 06.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Никитинская-Варениковская (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
02.10 - 06.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17 |  | Без отключения ВЛ
05.10 - 06.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Замена изоляции, переустройство ГВН, ремонт провода | 5 дн | 09.10.17 | 13.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполняются в сентябре з.№13752/10346 и з.№14636/11383
09.10 - 13.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Замена опоры № 14 на совместном подвесе с ВЛ 110кВ Красноармейская-Кирова | 2 дн | 18.10.17 | 19.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
11.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 СШ | 1 дн | 13.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена под вывод в ремонт ВЛ в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования"
23.10 - 23.10
1 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Для выполнения работ на ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) и на ПС 110 кВ УНПС: техобслуживание МВ-110 Заветная, ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР | 3 дн | 11.10.17 | 13.10.17
05.10 - 06.10
2 дн
Состояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Для выполнения работ на ПС 110 кВ УНПС: техобслуживание СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ-110 | 2 дн | 18.10.17 | 19.10.17
18.10 - 19.10
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Степная тяговая на ПС 110 кВ Кущевская | 1 дн 9 ч | 16.10.17 | 17.10.17
18.10 - 19.10
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 4 дн 7 ч | 23.10.17 | 27.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 к Староминская
23.10 - 27.10
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая. | 4 дн 9 ч | 09.10.17 | 13.10.17
09.10 - 13.10
4 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
ТН-110 II СШ | техобслуживание, испытаня изоляции | 1 дн | 25.10.17 | 25.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская
09.10 - 09.10
1 дн
МВ 110 КВЛ АТЭС | текремонт ТТ-110 КВЛ АТЭС, МВ-110 КВЛ АТЭС, испытания,измерния изоляции | 2 дн | 25.10.17 | 26.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская
09.10 - 10.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
СЭВ-110 | проверка комплекта резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Алпийская | 2 дн | 02.10.17 | 03.10.17 | с включением ремонтной перемычки
02.10 - 03.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Аше
СМВ-110 | проверка комплекта резервных защит и АУВ СМВ-110 | 2 дн | 05.10.17 | 06.10.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая с включением РП
05.10 - 06.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | техобслуживание, испытания | 1 дн | 27.10.17 | 27.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС-Черноморская
05.10 - 05.10
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | техобслуживание, испытания, опробование АПВ в составе комплекта резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | 2 дн | 30.10.17 | 31.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС-Псоу
13.10 - 14.10
2 дн
СЭВ-110 | техобслуживание, испытания ЭВ | 1 дн | 05.10.17 | 05.10.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
05.10 - 05.10
1 дн
РП-110 | техобслуживание, испытания ТТ-110 РП | 1 дн | 04.10.17 | 04.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
04.10 - 04.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | техобслуживание , испытания КС ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | 1 дн | 26.10.17 | 26.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС-Черноморская
11.10 - 11.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | техобслуживание,испытания КС ВЛ Сочинская ТЭС-Бытха | 1 дн | 30.10.17 | 30.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС-Псоу
11.10 - 11.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
ЭВ-110 КЛ Альпийская | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит кл 110 кВ Альпийская-Верещагинская | 1 дн | 06.10.17 | 06.10.17
06.10 - 06.10
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Дагомыс-Верещагинская | 1 дн | 04.10.17 | 04.10.17
04.10 - 04.10
1 дн
СЭВ 110 | техобслуживание, испытания | 1 дн | 30.10.17 | 30.10.17 | с включением ремонтной перемычки
30.10 - 30.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ЭВ-110 Сочи | опробование АПВ в составе комлекта резервных защит ВЛ 110 кВ Вшневая-Сочи | 1 дн | 05.10.17 | 05.10.17
05.10 - 05.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | техобслуживание, испытания КС ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | техобслуживание, испытания | 1 дн | 03.10.17 | 03.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит иАУВ ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | 1 дн | 25.10.17 | 25.10.17
25.10 - 25.10
1 дн
СМВ-110 | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС-Шепси
06.10 - 06.10
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | техобслуживание, рубка деревьев пр.155-155а, 165-166 | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС-Шепси
06.10 - 06.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | рубка деревьев | 2 дн | 23.10.17 | 24.10.17
23.10 - 24.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | техобслуживание, рубка деревьев , замена изоляторов ГЗТ | 5 дн | 16.10.17 | 20.10.17
16.10 - 20.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | техобслуживание, рубка деревьев | 3 дн | 25.10.17 | 27.10.17
25.10 - 27.10
3 дн
ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | рубка деревьев | 2 дн | 04.10.17 | 05.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС-Шепси
09.10 - 10.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | техобслуживание, рубка деревьев, регулировка шлейфов оп.210,260 | 1 дн | 30.10.17 | 30.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС-Псоу
13.10 - 13.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | безопасное выполнение работ на КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | 1 дн | 26.10.17 | 26.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС-Черноморская
11.10 - 11.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | техобслуживание, рубка деревьев, замена дисконекторов | 1 дн | 26.10.17 | 26.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС-Черноморская
11.10 - 11.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | техобслуживание концевых муфт КЛ, ОПН-110,кабельных колодцев | 1 дн | 25.10.17 | 25.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская
09.10 - 09.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | замена ОПН-110, техобслуживание: концевых муфт КЛ, ОПН-110, кабельных колодцев | 1 дн | 12.10.17 | 12.10.17
12.10 - 12.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная | техобслуживание концевых муфт КЛ, ОПН-110, кабельных колодцев | 2 дн | 03.10.17 | 04.10.17
03.10 - 04.10
2 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | техобслуживание, рубка деревьев, регулировка шлейфов ОПН | 1 дн | 13.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 кВ Центральная-Шепси
13.10 - 13.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь | 1 дн | 04.10.17 | 04.10.17
04.10 - 04.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | техобслуживание ,рубка деревьев, ргулировка шлейфа ОПН оп.22 | 1 дн | 12.10.17 | 12.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс, перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Шепси
17.10 - 17.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | рубка деревьев | 1 дн | 10.10.17 | 10.10.17
10.10 - 10.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | рубка деревьев пр.2я-8я, техобслуживание концевых муфт КЛ,ОПН-110 | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17
02.10 - 02.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | техобслуживание, рубка деревьев, верховой осмотр пр.13-18 | 1 дн | 11.10.17 | 11.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая
16.10 - 16.10
1 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
МВ-110 ВЛ Медведовская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Медведовская, опробование МВ-110 ВЛ Медведовская. | 9 ч | 11.10.17 | 11.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
11.10 - 11.10
0 дн
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новоеличковская, опробование МВ-110 ВЛ Новоеличковская. | 9 ч | 16.10.17 | 16.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
16.10 - 16.10
0 дн
МВ-110 ВЛ Роговская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Роговская, опробование МВ-110 ВЛ Роговская. | 9 ч | 12.10.17 | 12.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
12.10 - 12.10
0 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование МВ-110 ВЛ Новониколаевская. | 9 ч | 13.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
13.10 - 13.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
МВ-110 ВЛ Гривенская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Гривенская, текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Гривенская. | 1 дн 9 ч | 04.10.17 | 05.10.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ ВНИИРис-Новомышастовская
05.10 - 05.10
0 дн
СМВ-110 | Тех. обслуживание СМВ-110, текущий ремонт ТТ-110 СМВ. | 9 ч | 06.10.17 | 06.10.17
06.10 - 06.10
0 дн
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Тех. обслуживание МВ-110 ВЛ Новонекрасовская, текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новонекрасовская. | 1 дн 9 ч | 09.10.17 | 10.10.17
09.10 - 10.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Тех. обслуживавние МВ-110 ВЛ Новониколаевская, Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская. | 1 дн 9 ч | 02.10.17 | 03.10.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-ВНИИРис
02.10 - 02.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1СШ. | 9 ч | 25.10.17 | 25.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1,3 на ПС 220 кВ брюховецкая
30.10 - 30.10
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2СШ. | 9 ч | 26.10.17 | 26.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
26.10 - 26.10
0 дн
III сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 3СШ. | 9 ч | 27.10.17 | 27.10.17 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
28.10 - 28.10
0 дн
СМВ-110 I-II | Опробование, слив конденсата. | 9 ч | 25.10.17 | 25.10.17
30.10 - 30.10
0 дн
СМВ-110 II-III | Опробование, слив конденсата. | 9 ч | 26.10.17 | 26.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
26.10 - 26.10
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Обрезка деревьев. | 1 дн 9 ч | 23.10.17 | 24.10.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая
23.10 - 24.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Обрезка деревьев | 2 дн 9 ч | 16.10.17 | 18.10.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
13.10 - 15.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Обрезка деревьев. | 1 дн 9 ч | 19.10.17 | 20.10.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
30.10 - 31.10
1 дн
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 2 дн 9 ч | 02.10.17 | 04.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
02.10 - 04.10
2 дн
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
2 СШ 110 кВ | ТР ТН-110 2 СШ | 9 ч | 03.10.17 | 03.10.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
03.10 - 03.10
0 дн
1 СШ 110 кВ | ТО ТН-110 1 СШ | 9 ч | 02.10.17 | 02.10.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
02.10 - 02.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | ТО | 9 ч | 11.10.17 | 11.10.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом на ОЭВ-110
11.10 - 11.10
0 дн
МВ-110 ВЛ Выселки | ТО | 1 дн | 12.10.17 | 12.10.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом на ОЭВ-110
12.10 - 12.10
1 дн
ОСШ-110 | ТР | 9 ч | 06.10.17 | 06.10.17
06.10 - 06.10
0 дн
МВ-110 ВЛ Динская | ТР | 1 дн 9 ч | 09.10.17 | 10.10.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом на ОЭВ-110
09.10 - 10.10
1 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | ТО | 2 дн 9 ч | 10.10.17 | 12.10.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
10.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТО | 2 дн 9 ч | 03.10.17 | 05.10.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск-Кругликовская, ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат-Кругликовская
03.10 - 05.10
2 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Испытание СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 | 1 дн | 11.10.17 | 11.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
11.10 - 11.10
1 дн
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 13.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: с включением РП
13.10 - 13.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
ЭВ-110 Береговая | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110кВ Архипо-Осиповка - Береговая. ТО. ЛР-110 Береговая. | 1 дн | 16.10.17 | 16.10.17
16.10 - 16.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Никитинская | Испытание МВ-110 Никитинская, ТТ-110 ВЛ Никитинская | 1 дн | 27.10.17 | 27.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ-110
27.10 - 27.10
1 дн
МВ-110 Джигинская | Испытание МВ-110 Джигинская , ТТ-110 ВЛ Джигинская | 1 дн | 02.10.17 | 02.10.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ-110
02.10 - 02.10
1 дн
СОМВ-110 | Испытание ТТ-110 СОМВ-110 | 1 дн | 19.10.17 | 19.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена под вывод в ремонт ВЛ в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования"
03.10 - 03.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 05.10.17 | 05.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена под вывод в ремонт ВЛ в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования"
24.10 - 24.10
1 дн
2СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 СШ. | 1 дн | 13.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена под вывод в ремонт ВЛ в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования"
23.10 - 23.10
1 дн
СМВ-110 | Испытание СМВ-110 | 1 дн | 06.10.17 | 06.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена под вывод в ремонт ВЛ в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования"
25.10 - 25.10
1 дн
МВ-110 Т-1 | Испытание МВ-110 Т-1 | 1 дн | 04.10.17 | 04.10.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
26.10 - 26.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 09.10.17 | 09.10.17 | с включением ремонтной перемычки
09.10 - 09.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
2СШ-110 | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110кВ Крымская ПТФ-Никитинская. ТО. ЛР-110 Никитинская, ТН-110 2сш. | 1 дн | 10.10.17 | 10.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
10.10 - 10.10
1 дн
1СШ-110 | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110кВ Крымская-Крымская ПТФ. ТО. ЛР-110 Крымская, ТН-110 1сш | 2 дн | 11.10.17 | 12.10.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ в сечении Тамань-1 (в соответствии с письмом Кубанского РДУ от 22.09.2017 №Р28-б-III-19-2314 "О выводе в ремонт ЛЭП и оборудования")
11.10 - 12.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | Испытание МВ-110 Кирилловская1ц | 1 дн | 18.10.17 | 18.10.17 |  | КубРДУ: отсутствует заявка на ВПр ВЛ
18.10 - 18.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 04.10.17 | 04.10.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
04.10 - 04.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
1СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1 СШ-110. ТО. ЛР-110 Восточная, Р-1сш СЭВ-110, РТН-110 1сш, ШР-110 Т-1. | 2 дн | 09.10.17 | 10.10.17 |  | КубРДУ: отсутствует заявка на ВПр ВЛ
09.10 - 10.10
2 дн
2СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинным порталам 2 СШ-110. ТО. ЛР-110 Геленджик, Р-2сш СЭВ-110, РТН-110 2сш, ШР-110 Т-2. | 3 дн | 11.10.17 | 13.10.17 |  | КубРДУ: отсутствует заявка на ВПр ВЛ
11.10 - 13.10
3 дн
СЭВ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1 СШ-110 , 2 СШ-110. ТО. Р-1сш СЭВ-110, Р-2 сш СЭВ-110. | 4 дн | 09.10.17 | 12.10.17
09.10 - 12.10
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная
1СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Тоннельная-Кирилловская. ТО ЛР-110 Кирилловская. | 2 дн | 16.10.17 | 17.10.17 |  | КубРДУ: отсутствует заявка на ВПр ВЛ
16.10 - 17.10
2 дн
СМВ-110 | БВР по обследованию узлов крепления ошиновки к шинном порталу 1 СШ-110. ТО. Р 1сш СМВ-110 | 2 дн | 16.10.17 | 17.10.17
16.10 - 17.10
2 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Собственник: ГУП РК "Крымэнерго"
Объект: Феодосийский МЭС
ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Камыш-Бурун | Для безопасного производства работ согласно письма ВАД № 1592 от 11.07.2017г по строительству автомобильной дороги и автомобильного подхода в г Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив. | 12 дн | 29.09.17 | 10.10.17 | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
29.09.2017 - 10.10
12 дн
Собственник: ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 Тамань №3 | ТО В 220 Тамань №3, ТО ТТ 220 Тамань №3,ТО ЛР 220 Тамань №3 | 3 дн | 04.10.17 | 06.10.17 |  | ОДУ Юга: перенос из за СШ 220 кВ Тамань | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
27.10 - 29.10
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 | ТО ТН 220 Тамань №3, ТР ОПН 220 Тамань №3, ТО ЛР 220 Тамань №3 / | 3 дн | 04.10.17 | 06.10.17 |  | ОДУ Юга: перенос из за СШ 220 кВ Тамань | bar: Октябрь 2017 Пн 02 to Октябрь 2017 Пт 06; Октябрь 2017 Пн 09 to Октябрь 2017 Пт 13; Октябрь 2017 Пн 16 to Октябрь 2017 Пт 20; Октябрь 2017 Пн 23 to Октябрь 2017 Пт 27; Октябрь 2017 Пн 30 to Октябрь 2017 Вт 31
27.10 - 29.10
3 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Октябрь 2017 Вс 01 to Октябрь 2017 Пт 27
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный