## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2017 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2017 года
Оборудование | Содержание работ | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Ноябрь 2017
[8 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-220 | ТО в объеме В: Комплект резервных защит, ТАПВ, управление, ТТ ОМВ-220, ЭМБ РОСШ-220 ОМВ, ШР-1-220 ОМВ, ШР-2-220 ОМВ | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17
13.11 - 17.11
5 дн
АТ-1 | ТО: АТ-1, МВ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТН-10 СТК-1, ВВ-10 СТК-1, ВВ-10 БСК-1, ВВ-10 ФКУ-1, ТР: ОПН-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РВС-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТР-10 АТ-1, РТН-10 АТ-1, БСК-10-1 | 5 дн | 20.11.17 | 24.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.11 - 10.11
5 дн
МВ-220 АТ-1 | ТО МВ-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1 | 5 дн | 20.11.17 | 24.11.17 |  | КубРДУ:перенесена совместно с АТ
06.11 - 10.11
5 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1 | 5 дн | 20.11.17 | 24.11.17 |  | КубРДУ:перенесена совместно с АТ
06.11 - 10.11
5 дн
СТК-1 | ТО: ТН-10 СТК-1, ВВ-10 СТК-1, ВВ-10 БСК-1, ВВ-10 ФКУ-1, ТР БСК-10-1 | 5 дн | 20.11.17 | 24.11.17 |  | КубРДУ:перенесена совместно с АТ
06.11 - 10.11
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ 220 | Техобслуживание: ТН-220 ОСШ-220 | 1 дн | 29.11.17 | 29.11.17
29.11 - 29.11
1 дн
МВ-220 НПС-7 | Техобслуживание: МВ-220 НПС-7 | 2 дн | 13.11.17 | 14.11.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ 220
13.11 - 14.11
2 дн
ОМВ-220 | Техобслуживание: ОМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), упр, авт-ка и ТАПВ МВ-220. | 2 дн | 29.11.17 | 30.11.17
29.11 - 30.11
2 дн
МВ-110 Медведовская | ТО МВ-110 "Медведовская" | 1 дн | 21.11.17 | 21.11.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 АПК
21.11 - 21.11
1 дн
МВ-110 Переясловская | Техобслуживание: МВ-110 "Переясловская". Устранение замечаний СВТК. | 1 дн | 20.11.17 | 20.11.17
03.11 - 03.11
1 дн
ТН-220 1СШ | Техобслуживание: ТН-220 1 СШ-220 | 1 дн | 27.11.17 | 27.11.17
27.11 - 27.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Устранение замечаний СВТК: выравнивание ЛР-110, переопресовка зажимов. | 1 дн | 20.11.17 | 20.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.11 - 03.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
1 С 220 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 2 дн | 01.11.17 | 02.11.17
01.11 - 02.11
2 дн
АТ-1 | ТО АТ-1 | 2 дн | 01.11.17 | 02.11.17
01.11 - 02.11
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-2 | ТО: АТ-2 (ХАРГ РПН) , ТР: ОПН-220 кВ АТ-2, ОПН-110 кВ АТ-2, ОПН-10 кВ АТ-2, ОПН ТН-10 АТ-2 | 4 дн | 27.11.17 | 30.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ готовности завершения работ не позднее 09.11.2017 по режиму вывода ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская (вывод ВЛ 110 кВ запланирован с 10.11 по 11.11.2017 для строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань)
07.11 - 10.11
4 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ХАРГ РПН), ОПН ТН-10 АТ-1, ОПН-220 кВ АТ-1, ОПН-110 кВ АТ-1, ОПН-10 кВ АТ-1, ТО: кабельная вставка АТ-1? ТО в объеме В: ТТ АТ-1, ТТ ВЭ 220 АТ-1, ТТ ВЭ 110 АТ-1, ТТ ввода 10 АТ-1, ТН 10 АТ-1,ЛЗШ 3С 10 кВ, ЗДЗ 3 С 10 кВ, ТН-10 3С | 4 дн | 07.11.17 | 10.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в октябре з.№15517/14153
07.11 - 10.11
4 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | ТР ОПН 110 кВ КВЛ Западная 2 2ц., ТО кабельной вставки КВЛ Западная 2 2ц. | 1 дн | 01.11.17 | 01.11.17
01.11 - 01.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | ТР ОПН 110 кВ КВЛ Западная 2 1ц., ТО кабельной вставки КВЛ Западная 2 1ц. | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
06.11 - 06.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | ТР ОПН 110 кВ КВЛ ЛОРИС, ТО кабельной вставки КВЛ ЛОРИС | 1 дн | 08.11.17 | 08.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
02.11 - 02.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
Установка плавки гололёда | ТО: ВУПГ, Р-10 СШ "+", Р-10 СШ "-" | 4 дн | 27.11.17 | 30.11.17 |  | КубРДУ: перенесена в связи с возможным началом сезона гололедообразования
14.11 - 17.11
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
2 СШ-220 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-2 | 4 дн | 07.11.17 | 10.11.17 |  | КубРДУ: с включением РП
07.11 - 10.11
4 дн
Т-2 | Техническое обслуживание Т-2, МВ-35 Т-2, ДГК-35 Т-2. Текущий ремонт ОД-220 Т-2. Техническое обслуживание РЗА в объеме "О" ГЗ, ДЗТ, МТЗ-220 с ВМБ, МТЗ 27,5 с ВМБ, защита от перегруза стороны 220 кВ и 27,5 кВ, автоматика и управление ОД-220 Т-2, МВ-35 Т-2, МВ-27 Т-2, автоматика отсечного клапана, сигнализация. Отбор проб масла с бак Т-2. | 4 дн | 07.11.17 | 10.11.17
07.11 - 10.11
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТО МВ-110 ВЛ Тоннельная и замена изоляторов ШО между МВ-110 и ШР-1 сш-110 ВЛ Тоннельная | 2 дн | 02.11.17 | 03.11.17
09.11 - 10.11
2 дн
МВ-110 ВЛ Раевская | ТО МВ-110 ВЛ Раевская | 1 дн | 08.11.17 | 08.11.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
08.11 - 08.11
1 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 | 1 дн | 01.11.17 | 01.11.17
01.11 - 01.11
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Южная 2ц | 1 дн | 13.11.17 | 13.11.17
13.11 - 13.11
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Солнечная | 1 дн | 23.11.17 | 23.11.17
23.11 - 23.11
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Новоросметалл | 2 дн | 09.11.17 | 10.11.17
09.11 - 10.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | ТР КС и ВЧЗ-110 ВЛ Тоннельная | 2 дн | 02.11.17 | 03.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отп.
09.11 - 10.11
2 дн
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТО МВ-110 КВЛ Пенайская | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
07.11 - 07.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Техобслуживание: ТН-220 Тх. Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Тх. | 2 дн | 13.11.17 | 14.11.17 |  | ОДУ Юга условно по балансу Кубанской и Крымской энерносистем; КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая;
20.11 - 21.11
2 дн
2сш-220 | Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-220-Тх-2 | 2 дн | 13.11.17 | 14.11.17 |  | КубРДУ: перенесено совместно с ВЛ
20.11 - 21.11
2 дн
ЭВ-220 Тх-1 | Техобслуживание: ТТ-220 Тх-1 ф.А,В,С. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-220-Тх-1, Техобслуживание: ТН-220 Тх. Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Тх. | 2 дн | 13.11.17 | 14.11.17
20.11 - 21.11
2 дн
ЭВ-220 Кг-1 | Техобслуживание: ТТ-220 Кг-1 Ф.А,В,С. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-220-КГ-1. | 1 дн | 20.11.17 | 20.11.17
22.11 - 22.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ЭВ-110 БСК-2 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-2 | 4 дн | 27.11.17 | 30.11.17
27.11 - 30.11
4 дн
БСК-110-2 | ТР БСК-110-2, ТО ТТ-110 БСК-2 | 4 дн | 27.11.17 | 30.11.17
27.11 - 30.11
4 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
1С 220 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17
13.11 - 17.11
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ-1, КЛ 10 ВУПГ-1, КЛ 10 ПГ-110, КЛ 10 Т-3 ТО в объеме К: PГЗТ-1-220, РГЗТ-2-220. | 3 дн | 01.11.17 | 03.11.17
01.11 - 03.11
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/вводы в работу Т-2 | 3 дн | 01.11.17 | 03.11.17
01.11 - 03.11
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ЭВ-110 БСК №1 | ТО ТТ-110 ЭВ-110 БСК №1 | 2 дн | 21.11.17 | 22.11.17
21.11 - 22.11
2 дн
БСК-110 №1 | ТР БСК-110-1, ЗОН-110 БСК-1, ТО ТТ-110 БСК-110-1 | 2 дн | 21.11.17 | 22.11.17
21.11 - 22.11
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
АТ-1 | ВПр на время вывода в ремонт 1 С 220 | 1 дн | 09.11.17 | 09.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
07.11 - 07.11
1 дн
АТ-2 | ВПр на время вывода в ремонт 2 С 220 | 1 дн | 10.11.17 | 10.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
08.11 - 08.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Техническое обслуживание: ЛР 110 кВ Ромашки, РОСШ-110 кВ ВЛ Ромашки, ВВИ КС ВЛ 110 кВ Ромашки (ф. А,В,С) | 1 дн | 10.11.17 | 10.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская
13.11 - 13.11
1 дн
ОСШ 110 кВ | Техническое обслуживание: РОСШ 110 кВ Ромашки | 1 дн | 10.11.17 | 10.11.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.11 - 13.11
1 дн
2 С 220 кВ | Текущий ремонт: ОПН 220 кВ 2С | 1 дн | 10.11.17 | 10.11.17
08.11 - 08.11
1 дн
1 С 220 кВ | Текущий ремонт: ОПН 220 кВ 1С | 1 дн | 09.11.17 | 09.11.17
07.11 - 07.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-110 | ТР Р 2 СШ СМВ-110, ТО СМВ-110 | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110 кВ
13.11 - 17.11
5 дн
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110 кВ
13.11 - 17.11
5 дн
II СШ 110кВ | ТР: ШР-110 АТ-2, Р2 СШ СМВ-110 | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк
13.11 - 17.11
5 дн
АТ-2 | ВПр в связи с выводом в ремонт II СШ 220 | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110 кВ
13.11 - 17.11
5 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | ТР: ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, КС-110 кВ ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. ТО в объеме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636); автоматика, ТАПВ МВ 110 ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая. ТО в объеме "В" ШОН ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая. | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110 кВ
13.11 - 17.11
5 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-110 АТ-2 | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110 кВ
13.11 - 17.11
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВД-2 | ТО МВД-2 | 2 дн | 15.11.17 | 16.11.17
15.11 - 16.11
2 дн
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТО МВ-110 ВЛ Чилипси | 2 дн | 01.11.17 | 02.11.17 | с переводом на ОВ | КубРД: с переводом ВЛ через ОМВ-110
01.11 - 02.11
2 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110, замена уставок на вторую группу | 2 дн | 07.11.17 | 08.11.17
07.11 - 08.11
2 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 | 1 дн | 14.11.17 | 14.11.17
14.11 - 14.11
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТО МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | 2 дн | 09.11.17 | 10.11.17 | с переводом на ОВ | КубРД: с переводом ВЛ через ОМВ-110
09.11 - 10.11
2 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТО МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | 1 дн | 13.11.17 | 13.11.17 | с переводом на ОВ | КубРД: с переводом ВЛ через ОМВ-110
13.11 - 13.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ОВЭ-110кВ | ТО ОВЭ-110кВ | 1 дн | 01.11.17 | 01.11.17
01.11 - 01.11
1 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин | Замена масла ТН-330-Т ф.С | 5 дн | 20.11.17 | 24.11.17 |  | УСЛОВНО по балансу ОЭС Юга.
20.11 - 24.11
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Заря | 4 дн | 13.11.17 | 16.11.17
06.11 - 09.11
4 дн
ВВ-110 Заря | БВР для ТР ВЧЗ-110 Заря, КС ВЛ-110 Заря, ЛР-110 Заря, РОСШ-110 Заря | 4 дн | 13.11.17 | 16.11.17
06.11 - 09.11
4 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | ТР ВЧЗ-110 Заря, КС ВЛ-110 Заря, ЛР-110 Заря, РОСШ-110 Заря | 4 дн | 13.11.17 | 16.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
06.11 - 09.11
4 дн
ВЭ-А-1 | Замена масла ТН-330-Т ф.С | 5 дн | 20.11.17 | 24.11.17
20.11 - 24.11
5 дн
ВЭ-Т-2 | Замена масла ТН-330-Т ф.С | 5 дн | 20.11.17 | 24.11.17
20.11 - 24.11
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-32 | ТО ТТ-32 | 1 дн | 01.11.17 | 01.11.17
01.11 - 01.11
1 дн
1СШ-330 | Замена масла ТН-330-Т ф.С | 5 дн | 20.11.17 | 24.11.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
01.11 - 05.11
5 дн
АТ-5 | ВПр на время вывода в ремонт 1 СШ 330 | 5 дн | 20.11.17 | 24.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузу АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
01.11 - 05.11
5 дн
ОВВ-110 | Демонтаж ТТ-110 учета ОВВ-110, Замена ТТ-110 ОВВ-110 | 7 дн | 12.11.17 | 18.11.17
12.11 - 18.11
7 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВЛ-110 Арм.ТЭЦ на ОВВ-110 | 1 дн | 20.11.17 | 20.11.17
20.11 - 20.11
1 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВЛ-110 ЗТВС на ОВВ-110 | 1 дн | 05.11.17 | 05.11.17
05.11 - 05.11
1 дн
ОСШ-110 | Демонтаж ТТ-110 учета ОВВ-110, Замена ТТ-110 ОВВ-110 | 7 дн | 12.11.17 | 18.11.17
12.11 - 18.11
7 дн
ВВ-110 ЗТВС | Замена ТТ-110 ЗТВС | 6 дн | 06.11.17 | 11.11.17 | с переводом на ОВ | КубРД: с переводом ВЛ через ОВВ-110
06.11 - 11.11
6 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | Замена ТТ-110 Арм.ТЭЦ I цепь | 7 дн | 24.11.17 | 30.11.17 | с переводом на ОВ | КубРД: с переводом ВЛ через ОВВ-110
24.11 - 30.11
7 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | ТО ЛР 220 Вышестеблиевская, ОР 220 Вышестеблиевская, ТО в объме "К1" ВЧЗ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская ф."В", ВЧ обработка ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская ф."В", ШОН ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская, ТО в объеме К1 КСЗ ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская (ШЭ2607 022) | 5 дн | 06.11.17 | 10.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань"
06.11 - 10.11
5 дн
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Вышестеблиевская, | 5 дн | 06.11.17 | 10.11.17
06.11 - 10.11
5 дн
В 220 Вышестеблиевская | ТО В 220 Вышестеблиевская, ТТ 220 Вышестеблиевская, ЛР 220 Вышестеблиевская, ТО в объеме "К1" ТТ 220 Вышестеблиевская, комплекта РЗА В 220 Вышестеблиевская, привода | 5 дн | 06.11.17 | 10.11.17
06.11 - 10.11
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВВ-С1 | Техническое обслуживание:ВВ-С1, ТТ-С1. | 1 дн | 13.11.17 | 13.11.17
13.11 - 13.11
1 дн
ВВ-У1 | Техническое обслуживание:ВВ-У1, ТТ-У1. | 1 дн | 15.11.17 | 15.11.17
15.11 - 15.11
1 дн
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, ОПН 330 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 6 АТ-2, ЛРТ-2, ОПН 6 ЛРТ-2, РТ 6 АТ-2. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-2, ТР 6 АТ-2. Опробование пожаротушения АТ-2. Диагностика АТ-2, вода 330 кВ, 220 кВ, ЛРТ-2. Отбор проб масла на ФХА АТ-2, РПН ЛРТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из АТ-2. | 30 дн | 01.11.17 | 30.11.17
01.11 - 30.11
30 дн
АТ-6 | Замена ввода 500 кВ ф."С" | 12 дн | 28.11.17 | 09.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в сентябре з.№15615/14142
28.11 - 09.12.2017
12 дн
ОМВ-110 | Выставление уставок МВ-110 НПС-2. | 2 дн | 06.11.17 | 07.11.17
06.11 - 07.11
2 дн
Р 500 Кубанская | Техническое обслуживание: Р 500 Кубанская. Опробование пожаротушения Р 500 Кубанская | 2 дн | 09.11.17 | 10.11.17
09.11 - 10.11
2 дн
В-1-500 РоАЭС №2 | Техническое обслуживание: В-1-500 РоАЭС №2, ТТ-1-500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ФХА ТТ-1-500 РоАЭС №2. | 2 дн | 07.11.17 | 08.11.17
07.11 - 08.11
2 дн
В-2-500 РоАЭС №2 | Техническое обслуживание: В-2-500 РоАЭС №2, ТТ-2-500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ФХА ТТ-2-500 РоАЭС №2. | 2 дн | 01.11.17 | 02.11.17
01.11 - 02.11
2 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОВЭ 110 | ТО в объеме "К" Комплект авт-ки ОВЭ-110 (С60) | 5 дн | 06.11.17 | 10.11.17
06.11 - 10.11
5 дн
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | Установка противоптичьих устройств, оп №317-400, №62-64, №131-133, №105-107 | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипская НПЗ - Кирилловская
15.11 - 17.11
3 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | Отключить для проведения стролительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань, пересечение без переустройства на пикете: 4244+80, 4023+17, 395+29 + | 2 дн | 04.11.17 | 05.11.17
04.11 - 05.11
2 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | Вырубка деревьев, выправка опор, снятие птичьих гнезд | 5 дн | 20.11.17 | 24.11.17
20.11 - 24.11
5 дн
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, замена изоляторов, | 2 дн | 23.11.17 | 24.11.17 |  | ОДУ Юга перенос из-за ремонта РоАЭС-Тихорецк №1; При условии в работе ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная; КубРДУ: перенесена по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки ПАР ВЛ 220 кВ Староминска - А-30,. Срок сокращён по режиму ремонта Тихорецк-Брюховецкая
09.11 - 09.11
1 дн
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Отключить для проведения стролительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань, пересечение без переустройства на пикете 1948+90 | 2 дн | 21.11.17 | 22.11.17 |  | ОДУ Юга перенос из-за ремонта ВЛ 500 кВ РоАЭС Тихорецк №1; ОДУ Юга перенос из-за ремонта РоАЭС-Тихорецк №1; При условии в работе ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная; Срок сокращён по режиму ремонта Тихорецк-Брюховецкая
09.11 - 09.11
1 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Выправка опор, замена поврежденных изоляторов, опрессовка сварных соединений, вырубка деревьев, установка ГВ, | 3 дн | 01.11.17 | 03.11.17 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Ставрополская ГРЭС-Центральная; КубРДУ: срок сокращён из-за по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
01.11 - 02.11
2 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Для проведения гарантийных работ по титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая", 2 этап. | 5 дн | 06.11.17 | 10.11.17 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Ставрополская ГРЭС-Центральная; КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
04.11 - 08.11
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Отключить для проведения стролительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань, пересечение без переустройства на пикете 2931+33 + | 2 дн | 04.11.17 | 05.11.17 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Ставрополская ГРЭС-Центральная; Срок перенесён инициатором;
10.11 - 11.11
2 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Заделка трещин ж/б опор, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, ремонт провода, монтаж ППУ, верховой осмотр | 5 дн | 06.11.17 | 10.11.17 |  | ОДУ Юга условно по балансу Кубанской и Крымской энерносистем. КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая.
20.11 - 24.11
5 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Для проведения гарантийных работ по титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая", 2 этап. | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк; КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.11 - 17.11
5 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Замена загрязненной изоляции, установка ГВ, верховой осмотр, замена ГЗТ | 10 дн | 01.11.17 | 10.11.17 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк;+ КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.11 - 17.11
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | Регулировка ИП, замена тросовых оттяжек, выправка опор | 4 дн | 27.11.17 | 30.11.17
27.11 - 30.11
4 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Отключить для проведения стролительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань, пересечение без переустройства на пикете 1863+19, 1863+91, 1797+39 + | 2 дн | 01.11.17 | 02.11.17 |  | КРДУ срок изменён по режиму вывода В 500 кВ Кубанская-Тихорецк
28.11 - 30.11
3 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Замена поврежденных изоляторов, снятие птичьих гнезд, | 1 дн | 27.11.17 | 27.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки ПАР ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
03.11 - 03.11
1 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Замена загрязненных изоляторов, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, замена опор, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов, установка противоптичьих приспособлений, верховой осмотр, замена опор (РОСТЕХНАДЗОР) | 7 дн | 06.11.17 | 12.11.17 | с включением на ночь | ОДУ Юга с включением на ночь
06.11 - 12.11
7 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Замена загрязненных изоляторов, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, замена опор, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов, установка противоптичьих приспособлений, верховой осмотр, замена опор (РОСТЕХНАДЗОР) | 4 дн | 13.11.17 | 16.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.11 - 16.11
4 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | Замена ДР, заделка трещин ж/б опор, регулировка ИП, | 2 дн | 06.11.17 | 07.11.17 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная.
06.11 - 07.11
2 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Для проведения гарантийных работ по титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая", 2 этап. | 5 дн | 27.11.17 | 01.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 на ПС 500 кВ тихорецк ПАР ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
27.11 - 01.12
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | Перезавод ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк на участке вновь строящейся ВЛ 500 кВ Ростовская-Андреевская-Тамань. для исполнения поручения правительства РФ. | 11 дн | 17.11.17 | 27.11.17 |  | ОДУ Юга при условии согласования рисков с региональным штабом, необходимость вынужденного режима КС "Юго-Восток", "Центр-Север"," Юго-Запад"; КРДУ срок сокращён пр режиму ремонта блока №2 на Краснодарской ТЭЦ; При условии отказа ремонта ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин, ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат-Славянская, Горячий Ключ-Афипская, Усть-Лабинск-Тихорецк, Тихорецк-Витаминкомбинат;
20.11 - 27.11
8 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | Отключить для проведения стролительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань, пересечение без переустройства на пикете 4306+78 + | 2 дн | 11.11.17 | 12.11.17
11.11 - 12.11
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | Вырубка деревьев, перетяжка провода, ремонт траверз и тросостоек, замена опор | 5 дн | 06.11.17 | 10.11.17 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная
06.11 - 10.11
5 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Замена загрязненных изоляторов, опрессовка сварных соединений, | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Восток"
13.11 - 17.11
5 дн
ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | Отключить для проведения стролительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань, пересечение без переустройства на пикете 5163+33 и пикете 5109+21 + | 2 дн | 25.11.17 | 26.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-2" КРДУ перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ханыковская-Коржевская, ВЛ 110 кВ ПАОС-Ханыковская
20.11 - 25.11
6 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | Для проведения гарантийных работ по титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая", 2 этап. | 5 дн | 20.11.17 | 24.11.17 |  | ОДУ Юга при условии в работе ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк;
20.11 - 24.11
5 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ | Монтаж ППУ | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17
13.11 - 17.11
5 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Замена поврежден изоляторов, зам дитанционных распорок | 4 дн | 13.11.17 | 16.11.17
13.11 - 16.11
4 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | Замена изоляторов, снятие птичьих гнезд, усиление сварных соединений, снятие птичьих гнезд | 2 дн | 21.11.17 | 22.11.17 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат, превышению МДП в сечении "Центр-Север"
21.11 - 22.11
2 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Выправка опор, замена поврежденных изоляторов, заделка трещин и сколов ж/б опор, верховой осмотр (РОСТЕХНАДЗОР) | 7 дн | 20.11.17 | 26.11.17
20.11 - 26.11
7 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Заделка трещин ж/б опор, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, ремонт ГЗТ, вырубка деревьев, верховой осмотр | 4 дн | 27.11.17 | 30.11.17
27.11 - 30.11
4 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Отключить для проведения стролительно-монтажных работ по ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань, пересечение без переустройства: на пикете 5163+77, на пикете 4580+32 (установка одной опоры У220-3, монтаж ОКГТ, провода), на пикете 4483+48 + | 4 дн | 18.11.17 | 21.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань". Возможность одновременного вывода с ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская и ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская определяется Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба)
18.11 - 19.11
2 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР Р-220-1, Р-220-2, Р-220-3 | 3 дн | 13.11.17 | 15.11.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская
13.11 - 14.11
2 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Ремонт консолей крепления ГЗТ, вырубка деревьев, | 3 дн | 01.11.17 | 03.11.17
01.11 - 03.11
3 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | 1 дн | 15.11.17 | 15.11.17 |  | СК РДУ: с 8-00 до 23-00 для недопущения совмещения с режимом заряда Зеленчукской ГАЭС
15.11 - 15.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | 1 дн | 13.11.17 | 13.11.17 |  | СК РДУ: с 8-00 до 23-00 для недопущения совмещения с режимом заряда Зеленчукской ГАЭС
13.11 - 13.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | 1 дн | 14.11.17 | 14.11.17 |  | СК РДУ: с 8-00 до 23-00 для недопущения совмещения с режимом заряда Зеленчукской ГАЭС
14.11 - 14.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | 1 дн | 16.11.17 | 16.11.17 |  | СК РДУ: с 8-00 до 23-00 для недопущения совмещения с режимом заряда Зеленчукской ГАЭС
16.11 - 16.11
1 дн
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Для проведения строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань+ | 2 дн | 18.11.17 | 19.11.17 |  | КубРДУ: возможность одновременного вывода с ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская определяется Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба)
18.11 - 19.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Для проведения строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань+ | 2 дн | 10.11.17 | 11.11.17
10.11 - 11.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Для проведения строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань+ | 2 дн | 12.11.17 | 13.11.17
12.11 - 13.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Для проведения строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань+ | 2 дн | 07.11.17 | 08.11.17
07.11 - 08.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Для проведения строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань+ | 2 дн | 07.11.17 | 08.11.17
07.11 - 08.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Для проведения строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань+ | 3 дн | 28.11.17 | 30.11.17
28.11 - 30.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Для проведения строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань+ | 3 дн | 15.11.17 | 17.11.17
15.11 - 17.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Для проведения строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань+ | 2 дн | 18.11.17 | 19.11.17 |  | КубРДУ: возможность одновременного вывода с ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская определяется Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба)
18.11 - 19.11
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводомВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | 2 дн | 09.11.17 | 10.11.17
09.11 - 09.11
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | 2 дн | 01.11.17 | 02.11.17
28.11 - 30.11
3 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская | 1 дн | 08.11.17 | 08.11.17
08.11 - 08.11
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17
07.11 - 07.11
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | 1 дн | 03.11.17 | 03.11.17
03.11 - 03.11
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки | 1 дн | 13.11.17 | 13.11.17
13.11 - 13.11
1 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Перенос с октября по просьбе подрядчика. Пересечение с переустройством на пикете 1100+83 (установка двух опор У220-3, монтаж провода ОКГТ) | 4 дн | 18.11.17 | 21.11.17
18.11 - 21.11
4 дн
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Сальская
ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская | Монтаж ЗКРП на ПС Сальск | 4 дн | 06.11.17 | 09.11.17 | bar: Ноябрь 2017 Ср 01 to Ноябрь 2017 Пт 03; Ноябрь 2017 Пн 06 to Ноябрь 2017 Пт 10; Ноябрь 2017 Пн 13 to Ноябрь 2017 Пт 17; Ноябрь 2017 Пн 20 to Ноябрь 2017 Пт 24; Ноябрь 2017 Пн 27 to Ноябрь 2017 Чт 30
06.11 - 09.11
4 дн
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник: Карачаево-Черкесский филиал
Объект: Карчерэнерго
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | ТО ВЛ | 2 дн | 20.11.17 | 21.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму перегруза ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | bar: Ноябрь 2017 Ср 01 to Ноябрь 2017 Пт 03; Ноябрь 2017 Пн 06 to Ноябрь 2017 Пт 10; Ноябрь 2017 Пн 13 to Ноябрь 2017 Пт 17; Ноябрь 2017 Пн 20 to Ноябрь 2017 Пт 24; Ноябрь 2017 Пн 27 to Ноябрь 2017 Чт 30
07.11 - 08.11
2 дн
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
ТН 1 С 110 кВ | ТО с опробованием работы: ШР ТН 1 С 110 кВ, ЗН ШР ТН 1 С 110 кВ в ст. ТН, ЗН ШР ТН 1 С 110 кВ в ст. С. | 3 дн | 13.11.17 | 15.11.17
13.11 - 15.11
3 дн
ШСВЭ 110 кВ | ТО с опробованием работы: ШСВЭ 110 кВ, СР 1 С ШСВЭ 110 кВ, ЗН СР 1 С ШСВЭ 110 кВ в ст. ВЭ, ЗН СР 1 С ШСВЭ 110 кВ в ст. С, СР 2 С ШСВЭ 110 кВ, ЗН СР 2 С ШСВЭ 110 кВ в ст. ВЭ, ЗН СР 2 С ШСВЭ 110 кВ в ст. С. ТО в объеме "К" ШМУ ШСВЭ 110 кВ. | 5 дн | 13.11.17 | 17.11.17
13.11 - 17.11
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 121 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17
07.11 - 07.11
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 10.11.17 | 10.11.17
10.11 - 10.11
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 10.11.17 | 10.11.17
10.11 - 10.11
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17
07.11 - 07.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Спортивная
В 122 | Отключить В 122 на время ремонта Т-2. | 3 дн | 01.11.17 | 03.11.17
01.11 - 03.11
3 дн
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Дивная
1СШ-110 | Техобслуживание СЭВ-110 | 1 дн | 23.11.17 | 23.11.17
23.11 - 23.11
1 дн
СЭВ-110 | Техобслуживание, проверка РЗА | 1 дн | 23.11.17 | 23.11.17
23.11 - 23.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Речная
3СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 3СШ | 1 дн | 21.11.17 | 21.11.17
09.11 - 09.11
1 дн
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ | 1 дн | 22.11.17 | 22.11.17
10.11 - 10.11
1 дн
СЭВ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ, ТН-110 3СШ, СЭВ-110; опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО); комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная (ДЗ, ТЗНП, МТО); ТАПВ СЭВ-110 | 2 дн | 21.11.17 | 22.11.17
09.11 - 10.11
2 дн
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | ТО КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | 2 дн | 16.11.17 | 17.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кислородный завод в ремонтной схеме
16.11 - 17.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | ТО ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная | 2 дн | 13.11.17 | 14.11.17 | под наведенным напряжением
13.11 - 14.11
2 дн
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРИС
МВ-110 ВЛ Новомышастовская |  | 1 дн | 03.11.17 | 03.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ
03.11 - 03.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
СМВ-110 | ТО СМВ-110 (МКП-110) | 1 дн | 01.11.17 | 01.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Лорис в ремонтной схеме
01.11 - 01.11
1 дн
II сш 110 кВ | ТО 2СШ-110 | 1 дн | 02.11.17 | 02.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Лорис в ремонтной схеме
02.11 - 02.11
1 дн
I сш 110 кВ | ТО 1СШ-110 | 1 дн | 01.11.17 | 01.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Лорис в ремонтной схеме
01.11 - 01.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лорис
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТО МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат (МКП-110) | 1 дн | 08.11.17 | 08.11.17 | с переводом на ОВ | КубРД: с переводом ВЛ через ОМВ-110
08.11 - 08.11
1 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 (МКП-110) | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17
07.11 - 07.11
1 дн
МВ-110 ВЛ Пашковская | ТО МВ-110 ВЛ Пашковская (МКП-110) | 1 дн | 10.11.17 | 10.11.17 | с переводом на ОВ | КубРД: с переводом ВЛ через ОМВ-110
10.11 - 10.11
1 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 (МКП-110) | 1 дн | 06.11.17 | 06.11.17
06.11 - 06.11
1 дн
МВ-110 ВЛ Динская | ТО МВ-110 ВЛ Динская (МКП-110) | 1 дн | 09.11.17 | 09.11.17 | с переводом на ОВ | КубРД: с переводом ВЛ через ОМВ-110
09.11 - 09.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТР ЛР-110 ВЛ Белореченская ГЭС | 1 дн | 16.11.17 | 16.11.17
16.11 - 16.11
1 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110 | 1 дн | 15.11.17 | 15.11.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
15.11 - 15.11
1 дн
2 сш 110 кВ | ТР 2 СШ-110 | 2 дн | 16.11.17 | 17.11.17 |  | КубРДУ: с включением РП 17.11.2017
16.11 - 17.11
2 дн
1сш 110 кВ | ТР 1 СШ-110 | 2 дн | 13.11.17 | 14.11.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
13.11 - 14.11
2 дн
Объект: ПС 110 кВ ОБД
I сш 110 кВ | ТО 1СШ-110 | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17 |  | КубРДУ: с включением РП
07.11 - 07.11
1 дн
II сш 110 кВ | ТО 2СШ-110 | 1 дн | 08.11.17 | 08.11.17 |  | КубРДУ: с включением РП
08.11 - 08.11
1 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 (ММО-110) | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17 |  | КубРДУ: с включением РП
07.11 - 07.11
1 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 15.11.17 | 15.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок СК РДУ: с 8-00 до 23-00 для недопущения совмещения с режимом заряда Зеленчукской ГАЭС
15.11 - 15.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 13.11.17 | 13.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок СК РДУ: с 8-00 до 23-00 для недопущения совмещения с режимом заряда Зеленчукской ГАЭС
13.11 - 13.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 14.11.17 | 14.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок СК РДУ: с 8-00 до 23-00 для недопущения совмещения с режимом заряда Зеленчукской ГАЭС
14.11 - 14.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 16.11.17 | 16.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок СК РДУ: с 8-00 до 23-00 для недопущения совмещения с режимом заряда Зеленчукской ГАЭС
16.11 - 16.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | Текущий ремонт, профиспытание, покраска конструкций БСК-110 | 12 дн | 20.11.17 | 01.12.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.11 - 01.12
12 дн
БСК-110 | Текущий ремонт, профиспытание, покраска конструкций БСК-110 | 10 дн | 01.11.17 | 10.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (заявка СКРДУ)
01.11 - 05.11
5 дн
МВ-110 БСК | Профиспытания МВ-110 | 1 дн | 02.11.17 | 02.11.17
02.11 - 02.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт разъединителей присоединений 1СШ-110 устранение наклона ж\б конструкции ТН-110 1СШ | 1 дн | 13.11.17 | 13.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.11 - 13.11
1 дн
2 СШ-110 кВ | Текущий ремонт разъединителей присоединений 2СШ-110. | 1 дн | 14.11.17 | 14.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.11 - 14.11
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт | 1 дн | 17.11.17 | 17.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.11 - 13.11
1 дн
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | Для БВР на ЛР-110 ВЛ Ромашки, СР-1-110 (замена опорно-стержневой изоляции), ШР-110 Т-1 на ПС 110 кВ Ленинградская. | 4 дн 9 ч | 13.11.17 | 17.11.17
13.11 - 17.11
4 дн
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Для БВР на ЛР-110 ВЛ Атамановская, СР-2-110 (замена опорно-стержневой изоляции), ШР-110 Т-2 на ПС 110 кВ Ленинградская. | 4 дн 9 ч | 06.11.17 | 10.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
20.11 - 24.11
4 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ОСШ-110 кВ | Устранение замечания № п. 86 АП-Ю-197/17-КП Протирка фарфоровой изоляции КС ВЛ 110 кВ Кирова ф "А", "В".Техническое обслуживание ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Кирова. | 1 дн | 01.11.17 | 01.11.17
01.11 - 01.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
1 СШ-110 кВ | Устранение замечания № п. 33 ВП-Ю-351/17-ЦП от 11.08.2017. Установка дополнительного крепления ВЧЗ ВЛ-110 «Таманский водовод» на портале для исключения возможности раскачивания и обрыва. Текущий ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1,ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. | 2 дн | 07.11.17 | 08.11.17 |  | КубРДУ: отсутствует заявка на ВПр ВЛ, УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.11 - 08.11
2 дн
2 СШ-110 кВ | Устранение замечания № п. 33 ВП-Ю-351/17-ЦП от 11.08.2017. Установка дополнительного крепления ВЧЗ ВЛ-110 «Таманский водовод» на портале для исключения возможности раскачивания и обрыва. раскачивания.Текущий ремонт ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская-220, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. | 2 дн | 15.11.17 | 16.11.17 |  | КубРДУ: отсутствует заявка на ВПр ВЛ, УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.11 - 16.11
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
2 СШ-110 кВ | Устранение замечания № п. 37 ВП-Ю-351/17-ЦП от 11.08.2017. Установка дополнительного крепления ВЧЗ ВЛ-110 «Курчанская» на портале для исключения возможности раскачивания и обрыва. | 1 дн | 17.11.17 | 17.11.17 |  | КубРДУ: отсутствует заявка на ВПр ВЛ, УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.11 - 17.11
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 2 дн | 20.11.17 | 21.11.17 |  | Без отключения ВЛ
20.11 - 21.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Реконструкция ПС. Перевод питания ПС-110 Славянская на силовой трансформатор Т2. С отключением и заземлением 1СШ-110 кВ . Реконструкция ПС. Демонтаж старой 1СШ-110 кВ, старых разъеденителей 110 кВ ( ТР-110 Т1, ТР-110 Т2). Монтаж новой 1СШ-110 кВ и 2СШ-110 кВ с установкой новых разъеденителей 110 кВ ТР-110 Т1, ТР-110 Т2 и двух дополнительных разъеденителей 110 кВ (СР 1СШ-110, СР 2СШ-110). | 17 дн | 14.11.17 | 30.11.17 |  |  | КубРДУ: Снята собственником (Славянские ЭС), с учетом выполнения работ по разрезанию шлейфов 02-03.11.2017 вывод ВЛ для БВР по реконструкции ПС 110 кВ Славянская в ноябре 2017 не требуется, восстановление нормальной схемы планируется в декабре 2017
14.11 - 30.11
17 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Реконструкция ПС. Монтаж двух временных порталов 110 кВ для подключения силового трансформатора Т2. С отключением и заземлением 1СШ-110 кВ и ВЛ-110 Славянская-220. | 2 дн | 02.11.17 | 03.11.17 |  | КубРДУ: Разрезание шлейфов для возможности БВР по реконструкции ПС 110 кВ Славянская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.11 - 03.11
2 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Речная | 2 дн | 21.11.17 | 22.11.17
09.11 - 10.11
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская | 4 дн 9 ч | 06.11.17 | 10.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
20.11 - 24.11
4 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская | 4 дн 9 ч | 13.11.17 | 17.11.17
13.11 - 17.11
4 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
I СШ 110 | техобслуживание ТН-110 I СШ. | 1 дн | 08.11.17 | 08.11.17 |  | КубРДУ: с включением РП
08.11 - 08.11
1 дн
II СШ 110 | техобслуживание. ТН-110 II СШ. | 1 дн | 10.11.17 | 10.11.17 |  | КубРДУ: с включением РП
10.11 - 10.11
1 дн
ЭВ-110 КЛ Альпийская | техобслуживание ЭВ-110 Альпийская. | 1 дн | 08.11.17 | 08.11.17
08.11 - 08.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Головинка | Вынужденный простой для проверки комплекта резервных защит ВЛ | 2 дн | 16.11.17 | 17.11.17 |  | КубРД: с переводом ВЛ через ОМВ-110
16.11 - 17.11
2 дн
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | вынужденный простой по проверке РЗА | 2 дн | 07.11.17 | 08.11.17 |  | КубРД: с переводом ВЛ через ОМВ-110
07.11 - 08.11
2 дн
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | вынужденный простой для проверки комлекта рез.защит КВЛ | 2 дн | 14.11.17 | 15.11.17 |  | КубРД: с переводом ВЛ через ОМВ-110
14.11 - 15.11
2 дн
ОМВ-110 | техобслуживание,испытания и измерение изоляции СМВ-110, ТТ СМВ-110, | 1 дн | 13.11.17 | 13.11.17
13.11 - 13.11
1 дн
ОМВ-110 | вынужденный простой по прверке комплекта рез.защит ОМВ-110 | 2 дн | 09.11.17 | 10.11.17
09.11 - 10.11
2 дн
I СШ 110 | текремонт ШР-110 | 1 дн | 13.11.17 | 13.11.17 |  | КубРД: с переводом ВЛ через ОМВ-110
16.11 - 16.11
1 дн
II СШ 110 | текремонт ШР-110 | 1 дн | 14.11.17 | 14.11.17 |  | КубРД: с переводом ВЛ через ОМВ-110
14.11 - 14.11
1 дн
ОСШ-110 | текремонт, испытания: ТН--110 ОСШ, РОСШ-110 КВЛ Магри | 1 дн | 01.11.17 | 01.11.17
01.11 - 01.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | текремонт,испытания ЛР-110 КВЛ Магри | 1 дн | 01.11.17 | 01.11.17
01.11 - 01.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | техобслуживание, испытания и измерение изоляции ЛР-110 КВЛ Якорная щель тяговая. (установка козырька) | 1 дн | 09.11.17 | 09.11.17
09.11 - 09.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | техобслуживание, испытания и измерение изоляции КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф. В, С) | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17
07.11 - 07.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | техобслуживание СМВ-110 | 1 дн | 15.11.17 | 15.11.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
15.11 - 15.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Джубга
ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС | вынужденный простой для опробования АПВ КВЛ | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17
07.11 - 07.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
СЭВ-110 | вынужденный простой для опробования АПВ в составе комплекта резервных защит СЭВ | 1 дн | 10.11.17 | 10.11.17 |  | КубРДУ: с включением РП
10.11 - 10.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | техобслуживание СМВ-110 | 1 дн | 20.11.17 | 20.11.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
20.11 - 20.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
СЭВ-110 | вынужденный простой для опробования АПВ в составе комплекта рез защит СЭВ | 1 дн | 24.11.17 | 24.11.17
24.11 - 24.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ЭВ-110 ВЛ Родниковая | вынужденный простой длчя проверки комплекта рез.защит ВЛ | 2 дн | 15.11.17 | 16.11.17
15.11 - 16.11
2 дн
II Б СШ 110 | текремонт Р II Б СШ ИРМ | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17
07.11 - 07.11
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Вишневая | вынужденный простой для проверки комплекта рез.защит ВЛ | 2 дн | 08.11.17 | 09.11.17
08.11 - 09.11
2 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС II цепь | Вынужденный простой для проверки комплекта резервных защит ВЛ | 2 дн | 22.11.17 | 23.11.17
22.11 - 23.11
2 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС I цепь | вынужденный простой для проверки комплекта резервных защит ВЛ | 2 дн | 20.11.17 | 21.11.17
20.11 - 21.11
2 дн
ИРМ-110 | текремонт Р II Б СШ ИРМ | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17
07.11 - 07.11
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей | вынужденный простой для проверки комплеккта резервных защит | 1 дн | 13.11.17 | 13.11.17
13.11 - 13.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Терминал
ЭВ-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая | техобслуживание ЛР-110 КВЛ Шепси- Туапсе тяговая (КВЛ в дереве нет!) | 1 дн | 09.11.17 | 09.11.17
09.11 - 09.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
СЭВ-110 | вынужденный простой для опробования АПВ комплекта резервных защит СЭВ | 1 дн | 02.11.17 | 02.11.17
02.11 - 02.11
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | рубка деревьевв пролетах 364-378, 385-386, 438-444, 448-449, 457-458 | 3 дн | 20.11.17 | 22.11.17
20.11 - 22.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | БВР на ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста | 1 дн | 15.11.17 | 15.11.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста
09.11 - 09.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | замена изолятора опора 2х, замена дисконнекторов опоры 288,277,261,267,1х,6х | 2 дн | 15.11.17 | 16.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 КВ Дагомыс - Черноморская
09.11 - 10.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста | техобслуживание, рубка деревьев оп.18-портал ПС Кудепста | 1 дн | 08.11.17 | 08.11.17
08.11 - 08.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | рубка деревьев в пролетах 195-196, 203-212 | 3 дн | 27.11.17 | 29.11.17
27.11 - 29.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Ремонт ГЗТ в пролетах 160-161-162 отпай на пс Чинары | 1 дн | 02.11.17 | 02.11.17
02.11 - 02.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | техобслуживание, рубка деревьев пр.3-8 | 2 дн | 01.11.17 | 02.11.17
01.11 - 02.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | регулировка искровых промежутков на ГЗТ опоры 49-53, рубка деревьев пролеты 27-30, кронирование деревьев пролеты 22-24, замена провода пролет 30-31 | 4 дн | 14.11.17 | 17.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ
07.11 - 10.11
4 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | рубка деревьев пролеты 109-111, 128-129, 30н-31н | 2 дн | 23.11.17 | 24.11.17
23.11 - 24.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | рубка деревьев в пролетах 235-239, 248-249 | 2 дн | 23.11.17 | 24.11.17
23.11 - 24.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | рубка деревьев в пролетах 364-378, 385-386, 438-444, 448-449, 451-453, 457-458; Перетяжка провода фаз «С» и «В» в пролете 451-453. | 4 дн | 07.11.17 | 10.11.17
07.11 - 10.11
4 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Ремонт ГЗТ в пролетах 160-161-162 отпай на пс Чинары | 1 дн | 02.11.17 | 02.11.17
02.11 - 02.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | рубка деревьев пролетах 140-142, 158-161, верховой осмотр опор № 130-135 | 1 дн | 01.11.17 | 01.11.17
01.11 - 01.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | рубка деревьев в пролетах 140-142, 158-161, верховой осмотр опор № 130-135 | 2 дн | 16.11.17 | 17.11.17
16.11 - 17.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - Фанагорийская тяговая | рубка деревьев в пролетах 12-14, 71-73, снятие гнезд с опор № 44, и 45 | 2 дн | 14.11.17 | 15.11.17
14.11 - 15.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | БВР на ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста | 1 дн | 16.11.17 | 16.11.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста
10.11 - 10.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | БВР на КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | 1 дн | 21.11.17 | 21.11.17
21.11 - 21.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | БВР на КВЛ 110 кВ Сочинс кая ТЭС-Хоста | 1 дн | 22.11.17 | 22.11.17
22.11 - 22.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена дисконнекторов опоры 309,282,289,266,316; монтаж ОПН опоры 276,282 | 2 дн | 21.11.17 | 22.11.17
21.11 - 22.11
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | ТО Концевых муфт 110 кВ ОПН-110 кВ, испытание оболочек кабелей | 1 дн | 23.11.17 | 23.11.17
23.11 - 23.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | техобслуживание, рубка деревьев пр.19-портал ПС Кудепста, пр.49-50 | 2 дн | 01.11.17 | 02.11.17
01.11 - 02.11
2 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | техобслуживание, рубка деревьев пр.141-142,130-131 | 1 дн | 09.11.17 | 09.11.17
09.11 - 09.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | техобслуживание, рубка деревьев,верховой осмотр пр.13-18 | 1 дн | 07.11.17 | 07.11.17
07.11 - 07.11
1 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ОСШ-110 кВ | Замена силикагеля ТН ОСШ-110. | 9 ч | 08.11.17 | 08.11.17
08.11 - 08.11
0 дн
ОМВ-110 | Опробование ОМВ-110, замена силикагеля ТТ ОМВ-110. | 9 ч | 15.11.17 | 15.11.17
15.11 - 15.11
0 дн
ШСМВ-110 | Опробование ШСМВ-110, замена силикагеля ТТ ШСМВ-110. | 9 ч | 16.11.17 | 16.11.17
16.11 - 16.11
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Обрезка деревьев. | 1 дн 9 ч | 02.11.17 | 03.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
10.11 - 11.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Верховой осмотр. | 1 дн 9 ч | 06.11.17 | 07.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Переясловская
01.11 - 02.11
1 дн
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Выселки
СМВ-110 | ТР СМВ-110. Проверка РЗА ВЛ | 3 дн 9 ч | 06.11.17 | 09.11.17
06.11 - 09.11
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
СМВ-110 | ТО | 9 ч | 15.11.17 | 15.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет
15.11 - 15.11
0 дн
МВ-110 ВЛ Кропоткин | ТО | 9 ч | 17.11.17 | 17.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет
17.11 - 17.11
0 дн
МВ-110 ВЛ Ладожская | ТО | 9 ч | 16.11.17 | 16.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет
16.11 - 16.11
0 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | ТО | 1 дн 9 ч | 22.11.17 | 23.11.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет
22.11 - 23.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | ТО | 1 дн 9 ч | 09.11.17 | 10.11.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет
09.11 - 10.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Кореновская тяговая | ТО | 1 дн 9 ч | 01.11.17 | 02.11.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет
01.11 - 02.11
1 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Проверка состояния заземления металло конструкций ж/б опор | 1 дн | 24.11.17 | 24.11.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань-1
24.11 - 24.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Проверка состояния заземления металло конструкций ж/б опор | 1 дн | 27.11.17 | 27.11.17
27.11 - 27.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Замена опор и ГЗТ | 15 дн | 01.11.17 | 15.11.17
01.11 - 15.11
15 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Выправка опор | 1 дн | 28.11.17 | 28.11.17
28.11 - 28.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Вырубка ДКР, ремонт ГЗТ, Ремонт провода. | 7 дн | 16.11.17 | 22.11.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ
18.11 - 24.11
7 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 3 дн | 14.11.17 | 16.11.17 |  | Без отключения ВЛ
14.11 - 16.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 2 дн | 09.11.17 | 10.11.17 |  | Без отключения ВЛ
09.11 - 10.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Выправка опор | 2 дн | 29.11.17 | 30.11.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.11 - 03.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 1 дн | 17.11.17 | 17.11.17 |  | Без отключения ВЛ
17.11 - 17.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 2 дн | 07.11.17 | 08.11.17 |  | Без отключения ВЛ
07.11 - 08.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования режима ТВК | 1 дн | 13.11.17 | 13.11.17 |  | Без отключения ВЛ
13.11 - 13.11
1 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Заместитель главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный