## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2017 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на декабрь 2017 года
Оборудование | Содержание работ | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Декабрь 2017
[8 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО РЗА в объеме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ | 3 дн | 06.12.17 | 08.12.17 | с переводом на ОВ
05.12 - 07.12
3 дн
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц, ТО РЗА в объеме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ | 2 дн | 05.12.17 | 06.12.17
05.12 - 06.12
2 дн
ОМВ-110 | ТО РЗА в объеме "К", ТАПВ и привод, ТТ | 5 дн | 11.12.17 | 15.12.17
11.12 - 15.12
5 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 | 1 дн | 01.12.17 | 01.12.17
01.12 - 01.12
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Южная 1ц | 1 дн | 08.12.17 | 08.12.17
08.12 - 08.12
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 1ц с отпайками | 2 дн | 05.12.17 | 06.12.17
05.12 - 06.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц, РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 1ц с отпайками, ЛР-110 ВЛ Гайдук тяговая, ТО РЗА в объеме "В" :ВЧ заградитель ф"С", В/Ч обработка,ФП, ШОН | 2 дн | 05.12.17 | 06.12.17
05.12 - 06.12
2 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО МВ-110 КВЛ Восточная с отпайками | 1 дн | 04.12.17 | 04.12.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
04.12 - 04.12
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО РЗА в объеме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ | 5 дн | 18.12.17 | 22.12.17
18.12 - 22.12
5 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО РЗА в объеме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ | 5 дн | 18.12.17 | 22.12.17
18.12 - 22.12
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧ обработка,ФП, ВЧ заградитель ф "С". | 2 дн | 05.12.17 | 06.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки ПАР ВЛ 220 кВ Брюховецкая-Каневская
05.12 - 06.12
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОМВ-110 | ТО в Обьеме "О": Комплект резервных защит ОМВ-110 ЭПЗ 1636-67/2, ТО в Обьеме "О": АПВ и автоматика ОМВ-110 | 2 дн | 04.12.17 | 05.12.17
04.12 - 05.12
2 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-41 | ТО: ТТ-41 | 2 дн | 06.12.17 | 07.12.17
06.12 - 07.12
2 дн
ВВ-3-15 | ТО: ТТ-3-15 | 1 дн | 07.12.17 | 07.12.17
07.12 - 07.12
1 дн
ОВВ-110 | ТО: ТТ-110 ОВВ-110, ТТ-110 учета ОВВ-110 | 1 дн | 01.12.17 | 01.12.17
01.12 - 01.12
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 ЗТВС на ОВВ-110 | 1 дн | 01.12.17 | 01.12.17
01.12 - 01.12
1 дн
ОСШ-110 | ТО: ТТ-110 ОВВ-110, ТТ-110 учета ОВВ-110 | 1 дн | 01.12.17 | 01.12.17
01.12 - 01.12
1 дн
ВВ-110 ЗТВС | ТО: ТТ-110 ЗТВС | 1 дн | 04.12.17 | 04.12.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
04.12 - 04.12
1 дн
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Заделка трещин ж/б опор, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, ремонт провода, монтаж ППУ, верховой осмотр. Замена ж/б опоры №484 совместно с КВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская. | 5 дн | 06.12.17 | 10.12.17 |  | ОДУ Юга УСЛОВНО по балансу Кубанской энергосистемы; КубРДУ: одновременный вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская и КВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская отказан по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 220 кВ Тихорецк ПАР АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
07.12 - 09.12
3 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Замена загрязненной изоляции, установка ГВ, верховой осмотр, замена ГЗТ | 5 дн | 11.12.17 | 15.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет, ВЛ 110 кВ Кропоткин-Тбилисская ПАР ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат-Кругликовская
11.12 - 15.12
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | Выравнивание рилянд изоляторов, чистка изодяторов, перестановка ГВН | 3 дн | 04.12.17 | 06.12.17
04.12 - 06.12
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, | 3 дн | 06.12.17 | 08.12.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок
06.12 - 08.12
3 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная | Устранение дефекта ТВК, замена изоляторов, | 2 дн | 04.12.17 | 05.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Юго-Запад"
04.12 - 05.12
2 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Перестановка ГВ, замена поврежденных изоляторов, монтаж ППУ, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд. Замена ж/б опоры №484 совместно с ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская. | 5 дн | 04.12.17 | 08.12.17 |  | ОДУ Юга УСЛОВНО по балансу Кубанской энергосистемы; КубРДУ: одновременный вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская и КВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская отказан по режиму перегруза АТ-1 на ПС 220 кВ Тихорецк ПАР АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
04.12 - 06.12
3 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Выправка опор, замена поврежденных изоляторов, заделка трещин и сколов ж/б опор, верховой осмотр | 5 дн | 11.12.17 | 15.12.17 |  |  | ОДУ Юга отказана в связи с превышением МДП в КС "Кубанское"
11.12 - 15.12
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Заделка трещин ж/б опор, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, ремонт ГЗТ, верховой осмотр | 5 дн | 18.12.17 | 22.12.17
18.12 - 22.12
5 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | Верховой осмотр, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, монтаж ППУ, установка гасителей вибрации, установка РР | 5 дн | 18.12.17 | 22.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань 1"
18.12 - 22.12
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, установка разрядных электродов | 5 дн | 11.12.17 | 15.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань 1"
11.12 - 15.12
5 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | 2 дн | 12.12.17 | 13.12.17
12.12 - 13.12
2 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Замена распорок, ремонт провода, ремонт грозотроса (бандаж). | 4 дн | 01.12.17 | 04.12.17 |  | Перенос с ноября. КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС | ОДУ Юга отказана в связи с превышением МДП в КС "Кубанское" | bar: Декабрь 2017 Пт 01; Декабрь 2017 Пн 04 to Декабрь 2017 Пт 08; Декабрь 2017 Пн 11 to Декабрь 2017 Пт 15; Декабрь 2017 Пн 18 to Декабрь 2017 Пт 22; Декабрь 2017 Пн 25 to Декабрь 2017 Пт 29
11.12 - 14.12
4 дн
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Спортивная
В 111 | Отключить В 111 на время ремонта Т-1. | 3 дн | 04.12.17 | 06.12.17
04.12 - 06.12
3 дн
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая | Расчистка трассы от боковых деревьев | 3 дн | 11.12.17 | 13.12.17 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в ноябре з.№17397/13069
11.12 - 13.12
3 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | Расчистка трассы от боковых деревьев | 3 дн | 14.12.17 | 16.12.17 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в ноябре з.№17732/13586
14.12 - 16.12
3 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | Расчистка трассы от боковых деревьев | 3 дн | 17.12.17 | 19.12.17 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в ноябре з.№18088/13888
17.12 - 19.12
3 дн
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Чистка трассы в пролете опор №: 94-95, 111-112, 115-116, 129-130, 171-173. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1;ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС в протоколе УТМ-7; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха, Советская | 3 дн | 04.12.17 | 06.12.17
04.12 - 06.12
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Чистка трассы в пролете опор № 116-136. Вывод из работы: 2-х каналов АрЭС - КРЭС; ретрансляции ТМ КОМПАС 1.1. с ПС 110 кВ Найденовская, ГНС-1 с постановкой на ручное управление | 3 дн | 11.12.17 | 13.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в послеаварийных режимах после нормативных возмущений.
11.12 - 13.12
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Чистка трассы в пролете опор № 46-65 | 2 дн | 14.12.17 | 15.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в послеаварийных режимах после нормативных возмущений.
14.12 - 15.12
2 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | монтаж заземляющих спусков ГЗТ | 2 дн | 12.12.17 | 13.12.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
12.12 - 13.12
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | Текущий ремонт | 1 дн | 07.12.17 | 07.12.17 |  | КубРДУ: с включением РП
07.12 - 07.12
1 дн
1СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1СШ | 1 дн | 05.12.17 | 05.12.17 |  | КубРДУ: с включением РП
05.12 - 05.12
1 дн
2СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2СШ | 1 дн | 06.12.17 | 06.12.17 |  | КубРДУ: с включением РП
06.12 - 06.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | Текущий ремонт, профиспытание, покраска конструкций БСК-110 | 12 дн | 20.11.17 | 01.12.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.11.2017 - 01.12
12 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
1 СШ-110 | Повторный отбор пробы масла с ТН 1СШ-110 | 23 ч | 01.12.17 | 01.12.17 |  | КубРДУ: с включением РП
01.12 - 01.12
0 дн
2 СШ-110 | Устранение дефекта. ТН 2СШ-110 Замена силикагеля в ВОФ ТН 2СШ-110 ф «С», чистка стёкол масло указателей и доливка масла в ТТ СМВ-110 ф «А,В,С» . Техническое обслуживание ОД-КЗ-110 Т2. Отбор проб масла с ТТ-110 Т2, ТН 2СШ-110. | 2 дн | 06.12.17 | 07.12.17 |  | КубРДУ: с включением РП
06.12 - 07.12
2 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | 1. Покраска опор 110, 111, 73, 74 2. Замена опоры № 56 | 5 дн | 18.12.17 | 22.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
18.12 - 22.12
5 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | 1. Верховые осмотры состояния проводов и тросов с выемкой и зажимом 11-133 2. Ремонт провода 3. Замена загрязненных, дефектных элементов изоляции 4. Замена опоры № 51 | 12 дн | 04.12.17 | 15.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в послеаварийных режимах после нормативных возмущений.
04.12 - 15.12
12 дн
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 СШ (на ПС Джигинская) | 1 дн | 13.12.17 | 13.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
13.12 - 13.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Отсоединение спусков ВЛ-110 к ЛР-110 на ПС Славянская-110 | 1 дн | 14.12.17 | 14.12.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
14.12 - 14.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками | Монтаж двух временных порталов 110 кВ на ПС Славянская для подключения силового трансформатора Т2 на ПС Славянская - 110 | 9 ч | 03.12.17 | 03.12.17 | с включением на ночь | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
03.12 - 03.12
0 дн
ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками | Монтаж двух временных порталов 110 кВ на ПС Славянская для подключения силового трансформатора Т2 на ПС Славянская - 110 | 9 ч | 04.12.17 | 04.12.17 | с включением на ночь | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
04.12 - 04.12
0 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Комплект автоматики и УРОВ СМВ-110 (АУВ, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 019): проверка в объеме "К" 19.12.17 Комплект основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 085): проверка в объеме "К" 20.12.17 Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка (ДЗ, ТЗНП, МТО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 019):проверка в объеме "К" 20.12.17 Комплект основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 085):проверка в объеме "К" 21.12.17 Комплект резервных защит КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 022): проверка в объеме "К" 21.12.17 | 3 дн | 19.12.17 | 21.12.17
19.12 - 21.12
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции КС-110 ВЛ Хоста, ЛР-110 ВЛ Хоста. | 1 дн | 18.12.17 | 18.12.17
18.12 - 18.12
1 дн
II СШ 110 | Техническое обслуживание Р II СШ СМВ-110, РТН-110 II СШ. | 1 дн | 21.12.17 | 21.12.17
21.12 - 21.12
1 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание Р II СШ СМВ-110. | 1 дн | 21.12.17 | 21.12.17
21.12 - 21.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | Техническое обслуживание: КС-110 КВЛ Псоу. | 1 дн | 20.12.17 | 20.12.17
20.12 - 20.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лоо
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции: КС-110 ВЛ Дагомыс (ф. А, В, С). | 1 дн | 27.12.17 | 27.12.17
27.12 - 27.12
1 дн
I СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции: ТН-110 I СШ. | 1 дн | 26.12.17 | 26.12.17
26.12 - 26.12
1 дн
II СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции: ТН-110 II СШ. | 1 дн | 27.12.17 | 27.12.17
27.12 - 27.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции: КС-110 КВЛ Головинка (ф. А, В, С). | 1 дн | 26.12.17 | 26.12.17
26.12 - 26.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Техническое обслуживание КС-110 ВЛ Хоста, ЛР-110 ВЛ Хоста. Испытание и измерение изоляции КС-110 ВЛ Хоста (ф. А, В, С) | 1 дн | 25.12.17 | 25.12.17
25.12 - 25.12
1 дн
СЭВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции: СЭВ-110, ТТ СЭВ-110. | 1 дн | 29.12.17 | 29.12.17
29.12 - 29.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции КС-110 ВЛ Родниковая (ф. А, В, С), ЭВ-110 ВЛ Родниковая. | 1 дн | 14.12.17 | 14.12.17
14.12 - 14.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции ЭВ-110 ВЛ Вишневая. | 1 дн | 13.12.17 | 13.12.17
13.12 - 13.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | ТР, техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции КС-110 ВЛ СТЭС 2 цепь ф.А, В, С, ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь. | 1 дн | 13.12.17 | 13.12.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
13.12 - 13.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции КС-110 ВЛ СТЭС 1 цепь (ф. А, В, С), ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь. | 1 дн | 14.12.17 | 14.12.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
14.12 - 14.12
1 дн
ШСЭВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции ШСЭВ-110. | 1 дн | 15.12.17 | 15.12.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
15.12 - 15.12
1 дн
ИРМ-110 | ТО, испытание и измерение изоляции: ЭВ-110 ИРМ, ЭВ-110 БСК-1, ЭВ-110 БСК-2, ТТ БСК-1, ТТ БСК-2. | 1 дн | 04.12.17 | 04.12.17
04.12 - 04.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей - Сочи | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей. | 1 дн | 13.12.17 | 13.12.17
13.12 - 13.12
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 42о-43о. | 1 дн | 15.12.17 | 15.12.17
15.12 - 15.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 196-201. | 2 дн | 07.12.17 | 08.12.17 | под наведенным напряжением
07.12 - 08.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Замер наведенного напряжения на опоре № 3. Кронирование деревьев в пролете опор № 36-37. | 1 дн | 14.12.17 | 14.12.17 | под наведенным напряжением
14.12 - 14.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор № 42-46, 47-49, 53-56, 30н-32н. | 4 дн | 18.12.17 | 21.12.17 | с включением на ночь
18.12 - 21.12
4 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 30н-32н, 18о-19о, 42о-43о, 109-111. | 3 дн | 25.12.17 | 27.12.17 | с включением на ночь
25.12 - 27.12
3 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 220-221, 237-239 | 2 дн | 11.12.17 | 12.12.17 | под наведенным напряжением
11.12 - 12.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 368-375. Замер наведенного напряжения опора № 365 | 3 дн | 04.12.17 | 06.12.17 | с включением на ночь
04.12 - 06.12
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 296-297. Замер наведенного напряжения опора № 253. | 1 дн | 05.12.17 | 05.12.17 | под наведенным напряжением
05.12 - 05.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 311-313, 302-305. | 1 дн | 07.12.17 | 07.12.17 | под наведенным напряжением
07.12 - 07.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Замер наведенного напряжения опора № 9 | 1 дн | 13.12.17 | 13.12.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
13.12 - 13.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 25ю-30ю, замер наведенного напряжения опоры № 1ю, 31ю | 2 дн | 04.12.17 | 05.12.17 | с включением на ночь
04.12 - 05.12
2 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 11-13 | 1 дн | 06.12.17 | 06.12.17 | под наведенным напряжением
06.12 - 06.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Перемонтаж провода в пролете опор № 61-63 | 1 дн | 12.12.17 | 12.12.17 | под наведенным напряжением
12.12 - 12.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | Техническое обслуживание концевых муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ, кабельных колодцев. | 2 дн | 06.12.17 | 07.12.17 | под наведенным напряжением
06.12 - 07.12
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Перемонтаж провода в пролете опор № 61-63 | 1 дн | 01.12.17 | 01.12.17 | под наведенным напряжением
01.12 - 01.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Замер наведенного напряжения опора № 3 | 1 дн | 01.12.17 | 01.12.17 | под наведенным напряжением
01.12 - 01.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 17-20 | 2 дн | 11.12.17 | 12.12.17 | с включением на ночь
11.12 - 12.12
2 дн
КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 27-43 | 2 дн | 11.12.17 | 12.12.17 | с включением на ночь
11.12 - 12.12
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 16-45. Замер наведенного напряжения на опоре № 104. | 2 дн | 20.12.17 | 21.12.17 | под наведенным напряжением
20.12 - 21.12
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 6-9, 17-18, 24-25 | 1 дн | 08.12.17 | 08.12.17
08.12 - 08.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | Рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 6-9, 17-18, 24-25. | 1 дн | 06.12.17 | 06.12.17 | под наведенным напряжением
06.12 - 06.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | Замер наведенного напряжения опора № 20/1 | 1 дн | 01.12.17 | 01.12.17 | под наведенным напряжением
01.12 - 01.12
1 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Вырубка деревьев. | 4 дн 16 ч | 04.12.17 | 08.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
04.12 - 08.12
4 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Тех. обслуживание. | 1 дн 9 ч | 11.12.17 | 12.12.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
11.12 - 12.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Обрезка деревьев. | 1 дн 9 ч | 18.12.17 | 19.12.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
18.12 - 19.12
1 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Испытание СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 | 1 дн | 13.12.17 | 13.12.17 |  | КубРД: с включением РП
13.12 - 13.12
1 дн
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 14.12.17 | 14.12.17 |  | КубРД: с включением РП
14.12 - 14.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Береговая
2 СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 19.12.17 | 19.12.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРД: с включением РП
19.12 - 19.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Джигинская | Испытание МВ-110 Джигинская, ТТ-110 ВЛ Джигинская | 1 дн | 11.12.17 | 11.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
11.12 - 11.12
1 дн
СОМВ-110 | Испытание ТТ-110 СОМВ-110 | 1 дн | 21.12.17 | 21.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
21.12 - 21.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 19.12.17 | 19.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
19.12 - 19.12
1 дн
2СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 СШ | 1 дн | 13.12.17 | 13.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
13.12 - 13.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 08.12.17 | 08.12.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРД: с включением РП
08.12 - 08.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | Испытание МВ-110 Кирилловская1ц | 1 дн | 18.12.17 | 18.12.17 |  | КубРДУ: перенесена для совмещения с работами на ВЛ 110 кВ КПМЭС
05.12 - 05.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 04.12.17 | 04.12.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРД: с включением РП
04.12 - 04.12
1 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Ремонт ГЗТ и ремонт провода | 2 дн | 14.12.17 | 15.12.17 |  | КубРДУ: перенесена для совмещения с работами на ПС 220 кВ Крымская КПМЭС
18.12 - 19.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Испытание МВ-110 , ТТ-110 ВЛ Джигинская (на ПС Варениковская) | 1 дн | 11.12.17 | 11.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
11.12 - 11.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Испытание ТН-110 1 СШ ( на ПС Джигинская) | 1 дн | 19.12.17 | 19.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань-1"
19.12 - 19.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Выправка опор | 2 дн | 05.12.17 | 06.12.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
05.12 - 06.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Испытание ТН-110 2 СШ (на ПС Джигинская) | 1 дн | 14.12.17 | 14.12.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме
14.12 - 14.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Испытание МВ-110 Кирилловская1ц (на ПС Новороссийск) | 1 дн | 18.12.17 | 18.12.17 |  | КубРДУ: перенесена для совмещения с работами на ВЛ 110 кВ КПМЭС
05.12 - 05.12
1 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Собственник: ГУП РК "Крымэнерго"
Объект: ПС 220 кВ Камыш-Бурун
2 С 220 кВ | В связи с выполненинем работ во вторичных цепях ТН-2 220 | 3 дн | 05.12.17 | 07.12.17 |  | В связи с выполненинем работ во вторичных цепях ТН-2 220 | ЧРДУ отказана в связи с превышением МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым" | bar: Декабрь 2017 Пт 01; Декабрь 2017 Пн 04 to Декабрь 2017 Пт 08; Декабрь 2017 Пн 11 to Декабрь 2017 Пт 15; Декабрь 2017 Пн 18 to Декабрь 2017 Пт 22; Декабрь 2017 Пн 25 to Декабрь 2017 Пт 29
05.12 - 07.12
3 дн
Объект: Феодосийский МЭС
КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | В связи с производством работ во вторичных цепях ТН-2 220. | 3 дн | 05.12.17 | 07.12.17 |  | В связи с производством работ во вторичных цепях ТН-2 220. | ЧРДУ отказана в связи с превышением МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым" | bar: Декабрь 2017 Пт 01; Декабрь 2017 Пн 04 to Декабрь 2017 Пт 08; Декабрь 2017 Пн 11 to Декабрь 2017 Пт 15; Декабрь 2017 Пн 18 to Декабрь 2017 Пт 22; Декабрь 2017 Пн 25 to Декабрь 2017 Пт 29
05.12 - 07.12
3 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Декабрь 2017 Пт 01; Декабрь 2017 Пн 04 to Декабрь 2017 Пт 08; Декабрь 2017 Пн 11 to Декабрь 2017 Пт 15; Декабрь 2017 Пн 18 to Декабрь 2017 Пт 22; Декабрь 2017 Пн 25 to Декабрь 2017 Ср 27
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный