## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2017 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2018 года
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Январь 2018
[8 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОВ 110 | ТО ТТ ОВ 110 | 5 дн | 15.01.18 | 19.01.18
15.01 - 19.01
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Т-1 | ВПр в связи с выводом Т-1 | 5 дн | 15.01.18 | 19.01.18
15.01 - 19.01
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОВЭ-220 | ТО в объеме "К" Комплект резервных защит (D60) ОВЭ-220ТО в объеме "К" ИМФ 3Р ОВЭ-220ТО в объеме "К" Комплект авт-ки ОВЭ-220 (С60), ТО в объеме "К" ТО в объеме "К" Шкаф перевода цепей РЗА и ПА | 10 дн | 22.01.18 | 31.01.18
22.01 - 31.01
10 дн
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | верховой осмотр | 3 дн | 15.01.18 | 17.01.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС
09.01 - 11.01
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | Верховой осмотр | 1 дн | 29.01.18 | 29.01.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых параметров без ввода ГВО, после АВ отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь, в период прохождения зимнего максимума нагрузок
29.01 - 29.01
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | замена поврежденных изоляторов | 1 дн | 30.01.18 | 30.01.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых параметров без ввода ГВО, после АВ отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь, в период прохождения зимнего максимума нагрузок
30.01 - 30.01
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр | 5 дн | 22.01.18 | 26.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
22.01 - 26.01
5 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | проверка ппроводов и ГЗТ в зажимах, проверка ИП | 3 дн | 15.01.18 | 17.01.18
15.01 - 17.01
3 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | проверка ппроводов и ГЗТ в зажимах, проверка ИП | 3 дн | 22.01.18 | 24.01.18
22.01 - 24.01
3 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр (участки ВЛ от ПС Кубанская до РП и от РП до ПС Кирилловская) | 5 дн | 15.01.18 | 19.01.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых параметров без ввода ГВО, после АВ отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в период прохождения зимнего максимума нагрузок
15.01 - 19.01
5 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Собственник: ЛУКОЙЛ - Экоэнерго
Объект: Белореченская ГЭС
СМВ-10 II-III СШ | ТО: СМВ-10 II-III СШ ; А/Г 2 час. | 1 дн | 23.01.18 | 23.01.18
23.01 - 23.01
1 дн
II СШ-10 кВ | ТО: II СШ- 10 кВ, ШР- 10 кВ, ТН-10 II СШ; А/Г 2 час. | 1 дн | 23.01.18 | 23.01.18
23.01 - 23.01
1 дн
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 19.01.18 | 19.01.18
19.01 - 19.01
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 15.01.18 | 15.01.18
15.01 - 15.01
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 22.01.18 | 22.01.18
22.01 - 22.01
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 26.01.18 | 26.01.18
26.01 - 26.01
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 19.01.18 | 19.01.18
19.01 - 19.01
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 15.01.18 | 15.01.18
15.01 - 15.01
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 26.01.18 | 26.01.18
26.01 - 26.01
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 22.01.18 | 22.01.18
22.01 - 22.01
1 дн
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Замена изоляторов на опорах №102, 103; чистка трассы в пролетах опор № 116-137 | 4 дн | 09.01.18 | 12.01.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая свыше АДТН ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
09.01 - 12.01
4 дн
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Чистка трассы в пролетах опор № 72-88, 150-161 | 5 дн | 15.01.18 | 19.01.18 | под наведенным напряжением
15.01 - 19.01
5 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Замена изоляторов на опорах №493, 494, 499, 515, 516; ремонт провода в пролетах опор № 537-538, 542-543; чистка трассы в пролетах опор № 494-497, 500-501, 513-514, 523-529 на участке АрмЭС. | 3 дн | 22.01.18 | 24.01.18 | с включением на ночь
22.01 - 24.01
3 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
1 СШ-110 кВ | Опробование работоспособности ЭВ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ Славянская, МВ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателей. | 1 дн | 15.01.18 | 15.01.18 |  | КубРДУ: с переводом присоединений через СОМВ-110
15.01 - 15.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
СМВ-110 | Опробование работоспособности СМВ-110, ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2. С включением РП-110. Слив конденсата с баков выключателя СМВ-110. | 1 дн | 11.01.18 | 11.01.18 |  | КубРДУ: с включением РП
11.01 - 11.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
1 СШ-110 кВ | Опробование работоспособности МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателей. | 1 дн | 17.01.18 | 17.01.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении Тамань-1
17.01 - 17.01
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | Замена линейной изоляции | 14 дн | 18.01.18 | 31.01.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении Тамань-1
18.01 - 31.01
14 дн
ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками | Реконструкция ПС 110 кВ Славянская. Перевод питания ПС-110 Славянская на силовой трансформатор Т2. С отключением ВЛ 110 Славянская-220 - Красноармейская, 1СШ-110 и заземлением 1СШ-110 кВ . | 1 дн | 17.01.18 | 17.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
17.01 - 17.01
1 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
СМВ-110 | Т.Р.: СМВ-110. Испытание и измерение изоляции СМВ-110, ввода СМВ-110. | 2 дн | 25.01.18 | 26.01.18
25.01 - 26.01
2 дн
МВ-110 КВЛ Псоу | Проверка в объеме "К" комплекта основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая, Опробование АПВ комплекта резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Псоу-Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | 2 дн | 23.01.18 | 24.01.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская
10.01 - 11.01
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
I СШ 110 | Т.О.: ТН-110 I СШ. Испытание и измерение изоляции ТН-110 I СШ. | 2 дн | 22.01.18 | 23.01.18
22.01 - 23.01
2 дн
II СШ 110 | Т.О.: ТН-110 II СШ. Испытание и измерение изоляции ТН-110 II СШ. | 2 дн | 29.01.18 | 30.01.18
29.01 - 30.01
2 дн
ЭВ-110 КЛ Альпийская | Т.О.: ЭВ-110 Альпийская. Испытание и измерение изоляции ЭВ-110 Альпийская. | 2 дн | 22.01.18 | 23.01.18
22.01 - 23.01
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | Т.О.: ЭВ-110 КВЛ Дагомыс. Испытание и измерение изоляции ЭВ-110 КВЛ Дагомыс. | 2 дн | 29.01.18 | 30.01.18
29.01 - 30.01
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерения СМВ-110, вводов 110 кВ СВМ-110, опробование АПВ в составе комплектов резервных защит ЛЭП 110 кВ (обеих) Текущий ремонт СМВ-110 | 2 дн | 09.01.18 | 10.01.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
18.01 - 19.01
2 дн
I СШ 110 | Техническое обслуживание, испытания ТН-110 1 СШ, текущий ремонт ШР-110 Т-1 | 2 дн | 09.01.18 | 10.01.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
18.01 - 19.01
2 дн
II СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерения ТН-110 II СШ | 2 дн | 15.01.18 | 16.01.18
15.01 - 16.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | Техническое обслуживание, текущий ремонт, испытания КС-110 КВЛ Лоо (ф. А, В, С) | 2 дн | 09.01.18 | 10.01.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
18.01 - 19.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Техническое обслуживание, текущий ремонт, испытание и измерения КС-110 КВЛ Волконка (ф. А, В, С) | 2 дн | 15.01.18 | 16.01.18
15.01 - 16.01
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
СЭВ-110 | Опробования АПВ ЛЭП 110 кВ (обеих) | 1 дн | 24.01.18 | 24.01.18
24.01 - 24.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ЭВ-110 ВЛ Родниковая | Опробование АПВ комплекта резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ Родниковая - Сочи | 1 дн | 25.01.18 | 25.01.18
25.01 - 25.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Терминал
РП-110 СШ | Т.Р.: РРП-I-110. Испытания и измерения изоляции РРП-I-110. | 2 дн | 22.01.18 | 23.01.18
22.01 - 23.01
2 дн
РП-110 СШ | Т.Р.: РРП-II-110. Испытания и измерения изоляции РРП-II-110. | 2 дн | 29.01.18 | 30.01.18
29.01 - 30.01
2 дн
I СШ 110 СШ | ТР ТН-110 1 СШ, ШР-110 Т-1. ТО и испытание ТН-110 1 СШ. ТР Р 1 СШ СЭВ-110. | 2 дн | 22.01.18 | 23.01.18
22.01 - 23.01
2 дн
II СШ 110 СШ | ТО и испытание, ТР ТН-110 2 СШ, ШР-110 Т-2. | 2 дн | 29.01.18 | 30.01.18
29.01 - 30.01
2 дн
II СШ 110 СШ | ТО, испытание и измерения, ТР ТН-110 2 СШ, ТР ШР-110 Т-2.. | 2 дн | 29.01.18 | 30.01.18
29.01 - 30.01
2 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р I СШ СЭВ-110 | 2 дн | 22.01.18 | 23.01.18
22.01 - 23.01
2 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р II СШ СЭВ-110 | 2 дн | 29.01.18 | 30.01.18
29.01 - 30.01
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая | Техническое обслуживание, испытание и измерения КС-110 КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ -Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал (ф. А, В, С), Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ -Туапсе тяговая, ШР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ -Туапсе тяговая | 2 дн | 29.01.18 | 30.01.18
29.01 - 30.01
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая | Техническое обслуживание, испытания КС-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая, Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая, ШР-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая | 2 дн | 22.01.18 | 23.01.18
22.01 - 23.01
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
СМВ-110 | Текущий ремонт: СМВ-110. Испытание и измерение изоляции СМВ-110, ввода СМВ-110. | 2 дн | 17.01.18 | 18.01.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Небуг - Ольгинка
16.01 - 17.01
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Опробование АПВ комплекта резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | 1 дн | 19.01.18 | 19.01.18
19.01 - 19.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
ЭВ-110 Псоу | Опробование АПВ в составе комплекта резервных защит ЛЭП 110 кВ. | 1 дн | 17.01.18 | 17.01.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу
12.01 - 12.01
1 дн
ЭВ 110 кВ ВЛ АТЭС | Проверка комплекта резерных защит КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная в объеме "В" | 3 дн | 29.01.18 | 31.01.18
29.01 - 31.01
3 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах опор №289-304 | 2 дн | 16.01.18 | 17.01.18
16.01 - 17.01
2 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах на опорах №417-426, 460-464 | 2 дн | 30.01.18 | 31.01.18
30.01 - 31.01
2 дн
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Тепловизионное обследование | 1 дн | 25.01.18 | 25.01.18
25.01 - 25.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Рубка угрожающих деревьев, кронирование деревьев в пролете опор № 22-27, 31н-32н. | 3 дн | 09.01.18 | 11.01.18 | с включением на ночь
09.01 - 11.01
3 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Рубка угрожающих деревьев в пролетах №17-20 | 2 дн | 18.01.18 | 19.01.18
18.01 - 19.01
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Техническое обслуживание, верховой осмотр | 1 дн | 26.01.18 | 26.01.18
26.01 - 26.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах на опорах №417-426, 460-464. | 2 дн | 23.01.18 | 24.01.18
23.01 - 24.01
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Техническое обслуживание, верховой осмотр | 1 дн | 29.01.18 | 29.01.18
29.01 - 29.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Тепловизионное обследование | 3 дн | 18.01.18 | 20.01.18
18.01 - 20.01
3 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | Техническое обслуживание: концевых муфт, опорных ОПН 110, испытание оболочек КЛ-110. ТО кабельных колодцев. | 1 дн | 25.01.18 | 25.01.18
25.01 - 25.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | Техническое обслуживание: концевых муфт и ОПН-110 | 1 дн | 24.01.18 | 24.01.18
24.01 - 24.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | ТР ЛР-110 КВЛ Туапсинский НПЗ - Туапес тяговая, РРП-2-110 на ПС 110 кВ Терминал | 2 дн | 29.01.18 | 30.01.18
29.01 - 30.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Тепловизионное обследование | 2 дн | 23.01.18 | 24.01.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская
10.01 - 11.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | Тепловизионное обследование | 2 дн | 29.01.18 | 30.01.18
29.01 - 30.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | ТО, испытание и измерения КС КВЛ Шепси-Туапсе тяговая (ф.А,В,С), ТР ЛР-110 КВЛ Шепси-Туапсе тяговая, РРП-1-110. | 2 дн | 22.01.18 | 23.01.18
22.01 - 23.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | Чистка трассы, рубка угрожающих деревьев в пролете опор № 50-51 | 1 дн | 09.01.18 | 09.01.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
18.01 - 18.01
1 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Замена силикагеля, опробование привода. | 1 дн 10 ч | 15.01.18 | 16.01.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
15.01 - 16.01
1 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш | 1 дн 9 ч | 15.01.18 | 16.01.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
15.01 - 15.01
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2 сш | 9 ч | 16.01.18 | 16.01.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
16.01 - 16.01
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | 1 дн 21 ч | 24.01.18 | 25.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму выполнения "Мероприятий по разгрузке АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-2 в период прохождения зимнего максимума нагрузок"
24.01 - 25.01
1 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
II СШ 110 кВ | Техническое обслуживание: Р-2 СШ СЭВ-110, ШР-110 Тоннельная, РТН-110 2 СШ, ШР-110 Т-2, ТН-110 2 СШ, проверка РЗА | 4 дн | 22.01.18 | 25.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь
29.01 - 01.02
4 дн
I СШ 110 кВ | Техническое обслуживание: Р-1 СШ СЭВ-110, ШР-110 Крымская, РТН-110 1 СШ, ШР-110 Т-1, ТН-110 1СШ. Проверка РЗА . | 4 дн | 15.01.18 | 18.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
15.01 - 18.01
4 дн
ЭВ 110 Тоннельная | ТО ЭВ-110 Тоннельная и проверки РЗА | 4 дн | 22.01.18 | 25.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь
29.01 - 01.02
4 дн
СЭВ 110 | ТО СЭВ-110, Р-1 СШ СЭВ-110,проверка РЗА, | 3 дн | 15.01.18 | 17.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
15.01 - 17.01
3 дн
СЭВ 110 | ТО СЭВ-110, Р-2 СШ СЭВ-110 | 1 дн | 22.01.18 | 22.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь
29.01 - 29.01
1 дн
ЭВ 110 Крымская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Крымская, ШР-110 Крымская, ЭВ-110 Крымская, проверка РЗА | 3 дн | 15.01.18 | 17.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
15.01 - 17.01
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная
2СШ-110 | Проверка РЗА | 2 дн | 22.01.18 | 23.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь
29.01 - 30.01
2 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 Проверка РЗА. | 2 дн | 22.01.18 | 23.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь
29.01 - 30.01
2 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Крымская, КС ВЛ-110 Крымская, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская. (работы будут производиться 1 день15.01.18 остальной срок ВПр) | 4 дн | 15.01.18 | 18.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
15.01 - 18.01
4 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная - Первомайская | ТО. ЛР-110 Тоннельная (работы будут производиться 1 день 22.01.18 остальной срок ВПр) | 4 дн | 22.01.18 | 25.01.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь
29.01 - 01.02
4 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный