## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2018 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2018 года
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Февраль 2018
[8 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Предприятие: Адлерская ТЭС
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Адлерская ТЭС
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Южная; ТО кабельных вводов 110кВ ВЛ Южная, ф. А,В,С | 1 дн 12 ч | 19.02.18 | 20.02.18
19.02 - 20.02
1 дн
ЭВ 110 ВЛ Южная | Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Южная; ТО кабельных вводов 110кВ ВЛ Южная, ф. А,В,С | 1 дн 12 ч | 19.02.18 | 20.02.18
19.02 - 20.02
1 дн
ЭВ 110 КВЛ Адлер | Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Адлер; ТО кабельных вводов 110кВ КВЛ Адлер, ф. А,В,С . | 1 дн 12 ч | 27.02.18 | 28.02.18
27.02 - 28.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Адлер; ТО кабельных вводов 110кВ КВЛ Адлер, ф. А,В,С | 1 дн 12 ч | 27.02.18 | 28.02.18
27.02 - 28.02
1 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-220 | ТО ОМВ-220 | 1 дн | 08.02.18 | 08.02.18
08.02 - 08.02
1 дн
ОМВ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ, ТО ОМВ-110 | 2 дн | 12.02.18 | 13.02.18
12.02 - 13.02
2 дн
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 1 ц. | 1 дн | 05.02.18 | 05.02.18
05.02 - 05.02
1 дн
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 ОМВ | 2 дн | 12.02.18 | 13.02.18
12.02 - 13.02
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЭ-211 | Текущий ремонт ВЭ-211, Разъеденителей и заземлителей 1 С 220 кВ КРУЭ-220 кВ: ШР 1 С 220 кВ АТ-1, ЗН ШР 1 С 220 кВ АТ-1, ЗН 1 С 220 кВ ,ЗН ТН 1 С 220 кВ, ШР-221 1 С 220 кВ, ЗН ШР-221 1 С 220 кВ, ШР-211 1 С 220 кВ, ЗН ШР-211 1 С 220 кВ | 4 дн | 01.02.18 | 04.02.18
01.02 - 04.02
4 дн
1 С 220 кВ | На время вывода ввода в ремонт АТ-1, текущий ремонт Разъеденителей и заземлителей 1 С 220 кВ КРУЭ-220 кВ: ШР 1 С 220 кВ АТ-1, ЗН ШР 1 С 220 кВ АТ-1, ЗН 1 С 220 кВ ,ЗН ТН 1 С 220 кВ, ШР-221 1 С 220 кВ, ЗН ШР-221 1 С 220 кВ, ШР-211 1 С 220 кВ, ЗН ШР-211 1 С 220 кВ | 8 дн | 01.02.18 | 08.02.18
01.02 - 08.02
8 дн
ВЭ-221 | Текущий ремонт ВЭ-221, Разъеденителей и заземлителей 1 С 220 кВ КРУЭ-220 кВ: ШР 1 С 220 кВ АТ-1, ЗН ШР 1 С 220 кВ АТ-1, ЗН 1 С 220 кВ ,ЗН ТН 1 С 220 кВ, ШР-221 1 С 220 кВ, ЗН ШР-221 1 С 220 кВ, ШР-211 1 С 220 кВ, ЗН ШР-211 1 С 220 кВ | 4 дн | 01.02.18 | 04.02.18
01.02 - 04.02
4 дн
БСК-1 | Текущий ремонт, БСК-1, ОПН 1 35 кВ БСК-1, ОПН 2 35 кВ БСК-1, техническое обслуживание ТР 35 кВ АТ-1, ВЭ 35 кВ БСК-1, ТТ-1 35 кв БСК-1, ТТ-2 35 кВ БСК-1, ТН 35 кВ БСК-1 | 8 дн | 01.02.18 | 08.02.18
01.02 - 08.02
8 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Техническое обслуживание ВЭ 110 кВ АТ-1 | 8 дн | 01.02.18 | 08.02.18
01.02 - 08.02
8 дн
АТ-1 | Техкущий ремонт АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 35 кВ АТ-1, Разъеденителей и заземлителей 1 С 220 кВ КРУЭ-220 кВ: ШР 1 С 220 кВ АТ-1, ЗН ШР 1 С 220 кВ АТ-1, ЗН 1 С 220 кВ ,ЗН ТН 1 С 220 кВ, ШР-221 1 С 220 кВ, ЗН ШР-221 1 С 220 кВ, ШР-211 1 С 220 кВ, ЗН ШР-211 1 С 220 кВ, Техническое обслуживание КМ 220 кВ АТ-1, КМ 110 кВ АТ-1, ТН 35 кВ АТ-1, ТР 35 кВ АТ-1. | 8 дн | 01.02.18 | 08.02.18
01.02 - 08.02
8 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-4 | 3 дн | 05.02.18 | 07.02.18
05.02 - 07.02
3 дн
ЭВ-110 Кисляковская | Техобслуживание: ТТ-110 Кисляковская Ф.А,В,С. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-110 Кисляковская. | 1 дн | 14.02.18 | 14.02.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
14.02 - 14.02
1 дн
ЭВ-110 Атамановская | ТО ТТ-110 Атамановская | 1 дн | 12.02.18 | 12.02.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
12.02 - 12.02
1 дн
ОЭВ-110 | Техобслуживание: ТТ-110 ОЭВ Ф.А,В,С | 1 дн | 19.02.18 | 19.02.18
19.02 - 19.02
1 дн
ШСЭВ-110 | Техобслуживание: ТТ-110 ШСЭВ Ф.А,В,С. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607015), привод, ТТ. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-110 ШСМВ. | 4 дн | 19.02.18 | 22.02.18
19.02 - 22.02
4 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
2 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-2 | 4 дн | 19.02.18 | 22.02.18
19.02 - 22.02
4 дн
1 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 4 дн | 12.02.18 | 15.02.18
12.02 - 15.02
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ТН-1-110 | ТО ТН-1-110 | 1 дн | 21.02.18 | 21.02.18
21.02 - 21.02
1 дн
ТН-2-110 | ТО ТН-2-110 | 1 дн | 21.02.18 | 21.02.18
21.02 - 21.02
1 дн
ШСВ 110 | ТО ШСВ 110 | 1 дн | 27.02.18 | 27.02.18
27.02 - 27.02
1 дн
В 110 КПГЭС | ТО В 110 КПГЭС | 1 дн | 27.02.18 | 27.02.18
27.02 - 27.02
1 дн
В 110 АТ-1 | ТО В 110 АТ-1 | 1 дн | 26.02.18 | 26.02.18
26.02 - 26.02
1 дн
В 110 Роза Хутор | ТО В 110 Роза Хутор | 1 дн | 28.02.18 | 28.02.18
28.02 - 28.02
1 дн
В 110 Горная тяговая № 1 | ТО В 110 Горная тяговая № 1 | 1 дн | 26.02.18 | 26.02.18
26.02 - 26.02
1 дн
В 110 Т-1 | ТО В 110 Т-1 | 1 дн | 28.02.18 | 28.02.18
28.02 - 28.02
1 дн
В 110 Т-2 | ТР: Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПНН Т-1, ОПН-10 Т-1 1 С 10, ОПН-10 Т-1 3 С 10, ТО ячейки В 110 Т-2 | 3 дн | 20.02.18 | 22.02.18
20.02 - 22.02
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь | ТО КС 110 Ахштырь, ВВИ, ТО ОПН 110 Ахштырь ф.В, КЛ 110 Ахштырь | 1 дн | 20.02.18 | 20.02.18
20.02 - 20.02
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
1 СШ-220 | ТО Т-1, МВ-35 Т-1, ТТ-35 Т-1, ТСН-10-1 | 2 дн | 01.02.18 | 02.02.18
01.02 - 02.02
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ ПАОС | СР МВ-110 ВЛ ПАОС | 14 дн | 15.02.18 | 28.02.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
15.02 - 28.02
14 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | ТР РД-1-Д, ТР РД-2-Д, | 2 дн | 26.02.18 | 27.02.18
26.02 - 27.02
2 дн
МВД-2 | ТР РД-2-Д. ТО в обьеме К: Цепи встроенных ТТ МВД-2 | 2 дн | 26.02.18 | 27.02.18
26.02 - 27.02
2 дн
МВД-1 | ТР РД-1-Д. ТО в обьеме К: Цепи встроенных ТТ МВД-1 | 2 дн | 26.02.18 | 27.02.18
26.02 - 27.02
2 дн
МВ-110 ВЛ Чилипси | СР МВ-110 ВЛ Чилипси | 14 дн | 15.02.18 | 28.02.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
15.02 - 28.02
14 дн
ОСШ 110 | ТР РОСШ-110 Т-1 | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
ТН-Д | ТО ТН-Д, ТО в объеме К: Цепи ТН-Д. | 2 дн | 26.02.18 | 27.02.18
26.02 - 27.02
2 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ВВ-110 Шовгеновская, ТО в объёме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636); ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-110 Шовгеновская | 3 дн | 05.02.18 | 07.02.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
05.02 - 07.02
3 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВВ-110 Шовгеновская на ОВВ-110 | 1 дн | 02.02.18 | 02.02.18
02.02 - 02.02
1 дн
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВВ-110 КНИИТИМ на ОВВ-110 | 1 дн | 09.02.18 | 09.02.18
09.02 - 09.02
1 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР ВВ-110 КНИИТИМ | 2 дн | 13.02.18 | 14.02.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
13.02 - 14.02
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Шовгеновская | 1 дн | 05.02.18 | 05.02.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
05.02 - 05.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | ТР: ЛР-110 Шовгеновская, РОСШ-110 Шовгеновская | 1 дн | 05.02.18 | 05.02.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок
05.02 - 05.02
1 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
РЦ | ТР РЦ, ОПН 500 кВ РЦ, ТО в объеме "В" ТТ РЦ | 9 дн | 12.02.18 | 20.02.18
12.02 - 20.02
9 дн
ВЭ 12 | ТО ТТ12, | 1 дн | 07.02.18 | 07.02.18
07.02 - 07.02
1 дн
ВЭ 22 | ТО ТТ22 | 1 дн | 05.02.18 | 05.02.18
05.02 - 05.02
1 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОСШ 220 | ТО ТН-220 ОСШ ф.С, ОР 220 ОВ | 4 дн | 12.02.18 | 15.02.18
12.02 - 15.02
4 дн
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Р-1-220 | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
ОВ 220 | ТО ОВ 220, ТТ 220 ОВ, ОР 220 ОВ | 4 дн | 12.02.18 | 15.02.18
12.02 - 15.02
4 дн
Р-1-220 ШР, СК | ТР Р-1-220, ОПН 220 Р-1-220. ТО ТТ 220 Р-1-220, ЗН Р-1-220. ТО в объеме "К1" Комплекта ДЗР 2 компл. Р-1-220 (ШЭ2710 542) | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
В 220 Р-1-220 | ТО В 220 Р-1-220, ТТ 220 Р-1-220, ОР 220 Р-1-220. ТО в объеме "К1" Комплекта РЗА В 220 Р-1-220 (ШЭ2710 512), ТТ 220 Р-1-220 | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-1 | "Т.Р.: АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, ТОР 10 АТ-1 Т.О.: РОСШ 220 АТ-1, РОСШ 110 АТ-1" | 5 дн | 12.02.18 | 16.02.18
12.02 - 16.02
5 дн
ОСШ-220кВ | Т.О. РОСШ 220 АТ-1 | 5 дн | 12.02.18 | 16.02.18
12.02 - 16.02
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | ТО в объеме "К" ВЧ заградитель ф. "А", ТО в объеме "К" ВЧ обработка, ФП ф."А" | 1 дн | 19.02.18 | 19.02.18
19.02 - 19.02
1 дн
ОСШ-110кВ | Т.О. РОСШ 110 АТ-1 | 5 дн | 12.02.18 | 16.02.18
12.02 - 16.02
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | ТО в объеме "В" ШОН | 1 дн | 16.02.18 | 16.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Центральная - Северная ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
16.02 - 16.02
1 дн
ВЭ 110 Тверская II цепь | ТО ВЭ 110 Тверская II цепь? ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) | 1 дн | 21.02.18 | 21.02.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
21.02 - 21.02
1 дн
ВЭ 110 Тверская I цепь | ТО ВЭ 110 Тверская I цепь? ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) | 1 дн | 20.02.18 | 20.02.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
20.02 - 20.02
1 дн
ВЭ 110 АТ-1 | Т.О.: ВЭ 110 АТ-1? ТО в объеме "К" Привод ВЭ 220кВ АТ-1, Привод ВЭ 110кВ АТ-1, Дуговая защита ст. 10 кВ АТ-1, ТТ ВЭ-220 АТ-1, ТТ ВЭ-110 АТ-1, ТТ АТ-1, ТТ 10 АТ-1 выносной, ТТ В-10 АТ-, ТН-10кВ АТ-1 | 5 дн | 12.02.18 | 16.02.18
12.02 - 16.02
5 дн
ВЭ 110 Апшеронск | ТО ВЭ 110 Апшеронск? ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60), ТО в объеме "В" ШОН | 1 дн | 19.02.18 | 19.02.18
19.02 - 19.02
1 дн
ВЭ 110 Черемушки | ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) | 1 дн | 16.02.18 | 16.02.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
09.02 - 09.02
1 дн
ВЭ-РС 500 кВ | ТО ВЭ-РС, ТТ-РС | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
РС-500 | ТО РС-500? ТО в объеме "К" Терминал основных защит и УРОВ 1 компл РС-500 (Т60) , Терминал основных защит и УРОВ 2 компл РС-500 (Т60), Терминал КИВ-500 РС-500 (F35), Терминал авт-ки ВЭ-РС (С60), Охлаждение, Пожаротушение D25 | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
ВЭ 110 Белореченск | ТР ВЭ 110 Белореченск? ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) | 1 дн | 27.02.18 | 27.02.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
27.02 - 27.02
1 дн
ОВЭ 110 | ТО ОВЭ-110 | 1 дн | 26.02.18 | 26.02.18
26.02 - 26.02
1 дн
ВЭ 110 Северная | ТР ВЭ 110 Северная? ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60), ТО в объеме "В" ШОН | 1 дн | 12.02.18 | 12.02.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
22.02 - 22.02
1 дн
ВЭ 110 Промзона | ТР ВЭ 110 Промзона? ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) | 1 дн | 28.02.18 | 28.02.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
28.02 - 28.02
1 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
1 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 1 дн | 19.02.18 | 19.02.18
19.02 - 19.02
1 дн
Т-1 | ТР Т-1 | 1 дн | 19.02.18 | 19.02.18
19.02 - 19.02
1 дн
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | ТР ВЛ | 5 дн | 12.02.18 | 16.02.18
12.02 - 16.02
5 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Замена опор | 12 дн | 05.02.18 | 16.02.18 |  |  | Заявка снята инициатором
05.02 - 16.02
12 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | Верховой осмотр | 1 дн | 05.02.18 | 05.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых параметров без ввода ГВО, после АВ отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь, в период прохождения зимнего максимума нагрузок
05.02 - 05.02
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | замена поврежденных изоляторов | 1 дн | 06.02.18 | 06.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых параметров без ввода ГВО, после АВ отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь, в период прохождения зимнего максимума нагрузок
06.02 - 06.02
1 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТР ВЛ | 2 дн | 05.02.18 | 06.02.18 |  |  | КРДУ Заявка снята собственником, работы выполнены в январе з.№33/30 с 15 по 17.01.2018
05.02 - 06.02
2 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТР ВЛ | 2 дн | 01.02.18 | 02.02.18 |  |  | КРДУ Заявка снята собственником, работы выполняются в январе з.№153/28 с 22 по 24.01.2018
01.02 - 02.02
2 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТР ВЛ | 4 дн | 19.02.18 | 22.02.18
19.02 - 22.02
4 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр (выводятся участки ВЛ от ПС Кубанская до РП и от РП до ПС Кирилловская) | 5 дн | 12.02.18 | 16.02.18 |  | ОДУ Юга Условно; КубРДУ: при УСЛОВИИ сохранения перетока мощности по транзиту 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипский НПЗ - Восточная (РП 220 кВ: отключен Р-220-3, включен Р-220-1)
12.02 - 16.02
5 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Замена ГЗТ, верховой осмотр, усиление сварных соединений | 10 дн | 19.02.18 | 28.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых параметров без ввода ГВО, после АВ отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в период прохождения зимнего максимума нагрузок
19.02 - 28.02
10 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ТН-220 Iсекц 2 СШ | ТР ТН-, АГ в.з. | 2 дн | 26.02.18 | 27.02.18
26.02 - 27.02
2 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ - Экоэнерго
Объект: Белореченская ГЭС
Т-2 110/10 | ТО: Т-2, шинный мост Т-2, ОПН-110 Т-2, в/вольтные испытания; А/Г 2 час.БелГЭС: испытание ОПН перед грозовым сезоном | 1 дн | 27.02.18 | 27.02.18
27.02 - 27.02
1 дн
2 СШ-110 | ТО: II СШ-110 кВ, ШР-110 кВ, ТН II СШ-110 кВ; А/Г 2 час. | 1 дн | 27.02.18 | 27.02.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму перегруза АТ-1 (2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (1) на ПС 220 кВ Афипская
27.02 - 27.02
1 дн
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ ДМ-8, ТТ ВЛ-110 ДМ-8; А/Г 2 час. | 1 дн | 27.02.18 | 27.02.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму перегруза АТ-1 (2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (1) на ПС 220 кВ Афипская
27.02 - 27.02
1 дн
III СШ-10 кВ | ТО: III СШ- 10 кВ, ШР- 10 кВ, ТН-10 III СШ; А/Г 2 час. | 1 дн | 26.02.18 | 26.02.18
26.02 - 26.02
1 дн
Предприятие: ООО "РН-Туапсинский НПЗ"
Собственник: ООО РН-Туапсинский НПЗ
Объект: Туапсинский НПЗ
ЭВ 110 КВЛ Шепси | Опробование устройств РЗА на ЭВ 110 КВЛ Шепси в рамках проведения проффелоктического контроля УРЗА Выведен в ремонт комплект автоматики и РЗ ЭВ 110 КВЛ Шепси | 2 дн 10 ч | 26.02.18 | 28.02.18
26.02 - 28.02
2 дн
СЭВ 110-3 | Опробование устройств РЗА на СЭВ 110-3 в рамках проведения проффелоктического контроля УРЗА Выведен в ремонт комплект автоматики и РЗ СЭВ 110-3 | 2 дн 10 ч | 26.02.18 | 28.02.18
26.02 - 28.02
2 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | Тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ.Без отключения ЛЭП. | 5 дн | 12.02.18 | 16.02.18 |  | Обеспечить максимально возможный переток по ВЛ, но не менее 30% от максимально допустимого. Без отключения. (Занятость персонала во втором квартале) Без отключения ЛЭП. | bar: Февраль 2018 Чт 01 to Февраль 2018 Пт 02; Февраль 2018 Пн 05 to Февраль 2018 Пт 09; Февраль 2018 Пн 12 to Февраль 2018 Пт 16; Февраль 2018 Пн 19 to Февраль 2018 Пт 23; Февраль 2018 Пн 26 to Февраль 2018 Ср 28
12.02 - 16.02
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ. Без отключения ЛЭП. | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18 |  | Обеспечить максимально возможный переток по ВЛ, но не менее 30% от максимально допустимого перетока. (Занятость персонала во втором квартале) Без отключения ЛЭП. | bar: Февраль 2018 Чт 01 to Февраль 2018 Пт 02; Февраль 2018 Пн 05 to Февраль 2018 Пт 09; Февраль 2018 Пн 12 to Февраль 2018 Пт 16; Февраль 2018 Пн 19 to Февраль 2018 Пт 23; Февраль 2018 Пн 26 to Февраль 2018 Ср 28
05.02 - 09.02
5 дн
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А20
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР ВЧЗ 220 Койсуг, КС-220 Койсуг. | 3 дн | 26.02.18 | 28.02.18 |  | ОДУ Юга УСЛОВНО по балансу в КС "Юг" | bar: Февраль 2018 Чт 01 to Февраль 2018 Пт 02; Февраль 2018 Пн 05 to Февраль 2018 Пт 09; Февраль 2018 Пн 12 to Февраль 2018 Пт 16; Февраль 2018 Пн 19 to Февраль 2018 Пт 23; Февраль 2018 Пн 26 to Февраль 2018 Ср 28
26.02 - 28.02
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР: ВЧЗ 220 А-20, КС 220 А-20, ОПН 220 А-20. | 3 дн | 26.02.18 | 28.02.18 |  | ОДУ Юга УСЛОВНО по балансу в КС "Юг" | bar: Февраль 2018 Чт 01 to Февраль 2018 Пт 02; Февраль 2018 Пн 05 to Февраль 2018 Пт 09; Февраль 2018 Пн 12 to Февраль 2018 Пт 16; Февраль 2018 Пн 19 to Февраль 2018 Пт 23; Февраль 2018 Пн 26 to Февраль 2018 Ср 28
26.02 - 28.02
3 дн
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | ВВИ ТН 110 КЛ Ледовый дворец. | 1 дн | 08.02.18 | 08.02.18
08.02 - 08.02
1 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | ВВИ ТН 110 КЛ Адлерская ТЭС. | 1 дн | 06.02.18 | 06.02.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Псоу - Южная, ВЛ 110 кВ Хоста - Адлер
07.02 - 07.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 110 | ТО: ВЭ 110, ТТ 110 кВ ВЭ 110, ЛР КЛ 110 кВ Псехако-1, ТТ КЛ 110 кВ Псехако-1, Р-110 КЛ 110 кВ Псехако-1, Р-111 КЛ 110 кВ Псехако-1. | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
ВЭ 121 | ТО: ВЭ 121, ТТ 110 кВ ВЭ 121, ЛР КЛ 110 кВ Мзымта, ТТ КЛ 110 кВ Мзымта, Р-120 КЛ 110 кВ Мзымта, Р-121 КЛ 110 кВ Мзымта, ТР 110 кВ Т-1, ШР-111 1 С 110 кВ, ШР-121 1 С 110 кВ. | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
ВЭ 120 | ТО: ВЭ 120, ТТ 110 кВ ВЭ 120, ЛР КЛ 110 кВ Мзымта, ТТ КЛ 110 кВ Мзымта, Р-120 КЛ 110 кВ Мзымта, Р-121 КЛ 110 кВ Мзымта. | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
ВЭ 111 | ТО: ВЭ 111, ТТ 110 кВ ВЭ 111, ЛР КЛ 110 кВ Псехако-1, ТТ КЛ 110 кВ Псехако-1, Р-110 КЛ Псехако-1, Р-111 КЛ Псехако-1, ТР 110 кВ Т-1, ШР-111 1 С 110 кВ, ШР-121 1 С 110 кВ. | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
1 С 110 кВ | ТО: ТР 110 кВ Т-1, ШР-111 1 С 110 кВ, ШР-121 1 С 110 кВ. | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
КЛ 110 кВ Лаура-Псехако №1 | ТО: ЛР КЛ 110 кВ Псехако-1, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Псехако-1 в ст. КЛ, ТТ КЛ 110 кВ Псехако-1, ТН КЛ 110 кВ Псехако-1, Р-110 КЛ 110 кВ Псехако-1, Р-111 КЛ 110 кВ Псехако-1. ТО в объеме "К" вторичных цепей ТТ КЛ 110 кВ Псехако-1. | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
КЛ 110 кВ Лаура - Мзымта | ТО: ЛР КЛ 110 кВ Мзымта, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Мзымта в ст. КЛ, ТТ КЛ 110 кВ Псехако-1Мзымта, ТН КЛ 110 кВ Мзымта, Р-120 КЛ 110 кВ Мзымта Р-121 КЛ 110 кВ Мзымта. ВВИ КЛ 110 кВ ф. "А", "В", "С". | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
КЛ 110 кВ Лаура - Мзымта | ВВИ КЛ 110 кВ ф. "А", "В", "С". | 5 дн | 05.02.18 | 09.02.18
05.02 - 09.02
5 дн
В 122 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 19.02.18 | 19.02.18
19.02 - 19.02
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 17.02.18 | 17.02.18
17.02 - 17.02
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 20.02.18 | 20.02.18
20.02 - 20.02
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 22.02.18 | 22.02.18
22.02 - 22.02
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 17.02.18 | 17.02.18
17.02 - 17.02
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 19.02.18 | 19.02.18
19.02 - 19.02
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 20.02.18 | 20.02.18
20.02 - 20.02
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 22.02.18 | 22.02.18
22.02 - 22.02
1 дн
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская II цепь | ТР | 2 дн | 14.02.18 | 15.02.18
14.02 - 15.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская I цепь | ТР | 2 дн | 12.02.18 | 13.02.18
12.02 - 13.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Черемушки - Северная | ТР | 4 дн | 19.02.18 | 22.02.18
19.02 - 22.02
4 дн
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
1 СШ-110 | Профконтроль вторичных цепей ТН-110 1СШ | 1 дн | 27.02.18 | 27.02.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
27.02 - 27.02
1 дн
2 СШ-110 | Профконтроль вторичных цепей ТН-110 2СШ | 1 дн | 26.02.18 | 26.02.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
26.02 - 26.02
1 дн
СМВ-110 | Профконтроль: комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 2СШ, ТАПВ СМВ-110, комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 1СШ | 2 дн | 26.02.18 | 27.02.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
26.02 - 27.02
2 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
МВ-110 ВЛ Новопетровская | Опробование работоспособности оборудования СМВ-110, МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 14.02.18 | 14.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью выполнения комплекса мероприятий по разгрузке АТ-1,АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-2
14.02 - 14.02
1 дн
СМВ-110 | Опробование работоспособности оборудования СМВ-110, МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 14.02.18 | 14.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью выполнения комплекса мероприятий по разгрузке АТ-1,АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-2
14.02 - 14.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | ПС 110 кВ Кирова Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 16.02.18 | 16.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью выполнения комплекса мероприятий по разгрузке АТ-1,АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-2
16.02 - 16.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 13.02.18 | 13.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в январе з.№20556/15901
12.02 - 12.02
1 дн
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 13.02.18 | 13.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в январе з.№20555/15900
13.02 - 13.02
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 13.02.18 | 13.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в январе з.№20557/15899
14.02 - 14.02
1 дн
В-110 кВ ВЛ Кирова | Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 13.02.18 | 13.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в январе з.№20553/15897
15.02 - 15.02
1 дн
В-110 кВ ВЛ Славянская | Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 13.02.18 | 13.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в январе з.№20554/15898
16.02 - 16.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
СМВ-110 | Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. С включением РП-110. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 01.02.18 | 01.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в январе з.№20452/15893
01.02 - 01.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новопетровская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. | 1 дн | 15.02.18 | 15.02.18 |  | КубРДУ: с включением РП
15.02 - 15.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
СМВ-110 | Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 02.02.18 | 02.02.18 |  | КубРДУ: с включением РП
02.02 - 02.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
СВ-110 | Опробование работоспособности оборудования СЭВ-110. На время работы АПВ. | 1 дн | 07.02.18 | 07.02.18 |  | КубРДУ: с включением РП
07.02 - 07.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Таманский Водовод
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2. | 1 дн | 08.02.18 | 08.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении Тамань-1
08.02 - 08.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
СМВ-110 | Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. | 1 дн | 05.02.18 | 05.02.18 |  | КубРДУ: с включением РП
05.02 - 05.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 ВЛ ПАОС | Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 12.02.18 | 12.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении Тамань-1
12.02 - 12.02
1 дн
МВ-110 ВЛ Коржевская | Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 12.02.18 | 12.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении Тамань-1
12.02 - 12.02
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | замена опоры №40 и №14 (Совместный подвес) | 2 дн | 21.02.18 | 22.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью выполнения комплекса мероприятий по разгрузке АТ-1,АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-2
21.02 - 22.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | замена опоры №40 и №14 (Совместный подвес) | 2 дн | 21.02.18 | 22.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью выполнения комплекса мероприятий по разгрузке АТ-1,АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-2
21.02 - 22.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Замена линейной изоляции, усиление шлейфов спиральной арматурой, верховые осмотры | 5 дн | 12.02.18 | 16.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС ПАР ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отп.
12.02 - 16.02
5 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ-110 КВЛ Хоста | Проверка в объеме "К" комплекта основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер, Опробование АПВ комплекта резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер. | 1 дн | 06.02.18 | 06.02.18
06.02 - 06.02
1 дн
МВ 110 КВЛ АТЭС | Опробование АПВ в составе комплекта резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Адлеская ТЭС-Адлер с отпайками | 1 дн | 01.02.18 | 01.02.18
01.02 - 01.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
СЭВ-110 | ТО Р I СШ СЭВ-110. Испытание и измерение Р I СШ СЭВ-110. | 2 дн | 01.02.18 | 02.02.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Дагомыс
26.02 - 27.02
2 дн
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | ТО ЛР-110 КЛ Верещагинская. Испытание и измерение ЛР-110 КЛ Верещагинская. | 2 дн | 01.02.18 | 02.02.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Дагомыс
26.02 - 27.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Аше
ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС-110 ВЛ Шепси (ф. А, В, С), ЛР-110 ВЛ Шепси. Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ Шепси. | 2 дн | 05.02.18 | 06.02.18
05.02 - 06.02
2 дн
СМВ-110 | Испытание и измерение изоляции Р I СШ СМВ-110. Текущий ремонт Р I СШ СМВ-110. | 2 дн | 05.02.18 | 06.02.18 |  | КубРДУ: перенесена для совмещенния с выводом 1 СШ 110, ВЛ Лазаревская тяговая - Аше
08.02 - 09.02
2 дн
СМВ-110 | Опробование АПВ ЛЭП 110 к В в составе комплектов резервных защит ВЛ Шепси - Аше, КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая - Аше. | 1 дн | 19.02.18 | 19.02.18 |  | КубРДУ: с включением РП
19.02 - 19.02
1 дн
СМВ-110 | ТР Р II СШ СМВ-110. Испытание и измерение изоляции Р II СШ СМВ-110. | 2 дн | 08.02.18 | 09.02.18 |  | КубРДУ: перенесена для совмещенния с выводом 2 СШ 110, ВЛ Шепси - Аше
05.02 - 06.02
2 дн
I СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерения ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, Текущий ремонт ШР-110 Т-1, РТН-110 I СШ. | 2 дн | 19.02.18 | 20.02.18
08.02 - 09.02
2 дн
II СШ 110 | ТР ЛР-110 ВЛ Аше, Р II СШ СМВ-110. | 2 дн | 05.02.18 | 06.02.18
05.02 - 06.02
2 дн
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая. | 2 дн | 08.02.18 | 09.02.18
08.02 - 09.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
СМВ-110 | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста, комплекта основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста. | 3 дн | 20.02.18 | 22.02.18
20.02 - 22.02
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | ТО КС-110 ВЛ Хоста. Испытание и измерение КС-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ Хоста. | 1 дн | 08.02.18 | 08.02.18
08.02 - 08.02
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Опробование АПВ в составе комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | 1 дн | 09.02.18 | 09.02.18
09.02 - 09.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
СЭВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерения ТТ-110 СЭВ-110, СЭВ-110. | 1 дн | 19.02.18 | 19.02.18 |  | КубРДУ: с включением РП
19.02 - 19.02
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Техническое обслуживание, испытание и измерения КС-110 ВЛ КПГЭС - Хоста (ф. В) на ПС 110 кВ Кепша | 1 дн | 05.02.18 | 05.02.18
05.02 - 05.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста | Устранение замечаний ЦТН. Кронирование деревьев в пролете опор портал ПС Кудепста - опора №18к. | 1 дн | 02.02.18 | 02.02.18
02.02 - 02.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | РУД в пролетах опор 3-16, 1т-2т. Верховой осмотр в пролете опор 1-6, 8т. | 3 дн | 07.02.18 | 09.02.18
07.02 - 09.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | ПС 110 кВ Водозабор: ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор: Текущий ремонт ЛР-110 Кривенковская тяговая - Туапсе тяговая, ОПН-110 I СШ, СР-I-110. Испытание и измерение изоляции ОПН-110 I СШ. | 1 дн | 26.02.18 | 26.02.18
26.02 - 26.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Капитальный ремонт. Замена дисконекторов (25 штук) на опорах №1-9ю, 30ю-34ю.. | 3 дн | 05.02.18 | 07.02.18
05.02 - 07.02
3 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | Верховой осмотр в пролете опор №140-149. | 1 дн | 12.02.18 | 12.02.18
12.02 - 12.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | Техническое обслуживание концевых муфт и ОПН-110, опорных ОПН 110 кВ, ящиков транспозиции экранов КЛ 110 кВ, испытание оболочки кабеля. | 2 дн | 06.02.18 | 07.02.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Дагомыс
28.02 - 01.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Техническое обслуживание концевых муфт и ОПН-110, испытание оболочки кабеля. | 1 дн | 27.02.18 | 27.02.18
27.02 - 27.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | Техническое обслуживание концевых муфт и ОПН-110, испытание оболочки кабеля. Устранение замечания ЦТН. Кронирование деревьев в пролете опор № портал ПС Кудепста - 18к, замена шлейфовых зажимов 30 шт. на опорах №58, 59, 64, 65, 79, 80, 87, 88, 109, 110, замена изоляторов на опорах №116, 111, 105, 86, 74, 58, установка оттяжки/балласта 6 шт. на опорах №98, 109. | 4 дн | 19.02.18 | 22.02.18
19.02 - 22.02
4 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | Техническое обслуживание концевых муфт и ОПН-110, опорных ОПН 110 кВ, ящиков транспозиции, испытание оболочки кабеля. | 1 дн | 21.02.18 | 21.02.18
21.02 - 21.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | РУД опоры 50-51. | 1 дн | 02.02.18 | 02.02.18
02.02 - 02.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Верховой осмотр 169-182. | 2 дн | 06.02.18 | 07.02.18
06.02 - 07.02
2 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | Техническое обслуживание концевых муфт и ОПН-110 кВ, опорных ОПН 110 кВ, испытание оболочки кабеля. | 1 дн | 28.02.18 | 28.02.18
28.02 - 28.02
1 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов. | 1 дн 9 ч | 19.02.18 | 20.02.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью выполнения комплекса мероприятий по разгрузке АТ-1,АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-2
19.02 - 20.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Вырубка деревьев. | 3 дн 16 ч | 12.02.18 | 15.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью выполнения комплекса мероприятий по разгрузке АТ-1,АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-2
12.02 - 15.02
3 дн
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Техобслуживание | 2 дн 9 ч | 06.02.18 | 08.02.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым перегрузом АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск при прохождении зимнего максимума нагрузок
06.02 - 08.02
2 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ОЭВ-110 | ТО ОЭВ-110; проверка РЗА | 5 дн | 12.02.18 | 16.02.18
12.02 - 16.02
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Техническое обслуживание: РРП-1-110, ЛР-110 Крымская, Р 1 С.Ш. СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1 С.Ш., ВЧЗ ВЛ-110 Крымская, КС ВЛ-110 Крымская. | 2 дн | 19.02.18 | 20.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении Тамань-1
19.02 - 20.02
2 дн
1СШ-110 | Техническое обслуживание: РРП-1-110, ЛР-110 Крымская, Р 1 С.Ш. СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1 С.Ш., ВЧЗ ВЛ-110 Крымская, КС ВЛ-110 Крымская. | 4 дн | 19.02.18 | 22.02.18 |  | КубРДУ: с включением РП. Работы связанные с выводом в ремонт ВЛ - отказаны.
19.02 - 22.02
4 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание: Р 1 С.Ш. СМВ-110, СМВ-110. | 4 дн | 19.02.18 | 22.02.18 |  | КубРДУ: с включением РП.
19.02 - 22.02
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
II СШ 110 кВ | Техническое обслуживание: Р-2 СШ СЭВ-110, ШР-110 Тоннельная, РТН-110 2 СШ, ШР-110 Т-2, ТН-110 2 СШ, проверка РЗА | 4 дн | 29.01.18 | 01.02.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь
29.01.2018 - 01.02
4 дн
ЭВ 110 Тоннельная | ТО ЭВ-110 Тоннельная и проверки РЗА | 4 дн | 29.01.18 | 01.02.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь
29.01.2018 - 01.02
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой порт
СЭВ-110 | ТО СЭВ-110 проверка РЗА. | 1 дн | 07.02.18 | 07.02.18 |  | КубРДУ: с включением РП.
07.02 - 07.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Ильская, МВ-110 Ильская. | 2 дн | 12.02.18 | 13.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением длительно-допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая I цепь (ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая II цепь) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая II цепь (ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая I цепь) при прохождении зимнего максимума нагрузок.
12.02 - 13.02
2 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Абинская, МВ-110 Абинская, | 2 дн | 14.02.18 | 15.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением длительно-допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме при прохождении зимнего максимума нагрузок
14.02 - 15.02
2 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Ильская, МВ-110 Ильская. | 2 дн | 12.02.18 | 13.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением длительно-допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая I цепь (ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая II цепь) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая II цепь (ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая I цепь) при прохождении зимнего максимума нагрузок.
12.02 - 13.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Абинская, РОСШ-110 Абинская, ВЧЗ ВЛ-110 Абинская, КС ВЛ-110 Абинская | 2 дн | 14.02.18 | 15.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением длительно-допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме при прохождении зимнего максимума нагрузок
14.02 - 15.02
2 дн
ОСШ-110 | Техническое обслуживание: ЛР-110 Абинская, РОСШ-110 Абинская, ЛР-110 Ильская. | 4 дн | 12.02.18 | 15.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с выводом ВЛ
12.02 - 15.02
4 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Подрезка боковых деревьев | 1 дн | 28.02.18 | 28.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении Тамань-1
28.02 - 28.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 4 дн | 19.02.18 | 22.02.18
19.02 - 22.02
4 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Выправка опор | 1 дн | 07.02.18 | 07.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении Тамань-1
07.02 - 07.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 3 дн | 05.02.18 | 07.02.18 |  | Без отключения
05.02 - 07.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | На ПС 110 кВ КНПС ТО: ЛР-110 ВЛ Крымская II цепь, СР-110 II с.ш., ШР-110 Т-2. | 2 дн | 08.02.18 | 09.02.18
08.02 - 09.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Выправка опор | 2 дн | 26.02.18 | 27.02.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением длительно-допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме при прохождении зимнего максимума нагрузок
26.02 - 27.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Ревизия ГЗТ поддерживающих зажимов и подрезка боковых деревьев | 1 дн | 16.02.18 | 16.02.18
16.02 - 16.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Ревизия ГЗТ поддерживающих зажимов | 2 дн | 01.02.18 | 02.02.18
01.02 - 02.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | На ПС 110 кВ КНПС ТО: ЛР-110 ВЛ Крымская I цепь, СР-110 I с.ш., ШР-110 Т-1. | 2 дн | 05.02.18 | 06.02.18 |  | КубРДУ: При УСЛОВИИ включения на ПС 110 кВ Неберджаевская СР-2-110.
05.02 - 06.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная - Первомайская | ТО. ЛР-110 Тоннельная (работы будут производиться 1 день 22.01.18 остальной срок ВПр) | 4 дн | 29.01.18 | 01.02.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь
29.01.2018 - 01.02
4 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный