## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2018 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2018 года
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Июль 2018
[8 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Адлерская ТЭС
ЭВ 220 АТ-1 | Текщий ремонт АТ-1 | 13 дн 15 ч | 23.07.18 | 05.08.18
23.07 - 05.08.2018
13 дн
АТ-1 | Текщий ремонт АТ-1 | 13 дн 15 ч | 23.07.18 | 05.08.18
23.07 - 05.08.2018
13 дн
ЭВ 110 КЛ Ледовый Дворец | Поверка трансформаторов тока ЭВ 110 КЛ Ледовый Дворец | 4 дн 11 ч | 23.07.18 | 27.07.18
23.07 - 27.07
4 дн
ЭВ 110 АТ-1 | Текщий ремонт АТ-1 | 13 дн 15 ч | 23.07.18 | 05.08.18
23.07 - 05.08.2018
13 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР ШР-220-IСШ ВЛ Г. Ключ | 1 дн | 11.07.18 | 11.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с IСШ-220кВ
11.07 - 11.07
1 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ | 1 дн | 09.07.18 | 09.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с IСШ-220кВ
09.07 - 09.07
1 дн
ОМВ-220 | ТР ШР-220-IСШ ОМВ | 1 дн | 04.07.18 | 04.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с IСШ-220кВ
04.07 - 04.07
1 дн
ТН-220-IСШ | ТО ТН-220-IСШ, ТР ОПН-220-IСШ, РТН-220 1 СШ | 10 дн | 02.07.18 | 11.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с IСШ-220кВ
02.07 - 11.07
10 дн
IСШ-220кВ | ТР ШР-220-IСШ АТ-1, ШР-220-IСШ АТ-2, ШР-220-IСШ ВЛ Кубанская, ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220-IСШ ВЛ Г. Ключ, ШР-220-IСШ ОМВ, РТН-220-IСШ, Р-1 СШ ШСМВ-220 | 10 дн | 02.07.18 | 11.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в случае аварийного отключения IIСШ-220кВ. Подать после прохождения летнего макисмума нагрузок в сентябре 2018 г.
02.07 - 11.07
10 дн
МВ-220 АТ-2 | ТР ШР-220-IСШ АТ-2 | 1 дн | 03.07.18 | 03.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с IСШ-220кВ
03.07 - 03.07
1 дн
МВ-220 АТ-1 | ТР ШР-220-IСШ АТ-1 | 1 дн | 02.07.18 | 02.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с IСШ-220кВ
02.07 - 02.07
1 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | СР МВ-220 ВЛ Кубанская | 20 дн | 25.06.18 | 14.07.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
25.06.2018 - 14.07
20 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТР ШР-220-IСШ ВЛ Кубанская | 1 дн | 05.07.18 | 05.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с IСШ-220кВ
05.07 - 05.07
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
2 СШ 220 | Текущий ремонт: Р2СШ-220 СМВ, РТН-220 2СШ-220, ШР-220 Каневская, ШР-220 НПС-7, ШР 2СШ ОМВ-220. Замена хомутов порталов 2СШ 220 кВ | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1, АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха
02.07 - 06.07
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Роговская | 5 дн | 09.07.18 | 13.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.07 - 13.07
5 дн
МВ-220 НПС-7 | Текущий ремонт: ШР-220 НПС-7 | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
02.07 - 06.07
5 дн
МВ-220 Каневская | Текущий ремонт: ШР-220 Каневская | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
02.07 - 06.07
5 дн
ОМВ-220 | Текущий ремонт: ШР 2СШ ОМВ-220 | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
02.07 - 06.07
5 дн
СМВ-220 | Текущий ремонт: Р2СШ-220 СМВ. Калибровка манометров: СМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит СМВ-220 (МТО, ТЗНП, МТЗ), Управление, авт-ка ТАПВ СМВ-220, ТТ | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
02.07 - 06.07
5 дн
МВ-110 Роговская | Техобслуживание: МВ-110 "Роговская". Текущий ремонт: ЛР-110 Роговская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление, авт-ка и ТАПВ МВ-110, ТТ. | 5 дн | 09.07.18 | 13.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.07 - 13.07
5 дн
ТН-220 2СШ | Текущий ремонт: РТН-220 2СШ-220, ОПН-220 2 СШ-220. | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
02.07 - 06.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Текущий ремонт: ЛР-110 Роговская, РОСШ-110 Роговская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Роговская. | 5 дн | 09.07.18 | 13.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения "Указаний по управлению электроэнергетическим режимом, предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле" для разгрузки АТ-1, АТ-2, АТ-3 на ПС 220 кВ Брюховецкая
09.07 - 13.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | ТО ТТ-220 Афипская, ТН-220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ Афипская | 2 дн | 02.07.18 | 03.07.18
02.07 - 03.07
2 дн
В-2-220 Афипская | ТО ТТ-220 Афипская | 2 дн | 02.07.18 | 03.07.18
02.07 - 03.07
2 дн
В-1-220 Афипская | ТО ТТ-220 Афипская | 2 дн | 02.07.18 | 03.07.18
02.07 - 03.07
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ШСВЭ 110 кВ | ТО ШСВЭ 110 кВ. | 1 дн | 30.07.18 | 30.07.18
30.07 - 30.07
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ШСМВ-110 | ТО Р-2СШ ШСМВ-110; ТР ШСМВ-110; ТО ТТ-110 ШСМВ ф.А,В,С | 9 дн | 16.07.18 | 24.07.18
16.07 - 24.07
9 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц.; ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц. | 1 дн | 20.07.18 | 20.07.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-1-110 на ПС 110 кВ Неберджаевская, перенесена по режиму вывода ВЛ 110 Крымская - Неберджаевская II ц
23.07 - 23.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая II ц | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Тяговая 2ц | 1 дн | 20.07.18 | 20.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЧЗ ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая II цепь ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор
20.07 - 20.07
1 дн
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ | 1 дн | 23.07.18 | 23.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете ПАР ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга
23.07 - 23.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик | 1 дн | 24.07.18 | 24.07.18
24.07 - 24.07
1 дн
2 СШ-110 кВ | ТО, СР РТН-2СШ-110; ТО ТН-2СШ-110 ф.А,В,С; ТО ОПН 2СШ-110 | 9 дн | 16.07.18 | 24.07.18
16.07 - 24.07
9 дн
МВ-110 АТ-1 | СР ШР-2СШ-110 АТ-1 | 1 дн | 21.07.18 | 21.07.18
21.07 - 21.07
1 дн
ЭВ-110 БСК-2 | СР ШР-2СШ-110 БСК-2 | 9 дн | 16.07.18 | 24.07.18
16.07 - 24.07
9 дн
МВ-110 ВЛ Первомайская | СР ШР-2СШ-110 ВЛ Первомайская | 1 дн | 22.07.18 | 22.07.18
22.07 - 22.07
1 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
1 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 3 дн | 23.07.18 | 25.07.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод/ввод Т в ремонт
23.07 - 23.07
1 дн
1 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 3 дн | 23.07.18 | 25.07.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод/ввод Т в ремонт
25.07 - 25.07
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
АТ-1 | ТО АТ-1, ТР ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТО и замена оси РОСШ-110 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1 | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением длительно-допустимой токовой нагрузки КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор, перегрузом АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Витаминкомбинат и невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская.
02.07 - 06.07
5 дн
ОСШ-110 | ТР и замена оси РОСШ-110 АТ-1 | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-1
02.07 - 06.07
5 дн
ОСШ-110 | ТР и замена оси РОСШ-110 Т-3 | 1 дн | 09.07.18 | 09.07.18
09.07 - 09.07
1 дн
МВ 110 АТ-1 | ТР ТР-110 АТ-1, ТО МВ-110 АТ-1 | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-1
02.07 - 06.07
5 дн
1 C 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  | КубРДУ: срок скорректирован под сроки ввода/вывода в ремонт АТ | КубРДУ: отказана совместно с АТ-1
06.07 - 06.07
1 дн
1 C 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  | КубРДУ: срок скорректирован под сроки ввода/вывода в ремонт АТ | КубРДУ: отказана совместно с АТ-1
02.07 - 02.07
1 дн
ТН 1С 220 кВ | ТО ТН 1С 220, ОПН ТН 1С 220 | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18
02.07 - 06.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ОВЭ 110 кВ | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ | 1 дн | 04.07.18 | 04.07.18
04.07 - 04.07
1 дн
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТО РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Б ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Б ф.С, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Б ф.А, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Б ф.С | 2 дн | 18.07.18 | 19.07.18
18.07 - 19.07
2 дн
ОВЭ 110кВ | ТО ТТ-110 ОВЭ-110 | 1 дн | 02.07.18 | 02.07.18
02.07 - 02.07
1 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | БВР по замене шлейфа от ВЧЗ -110 Тбилисская до ЛР-110 Тбилиская | 2 дн | 13.07.18 | 14.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.07 - 14.07
2 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 2 | 1 дн | 13.07.18 | 13.07.18
13.07 - 13.07
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская | 1 дн | 06.07.18 | 06.07.18
06.07 - 06.07
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найдёновская | 1 дн | 02.07.18 | 02.07.18
02.07 - 02.07
1 дн
ВВ-110 Найденовская | ТР ВВ-110 Найдёновская, Техническое обслуживание ТТ-110 Найдёновская. ТО РЗА в объёме "О", ТТ-110 Найдёновская в объёме"В" | 1 дн | 06.07.18 | 06.07.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
06.07 - 06.07
1 дн
ВВ-110 Найденовская | ТР ВВ-110 Найденовская, ТО ТТ-110 Найденовская. Техническое обслуживание РЗА в объёме "О", ТТ-110 Найдёновская в объёме"В" | 4 дн | 03.07.18 | 06.07.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
03.07 - 06.07
4 дн
ВВ-110 Тбилисская | ТР ВВ-110 Тбилисская, ТТ-110 Тбилисская. Техническое обслуживание РЗА в объёме "К", ТТ-110 Тбилисская в объёме"В" | 5 дн | 09.07.18 | 13.07.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
09.07 - 13.07
5 дн
ВВ-110 Тбилисская | ТР ВВ-110 Тбилисская, ТО ТТ-110 Тбилисская. БВР по замене шлейфа от ВЧЗ -110 Тбилисская до ЛР-110 Тбилиская, .ТО РЗА в объёме "К", ТТ-110 Тбилисская в объёме"В". | 2 дн | 13.07.18 | 14.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.07 - 14.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Испытание КС ВЛ 110 кВ Тбилисская, Замена шлейфа от ВЧЗ -110 Тбилисская до ЛР-110 Тбилиская (замечание по ТВК), ТО РЗА ШОН-1А в объёме "К" | 2 дн | 13.07.18 | 14.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
13.07 - 14.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ВВИ КС ВЛ 110 кВ Найдёновская | 1 дн | 06.07.18 | 06.07.18 |  | Снята собственником
06.07 - 06.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | ВВИ КС ВЛ 110 кВ Найдёновская | 1 дн | 06.07.18 | 06.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
06.07 - 06.07
1 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | Замена: ТН ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС на новые. Подключение цепей АЛАР ФЦТ на отключение 3-х фаз через защиты с запретом АПВ и пуском 1-ой команды, | 13 дн | 02.07.18 | 14.07.18 |  |  | ОДУ Юга отказано из-за превышения МДП в КС Невинномысское ремонтное
19.07 - 31.07
13 дн
ВВ-1-01 | Замена: ТН ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС на новые. Подключение цепей АЛАР ФЦТ на отключение 3-х фаз через защиты с запретом АПВ и пуском 1-ой команды | 13 дн | 02.07.18 | 14.07.18 |  |  | ОДУ Юга отказано вместе с ЛЭП из-за превышения МДП в КС Невинномысское ремонтное
02.07 - 14.07
13 дн
ВВ-1-20 | ТР: ВВ-1-20. ТО: ТТ-1-20. ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-1-20 | 3 дн | 16.07.18 | 18.07.18
16.07 - 18.07
3 дн
ВВ-1-3 | ТР: ВВ-1-3, ТО в объёме "О" автоматики управлениия и ТАПВ ВВ-1-3 | 3 дн | 23.07.18 | 25.07.18
23.07 - 25.07
3 дн
ВВ-2-01 | Замена: ТН ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС на новые. Подключение цепей АЛАР ФЦТ на отключение 3-х фаз через защиты с запретом АПВ и пуском 1-ой команды | 13 дн | 02.07.18 | 14.07.18 |  |  | ОДУ Юга отказано вместе с ЛЭП из-за превышения МДП в КС Невинномысское ремонтное
02.07 - 14.07
13 дн
ВВ-41 | ТО в объёме "В" комплекта АУВ и УРОВ ВВ-41 | 2 дн | 23.07.18 | 24.07.18
23.07 - 24.07
2 дн
1СШ-330 | Опробование ТН-330-1 рабочим напряжением с проверокй фазировки. | 1 дн | 22.07.18 | 22.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир. Подать после прохождения летнего макисмума нагрузок в сентябре 2018 г.
22.07 - 22.07
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ ЗТВС | 1 дн | 02.07.18 | 02.07.18
02.07 - 02.07
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ КНИИТИМ | 1 дн | 23.07.18 | 23.07.18
23.07 - 23.07
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир- Андреедмитриевская | 1 дн | 13.07.18 | 13.07.18
13.07 - 13.07
1 дн
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР: ВВ-110 Андреедмитриевская. ТО в объёме "В", автоматика и ТАПВ ВВ-110 кВ Андреедмитриевская, комплект резервных защит ЭПЗ-1636 в объёме "В" ТТ-110 кВ Андреедмитриевская | 5 дн | 16.07.18 | 20.07.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
16.07 - 20.07
5 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | Замена ТТ-110 КНИИТИМ на новые, ТО в объёме "В" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ -110 кВ КНИИТИМ, ТО в объёме "О" автоматик., управл, ТАПВ ВВ-110 КНИИТИМ | 8 дн | 24.07.18 | 31.07.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
24.07 - 31.07
8 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | Замена ошиновки от ТТ-110 ЗТВС до ЛР-110 ЗТВС | 1 дн | 09.07.18 | 09.07.18
09.07 - 09.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена ошиновки от ТТ-110 КНИИТИМ до ЛР-110 КНИИТИМ | 1 дн | 31.07.18 | 31.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
31.07 - 31.07
1 дн
ВВ-110 ЗТВС | Замена ТТ-110 ЗТВС на новые. ТО в объёме "В" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ -110 кВ ЗТВС. ТО В объёме "К" автоматик., управл, ТАПВ ВВ-110 ЗТВС ТО в объёме "В" ТТ-110 ЗТВС (если не заменят на новые) | 10 дн | 03.07.18 | 12.07.18 | с переводом на ОВ
03.07 - 12.07
10 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Восточная II ц. | ТО ТТ 220 кВ Восточная 2ц., | 2 дн | 18.07.18 | 19.07.18 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ВЭ 220 кВ АТ-3
18.07 - 19.07
2 дн
ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | ТО ТТ 220 кВ АЭМЗ 2 ц | 2 дн | 16.07.18 | 17.07.18 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ВЭ 220 кВ АТ-3
16.07 - 17.07
2 дн
ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц. | ТО ТТ 220 кВ АЭМЗ 1 ц | 3 дн | 11.07.18 | 13.07.18
11.07 - 13.07
3 дн
Установка плавки гололёда | ТО ТН 10 кВ ВУ-1, ТН 10кВ ВУ-2, ВУ-1, ВУ-2, РПГ -1 +14/28 кВ, РПГ -2 +14/28кВ, РПГ -1 -14/28 кВ, РПГ -2 -14/28 кВ, РПГ -1Ц +14/28 кВ, РПГ -2Ц +14/28кВ, РПГ -1Ц -14/28 кВ, РПГ -2Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц+14/28 кВ,РВУ -2( -), РВУ -1( -), РВУ -1(+), РС ВУ -2(+), РС ВУ -1( -), 1ТР 10 кВ Т-1, 2ТР 10 кВ Т-1, ШР ПГ +14/28 кВ, 1ШР ПГ - 14/28 кВ, 2ШР ПГ -14/28кВ. ТО ТТ-10 кВ ВУ1, ТТ-10 1-1, ТТ-1-2, ТТ-10 1-3, ТТ 10 10 2-1; ТТ 10 2-2; ТТ 10 2-3; ТН-10 кВ ВУ-1 | 129 дн | 09.04.18 | 15.08.18
09.04.2018 - 15.08.2018
129 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - АЭМЗ I цепь | ТО ЛР 220 кВ АЭМЗ 1 ц | 3 дн | 11.07.18 | 13.07.18
11.07 - 13.07
3 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВВ-25 | Текущий ремонт: ВВ-25. Техническое обслуживание: ТТ-25. ТО в объёме "К": автоматика и ТАПВ ВВ-25, ТТ-25. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-25. | 3 дн | 02.07.18 | 04.07.18
02.07 - 04.07
3 дн
ВВ-22 | Текущий ремонт: ВВ-22. Техническое обслуживание: ТТ-22. ТО в объёме "О": УРОВ ВВ-22, автоиатика и ТАПВ ВВ-22 (АПВ-503). Диагностика: ТТ-22. | 3 дн | 04.07.18 | 06.07.18
04.07 - 06.07
3 дн
Установка плавки гололеда | ТО в объёме "В": автоматика охлаждения ВУ, защиты ВУ. ТО в объёме "В": РПН Т-6, РНМ Т-6, автоматика охлаждения Т-6, технологические защиты Т-6,, ТН-10 Т-6-1, ТН-10 Т-6-2. | 30 дн | 02.07.18 | 31.07.18
02.07 - 31.07
30 дн
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-2-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТТ-2-500 РоАЭС №2. | 3 дн | 09.07.18 | 11.07.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
23.07 - 25.07
3 дн
В-Р-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: В-Р-500 РоАЭС №2. Диагностика: ТТ-Р-500 РоАЭС №2. | 24 дн | 02.07.18 | 25.07.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 под вывод ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2
16.07 - 08.08.2018
24 дн
В-1-330 АТ-4 | ТО в объёме "К1": комплект РЗА В-1-330 АТ-4 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), ТТ-1-330 АТ-4, привод. | 5 дн | 09.07.18 | 13.07.18
09.07 - 13.07
5 дн
В-2-330 АТ-4 | ТО в объёме "К1": комплект РЗА В-2-330 АТ-4 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), ТТ-2-330 АТ-4, привод. | 5 дн | 16.07.18 | 20.07.18
16.07 - 20.07
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
Установка плавки гололеда | ТО РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. А, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. А, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. С, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф. С, РПГ (+) 14/28 И ф. А, РПГ (-) 14/28 И ф. А, РПГ (+) 14/28 И ф. С, РПГ (-) 14/28 И ф. С, РПГ (-) 14/28 ПЕРЕМЫЧКА, РПГ (+) 14/28 ПЕРЕМЫЧКА, ТО РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Ст.ГРЭС ф. А, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Ст.ГРЭС ф. А, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Ст.ГРЭС ф. С, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Ст.ГРЭС ф. С, ТР Р-10 ВУ-3, Р-10 ВУ-2, | 26 дн | 02.07.18 | 27.07.18
02.07 - 27.07
26 дн
ВЭ 220 Т-6 | ТР ВЭ 220 Т-6, ТР 220 Т-6, ТО ТТ-220 Т-6, | 26 дн | 02.07.18 | 27.07.18
02.07 - 27.07
26 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО РПГ А, В, С, РПГ 1 (+), РПГ 1 (-), РПГ 2 (+), РПГ 2 (-), РПГ (+), РПГ (-), Р 10 ВУПГ | 1 дн | 20.07.18 | 20.07.18
20.07 - 20.07
1 дн
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | Вырубка деревьев, усиление сварных соединений | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18
02.07 - 06.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Замена опор | 7 дн | 16.07.18 | 22.07.18
16.07 - 22.07
7 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | Замена тросовых оттяжек | 5 дн | 09.07.18 | 13.07.18
09.07 - 13.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Установка разрядных электродов | 1 дн | 20.07.18 | 20.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС ПАР ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
20.07 - 20.07
1 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | Замена изоляторов, вырубка деревьев, установка шплинтов сцепной арматуры, ремонт ГЗТ, верховой осмотр | 5 дн | 23.07.18 | 27.07.18
23.07 - 27.07
5 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Замена изоляторов, монтаж ППУ, установка лучевых коромысел, установка ДР, монтаж Л-образных гирлянд | 5 дн | 02.07.18 | 06.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН МВ-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк. Подать после прохождения летнего макисмума нагрузок в сентябре 2018 г.
02.07 - 06.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | Замена изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП | 4 дн | 24.07.18 | 27.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха
24.07 - 27.07
4 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Расширение просек, монтаж Л-образных гирлянд | 4 дн | 16.07.18 | 19.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения АДТН ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная в период прохождения летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха
16.07 - 19.07
4 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТР ВЛ | 3 дн | 25.07.18 | 27.07.18
25.07 - 27.07
3 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТР ВЛ | 2 дн | 25.07.18 | 26.07.18
25.07 - 26.07
2 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов | 3 дн | 02.07.18 | 04.07.18
02.07 - 04.07
3 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Вырубка деревьев, верховой осмотр | 2 дн | 30.07.18 | 31.07.18
30.07 - 31.07
2 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | Замена загрязненных изоляторов, | 2 дн | 12.07.18 | 13.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения АДТН ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская ПАР ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск – Тихорецк
12.07 - 13.07
2 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Замена опор | 9 дн | 23.07.18 | 31.07.18
23.07 - 31.07
9 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | Верховой осмотр | 3 дн | 18.07.18 | 20.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань". Критерий определения МДП с ПА - 20 % Р исходная схема.
18.07 - 20.07
3 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Замена ГЗТ, усиление сварных соедиений | 12 дн | 02.07.18 | 13.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха
02.07 - 13.07
12 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная и ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | 1 дн | 02.07.18 | 02.07.18
02.07 - 02.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | 3 дн | 04.07.18 | 06.07.18
04.07 - 06.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | 2 дн | 16.07.18 | 17.07.18
16.07 - 17.07
2 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго»
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ЭВ-220 8Т | ТР ЭВ, АГ в.з. | 4 дн | 24.07.18 | 27.07.18 |  | КубРД: с переводом через ОЭВ-220-2
24.07 - 27.07
4 дн
ОМВ-220-1 | КР МВ-220кВ, АГ в.з. | 22 дн | 02.07.18 | 23.07.18
02.07 - 23.07
22 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ - Экоэнерго
Объект: Краснополянская ГЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | ТО: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), ВЧЗ-"А"-Хоста, ВЧЗ-"В"-Хоста, ВЧЗ-"С"-Хоста, КС-"А"-Хоста, КС-"В"-Хоста, КС-"С"-Хоста, А/Г-2 час. | 3 дн | 16.07.18 | 18.07.18
16.07 - 18.07
3 дн
Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ОПН 110 Т-2, ВВ-6 Т-2, шинный мост Т-2, ВВ-10 Т-2, Т-2, А\Г-3 час | 16 дн | 19.07.18 | 03.08.18
19.07 - 03.08.2018
16 дн
I сш 110 кВ | ТР: I СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 IСШ, ОПН ТН-110 IСШ, ТН I-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЫВ-110, Р-IIсш СЭВ-110), А/Г-4 час. | 15 дн | 04.07.18 | 18.07.18
04.07 - 18.07
15 дн
II СШ 110 кВ | ТР:II СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIСШ, ОПН ТН-110 IIСШ, ТН II-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110),А/Г-4 час. | 16 дн | 19.07.18 | 03.08.18
19.07 - 03.08.2018
16 дн
ТН-110 кВ 1СШ | ТР: I СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 IСШ, ОПН ТН-110 IСШ, ТН I-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110), А/Г-4 час. | 15 дн | 04.07.18 | 18.07.18
04.07 - 18.07
15 дн
ТН-110 кВ 2СШ | ТР:II СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIСШ, ОПН ТН-110 IIСШ, ТН II-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110),А/Г-4 час. | 16 дн | 19.07.18 | 03.08.18
19.07 - 03.08.2018
16 дн
ЭВ-110 КЛ-Поселковая | ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Поселковая" ; А/Г-2 час. | 3 дн | 09.07.18 | 11.07.18
09.07 - 11.07
3 дн
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТО: ЭВ-110 ВЛ-110 кВ "Хоста" ; А/Г-2 час. | 3 дн | 16.07.18 | 18.07.18
16.07 - 18.07
3 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Лаура | ТО: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. | 3 дн | 23.07.18 | 25.07.18
23.07 - 25.07
3 дн
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТО: ЭВ-110 КЛ-Лаура,А/Г-2 час. | 3 дн | 23.07.18 | 25.07.18
23.07 - 25.07
3 дн
Т-1 | Р: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ОПН 110 Т-1, ВВ-6 Т-1, шинный мост Т-1, ВВ-10 Т-1, Т-1, А\Г-3 час | 15 дн | 04.07.18 | 18.07.18
04.07 - 18.07
15 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), ОПН 110 КЛ Поселковая в АВС; А/Г-2 час. | 3 дн | 09.07.18 | 11.07.18
09.07 - 11.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | ТО: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), А/Г-2 час. | 4 дн | 30.07.18 | 02.08.18
30.07 - 02.08.2018
4 дн
СЭВ-110 | ТР: II CШ110 кВ; ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110, А/Г-3 час | 2 дн | 19.07.18 | 20.07.18
19.07 - 20.07
2 дн
СЭВ-110 | ТР: I CШ110 кВ; А/Г-3 час | 2 дн | 12.07.18 | 13.07.18
12.07 - 13.07
2 дн
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТО: ЭВ-110 КЛ-Бытха, А/Г-2 час. | 4 дн | 30.07.18 | 02.08.18
30.07 - 02.08.2018
4 дн
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Собственник: ООО РН-Туапсинский НПЗ
Объект: Туапсинский НПЗ
ТН 110 1 сек 1 СШ 110 | Проведения профилактического контроля устройств вторичной коммутации ТН-110 кВ. | 1 дн 10 ч | 02.07.18 | 03.07.18
02.07 - 03.07
1 дн
ТН 110 2 сек 1 СШ 110 | Проведения профилактического контроля устройств вторичной коммутации ТН-110 кВ. | 1 дн 10 ч | 09.07.18 | 10.07.18
09.07 - 10.07
1 дн
ТН 110 1 сек 2 СШ 110 | Проведения профилактического контроля устройств вторичной коммутации ТН-110 кВ. | 1 дн 10 ч | 04.07.18 | 05.07.18
04.07 - 05.07
1 дн
ТН 110 2 сек 2 СШ 110 | Проведения профилактического контроля устройств вторичной коммутации ТН-110 кВ. | 1 дн 10 ч | 11.07.18 | 12.07.18
11.07 - 12.07
1 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ГК Росатом
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ТР: ТТЛ-Т2; ТТ-21; РВ-20Л; РВ-21Л; ОПН ВЛ-Т2 КР: РЛ-Т2; | 14 дн 11 ч | 23.07.18 | 06.08.18 |  |  | ОДУ Юга отказана из-за превышения МДП в КС "Кубанское" и как отсутствующая в годовом графике ремонтов | bar: Июль 2018 Пн 02 to Июль 2018 Пт 06; Июль 2018 Пн 09 to Июль 2018 Пт 13; Июль 2018 Пн 16 to Июль 2018 Пт 20; Июль 2018 Пн 23 to Июль 2018 Пт 27; Июль 2018 Пн 30 to Июль 2018 Вт 31
23.07 - 06.08.2018
14 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | ТО1 ВМР-Т, ТО1 В-31, ТО1 В-32, ТО1 В-30, ТО1 ТТЛ-Т, ТТ-20, ТТ-31, ТТ-32, ТР РВ-30Л, РВ-32Л, РЛ-Т, РТН1-Т, РТН2-Т, РВМР-Т, ТН1-Т, ТН2-Т, МР-Т, ОПН-1; | 15 дн 11 ч | 30.06.18 | 15.07.18 |  | ОДУ Юга время заявки изменено под срок планой заявки и из-за совмещения с ремонтами ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Южная, ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк и в соответствии с годовым графиком ремонтов. | bar: Июль 2018 Пн 02 to Июль 2018 Пт 06; Июль 2018 Пн 09 to Июль 2018 Пт 13; Июль 2018 Пн 16 to Июль 2018 Пт 20; Июль 2018 Пн 23 to Июль 2018 Пт 27; Июль 2018 Пн 30 to Июль 2018 Вт 31
30.06.2018 - 15.07
15 дн
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | Тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ. | 4 дн | 16.07.18 | 19.07.18 |  | Обеспечить максимально возможный переток по ВЛ, но не менее 30% от максимально допустимого. КубРДУ: Без отключения ВЛ | bar: Июль 2018 Пн 02 to Июль 2018 Пт 06; Июль 2018 Пн 09 to Июль 2018 Пт 13; Июль 2018 Пн 16 to Июль 2018 Пт 20; Июль 2018 Пн 23 to Июль 2018 Пт 27; Июль 2018 Пн 30 to Июль 2018 Вт 31
16.07 - 19.07
4 дн
ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская | Замена изоляторов. АГ-4ч. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | 4 дн 16 ч | 16.07.18 | 20.07.18 | под наведенным напряжением | Ростовское РДУ: изменение сроков из-за совмещения с отключением СМВ220 на ПС 220 кВ Песчанокопская | bar: Июль 2018 Пн 02 to Июль 2018 Пт 06; Июль 2018 Пн 09 to Июль 2018 Пт 13; Июль 2018 Пн 16 to Июль 2018 Пт 20; Июль 2018 Пн 23 to Июль 2018 Пт 27; Июль 2018 Пн 30 to Июль 2018 Вт 31
02.07 - 06.07
4 дн
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Кратковременно отключить ВЛ 18.07.2018 и 31.07.2018 для изменения параметров настройки УРЗА на СМВ 220 ПС 220 кВ Ея Тяговая в связи с выводом в ремонт СМВ220 на ПС 220 кВ Песчанокопская (с включением РП) | 14 дн | 18.07.18 | 31.07.18 |  | КубРДУ: ВЛ выводится в ремонт в соответствии с заявкой 18.07. и 31.07.2018. | bar: Июль 2018 Пн 02 to Июль 2018 Пт 06; Июль 2018 Пн 09 to Июль 2018 Пт 13; Июль 2018 Пн 16 to Июль 2018 Пт 20; Июль 2018 Пн 23 to Июль 2018 Пт 27; Июль 2018 Пн 30 to Июль 2018 Вт 31
18.07 - 31.07
14 дн
СМВ 220 | СР СМВ220, проф. испытания МВ, отбор проб масла из МВ. | 14 дн | 18.07.18 | 31.07.18 |  | РРДУ: С включением РП. | bar: Июль 2018 Пн 02 to Июль 2018 Пт 06; Июль 2018 Пн 09 to Июль 2018 Пт 13; Июль 2018 Пн 16 to Июль 2018 Пт 20; Июль 2018 Пн 23 to Июль 2018 Пт 27; Июль 2018 Пн 30 to Июль 2018 Вт 31
18.07 - 31.07
14 дн
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Отключение линии для безопасного выполнения работ | 1 дн 10 ч | 27.07.18 | 28.07.18 |  | СК РДУ: перенесена по режиу ремонта ВЛ 330 кВ Невиннномысская ГРЭС - Армавир (Куб РДУ); КРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир при аварийном отключении АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха. Подать после прохождения летнего максимума нагрузок, в соответствии с утвержденным сводным годовым графиком на 2018 год. | bar: Июль 2018 Пн 02 to Июль 2018 Пт 06; Июль 2018 Пн 09 to Июль 2018 Пт 13; Июль 2018 Пн 16 to Июль 2018 Пт 20; Июль 2018 Пн 23 to Июль 2018 Пт 27; Июль 2018 Пн 30 to Июль 2018 Вт 31
04.07 - 05.07
1 дн
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | Для безопасности работ при монтаже ВВБ-2 ф "С" | 1 дн | 13.07.18 | 13.07.18 | bar: Июль 2018 Пн 02 to Июль 2018 Пт 06; Июль 2018 Пн 09 to Июль 2018 Пт 13; Июль 2018 Пн 16 to Июль 2018 Пт 20; Июль 2018 Пн 23 to Июль 2018 Пт 27; Июль 2018 Пн 30 to Июль 2018 Вт 31
13.07 - 13.07
1 дн
Собственник: Ставропольэнерго
Объект: ПС Прикубанская
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Разрыв транзита в связи с выводом времонт 2 СШ 110 кВ. | 1 дн | 11.07.18 | 11.07.18 |  | КРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир при аварийном отключении АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха. Подать после прохождения летнего максимума нагрузок в сентябре, октябре 2018 года. | bar: Июль 2018 Пн 02 to Июль 2018 Пт 06; Июль 2018 Пн 09 to Июль 2018 Пт 13; Июль 2018 Пн 16 to Июль 2018 Пт 20; Июль 2018 Пн 23 to Июль 2018 Пт 27; Июль 2018 Пн 30 to Июль 2018 Вт 31
11.07 - 11.07
1 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Собственник: РЖД
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
МВ 110 ВЛ Андреедмитриевская | опробование РЗиА | 9 ч | 19.07.18 | 19.07.18 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР. Подать после прохождения летнего макисмума нагрузок в сентябре 2018 г.
19.07 - 19.07
0 дн
МВ 110 ВЛ Родниковская | опробование РЗиА | 9 ч | 20.07.18 | 20.07.18 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР. Подать после прохождения летнего макисмума нагрузок в сентябре 2018 г.
20.07 - 20.07
0 дн
МВ 110 ВЛ Промзона | опробование РЗиА | 9 ч | 18.07.18 | 18.07.18 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР. Подать после прохождения летнего макисмума нагрузок в сентябре 2018 г.
18.07 - 18.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Малороссийская тяговая
СМВ-110 | опробование РЗиА ЛЭП110 Тихорецкая | 9 ч | 17.07.18 | 17.07.18 | с включением ремонтной перемычки |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк. Подать после прохождения летнего макисмума нагрузок в сентябре 2018 г.
17.07 - 17.07
0 дн
СМВ-110 | опробование РЗиА ЛЭП110 Заря | 9 ч | 24.07.18 | 24.07.18 | с включением ремонтной перемычки |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк. Подать после прохождения летнего макисмума нагрузок в сентябре 2018 г.
24.07 - 24.07
0 дн
Т-2 110/27,5 | опробование РЗиА | 9 ч | 24.07.18 | 24.07.18
24.07 - 24.07
0 дн
Т-1 110/27,5 | опробование РЗиА | 9 ч | 17.07.18 | 17.07.18
17.07 - 17.07
0 дн
Предприятие: Сочинское ПМЭС
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Лаура | ТО кабельных колодцев и эстакад. | 5 дн | 23.07.18 | 27.07.18
23.07 - 27.07
5 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | ТО КЛ в кабельном полуэтаже ПС, кабельных колодцев и камер микротоннелей. | 5 дн | 23.07.18 | 27.07.18
23.07 - 27.07
5 дн
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | ТО: ЛР КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. КЛ, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. ВЭ, ТТ ВЭ и ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. ТО КЛ в кабельном полуэтаже ПС. | 5 дн | 23.07.18 | 27.07.18
23.07 - 27.07
5 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС | ТО ЛР КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. КЛ, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. ВЭ, ТТ ВЭ и ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. | 5 дн | 23.07.18 | 27.07.18
23.07 - 27.07
5 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | чистка трассы | 5 дн | 16.07.18 | 20.07.18 | с включением на ночь
16.07 - 20.07
5 дн
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Чистка трассы мульчером в пролетах опор № 29-42. Вывод из работы 2-х каналов АрЭС - КРЭС; ПС: "ВН", "К", "МИ", "РА", "ГО", "ОР", "Н", "ДМ", ХЗ; ретрансляции ТМ КОМПАС 1.1. с ПС 110 кВ Найденовская, ГНС-1 с постановкой на ручное управление. Работы совмещены с капремонтом на ПС 110 кВ Найденовская | 3 дн | 09.07.18 | 11.07.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
09.07 - 11.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена изоляторов на опорах № 6,10,37,52,58,58,83; ремонт контура заземления на опорах №54, 55; чистка трассы от боковых деревьев в пролетах опор №9-10, 14-15, 30-31. Устранение замечаний согласно акта-предписание ЦТН №АП-Ю-150/18-КПО от 24.05.2018. Устранение замечаний согласно акта-предписание ЦТН №АП-Ю-150/18-КПО от 24.05.2018 | 2 дн | 16.07.18 | 17.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
16.07 - 17.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Замена изоляторов в пролетах опор №23-59, 134-185, на опоре №11; чистка трассы в пролетах опор №5-77, 86-183; верховой осмотр В пролетах опор №23-59, 134-185; выправка опор № 13, 167. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС в протоколе УТМ-7; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС, ТИ,ТС с ПС110кВ Отрадная, Подгорная Синюха | 5 дн | 23.07.18 | 27.07.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
23.07 - 27.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование МВ-110 ГНС-1, ТН-110 1СШ после капремонта рабочим напряжением | 1 дн | 22.07.18 | 22.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. С выполнением переключений в часы минимальных нагрузок.
19.07 - 19.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование СОМВ-110 после капремонта рабочим напряжением | 1 дн | 27.07.18 | 27.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
27.07 - 27.07
1 дн
СМВ-110 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование СОМВ-110 после капремонта рабочим напряжением | 1 дн | 27.07.18 | 27.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
27.07 - 27.07
1 дн
СМВ-110 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование МВ-110 ГНС-1, ТН-110 1СШ после капремонта рабочим напряжением | 1 дн | 22.07.18 | 22.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. С выполнением переключений в часы минимальных нагрузок.
19.07 - 19.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Капремонт РОСШ-110 ГНС-1, ЛР-110 ГНС-1; текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ГНС-1 | 3 дн | 20.07.18 | 22.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
20.07 - 22.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Капремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин. Вывод из работы 2-х каналов АрЭС - КРЭС; ПС: "ВН", "К", "МИ", "РА", "ГО", "ОР", "Н", "ДМ", ХЗ; ретрансляции ТМ КОМПАС 1.1. с ПС 110 кВ Найденовская, ГНС-1 с постановкой на ручное управление | 3 дн | 09.07.18 | 11.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
09.07 - 11.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Опробование рабочим напряжением МВ-110 Кропоткин, ТН-110 2СШ после капремонта | 1 дн | 11.07.18 | 11.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. С выполнением переключений в часы минимальных нагрузок.
11.07 - 11.07
1 дн
СОМВ-110 | Капремонт ШР 1СШ СОМВ-110; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ГНС-1, ДЗШ-110 1СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 1СШ и защит Т-1 на МВ-110 ГНС-1, СОМВ-110, МВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 3 дн | 20.07.18 | 22.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
20.07 - 22.07
3 дн
СОМВ-110 | Капремонт РОСШ СОМВ-110, РОСШ-110 РП; капремонт СОМВ-110, текущий ремонт ТН-110 ОСШ ф.В; профвосстановление комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2); ТАПВ СОМВ-110; профиспытания, отбор проб масла | 5 дн | 23.07.18 | 27.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
23.07 - 27.07
5 дн
СОМВ-110 | Капремонт ШР 2СШ СОМВ-110; профвосстановление ДЗШ-110 2СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 2СШ и защит Т-2 на МВ-110 Кропоткин, МВ-110 Салют, СОМВ-110, МВ-35 Т-2, МВ-10 Т-2 | 3 дн | 09.07.18 | 11.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
09.07 - 11.07
3 дн
СОМВ-110 | Опробование рабочим напряжением МВ-110 Кропоткин, ТН-110 2СШ после капремонта | 1 дн | 11.07.18 | 11.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. С выполнением переключений в часы минимальных нагрузок.
11.07 - 11.07
1 дн
1СШ-110 | Капремонт ШР-110 ГНС-1, РТН-110 1СШ, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ТН-110 1СШ; профвосстановление ДЗШ-110 1СШ, УРОВ 110 кВ | 8 дн | 12.07.18 | 19.07.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ 110 кВ ГНС-1 через СОМВ-110
12.07 - 19.07
8 дн
1СШ-110 | Капремонт ШР 1СШ СОМВ-110; профвосстановление ДЗШ-110 1СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 1СШ и защит Т-1 на МВ-110 ГНС-1, СОМВ-110, МВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 3 дн | 20.07.18 | 22.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
20.07 - 22.07
3 дн
2СШ-110 | Капремонт ШР 2СШ СОМВ-110; профвосстановление ДЗШ-110 2СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 2СШ и защит Т-2 на МВ-110 Кропоткин, МВ-110 Салют, СОМВ-110, МВ-35 Т-2, МВ-10 Т-2. Вынужденный простой ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют. | 3 дн | 09.07.18 | 11.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
09.07 - 11.07
3 дн
2СШ-110 | Капремонт ШР-110 Кропоткин, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, РРП 2-110, ШР-110 Салют; текущий ремонт ТН-110 2СШ; профвосстановление ДЗШ-110 2СШ, УРОВ 110 кВ. Вынужденный простой ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют. | 7 дн | 02.07.18 | 08.07.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ 110 кВ Кропоткин через СОМВ-110
05.07 - 11.07
7 дн
2СШ-110 | Опробование рабочим напряжением МВ-110 Кропоткин, ТН-110 2СШ после капремонта | 1 дн | 11.07.18 | 11.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. С выполнением переключений в часы минимальных нагрузок.
11.07 - 11.07
1 дн
ОСШ-110 | Капремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин | 3 дн | 09.07.18 | 11.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
09.07 - 11.07
3 дн
ОСШ-110 | Капремонт РОСШ-110 ГНС-1, ЛР-110 ГНС-1; текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1 | 3 дн | 20.07.18 | 22.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
20.07 - 22.07
3 дн
ОСШ-110 | Капремонт РОСШ СОМВ-110, РОСШ-110 РП; текущий ремонт ТН-110 ОСШ ф.В; ппрофиспытания, отбор проб масла | 5 дн | 23.07.18 | 27.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
23.07 - 27.07
5 дн
МВ-110 Кропоткин | Капремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Кропоткин, ДЗШ-110 2СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 2СШ и защит Т-2 на МВ-110 Кропоткин, МВ-110 Салют, СОМВ-110, МВ-35 Т-2, МВ-10 Т-2. | 3 дн | 09.07.18 | 11.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
09.07 - 11.07
3 дн
МВ-110 Кропоткин | Капремонт МВ-110 Кропоткин, ШР-110 Кропоткин; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Кропоткин; профиспытания, отбор проб масла. С заменой на СОМВ-110 | 7 дн | 02.07.18 | 08.07.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
05.07 - 11.07
7 дн
МВ-110 ГНС-1 | Капремонт ШР-110 ГНС-1, МВ-110 ГНС-1; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ГНС-1; профиспытания, отбор проб масла. С заменой на СОМВ-110 | 8 дн | 12.07.18 | 19.07.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
12.07 - 19.07
8 дн
МВ-110 ГНС-1 | Капремонт РОСШ-110 ГНС-1, ЛР-110 ГНС-1; текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ГНС-1, ДЗШ-110 1СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 1СШ и защит Т-1 на МВ-110 ГНС-1, СОМВ-110, МВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 3 дн | 20.07.18 | 22.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
20.07 - 22.07
3 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | КР,ТО | 1 дн | 03.07.18 | 03.07.18
03.07 - 03.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Монтаж ГЗТ. | 3 дн | 04.07.18 | 06.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
04.07 - 06.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | КР ЛР-110 ВЛ Курганная – Андреедмитриевская на ПС 110 кВ Комплекс | 2 дн | 11.07.18 | 12.07.18 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана по режиму снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР
11.07 - 12.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | ТО | 2 дн | 16.07.18 | 17.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
16.07 - 17.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов, чистка трассы (в связи с невыполнением объема работ в мае) | 1 дн | 02.07.18 | 02.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
02.07 - 02.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | Покраска конструкции БСК, замена банок БСК, ПИ. | 16 дн | 16.07.18 | 31.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская. Подать после прохождения летнего макисмума нагрузок в сентябре 2018 г.
16.07 - 31.07
16 дн
МВ-110 ВЛ Псебай | ПИ вводов МВ-110 | 1 дн | 10.07.18 | 10.07.18
10.07 - 10.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО, проверка РЗА.(в связи с невыполнением объема работ в мае) | 1 дн | 02.07.18 | 02.07.18
02.07 - 02.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | отбор проб масла ТТ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Мостовская. | 1 дн | 02.07.18 | 02.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
02.07 - 02.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
3 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 3СШ, ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок | 1 дн | 13.07.18 | 13.07.18
13.07 - 13.07
1 дн
СМВ-12-110 | ТО | 1 дн | 10.07.18 | 10.07.18
10.07 - 10.07
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110, в связи с выводом в ремонт Т-1 на ПС 110 кВ Псебай (в танзите должен быть трансформатор с заземленной нейтралью) и МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская. | 1 дн | 10.07.18 | 10.07.18
10.07 - 10.07
1 дн
СМВ-23-110 | ТО | 1 дн | 13.07.18 | 13.07.18
13.07 - 13.07
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская | 1 дн | 03.07.18 | 03.07.18
03.07 - 03.07
1 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ОСШ-110 кВ | Проф. испытания РРП - ОСШ - 110 | 1 дн | 06.07.18 | 06.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
06.07 - 06.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ ПТФ 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТР-110 Т1 . | 2 дн | 02.07.18 | 03.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
02.07 - 03.07
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ ПТФ 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. | 2 дн | 18.07.18 | 19.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
18.07 - 19.07
2 дн
2 СШ-110 кВ | Проф. испытания ЛР -ВЧЗ- ВЛ - 110 "Славянская- 220", РРП - 110 - 2 СШ, Р - 2 СШ - СМВ-110, ТР - 110 - Т2 | 1 дн | 18.07.18 | 18.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
18.07 - 18.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
1 СШ-110 кВ | Проф. испытания МВ - 110 - ВЛ "Коржевская" | 1 дн | 10.07.18 | 10.07.18
10.07 - 10.07
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Замена изоляции ПС 70 на опорах № 2,4,18,19,20,24,50,54,59,79,82,93,95,101 Усиление соединения шлейфов спиральной арматурой. Опоры №1,4,9А,11,40,41,58,80, 95,103,104 замена стойки СК 26.1-1.1 опора №12 установка информационных табличек с номерацией оп №1-105 Расчистка трассы ВЛ опор № 1-2,4-5,5-6,27-28, 41,42,48,54-55,58-59, 77, 83-84 выправка гирлянд изоляторов относительно вертикальной оси на опорах № 13,14,46,47 выправка опор относительно оси № 13,14,15,27,36,37,38 | 2 дн | 02.07.18 | 03.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
02.07 - 03.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Проф. испытания КС -ВЧЗ- ВЛ - 110 "Кирова" | 1 дн | 11.07.18 | 11.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
11.07 - 11.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | Замена полимерной изоляции на оп. № 2,9,10,11,12,22,23,28,38,46,47,48,52,53,59,60,61,62 | 3 дн | 04.07.18 | 06.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
04.07 - 06.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110. | 2 дн | 02.07.18 | 03.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
02.07 - 03.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 2 дн | 04.07.18 | 05.07.18 |  | Без отключения
04.07 - 05.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Верховой осмотр | 1 дн | 12.07.18 | 12.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, в связи с недопустимым перегрузом ВЧЗ (Iном=400 А) ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая I цепь ПАР ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая II цепь
12.07 - 12.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | Тепловизионный контроль | 4 дн | 24.07.18 | 27.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
24.07 - 27.07
4 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Капитальный ремонт ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская, РРП-110 2СШ. | 2 дн | 18.07.18 | 19.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
18.07 - 19.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Проф. испытания ЛР -ВЧЗ- ВЛ - 110 "Славянская- 220", РРП - 110 - 2 СШ, | 1 дн | 18.07.18 | 18.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
18.07 - 18.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Проф. испытания МВ - 110 - ВЛ "Коржевская" | 1 дн | 10.07.18 | 10.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
10.07 - 10.07
1 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха | 2 дн | 26.07.18 | 27.07.18 |  | КубРДУ: с включением РП
26.07 - 27.07
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Бытха в объеме "В" | 2 дн | 24.07.18 | 25.07.18
24.07 - 25.07
2 дн
СЭВ-110 | проверка комплекта резервных защит СЭВ-110 в объеме "В" | 2 дн | 19.07.18 | 20.07.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
19.07 - 20.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС-Хоста с отпайками. | 1 дн | 23.07.18 | 23.07.18
18.07 - 18.07
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Опробование электромагнитной блокировки ЛР-110 ВЛ КПГЭС-Хоста на ПС 110 кВ Каменка | 1 дн | 23.07.18 | 23.07.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Краснополянской ГЭС
18.07 - 18.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | Опробование электромагнитной блокировки ЛР-110 КПГЭС-Бытха на ПС 110 кВ Каменка | 1 дн | 24.07.18 | 24.07.18
24.07 - 24.07
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Техническое обслуживание кабельных муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ. | 1 дн | 25.07.18 | 25.07.18
25.07 - 25.07
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | техобслуживание: концевых муфт и опорных ОПН-110, кабельных колодцев; испытания оболочек КЛ | 1 дн | 26.07.18 | 26.07.18
26.07 - 26.07
1 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Тек. ремонт РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская. | 1 дн 9 ч | 04.07.18 | 05.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, возможности реализации мероприятий "Указаний по управлению электроэнергетическим режимом, предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле"
04.07 - 05.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Тек. ремонт РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ Лебеди. | 1 дн 9 ч | 02.07.18 | 03.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, возможности реализации мероприятий "Указаний по управлению электроэнергетическим режимом, предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле"
02.07 - 03.07
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт, проверка цепей управления и автоматики. | 3 дн 9 ч | 02.07.18 | 05.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, возможности реализации мероприятий "Указаний по управлению электроэнергетическим режимом, предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле"
02.07 - 05.07
3 дн
I сш-110 кВ | Тек. ремонт ТН-110 1 сш, Р-1 сш СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Приморско-Ахтарская, ШР-110 Т-1. | 1 дн 9 ч | 04.07.18 | 05.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, возможности реализации мероприятий "Указаний по управлению электроэнергетическим режимом, предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле"
04.07 - 05.07
1 дн
II сш-110 кВ | Тек. ремонт ТН-110 2 сш, Р-2 сш СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Лебеди. | 1 дн 9 ч | 02.07.18 | 03.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, возможности реализации мероприятий "Указаний по управлению электроэнергетическим режимом, предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле"
02.07 - 03.07
1 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Замена опоры №1. | 1 дн 9 ч | 24.07.18 | 25.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, возможности реализации мероприятий "Указаний по управлению электроэнергетическим режимом, предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле"
24.07 - 25.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Замена изоляторов. | 2 дн 9 ч | 18.07.18 | 20.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ с отпайками ПАР ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
18.07 - 20.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Обрезка ДКР, Замена изоляторов. | 1 дн 9 ч | 04.07.18 | 05.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, возможности реализации мероприятий "Указаний по управлению электроэнергетическим режимом, предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле"
04.07 - 05.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Замена изоляторов, обрезка ДКР. | 1 дн 9 ч | 02.07.18 | 03.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, возможности реализации мероприятий "Указаний по управлению электроэнергетическим режимом, предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле"
02.07 - 03.07
1 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Испытание ТТ-110 Джигинская | 1 дн | 13.07.18 | 13.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
13.07 - 13.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Испытание ТТ-110 Гостагаевская | 1 дн | 10.07.18 | 10.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ханьковская - Коржевская
11.07 - 11.07
1 дн
СОМВ-110 | Испытание ТТ-110 СОМВ-110 | 1 дн | 24.07.18 | 24.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
24.07 - 24.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Техническое обслуживание КС ВЛ-110 Крымская, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская, ЛР-110 Крымская, РРП-1-110.Проверка РЗА ВЧЗ ВЛ-110 Крымская | 3 дн | 16.07.18 | 18.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете ПАР ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга
16.07 - 18.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Техническое обслуживание КС ВЛ-110 Никитинская, ВЧЗ ВЛ-110 Никитинская, ЛР-110 Никитинская, РРП-2-110. Проверка РЗА ВЧЗ ВЛ-110 Никитинская | 3 дн | 23.07.18 | 25.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете ПАР ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга
23.07 - 25.07
3 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-110 Никитинская, ТН-110 2сш, ШР-110 Т-2, Р 2сш СМВ-110. С включением РП-110 с 26.05.18 до 27.05.18. | 5 дн | 23.07.18 | 27.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете ПАР ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга
23.07 - 27.07
5 дн
1СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-110 Крымская, ТН-110 1сш, ШР-110 Т-1, Р 1сш СМВ-110. Испытание ТН-110 1 СШ. С включением РП-110 с 19.05.18 до 20.05.18. | 5 дн | 16.07.18 | 20.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете ПАР ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга
16.07 - 20.07
5 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание Р 1 сш СМВ-110, СМВ-110 С включением РП-110 с 19.05.18 до 20.05.18. | 5 дн | 16.07.18 | 20.07.18 |  | КубРДУ: с включением РП
16.07 - 20.07
5 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание Р 2 сш СМВ-110, СМВ-110. С включением РП-110 с 26.05.18 до 27.05.18. | 5 дн | 23.07.18 | 27.07.18 |  | КубРДУ: с включением РП
23.07 - 27.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой порт
2 СШ-110 | Испытание ТТ-110 Крымская тяговая | 1 дн | 31.07.18 | 31.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
31.07 - 31.07
1 дн
1 СШ-110 | Испытание ТТ-110 Новотроицкая ТТ-110 Новотроицкая | 1 дн | 30.07.18 | 30.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
30.07 - 30.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Ильская | Испытание МВ-110 Ильская | 1 дн | 11.07.18 | 11.07.18
11.07 - 11.07
1 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Расширение просеки | 6 дн | 16.07.18 | 21.07.18
16.07 - 21.07
6 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 5 дн | 23.07.18 | 27.07.18 |  | Без отключения
23.07 - 23.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Подрезка боковых деревьев | 2 дн | 05.07.18 | 06.07.18
05.07 - 06.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Замер наведенного напряжения | 1 дн | 09.07.18 | 09.07.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
09.07 - 09.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Замена линейно-сцепной арматуры | 4 дн | 10.07.18 | 13.07.18
10.07 - 13.07
4 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Расширение просеки | 6 дн | 23.07.18 | 28.07.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-1-110 на ПС 110 кВ Неберджаевская
23.07 - 28.07
6 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Расширение просеки | 8 дн | 02.07.18 | 09.07.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ
15.07 - 22.07
8 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Вынужденный простой по режиму вывода в ремонт 1 СШ -110 на ПС 110 кВ Сухой порт. | 1 дн | 30.07.18 | 30.07.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
30.07 - 30.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 1 дн | 06.07.18 | 06.07.18 |  | Без отключения
06.07 - 06.07
1 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев | bar: Июль 2018 Чт 12 to Июль 2018 Пт 27
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный