## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2018 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2018 года
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Август 2018
[8 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Собственник: АО ИНТЕР РАО ЕЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
Т-1 | Испытания Т-1. При плановом выводе ГТУ-1 | 1 дн 11 ч | 04.08.18 | 05.08.18 | без разборки токовых цепей | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ГТУ-1
30.08 - 31.08
1 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | ТР ОМВ-110 | 1 дн | 31.08.18 | 31.08.18
31.08 - 31.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТО: МВ-110 ВЛ Афипская. 2 цепь, ТР: ЛР-110 ВЛ Афипская 2 цепь | 2 дн | 01.08.18 | 02.08.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110, ТР ЛР-110 ВЛ Афипская 2 цепь - отказан
01.08 - 02.08
2 дн
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТО МВ-110 Шенджий | 1 дн | 27.08.18 | 27.08.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
27.08 - 27.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР: ЛР-110 ВЛ Афипская 2 цепь | 2 дн | 01.08.18 | 02.08.18 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская ПАР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
01.08 - 02.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
1 СШ 220 | Средний ремонт: ШР-220 Тихорецкая. Текущий ремонт: РТН-220 1СШ. Техническое обслуживание СМВ-220 | 5 дн | 27.08.18 | 31.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с переводом АТ-1, АТ-3 через ОМВ-220
27.08 - 31.08
5 дн
СМВ-220 | Техническое обслуживание СМВ-220 | 5 дн | 27.08.18 | 31.08.18
27.08 - 31.08
5 дн
ТН-220 1СШ | Текущий ремонт: РТН-220 1СШ, ОПН-220 1СШ | 5 дн | 27.08.18 | 31.08.18
27.08 - 31.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОСШ 110 | ТО ТН ОСШ-110 | 1 дн | 01.08.18 | 01.08.18
01.08 - 01.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТО ТН-110 ОСШ | 1 дн | 06.08.18 | 06.08.18
06.08 - 06.08
1 дн
Установка плавки гололёда | ТР ТОР -10 УПГ, Р-10 СШ ПГ " + ", ТО УПГ, Р-10 СШ ПГ " - ", Р -10 УПГ | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18
06.08 - 10.08
5 дн
МВ-220-23 | ТО МВ-220-23, ТТ-220 МВ-23 | 1 дн | 09.08.18 | 09.08.18
09.08 - 09.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
АТ-1 | ТО: АТ-1 (ХАРГ бак, РПН) | 3 дн | 06.08.18 | 08.08.18
06.08 - 08.08
3 дн
Установка плавки гололёда | ТО: ВУПГ, Р-10 СШ "+", Р-10 СШ "-" | 2 дн | 09.08.18 | 10.08.18
09.08 - 10.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | СР ЗКРП РЗ-Д ф «А», РЗ-Д ф «В», РЗ-Д ф «С» на площадке Вардане | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс, КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси для проведения ППГ на проводах. С включением на ночь, по режиму совмещения с выводом РИ на ПС 500 кВ Центральная
13.08 - 17.08
5 дн
1 СШ 110 кВ | ТР: ОПН 1 СШ 110 кВ; ТО: ШР ТН 1 СШ 110 кВ; ШР 1 СШ 110 кВ ОВЭ; ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-1; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Якорная щель; ШР 1 СШ 110 кВ ШСВЭ; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Лоо; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Верещагинская; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Родниковая; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-2; ШР 1 СШ 110 кВ Т-3; ШР 1 СШ 110 кВ АТ-1; ШР 1 СШ 110 кВ Т-1; ШР 1 СШ 110 кВ Т-2. | 12 дн | 06.08.18 | 17.08.18 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП и АТ через ОВЭ 110 кВ
06.08 - 17.08
12 дн
ШСВЭ 110 кВ | ТО: ШР 1 СШ 110 кВ ШСВЭ, ТО в объеме "В" эл. привода ШР 1СШ 110 кВ ШСВЭ | 1 дн | 09.08.18 | 09.08.18
09.08 - 09.08
1 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | ТО: ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, ТО в объеме "В" эл. привода ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс-тяговая | 1 дн | 10.08.18 | 10.08.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВЭ 110 кВ
10.08 - 10.08
1 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | ТО: ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Родниковая? ТО в объеме "В" эл. привода ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Родниковая | 1 дн | 13.08.18 | 13.08.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВЭ 110 кВ
13.08 - 13.08
1 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | ТО: ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Якорная щель | 1 дн | 08.08.18 | 08.08.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВЭ 110 кВ
08.08 - 08.08
1 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | ТО: ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Лоо. | 1 дн | 09.08.18 | 09.08.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВЭ 110 кВ
09.08 - 09.08
1 дн
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО: ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2, ТО в объеме "В" эл. привода ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2 | 1 дн | 07.08.18 | 07.08.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом АТ через ОВЭ 110 кВ
07.08 - 07.08
1 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО: ШР 1 СШ 110 кВ АТ-1? ТО в объеме "В" эл. привода ШР 1 СШ 110 кВ АТ-1 | 1 дн | 15.08.18 | 15.08.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом АТ через ОВЭ 110 кВ
15.08 - 15.08
1 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | ТО: ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Верещагинская, ТО в объеме "В" эл. привода ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Верещагинская | 1 дн | 11.08.18 | 11.08.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВЭ 110 кВ
11.08 - 11.08
1 дн
ОВЭ 110 кВ | ТО: ОВЭ 110 кВ; ШР 1 СШ 110 кВ ОВЭ, ТО в объеме "В" эл. привода ШР 1СШ 110 кВ ОВЭ | 1 дн | 06.08.18 | 06.08.18
06.08 - 06.08
1 дн
Установка плавки гололёда | ТО: УПГ | 2 дн | 20.08.18 | 21.08.18
20.08 - 21.08
2 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | ТО: ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей? ТО в объеме "В" эл. привода ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | 1 дн | 12.08.18 | 12.08.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВЭ 110 кВ
12.08 - 12.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Брюховецкая, РРП-2-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка, ФП ВЛ-220 Брюховецкая, ВЧ заградитель ВЛ-220 Брюховецкая. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-220 Брюховецкая, ШОН ВЛ-220 Брюховецкая. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Брюховецкая. | 5 дн | 13.08.18 | 17.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжений на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС ПАР ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
13.08 - 17.08
5 дн
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Брюховецкая, РРП-2-220. | 5 дн | 13.08.18 | 17.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.08 - 17.08
5 дн
РП-220 | Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Брюховецкая, РРП-2-220. | 5 дн | 13.08.18 | 17.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.08 - 17.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОСШ-110 | ТР РПГ-110 ОСШ, РТН-110 ОСШ, ТО ТН-110 ОСШ | 1 дн | 03.08.18 | 03.08.18
03.08 - 03.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ТР КС и ВЧЗ ВЛ Новороссйиск 2 ц | 2 дн | 13.08.18 | 14.08.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-110 1-2 на ПС 110 кВ Новороссийск для сохранения транзитного перетока мощности
13.08 - 14.08
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТО ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц, Комплект ЭПЗ1636 ТО РЗА в объёме "К", АПВ и привод ТО РЗА в объёме "В", ТТ ТО РЗА в объёме "К", ТТ ВЛ-110 ТО РЗА в объёме "К" | 2 дн | 13.08.18 | 14.08.18
13.08 - 14.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ОЭВ | 2 дн | 23.08.18 | 24.08.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ОЭВ-110
06.08 - 07.08
2 дн
ОЭВ-110 | ТР ОЭВ-110, РОСШ-110 ОЭВ, ТО ТТ 110 кВ ОЭВ. | 2 дн | 06.08.18 | 07.08.18
06.08 - 07.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТР СМВ-220, ТО комплекта автоматики и УРОВ привод в объеме "О" | 3 дн | 08.08.18 | 10.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-2 на ПС 220 кВ Крымская ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь
08.08 - 10.08
3 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
2 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-2 | 3 дн | 27.08.18 | 29.08.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод/ввод Т-2
27.08 - 27.08
1 дн
2 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-2 | 3 дн | 27.08.18 | 29.08.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод/ввод Т-2
29.08 - 29.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
2С 220 | ВПР при выводе в ремонт и вводе в работу Т-2 | 2 дн | 30.08.18 | 31.08.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод/ввод Т-2
30.08 - 30.08
1 дн
2С 220 | ВПР при выводе в ремонт и вводе в работу Т-2 | 2 дн | 30.08.18 | 31.08.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод/ввод Т-2
31.08 - 31.08
1 дн
Установка плавки гололеда | ТО В-10 ВУПГ, ВУПГ, ТР ОПН РТ 10 ВУПГ, ТО Р-10 СШ ПГ+, Р-10 СШ ПГ-, ТН ПГ-2-10 | 2 дн | 06.08.18 | 07.08.18
06.08 - 07.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Т-2 | ВПр в связи с выводом в ремонт Т-2 | 3 дн | 01.08.18 | 03.08.18
01.08 - 03.08
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В 110 Изумрудная | ТО в объеме "К" Шкаф автоматики и УРОВ В 110 Изумрудная. ШЭ2607 019 (иск.БЭ2704V019), ШМУ В 110 Изумрудная, Цепи ТТ В 110 Изумрудная, ШКЭ КРУЭ-110 кВ 110 Изумрудная LOGO, ТО в объеме "ТК" Терминал автоматики и УРОВ В 110 Изумрудная. БЭ2704V019 | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18
20.08 - 24.08
5 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | ТО в объеме "К" Шкаф автоматики и УРОВ В 110 Изумрудная. ШЭ2607 019 (иск.БЭ2704V019), ШМУ В 110 Изумрудная, Цепи ТТ В 110 Изумрудная, ШКЭ КРУЭ-110 кВ 110 Изумрудная LOGO, ТО в объеме "ТК" Терминал автоматики и УРОВ В 110 Изумрудная. БЭ2704V019 | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18
20.08 - 24.08
5 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | ТО в объеме "К" Шкаф основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110кВ Псоу – Веселое. ШЭ2607 091 (иск. БЭ2704V091), Шкаф основной и резервных защит 2 комплект КЛ 110кВ Псоу – Веселое. ШЭ2607 091 (иск. БЭ2704V091), ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Веселое. LOGO ТО в объеме "ТК" Терминал основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110кВ Псоу – Веселое. БЭ2704V091, Терминал основной и резервных защит 2 комплект КЛ 110 кВ Псоу – Веселое. БЭ2704V091 | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18
20.08 - 24.08
5 дн
В 110 Весёлое | ТО в объеме "К" Шкаф основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110кВ Псоу – Веселое. ШЭ2607 091 (иск. БЭ2704V091), Шкаф основной и резервных защит 2 комплект КЛ 110кВ Псоу – Веселое. ШЭ2607 091 (иск. БЭ2704V091), ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Веселое. LOGO ТО в объеме "ТК" Терминал основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110кВ Псоу – Веселое. БЭ2704V091, Терминал основной и резервных защит 2 комплект КЛ 110 кВ Псоу – Веселое. БЭ2704V091 | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18
20.08 - 24.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
1 СШ-220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 3 дн | 01.08.18 | 03.08.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод/ввод Т-1
01.08 - 01.08
1 дн
1 СШ-220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 3 дн | 01.08.18 | 03.08.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод/ввод Т-1
03.08 - 03.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Ея тяговая-Песчанокопская | 5 дн | 01.08.18 | 05.08.18 |  | Снята, работы выполняются в июле 2018
01.08 - 05.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Ея тяговая-Песчанокопская | 5 дн | 01.08.18 | 05.08.18 |  | Снята, работы выполняются в июле 2018
01.08 - 05.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ ПТФ | СР МВ-110 ВЛ ПТФ, ТО комплекта ЭПЗ 1636 в объёме "О", АПВ и привод в объёме "О" | 11 дн | 24.08.18 | 03.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
24.08 - 03.09.2018
11 дн
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО комплекта ЭПЗ 1636 в объёме "О", АПВ и привод в объёме "О" | 1 дн | 02.08.18 | 02.08.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
02.08 - 02.08
1 дн
АТ-1 | ТО АТ-1, ТР ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТР и замена оси РОСШ-110 АТ-1 | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением длительно-допустимой токовой нагрузки КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор, перегрузом АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Витаминкомбинат и невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская.
20.08 - 24.08
5 дн
ОСШ-110 | ТР и замена оси РОСШ-110 АТ-1 | 2 дн | 23.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
23.08 - 24.08
2 дн
МВ 110 АТ-1 | ТО МВ 110 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1 | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
20.08 - 24.08
5 дн
1 C 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением длительно-допустимой токовой нагрузки КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор, перегрузом АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Витаминкомбинат и невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская.
20.08 - 24.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 1 С 220 кВ | ТО ТН 1С 220 (ФХА), ТР ОПН ТН 1С 220 | 2 дн | 06.08.18 | 07.08.18
06.08 - 07.08
2 дн
АТ-1 | ТО: АТ-1 (ХАРГ бак и РПН, ФХА РПН, +ВВИ) | 4 дн | 06.08.18 | 09.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки ПАР ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками
06.08 - 09.08
4 дн
1 С 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 4 дн | 06.08.18 | 09.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
06.08 - 09.08
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 ВЛ Чилипси | Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ Чилипси | 2 дн | 21.08.18 | 22.08.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
21.08 - 22.08
2 дн
МВ-110 ВЛ Магри | Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ Магри | 2 дн | 13.08.18 | 14.08.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
13.08 - 14.08
2 дн
ОМВ-110 | Выставление уставок для КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ-Шепси | 1 дн | 15.08.18 | 15.08.18
15.08 - 15.08
1 дн
ОМВ-110 | Выставление уставок для ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая | 1 дн | 10.08.18 | 10.08.18
10.08 - 10.08
1 дн
ОМВ-110 | Выставление уставок для ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси тяговая | 1 дн | 20.08.18 | 20.08.18
20.08 - 20.08
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | Техническое обслуживание МВ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ | 2 дн | 16.08.18 | 17.08.18 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
16.08 - 17.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
Установка плавки гололёда | ТО УВПГ (+ВВИ), РПГ ф.В-«-», РПГ ф.В-«+», РПГ ф.С-«-», РПГ ф.С-«+», РУПГ-«+», РУПГ-«-», РПГ ГТ, ЗН РПГ ГТ, ЗН Р-УВПГ-«-» в ст. КЛ ПГ, ЗН Р-УВПГ-«-» в ст.УВПГ, ЗН РУПГ-«+»в ст. КЛ ПГ, ЗН Р-УВПГ-«+» в ст. УВПГ, ЗН -УВПГ -"+", ЗН УВПГ-«-», ТО в объеме К УПГ | 5 дн | 13.08.18 | 17.08.18
13.08 - 17.08
5 дн
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | ТР РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.А | 3 дн | 20.08.18 | 22.08.18
20.08 - 22.08
3 дн
Установка плавки гололёда | ТО Р-УВПГ-2"-", Р-УВПГ-2"+", РС-УВПГ-2"+", РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.А, Р-УВПГ-1"+", Р-УВПГ-1"-", РС РС-УВПГ-1"-", Р 10 кВ УВПГ-1, Р 10 кВ УВПГ-2 | 3 дн | 20.08.18 | 22.08.18
20.08 - 22.08
3 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Средний ремонт ЛР ВЛ 330 кВ Армавир, Р-А-1-А, Текущий ремонт Р-А-2-А, ОПН ВЛ 330 кВ Армавир, Техническое обслуживание ТН-330 -А, Испытание КС ВЛ 330 кВ Армавир, ТН-330 -А, Техническое обслуживание РЗА комплекта резервных защит(ТЗНП, АЛАР НПФ), ускорения резервных защит ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. | 16 дн | 01.08.18 | 16.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН МВ-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк
01.08 - 16.08
16 дн
2СШ-330 | Текущий ремонт Р-330 АТ-2, Р-Т-2-2, Опробывания от защит АТ-2. | 15 дн | 17.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРУ: отказана совместно с АТ
17.08 - 31.08
15 дн
АТ-2 | Текущий ремонт АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, РЛРН-1-10 АТ-2, РВП-10 ЛРН, Техническое обслуживание ТН-10 АТ-2, Техническое обслуживание РЗА ТЗНП 330 АТ-2, ДЗОШ 330 АТ-2, ДЗ 110 АТ-2 в объёме "О" | 15 дн | 17.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок в связи с недопустимым перегрузом ТР-110 АТ-1,2 (или ТР-110 АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 (или АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир
17.08 - 31.08
15 дн
ОСШ-110 | ТР ЗКР-110, РТН-110 ОСШ | 5 дн | 17.08.18 | 21.08.18
17.08 - 21.08
5 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ | 1 дн | 13.08.18 | 13.08.18
13.08 - 13.08
1 дн
ВВ-110 ЖБШ | ТР ВВ-110 ЖБШ, ТО ТТ-110 ЖБШ, ТО РЗА в объёме "О", ТТ-110 ЖБШ в объёме "В" | 3 дн | 14.08.18 | 16.08.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
14.08 - 16.08
3 дн
ВВ-110 АТ-2 | Опробывания от защит АТ-2. | 15 дн | 17.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
17.08 - 31.08
15 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Испытание КС ВЛ-110 ЖБШ | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
16.08 - 16.08
1 дн
ВЭ-А-1 | Средний ремонт ЛР ВЛ 330 кВ Армавир, Р-А-1-А, Текущий ремонт Р-А-2-А, ОПН ВЛ 330 кВ Армавир, Техническое обслуживание ТН-330 -А, Испытание КС ВЛ 330 кВ Армавир, ТН-330 -А | 16 дн | 01.08.18 | 16.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.08 - 16.08
16 дн
ВЭ-А-2 | Текущий ремонт Р-330 АТ-2, Р-Т-2-2, Опробывания от защит АТ-2. | 15 дн | 17.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРУ: отказана совместно с АТ
17.08 - 31.08
15 дн
ВЭ-А-2 | Средний ремонт ЛР ВЛ 330 кВ Армавир, Р-А-1-А, Текущий ремонт Р-А-2-А, ОПН ВЛ 330 кВ Армавир, Техническое обслуживание ТН-330 -А, Испытание КС ВЛ 330 кВ Армавир, ТН-330 -А. | 16 дн | 01.08.18 | 16.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.08 - 16.08
16 дн
ВЭ-Т-2 | Текущий ремонт Р-330 АТ-2, Р-Т-2-2, Опробывания от защит АТ-2. | 15 дн | 17.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРУ: отказана совместно с АТ
17.08 - 31.08
15 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст.ГРЭС II ц, ВВ-2-15, ТО: ТТ-3-15, ТО в объёме "О" ОАПВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС 2ц, ТО в объёме "К" ДЗ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС 2ц, ТО в объёме "К" УРОВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС 2ц, ТО в объёме "О" автоматика и ТАПВ ВВ-2-15 | 5 дн | 13.08.18 | 17.08.18 |  | ОДУ Юга срок изменён из-за совмещения с IСШ330 кВ Ставропольской ГРЭС
06.08 - 10.08
5 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин. Покраска линейного портала и портала между Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО в объёме ""О" ОАПВ ВЛ 330 кВ Армавир-Кропоткин; ТО в объёме ""К" ДЗ ВЛ 330 кВ Армавир-Кропоткин.; Комплект рез. защит ВЛ 330 кВ Армавир-Кропоткин; устр. уск-ния защитВЛ 330 кВ Армавир-Кропоткин; УРОВ ВЛ 330 кВ Армавир-Кропоткин; " | 6 дн | 06.08.18 | 11.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН МВ-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк
06.08 - 11.08
6 дн
ВВ-1-01 | ТР ВВ-1-01 | 3 дн | 27.08.18 | 29.08.18 |  | ОДУ Юга под ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС Армавир
29.08 - 31.08
3 дн
ВВ-1-20 | ТО ТТ-1-20 | 9 дн | 13.08.18 | 21.08.18
13.08 - 21.08
9 дн
ВВ-1-20 | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин. Покраска линейного портала и портала между Р-4-20-1, Р-1-20-2. | 6 дн | 06.08.18 | 11.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
06.08 - 11.08
6 дн
ВВ-2-15 | ТР ВВ-2-15, ЛР ВЛ 330 Ст.ГРЭС II ц, | 5 дн | 13.08.18 | 17.08.18 |  | ОДУ Юга перенос под ВЛ
06.08 - 10.08
5 дн
ВВ-2-4 | ТР: ВВ-2-4, ТО в объёме "О" управл., автоматика ВВ-2-4 | 2 дн | 30.08.18 | 31.08.18
30.08 - 31.08
2 дн
ВВ-4-20 | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин. Покраска линейного портала и портала между Р-4-20-1, Р-1-20-2. | 6 дн | 06.08.18 | 11.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
06.08 - 11.08
6 дн
ВВ-110 АТ-5 | СР: ВВ-110 АТ-5, ТО в объёме "О" ВВ-110 АТ-5 | 12 дн | 20.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-5
20.08 - 31.08
12 дн
ВВ-41 | ТО ТТ-41 | 2 дн | 01.08.18 | 02.08.18
01.08 - 02.08
2 дн
ВВ-42 | ТР ВВ-42 | 3 дн | 15.08.18 | 17.08.18
15.08 - 17.08
3 дн
ВВ-3-15 | ТО ТТ-3-15, ТР ЛР ВЛ 330 Ст.ГРЭС II ц | 5 дн | 13.08.18 | 17.08.18 |  | ОДУ Юга перенос под ВЛ
06.08 - 10.08
5 дн
2СШ-220 | Замена металлических хомутов на порталах: портал №3 2 СШ-220, порталы №1-3 ВЛ-220 Черемушки | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Восток"
06.08 - 10.08
5 дн
АТ-5 | ТР: АТ-5, ТОР-35 АТ-5, для безопасного выполненния работ по СР: ВВ-110 АТ-5 | 12 дн | 20.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 (номинальный ток=1000 А) в ремонтной схеме
20.08 - 31.08
12 дн
ВВ-110 Кубанская | ТР: ШР-1 СШ-110 Кубанская. | 1 дн | 13.08.18 | 13.08.18 | с переводом на ОВ |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
13.08 - 13.08
1 дн
ВВ-110 Кубанская | СР: ВВ-110 Кубанская. | 14 дн | 03.08.18 | 16.08.18 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВВ-110
03.08 - 16.08
14 дн
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ШР-1 СШ-110 Шовгеновская. | 1 дн | 15.08.18 | 15.08.18 | с переводом на ОВ |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
15.08 - 15.08
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир- КНИИТИМ | 1 дн | 15.08.18 | 15.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
15.08 - 15.08
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир- Советская | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.08 - 16.08
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир- ЗТВС | 1 дн | 17.08.18 | 17.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
17.08 - 17.08
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир- Арм.ТЭЦ II ц. | 1 дн | 20.08.18 | 20.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
20.08 - 20.08
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир- Связная | 1 дн | 23.08.18 | 23.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
23.08 - 23.08
1 дн
ОВВ-110 | ТР: ОВВ-110, Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир-ВВ-110 Кубанская. | 2 дн | 01.08.18 | 02.08.18
01.08 - 02.08
2 дн
ОВВ-110 | ТР: ШР-1 СШ-110 ОВВ-110. Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Шовгеновская-Армавир | 1 дн | 14.08.18 | 14.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
14.08 - 14.08
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир-Кубанская | 1 дн | 10.08.18 | 10.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
10.08 - 10.08
1 дн
ОВВ-110 | ТО в объёме "В" комплекта защит ЭПЗ-1636 ОВВ-110 ТО в объёме "В" ТТ-110 ОВВ-110 | 5 дн | 27.08.18 | 31.08.18
27.08 - 31.08
5 дн
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР: ШР-1 СШ-110 Андреедмитриевская | 1 дн | 18.08.18 | 18.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.08 - 18.08
1 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР: ШР-1 СШ-110 КНИИТИМ. | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18 | с переводом на ОВ |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.08 - 16.08
1 дн
ВВ-110 Советская | ТР: ШР-1 СШ-110 Советская. | 1 дн | 17.08.18 | 17.08.18 | с переводом на ОВ |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
17.08 - 17.08
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Андреедмитриевская | 1 дн | 18.08.18 | 18.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.08 - 18.08
1 дн
1СШ-110 | ТР: ШР-1 СШ-110 Советская, ШР-1СШ-110 Шовгеновская, ШР-1СШ-110 Андреедмитриевская, ШР-1 СШ-110 Связная, ШР-1 СШ-110 ОВВ-110, Р-1 СШ-110 ШСВВ, ШР-1 СШ-110 ЗТВС, ШР-1 СШ-110 Арм. ТЭЦ I ц., ШР-1 СШ-110 Арм. ТЭЦ II ц., ШР-1 СШ-110 КНИИТИМ, ШР-1 СШ-110 Кубанская | 12 дн | 13.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин и ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) ПАР 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
13.08 - 24.08
12 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТР: ЛР-110 Андреедмитриевская, РОСШ-110 Андреедмитриевская | 1 дн | 18.08.18 | 18.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная
18.08 - 18.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | ТР: ЛР-110 КНИИТИМ | 1 дн | 08.08.18 | 08.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
08.08 - 08.08
1 дн
ВВ-110 ЗТВС | ТР: ШР-1 СШ-110 ЗТВС. | 1 дн | 20.08.18 | 20.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
20.08 - 20.08
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТР: ШР-1 СШ-110 Арм.ТЭЦ II ц. | 1 дн | 21.08.18 | 21.08.18 | с переводом на ОВ |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
21.08 - 21.08
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ШР-1 СШ-110 Арм.ТЭЦ I ц. | 1 дн | 22.08.18 | 22.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
22.08 - 22.08
1 дн
ВВ-110 Связная | ТР: ШР-1 СШ-110 Связная. | 1 дн | 24.08.18 | 24.08.18 | с переводом на ОВ |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
24.08 - 24.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | Замена металлических хомутов на порталах: портал №3 2 СШ-220, порталы №1-3 ВЛ-220 Черемушки | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Восток"
06.08 - 10.08
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
РЦ | ТО РЦ | 3 дн | 22.08.18 | 24.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, уровням напряжений на ПС 110, 220 кВ в ночное время
22.08 - 24.08
3 дн
АТ-4 | ТО АТ-4 | 3 дн | 27.08.18 | 29.08.18
27.08 - 29.08
3 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 Камыш-Бурун | ТО РЗА В 220 Камыш-Бурун, привод в объеме "К1" | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 |  | КубРДУ: с переводом КВЛ 220 кВ через ОВ 220
20.08 - 24.08
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Текущий ремонт: ОПН 330 НчГРЭС. Техническое обслуживание: ТН-2-330 НчГРЭС. | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН МВ-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
20.08 - 24.08
5 дн
ВВ-15 | Текущий ремонт: ВВ-15. Техническое обслуживание: ТТ-15. ТО в объёме "К": ТТ-15, автоматика и ТАПВ ВВ-15. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-15. | 3 дн | 29.08.18 | 31.08.18
29.08 - 31.08
3 дн
ВВ-К1 | Текущий ремонт: ВВ-К1. Техническое обслуживание: ТТ-К1. ТО в объёме "В": ТТ-К1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-К1. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-К1. | 3 дн | 06.08.18 | 08.08.18
06.08 - 08.08
3 дн
ВВ-С2 | Текущий ремонт: ВВ-С2. Техническое обслуживание: ТТ-С2. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-С2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-С2. | 34 дн | 13.08.18 | 15.09.18
13.08 - 15.09.2018
34 дн
ВВ-21 | Текущий ремонт: ВВ-21. Техническое обслуживание: ТТ-21. ТО в объёме "О": УРОВ ВВ-21, автоматика и ТАПВ ВВ-21 (АПВ-503). Диагностика ТТ-21. | 3 дн | 01.08.18 | 03.08.18
01.08 - 03.08
3 дн
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3, ОПН 330 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 35 АТ-3, ЛРТ-3, ОПН-1-35 ЛРТ-3, ОПН-2-35 ЛРТ-3. Опробование пожаротушения АТ-3. Отбор проб масла на ФХА из АТ-3.Отбор проб масла на ФХА из РПН ЛРТ-3.Отбор проб масла на ХАРГ из АТ-3.Отбор проб масла на ХАРГ из РПН ЛРТ-3. Изменение уставок РЗА Комплектов основных защит 1,2 комплекты АТ-3 (ШЭ2710 542), Комплекта защит ст.35кВ АТ-3 (ШЭ2710 543), Комплекта защит и АУВ В 35 ЛРТ-3 согласно письма МЭС Юга от 15.08.2017 №М5/2/2682 | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18
20.08 - 24.08
5 дн
МВ-110 Малороссийская | Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская | 1 дн | 30.08.18 | 30.08.18 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
30.08 - 30.08
1 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание: СМВ-110. Отбор проб масла на ФХА: СМВ-110. | 2 дн | 09.08.18 | 10.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
09.08 - 10.08
2 дн
ОМВ-110 | Выставление уставок МВ-110 Малороссийская, ТО в объёме "К": АЛАР ФЦТ ОМВ-110. | 2 дн | 01.08.18 | 02.08.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод МВ-110 Малороссийская, ОМВ-110
28.08 - 29.08
2 дн
ОМВ-110 | ТО в объёме "К": АЛАР ФЦТ ОМВ-110. | 2 дн | 30.08.18 | 31.08.18
28.08 - 29.08
2 дн
Установка плавки гололеда | Техническое обслуживание: Р-10 ВУ-1, Р-10 ВУ-2, РС-ВУ-1 "-", РС-ВУ-2 "+", Р-ВУ-1 "-", Р-ВУ-1 "+", Р-ВУ-2 "-", Р-ВУ-2 "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "+",РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "+". ТО в объёме "В": основные защиты УПГ 1-й компл. (Т60-1), основные защиты УПГ 2-й компл. (Т60-2), Резервные защиты УПГ 1-й компл. (F35-1), Резервные защиты УПГ 2-й компл. (F35-2), ТТ ВУ. Диагностика: ТОР-1-1, ТОР-1-2, ТОР-1-3, ТОР-2-1, ТОР-2-2, ТОР-2-3. | 14 дн | 01.08.18 | 14.08.18
01.08 - 14.08
14 дн
В-1-330 НчГРЭС | ТО в объёме "О": комплект РЗА В-1-330 НчГРЭС (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.08 - 24.08
5 дн
В-2-330 НчГРЭС | ТО в объёме "О": комплект РЗА В-2-330 НчГРЭС (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.08 - 24.08
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская | Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 220 Тверская ф. А,В,С ТО в объеме "В" ВЧ заградитель ф."В", ВЧ обработка, ФП ф."В" | 1 дн | 01.08.18 | 01.08.18
01.08 - 01.08
1 дн
ТН ОСШ 220кВ | Т.О.: ТН ОСШ 220кВ | 1 дн | 02.08.18 | 02.08.18
02.08 - 02.08
1 дн
АТ-1 | ТО АТ-1 | 4 дн | 07.08.18 | 10.08.18
07.08 - 10.08
4 дн
ОСШ-220кВ | Т.О.: РОСШ 220 Армавир | 1 дн | 02.08.18 | 02.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
02.08 - 02.08
1 дн
ОСШ-220кВ | БВР при Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 220 Тверская ф. А,В,С, | 1 дн | 01.08.18 | 01.08.18
01.08 - 01.08
1 дн
РИ 500 | ТР РИ-500, ТО в объеме ""В"" Привод ВЭ-РИ, ТТ РИ-500, ТВТ РИ-500 " | 11 дн | 13.08.18 | 23.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, уровням напряжений на ПС 110, 220 кВ в ночное время
13.08 - 23.08
11 дн
ВЭ-РИ 500 кВ | ТО в объеме ""В"" Привод ВЭ-РИ, ТТ РИ-500, ТВТ РИ-500 " | 11 дн | 13.08.18 | 23.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, уровням напряжений на ПС 110, 220 кВ в ночное время
13.08 - 23.08
11 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Т.О.: РОСШ 220 Армавир | 1 дн | 02.08.18 | 02.08.18 |  |  | КубРДУ: отказа по режу превышения МДП в сечении "Юго-Восток" (АДТН ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная)
02.08 - 02.08
1 дн
ВЭ 220 Тверская | ТО в объеме "К" Комплект авт-ки ВЭ-220 Тверская (С60) | 1 дн | 01.08.18 | 01.08.18
01.08 - 01.08
1 дн
ВЭ 220 Армавир | ТО в объеме "К" Комплект авт-ки ВЭ-220 Армавир (С60) | 1 дн | 02.08.18 | 02.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
02.08 - 02.08
1 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
1 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 2 дн | 13.08.18 | 14.08.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод/ввод Т-1
13.08 - 13.08
1 дн
Т-1 | ТО Т-1 | 2 дн | 13.08.18 | 14.08.18
13.08 - 14.08
2 дн
Установка плавки гололёда | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 2 дн | 13.08.18 | 14.08.18 |  | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью подтверждения исправности и готовности схем плавки гололеда к гололедному сезону не позднее 20 октября 2018 года
13.08 - 14.08
2 дн
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | ППГ проводов | 1 дн | 24.08.18 | 24.08.18 |  | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.08 - 24.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев | 4 дн | 21.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжений на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС ПАР ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
21.08 - 24.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, перестановка ГВ, выправка опор | 5 дн | 27.08.18 | 31.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
27.08 - 31.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | Замена тросовых оттяжек | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
06.08 - 10.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | ТР ВЛ | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс, КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси для проведения ППГ на проводах. С включением на ночь, по режиму совмещения с выводом РИ на ПС 500 кВ Центральная
13.08 - 17.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | ТР ВЛ | 5 дн | 27.08.18 | 31.08.18
27.08 - 31.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | ППГ проводов | 1 дн | 21.08.18 | 21.08.18 |  | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.08 - 21.08
1 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Замена поврежденных изоляторов, монтаж Л-образных гирлянд, верховой осмотр | 12 дн | 20.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказа по режу превышения МДП в сечении "Юго-Восток"
20.08 - 31.08
12 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | замена поврежденных изоляторов, монтаж Л-образных гирлянд, замена дистанционных распорок | 2 дн | 01.08.18 | 02.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок | ОДУ Юга отказана из-за превышения МДП в КС "ОЭС-КуБань"
01.08 - 02.08
2 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | монтаж Л-образных гирлянд, снятие птичьих гнезд, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр | 5 дн | 13.08.18 | 17.08.18 |  | ОДУ Юга срок изменён из-за совмещения с IСШ330 кВ Ставропольской ГРЭС
06.08 - 10.08
5 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Замена изоляторов, монтаж ППУ, установка лучевых коромысел, установка ДР, монтаж Л-образных гирлянд | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН МВ-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк
06.08 - 10.08
5 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, перестановка ГВ | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН МВ-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
20.08 - 24.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | Замена поврежденных изоляторов, замена загрязненных изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП | 3 дн | 01.08.18 | 03.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Восток" (АДТН ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная)
01.08 - 03.08
3 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Расширение просек, монтаж Л-образных гирлянд | 5 дн | 27.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказа по режу превышения МДП в сечении "Юго-Восток" (АДТН ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная)
27.08 - 31.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ППГ проводов | 1 дн | 22.08.18 | 22.08.18 |  | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.08 - 22.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ППГ проводов | 1 дн | 20.08.18 | 20.08.18 |  | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
20.08 - 20.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов | 3 дн | 01.08.18 | 03.08.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Работа выполнена в июле (заявка №16631/10590/10342
21.08 - 23.08
3 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | Замена загрязненных изоляторов, | 2 дн | 20.08.18 | 21.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Усть-Лабинских ЭС, СКЖД ПАР ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская
20.08 - 21.08
2 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Замена изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18 |  |  | ОДУ Юга отказано т.к. работы выполняютсч в июле-августе (ЗАЯВКА №16699/10589/10341
06.08 - 10.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, монтаж ППУ, установка доп. Гирлянд, | 1 дн | 20.08.18 | 20.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская в ремонтной схеме
20.08 - 20.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Верховой осмотр, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, установка разрядных электродов, перестнановка гасителей вибрации, установка гасителей вибрации, | 3 дн | 01.08.18 | 03.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань" (20 % P исходная схема)
01.08 - 03.08
3 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Замена ГЗТ, усиление сварных соедиений | 12 дн | 06.08.18 | 17.08.18
06.08 - 17.08
12 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | 4 дн | 21.08.18 | 24.08.18
21.08 - 24.08
4 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая и ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская для проведения пробной плавки гололеда на проводах ВЛ | 1 дн | 25.08.18 | 25.08.18
25.08 - 25.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская и ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская для проведения пробной плавки гололеда на проводах ВЛ | 1 дн | 29.08.18 | 29.08.18
29.08 - 29.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 2 дн | 30.08.18 | 31.08.18
30.08 - 31.08
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая и ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская для проведения пробной плавки гололеда на проводах ВЛ | 1 дн | 25.08.18 | 25.08.18
25.08 - 25.08
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | 4 дн | 21.08.18 | 24.08.18
21.08 - 24.08
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 2 дн | 30.08.18 | 31.08.18
30.08 - 31.08
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская и ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская для проведения пробной плавки гололеда на проводах ВЛ | 1 дн | 29.08.18 | 29.08.18
29.08 - 29.08
1 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго»
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
3АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. | 12 дн | 27.08.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
27.08 - 07.09.2018
12 дн
ЭВ-220 3АТ | ТР ЭВ-220, АГ в.з. | 12 дн | 27.08.18 | 07.09.18
27.08 - 07.09.2018
12 дн
ОЭВ-220-2 | Перевод тр-ра 7Т для вывода в ремонт ЭВ-220. | 4 дн | 06.08.18 | 09.08.18 |  | Без отключения
06.08 - 09.08
4 дн
ЭВ-220 7Т | ТР ЭВ, АГ в.з. | 4 дн | 06.08.18 | 09.08.18 |  | КубРДУ: с переводом через ОЭВ-220-2
06.08 - 09.08
4 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ - Экоэнерго
Объект: Белореченская ГЭС
Т-1 | ТР: Т-1, шинный мост Т-1, в/вольтные испытания, анализ масла; ТР: МВ-10 Т-1, в/вольтные испытания, ТО: ОПН-110 Т-1, А/Г 2 час. | 5 дн | 02.08.18 | 06.08.18
02.08 - 06.08
5 дн
Т-2 | ТР: Т-2, шинный мост Т-2, в/ вольтные испытания, анализ масла; ТО: ОПН-110 Т-2, А/Г 3 час. | 5 дн | 09.08.18 | 13.08.18
09.08 - 13.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | ТО :ЛР ВЛ -110 ДМ-8, А/Г 1 час. | 1 дн | 10.08.18 | 10.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская. При УСЛОВИИ обеспечения заявленного срока АГ 1 ч
10.08 - 10.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТО: ЛР ВЛ 110 кВ Мартанская, А/Г 1час. | 1 дн | 03.08.18 | 03.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская. При УСЛОВИИ обеспечения заявленного срока АГ 1 ч
03.08 - 03.08
1 дн
СЭВ-110 | ТО: СЭВ-110 I-II СШ, ТО: ТТ СЭВ-110 I-II СШ; А/Г 2 час. | 1 дн | 03.08.18 | 03.08.18
03.08 - 03.08
1 дн
2 СШ-110 | ТО: II СШ-110 кВ, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ ДМ-8, ШР ВЛ-110 ДМ-8 Р-2СШ СЭВ 110; ТО: ТН II СШ-110 кВ; анализ масла, в/в испытания. А/Г 2 час. | 5 дн | 09.08.18 | 13.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская. При УСЛОВИИ обеспечения заявленного срока АГ 2 ч
09.08 - 13.08
5 дн
1 СШ-110 | ТО: I СШ-110 кВ, ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, Р-1СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Мартанская, ЛР-110 ВЛ Мартанская, ТО: ТН I СШ-110 кВ,анализ масла ; А/Г 2 час. | 5 дн | 02.08.18 | 06.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская. При УСЛОВИИ обеспечения заявленного срока АГ 2 ч
02.08 - 06.08
5 дн
I СШ-10 кВ | ТО: I СШ- 10 кВ, ШР-10 Т-1, РТН-10 1СШ, ШР-10 ТСН-1,ШР-10 ГГ-1, РТНИ-1, РТНК-1, Р-1СШ СМВ-10 1-2СШ, ШР-10 Т-4. в/в испытания. ТО: ТН-10 1СШ, ТНИ-1, ТНК-1. А/Г 2 час. | 5 дн | 02.08.18 | 06.08.18
02.08 - 06.08
5 дн
СМВ-10 I-II СШ | ТР: СМВ-10 кВ I-II СШ; А/Г 2 час. | 5 дн | 02.08.18 | 06.08.18
02.08 - 06.08
5 дн
СМВ-10 II-III СШ | ТР: СМВ-10 кВ II-III СШ; А/Г 1 час. | 5 дн | 09.08.18 | 13.08.18
09.08 - 13.08
5 дн
II СШ-10 кВ | ТО: II СШ-10 кВ, ШР-10 Т-3, Р-2СШ СМВ-10 2-3СШ, ШР-10 ТМР-1, РТН-10 2СШ, ШР-10 ГГ-2, РТНИ-2, РТНК-2, Р-2СШ СМВ-10 1-2СШ. ТО:ТН II СШ-10, ТНИ-2, ТНК-2, А/Г 2 час | 2 дн | 07.08.18 | 08.08.18
07.08 - 08.08
2 дн
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТО: ЭВ ВЛ -110 ДМ-8; ТО: ТТ ВЛ-110 ДМ-8 ; А/Г 2 час. | 1 дн | 10.08.18 | 10.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская. При УСЛОВИИ обеспечения заявленного срока АГ 2 ч
10.08 - 10.08
1 дн
III СШ-10 кВ | ТО: 3 СШ-10 кВ, ШР-10 Т-2, РТН-10 3СШ, ШР-10 ТМР-2, ШР-10 ТСН-2, ШР-10 ГГ-3, РТНК-3, РТНИ-3, Р-3СШ СМВ-10 2-3 СШ; ТО:ТН-10 III СШ ; ТНК-3, ТНИ-3, А/Г 2 час. | 5 дн | 09.08.18 | 13.08.18
09.08 - 13.08
5 дн
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТО:ТТ ВЛ-110 Мартанская ; А/Г 2 час. | 1 дн | 03.08.18 | 03.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская. При УСЛОВИИ обеспечения заявленного срока АГ 2 ч
03.08 - 03.08
1 дн
Объект: Краснополянская ГЭС
Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ОПН 110 Т-2, ВВ-6 Т-2, шинный мост Т-2, ВВ-10 Т-2, Т-2, А\Г-3 час | 16 дн | 19.07.18 | 03.08.18
19.07.2018 - 03.08
16 дн
II СШ 110 кВ | ТР:II СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIСШ, ОПН ТН-110 IIСШ, ТН II-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110),А/Г-4 час. | 16 дн | 19.07.18 | 03.08.18
19.07.2018 - 03.08
16 дн
ТН-110 кВ 2СШ | ТР:II СШ 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIСШ, ОПН ТН-110 IIСШ, ТН II-110 IСШ, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110),А/Г-4 час. | 16 дн | 19.07.18 | 03.08.18
19.07.2018 - 03.08
16 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | ТО:КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), А/Г-2 час. | 4 дн | 27.08.18 | 30.08.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод II СШ 110 кВ
01.08 - 03.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | ТО: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), А/Г-2 час. | 4 дн | 30.07.18 | 02.08.18
30.07.2018 - 02.08
4 дн
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТО: ЭВ-110 КЛ-Бытха, А/Г-2 час. | 4 дн | 30.07.18 | 02.08.18
30.07.2018 - 02.08
4 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Собственник: РЖД
Объект: ПС 110 кВ Коноково тяговая
1СШ-110 | опробование РЗиА | 9 ч | 07.08.18 | 07.08.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
07.08 - 07.08
0 дн
2СШ-110 | опробование РЗиА | 9 ч | 08.08.18 | 08.08.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
08.08 - 08.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
МВ 110 ВЛ Андреедмитриевская | опробование РЗиА | 9 ч | 16.08.18 | 16.08.18 | с включением ремонтной перемычки |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная
16.08 - 16.08
0 дн
МВ 110 ВЛ Родниковская | опробование РЗиА | 9 ч | 15.08.18 | 15.08.18 | с включением ремонтной перемычки |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная
15.08 - 15.08
0 дн
МВ 110 ВЛ Промзона | опробование РЗиА | 9 ч | 14.08.18 | 14.08.18 | с включением ремонтной перемычки |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская
14.08 - 14.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Леушковская тяговая
1СШ-110 | опробование РЗиА | 9 ч | 21.08.18 | 21.08.18 | с включением ремонтной перемычки |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская в ремонтной схеме
21.08 - 21.08
0 дн
2СШ-110 | опробование РЗиА | 9 ч | 22.08.18 | 22.08.18 | с включением ремонтной перемычки |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская в ремонтной схеме
22.08 - 22.08
0 дн
Предприятие: Сочинское ПМЭС
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | ТО кабельных колодцев. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18
06.08 - 10.08
5 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС, ТО кабельных эстокад. | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 |  | Присоединение к работам филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Кубанское ПМЭС на ПС 220 кВ Псоу.
20.08 - 24.08
5 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | ТО кабельных колодцев, камер микротоннеля. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18
20.08 - 24.08
5 дн
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | ТО: ТН 110 КЛ Псоу, ЛР 110 Псоу, ЗНЛ и ЗНВ ЛР 110 Псоу, ТТ В 110 и В 110 Псоу. ТО КЛ в кабельном полуэтаже ПС. ТО в объеме "ТехК": Комплектов основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Псоу - Весёлое с проверкой воздействия на В 110 Псоу. | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18
20.08 - 24.08
5 дн
В 110 Псоу | ТО: ЛР 110 Псоу, ЗНЛ и ЗНВ ЛР 110 Псоу, ТТ В 110 и В 110 Псоу. ТО: в объеме "ТехК" Комплекта автоматики и УРОВ В 110 Псоу; в объеме "К" цепей ТТ, ШМУ, ШКЭ КРУЭ 110 кВ В 110 Псоу. Проверка воздействия Комплектов основной и резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Псоу - Весёлое, Комплекта автоматики и УРОВ В 110 Псоу на В 110 Псоу. | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18
20.08 - 24.08
5 дн
ШСВ 110 | ТО: ШСВ 110, ТТ ШСВ 110. ТО: в объеме "ТехК" Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ ШСВ 110; в объеме "К" цепей ТТ, ШМУ, ШКЭ КРУЭ 110 кВ ШСВ с воздействием на ШСВ. | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18
20.08 - 24.08
5 дн
2 С 110 | В связи с выводом в ремонт КЛ 110 кВ Псоу - Веселое, Т-2, В 110 Т-2. | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18
20.08 - 24.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | ТО КЛ в кабельном полуэтаже ПС. | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18
06.08 - 10.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Лаура
1 С 110 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 15.08.18 | 15.08.18
15.08 - 15.08
1 дн
1 С 110 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 17.08.18 | 17.08.18
17.08 - 17.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | ТО: ЛР КЛ 110 кВ Имеретинская, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Имеретинская в ст. КЛ и в ст. ВЭ, ТТ ВЭ и ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская. | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18
06.08 - 10.08
5 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская | ТО: ЛР КЛ 110 кВ Имеретинская, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Имеретинская в ст. КЛ и в ст. ВЭ, ТТ ВЭ и ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская. | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18
06.08 - 10.08
5 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов, чистка трассына участке ЛабЭС, предписание АПЮ 114-18-КПО | 2 дн | 01.08.18 | 02.08.18 | с включением на ночь
01.08 - 02.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена изоляторов ,чистка трассы на участке ЛабЭС | 1 дн | 03.08.18 | 03.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская
03.08 - 03.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | расширение проосеки | 12 дн | 06.08.18 | 17.08.18 | с включением на ночь | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС - Мартанская. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская. При УСЛОВИИ обеспечения заявленного срока АГ 2 ч
07.08 - 18.08
12 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | расширение просеки | 12 дн | 20.08.18 | 31.08.18 | с включением на ночь | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская. При УСЛОВИИ обеспечения заявленного срока АГ 2 ч
20.08 - 31.08
12 дн
ВЛ 110 кВ Черемушки - Северная | ТР ЛР-110 | 1 дн | 22.08.18 | 22.08.18
22.08 - 22.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТР ЛР-110 | 1 дн | 24.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
24.08 - 24.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
СМВ-110 | ТР | 1 дн | 14.08.18 | 14.08.18
14.08 - 14.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТР | 1 дн | 15.08.18 | 15.08.18
15.08 - 15.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТР | 1 дн | 14.08.18 | 14.08.18
14.08 - 14.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР | 1 дн | 24.08.18 | 24.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
24.08 - 24.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР Р-110 | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
16.08 - 16.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Черемушки | ТР Р-110 | 1 дн | 17.08.18 | 17.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
17.08 - 17.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Черемушки | ТР | 1 дн | 22.08.18 | 22.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
22.08 - 22.08
1 дн
СМВ-110 | ТР | 2 дн | 16.08.18 | 17.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
16.08 - 17.08
2 дн
1СШ-110 | ТР Р-110 | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
16.08 - 16.08
1 дн
2СШ-110 | ТР | 1 дн | 17.08.18 | 17.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
17.08 - 17.08
1 дн
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Замена изоляторов в пролетах опор №18-101, чистка трассы в пролетах опор №18-101 | 3 дн | 01.08.18 | 03.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок
01.08 - 03.08
3 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов и сцепной арматуры в пролетах опор №170-200; верховой осмотр в пролетах опор №170-200; чистка трассы в пролетах опор №109-200; выправка ж/б опор №183, 227, 279, 300. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ-110 Упорная с пс Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха | 5 дн | 20.08.18 | 24.08.18 | под наведенным напряжением | Совместно с работами на ПС 110 кВ Отрадная на 20.08.2018 | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская
20.08 - 24.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная: техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха,ТТ-110 СП | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская
16.08 - 16.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Монтаж ГЗТ в пролетах опор №100-108, 126-131, 164-169, 284-285; замена изоляторов в пролетах опор №123-131, 164-169, 174-199; замена сцепной аппаратуры в пролетах опор №123-131, 164-169, 174-199. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1 к ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва ; Ретрансляция ТМ КРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Найденовская, ГНС-1 | 5 дн | 13.08.18 | 17.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок
13.08 - 17.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Для работ на отпайке на ПС КПТФ, совмещено с работами на ПС 110 кВ Найденовская: капремонт ЛР-110 Кропоткин; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин | 3 дн | 20.08.18 | 22.08.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок
20.08 - 22.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование СОМВ-110 после капремонта | 1 дн | 31.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок
31.08 - 31.08
1 дн
СМВ-110 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование СОМВ-110 после капремонта | 1 дн | 31.08.18 | 31.08.18
31.08 - 31.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Капремонт РОСШ-110 ГНС-1, ЛР-110 ГНС-1, текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1; профвосстановление ДЗШ-110 1СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 1СШ | 3 дн | 23.08.18 | 25.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок
23.08 - 25.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Капремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин; профвосстановление ДЗШ-110 2СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 2СШ | 3 дн | 20.08.18 | 22.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок
20.08 - 22.08
3 дн
СОМВ-110 | Опробование МВ-110 Салют после капремонта рабочим напряжением | 1 дн | 09.08.18 | 09.08.18
09.08 - 09.08
1 дн
СОМВ-110 | Капремонт ШР 2СШ СОМВ-110; профвосстановление ДЗШ-110 2СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 2СШ и защит Т-2 на МВ-110 Кропоткин, МВ-110 Салют, СОМВ-110, МВ-35 Т-2, МВ-10 Т-2 | 3 дн | 20.08.18 | 22.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок
20.08 - 22.08
3 дн
СОМВ-110 | Капремонт ШР 1СШ СОМВ-110; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ГНС-1, ДЗШ-110 1СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 1СШ и защит Т-1 на МВ-110 ГНС-1, СОМВ-110, МВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 3 дн | 23.08.18 | 25.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок
23.08 - 25.08
3 дн
СОМВ-110 | Капремонт РОСШ СОМВ-110; капремонт СОМВ-110; профвосстановление комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2); ТАПВ СОМВ-110; профиспытания, отбор проб масла | 6 дн | 26.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок
26.08 - 31.08
6 дн
СОМВ-110 | Для перевода ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют на время капремонта МВ-110 Салют | 4 дн | 06.08.18 | 09.08.18
06.08 - 09.08
4 дн
1СШ-110 | Капремонт ШР 1СШ СОМВ-110; профвосстановление ДЗШ-110 1СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 1СШ и защит Т-1 на МВ-110 ГНС-1, СОМВ-110, МВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 3 дн | 23.08.18 | 25.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с СОМВ-110
23.08 - 25.08
3 дн
2СШ-110 | Капремонт ШР 2СШ СОМВ-110; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Кропоткин, ДЗШ-110 2СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 2СШ и защит Т-2 на МВ-110 Кропоткин, МВ-110 Салют, СОМВ-110, МВ-35 Т-2, МВ-10 Т-2 | 3 дн | 20.08.18 | 22.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с СОМВ-110
20.08 - 22.08
3 дн
ОСШ-110 | Капремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин | 3 дн | 20.08.18 | 22.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.08 - 22.08
3 дн
ОСШ-110 | Опробование МВ-110 Салют после капремонта рабочим напряжением | 1 дн | 09.08.18 | 09.08.18
09.08 - 09.08
1 дн
ОСШ-110 | Капремонт РОСШ-110 ГНС-1, ЛР-110 ГНС-1, текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1 | 3 дн | 23.08.18 | 25.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
23.08 - 25.08
3 дн
ОСШ-110 | Капремонт РОСШ СОМВ-110, РОСШ-110 РП; текущий ремонт ТН-110 ОСШ ф.В; профиспытания, отбор проб масла | 6 дн | 26.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с СОМВ-110
26.08 - 31.08
6 дн
ОСШ-110 | Капремонт РОСШ-110 Салют, ЛР-110 Салют; текущий ремонт ТТ-110 Салют; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Салют; профиспытания, отбор проб масла | 3 дн | 10.08.18 | 12.08.18
10.08 - 12.08
3 дн
МВ-110 Кропоткин | Капремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин, ШР 2СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Кропоткин, ДЗШ-110 2СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 2СШ и защит Т-2 на МВ-110 Кропоткин, МВ-110 Салют, СОМВ-110, МВ-35 Т-2, МВ-10 Т-2. Работы на ПС Найденовская совмещены с работами на ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | 3 дн | 20.08.18 | 22.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.08 - 22.08
3 дн
МВ-110 ГНС-1 | Капремонт РОСШ-110 ГНС-1, ЛР-110 ГНС-1, ШР 1СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ГНС-1, ДЗШ-110 1СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 1СШ и защит Т-1 на МВ-110 ГНС-1, СОМВ-110, МВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 3 дн | 23.08.18 | 25.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
23.08 - 25.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ; текущий ремонт ВЛ | 1 дн | 20.08.18 | 20.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская
20.08 - 20.08
1 дн
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ; профиспытания, масла. Работы совмещены с работами на ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная | 1 дн | 20.08.18 | 20.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская
20.08 - 20.08
1 дн
1СШ-110 | Техобслуживание ТТ-110 СП; профиспытания, масла | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская
16.08 - 16.08
1 дн
МВ-110 Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха,ТТ-110 СП, опробование комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО) ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная, ТАПВ МВ-110 Подгорная Синюха; профиспытания, масла | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская
16.08 - 16.08
1 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | ТО | 3 дн | 20.08.18 | 22.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 ПС 330 кВ Армавир в схеме включенных ШСВВ-110, ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. на ПС 330 кВ Армавир (без возможности выполнения мероприятий по разгрузке ТР-110 АТ-1,2 ПС 330 кВ Армавир при температуре выше +30 С в связи с перегрузом сети 110 кВ)
20.08 - 22.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Выводится совместно с ВЛ-110 Лабинск-1-Ходзь | 3 дн | 20.08.18 | 22.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 ПС 330 кВ Армавир в схеме включенных ШСВВ-110, ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. на ПС 330 кВ Армавир (без возможности выполнения мероприятий по разгрузке ТР-110 АТ-1,2 ПС 330 кВ Армавир при температуре выше +30 С в связи с перегрузом сети 110 кВ)
20.08 - 22.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Замена изоляторов, цепной арматуры в пролетах опор 492-534 (на участке Армавирских ЭС) | 5 дн | 27.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная
27.08 - 31.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | КР ЛР-110 ВЛ Андреедмитриевская - Курганная на ПС 110 кВ Комплекс. | 2 дн | 14.08.18 | 15.08.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная
14.08 - 15.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | ТО | 1 дн | 15.08.18 | 15.08.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная
15.08 - 15.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | ТО | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 ПС 330 кВ Армавир в схеме включенных ШСВВ-110, ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. на ПС 330 кВ Армавир (без возможности выполнения мероприятий по разгрузке ТР-110 АТ-1,2 ПС 330 кВ Армавир при температуре выше +30 С в связи с перегрузом сети 110 кВ)
16.08 - 16.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | ПИ КС-110 ВЛ Курганная | 1 дн | 15.08.18 | 15.08.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная
15.08 - 15.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | ТО | 1 дн | 02.08.18 | 02.08.18 | с включением ремонтной перемычки |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможность выполнения деления сети 110 кВ в соответсмтвии с "Указаниями по управлению электроэнергетическим режимом Лабинского энергоузла и по транзиту 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская – Курганная тяговая – Промзона - Центральная при прохождении пиковых нагрузок"
02.08 - 02.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | Покраска конструкции БСК-110 | 26 дн | 06.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская. Подать после прохождения летнего макисмума нагрузок в сентябре 2018 г.
06.08 - 31.08
26 дн
БСК-110 | Замена банок БСК | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская. Подать после прохождения летнего макисмума нагрузок в сентябре 2018 г.
06.08 - 10.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | КР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТР ТН-110 1СШ | 1 дн | 06.08.18 | 06.08.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
06.08 - 06.08
1 дн
2СШ-110 кВ | КР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, | 1 дн | 03.08.18 | 03.08.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
03.08 - 03.08
1 дн
СМВ-110 | ТО | 1 дн | 06.08.18 | 06.08.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
06.08 - 06.08
1 дн
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | Чистка просек, замена изоляторов | 3 дн 9 ч | 21.08.18 | 24.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
21.08 - 24.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская - Староминская тяговая 2 ц, ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | 9 ч | 29.08.18 | 29.08.18 |  | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.08 - 29.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Чистка просек, замена изоляторов | 1 дн 9 ч | 30.08.18 | 31.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
30.08 - 31.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Для пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская - Староминская тяговая 2 ц, ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | 9 ч | 29.08.18 | 29.08.18 |  | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.08 - 29.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ТР ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая | 3 дн 9 ч | 21.08.18 | 24.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
21.08 - 24.08
3 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | Для пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская - Староминская тяговая 2 ц, ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская | 9 ч | 29.08.18 | 29.08.18 |  | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.08 - 29.08
0 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 1 дн 9 ч | 30.08.18 | 31.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
30.08 - 31.08
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская-Кисляковская тяговая | 3 дн 9 ч | 21.08.18 | 24.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
21.08 - 24.08
3 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ЭВ-110 Сочи | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ Вишневая - Сочи. | 2 дн | 16.08.18 | 17.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
16.08 - 17.08
2 дн
II СШ 110 | Капитальный ремонт: РТН-110 II СШ. | 1 дн | 21.08.18 | 21.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
21.08 - 21.08
1 дн
СЭВ-110 | Проверка в объеме "В" комплекта защит и автоматики СЭВ-110. | 2 дн | 20.08.18 | 21.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
20.08 - 21.08
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Пасечная | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит и АУВ ЭВ -110 КВЛ Пасечная | 2 дн | 14.08.18 | 15.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
14.08 - 15.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
ОСШ-110 | техобслуживание порталов ОСШ-110. | 2 дн | 06.08.18 | 07.08.18
06.08 - 07.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста | Кронирование угрожающих деревьев. | 2 дн | 06.08.18 | 07.08.18
06.08 - 07.08
2 дн
I СШ 110 | Кронирование угрожающих деревьев. | 2 дн | 06.08.18 | 07.08.18
06.08 - 07.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | теущий ремонт, испытания РПГ-110 ВЛ Лазурная | 1 дн | 03.08.18 | 03.08.18
03.08 - 03.08
1 дн
СЭВ-110 | Испытание и измерение изоляции СЭВ-110. | 1 дн | 09.08.18 | 09.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
09.08 - 09.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | техобсл. РПГ-110 ВЛ Туапсе, КС-110 ВЛ Туапсе-Небуг (ф. А,В,С) . Испытание и измерение изоляции: РПГ-110 ВЛ Туапсе, КС-110 ВЛ Туапсе-Небуг (ф. А,В,С) | 1 дн | 10.08.18 | 10.08.18
10.08 - 10.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | техобсл, испытание и измерение изоляции: РПГ-110 ВЛ Ольгинка | 1 дн | 13.08.18 | 13.08.18
13.08 - 13.08
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Ольгинка | проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка в объеме "К" | 1 дн | 13.08.18 | 13.08.18
13.08 - 13.08
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Туапсе | вынужденный простой для проверки комплекта резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг в объеме "К" | 1 дн | 10.08.18 | 10.08.18
10.08 - 10.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | техобсл., испытания ЗКР-110 ВЛ-Ольгинка | 1 дн | 30.08.18 | 30.08.18
30.08 - 30.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская | техобслуживание, испытания ЗКР-110 ВЛ-Лазурная | 1 дн | 31.08.18 | 31.08.18
31.08 - 31.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | текущий ремонт, испытания РПГ-110 ВЛ Небуг | 1 дн | 08.08.18 | 08.08.18
08.08 - 08.08
1 дн
СМВ-110 | Проверка в объеме "К" комплекта защит и АУВ СМВ - 110. | 2 дн | 13.08.18 | 14.08.18
13.08 - 14.08
2 дн
I СШ 110 | проверкавторичных цепей ТН-110 2 СШ | 1 дн | 30.08.18 | 30.08.18
30.08 - 30.08
1 дн
II СШ 110 | проверка втор.цепей ТН-110 2 СШ в объеме "В" | 1 дн | 13.08.18 | 13.08.18
13.08 - 13.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | техобсл.,испытание и измерение изоляции: ЗКР-110 ВЛ Небуг | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18
16.08 - 16.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | техобсл,.испытание и измерение изоляции КС КВЛ Псоу (ф. А,В,С). | 2 дн | 09.08.18 | 10.08.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец
13.08 - 14.08
2 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | рубка деревьев пр. 344-347, 296-297, замена поддерживающих зажимов оп.312,329,345,354,355,356 | 1 дн | 21.08.18 | 21.08.18
21.08 - 21.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | рубка деревьев пр. 344-347, 296-297, замена поддерживающих зажимов оп312,329,345,354,355,356 | 3 дн | 08.08.18 | 10.08.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Горячий Ключ
09.08 - 11.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | тек.ремонт РПГ-110 ВЛ Тверская на ПС 110 кВ Кабардинская тяговая | 1 дн | 28.08.18 | 28.08.18
28.08 - 28.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | тек.ремонт, испытания РПГ-110 ВЛ Навагинская на ПС 110 кВ Кабардинская | 1 дн | 29.08.18 | 29.08.18
29.08 - 29.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | тек.ремонт,испытания РПГ-110 ВЛ Тверская на ПС 110 кВ Куринская тяг. | 1 дн | 27.08.18 | 27.08.18
27.08 - 27.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | текущий ремонт, испытания РПГ-110 ВЛ Навагинская на ПС 110 кВ ГОйтх тяговая | 1 дн | 22.08.18 | 22.08.18
22.08 - 22.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах пр.229-239, РУД 230-235 | 3 дн | 01.08.18 | 03.08.18
01.08 - 03.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | рубка деревьев пр. 407-408, ремонт провода пр.420-422. Испытание и измерение изоляции ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая-Гойтх тяговая на ПС 110 кВ Водозабор. | 2 дн | 06.08.18 | 07.08.18
06.08 - 07.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | тек.ремонт, испытания РПГ ВЛ на ПС 110 кВ: Гойтх тяговая, Туапсе тяговая | 2 дн | 20.08.18 | 21.08.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая
20.08 - 20.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | рубка деревьев пр. 222-224, 195-199, 140-150, замена ОПН опора 91, 86 | 3 дн | 01.08.18 | 03.08.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода II СШ 110 кВ на Краснополянской ГЭС
08.08 - 10.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замена изоляторов опора 62, рубка деревьев пр. 43-46, 60-62 | 1 дн | 10.08.18 | 10.08.18
10.08 - 10.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замена изоляторов опора оп.62, рубка деревьев пр.43-46, 60-62 | 2 дн | 15.08.18 | 16.08.18
15.08 - 16.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах оп.193-203, рубка деревьев пр.229-235, 240-246, 353-356 | 2 дн | 30.08.18 | 31.08.18
30.08 - 31.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах оп.193-203, рубка деревьев 229-235, 240-246, 353-356. Тек.ремонт РПГ-110 ВЛ Кривенковская на ПС 110 кВ Куринская тяг. | 1 дн | 24.08.18 | 24.08.18
24.08 - 24.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | рубка деревьев пр.438-440, тек.ремонт, испытания ЗКР -110 ВЛ Кривенковская тяг. на ПС 110 кВ Туапсе тяг. | 1 дн | 23.08.18 | 23.08.18
23.08 - 23.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Техническое обслуживание. Верховые осмотры с проверкой проводов в зажимах оп.150-160, рубка деревьев пр.137-139, 155-156, 159-160. | 3 дн | 14.08.18 | 16.08.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал
15.08 - 17.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | рубка деревьев пр. 222-224, 195-199, 140-150, замена ОПН оп73 | 3 дн | 08.08.18 | 10.08.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками
01.08 - 03.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | безопасное выполнение работ на КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | 1 дн | 17.08.18 | 17.08.18
17.08 - 17.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена дисконнектора оп.279, замена ОПН 282 | 1 дн | 17.08.18 | 17.08.18
17.08 - 17.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей - Сочи | Диагностика кабельных участков с их расстыковкой и монтажем испытательного адаптера | 4 дн | 06.08.18 | 09.08.18
06.08 - 09.08
4 дн
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | техобсл. , испытание и измерение изоляции КС-110 КВЛ Шепси-Туапсе Тяговая на ПС 110 кВ Терминал | 2 дн | 13.08.18 | 14.08.18
13.08 - 14.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская | замеры наведенного напряжения | 1 дн | 02.08.18 | 02.08.18
02.08 - 02.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Лермонтово - Лазурная | замеры наведенного напряжения | 1 дн | 03.08.18 | 03.08.18
03.08 - 03.08
1 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
СМВ-110 II-III | Техническое обслуживание, проверка цепей управления и автоматики. | 9 ч | 08.08.18 | 08.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
08.08 - 08.08
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Замена опоры №1, замена изоляторов. | 2 дн 9 ч | 15.08.18 | 17.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками или ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
15.08 - 17.08
2 дн
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Леушковская тяговая | 9 ч | 25.08.18 | 25.08.18 |  | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.08 - 25.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 2 дн 9 ч | 06.08.18 | 08.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
27.08 - 28.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | в/в испытания КС-110 ВЛ Крыловская - Атамановская на ПС 110 кВ Западная, КС-110 ВЛ Крыловская на ПС 110 кВ Атамановская | 9 ч | 09.08.18 | 09.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
28.08 - 28.08
0 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Леушковская тяговая | 9 ч | 25.08.18 | 25.08.18 |  | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.08 - 25.08
0 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Леушковская тяговая | 9 ч | 25.08.18 | 25.08.18 |  | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.08 - 25.08
0 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Замена изоляторов, вырубка ДКР, в/в испытания КС-110 ВЛ Крыловская - Атамановская на ПС 110 кВ Западная, КС-110 ВЛ Крыловская на ПС 110 кВ Атамановская | 3 дн 9 ч | 06.08.18 | 09.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
27.08 - 28.08
1 дн
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | К.Р.ЛР, ВЧЗ ВЛ 110 кВ Ладожская-Тбилисская | 2 дн 11 ч | 01.08.18 | 03.08.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск в период прохождения летнего максимума нагрузок
01.08 - 03.08
2 дн
СМВ-110 | Т.Р. выключателя. К.Р.разъединителя | 4 дн 11 ч | 06.08.18 | 10.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск в период прохождения летнего максимума нагрузок
06.08 - 10.08
4 дн
1 СШ 110 кВ | К.Р.разъединителей | 4 дн 11 ч | 06.08.18 | 10.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск в период прохождения летнего максимума нагрузок
06.08 - 10.08
4 дн
МВ-110 ВЛ Ладожская | Т.Р. выулючалеля К.Р. разъединителя | 4 дн 11 ч | 06.08.18 | 10.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
06.08 - 10.08
4 дн
МВ-110 ВЛ Ладожская | Для К.Р.ЛР-110 ВЛ Ладожская | 2 дн 11 ч | 01.08.18 | 03.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.08 - 03.08
2 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | Вынужденный простой при выводе 1 СШ 110 кВ | 4 дн 11 ч | 06.08.18 | 10.08.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск в период прохождения летнего максимума нагрузок
06.08 - 10.08
4 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТТ-110 СМВ, Р 1сш СМВ-110 Поверка РЗА | 4 дн | 13.08.18 | 16.08.18
13.08 - 16.08
4 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТТ-110 СМВ, Р 2сш СМВ-110 Поверка РЗА | 4 дн | 20.08.18 | 23.08.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ и 2 СШ-110
27.08 - 30.08
4 дн
1 СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 1сш, ЛР-110 Дивноморская, Р 1сш СМВ-110, ШР-110 Т-1. Поверка РЗА. | 4 дн | 13.08.18 | 16.08.18
13.08 - 16.08
4 дн
2 СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-10 Архипо-Осиповка, ТН-110 2сш, ШР-110 Т-2, Р 2сш СМВ-110. Поверка РЗА. Испытание ТН-110 2СШ | 4 дн | 20.08.18 | 23.08.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси
27.08 - 30.08
4 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Техническое обслуживание Р РП-2-110, ЛР-110 Архипо-Осиповка, ВЧЗ ВЛ-110 Архипо-Осиповка, КС ВЛ-110 Архипо-Осиповка | 4 дн | 20.08.18 | 23.08.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси
27.08 - 30.08
4 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Техническое обслуживание ЛР-110 Дивноморская, Р РП-1-110, КС ВЛ-110 Дивноморская, ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская | 4 дн | 13.08.18 | 16.08.18
13.08 - 16.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Испытание ТТ-110 Гостагаевская | 1 дн | 22.08.18 | 22.08.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.08 - 22.08
1 дн
СОМВ-110 | Испытание ТТ-110 Гостагаевская | 1 дн | 21.08.18 | 21.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете
21.08 - 21.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Испытание ТТ-110 Радуга | 1 дн | 24.08.18 | 24.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете
24.08 - 24.08
1 дн
СМВ-110 | Испытание ТТ-110 СМВ | 1 дн | 23.08.18 | 23.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
23.08 - 23.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
СМВ-110 | Проверка РЗА | 1 дн | 13.08.18 | 13.08.18 |  | КубРДУ: с включением РП
13.08 - 13.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Никитинская
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Техническое обслуживание ЛР-110 Крымская ПТФ, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская ПТФ, КС ВЛ-110 Крымская ПТФ | 2 дн | 06.08.18 | 07.08.18 | с включением ремонтной перемычки |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете
06.08 - 07.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Техническое обслуживание ЛР-110 Варениковская, ЗКР-110 кВ ВЛ Варениковская, ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская, КС ВЛ-110 Варениковская | 2 дн | 08.08.18 | 09.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете
08.08 - 09.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Раевская
СМВ-110 | Проверка РЗА | 5 дн | 13.08.18 | 17.08.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
13.08 - 17.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой порт
2 СШ-110 | Испытание ТТ-110 Крымская тяговая | 1 дн | 20.08.18 | 20.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Славянская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Славянская
20.08 - 20.08
1 дн
1 СШ-110 | Испытание ТТ-110 Новотроицкая | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Славянская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Славянская
16.08 - 16.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Вынужденный простой в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Сухой порт | 1 дн | 20.08.18 | 20.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
20.08 - 20.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Вынужденный простой в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Сухой порт | 1 дн | 16.08.18 | 16.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
16.08 - 16.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Элемент настройки ВЧ заградителя | 2 дн | 06.08.18 | 07.08.18
06.08 - 07.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкий Водозабор
СМВ-110 | Прооверка РЗА | 5 дн | 06.08.18 | 10.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Славянская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Славянская
06.08 - 10.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
1СШ-110 | Техническое обслуживание ШР-110 1сш Новая 2ц., ШР-110 1сш Новая 1ц., ШР-110 1сш Абинская, ШР-110 1сш Звезда, РТН-110 1сш, Р 1сш ШСОМВ-110, ШР-110 1сш Т-1, Р РВС-110 1сш, ШР-110 1сш Ильская, ШР-110 1сш Т-2 | 7 дн | 06.08.18 | 12.08.18 |  | КубРДУ: вывод в ремонт ШР-110 1сш Абинская - отказан
06.08 - 12.08
7 дн
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | Техническое обслуживание ЛР-110 Ильская, ВЧЗ ВЛ-110 Ильская, КС ВЛ-110 Ильская | 2 дн | 08.08.18 | 09.08.18
08.08 - 09.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | Техническое обслуживание РОСШ-110 Ильская, ЛР-110 Ильская, ВЧЗ ВЛ-110 Ильская, КС ВЛ-110 Ильская. | 1 дн | 21.08.18 | 21.08.18
21.08 - 21.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | Техническое обслуживание ЛР-110 Абинская, МВ-110 Абинская, ШР-110 1сш Абинская. | 2 дн | 06.08.18 | 07.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с 1) перегрузом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I (II) цепь ПАР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II (I) цепь; 2) выводом ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 и перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская
06.08 - 07.08
2 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | Техническое обслуживание МВ-110 Абинская, ШР-110 2сш Абинская | 1 дн | 13.08.18 | 13.08.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ШСОМВ-110
13.08 - 13.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | Техническое обслуживание ЛР-110 Абинская, МВ-110 Абинская. | 1 дн | 20.08.18 | 20.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с 1) перегрузом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I (II) цепь ПАР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II (I) цепь; 2) выводом ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 и перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская
20.08 - 20.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | Техническое обслуживание ЛР-110 Ильская, МВ-110 Ильская. | 1 дн | 21.08.18 | 21.08.18
21.08 - 21.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | Техническое обслуживание МВ-110 Ильская, ШР-110 2сш Ильская. | 1 дн | 14.08.18 | 14.08.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ШСОМВ-110
14.08 - 14.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | Техническое обслуживание ЛР-110 Ильская, МВ-110 Ильская, ШР-110 1сш Ильская. | 2 дн | 08.08.18 | 09.08.18
08.08 - 09.08
2 дн
ШСОМВ-110 | Техническое обслуживание Р 1сш ШСОМВ-110, ШСОМВ-110 | 1 дн | 10.08.18 | 10.08.18
10.08 - 10.08
1 дн
ШСОМВ-110 | Техническое обслуживание Р 2сш ШСОМВ-110, ШСОМВ-110. | 1 дн | 15.08.18 | 15.08.18
15.08 - 15.08
1 дн
ШСОМВ-110 | Техническое обслуживание РОСШ ШСОМВ-110, ШСОМВ-110 | 1 дн | 22.08.18 | 22.08.18
22.08 - 22.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Техническое обслуживание РОСШ-110 Абинская, ВЧЗ ВЛ-110 Абинская, КС ВЛ-110 Абинская, ЛР-110 Абинская | 1 дн | 20.08.18 | 20.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с 1) перегрузом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I (II) цепь ПАР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II (I) цепь; 2) выводом ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 и перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская
20.08 - 20.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Абинская, КС ВЛ-110 Абинская, ЛР-110 Абинская. | 2 дн | 06.08.18 | 07.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с 1) перегрузом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I (II) цепь ПАР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II (I) цепь; 2) выводом ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 и перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская
06.08 - 07.08
2 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание ШР-110 2сш Новая 2ц., ШР-110 2сш Новая 1ц., ШР-110 2сш Абинская, ШР-110 2сш Звезда, РТН-110 2сш, Р 2сш ШСОМВ-110, ШР-110 2сш Т-1, Р ОПН-110 2сш, ШР-110 2сш Ильская, ШР-110 2сш Т-2 | 7 дн | 13.08.18 | 19.08.18 |  | КубРДУ: вывод в ремонт ШР-110 2сш Абинская - отказан
13.08 - 19.08
7 дн
ОСШ-110 | Техническое обслуживание РОСШ-110 Новая 2ц., РОСШ-110 Новая 1ц., РОСШ-110 Абинская, РОСШ-110 Звезда, РОСШ-110 ШСОМВ-110, РОСШ-110 Ильская. | 7 дн | 20.08.18 | 26.08.18 |  | КубРДУ: вывод в ремонт РОСШ-110 Абинская - отказан
20.08 - 26.08
7 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 6 дн | 03.08.18 | 08.08.18 |  | КубРДУ: Без отключения
03.08 - 08.08
6 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Расчистка просеки | 2 дн | 01.08.18 | 02.08.18
01.08 - 02.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 3 дн | 13.08.18 | 15.08.18 |  | КубРДУ: Без отключения
13.08 - 15.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Вывод АПВ для БВР для расчистки просеки. | 8 дн | 01.08.18 | 08.08.18 |  | КубРДУ: Без отключения
01.08 - 08.08
8 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Подвеска ГЗТ и установка тросостоек | 9 дн | 23.08.18 | 31.08.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Афипская – Северская в ремонтной схеме
23.08 - 31.08
9 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Ремонт провода | 1 дн | 02.08.18 | 02.08.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Береговая
13.08 - 13.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Ремонт провода | 1 дн | 01.08.18 | 01.08.18
01.08 - 01.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Расширение просеки | 9 дн | 21.08.18 | 29.08.18
21.08 - 29.08
9 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Расширение просеки | 12 дн | 09.08.18 | 20.08.18
09.08 - 20.08
12 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Август 2018 Ср 01 to Август 2018 Пт 03; Август 2018 Пн 06 to Август 2018 Пт 10; Август 2018 Пн 13 to Август 2018 Пт 17; Август 2018 Пн 20 to Август 2018 Пт 24; Август 2018 Пн 27
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Зам. начальника ОДС ______________________________ П.В. Монаков