## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2018 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2018 года
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Сентябрь 2018
[8 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Адлерская ТЭС
1 СШ 220 кВ | Поверка трансформатора напряжения ТН 220 кВ 1 СШ | 4 дн | 18.09.18 | 21.09.18
18.09 - 21.09
4 дн
ТН 220 1 СШ | Поверка трансформаторов напряжения | 1 дн 4 ч | 04.09.18 | 05.09.18 |  | Снята собственником
04.09 - 05.09
1 дн
ТН 220 2 СШ | Поверка трансформаторов напряжения | 1 дн 5 ч | 05.09.18 | 06.09.18 |  | Снята собственником
05.09 - 06.09
1 дн
ЭВ 220 КВЛ Черноморская | Чистка изоляции вводов элегаз-воздух | 4 дн | 18.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
04.09 - 07.09
4 дн
ЭВ 110 КЛ Веселое | Поверка трансформаторов тока | 4 дн 10 ч | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
4 дн
ТН 110 1 СШ | Поверка трансформаторов напряжения | 1 дн 4 ч | 04.09.18 | 05.09.18 |  | Снята собственником
04.09 - 05.09
1 дн
ТН 110 2 СШ | Поверка трансформаторов напряжения | 1 дн 5 ч | 05.09.18 | 06.09.18 |  | Снята собственником
05.09 - 06.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | Чистка изоляции вводов элегаз-воздух | 4 дн | 18.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ПГУ-1 на Адлерской ТЭС в связи с необходимостью ограничения генерации ПГУ-2 Адлерской ТЭС до 130 МВт
04.09 - 07.09
4 дн
Т-21 | Текущий ремонт Т-21 | 13 дн 14 ч | 28.09.18 | 11.10.18 |  | КубРДУ: совместно с ГТУ-21
28.09 - 11.10.2018
13 дн
Т-11 | Текущий ремонт Т-11 | 13 дн 14 ч | 10.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: совместно с ГТУ-11
10.09 - 23.09
13 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская | ТО: МВ-220 ВЛ КТЭЦ, ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ, РОСШ-220 ВЛ КТЭЦ | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18
24.09 - 26.09
3 дн
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ Г. Ключ | 1 дн | 13.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
13.09 - 13.09
1 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО МВ-220 КраснодарскаяТЭЦ? ТО в объеме О комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ КТЭЦ, автоматика и УРОВ МВ-220 кВ КТЭЦ | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18
24.09 - 26.09
3 дн
ОМВ-220 | ТО в объеме О Автоматика и ТАПВ | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18
17.09 - 17.09
1 дн
ОМВ-110 | ТР ШР-110-2СШ ОМВ | 1 дн | 26.09.18 | 26.09.18
26.09 - 26.09
1 дн
ШСМВ-110 | ТР ШР-110-2СШ ШСМВ? ТО в объеме О Резервных защит (МТО,МТЗ, ТЗНП), ТАПВ, управление ШСМВ-110 | 1 дн | 24.09.18 | 24.09.18
24.09 - 24.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР ШР-110-2СШ ВЛ Афипская 2цепь | 1 дн | 18.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с IIСШ-110кВ
28.09 - 28.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР ШР-110-2СШ ВЛ Афипская 1цепь | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
27.09 - 27.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР ШР-110-2СШ ВЛ Шенджий | 1 дн | 19.09.18 | 19.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
19.09 - 19.09
1 дн
IIСШ-220кВ | ТР: ШР-220-IIСШ АТ-2, ШР-220-II СШ ВЛ Г. Ключ | 2 дн | 13.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.09 - 14.09
2 дн
ОСШ-220кВ | ТР РОСШ-220 ВЛ КраснодарскаяТЭЦ | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода ВЛ
24.09 - 26.09
3 дн
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ Кубанская | 3 дн | 17.09.18 | 19.09.18
17.09 - 19.09
3 дн
IIСШ-110кВ | ТР РТН-110-2СШ, ШР-110-2СШ ВЛ Шенджий, ШР-110-2СШ ВЛ Октябрьская 1цепь, ШР-110-2СШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110-2СШ ВЛ Афипская 1цепь, ШР-110-2СШ ВЛ Афипская 2цепь, ШР-110-2СШ АТ-1, ШР-110-2СШ АТ-2, ШР-110-2СШ ШСМВ, ШР-110-2СШ ОМВ | 10 дн | 17.09.18 | 26.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена под вывод АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
19.09 - 28.09
10 дн
АТ-1 | ТО: АТ-1 (ХАРГ бак и РПН), ТН-10 АТ-1, ТН-10 СТК-1,БСК-10-1 (ВВИ), ТР: ОПН-220 АТ-1 , ТР-220 АТ-1 , ТР-110 АТ-1 , РВС-110 АТ-1,ОПН-10 АТ-1 + ВВИ ФКУ-1 | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена в связи с недопустимым снижением напряжения на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Афипская в случае отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
24.09 - 28.09
5 дн
МВ-220 АТ-2 | ТР: ШР-220-IIСШ АТ-2 | 1 дн | 14.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОМВ-220
14.09 - 14.09
1 дн
МВ-220 АТ-1 | ТР ТР-220 АТ-1 | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
24.09 - 28.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР ЛР-110 Афипская 2цепь | 1 дн | 18.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод МВ-110 ВЛ Афипская IIц
28.09 - 28.09
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-110-2СШ АТ-1 | 1 дн | 24.09.18 | 24.09.18
24.09 - 24.09
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ТР-110 АТ-1 | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
24.09 - 28.09
5 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-110-2СШ АТ-2 | 1 дн | 25.09.18 | 25.09.18 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОМВ-110
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская, КС ВЛ 220 Кубанская, ВЧЗ ВЛ 220Кубанская, РОСШ-220 ВЛ Кубанская | 3 дн | 17.09.18 | 19.09.18
17.09 - 19.09
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | СР ЛР-220 Каневская, ТР РОСШ-220 Каневская, Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка, ФП, ВЧ заградитель ф. В, С. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №1 и как неплановая
24.09 - 28.09
5 дн
2 СШ 220 | Текущий ремонт: Р2СШ-220 СМВ, РТН-220 2СШ-220, ШР-220 Каневская, ШР-220 НПС-7, ШР 2СШ ОМВ-220. Замена хомутов порталов 2СШ 220 кВ | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №1 и как неплановая
24.09 - 28.09
5 дн
1 СШ 220 | Текущий ремонт: РТН-220 1СШ. Средний ремонт: ШР-220 Тихорецкая, ШР 1СШ ОМВ-220. | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 2 СШ 220 на ПС 220 кВ Брюховецкая и как не запланированная в утвержденном «Сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2018 год» на сентябрь 2018 года
24.09 - 26.09
3 дн
ОСШ 220 | ТР РОСШ-220 Каневская | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №1 и как неплановая
24.09 - 28.09
5 дн
МВ-220 НПС-7 | Текущий ремонт: ШР-220 НПС-7 | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №1 и как неплановая
24.09 - 28.09
5 дн
МВ-220 Тихорецкая | Средний ремонт: ШР-220 Тихорецкая. | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с выводом 1 СШ 220
24.09 - 26.09
3 дн
МВ-220 Каневская | ТО МВ-220 Каневская, Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-220 Каневская, ТТ МВ-220 Каневская. | 4 дн | 03.09.18 | 06.09.18 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №1 и как неплановая
24.09 - 27.09
4 дн
МВ-220 Каневская | Текущий ремонт: ШР-220 Каневская | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №1 и как неплановая
24.09 - 28.09
5 дн
ОМВ-220 | Текущий ремонт: ШР 2СШ ОМВ-220 | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
24.09 - 28.09
5 дн
ОМВ-220 | Текущий ремонт: ШР 1СШ ОМВ-220 | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с выводом 1 СШ 220
24.09 - 26.09
3 дн
СМВ-220 | Текущий ремонт: Р2СШ-220 СМВ. Калибровка манометров: СМВ-220. | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №1 и как неплановая
24.09 - 28.09
5 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | ТО МВ-110 Н.Джерелиевская, Калибровка манометров: МВ-110 Н.Джерелиевская | 1 дн | 19.09.18 | 19.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 АПК-2
19.09 - 19.09
1 дн
ТН-220 1СШ | Текущий ремонт: ОПН-220 1 СШ-220, РТН-220 1СШ. Высоковольтные испытания: ТН-220 Iсш. | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с выводом 1 СШ 220
24.09 - 26.09
3 дн
ТН-220 2СШ | Текущий ремонт: РТН-220 2СШ-220, ОПН-220 2 СШ-220. | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №1 и как неплановая
24.09 - 28.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18 |  | Заявка снята собственником
03.09 - 03.09
1 дн
В-2-220 Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18 |  | Заявка снята собственником
03.09 - 03.09
1 дн
В-1-220 Вышестеблиевская | ТО ТН 220 Вышестеблиевская | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18 |  | Заявка снята собственником
03.09 - 03.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-2 | ТО: АТ-2, ТР: ОПН ТН-10 АТ-2,ОПН-220 кВ АТ-2, ОПН-110 кВ АТ-2,ОПН-10 кВ АТ-2 | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1. Перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
19.09 - 21.09
2 дн
АТ-1 | ТО: АТ-1 , ТР: ОПН ТН-10 АТ-1,ОПН-220 кВ АТ-1, ОПН-110 кВ АТ-1,ОПН-10 кВ АТ-1 | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода Блока 1 на Краснодарской ТЭЦ
17.09 - 19.09
2 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ЗИП с отпайкой на ПС РИП | ТО в объеме В ВЧЗ и ВЧО ф А КВЛ-110 кВ ЗИП | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18
24.09 - 26.09
3 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | ТР: ОПН КВЛ 110 кВ Н.Велич. | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
28.09 - 28.09
1 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ Н.Величковская | ТО в объеме В ТТ КВЛ 110 кВ Нововеличковская | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18
28.09 - 28.09
1 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ ЗИП | ТО в объеме В ШОН ф А и ТТ КВЛ 110 кВ ЗИП | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18
24.09 - 26.09
3 дн
1 СШ 220 кВ | ТР: ОПН-220 кВ 1 СШ | 1 дн | 06.09.18 | 06.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.09 - 06.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
МВ-220-13 | ТО МВ-220-13, ТТ-220 МВ-13, ТО в объёме "О" ТАПВ МВ-220-13, автоматика и привод | 1 дн | 10.09.18 | 10.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму проведения ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
11.09 - 11.09
1 дн
МВ-220-14 | ТО МВ-220-14, ТТ-220 МВ-14 | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЭ-220-24
06.09 - 06.09
1 дн
ВЭ-220-24 | ТО ТТ-220 ВЭ-24 | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18
07.09 - 07.09
1 дн
АТ-2 | ТО АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, Р ЛРН-10 АТ-2 | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в августе з.№12469/11860
03.09 - 05.09
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ | ТО ТТ-220 Джубгинская ТЭС, ТН-220 Джубгинская ТЭС, РПГ ОКГТ ВЛ Джубгинская ТЭС | 2 дн | 27.09.18 | 28.09.18
27.09 - 28.09
2 дн
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТО ТТ-220 Джубгинская ТЭС? ТО в объеме О Комплект автоматики и УРОВ В-1-220 Джубгинская ТЭС (С60) | 2 дн | 27.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ 220
27.09 - 28.09
2 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТО ТТ-220 Джубгинская ТЭС? ТО в объеме О Комплект автоматики и УРОВ В-2-220 Джубгинская ТЭС (С60), привод | 2 дн | 27.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ 220
27.09 - 28.09
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
1 С 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
БСК-1 | ВПр по режиму вывода АТ-1. | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
2 СШ 110 кВ | ТР: ОПН 2 СШ 110 кВ; ТО: ШР ТН 2 СШ 110 кВ; ШР 2 СШ 110 кВ ОВЭ; ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2; ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-1; ШР 2 СШ КВЛ 110 кВ Якорная щель; ШР 2 СШ 110 кВ ШСВЭ; ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Лоо; ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая; ШР 2 СШ КВЛ 110 кВ Верещагинская; ШР 2 СШ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей; ШР 2 СШ КВЛ 110 кВ Родниковая; ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-2; ШР 2 СШ 110 кВ Т-3; ШР 2 СШ 110 кВ АТ-1; ШР 2 СШ 110 кВ Т-1; ШР 2 СШ 110 кВ Т-2. | 13 дн | 07.09.18 | 19.09.18
07.09 - 19.09
13 дн
ШСВЭ 110 кВ | ТО: ШР 2 СШ 110 кВ ШСВЭ, ТО РЗА в объеме "В" эл. привода ШР 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 12.09.18 | 12.09.18
12.09 - 12.09
1 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | ТО: ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, ТО РЗА в объеме "В" эл. привода ШР 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 14.09.18 | 14.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОВЭ 110 кВ
14.09 - 14.09
1 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | ТО: ШР 2 СШ КВЛ 110 кВ Родниковая, ТО РЗА в объеме "В" эл. привода ШР 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 16.09.18 | 16.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОВЭ 110 кВ
16.09 - 16.09
1 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | ТО: ШР 2 СШ КВЛ 110 кВ Якорная щель, ТО РЗА в объеме "В" эл. привода ШР 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 10.09.18 | 10.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОВЭ 110 кВ
10.09 - 10.09
1 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | ТО: ШР 2 СШ ВЛ 110 кВ Лоо, ТО РЗА в объеме "В" эл. привода ШР 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 12.09.18 | 12.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОВЭ 110 кВ
12.09 - 12.09
1 дн
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО: ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2, ТО РЗА в объеме "В" эл. привода ШР 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 09.09.18 | 09.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом АТ на ОВЭ 110 кВ
09.09 - 09.09
1 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО: ШР 2 СШ 110 кВ АТ-1, ТО РЗА в объеме "В" эл. привода ШР 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18
07.09 - 07.09
1 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | ТО: ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская; ШР 2 СШ КВЛ 110 кВ Верещагинская, ТО РЗА в объеме "В" эл. привода ШР 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 13.09.18 | 13.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОВЭ 110 кВ
13.09 - 13.09
1 дн
ОВЭ 110 кВ | ТО: ШР 2 СШ 110 кВ ОВЭ, ТО РЗА в объеме "В" эл. привода ШР 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18
07.09 - 07.09
1 дн
АТ-1 | ТО АТ-1 | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | ТО: ШР 2 СШ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, ТО РЗА в объеме "В" эл. привода ШР 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 15.09.18 | 15.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП на ОВЭ 110 кВ
15.09 - 15.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | ТР ЛР-220 ВЛ Брюховецкая, РРП-2-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка, ФП ВЛ-220 Брюховецкая, ВЧ заградитель ВЛ-220 Брюховецкая. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Брюховецкая. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №1 и как неплановая
24.09 - 28.09
5 дн
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | ТР МВ-220 ВЛ Брюховецкая, ТО РЗА в объёме В: Упр, авт-ка и ТАПВ МВ-220, ТТ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-220 Брюховецкая, ШОН ВЛ-220 Брюховецкая. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП
17.09 - 21.09
5 дн
МВ-220 ВЛ Староминская | ТР МВ-220 Староминская | 1 дн | 13.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП
13.09 - 13.09
1 дн
СМВ-220 | ТР СМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка, управление и ТАПВ СМВ-220. Калибровка манометров: СМВ-220. | 1 дн | 14.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП
14.09 - 14.09
1 дн
РП-220 | Текущий ремонт: РРП-2-220. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
24.09 - 28.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ТО МВ-220 А-1, ТР Р-К-1-1 | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220
24.09 - 25.09
2 дн
МВ-220 К-1 | ТО МВ-220 К-1, ТР Р-К-1-1 | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220
24.09 - 25.09
2 дн
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО МВ-110 Новороссийск 1ц, ТО РЗА в объеме "О". | 1 дн | 05.09.18 | 05.09.18
05.09 - 05.09
1 дн
1 СШ-220 | ТР Р-К-1-1 | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1
24.09 - 25.09
2 дн
1 СШ-220 | ВПр на время вывода в ремонт/вводом в работу АТ-1 | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт/ввод в работу АТ-1
28.09 - 28.09
1 дн
1 СШ-220 | ВПр на время вывода в ремонт/вводом в работу АТ-1 | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт/ввод в работу АТ-1
24.09 - 24.09
1 дн
АТ-1 | ТО АТ-1, СР и замена оси ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТО ТН-10 АТ-1, ТО РЗА в объеме "В" :Диф.защита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, ДЗО 220кВ АТ-1, ТЗОП 220 кВ АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, ТЗНП 220 АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, ДЗ-110 АТ-1, Перегруз 220кВ, Перегруз общий, Перегруз 10кВ, МТЗ 10кВ, З-та от потери охлаждения, Сигнализация, Диф.защита ошиновки 10 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Автоматика охлаждения, Автоматика РПН, ТН-10, Автоматика и ТАПВ МВ-110, ТТ АТ-1, ТТ МВ-110, Автоматика пож.тушения. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Крымская. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь.
24.09 - 28.09
5 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР МВ-110 АТ-1 | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1
24.09 - 28.09
5 дн
СТК-1 | ТР СТК-1 | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1
24.09 - 28.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | ТР ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская | 3 дн | 05.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС
10.09 - 12.09
3 дн
2сш-220 | ТО ТТ-220 Тх-2 ф. А, В, С. | 2 дн | 24.09.18 | 25.09.18
24.09 - 25.09
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Атамановская | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18
03.09 - 05.09
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-3 | 3 дн | 05.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ОСШ-110 для ТР РОСШ-110 Кисляковская
10.09 - 12.09
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Кисляковская | 2 дн | 06.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.09 - 12.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Текущий ремонт: ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18
03.09 - 05.09
3 дн
ЭВ-220 Кг-2 | ТО ТТ-220 Кг-2 Ф.А,В,С | 2 дн | 24.09.18 | 25.09.18
24.09 - 25.09
2 дн
ЭВ-110 Кисляковская | Текущий ремонт: ЭВ-110 Кисляковская, ЛР-110 Кисляковская. Техобслуживание: ТТ 110 кВ Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636). Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ТТ. | 3 дн | 05.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.09 - 12.09
3 дн
ЭВ-110 Атамановская | Текущий ремонт: ЭВ-110 Атамановская, ЛР-110 Атамановская. Техобслуживание: ТТ 110 кВ Атамановская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636). Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ТТ. | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18
03.09 - 05.09
3 дн
ОЭВ-110 | ТО: ТТ 110 кВ ОЭВ. | 2 дн | 06.09.18 | 07.09.18
06.09 - 07.09
2 дн
ШСЭВ-110 | ТР ШСЭВ-110 | 2 дн | 05.09.18 | 06.09.18 |  | КубРДУ: перенесена в связи с риском погашения ОРУ 110 кВ на ПС 220 кВ Крыловская при вводе в работу ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками
06.09 - 07.09
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | ТР ЛР-110 ВЛ КПТФ | 2 дн | 13.09.18 | 14.09.18
13.09 - 14.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц | ТО МВ110 ВЛ Неберджаевская 1ц, ТО РЗА в объеме "К1" ТТ-110 ВЛ Неберджаевская I ц | 1 дн | 05.09.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-2-110 на ПС 110 кВ Неберджаевская, перенесена под вывод ВЛ для работ Юго-Западных ЭС
24.09 - 24.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая II ц | ТО МВ-110 ВЛ Крымская тяговая 2ц | 2 дн | 24.09.18 | 25.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
24.09 - 25.09
2 дн
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТО МВ-110 ВЛ КПТФ | 2 дн | 13.09.18 | 14.09.18
13.09 - 14.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО МВ-110 ВЛ Геленгджик | 2 дн | 10.09.18 | 11.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.09 - 04.09
2 дн
АТ-2 | ТО АТ-2, ТР ОПН-220 АТ-2, ТР РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-10 ТН АТ-2, ОПН-10-1 КЛ ПГ, ОПН-10-2 КЛ ПГ, замена оси КЗ-220 АТ-2 | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-3 на ПС 220 кВ Крымская в схеме выведенного из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Крымская. Заявку подать в октябре.
17.09 - 21.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | ТР ЛР-110 ВЛ Геленджик | 2 дн | 10.09.18 | 11.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая
03.09 - 04.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | ТР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская 2ц | 2 дн | 03.09.18 | 04.09.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Юго-Западных ЭС
10.09 - 11.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | ТР ЛР-110 ВЛ Крымская тяговая 2ц, ТО РЗА в объеме "К" ВЧ заградитель ф "С", ВЧ обработка, ФП, в объеме "В", Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ и привод. | 2 дн | 24.09.18 | 25.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
24.09 - 25.09
2 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2 | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
17.09 - 21.09
5 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская II ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц, ТО РЗА в объеме "К" ШОН и "К1" ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц | 2 дн | 03.09.18 | 04.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.09 - 11.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ТР ЛР-110 ВЛ Первомайская | 1 дн | 12.09.18 | 12.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в августе з.№11957/11240
12.09 - 12.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТР МВ-110 ВЛ Первомайская | 1 дн | 12.09.18 | 12.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в августе з.№11958/11239
12.09 - 12.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | ТО в объеме К ВЧ-заградитель ф.С (ПА), ФЧ-обработка, ФП (ПА) ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18
03.09 - 03.09
1 дн
В-2-220 Витаминкомбинат | ТО в объеме К/ТК Шкаф автоматики и УРОВ В-2-220 Витаминкомбинат (иск. ШЭ2607019); Терминал автоматики и УРОВ В-2-220 Витаминкомбинат ШЭ2607019 | 2 дн | 03.09.18 | 04.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода ВЛ
03.09 - 03.09
1 дн
В-1-220 Витаминкомбинат | ТО в объеме К/ТК Шкаф автоматики и УРОВ В-1-220 Витаминкомбинат (иск. ШЭ2607019); Терминал автоматики и УРОВ В-1-220 Витаминкомбинат ШЭ2607019 | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18
03.09 - 03.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
1С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 4 дн | 24.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт/ввод в работу Т-1
27.09 - 27.09
1 дн
1С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 | 4 дн | 24.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт/ввод в работу Т-1
24.09 - 24.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | ВВИ ТТ РГЗТ ВЛ 220 кВ Псоу | 1 дн | 18.09.18 | 18.09.18
18.09 - 18.09
1 дн
АТ-2 | ТО АТ-2 | 2 дн | 24.09.18 | 25.09.18 |  | Заявка снята собственником
24.09 - 25.09
2 дн
В 110 Т-2 | ВПр в связи с выводом в ремонт Т-2 | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18 |  | Заявка снята собственником
10.09 - 12.09
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-1 | ТО АТ-1, ЛРН-1. ТО АУВП АТ-1. ТО в объеме "К" цепи РПР 110 АТ-1, цепи ТТ 220 АТ-1, цепи ТТ АТ-1, цепи ТТ ЛРН-1, цепи ТТ В 10 ЛРН-1, цепи ТН 10 АТ-1, комплект защит АУВ и УРОВ В 10 ЛРН-1 (иск. БЭ2502А0303). ТО в объеме "ТК" терминал защит АУВ и УРОВ В 10 ЛРН-1(БЭ2502А0303). ТО РЗА шкафа резервных защит 110 кВ АТ-1. ШЭ2607 072 (иск.БЭ2704V072), Терминала резервных защит 110 кВ АТ-1. БЭ2704V072 замена блока логики | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
В 110 АТ-1 | ТО в объеме "К" шкаф автоматики и УРОВ В 110 АТ-1 ШЭ 2607 019(иск. БЭ2704V019), ШКЭ КРУЭ 110 В 110 АТ-1(LOGO), ШМУ В 110 АТ-1, цепи ТТ В 110 АТ-1. ТО в объеме "ТК" терминал автоматики и УРОВ В 110 АТ-1(БЭ2704V019). | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
1 С 220 | Отключить на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт/ввод в работу АТ-1
17.09 - 17.09
1 дн
1 С 220 | Отключить на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт/ввод в работу АТ-1
21.09 - 21.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ТН 2С 220 кВ | ТО ТН 2С 220кВ, ОПН ТН 2С 220кВ | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18
10.09 - 14.09
5 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 | 1 дн | 18.09.18 | 18.09.18
18.09 - 18.09
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | СР МВ-110 ВЛ ПТФ, ТО комплекта ЭПЗ 1636 в объёме "О", АПВ и привод в объёме "О" | 11 дн | 24.08.18 | 03.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
24.08.2018 - 03.09
11 дн
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО МВ-110 ВЛ ПАОС, ТО комплекта ЭПЗ 1636 в объёме "О", АПВ и привод в объёме "О" | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18
17.09 - 18.09
2 дн
ОСШ-110 | ТР РПГ-110 | 3 дн | 17.09.18 | 19.09.18
17.09 - 19.09
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ПТФ | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18
03.09 - 05.09
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ПАОС | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18
17.09 - 18.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ТР РОСШ-110 ПАОС | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18
17.09 - 18.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ТР и замена оси ЛР-110 ВЛ ПТФ, ТР РОСШ-110 ПТФ | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18
03.09 - 05.09
3 дн
ВЭ-110 кВ АТ-2 | ТО РЗА в объёме "К" ТТ ВЭ-110кВ АТ-2 | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18
10.09 - 14.09
5 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТР ОПН 220кВ АТ-2, ТО ТТ 220кВ АТ-2, ТР ОПН 110кВ АТ-2, ТР ОПН 10кВ АТ-2, ТО РЗА в объёме "К" ТТ АТ-2, ТТ 220кВ АТ-2(выносные), ТТ-10кВ АТ-2(выносные), ТТ ВЭ-110кВ АТ-2, ТТ В-10кВ АТ-2, ТН-10кВ АТ-2. | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.09 - 14.09
5 дн
2 С 220 кВ | Отключить кратковременно на время переключений по вводу в работу АТ-2 и ТН 2С 220 кВ. | 1 дн | 14.09.18 | 14.09.18
14.09 - 14.09
1 дн
2 С 220 кВ | Отключить кратковременно на время переключений по выводу в ремонт АТ-2 и ТН 2С 220 кВ | 1 дн | 10.09.18 | 10.09.18
10.09 - 10.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТР ВЧЗ и КС ВЛ 110 кВ Шкуриеская | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская
15.09 - 15.09
1 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2 | 4 дн | 03.09.18 | 06.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС
18.09 - 21.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТР ВЧЗ и КС ВЛ 110 кВ Ромашки | 1 дн | 13.09.18 | 13.09.18
13.09 - 13.09
1 дн
ВЭ 110 кВ Шкуринская | ТО РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ Шкуринская (F60). Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ, ШОН ВЛ-110 Шкуринская. | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.09 - 15.09
1 дн
ВЭ 110 кВ Ромашки | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ Ромашки (F60). | 1 дн | 13.09.18 | 13.09.18
13.09 - 13.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
АТ-1 | ТО: АТ-1 (ФХА бак и РПН, ВВИ),ТР 10 АТ-1, ТР: ТР 110 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1,ОПН 10 АТ-1 (ВВИ) ТО в объёме "К": Комплект основных з-т АТ-1 (ШЭ2607 042) (ДЗТ,ГЗ), Комплект резервных защит 220кВ АТ-1 (ШЭ2607 072), Комплект резервных защит 110 кВ, авт-ки и УРОВ В-110 АТ-1 (ШЭ2607 071), привод, Комплект авт-ки и УРОВ В-220 АТ-1 (ШЭ2607 019021), привод, TAРCON 230 (упр-е РПН), Авт-ка охлаждения, ДЗО 220 кВ АТ-1 (ШЭ2607051). | 4 дн | 17.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода IIсш-220 кВ на ПС 500 кВ Центральная
17.09 - 19.09
3 дн
АТ-2 | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Тверская 1цепь, ВЛ 110 кВ Центральная-Апшеронская (от АТ-2 ПС 220 кВ Тверская, для АдЭС) | 1 дн | 13.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки в часы минимальных нагрузок
13.09 - 13.09
1 дн
1 СШ-110 | ТР ШР-1-110 АТ-1 | 4 дн | 17.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.09 - 19.09
3 дн
1 СШ-110 | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Тверская 1цепь, ВЛ 110 кВ Центральная-Апшеронская (от АТ-2 ПС 220 кВ Тверская, для АдЭС | 1 дн | 13.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки в часы минимальных нагрузок
13.09 - 13.09
1 дн
В 110 АТ-1 | ТР ШР-1-110 АТ-1, ТР 110 АТ-1 | 4 дн | 17.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен в соответствии с сроком вывода АТ
17.09 - 19.09
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-110 | ТР: Р1 СШ СМВ-110 | 2 дн | 13.09.18 | 14.09.18
13.09 - 14.09
2 дн
I СШ 110кВ | ТР: Р1 СШ СМВ-110 ,ШР-110 ВЛ Еленовская, ШР-110 АТ-1 | 2 дн | 13.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузу АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская
13.09 - 14.09
2 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-110 АТ-1 | 2 дн | 13.09.18 | 14.09.18
13.09 - 14.09
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | ТР ЛР 110 ВЛ Чилипси, РОСШ-110 ВЛ Чилипси | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18
03.09 - 05.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Магри, РОСШ 110 ВЛ Магри | 2 дн | 19.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
20.09 - 21.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Аше, РОСШ 110 ВЛ Аше | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму проведения ППГ на КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
12.09 - 13.09
2 дн
ОМВ-110 | Выставление уставок для ВЛ 110 кВ Шепси-Аше, ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая | 1 дн | 14.09.18 | 14.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана перевод ВЛ через ОМВ-110 не требуется
14.09 - 14.09
1 дн
ОСШ 110 | ТР РОСШ 110 ВЛ Магри | 2 дн | 19.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
20.09 - 21.09
2 дн
ОСШ 110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Аше | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
12.09 - 13.09
2 дн
ОСШ 110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Чилипси | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18
03.09 - 05.09
3 дн
Установка плавки гололёда | ТО Т-3, РПГ ОКГТ ВЛ Ц, РПГ ОКГТ КВЛ Джубгинская ТЭС ТО в обьеме "К": СУРЗА ВУПГ | 3 дн | 17.09.18 | 19.09.18
17.09 - 19.09
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
1 С 220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт/ввод в работу АТ-1
10.09 - 10.09
1 дн
1 С 220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод в ремонт/ввод в работу АТ-1
14.09 - 14.09
1 дн
АТ-1 | ТО: АТ-1 (ХАРГ бак и РПН), ВЭ 110 кВ АТ- 1, В 10 кВ АТ-1, ТР: ОПН 220кВ АТ 1, ОПН 110кВ АТ 1 | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.09 - 14.09
5 дн
ВЭ 110кВ АТ-1 | ТО ВЭ 110 кВ АТ-1? ТО в объеме К ТТ АТ-1; ТТ ЭВ-110 АТ-1; ТТ ВВ-10 АТ-1; ТТ ст. 10 кВ АТ-1 | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18
10.09 - 14.09
5 дн
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
ШСВЭ 110кВ | То РЗА в объеме "В" Шкафа резервных защит ШСВЭ 110 кВ и Шкафа авт-ки и УРОВ ШСВЭ 110 кВ, привод | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18
10.09 - 14.09
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Средний ремонт ЛР ВЛ 330 кВ Армавир, Р-А-1-А, Текущий ремонт Р-А-2-А, ОПН ВЛ 330 кВ Армавир, Техническое обслуживание ТН-330 -А, Испытание КС ВЛ 330 кВ Армавир, ТН-330 -А, Техническое обслуживание РЗА комплекта резервных защит(ТЗНП, АЛАР НПФ), ускорения резервных защит ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. | 47 дн | 01.08.18 | 16.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк, АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, а так же как не запланированная в утвержденном «Сводном графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2018 года»
01.08.2018 - 16.09
47 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Средний ремонт ЛР ВЛ 330 кВ Армавир, Р-А-1-А, Текущий ремонт Р-А-2-А, ОПН ВЛ 330 кВ Армавир, Техническое обслуживание ТН-330 -А, Испытание КС ВЛ 330 кВ Армавир, ТН-330 -А, Техническое обслуживание РЗА комплекта резервных защит(ТЗНП, АЛАР НПФ), ускорения резервных защит ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. ТО РЗА в объёме "О" | 12 дн | 03.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк, перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк. Срок сокращен по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир.
03.09 - 07.09
5 дн
2СШ-330 | Текущий ремонт Р-330 АТ-2, Р-Т-2-2, Опробывания от защит АТ-2. | 12 дн | 17.09.18 | 28.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
17.09 - 28.09
12 дн
АТ-2 | Текущий ремонт АТ-2, H-330 FN-2? ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, РЛРН-1-10 АТ-2, РВП-10 ЛРН, Техническое обслуживание ТН-10 АТ-2, Техническое обслуживание РЗА ТЗНП 330 АТ-2, ДЗОШ 330 АТ-2, ДЗ 110 АТ-2 в объёме "О". | 12 дн | 17.09.18 | 28.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир, АТ-5 и АТ-1 на ПС 220 кВ Тихорецк, , а так жекак не запланированная в утвержденном «Сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2018 год»
17.09 - 28.09
12 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18
03.09 - 03.09
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18
07.09 - 07.09
1 дн
ОВВ-110 | Питание ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская | 2 дн | 06.09.18 | 07.09.18
06.09 - 07.09
2 дн
ВВ-110 Заря | Текущий ремонт ВВ-110 Заря, Техническое обслуживание ТТ-110 Заря, Техническое обслуживание РЗА ЭПЗ-1636, АВР ВЛ 110 кВ Заря, Автоматики, ТАПВ ВВ-110 в объёме "К", ТТ-110 Заря в объёме "В"? ШОН-1А ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
10.09 - 14.09
5 дн
ВВ-110 АТ-2 | Опробывания от защит АТ-2. | 12 дн | 17.09.18 | 28.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
17.09 - 28.09
12 дн
ВЭ-А-1 | Средний ремонт ЛР ВЛ 330 кВ Армавир, Р-А-1-А, Текущий ремонт Р-А-2-А, ОПН ВЛ 330 кВ Армавир, Техническое обслуживание ТН-330 -А, Испытание КС ВЛ 330 кВ Армавир, ТН-330 -А | 12 дн | 03.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен совместно с ВЛ.
03.09 - 07.09
5 дн
ВЭ-А-1 | Средний ремонт ЛР ВЛ 330 кВ Армавир, Р-А-1-А, Текущий ремонт Р-А-2-А, ОПН ВЛ 330 кВ Армавир, Техническое обслуживание ТН-330 -А, Испытание КС ВЛ 330 кВ Армавир, ТН-330 -А | 47 дн | 01.08.18 | 16.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.08.2018 - 16.09
47 дн
ВЭ-А-2 | Текущий ремонт Р-Т-2-2, Опробывания от защит АТ-2. | 12 дн | 17.09.18 | 28.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
17.09 - 28.09
12 дн
ВЭ-А-2 | Средний ремонт ЛР ВЛ 330 кВ Армавир, Р-А-1-А, Текущий ремонт Р-А-2-А, ОПН ВЛ 330 кВ Армавир, Техническое обслуживание ТН-330 -А, Испытание КС ВЛ 330 кВ Армавир, ТН-330 -А. | 47 дн | 01.08.18 | 16.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.08.2018 - 16.09
47 дн
ВЭ-А-2 | Средний ремонт ЛР ВЛ 330 кВ Армавир, Р-А-1-А, Текущий ремонт Р-А-2-А, ОПН ВЛ 330 кВ Армавир, Техническое обслуживание ТН-330 -А, Испытание КС ВЛ 330 кВ Армавир, ТН-330 -А. | 12 дн | 03.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен совместно с ВЛ.
03.09 - 07.09
5 дн
ВЭ-Т-2 | Текущий ремонт Р-Т-2-2, Опробывания от защит АТ-2. | 12 дн | 17.09.18 | 28.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
17.09 - 28.09
12 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | Замена ТН ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС на новые | 12 дн | 17.09.18 | 28.09.18 |  | ОДУ Юга срок сокращён из-за ремонта ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк; СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Невинномысск.
03.09 - 09.09
7 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | "ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин. Покраска линейного портала и портала между Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО в обьеме ""О"" ДФЗ ВЛ Кропоткин ТО в обьеме ""О"" ПВЗУ-Е ТО в обьеме ""О"" ОАПВ ВЛ 330 Кропоткин (АПВ-503) ТО в обьеме ""К"" ДЗ ВЛ 330 Кропоткин (ДЗ-503) ТО в обьеме ""К"" Комплект резервных токовых защит (ТЗНП, МФО, АЛАР НПФ) ТО в обьеме ""К"" Устройство ускорения ТО в обьеме ""К"" УРОВ поля ВВ-1-20, ВВ-4-20, ВВ2-4" | 12 дн | 03.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк, перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк. Срок сокращен по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир.
03.09 - 07.09
5 дн
ВВ-1-01 | Замена ТН ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС на новые | 12 дн | 17.09.18 | 28.09.18 |  | ОДУ Юга срок сокращён из-за совмещения с ремонтом ВЛ-500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк; СКРДУ перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Невинномысск.
03.09 - 09.09
7 дн
ВВ-1-20 | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин. Покраска линейного портала и портала между Р-4-20-1, Р-1-20-2. ) ТО в обьеме ""К"" Устройство ускорения ТО в обьеме ""К"" УРОВ поля ВВ-1-20, ВВ-4-20, ВВ2-4" | 12 дн | 03.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен совместно с ВЛ.
03.09 - 07.09
5 дн
ВВ-1-3 | ТР Р-330 АТ-3, ТР Р-1-3-2, Р-3-15-1, Очистка фильтров в агрегатном шкафу ВВ-1-3, ВВ-3-15. | 7 дн | 10.09.18 | 16.09.18
10.09 - 16.09
7 дн
ВВ-2-01 | ТР: ВВ-2-01. Очистка фильтров в агрегатном шкафу ВВ-2-01. ТО в обьеме ""О"" авт-ки , управл. И ТАПВ ВВ-2-01 | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18
10.09 - 12.09
3 дн
ВВ-2-01 | Замена ТН ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС на новые | 12 дн | 17.09.18 | 28.09.18 |  | ОДУ Юга срок сокращён из-за совмещения с ремонтом ВЛ-500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк; СКРДУ перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Невинномысск.
03.09 - 09.09
7 дн
ВВ-4-20 | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин. Покраска линейного портала и портала между Р-4-20-1, Р-1-20-2. ) ТО в обьеме ""К"" Устройство ускорения ТО в обьеме ""К"" УРОВ поля ВВ-1-20, ВВ-4-20, ВВ2-4" | 12 дн | 03.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен совместно с ВЛ.
03.09 - 07.09
5 дн
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ТР-110 АТ-5. Очистка фильтров в агрегатном шкафу ВВ-110 АТ-5 | 4 дн | 17.09.18 | 20.09.18
17.09 - 20.09
4 дн
ВВ-110 АТ-5 | СР: ВВ-110 АТ-5 ТО в обьеме ""О"" авт-ки , управл. И ТАПВ ВВ-110 АТ-5. | 13 дн | 17.09.18 | 29.09.18 |  | КубРДУ: с переводом АТ с 21.09.2018 через ОВВ-110
17.09 - 29.09
13 дн
ВВ-32 | ТР: ВВ-32. Очистка фильтров в агрегатном шкафу ВВ-32. ТО в обьеме ""О"" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-32 (С-60)" | 2 дн | 03.09.18 | 04.09.18
03.09 - 04.09
2 дн
ВВ-42 | "ТО: ТТ-42. Очистка фильтров в агрегатном шкафу ВВ-42. ТО в обьеме ""О"" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-42 (С-60)" | 2 дн | 05.09.18 | 06.09.18
05.09 - 06.09
2 дн
ТН-220-1 | ТО: ТН-220-1. | 6 дн | 10.09.18 | 15.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен по срок вывода ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная
10.09 - 14.09
5 дн
ВВ-3-15 | ТР Р-330 АТ-3, Р-1-3-2, Р-3-15-1, Очистка фильтров в агрегатном шкафу ВВ-1-3, ВВ-3-15. | 7 дн | 10.09.18 | 16.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен совместно с выводом АТ-3
10.09 - 14.09
5 дн
3СШ-220 | ТР Р-220 АТ-3 | 7 дн | 10.09.18 | 16.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен совместно с выводом АТ-3
10.09 - 14.09
5 дн
АТ-3 | ТР: АТ-3, ВДТ АТ-3, ШР-10 АТ-3, РВ ВДТ АТ-3, РР ВДТ АТ-3, ЗОН АТ-3, Р-220 АТ-3, Р-330 АТ-3, Р-1-3-2, Р-3-15-1. Отбор проб масла на ХАРГ АТ-3, ВДТ АТ-3. | 7 дн | 10.09.18 | 16.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму одновременного вывода ПГУ-1 на Адлерской ТЭС, Блока №4 на Краснодарской ТЭЦ, ГТУ-1 на Джубгинской ТЭС, а так же в соответствии с утвержденным сводным годовым графиком ремонтов на 2018 год
10.09 - 14.09
5 дн
АТ-5 | ТР: АТ-5, ТОР-35 АТ-5, ТР-110 АТ-5. ВВИ: АТ-5, ввода АТ-5. Отбор проб масла на ФХА. Очистка фильтров в агрегатном шкафу ВВ-110 АТ-5 | 4 дн | 17.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.09 - 20.09
4 дн
ВВ-110 Кубанская | "ТО в обьеме ""О"" авт-ки , управл. И ТАПВ ВВ-110 Кубанская ТО в обьеме ""О"" Комплект рез. Защит (ЭПЗ-1636)" | 6 дн | 10.09.18 | 15.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
10.09 - 15.09
6 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ на ОВВ-110 | 1 дн | 01.09.18 | 01.09.18
01.09 - 01.09
1 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | "Замена ТТ-110 КНИИТИМ на новые ТО в обьеме ""О"" авт-ки , управл. И ТАПВ ВВ-110 КНИИТИМ ТО в обьеме ""В"" Комплект рез. Защит (ЭПЗ-1636)" | 7 дн | 02.09.18 | 08.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
02.09 - 08.09
7 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | Замена ошиновки от ТТ-110 КНИИТИМ до ЛР-110 КНИИТИМ " | 2 дн | 06.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.09 - 15.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | "ТР: ЛР-110 КНИИТИМ. Замена ошиновки от ТТ-110 КНИИТИМ до ЛР-110 КНИИТИМ " | 2 дн | 06.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
14.09 - 15.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | Замена мет.хом. на портале № 1, 2 | 1 дн | 27.09.18 | 27.09.18
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | ТО: ТН-220-1. Отбор проб масла на ФХА. Очистка фильтров в агрегатном шкафу ВВ-31. Шинный мост 220кВ ВЛ-220 кВ Армавир-Центральная портал № 1, замена мет. хом. Шинный мост 220кВ ВЛ-220 кВ Армавир-Центральная портал № 2, замена мет.хом. Шинный мост 220кВ ВЛ-220 кВ Армавир-Центральная портал № 3, замена мет.хом. 1 СШ-220кВ портал № 1, замена мет.хом. | 6 дн | 10.09.18 | 15.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму одновременного вывода ПГУ-1 на Адлерской ТЭС, Блока №4 на Краснодарской ТЭЦ, ГТУ-1 на Джубгинской ТЭС, а так же в соответствии с утвержденным сводным годовым графиком ремонтов на 2018 год
10.09 - 14.09
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
АТ-1 | ТО АТ-1. | 3 дн | 12.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
11.09 - 13.09
3 дн
ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц. | ТО ШР 2 СШ 220 кВ АЭМЗ 1ц, | 1 дн | 18.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ВЭ 220 кВ АТ-3
18.09 - 18.09
1 дн
ВЭ 220 кВ Т-1 | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Т-1 | 3 дн | 18.09.18 | 20.09.18
18.09 - 20.09
3 дн
ВЭ 220 кВ АТ-3 | ТО ШР 2 СШ 220 кВ АТ-3, | 2 дн | 19.09.18 | 20.09.18
19.09 - 20.09
2 дн
1 С 500 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 3 дн | 12.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1, срок сокращен в соответствии с сроками вывода/ввода АТ-1
13.09 - 13.09
1 дн
1 С 500 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 3 дн | 12.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1, срок сокращен в соответствии с сроками вывода/ввода АТ-1
11.09 - 11.09
1 дн
ОСШ 220 кВ | ТР ЛР 220 кВ НПС-8 , РОСШ 220 кВ НПС-8, РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ НПС-8 ф.С | 2 дн | 24.09.18 | 25.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.09 - 21.09
2 дн
2 СШ 220 кВ | ТО ШР 2 СШ 220 кВ АТ-3, ШР 2 СШ 220 кВ Т-1, ШР 1СШ 220 кВ АЭМЗ 1ц, ТР ОПН 2 СШ 220 кВ | 3 дн | 18.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.09 - 20.09
3 дн
АТ-2 | ТР АТ-2 | 9 дн | 03.09.18 | 11.09.18
03.09 - 10.09
8 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТР ЛР 220 кВ НПС-8 , РОСШ 220 кВ НПС-8, РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ НПС-8 ф.С | 2 дн | 24.09.18 | 25.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань
20.09 - 21.09
2 дн
ВЭ 220 кВ НПС-8 | ТР ЛР 220 кВ НПС-8 | 2 дн | 24.09.18 | 25.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.09 - 21.09
2 дн
ВЭ-2-220 кВ АТ-2 | ТО ТТ-2- 220 кВ АТ-2 | 9 дн | 03.09.18 | 11.09.18
03.09 - 10.09
8 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТО ВЧЗ в объеме " В" | 2 дн | 26.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Крымская
27.09 - 28.09
2 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Кафа II цепь | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
5 дн
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Кафа I цепь | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
В 220 Кафа I цепь | ТО В 220 Кафа I цепь, ТТ 220 Кафа I цепь, ЛР 220 Кафа I цепь, ТО в объеме "К1" ТТ 220 Кафа I цепь. ТО в объеме "К1" Комплекта РЗА В 220 Кафа I цепь (ШЭ2710511), привода | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
В 220 Кафа II цепь | ТО В 220 Кафа II цепь, ТТ 220 Кафа II цепь, ЛР 220 Кафа II цепь, ТО в объеме "К1" ТТ 220 Кафа II цепь, ТО в объеме "К1" Комплекта РЗА В 220 Кафа II цепь (ШЭ2710511), привода | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | ТО ЛР 220 Кафа II цепь, ОР 220 Кафа II цепь, ТН КВЛ 220 кВ Кафа II цепь, ТО в объеме "К1" ТН 220 Кафа II цепь | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18 |  | УСЛОВНО по режиму работы сети и нагрузок, превышению МДП в сечении ОЭ Юга - Крым.
24.09 - 28.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | ТО ЛР 220 Кафа I цепь, ОР 220 Кафа I цепь, ТН КВЛ 220 кВ Кафа I цепь, ТО в объеме "К1" ТН КВЛ 220 кВ Кафа I цепь | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | УСЛОВНО по режиму работы сети и нагрузок, превышению МДП в сечении ОЭ Юга - Крым.
17.09 - 21.09
5 дн
1 С 500 | ТО в объеме "К1" ТН-1 1С 500, ТН-2 1С 500 | 4 дн | 03.09.18 | 06.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 500 кВ Кубанская
24.09 - 27.09
4 дн
В-2-500 Кубанская | ТО В-2-500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская | 4 дн | 10.09.18 | 13.09.18
10.09 - 13.09
4 дн
В-1-500 Кубанская | ТО В-1-500 Кубанская, ТТ-1-500 Кубанская | 4 дн | 03.09.18 | 06.09.18
03.09 - 06.09
4 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | ТО Р-К1-К, Р-К2-К, РТН-220 СШ-К. Теущий ремонт: ЛР-220 Крыловская. ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧ заградители ф.В. ТО в объёме "О": комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). ТО в объёме "В": ЭМБ ЛР-220 Крыловская. Диагностика: КС Крыл. ф А, В. | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
1 СШ-220 | Теущий ремонт: Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1, Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, ТР-220 АТ-1. БВР по техническому обслуживанию ТТ-26. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, ШР-1 Витаминкомбинат. | 6 дн | 18.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5, ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк для проведения ППГ
23.09 - 28.09
6 дн
ВВ-15 | ТР ШР-15 | 6 дн | 18.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-220
23.09 - 28.09
6 дн
ВВ-16 | ТР ШР-16 | 6 дн | 18.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-220
23.09 - 28.09
6 дн
ВВ-26 | Техническое обслуживание: ТТ-26. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-26. | 1 дн | 19.09.18 | 19.09.18
19.09 - 19.09
1 дн
ВВ-Б1 | ТР Р-Б1-1 | 6 дн | 18.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-220
23.09 - 28.09
6 дн
ВВ-К1 | ТО ВВ-К1, ТТ К-1, ТР ЛР-220 Крыловская, Р-К1-К, Р-К2-К, РТН-220 СШ-К | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
ВВ-К1 | ТР Р-К1-1 | 6 дн | 18.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-220
23.09 - 28.09
6 дн
ВВ-К2 | ТО ВВ-К2, ТТ -К2, ТР ЛР-220 Крыловская, Р-К1-К, Р-К2-К, РТН-220 СШ-К | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
ВВ-С1 | ТР ЛР-220 Ея тяговая, Р-С1-С, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
ВВ-С1 | ТР Р-С1-1 | 6 дн | 18.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-220
23.09 - 28.09
6 дн
ВВ-С2 | ТР ЛР-220 Ея тяговая, Р-С1-С, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
ВВ-У1 | ТР Р-У1-1 | 6 дн | 18.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-220
23.09 - 28.09
6 дн
ВВ-У1 | Теущий ремонт: Р-У1-У, РТН-220 СШ-У. Техническое обслуживание: ТТ-У1. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-У1. | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
17.09 - 21.09
5 дн
ВВ-У2 | Теущий ремонт: Р-У2-У, РТН-220 СШ-У. | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
17.09 - 21.09
5 дн
АТ-2 | Техническое обслуживание: АТ-2, ТТ 330 АТ-2, ТР 6 АТ-2, ЛРТ-2. Опробование пожаротушения АТ-2. | 26 дн | 03.09.18 | 28.09.18
03.09 - 28.09
26 дн
ТН-220 СШ C | ТР ЛР-220 Ея тяговая, Р-С1-С, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С Теущий ремонт:ОПН-220 СШ-С. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-С. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
ТН-220 СШ У | Теущий ремонт: РТН-220 СШ-У. ТО в объёме "К": ТН-220 СШ-У. ТО в объёме "В": ЭМБ РТН-220 СШ-У . | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
17.09 - 21.09
5 дн
АТ-1 | Теущий ремонт: ОПН-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1. Техническое обслуживание: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ТН-6 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-110 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-1, РПН АТ-1. ТО в объёме "К": АОПО АТ-1. | 6 дн | 18.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-220
23.09 - 28.09
6 дн
ТН-220 СШ К | Теущий ремонт: РТН-220 СШ-К, ОПН-220 СШ-К. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-К. ТО в объёме "К": ТН-220 СШ-К. ТО в объёме "В": ЭМБ РТН-220 СШ-К. | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
АТ-5 | Теущий ремонт: ОПН-500 АТ-5, ОПН-220 АТ-5. Техническое обслуживание: АТ-5, ТН-220 АТ-5, ТН-10 АТ-5. Опробование пожаротушения АТ-5. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-5, РПН АТ-5. | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
5 дн
МВ-110 Рассвет | Техническое обслуживание: МВ-110 Рассвет. ТО в объёме "В": комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет (ДЗ, ТЗНП, МТО). ТО в объёме "В": ТТ МВ-110 Рассвет. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ МВ-110 Рассвет. ТО в объёме "В": ШОН-110 Рассвет. | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
24.09 - 28.09
5 дн
МВ 110 АТ-1 | ТР ШР-110 АТ-1 | 6 дн | 18.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1
23.09 - 28.09
6 дн
МВ 110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | 6 дн | 18.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1
23.09 - 28.09
6 дн
ОМВ-110 | Выставление уствок МВ-110 НПС-1. | 1 дн | 21.09.18 | 21.09.18
07.09 - 07.09
1 дн
ОМВ-110 | Выставление уствок МВ-110 Рассвет. | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод МВ-110 Рассвет
21.09 - 21.09
1 дн
В-2-500 Кубанская | ТО в объёме "К": терминал автоматики и УРОВ В-2-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), ТО в объёме "К": ТТ-2-500 Кубанская. | 3 дн | 04.09.18 | 06.09.18
04.09 - 06.09
3 дн
В-2-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ 500 РоАЭС №1, ТТ-2-500 РоАЭС №1, ТО в объёме "О": шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-2-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод.. | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.09 - 28.09
5 дн
В-1-500 РоАЭС №1 | ТР ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТО ТТ-500 РоАЭС №1, ТО в объёме "О": шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.09 - 28.09
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Теущий ремонт: ОПН 500 РоАЭС №1. Техническое обслуживание: ТТ 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧ заградители ф.А.С ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1. | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк
24.09 - 28.09
5 дн
Р 500 РоАЭС №1 | Теущий ремонт: ОПН Р 500 РоАЭС №1. Техническое обслуживание: Р 500 РоАЭС №1. Опробование пожаротушения Р 500 РоАЭС №1. | 35 дн | 10.09.18 | 14.10.18
24.09 - 28.09
5 дн
Р 500 РоАЭС №2 | Техническое обслуживание: Р 500 РоАЭС №2, ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2. Опробование пожаротушения Р 500 РоАЭС №2. | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | ТР ЛР-220 Ея тяговая, Р-С1-С, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С Теущий ремонт: ЛР-220 Ея тяговая. Диагностика: КС Ея. ф А, В, С. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Теущий ремонт: ЛР-220 Усть-Лабинск. ТО в объёме "К": комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Тихорецк-Н.Лабинская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). ТО в объёме "О": УПЗ-70, ДФЗ-201 ВЛ 220 кВ Тихорецк-Н.Лабинская ТО в объёме "В": ЭМБ ЛР-220 У-Лабинск. Диагностика: КС У-Лаб. ф А, В, С. | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
17.09 - 21.09
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ТН II СШ 220 | ТО ТН 2 СШ 220, ТР ОПН 2 СШ 220 | 2 дн | 20.09.18 | 21.09.18
20.09 - 21.09
2 дн
АТ-2 | ТО АТ-2 | 2 дн | 04.09.18 | 05.09.18
04.09 - 05.09
2 дн
АТ-4 | ТО АТ-4 | 4 дн | 10.09.18 | 13.09.18
10.09 - 13.09
4 дн
IIсш-220 кВ | т.о.: ШР II СШ 220 Дагомыс, ТН II СШ 220; т.р.: ШР II СШ 220 Черемушки, ОПН II СШ 220 | 2 дн | 20.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.09 - 21.09
2 дн
ОСШ-220кВ | Т.О: ОСШ-220кВ | 1 дн | 24.09.18 | 24.09.18
24.09 - 24.09
1 дн
Установка плавки гололеда | т.о.: ВУ-2, ВУ-3, РПГ-35 Т-5, РС-35 СШ-ПГ-35/10 ф.А, РС-35 СШ-ПГ-35/10 ф.В, ЗР СШ-ПГ-35/10 ф.С, РПГ-10 ф.А, РПГ-10 ф.В, РПГ-10 ф.С, РПГ-35 ОСШ-220 ф. А, РПГ-35 ОСШ-220 ф. В, РПГ-35 ОСШ 110 | 16 дн | 10.09.18 | 25.09.18 |  | КубРДУ: перенесена в связи с проведением пробной плавки гололеда на КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс 14.09.2018
01.09 - 13.09
13 дн
ОСШ-110кВ | Пробная плавка на ВЛ 110 кВ Центральная-Тверская 1, ВЛ 110 кВ Центральная-Апшеронская (от АТ-2 ПС 220 кВ Тверская. (для АдЭС) | 1 дн | 13.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
13.09 - 13.09
1 дн
ОСШ-110кВ | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Химзавод 1 (для АдЭС) | 1 дн | 25.09.18 | 25.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
1 дн
ОСШ-110кВ | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Промзона (для АдЭС) | 1 дн | 27.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЭ 220 Дагомыс | ТО ШР 2 СШ 220 Дагомыс | 1 дн | 21.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ 220
21.09 - 21.09
1 дн
ВЭ 220 Черемушки | ТО ШР 2 СШ 220 Черемушки | 1 дн | 20.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ 220
20.09 - 20.09
1 дн
ШСВЭ 220 | ТО УРЗА в объёме "К": комплект резервных защит и автоматики (С-60) ШСВЭ-220 | 2 дн | 20.09.18 | 21.09.18
20.09 - 21.09
2 дн
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев | 4 дн | 10.09.18 | 13.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок, снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС при аварийном отключении ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, а так жекак не запланированная в утвержденном «Сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2018 год»
10.09 - 13.09
4 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | ППГ на проводах | 1 дн | 14.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
14.09 - 14.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | ТР ВЛ | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | ППГ тросов (разземление троса на оп.№12,89) | 1 дн | 22.09.18 | 22.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | ППГ тросов | 1 дн | 21.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | ТР ВЛ | 2 дн | 24.09.18 | 25.09.18
24.09 - 25.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Установка разрядных электродов | 1 дн | 28.09.18 | 28.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская, а так жекак не запланированная в утвержденном «Сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2018 год» на сентябрь 2018 года
28.09 - 28.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | ТОиР ВЛ | 3 дн | 17.09.18 | 19.09.18
17.09 - 19.09
3 дн
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | ППГ тросов | 1 дн | 21.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Замена опор, замена поврежденных изоляторов, монтаж Л-образных гирлянд, верховой осмотр | 14 дн | 17.09.18 | 30.09.18 |  | КубРДУ: перенесена в сооответствии с утвержденным «Сводным годовым графиком ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2018 год», в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" (АДТН ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная ПАР ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки), в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк, ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская, 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк.
29.09 - 12.10.2018
14 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | замена поврежденных изоляторов, монтаж Л-образных гирлянд, замена дистанционных распорок | 2 дн | 08.09.18 | 09.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
01.09 - 02.09
2 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Замена изоляторов, монтаж ППУ, установка лучевых коромысел, установка ДР, монтаж Л-образных гирлянд | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк, перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк.
03.09 - 07.09
5 дн
ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин | Опрессовка сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, перестановка гасителей вибрации | 3 дн | 26.09.18 | 28.09.18
26.09 - 28.09
3 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | ТР ВЛ | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин.
03.09 - 07.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | ППГ тросов | 1 дн | 20.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | ППГ проводов. | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
03.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская | ППГ на проводах. | 1 дн | 15.09.18 | 15.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская | ППГ тросов | 1 дн | 20.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
20.09 - 20.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Яблоновская | ППГ тросов | 1 дн | 20.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ППГ на проводах | 1 дн | 22.09.18 | 22.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ППГ тросов | 1 дн | 27.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ППГ ОКГТ | 1 дн | 23.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ППГ тросов (ОКГТ) | 1 дн | 27.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ППГ троса | 1 дн | 23.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | Замена изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов, перестановка гасителей вибрации | 3 дн | 17.09.18 | 19.09.18 |  | КРДУ : УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Крымская
24.09 - 26.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | ППГ тросов (заходы на ПС 220 кВ Черемушки) | 1 дн | 24.09.18 | 24.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | ППГ тросов (заходы на ПС 220 кВ Черемушки) | 1 дн | 24.09.18 | 24.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | Замена поврежденных изоляторов, замена загрязненных изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18
03.09 - 05.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Расширение просек, монтаж Л-образных гирлянд | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18
10.09 - 12.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | Ремонт датчиков АИСКГН, устранение дефектов ТВК | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18 |  | КРДУ перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская-Кирилловская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу и замены АТ-1 на ПС 220 кВ Крымская
17.09 - 19.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | Верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, устновка доп. Гирлянд изоляторов, монтаж ППУ | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, 1 С 500 кВ на ПС 500 кВ Кубанская. При УСЛОВИИ включения 08.09.2018 на время проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань.
07.09 - 11.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ППГ тросов | 1 дн | 25.09.18 | 25.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок (одновременная плавка на грозозащитном тросе КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу, КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская)
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ППГ тросов | 1 дн | 25.09.18 | 25.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная | ППГ тросов | 1 дн | 28.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
28.09 - 28.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ | ППГ тросов (разземление троса на портале ПС Горячий Ключ) | 1 дн | 27.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
27.09 - 27.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ППГ тросов | 1 дн | 21.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
21.09 - 21.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ППГ тросов | 1 дн | 25.09.18 | 25.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок (одновременная плавка на грозозащитном тросе КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу, КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская)
25.09 - 25.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТР ВЛ | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ПГУ-1 на Адлерской ТЭС и необходимости ограничения генерации ПГУ-2 Адлерской ТЭС до 130 МВт
24.09 - 28.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ППГ тросов | 1 дн | 25.09.18 | 25.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок (одновременная плавка на грозозащитном тросе КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу, КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская)
25.09 - 25.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ППГ тросов | 1 дн | 24.09.18 | 24.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Замена поврежденных изоляторов, заделка трещин ж/б опор | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк
24.09 - 28.09
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ППГ проводов. | 1 дн | 09.09.18 | 09.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
09.09 - 09.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | Замена загрязненных изоляторов, | 2 дн | 20.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кругликовская
06.09 - 07.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ППГ тросов (разземление троса на от. №1,492) | 1 дн | 28.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ППГ проводов | 1 дн | 30.09.18 | 30.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, монтаж ППУ, установка доп. Гирлянд, | 2 дн | 20.09.18 | 21.09.18
20.09 - 21.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | ППГ на проводах. | 1 дн | 29.09.18 | 29.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок (одновременная плавка гололеда на проводах ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская и ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская)
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | ППГ проводов | 1 дн | 22.09.18 | 22.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок (одновременная плавка гололеда на проводах ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская и ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская), перенесена в соответствии с утверждеными сроками графика пробных плавок. гололеда
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | ППГ тросов | 1 дн | 26.09.18 | 26.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ППГ на проводах (участок от ПС Восточная до ПС Кирилловская) | 1 дн | 10.09.18 | 10.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
10.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ППГ тросов (участок от ПС Восточная до оп.366 (РП-220)) (разземление троса на оп.№1,217) | 1 дн | 26.09.18 | 26.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок.
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Замена полимерных гирлянд изоляторов, замена фарфоровых изоляторов, замена поврежденных изоляторов, установка разрядных электродов, замена сцепной арматуры, | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | 1 дн | 21.09.18 | 21.09.18
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона для проведения запланированной пробной плавки гололеда | 1 дн | 27.09.18 | 27.09.18
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | 1 дн | 29.09.18 | 29.09.18
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | 1 дн | 01.09.18 | 01.09.18
01.09 - 01.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18
24.09 - 26.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | 15 дн | 02.09.18 | 16.09.18
02.09 - 16.09
15 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская для проведения запланированной пробной плавки гололеда | 1 дн | 28.09.18 | 28.09.18
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая |  | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | 2 дн | 15.09.18 | 16.09.18
15.09 - 16.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18
10.09 - 12.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая и ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская | 5 дн | 29.09.18 | 03.10.18
29.09 - 03.10.2018
5 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская | 4 дн | 18.09.18 | 21.09.18
18.09 - 21.09
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | 2 дн | 15.09.18 | 16.09.18
15.09 - 16.09
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
5 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская |  | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая и ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская | 2 дн | 29.09.18 | 30.09.18
29.09 - 30.09
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18
10.09 - 12.09
3 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская | 4 дн | 18.09.18 | 21.09.18
18.09 - 21.09
4 дн
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Собственник: ООО "Афипский НПЗ"
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-2 | Вывод в резерв ВЭ 220 АТ-2 для проведения работ: ТР АТ-2, ТО кабельной вставки 110 кВ АТ-2, ОПН 1-10 АТ-2, В 10 АТ-2-4, ТН 10 АТ-2-4, проф. испытания В 10 АТ-2-4. | 4 дн 9 ч | 10.09.18 | 14.09.18
10.09 - 14.09
4 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго»
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 4Т | ТО МВ, АГ в.з. Увеличение обьемов работ по техдиагностированию барабана котла блока №4 и последующим проведением кислотной промывки экранов котла. | 69 дн | 01.09.18 | 08.11.18 |  | КубРДУ: срок изменен под срок вывода Блока 4 на Краснодарской ТЭЦ
10.09 - 08.11.2018
60 дн
3АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. | 12 дн | 27.08.18 | 07.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода в ремонт Блока 1 на Краснодарской ТЭЦ с 01.09 по 05.09.2018
27.08.2018 - 07.09
12 дн
ЭВ-220 3АТ | ТР ЭВ-220, АГ в.з. | 12 дн | 27.08.18 | 07.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 3АТ
27.08.2018 - 07.09
12 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь | ТР ВЧ заградителя, ВЧ конденсатора., АГ в.з. | 4 дн | 24.09.18 | 27.09.18
24.09 - 27.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат II цепь | ТР ВЧ заградителя, ВЧ конденсатора., АГ в.з. | 4 дн | 17.09.18 | 20.09.18
17.09 - 20.09
4 дн
2 СШ 110 кВ | КР ШР-110 2СШ: а/тр-ра 3АТ, а/тр-ра 1АТ, ШСЭВ-110, ЛЭП-110 Южная, ЛЭП-110 ОБД, ШСЭВ-110, ОМВ-110, ЛЭП-110 ЗИП, ОПН-110 2СШ, АГ в.з. | 6 дн | 03.09.18 | 08.09.18
03.09 - 08.09
6 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Яблоновская | Диагностика КЛ-220кВ | 2 дн | 14.09.18 | 15.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская для проведения ППГ
13.09 - 14.09
2 дн
ШСЭВ-220-2 | ТР ЭВ-220кВ | 4 дн | 03.09.18 | 06.09.18
03.09 - 06.09
4 дн
ЭВ-220 ЛЭП Витаминкомбинат 2 | ТР ЭВ, АГ в.з. | 4 дн | 17.09.18 | 20.09.18
17.09 - 20.09
4 дн
ЭВ-220 ЛЭП Витаминкомбинат 1 | ТР ЭВ, АГ в.з. | 4 дн | 24.09.18 | 27.09.18
24.09 - 27.09
4 дн
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Собственник: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | ТО ЛР 220 Витаминкомбинат, ВЧЗ 220 Витаминкомбинат ф.В,С, КС 220 Витаминкомбинат ф.В,С, ЗН 220 Витаминкомбинат ф.В,С ФП 220 Витаминкомбинат ф.В,С, 1 С 220 ТО КСЗ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская (ДЗ,ТЗНП,МТО,МТЗ) -"О", ВЧЗ 220 Витаминкомбинат ф.С -"К", ВЧ-обработка ф.С -"К", ФП 220 Витаминкомбинат ф.С -"К", ОМП -"О" | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.09 - 07.09
5 дн
1 С 220 | ТО ТН-1-220, 1 С 220, СР 220 Т-1, СР-1-220 СВ, ЛР 220 Витаминкомбинат | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.09 - 07.09
5 дн
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-1-220 СВ ТО Комплекта РЗА СВ 220 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) (Р145) в объеме "О" | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.09 - 07.09
5 дн
В 220 Т-1 | ТО СР 220 Т-1, ТР 220 Т-1, В 220 Т-1 ТО Комплекта РЗА В 220 Т-1 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) (Р145) в объеме "О" | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18
10.09 - 14.09
5 дн
Предприятие: ПАО Новороссийский морской торговый порт
Собственник: ПАО "Новороссийский морской торговый порт"
Объект: ПС 110 кВ Пенайская
2 СШ 110 кВ | ТО ТН-110 2 с.ш. | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная - Пенайская | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ "Кирилловская-Пенайская", ТО КС-110 КВЛ "Кирилловская-Пенайская" | 1 дн | 05.09.18 | 05.09.18
05.09 - 05.09
1 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ОАО МРСК Юга
Объект: Ростовэнерго
ВЛ 110 кВ Самарская – Юбилейная | ЗРР: ТР ЛР ВЛ-110 Самарская, на ПС Юбилейная,01:00 | 2 дн | 19.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
13.09 - 14.09
2 дн
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань | 22 РП ПГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (по схеме «фаза-фаза» от ПС 500 кВ Ростовская до ЗКРП-1 ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань напряжением +32 кВ). | 1 дн | 08.09.18 | 08.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
08.09 - 08.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань | 21 РП ПГ на ГЗТ ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань с ПС 500 кВ Ростовская по схеме «трос - трос» до опоры № 305. | 1 дн | 29.09.18 | 29.09.18 |  | Без отключения | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская | 30 ПГ РПМЭС ПГ на проводах ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (по схеме «фаза-фаза» от УУПГ РП 220 кВ Волгодонск напряжением ±28 кВ). | 1 дн | 24.09.18 | 24.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Устранение замечаний ЦТН, Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
03.09 - 05.09
3 дн
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | Замена грозотроса в пролете опор 72-94. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму нагрузок, в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская. При УСЛОВИИ режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг - Кущевская | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
17.09 - 21.09
5 дн
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | ТР: ЛР220 Койсуг, РРП 220 Койсуг, ВЧЗ,КС ВЛ 220 кВ Койсуг. АГ-2 | 3 дн | 04.09.18 | 06.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
04.09 - 06.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | ТР: ВЧЗ, КС ВЛ 220 кВ Сальская, ЛР220 Сальская, РРП 220 Сальская | 3 дн | 11.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
10.09 - 12.09
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР: ВЧЗ 220 А-20, КС 220 А-20, ОПН 220 А-20 | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18 |  | ОДУ Юга срок перенесён из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №1; РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт 1 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Р-20 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
29.09 - 30.09
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
2 с. 220 кВ | ТР ЛР220 Сальская, РРП220 Сальская, ШР220 2с.СМВ,ТО ТН-220 2с,, ШР220 АТ-2 | 4 дн | 18.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
13.09 - 16.09
4 дн
СМВ 220 | СР СМВ220, проф. испытания СМВ, отбор проб масла из вводов СМВ. | 17 дн | 20.08.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
20.08.2018 - 05.09
17 дн
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР ЛР220 Сальская, РРП220 Сальская, | 4 дн | 18.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
13.09 - 16.09
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Сальская
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | Ремонт 1 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Сальская, 2 СШ 220 кВ Сальская | 2 дн | 15.09.18 | 16.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
15.09 - 16.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | ТР ВЧЗ220 Зерновая по результатам ТВО | 2 дн | 06.09.18 | 07.09.18 |  | РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Койсуг - Зерновая, 1 с. 220 кВ ПС 220 кВ Зерновая | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
11.09 - 12.09
2 дн
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
В-2-500 Тамань | Поверка ТТ 500 Тамань,ТТ-1-500 Тамань,ТТ-2-500 Тамань, ТН-1-500 Тамань, ТН-2-500 Тамань | 3 дн | 12.09.18 | 14.09.18 |  | РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская, АТГ-2 ПС 500 кВ Ростовская | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
14.09 - 16.09
3 дн
В-1-500 Тамань | Поверка ТТ 500 Тамань,ТТ-1-500 Тамань,ТТ-2-500 Тамань, ТН-1-500 Тамань, ТН-2-500 Тамань | 3 дн | 12.09.18 | 14.09.18 |  | РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская, АТГ-2 ПС 500 кВ Ростовская | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
14.09 - 16.09
3 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань | Поверка ТТ 500 Тамань,ТТ-1-500 Тамань,ТТ-2-500 Тамань, ТН-1-500 Тамань, ТН-2-500 Тамань | 3 дн | 12.09.18 | 14.09.18 |  | РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Ростовская, АТГ-2 ПС 500 кВ Ростовская | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
14.09 - 16.09
3 дн
Собственник: Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
2 СШ-110 кВ | ЗРР: ТР ШР ВЛ-110 Самарская, МВ ВЛ-110 Самарская,ТН 2CШ-110 на ПС Юбилейная, 01:00 | 2 дн | 19.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
13.09 - 14.09
2 дн
МВ ВЛ-110 Степная | ЗРР; Плановая проверка защит, автоматики и АПВ ВЛ-110 Степная А/Г 03:00 | 3 дн | 18.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: с переводом МВ ВЛ-110 Степная через ОСВ-110 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
18.09 - 20.09
3 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Ростовское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ЗРР: Проверка РЗА: АПВ МВ ВЛ-110 Степная "Контроль" на ПС Юбилейная ; 01:00 | 1 дн | 18.09.18 | 18.09.18 |  |  | КубРДУ: с переводом МВ ВЛ-110 Степная через ОСВ-110 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
18.09 - 18.09
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ТР ШР ВЛ-110 Самарская, МВ ВЛ-110 Самарская,ТН 2CШ-110, Проверка РЗА: ЭПЗ-1636 ВЛ-110 Степная "Контроль" на ПС 110 кВ Юбилейная, 01:00 | 2 дн | 19.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
13.09 - 14.09
2 дн
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник:
Объект: Сенгилеевская ГЭС
I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-11- I, Л-132-I, С-1-I, Т-1- I, ТН-1-I, ТН-1, обслуживание защит ТН-1, замер переходных сопротивлений. | 13 ч | 14.09.18 | 14.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
14.09 - 14.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | ТР МВ Л-11, Л-11-Л, ТН-Л-11, ТТ Л-11. Проф. Восст. - Комплект ступ. защит (ТЗНП, ДЗ,ТО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11), Втор. цепи ТТ ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11). | 4 дн 11 ч | 03.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин (перегруз МВ-110 кВ АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк, перегруз ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк) | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
10.09 - 14.09
4 дн
Предприятие: Сочинское ПМЭС
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Псоу - Имеретинская | ТО кабельных колодцев. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
5 дн
КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор | ТО кабельных колодцев, эстакад. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | ТО кабельных эстакад. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | ТО кабельных колодцев, камер микротоннеля. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
В 110 Адлерская ТЭС | ТО ЛР 110 Адлерская ТЭС, ЗНЛ и ЗНВ ЛР 110 Адлерская ТЭС, ТТ В 110 и В 110 Адлерская ТЭС. ТО в объеме в объеме "К" вторичных цепей ТТ, ШМУ, ШКЭ КРУЭ 110 кВ; в объеме "ТехК" Комплекта автоматики и УРОВ В 110 Адлерская ТЭС с воздействием на В 110 Адлерская ТЭС. | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | ТО ТН 110 КЛ Адлерская ТЭС, ЛР 110 Адлерская ТЭС, ЗНЛ и ЗНВ ЛР 110 Адлерская ТЭС, ТТ В 110 и В 110 Адлерская ТЭС. ТО КЛ в кабельном полуэтаже ПС. | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
КЛ 110 кВ Псоу - Имеретинская | ТО КЛ в кабельном полуэтаже ПС. | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Лаура
2 С 110 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18
07.09 - 07.09
1 дн
2 С 110 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18
03.09 - 03.09
1 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская I цепь | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Тверская- Центральная I цепь-Апшеронская | 1 дн | 13.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
13.09 - 13.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Тверская-Центральная I цепь - Апшеронская | 1 дн | 13.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
13.09 - 13.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона | 1 дн | 27.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | ТР ЛР-110 | 1 дн | 12.09.18 | 12.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
12.09 - 12.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | Замена грозотроса и изоляторов | 30 дн | 01.09.18 | 30.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь и ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
02.09 - 16.09
15 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена грозотроса и изоляторов | 30 дн | 01.09.18 | 30.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь и ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
02.09 - 16.09
15 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | ТР ЛР-110 | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая-Тверская | 1 дн | 20.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
1СШ-110 | ТР Р-110 | 1 дн | 12.09.18 | 12.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
12.09 - 12.09
1 дн
2СШ-110 | ТР Р-110 | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18
11.09 - 11.09
1 дн
СМВ-110 | ТР Р-110 | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18
11.09 - 11.09
1 дн
СМВ-110 | ТР Р-110 | 1 дн | 12.09.18 | 12.09.18
12.09 - 12.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
СМВ-110 | ТР | 1 дн | 10.09.18 | 10.09.18
10.09 - 10.09
1 дн
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов и сцепной арматуры в пролетах опор №170-200; верховой осмотр в пролетах опор №170-200; чистка трассы в пролетах опор №109-200. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ-110 Упорная с пс Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: работы выполнялись в августе з.№12192/9504
10.09 - 14.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Пробная плавка гололеда | 8 ч | 02.09.18 | 02.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
02.09 - 02.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Монтаж ГЗТ в пролетах опор №100-108, 126-131, 164-169, 284-285; замена изоляторов и сцепной арматуры в пролетах опор №100-108, 123-131, 164-169, 284-285. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: 2к, Ретрансляция ТМ ГРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; 1 к ТИ ВЛ-110 Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва ; Ретрансляция ТМ КРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Найденовская, ГНС-1 | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнялись в августе з.№11755/9239
17.09 - 21.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Пробная плавка гололеда | 5 ч | 02.09.18 | 02.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
02.09 - 02.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Выправка ж/б опоры №142 согласно предписания Ростехнадзора. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ретрансляция ТМ УРЭС;ТИ,ТС с ПС110кВ Дивная, УНПС; отсутствие всех каналов УРЭС-АрЭС | 2 дн | 03.09.18 | 04.09.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
27.09 - 28.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ
МВ-110 ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС | 2 дн | 10.09.18 | 11.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.09 - 25.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18
17.09 - 18.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная | 2 дн | 19.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир. СК РДУ: перенесена по режиму разрыва транзита Л-13 от Сенгилеевской ГЭС .
21.09 - 22.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1 цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь | 2 дн | 12.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) (заявка СкРДУ)
26.09 - 27.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС | 2 дн | 10.09.18 | 11.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) (заявка СкРДУ)
24.09 - 25.09
2 дн
МВ-110 Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная | 2 дн | 19.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.09 - 22.09
2 дн
МВ-110 Армавир 1 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1 цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь | 2 дн | 12.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.09 - 27.09
2 дн
МВ-110 Армавир 2 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18
17.09 - 18.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование СОМВ-110 после капремонта | 1 дн | 14.09.18 | 14.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнялись в августе з.№12518/10052
14.09 - 14.09
1 дн
СМВ-110 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование СОМВ-110 после капремонта | 1 дн | 14.09.18 | 14.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнялись в августе з.№12518/10052
14.09 - 14.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивная
1СШ-110 | Для БВР при техобслуживании СЭВ-110 | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
27.09 - 27.09
1 дн
СЭВ-110 | Техобслуживание, проверка РЗА | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
27.09 - 27.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Капремонт РОСШ-110 ГНС-1, ЛР-110 ГНС-1, ШР 1СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1 | 3 дн | 06.09.18 | 08.09.18 |  | КубРДУ: работы по КР РОСШ и ЛР выполнялись в августе з. №12059/9624. Перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. Срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИИМ
12.09 - 13.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Капремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин, ШР 2СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: работы по КР РОСШ и ЛР выполнялись в августе з. №12499/10005. Перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
10.09 - 11.09
2 дн
СОМВ-110 | Капремонт ШР 2СШ СОМВ-110; профвосстановление ДЗШ-110 2СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 2СШ и защит Т-2 на МВ-110 Кропоткин, МВ-110 Салют, СОМВ-110, МВ-35 Т-2, МВ-10 Т-2. | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
10.09 - 11.09
2 дн
СОМВ-110 | Капремонт РОСШ СОМВ-110, РОСШ-110 РП; капремонт СОМВ-110, профвосстановление комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2); ТАПВ СОМВ-110; профиспытания, отбор проб масла | 6 дн | 09.09.18 | 14.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнялись в августе з.№12518/10052
09.09 - 14.09
6 дн
СОМВ-110 | Капремонт ШР 1СШ СОМВ-110; профвосстановление ДЗШ-110 1СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 1СШ и защит Т-1 на МВ-110 ГНС-1, СОМВ-110, МВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 3 дн | 06.09.18 | 08.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. Срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИИМ
12.09 - 13.09
2 дн
1СШ-110 | Капремонт ШР 1СШ СОМВ-110; профвосстановление ДЗШ-110 1СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 1СШ и защит Т-1 на МВ-110 ГНС-1, СОМВ-110, МВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 3 дн | 06.09.18 | 08.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. Срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИИМ
12.09 - 13.09
2 дн
2СШ-110 | Капремонт ШР 2СШ СОМВ-110; профвосстановление ДЗШ-110 2СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 2СШ и защит Т-2 на МВ-110 Кропоткин, МВ-110 Салют, СОМВ-110, МВ-35 Т-2, МВ-10 Т-2. | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
10.09 - 11.09
2 дн
ОСШ-110 | Капремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнялись в августе з.№12501/10004
03.09 - 05.09
3 дн
ОСШ-110 | Капремонт РОСШ-110 ГНС-1, ЛР-110 ГНС-1, ШР 1СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1 | 3 дн | 06.09.18 | 08.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнялись в августе з.№12057/9625
06.09 - 08.09
3 дн
ОСШ-110 | Капремонт РОСШ СОМВ-110, РОСШ-110 РП; капремонт СОМВ-110, текущий ремонт ТН-110 ОСШ ф.В | 6 дн | 09.09.18 | 14.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнялись в августе з.№12518/10052
09.09 - 14.09
6 дн
МВ-110 Кропоткин | Капремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин, ШР 2СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ (ДЗ, ТЗНП, МТО), ДЗШ-110 2СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 2СШ и защит Т-2 на МВ-110 Кропоткин, МВ-110 Салют, СОМВ-110, МВ-35 Т-2, МВ-10 Т-2. | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: работы по КР РОСШ и ЛР выполнялись в августе з. №12499/10005. Перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. Срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИИМ
10.09 - 11.09
2 дн
МВ-110 ГНС-1 | Капремонт РОСШ-110 ГНС-1, ЛР-110 ГНС-1, ШР 1СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1; профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ДЗШ-110 1СШ, УРОВ 110 кВ; опробование ДЗШ-110 1СШ и защит Т-1 на МВ-110 ГНС-1, СОМВ-110, МВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 3 дн | 06.09.18 | 08.09.18 |  | КубРДУ: работы по КР РОСШ и ЛР выполнялись в августе з. №12059/9624. Перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. Срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИИМ
12.09 - 13.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнялись в августе з. №11395/9084
17.09 - 17.09
1 дн
1СШ-110 | Техобслуживание ТТ-110 СП | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнялись в августе з. №11397/9082
17.09 - 17.09
1 дн
МВ-110 Подгорная Синюха | Техобслуживание; опробование комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО) ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная, ТАПВ МВ-110 Подгорная Синюха; профиспытания, масла | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана работы выполнялись в августе з. №11396/9081
17.09 - 17.09
1 дн
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | Текущий ремонт ВЛ 110 кВ Ильская-Холмская | 1 дн 9 ч | 11.09.18 | 12.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская, в связи с превышением АДТН ВЧЗ-110 ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая I цепь на ПС 220 кВ Крымская при аварийном отключении АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
18.09 - 19.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | Текущий ремонт ВЛ 110 кВ Северская-Ильская | 1 дн | 20.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | Текущий ремонт ВЛ 110 кВ Афипская-Северская | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
20.09 - 21.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая | КР | 14 дн | 03.09.18 | 16.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода IIСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
01.09 - 12.09
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Ильская
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
11.09 - 11.09
1 дн
II сш 110 кВ | Текущий ремонт 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 12.09.18 | 12.09.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 12.09
1 дн
I сш 110 кВ | Текущий ремонт 1 СШ 110 кВ | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
11.09 - 11.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Набережная
ЭВ-110 ВЛ Западная-2 | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ Западная-2 | 1 дн | 12.09.18 | 12.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОЭВ-110
12.09 - 12.09
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Юго-Западная | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ Юго-Западная | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОЭВ-110
17.09 - 17.09
1 дн
ОЭВ-110 | Текуущий ремонт ОЭВ-110 | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18
11.09 - 11.09
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская II цепь | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ Яблоновская II цепь | 1 дн | 10.09.18 | 10.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОЭВ-110
10.09 - 10.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Парфюмерная
СМВ-110 | Текущий ремонт СЭВ-110 | 1 дн | 18.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат, под вывод Блока 1 на Краснодарской ТЭЦ
05.09 - 05.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (КЭС)
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18
03.09 - 03.09
1 дн
III сш 110 кВ | Текущий ремонт III СШ 110 кВ | 1 дн | 04.09.18 | 04.09.18
04.09 - 04.09
1 дн
II сш 110 кВ | Текущий ремонт II СШ 110 кВ | 1 дн | 05.09.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода СМВ-110 на ПС 110 кВ Парфюмерная
03.09 - 03.09
1 дн
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР | 1 дн | 19.09.18 | 19.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ 110 кВ
19.09 - 19.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Северная | ТР | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ 110 кВ
17.09 - 17.09
1 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР | 1 дн | 18.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОВЭ 110 кВ
18.09 - 18.09
1 дн
ШСВЭ 110кВ | ТР | 1 дн | 20.09.18 | 20.09.18
20.09 - 20.09
1 дн
ОВЭ 110 кВ | ТР | 1 дн | 21.09.18 | 21.09.18
21.09 - 21.09
1 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Выполнение инвестиционной программы 2018г. по титулу Реконструкция ВЛ 110 кВ «Псебай-Курджиново» в части расширения просек | 3 дн | 06.09.18 | 08.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая и ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс с 01.09 по 16.09.2018 в Адыгейских ЭС
06.09 - 08.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Выполнение инвестиционной программы 2018г. по титулу Реконструкция ВЛ 110 кВ «Псебай-Курджиново» в части расширения просек | 2 дн | 11.09.18 | 12.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая и ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс с 01.09 по 16.09.2018 в Адыгейских ЭС
11.09 - 12.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Выполнение инвестиционной программы 2018г. по титулу Реконструкция ВЛ 110 кВ «Псебай-Курджиново» в части расширения просек | 4 дн | 20.09.18 | 23.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная, БСК-110 на ПС 110 кВ Мостовская
20.09 - 23.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | ТО | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Демонтаж спусков ВЛ к оборудованию ПС 110 кВ Ходзь. Монтаж перемычки с ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская.по заявке АдЭС | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18 |  | КубРДУ:перенесена по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая и ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс с 01.09 по 16.09.2018 в Адыгейских ЭС
01.09 - 01.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Демонтаж перемычки с ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская. Монтаж спусков ВЛ к оборудованию ПС 110 кВ Ходзь. по заявке АдЭС | 1 дн | 29.09.18 | 29.09.18
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Выводится совместно с ВЛ-110 Ходзь-Мостовская | 2 дн | 13.09.18 | 14.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая и ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс с 01.09 по 16.09.2018 в Адыгейских ЭС
13.09 - 14.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Демонтаж спусков ВЛ к оборудованию ПС 110 кВ Ходзь. Монтаж перемычки с ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь. по заявке АдЭС | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая и ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс с 01.09 по 16.09.2018 в Адыгейских ЭС
01.09 - 01.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | ТО | 2 дн | 13.09.18 | 14.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая и ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс с 01.09 по 16.09.2018 в Адыгейских ЭС
13.09 - 14.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Демонтаж перемычки с ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь. Монтаж спусков ВЛ к оборудованию ПС 110 кВ Ходзь. по заявке АдЭС | 1 дн | 29.09.18 | 29.09.18
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Пробная плавка гололеда | 1 дн | 28.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТО, ремонт провода, замеры согласно п.5.7.16 ПТЭ на участке Армавирских ЭС | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона для проведения пробной плавки гололеда
24.09 - 26.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | КР ЛР-110 ВЛ Андреедмитриевская - Курганная на ПС 110 кВ Комплекс. | 2 дн | 18.09.18 | 19.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 к Армавир
18.09 - 19.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | ТР с заменой элементов БСК-110 | 2 дн | 09.09.18 | 10.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
22.09 - 23.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
2СШ-110 кВ | КР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, | 1 дн | 05.09.18 | 05.09.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
05.09 - 05.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110, в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 кВ Промышленная-Шедок, Шедок-Псебай | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18
17.09 - 17.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Шедок
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | ТР ЛР-110 Промышленная | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | ТР ЛР-110 Псебай | 1 дн | 17.09.18 | 17.09.18
17.09 - 17.09
1 дн
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Чистка просек, замена изоляторов. Монтаж ГЗТ, выправка опор | 4 дн 9 ч | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | Замена изоляторов, расчистка просек | 2 дн 9 ч | 24.09.18 | 26.09.18
24.09 - 26.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Чистка просек, замена изоляторов | 4 дн 9 ч | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Выправка опор, замена изоляторов | 1 дн 9 ч | 11.09.18 | 12.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская
15.09 - 16.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Выправка опор, замена изоляторов | 1 дн 9 ч | 20.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская
13.09 - 14.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | ТР ЛР-110 ВЛ Степная тяговая | 4 дн 9 ч | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
4 дн
2СШ-110 | ТР ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ НПС, ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая | 4 дн 9 ч | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
4 дн
СМВ-110 | ТР Р 2 СШ СМВ-110, СМВ-110. | 4 дн 9 ч | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
4 дн
МВ-110 Шкуринская | ТР ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, МВ-110 ВЛ Шкуринская. | 4 дн 9 ч | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
4 дн
МВ-110 Степная тяговая | ТО МВ-110 ВЛ Степная тяговая | 4 дн 9 ч | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
4 дн
МВ-110 Кисляковская тяговая | ТР ШР-110 ВЛ Кисялковская тяговая. | 4 дн 9 ч | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТР ЛР-110 ВЛ Кущевская | 4 дн 9 ч | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТР ЛР-110 ВЛ Староминская | 1 дн 9 ч | 11.09.18 | 12.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская
15.09 - 16.09
1 дн
СМВ-110 | ТР Р 1 СШ СМВ-110, СМВ-110. | 1 дн 9 ч | 11.09.18 | 12.09.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-110
15.09 - 16.09
1 дн
1СШ-110 | ТР ЛР-110 ВЛ Староминская, Р 1 СШ СМВ-110 | 1 дн 9 ч | 11.09.18 | 12.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская
15.09 - 16.09
1 дн
2СШ-110 | ТР ЛР-110 ВЛ Кущевская, СМВ-110 | 4 дн 9 ч | 24.09.18 | 28.09.18
24.09 - 28.09
4 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
1 СШ-110 кВ | ПС 110 Кирова 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ ПС 110 Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110,ТР-110 Т1. | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: отсутсвует заявка на вывод ВЛ.
17.09 - 18.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 ПТФ. | 2 дн | 10.09.18 | 11.09.18 |  | КубРДУ: отсутсвует заявка на вывод ВЛ и МВ-110
10.09 - 11.09
2 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. | 2 дн | 12.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: отсутсвует заявка на вывод ВЛ и МВ-110. Перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
24.09 - 25.09
2 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: РОСШ СОМВ-110.Текущий ремонт ТН ОСШ-110. | 2 дн | 05.09.18 | 06.09.18
05.09 - 06.09
2 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: РРП ОСШ-110. | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18
07.09 - 07.09
1 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-ПС 110 Кирова | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: отсутсвует заявка на вывод ВЛ и В-110
17.09 - 18.09
2 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 Славянская. | 1 дн | 14.09.18 | 14.09.18 |  | КубРДУ: отсутсвует заявка на вывод ВЛ и В-110
14.09 - 14.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ ПТФ 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТР-110 Т1 . | 2 дн | 03.09.18 | 04.09.18 |  | КубРДУ: отсутсвует заявка на вывод ВЛ, перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками
06.09 - 07.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 ВЛ Коржевская | Проф. испытания МВ-110 - ВЛ "Коржевская" | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская
12.09 - 12.09
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Пробная плавка гололеда. В ночное время | 2 дн | 07.09.18 | 08.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | Верховые осмотры, Контроль стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ 3-5% пролетов. | 5 дн | 03.09.18 | 07.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская
01.09 - 05.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Пробная плавка гололеда. В ночное время | 2 дн | 07.09.18 | 08.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 2 дн | 13.09.18 | 14.09.18 |  | Без отключения ВЛ
13.09 - 14.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Пробная плавка гололеда. В ночное время | 2 дн | 08.09.18 | 09.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
08.09 - 08.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | Кап. ремонт. | 12 дн | 17.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8. С готовностью включения 29 и 30.09.2018 для проведения ППГ на ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская и ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская, ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8, ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская.
22.09 - 03.10.2018
12 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная | 2 дн | 19.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
21.09 - 22.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | Капитальный ремонт ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Тверская | 4 дн 9 ч | 17.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
10.09 - 14.09
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая-Кущевская с отп. на ПС 110 кВ НПС | 4 дн 9 ч | 03.09.18 | 07.09.18
03.09 - 07.09
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская | 1 дн 9 ч | 11.09.18 | 12.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская
15.09 - 16.09
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская | 4 дн 9 ч | 24.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
29.09 - 03.10.2018
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая на ПС 110 кВ Кущевская | 4 дн 9 ч | 24.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
29.09 - 03.10.2018
4 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремон ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки | 1 дн 9 ч | 20.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Староминская
13.09 - 14.09
1 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Испытание и измерение КС-110 ВЛ Туапсе-Небуг (Ф. А,В,С) | 1 дн | 14.09.18 | 14.09.18
14.09 - 14.09
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | Создание режима максимальной нагрузки для ТВК ВЛ | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения ВЛ
24.09 - 28.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская - Лермонтово | 1 дн | 24.09.18 | 24.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | Установка зажимов в поддерживающих зажимах на опорах 234, 345. рубка деревьев пр.343-346, 291-297. | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18
03.09 - 05.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | рубка деревьев в пролетах 230-235, 240-242, 245-250, 261-262. | 3 дн | 19.09.18 | 21.09.18
19.09 - 21.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Перетяжка провода и регулировка стрелы провиса в пролете 421-422. , рубка деревьев пр. 458-461. Испытание и измерения изоляции ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая-Гойтх тяговая на ПС Водозабор. | 2 дн | 06.09.18 | 07.09.18
06.09 - 07.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | рубка деревьев пр. 222-224, 195-199, 140-150, замена ОПН опора 252, замена дисконнекторов оп.243, 245, 251 | 3 дн | 18.09.18 | 20.09.18
18.09 - 20.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая - Чинары тяговая - Афапостик тяговая - Фанагорийская тяговая | 1 дн | 21.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | рубка деревьев пр. 7-8,11-13, 13т-12т | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18
17.09 - 18.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | рубка деревьев пр.2-24, 26-28, 60-61 | 2 дн | 13.09.18 | 14.09.18
13.09 - 14.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | рубка деревьев пр.2-24, 26-28, 60-61 | 1 дн | 05.09.18 | 05.09.18
05.09 - 05.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг | 1 дн | 26.09.18 | 26.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Ольгинка - Небуг | 1 дн | 25.09.18 | 25.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | рубка деревьев пр. 80-82,84-86 | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18
10.09 - 12.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская - Лермонтово | 1 дн | 24.09.18 | 24.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | рубка деревьев в пролетах 230-235, 242-244, 246-250, 260-262. | 4 дн | 11.09.18 | 14.09.18
11.09 - 14.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая - Чинары тяговая - Афапостик тяговая - Фанагорийская тяговая | 1 дн | 21.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая - Чинары тяговая - Афапостик тяговая - Фанагорийская тяговая | 1 дн | 21.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - Фанагорийская тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на на грозотросе ВЛ | 1 дн | 20.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | Замена ОПН опора 3км, замена дисконнекторов оп. 243, 245 | 1 дн | 13.09.18 | 13.09.18
13.09 - 13.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | БВР на КВЛ 110кВ СТЭС-Хоста | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18
07.09 - 07.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | рубка деревьев пр. 264-268 | 1 дн | 07.09.18 | 07.09.18
07.09 - 07.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | рубка деревьев пр.10-11 | 1 дн | 04.09.18 | 04.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Черноморская
10.09 - 10.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | ТО кабельных муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ | 1 дн | 18.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ в Юго-Западных ЭС
14.09 - 14.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | ТО кабельных муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ | 1 дн | 21.09.18 | 21.09.18
21.09 - 21.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | ТО кабельных муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ. Испытания измерения изоляции КС-110 КВЛ Шепси-Туапсе тяговая на ПС Термина | 1 дн | 19.09.18 | 19.09.18
19.09 - 19.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | техобслуживание: концевых муфт КЛ 110 кВ, ОПН-110; испытания оболочки КЛ | 2 дн | 12.09.18 | 13.09.18
12.09 - 13.09
2 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | техобслуживание: концевых муфт КЛ110кВ, ОПН-110; испытания оболочек КЛ | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская | опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ | 1 дн | 27.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская | ремонт провода пр.17-18, рубка деревьев пр. 1-3 | 2 дн | 03.09.18 | 04.09.18
03.09 - 04.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Лермонтово - Лазурная | опробование схемы ПГ на проводах ВЛ от Т-2 ПС Лермонтово | 1 дн | 27.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Опробование СМВ-110, опробование цепей управления и автоматики. | 9 ч | 05.09.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП
05.09 - 05.09
0 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля в ТН-110 1 сш. | 9 ч | 13.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП
13.09 - 13.09
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля в ТН-110 2 сш. | 9 ч | 05.09.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП
05.09 - 05.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
II сш-110 кВ | Замена силикагеля в ТН-110 2 сш. | 9 ч | 12.09.18 | 12.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 12.09
0 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля в ТН-110 1 сш. | 9 ч | 11.09.18 | 11.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП
11.09 - 11.09
0 дн
СМВ-110 | Опробование СМВ-110, опробование цепей управления и автоматики. | 9 ч | 12.09.18 | 12.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 12.09
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов, вырубка деревьев, замер наведенного напряжения. | 7 дн 2 ч | 03.09.18 | 10.09.18 | под наведенным напряжением
03.09 - 10.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Пробная плавка гололеда. | 7 ч | 03.09.18 | 03.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
03.09 - 03.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, обрезка деревьев в пролете опор № 80-109, замер наведенного напряжения. | 1 дн 9 ч | 13.09.18 | 14.09.18
13.09 - 14.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Замена изоляторов и линейной арматуры. | 2 дн 9 ч | 18.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
19.09 - 21.09
2 дн
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | в/в испытания КС-110 ВЛ Крыловская - Кисляковская на ПС 110 кВ Октябрьская | 1 дн | 05.09.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС, под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крыловская
12.09 - 12.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 2 дн | 03.09.18 | 04.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС, под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крыловская
10.09 - 11.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 2 дн | 20.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская, под вывод ВЛ для работ Усть-Лабинских ЭС
25.09 - 26.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 3 дн | 17.09.18 | 19.09.18
17.09 - 19.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 3 дн | 24.09.18 | 26.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
20.09 - 22.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, замена ГЗТ, вырубка ДКР | 2 дн | 27.09.18 | 28.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
27.09 - 28.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Кавказская тяговая 2 цепь (Армавирские ЭС) | 1 дн | 08.09.18 | 08.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана, как отсутствующая в утвержденном графике проведения пробных плавок гололеда
08.09 - 08.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Кавказская тяговая 2 цепь (Армавирские ЭС) | 1 дн | 08.09.18 | 08.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана, как отсутствующая в утвержденном графике проведения пробных плавок гололеда
08.09 - 08.09
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | Замена изоляторов, вырубка ДКР, в/в испытания КС-110 ВЛ Крыловская - Кисляковская на ПС 110 кВ Октябрьская | 3 дн | 03.09.18 | 05.09.18
10.09 - 12.09
3 дн
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Выселки
1 СШ 110 кВ | Т.Р.испытания | 11 ч | 04.09.18 | 04.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская
10.09 - 10.09
0 дн
2 СШ 110 кВ | Т.Р. испытания | 11 ч | 05.09.18 | 05.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская
11.09 - 11.09
0 дн
СМВ-110 | Т.Р. | 11 ч | 03.09.18 | 03.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская
10.09 - 10.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 | 2 дн 11 ч | 18.09.18 | 20.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом ВЛ через ОЭВ-110
18.09 - 20.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | Т.Р. | 10 ч | 10.09.18 | 10.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
10.09 - 10.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Выселки | Т.Р. | 11 ч | 12.09.18 | 12.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
12.09 - 12.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Динская | ТО | 3 дн | 18.09.18 | 20.09.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
18.09 - 20.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 | Т.Р. | 11 ч | 06.09.18 | 06.09.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
0 дн
1 СШ 110 кВ | Т.Р.ТН-110 1 СШ | 11 ч | 04.09.18 | 04.09.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
04.09 - 04.09
0 дн
2 СШ 110 кВ | Т.Р.ТН-110 2 СШ | 11 ч | 05.09.18 | 05.09.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
05.09 - 05.09
0 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Пробная плавка гололеда | 8 ч | 23.09.18 | 23.09.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | ТО ВЛ | 1 дн 11 ч | 25.09.18 | 26.09.18 | под наведенным напряжением
25.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Чистка трассы | 2 дн 10 ч | 19.09.18 | 21.09.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская.
10.09 - 12.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Пробная плавка гололеда | 8 ч | 22.09.18 | 22.09.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
0 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Береговая, КС ВЛ-110 Береговая, ЛР-110 Береговая. | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18
10.09 - 14.09
5 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание СР-110 2сш, ШР-110 Т-2, ШР-110 Джубга, РТН-110 2сш | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
1СШ-110 | Техническое обслуживание ШР-110 Береговая, ШР-110 Т-1, РТН-110 1сш, СР-110 1сш, ШР-110 Джугбинская ТЭС. | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18
10.09 - 14.09
5 дн
ЭВ-110 Джубгинская ТЭС | Техническое обслуживание ЛР-110 Джугбинская ТЭС, ЭВ-110 Джугбинская ТЭС, ШР-110 Джугбинская ТЭС. Проверка РЗА | 2 дн | 12.09.18 | 13.09.18
12.09 - 13.09
2 дн
ЭВ-110 Береговая | Техническое обслуживание ЛР-110 Береговая, ЭВ-110 Береговая, ШР-110 Береговая. Проверка РЗА | 2 дн | 10.09.18 | 11.09.18
10.09 - 11.09
2 дн
ТН-110 1 СШ | Техническое обслуживание ТН-110 1сш | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18
10.09 - 14.09
5 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Техническое обслуживание ЛР-110 Джугбинская ТЭС | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18
10.09 - 14.09
5 дн
СЭВ-110 | Техническое обслуживание СЭВ-110, СР-110 1сш Проверка РЗА | 5 дн | 10.09.18 | 14.09.18
10.09 - 14.09
5 дн
СЭВ-110 | ТО СР-110 2 СШ; СЭВ-110. Проверка РЗА | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
ЭВ-110 Джугба | Техническое обслуживание ЭВ-110 Джубга, ЛР-110 Джубга, ШР-110 Джубга Проверка РЗА. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Техническое обслуживание ЛР-110 Джубга | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18
17.09 - 21.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 | 2 дн | 26.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП
26.09 - 27.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Техническое обслуживание ЛР-110 Никитинская, ВЧЗ ВЛ-110 Никитинскя, КС ВЛ-110 Никитинская., РПГ-110 ГЗТ ВЛ Никитинская. | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская
10.09 - 12.09
3 дн
1СШ-110 | Техническое обслуживание ШР-110 Никитинская, СР-1-110, ШР-110 Т-1. | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
10.09 - 12.09
3 дн
МВ-110 Никитинская | Техническое обслуживание МВ-110 Никитинсккя, ТТ-110 Никитинская, ЛР-110 Никитинская, ШР-110 Никитинская. | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
10.09 - 12.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская, КС ВЛ-110 Джигинская, ЛР-110 Джигинская, РОСШ-110 Джигинская, РПГ-110 ГЗТ ВЛ Джигинская. | 2 дн | 20.09.18 | 21.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ 110
20.09 - 21.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Гостагаевская, КС ВЛ-110 Гостагаевская, РПГ-110 ГЗТ ВЛ Гостагаевская, РОСШ-110 Гостагаевская, ЛР-110 Гостагаевская. Испытание ТТ-110 Гостагаевская | 2 дн | 18.09.18 | 19.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ 110
18.09 - 19.09
2 дн
2СШ 110 | Техническое обслуживание ШР-110 Т-2, РТН-110 2сш, ШР-110 Джигинская, РРП-110 2сш, СР-2-110 | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
17.09 - 21.09
5 дн
МВ-110 Джигинская | Техническое обслуживание МВ-110 Джигинская, ЛР-110 Джигинская, ТТ-110 Джигинская, ШР-110 Джигинская | 2 дн | 20.09.18 | 21.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ 110
20.09 - 21.09
2 дн
МВ-110 Гостагаевская | Техническое обслуживание МВ-110 Гостагаевская, ЛР-110 Гостагаевская, ТТ-110 Гостагаевская | 2 дн | 18.09.18 | 19.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ 110
18.09 - 19.09
2 дн
СОМВ-110 | Техническое обслуживание РОСШ-110 СОМВ, СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ, СР-2-110 | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ 110
17.09 - 21.09
5 дн
СОМВ-110 | Техническое обслуживание РОСШ-110 СОМВ, СР-1-110; Испытание ТТ-110 СОМВ-110 | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
10.09 - 12.09
3 дн
ОСШ-110 | Техническое обслуживание РОСШ-110 СОМВ, РОСШ-110 Гостагаевская, РПГ-110 ГЗТ ВЛ Гостагаевская, РОСШ-110 Джигинская, РПГ-110 ГЗТ ВЛ Джигинская, РТН-110 ОСШ, РПГ-110 ОСШ. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ 110
17.09 - 21.09
5 дн
ОСШ-110 | Техническое обслуживание РПГ-110 ГЗТ ВЛ Никитинская, РОСШ-110 Никитинская, РОСШ-110 СОМВ, РТН-110 ОСШ, РПГ-110 ОСШ. | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
10.09 - 12.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Испытание ТТ-110 ВЛ-110 Джигинская-Радуга | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18 |  | КубРДУ перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк
06.09 - 06.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Раевская
1СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 1сш, ЛР-110 Бужора, Р 1сш СМВ-110, ШР-110 Т-1 С включением РП-110 с 12.09.2018 до 13.09.2018 | 4 дн | 10.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП с 26 по 27.09.2018
24.09 - 27.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская, КС ВЛ-110 Кирилловская, РРП-2-110, ЛР-110 Кирилловская. | 2 дн | 17.09.18 | 18.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП с 19 по 20.09.2018
17.09 - 18.09
2 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТТ-110-2 СМВ, ТТ-110-1 СМВ, Р 2сш СМВ-110 С включением РП-110 с 19.09.2018 до 20.09.2018 | 4 дн | 17.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП с 19 по 20.09.2018
17.09 - 20.09
4 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание Р 1сш СМВ-110, ТТ-110-1 СМВ, СМВ-110, ТТ-110-2 СМВ С включением РП-110 с 17.09.2018 до 18.09.2018С включением РП-110 с 12.09.2018 до 13.09.2018 | 4 дн | 10.09.18 | 13.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП с 26 по 27.09.2018
24.09 - 27.09
4 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 2сш, Р 2сш СМВ-110, ШР-110 Т-2, ЛР-110 Кирилловская С включением РП-110 с 19.09.2018 до 20.09.2018 | 4 дн | 17.09.18 | 20.09.18 |  | КубРДУ: с включением РП с 19 по 20.09.2018
17.09 - 20.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Бужора, КС ВЛ-110 Бужора, ЛР-110 Бужора, РРП-1-110. | 2 дн | 10.09.18 | 11.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская. УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская, 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань
24.09 - 25.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой порт
СЭВ-110 | Техническое обслуживание СЭВ-110, Р 1сш СЭВ-110, Р 2 сш СЭВ-110. | 4 дн | 03.09.18 | 06.09.18
03.09 - 06.09
4 дн
2 СШ-110 | Техническое обслуживание Р 2 сш СЭВ-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2сш, ЛР-110 Крымская тяговая.Испытание ТТ-110 Крымская тяговая | 2 дн | 05.09.18 | 06.09.18
05.09 - 06.09
2 дн
1 СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-110 Новотроицкая, РТН-110 1сш, Р 1сш СЭВ-110, ШР-110 Т-1.Испытание ТТ-110 Новотроицкая | 2 дн | 03.09.18 | 04.09.18
03.09 - 04.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Техническое обслуживание ЛР-110 Крымская тяговая. | 2 дн | 05.09.18 | 06.09.18
05.09 - 06.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Техническое обслуживание ЛР-110 Новотроицкая, РПГ-110 Новотроицкая. | 2 дн | 03.09.18 | 04.09.18
03.09 - 04.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Ильская | Испытание МВ-110 Ильская | 1 дн | 28.09.18 | 28.09.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ШСОМВ-110
28.09 - 28.09
1 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Замена ГЗТ | 3 дн | 10.09.18 | 12.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская
10.09 - 12.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Расчистка просеки | 7 дн | 10.09.18 | 16.09.18
10.09 - 16.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Дл установки тросостоек и замены опоры | 4 дн | 24.09.18 | 27.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
24.09 - 27.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Замена изоляторов | 3 дн | 12.09.18 | 14.09.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Афипская
12.09 - 14.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 2 дн | 03.09.18 | 04.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения ВЛ
03.09 - 04.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Ремонт провода. Подрезка ДКР | 2 дн | 26.09.18 | 27.09.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ
25.09 - 26.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Ремонт провода | 1 дн | 28.09.18 | 28.09.18
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Проведение пробной плавки гололеда на ГЗТ | 1 дн | 23.09.18 | 23.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения, с выполнением пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Проведение пробной плавки гололеда | 1 дн | 30.09.18 | 30.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Замена линейно-сцепной арматуры | 3 дн | 19.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения на ПС 110 кВ Новороссийская СР-110 1-2
19.09 - 21.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Расчистка просеки | 7 дн | 03.09.18 | 09.09.18
03.09 - 09.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Расчистка просеки | 7 дн | 24.09.18 | 30.09.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-2-110 на ПС 110 кВ Неберджаевская
24.09 - 30.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Техническое обслуживание ВЛ-110 кВ Геленджик-Прасковеевка, ЗКР-110 Геленджик на ПС 110 кВ Пролетарская | 2 дн | 24.09.18 | 25.09.18
24.09 - 25.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 2 дн | 20.09.18 | 21.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения ВЛ
20.09 - 21.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Проведение пробной плавки гололеда | 1 дн | 02.09.18 | 02.09.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
02.09 - 02.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 1 дн | 10.09.18 | 10.09.18 |  | КубРДУ: Без отключения ВЛ
10.09 - 10.09
1 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Собственник: ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 УШР-1 | ТО ШР-1-220 УШР-1. ТО ШР-1-220 УШР-1 вторичных цепей в объеме К1. | 1 дн | 10.09.18 | 10.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
10.09 - 10.09
1 дн
В 220 Тамань II цепь | ТО ШР-1-220 Тамань II цепь. ТО ШР-1-220 Тамань II цепь вторичных цепей в объеме К1. | 1 дн | 09.09.18 | 09.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
09.09 - 09.09
1 дн
В 220 Тамань II цепь | ТО В 220 Тамань II цепь, ТТ 220 Тамань II цепь. ТО комплекта РЗА, ШУВ В 220,ТТ 220 Тамань II цепь вторичных цепей в объеме К1 | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
24.09 - 28.09
5 дн
В 220 Тамань I цепь | ТО В 220 Тамань I цепь, ТТ 220 Тамань 1 цепь. ТО комплекта РЗА, ШУВ В 220,ТТ 220 Тамань I цепь вторичных цепей в объеме К1. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
17.09 - 21.09
5 дн
В 220 Тамань I цепь | ТО ШР-1-220 Тамань I цепь, ревизия привода В 220. ТО ШР-1-220 Тамань I цепь вторичных цепей в объеме К1. | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
11.09 - 11.09
1 дн
ШСВ 220 | ТО ШР-1-220 ШСВ. ТО комплекта РЗА , ТТ 220 ШСВ 220 в объеме К1. | 12 дн | 03.09.18 | 14.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
03.09 - 14.09
12 дн
УШР-1-220 | ВПр в связи с работами на В 220 УШР-1 | 1 дн | 10.09.18 | 10.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
10.09 - 10.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | ТО ТН 220 Тамань I цепь, ЛР 220 Тамань I цепь, ТР ОПН 220 Тамань I цепь.ТО вторичных цепей ТН 220 , ЛР 220 Тамань I цепь в объеме К1. | 5 дн | 17.09.18 | 21.09.18 |  | УСЛОВНО по режиму работы сети и нагрузок, превышению МДП в сечении ОЭ Юга - Крым. | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
17.09 - 21.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | ВПр в связи с работами на В 220 Тамань I цепь | 1 дн | 11.09.18 | 11.09.18 |  | УСЛОВНО по режиму работы сети и нагрузок, превышению МДП в сечении ОЭ Юга - Крым. | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
11.09 - 11.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | ВПр в связи с работами на В 220 Тамань II цепь | 1 дн | 09.09.18 | 09.09.18 |  | УСЛОВНО по режиму работы сети и нагрузок, превышению МДП в сечении ОЭ Юга - Крым. | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
09.09 - 09.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | ТО ТН 220 Тамань II цепь, ЛР 220 Тамань II цепь, ТР ОПН 220 Тамань II цепь.ТО вторичных цепей ТН 220 , ЛР 220 Тамань II цепь в объеме К1. | 5 дн | 24.09.18 | 28.09.18 |  | УСЛОВНО по режиму работы сети и нагрузок, превышению МДП в сечении ОЭ Юга - Крым. | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
24.09 - 28.09
5 дн
1 СШ 220 | ТО ТН-1-220, ТР ОПН-1-220, ШР-1-220 Феодосийская I цепь, ШР-1-220 Феодосийская II цепь, ШР-1-220 АТ-2, ШР-1-220 Тамань №3, ШР-1-220 Тамань I цепь, ШР-1-220 УШР-1, ШР-1-220 Насосная 2, ШР-1-220 Симферопольская II цепь, ШР-1-220 Симферопольская I цепь ШР-1-220 ШСВ 220, ШР-1- 220 АТ-1. ТО вторичных цепей ТН-1-220, ШР-1-220 Феодосийская I цепь, ШР-1-220 Феодосийская II цепь, ШР-1-220 АТ-2, ШР-1-220 Тамань №3, ШР-1-220 Тамань I цепь, ШР-1-220 УШР-1, ШР-1-220 Насосная 2, ШР-1-220 Симферопольская II цепь, ШР-1-220 Симферопольская I цепь ШР-1-220 ШСВ 220, ШР-1-220 АТ-1 в объеме К1. | 12 дн | 03.09.18 | 14.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
03.09 - 14.09
12 дн
В 220 Тамань №3 | ТО ШР-1-220 Тамань №3. ТО ШР-1-220 Тамань №3 вторичных цепей в объеме К1. | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18 | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
03.09 - 03.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 | ВПр в связи с работами на В 220 Тамань №3 | 1 дн | 03.09.18 | 03.09.18 |  | УСЛОВНО по режиму работы сети и нагрузок, превышению МДП в сечении ОЭ Юга - Крым. | bar: Сентябрь 2018 Пн 03 to Сентябрь 2018 Пт 07; Сентябрь 2018 Пн 10 to Сентябрь 2018 Пт 14; Сентябрь 2018 Пн 17 to Сентябрь 2018 Пт 21; Сентябрь 2018 Пн 24 to Сентябрь 2018 Пт 28
03.09 - 03.09
1 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный