## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2018 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на декабрь 2018 года
Оборудование | Содержание работ | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Декабрь 2018
[8 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | переустройство ВЛ на пересечении с а/д и ж/д | 10 дн | 19.12.18 | 28.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок ЧРДУ: При условии в работе не менее 3-х ПГУ Таврической ТЭС и/или Балаклавской ТЭС в энергосистеме Республики Крым и г.Севастополя. ЦДУ: При наличии положительного решения Оперативного Штаба по электробезопасности Республики Крым и г. Севастополя. | Отсутствует положительное решение Оперативного Штаба по электробезопасности Республики Крым и г. Севастополя.
19.12 - 28.12
10 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | переустройство ВЛ на пересечении с а/д и ж/д | 10 дн | 19.12.18 | 28.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок ЧРДУ: При условии в работе не менее 3-х ПГУ Таврической ТЭС и/или Балаклавской ТЭС в энергосистеме Республики Крым и г.Севастополя. ЦДУ: При наличии положительного решения Оперативного Штаба по электробезопасности Республики Крым и г. Севастополя. | Отсутствует положительное решение Оперативного Штаба по электробезопасности Республики Крым и г. Севастополя.
19.12 - 28.12
10 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Регулировка стрел провеса, переустройство ВЛ на пересечении с а/д и ж/д | 9 дн | 02.12.18 | 10.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок ЧРДУ: При условии в работе не менее 3-х ПГУ Таврической ТЭС и/или Балаклавской ТЭС в энергосистеме Республики Крым и г.Севастополя. ЦДУ: При наличии положительного решения Оперативного Штаба по электробезопасности Республики Крым и г. Севастополя. | Отсутствует положительное решение Оперативного Штаба по электробезопасности Республики Крым и г. Севастополя.
02.12 - 10.12
9 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Регулировка стрел провеса, переустройство ВЛ на пересечении с а/д и ж/д | 9 дн | 02.12.18 | 10.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок ЧРДУ: При условии в работе не менее 3-х ПГУ Таврической ТЭС и/или Балаклавской ТЭС в энергосистеме Республики Крым и г.Севастополя. ЦДУ: При наличии положительного решения Оперативного Штаба по электробезопасности Республики Крым и г. Севастополя. | Отсутствует положительное решение Оперативного Штаба по электробезопасности Республики Крым и г. Севастополя.
02.12 - 10.12
9 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | Устранение замечаний по монтажу ОКГТ | 3 дн | 11.12.18 | 13.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети, и зимнего максимума нагрузок и при отсутствии гололёдообразования на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань, или ВЛ 220 кВ Тамань-Славянская, или на ВЛ 220 кВ Тамань-Вышестеблиевская. | Отсутствует положительное решение Оперативного Штаба по электробезопасности Республики Крым и г. Севастополя.
11.12 - 13.12
3 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | Обрезка деревьев | 3 дн | 03.12.18 | 05.12.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь
03.12 - 05.12
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО МВ-110 КВЛ Восточная | 1 дн | 03.12.18 | 03.12.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
03.12 - 03.12
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Горная тяговая № 1 | "ТО в объеме ""К"": Шкаф автоматики и УРОВ В 110 Горная тяговая №1 ШЭ2607 019; ШМУ В 110 Горная тяговая № 1; Цепи ТТ В 110 Горная тяговая № 1. ТО в объеме ТК: Терминал автоматики и УРОВ В 110 Горная тяговая 1. БЭ2704V019. АГ-2ч." | 5 дн | 03.12.18 | 07.12.18
03.12 - 07.12
5 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
ВЛ 110 кВ Койсуг-Самарская | Перезавод ВЛ-110кВ Койсуг-Самарская в КРУЭ-110кВ | 2 дн | 10.12.18 | 11.12.18 | bar: Декабрь 2018 Пн 03 to Декабрь 2018 Пт 07; Декабрь 2018 Пн 10 to Декабрь 2018 Пт 14; Декабрь 2018 Пн 17 to Декабрь 2018 Пт 21; Декабрь 2018 Пн 24 to Декабрь 2018 Пт 28; Декабрь 2018 Пн 31
10.12 - 11.12
2 дн
Заявитель: Ростовэнерго
Объект: ОДУ Юга
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская |  | 2 дн | 10.12.18 | 11.12.18 | bar: Декабрь 2018 Пн 03 to Декабрь 2018 Пт 07; Декабрь 2018 Пн 10 to Декабрь 2018 Пт 14; Декабрь 2018 Пн 17 to Декабрь 2018 Пт 21; Декабрь 2018 Пн 24 to Декабрь 2018 Пт 28; Декабрь 2018 Пн 31
10.12 - 11.12
2 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Белореченская тяговая
СМВ-110 | ТАПВ СМВ-110 | 1 дн 9 ч | 01.12.18 | 02.12.18
01.12 - 02.12
1 дн
Предприятие: Сочинское ПМЭС
Заявитель: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
В 110 Псоу | Проверка воздействия ДЗШ 2 комплект 110 кВ (ШЭ2607 061) на В 110 Псоу. | 4 дн 9 ч | 03.12.18 | 07.12.18 |  | КубРДУ: отсутствует заявка на вывод ВЛ | КубРДУ: отказана, работы выполнены в ноябре з.№17096/2544
03.12 - 07.12
4 дн
ШСВ 110 | Проверка воздействия ДЗШ 2 комплект 110 кВ на ШСВ 110. | 4 дн 9 ч | 03.12.18 | 07.12.18 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в ноябре з.№17291/2578
03.12 - 07.12
4 дн
2 С 110 | Проверка воздействия ДЗШ 2 комплект 110 кВ на В 110 Псоу, ШСВ 110, В 110 Т-2. | 4 дн 9 ч | 03.12.18 | 07.12.18 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в ноябре з.№17093/2543
03.12 - 07.12
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Вывод в ремонт ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. | 1 дн | 13.12.18 | 13.12.18 |  | КубРДУ: в случаи выполнения всего объема работ в ноябре (з.№17924/2716) вывод ЛЭП и оборудования - отказан.
13.12 - 13.12
1 дн
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Вывод в ремонт ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская. | 1 дн | 12.12.18 | 12.12.18 |  | КубРДУ: в случаи выполнения всего объема работ в ноябре (з.№17924/2716) вывод ЛЭП и оборудования - отказан.
12.12 - 12.12
1 дн
2 С 110 кВ | ТО: 2 С 110 кВ, ТН 2 С 110 кВ, ШР ТН 2 С 110 кВ и ЗН ШР ТН 2 С в ст. С и в ст. ТН, ШР 2 С и ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Веселое в ст. ВЭ, ШР 2 С и ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Имеретинская в ст. ВЭ, ШР 2 С и ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. ВЭ, ШР 2 С и ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Временная в ст. ВЭ, ШР 2 С и ЗН ШР 2 С 110 кВ Т-1 в ст. ВЭ, ШР 2 С и ЗН ШР 2 С 110 кВ Т-2 в ст. ВЭ, СР 2 С и ЗН СР 2 С ШСВЭ 110 кВ в ст. С. | 5 дн | 10.12.18 | 14.12.18 |  | КубРДУ: в случаи выполнения всего объема работ в ноябре (з.№17924/2716) вывод ЛЭП и оборудования - отказан.
10.12 - 14.12
5 дн
ТН 2 С 110 кВ | ТО: ТН 2 С 110 кВ, ШР ТН 2 С 110 кВ, ЗН ШР ТН 2 С в ст. С и в ст. ТН. | 5 дн | 10.12.18 | 14.12.18 |  | КубРДУ: в случаи выполнения всего объема работ в ноябре (з.№17924/2716) вывод ЛЭП и оборудования - отказан.
10.12 - 14.12
5 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС | ТО: ШР 2 С и ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. ВЭ. | 5 дн | 10.12.18 | 14.12.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод КЛ. В случаи выполнения всего объема работ в ноябре (з.№17924/2716) вывод ЛЭП и оборудования - отказан.
13.12 - 13.12
1 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская | ТО: ШР 2 С и ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Имеретинская в ст. ВЭ. | 5 дн | 10.12.18 | 14.12.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод КЛ. В случаи выполнения всего объема работ в ноябре (з.№17924/2716) вывод ЛЭП и оборудования - отказан.
12.12 - 12.12
1 дн
ШСВЭ 110 кВ | ТО СР 2 С и ЗН СР 2 С ШСВЭ 110 кВ в ст. С. | 5 дн | 10.12.18 | 14.12.18 |  | КубРДУ: в случаи выполнения всего объема работ в ноябре (з.№17924/2716) вывод ЛЭП и оборудования - отказан.
10.12 - 14.12
5 дн
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | Вывод в ремонт ВЭ 110 кВ КЛ Веселое. | 1 дн | 11.12.18 | 11.12.18 |  | КубРДУ: в случаи выполнения всего объема работ в ноябре (з.№17924/2716) вывод ЛЭП и оборудования - отказан.
11.12 - 11.12
1 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Весёлое | ТО: ШР 2 С и ЗН ШР 2 С КЛ 110 кВ Веселое в ст. ВЭ. | 5 дн | 10.12.18 | 14.12.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под вывод КЛ. В случаи выполнения всего объема работ в ноябре (з.№17924/2716) вывод ЛЭП и оборудования - отказан.
11.12 - 11.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Спортивная
В 121 | Проверка воздействия ДЗО 1 и 2 комплект 1 С 110 кВ на В 121. | 5 дн | 10.12.18 | 14.12.18
10.12 - 14.12
5 дн
В 111 | Проверка воздействия ДЗО 1 и 2 комплект 1 С 110 кВ на В 111 и в связи с выводом в ремонт Т-1. | 5 дн | 10.12.18 | 14.12.18
10.12 - 14.12
5 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | рубка деревьев пр. 22-23 | 3 дн | 05.12.18 | 07.12.18 |  | КубРДУ: в случаи выполнения всего объема работ в ноябре (з.№18048/14205) вывод ЛЭП и оборудования - отказан.
05.12 - 07.12
3 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Замена изоляторов оп. 34 | 1 дн | 07.12.18 | 07.12.18
07.12 - 07.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | рубка деревьев в пролете опор 5т-4т, 3т-33ю | 1 дн | 05.12.18 | 05.12.18 |  | КубРДУ: в случаи выполнения всего объема работ в ноябре (совместно с з.№18016/346 для работ Адлерской ТЭС) вывод ЛЭП и оборудования - отказан.
05.12 - 05.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Замена изоляторов оп. 1 | 1 дн | 12.12.18 | 12.12.18
12.12 - 12.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Замена изоляторов оп. 40, 55 | 1 дн | 06.12.18 | 06.12.18
06.12 - 06.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | испытания оболочек КЛ. | 1 дн | 11.12.18 | 11.12.18
11.12 - 11.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | испытания оболочек КЛ | 2 дн | 13.12.18 | 14.12.18
13.12 - 14.12
2 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1 сш, ТТ-110 ВЛ Крыловская | 9 ч | 11.12.18 | 11.12.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
11.12 - 11.12
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2 сш. | 9 ч | 12.12.18 | 12.12.18 |  | КубРДУ: с включением РП
12.12 - 12.12
0 дн
III сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 3 сш. | 9 ч | 13.12.18 | 13.12.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
13.12 - 13.12
0 дн
СМВ-110 I-II | Опробование. | 9 ч | 11.12.18 | 11.12.18 |  | КубРДУ: с включением РП
11.12 - 11.12
0 дн
СМВ-110 II-III | Замена силикагеля ТТ-110 1 СМВ-110-23, опробование СМВ-110-23 | 1 дн 9 ч | 12.12.18 | 13.12.18 |  | КубРДУ: с включением РП
12.12 - 13.12
1 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Вырубка деревьев, замена изоляторов. | 2 дн 21 ч | 04.12.18 | 06.12.18
04.12 - 06.12
2 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Испытание ТТ-110 СМВ-110 | 1 дн | 06.12.18 | 06.12.18 |  | КубРДУ: с включением РП
06.12 - 06.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Проверка параметров ВЧЗ ф. В | 1 дн | 14.12.18 | 14.12.18
14.12 - 14.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Проверка параметров ВЧЗ ф. С | 2 дн | 10.12.18 | 11.12.18
10.12 - 11.12
2 дн
1СШ-110 | Для БВР по проверке параметров ВЧЗ ВЛ 110 кВ Восточная - Геленджик, ВЛ 110 кВ Геленджик - Тонкий Мыс, ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка | 5 дн | 10.12.18 | 14.12.18
10.12 - 14.12
5 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Проверка параметров ВЧЗ ф. А | 2 дн | 12.12.18 | 13.12.18
12.12 - 13.12
2 дн
ОСШ-110 | Для БВР по проверке параметров ВЧЗ ВЛ 110 кВ Восточная - Геленджик, ВЛ 110 кВ Геленджик - Тонкий Мыс, ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка | 5 дн | 10.12.18 | 14.12.18
10.12 - 14.12
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой порт
2 СШ-110 | Испытание ТТ-110 Крымская тяговая | 1 дн | 13.12.18 | 13.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская.
13.12 - 13.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Проверка параметров ВЧЗ ф. С | 2 дн | 10.12.18 | 11.12.18
10.12 - 11.12
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкий Водозабор
1 СШ 110 кВ | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 14.12.18 | 14.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЧЗ (Iном=400 А) ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая I цепь на ПС 220 кВ Крымская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая II цепь.
14.12 - 14.12
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 2 дн | 10.12.18 | 11.12.18
10.12 - 11.12
2 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Установка ОПН-110 уч. №18-36. Замена опоры №32 | 10 дн | 20.12.18 | 29.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
20.12 - 29.12
10 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Покраска опор | 2 дн | 17.12.18 | 18.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
17.12 - 18.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Подрезка ДКР | 3 дн | 05.12.18 | 07.12.18
05.12 - 07.12
3 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Выправка опор | 3 дн | 12.12.18 | 14.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
12.12 - 14.12
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 3 дн | 12.12.18 | 14.12.18
12.12 - 14.12
3 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Покраска опор | 2 дн | 20.12.18 | 21.12.18
20.12 - 21.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Ремонт проводов | 1 дн | 03.12.18 | 03.12.18
03.12 - 03.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Проверка параметров ВЧЗ ф. А Замер наведенного напряжения | 1 дн | 04.12.18 | 04.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
04.12 - 04.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Проверка параметров ВЧЗ ф. А | 1 дн | 05.12.18 | 05.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
05.12 - 05.12
1 дн
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | ВПр в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Троицкий Водозабор | 1 дн | 14.12.18 | 14.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЧЗ (Iном=400 А) ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая I цепь на ПС 220 кВ Крымская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяговая II цепь.
14.12 - 14.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Проверка параметров ВЧЗ ф. А на ПС 110 кВ Прасковеевка | 2 дн | 12.12.18 | 13.12.18
12.12 - 13.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 1 дн | 05.12.18 | 05.12.18
05.12 - 05.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | ВПр в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Сухой порт | 1 дн | 13.12.18 | 13.12.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская.
13.12 - 13.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 1 дн | 06.12.18 | 06.12.18
06.12 - 06.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Ремонт провода, ремонт ОПН, ремонт супска оттяжек | 4 дн | 10.12.18 | 13.12.18 |  | КубРДУ: при условии запитки ПС 110 кВ Пенайская по сети 35 кВ
10.12 - 13.12
4 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Ремонт провода, ремонт ОПН, ремонт супска оттяжек | 4 дн | 10.12.18 | 13.12.18 |  | КубРДУ: при условии запитки ПС 110 кВ Пенайская по сети 35 кВ
10.12 - 13.12
4 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Декабрь 2018 Сб 01 to Декабрь 2018 Чт 27
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный