## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2018 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2018 года
Оборудование | Содержание работ | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Март 2018
[8 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Собственник: АО ИНТЕР РАО ЕЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
Т-1 | Текущий ремонт, испытания. | 2 дн 12 ч | 12.03.18 | 14.03.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: при УСЛОВИИ разрешенной заявки на вывод ГТУ-1
12.03 - 14.03
2 дн
Т-2 | Тех. обслуживание элегазового оборудования. | 1 дн 12 ч | 22.03.18 | 23.03.18 | без отключения токовых цепей | КубРДУ: при УСЛОВИИ разрешенной заявки на вывод ГТУ-2
22.03 - 23.03
1 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО МВ-220 ВЛ КТЭЦ | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
01.03 - 01.03
1 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТО МВ-220 ВЛ Кубанская, ТО в объеме О Комплект автоматики и УРОВ ВЛ 220 кВ Кубанская, привод МВ-220 Кубанская | 1 дн | 20.03.18 | 20.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
20.03 - 20.03
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 "Н.Джерелиевская" | 3 дн | 12.03.18 | 14.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
12.03 - 14.03
3 дн
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 "Каневская". ехническое обслуживание РЗА в объёме В: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-220 Каневская, ТТ МВ-220 Каневская. Высоковольтные испытания: МВ-220 "Каневская", Ввода 220 кВ МВ-220 "Каневская". | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
05.03 - 07.03
3 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 "Н.Джерел.". Текущий ремонт: ЛР-110 "Н.Джерелиевская". Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-110 Ново-Джерелиевская. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-110 Н.джер. | 3 дн | 12.03.18 | 14.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
12.03 - 14.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Текущий ремонт: ЛР-110 "Н.Джерелиевская", РОСШ-110 "Н.Джерелиевская". Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Ново-Джерелиевская. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-110 Н.Джерелиевская. | 3 дн | 12.03.18 | 14.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 1,2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Забойская
12.03 - 14.03
3 дн
БСК № 2 | Текущий ремонт: БСК-110 №2. Техобслуживание: ТТ-110 БСК №2. Высоковольтные испытания: БСК-110-2. | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
БСК № 1 | Текущий ремонт: БСК-110 №1. Техобслуживание: ТТ-110 БСК №1. Высоковольтные испытания: БСК-110-1. | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18
19.03 - 23.03
5 дн
ЭВ-110 БСК №1 | Техобслуживание: ЭВ-110 БСК №1, ТТ-110 ЭВ БСК №1 | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18
19.03 - 23.03
5 дн
ЭВ-110 БСК №2 | Техобслуживание: ЭВ-110 БСК №2, ТТ-110 ЭВ БСК №2. | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | ТО ТТ 220 Вышестеблиевская, ТР ВЧЗ и КС ВЛ 220 кВ Бужора-Вышестеблиевская, ТО РЗА в объеме "В" ТТ ВЛ 220 Вышестебл. | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью перехода на новые значения МДП в сечении «Тамань-2» без ввода ГВО в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
05.03 - 07.03
3 дн
В-2-220 Вышестеблиевская | ТО ТТ 220 Вышестеблиевская, ТО РЗА в объеме "В" В-2-220 Вышестеблиевская. | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.03 - 07.03
3 дн
В-1-220 Вышестеблиевская | ТО ТТ 220 Вышестеблиевская, ТО РЗА в объеме "В" В-1-220 Вышестеблиевская. | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.03 - 07.03
3 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ТО ТН 220 НПС-8 | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань-1" (превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская в ремонтной схеме)
01.03 - 01.03
1 дн
В-1-220 НПС-8 | ТО ТН 220 НПС-8 | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.03 - 01.03
1 дн
В-2-220 НПС-8 | ТО ТН 220 НПС-8 | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.03 - 01.03
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | ТО в объеме К ВЧ заградитель ф. "С" ВЧ обработка, ФП ВЛ 220 кВ НПС-7 (совместно с работами СЛЭП) | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная
06.03 - 07.03
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 сш 220 кВ | ТР ТР-220 АТ-1 | 12 дн | 19.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
19.03 - 25.03
7 дн
1 сш 220 кВ | ТР Р-13-1-220, СР 1 СШ-220 | 12 дн | 19.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
19.03 - 25.03
7 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ЛРН-10 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1, ОПН-2-220 АТ-1, ОПН-1-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТР-220 АТ-1. ТО РЗА АТ-1 в объеме "К" | 12 дн | 19.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.03 - 25.03
7 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ ОКГТ ВЛ 220 Кубанская 1 цепь | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: перенесена в связи с сезоном возможного гололедообразования
29.03 - 30.03
2 дн
ТН-220 3 сш | Замена Оси и ТР РТН-220 3 СШ, СР 3 СШ 220 кВ, | 3 дн | 14.03.18 | 16.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.03 - 07.03
3 дн
ТН-220 4 сш | ТО ТН-220 4 СШ | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
МВ-220-23 | СР 3 СШ 220 кВ, Замена Оси и ТР РТН-220 3 СШ | 3 дн | 14.03.18 | 16.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.03 - 07.03
3 дн
МВ-220-13 | ТР МВ-220-13 | 1 дн | 29.03.18 | 29.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом 1 сш 220 кВ
22.03 - 22.03
1 дн
МВ-220-13 | СР 3 СШ 220 кВ, Замена Оси и ТР РТН-220 3 СШ | 3 дн | 14.03.18 | 16.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.03 - 07.03
3 дн
МВ-220-13 | ТР Р-13-1-220 | 1 дн | 30.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом 1 сш 220 кВ
23.03 - 23.03
1 дн
МВ-220-14 | ТР Р - 14-4-220 | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18
01.03 - 01.03
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ТР-110 АТ-1 | 12 дн | 19.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
19.03 - 25.03
7 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | СР 3 СШ 220 кВ, Замена Оси и ТР РТН-220 3 СШ | 3 дн | 14.03.18 | 16.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипский НПЗ
05.03 - 07.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Восточная - Пенайская | ТО ТН-110 ВЛ Пенайская ф.С, ТО РЗА в объеме "О" Терминал автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 АУВ 516 (ШЛ2606.516), в объеме "К" ТТ, ТН-110 ВЛ ф.С | 1 дн | 02.03.18 | 02.03.18
02.03 - 02.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР Р - 14-4-220, КС-220 ВЧЗ-220 ВЛ 220 Кубанская 1 ц., ТО РПГ ОКГТ ВЛ-220 Кубанская 1 цепь, ТО РЗА в объеме "В" В/Ч заградитель ф"А", В/Ч обработка, ФП, УРОВ ВЛ 220 кВ Кубанская 1ц | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ сохранения перетока мощности по ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отп.
01.03 - 02.03
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | ТО ТН-220 Центральная, ТТ-220 Ценитральная. | 2 дн | 14.03.18 | 15.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Армавир - Центрпальная
19.03 - 20.03
2 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН-10 ошиновки АТ-1, ТО ТТ-220 АТ-1, ТО в объеме К блокировкая Яч. ВВ-10 АТ-1 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси
19.03 - 23.03
5 дн
1 С 220 | ТО ТН-1-220 (емкостной) | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом 1 С 220 для ТР АТ-1
19.03 - 20.03
2 дн
1 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
19.03 - 19.03
1 дн
1 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
23.03 - 23.03
1 дн
В-2-220 Центральная | ТО ТТ-220 Ценитральная, ТО в объеме О комплекта автоматики и УРОВ В-2-220 Центральная (С60), привод; | 2 дн | 14.03.18 | 15.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.03 - 20.03
2 дн
В-1-220 Центральная | ТО ТТ-220 Ценитральная, ТО в объеме О комплекта автоматики и УРОВ В-1-220 Центральная (С60), привод; | 2 дн | 14.03.18 | 15.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.03 - 20.03
2 дн
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ТР ОПН-220 | 2 дн | 26.03.18 | 27.03.18
19.03 - 20.03
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | Техническое обслуживание Концевой муфты КЛ-220 кВ СТЭС - Дагомыс, Текущий ремонт разъеденителей и заземлителей КРУЭ-220 кВ яч. СТЭС, ОПН КВЛ 220 кВ СТЭС – Дагомыс. АГ.2 ч | 3 дн | 28.03.18 | 30.03.18
28.03 - 30.03
3 дн
2 С 220 кВ | Текущий ремонт Разъеденителей и заземлителей 2 С 220 кВ КРУЭ-220 кВ: ШР 2 С 220 кВ АТ-2, ЗН ШР 2 С 220 кВ АТ-2, ЗН 2 С 220 кВ ,ЗН ТН 2 С 220 кВ, ШР-212 2 С 220 кВ, ЗН ШР-212 2 С 220 кВ, ШР-222 2 С 220 кВ, ЗН ШР-222 2 С 220 кВ. ( Совместно с выводом в ремонт АТ-2) | 6 дн | 19.03.18 | 24.03.18
19.03 - 24.03
6 дн
ВЭ-221 | Текущий ремонт Разъеденителей и заземлителей яч. СТЭС КРУЭ-220 кВ | 3 дн | 28.03.18 | 30.03.18
28.03 - 30.03
3 дн
ВЭ-210 | Текущий ремонт ВЭ-210, | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18
05.03 - 07.03
3 дн
ВЭ-212 | ТР Разъеденителей и заземлителей 2 С 220 кВ КРУЭ-220 кВ:ЗН 2 С 220 кВ, ЗН ТН 2 С 220 кВ, ШР-212 2 С 220 кВ, ЗН ШР-212 2 С 220 кВ | 6 дн | 19.03.18 | 24.03.18
19.03 - 24.03
6 дн
ВЭ-212 | Текущий ремонт ВЭ-212 | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18
05.03 - 07.03
3 дн
ВЭ-220 | Текущий ремонт ВЭ-220, Разъеденителей и заземлителей яч. СТЭС КРУЭ-220 кВ | 3 дн | 28.03.18 | 30.03.18
28.03 - 30.03
3 дн
ВЭ-222 | Текущий ремонт ВЭ-222, Разъеденителей и заземлителей 2 С 220 кВ КРУЭ-220 кВ: ЗН 2 С 220 кВ ,ЗН ТН 2 С 220 кВ, ШР-222 2 С 220 кВ, ЗН ШР-222 2 С 220 кВ | 6 дн | 19.03.18 | 24.03.18
19.03 - 24.03
6 дн
БСК-2 | Текущий ремонт, БСК-2, ОПН 1 35 кВ БСК-2, ОПН 2 35 кВ БСК-2, техническое обслуживание ТР 35 кВ АТ-2, ВЭ 35 кВ БСК-2, ТТ-1 35 кв БСК-2, ТТ-2 35 кВ БСК-2, ТН 35 кВ БСК-2 | 9 дн | 19.03.18 | 27.03.18
19.03 - 27.03
9 дн
ВЭ 110 кВ АТ-2 | Техническое обслуживание ВЭ 110 кВ АТ-2 | 6 дн | 19.03.18 | 24.03.18
19.03 - 24.03
6 дн
АТ-2 | Техкущий ремонт АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 35 кВ АТ-2, Разъеденителей и заземлителей 2 С 220 кВ КРУЭ-220 кВ: ШР 2 С 220 кВ АТ-2, ЗН ШР 2 С 220 кВ АТ-2, ЗН 2 С 220 кВ ,ЗН ТН 2 С 220 кВ, Техническое обслуживание КМ 220 кВ АТ-2, КМ 110 кВ АТ-2, ТН 35 кВ АТ-2, ТР 35 кВ АТ-2. | 6 дн | 19.03.18 | 24.03.18
19.03 - 24.03
6 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Техническое обслуживание Концевой муфты КЛ-220 кВ Дагомыс-Черноморская, Текущий ремонт разъеденителей и заземлителей КРУЭ-220 кВ яч. Черноморская, ОПН КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская. АГ 2 ч. | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18
05.03 - 07.03
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ТР ЛР-220 ВЛ Афипский НПЗ, РТН-220 СШ А, ЗКР-220 СШ А, Р-А-2-А | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.03 - 13.03
2 дн
МВ-220 А-1 | СР МВ-220 А-1, ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ и привод МВ-220 А-1 | 23 дн | 19.03.18 | 10.04.18
19.03 - 10.04.2018
23 дн
МВ-220 К-1 | ТО МВ-220 К-1, ТО РЗА в объеме "О" Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-1 (С60), привод | 6 дн | 26.03.18 | 31.03.18
26.03 - 31.03
6 дн
ТН-220 сш А | ТО ТН-220 СШ А | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18
12.03 - 13.03
2 дн
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТР МВ-110 Новороссийск 1ц | 1 дн | 02.03.18 | 02.03.18
02.03 - 02.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТР ШР-1 СШ-110 ВЛ Тоннельная | 1 дн | 19.03.18 | 19.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
19.03 - 19.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Раевская | ТР ШР-1 СШ-110 ВЛ Раевская | 1 дн | 22.03.18 | 22.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
22.03 - 22.03
1 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 Кирилловская-РИП 1 ц. ч/з ОМВ-110 | 4 дн | 27.03.18 | 30.03.18
27.03 - 30.03
4 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 Кирилловская-РИП 2 ц. ч/з ОМВ-110. | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: Перенесена по режиму вывода МВ-110 КВЛ Восточная
15.03 - 16.03
2 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская-Солнечная ч/з ОМВ-110 | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: Перенесена по режиму вывода МВ-110 КВЛ Восточная
13.03 - 14.03
2 дн
1 СШ-110 | ТР ШР-1 СШ-110 ВЛ Тоннельная, ШР-1 СШ-110 Т-3, ШР-1 СШ-110 Т-4, ШР-1 СШ-110 ВЛ Раевская, ШР-1 СШ-110 ВЛ Пенайская, ШР-1 СШ-110 ВЛ РИП 1 ц, РТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ согласования вывода в ВПр ГТУ-1 Мобильные ГТЭС ПС "Кирилловская"
19.03 - 23.03
5 дн
1 СШ-220 | ВПр | 6 дн | 26.03.18 | 31.03.18
26.03 - 31.03
6 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1 | 6 дн | 26.03.18 | 31.03.18
26.03 - 31.03
6 дн
МВ-220 А-2 | ТР ЛР-220 ВЛ Афипский НПЗ, РТН-220 СШ А, ЗКР-220 СШ А, Р-А-2-А | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.03 - 13.03
2 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | 6 дн | 26.03.18 | 31.03.18
26.03 - 31.03
6 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | СР МВ-110 КВЛ Восточная, ТО РЗА в объеме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ | 12 дн | 01.03.18 | 12.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
01.03 - 12.03
12 дн
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТР ШР-1 СШ-110 ВЛ Пенайская | 1 дн | 23.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
23.03 - 23.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР ЛР-220 ВЛ Афипский НПЗ, РТН-220 СШ А, ЗКР-220 СШ А, Р-А-2-А, УРОВ ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Афипский НПЗ
19.03 - 20.03
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Высоковольтные испытания: КС ВЛ-110 Кисляковская. | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская, совмещения с выводом ВЛ для работ Ленинградских ЭС
05.03 - 05.03
1 дн
2сш-220 | ТР Р-Кг2-2 , Р-Тх2-2 | 5 дн | 12.03.18 | 16.03.18
12.03 - 16.03
5 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ - 110 Леушковская | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18
05.03 - 07.03
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Челбасская | 3 дн | 26.03.18 | 28.03.18
26.03 - 28.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская, РОСШ - 110 Леушковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Леушковская. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-110 Леушковская. | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18
05.03 - 07.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-110 Челбасская. | 3 дн | 26.03.18 | 28.03.18
26.03 - 28.03
3 дн
ЭВ-220 Кг-1 | Текущий ремонт: Р-Кг1-Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-1 (ШЭ2607019). | 5 дн | 12.03.18 | 16.03.18
12.03 - 16.03
5 дн
ЭВ-110 Леушковская | Техобслуживание: ЭВ-110 Леушковская, ТТ-110 Леушковская Ф.А,В,С. Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТАПВ и автоматика ЭВ-110 Леушковская. | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18
05.03 - 07.03
3 дн
ЭВ-220 Кг-2 | Текущий ремонт: Р-Кг2-2, Р-Кг2-Кг. Техобслуживание: ЭВ-220 Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-2 (ШЭ2607019). | 5 дн | 12.03.18 | 16.03.18
12.03 - 16.03
5 дн
ЭВ-110 Челбасская | Техобслуживание: ЭВ-110 Челбасская, ТТ-110 Челбасская Ф.А,В,С. Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская. | 3 дн | 26.03.18 | 28.03.18
27.03 - 29.03
3 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Текущий ремонт: ОПН-220 СШ Кг, Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг. Техобслуживание: ТН-220 Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка,ФП, ВЧ заградитель ф."В" ВЛ-220 Койсуг. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Койсуг. | 5 дн | 12.03.18 | 16.03.18
12.03 - 16.03
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО СМВ-220 | 1 дн | 06.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь
05.03 - 05.03
1 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, РПГ-10-1ТО ОД-220 АТ-2, Замена Оси и СР КЗ-220 АТ-2, ТО ТТ-220 АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ТО РЗА АТ-1 в объеме "К". | 7 дн | 01.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ отказа от вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь 05-07.03.2018
01.03 - 07.03
7 дн
2сш-220 | ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-2 | 7 дн | 01.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
01.03 - 01.03
1 дн
2сш-220 | ТО ТН-2 СШ-220 | 7 дн | 01.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ разрешенной заявки на ВПр ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь (06.03.2018), отказа от вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь 05-07.03.2018
05.03 - 06.03
2 дн
2сш-220 | ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-2 | 7 дн | 01.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
07.03 - 07.03
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2 | 7 дн | 01.03.18 | 07.03.18
01.03 - 07.03
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТР ВЧЗ 220 Бзыби ф. А, В, С, КС 220 Бзыби ф. А, В, С, ОПН 220 Бзыби. ТО ЛР 220 Бзыби, РЛС-1-220 Бзыби, РЛС-2-220 Бзыби, РТН 220 Бзыби, РТН 220 Бзыби.. | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ЛРН-1, ТР ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН-10 ЛРН-1, ТО ТР-220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1, КЛ 110 АТ-1, ТР ЛРН-1-10, АУВП АТ-1. Реконструкция кровли РТ-1. ТО в объеме "К": Шкаф основных защит 2 комплект АТ-1. ШЭ2607 042043 (иск. БЭ2704V042 и БЭ2704V043), Шкаф резервных защит 220 кВ АТ-1. ШЭ2607 072 (иск. БЭ2704V072), Шкаф резервных защит 110 кВ АТ-1. ШЭ2607 072 (иск.БЭ2704V072), Шкаф ДЗО 2 комплект 110 кВ АТ-1. ШЭ2607 051 (иск. БЭ2704V051), ТР 220 АТ-1. ТО в объеме "ТК": Терминал основных защит 2 комплект АТ-1 БЭ2704V042, Терминал резервных защит 220 кВ АТ-1. БЭ2704V072 , Терминал резервных защит 110 кВ АТ-1. БЭ2704V072 , Терминал ДЗО 2 комплект 110 кВ АТ-1. БЭ2704V051. | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18
19.03 - 23.03
5 дн
1 С 220 | ТО ШР-1-220 Бзыби, РТН-1-220 и ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу ТН-1-220 (емкостной), ТО ТР-220 АТ-1 | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18
19.03 - 23.03
5 дн
ТН-1-220 | ТР ОПН-1-220. ТО ТН-1-220, РТН-1-220, ТР-220 АТ-1. ФХА ТН-1-220 | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18
19.03 - 23.03
5 дн
В-2-220 Бзыби | ТО ЛР 220 Бзыби, РЛС-1-220 Бзыби, РЛС-2-220 Бзыби | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
В-1-220 Бзыби | ТО ШР-1-220 Бзыби | 2 дн | 19.03.18 | 20.03.18
19.03 - 20.03
2 дн
В-1-220 Бзыби | ТО ЛР 220 Бзыби, РЛС-1-220 Бзыби, РЛС-2-220 Бзыби | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
ТН 220 Бзыби | ТО ТН 220 Бзыби, РТН 220 Бзыби. ВВИ ТН 220 Бзыби | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ, ТО РЗА в объеме "К" ТТ-110 ОМВ | 1 дн | 02.03.18 | 02.03.18
02.03 - 02.03
1 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ОПН-10 АТ-1, МВ-110 АТ-1 | 10 дн | 19.03.18 | 28.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ в Славянских ЭС
26.03 - 01.04
7 дн
МВ 110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | 10 дн | 19.03.18 | 28.03.18
26.03 - 01.04
7 дн
1 C 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 10 дн | 19.03.18 | 28.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
26.03 - 26.03
1 дн
1 C 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 10 дн | 19.03.18 | 28.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
01.04 - 01.04
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
АТ-1 | ТР АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1 | 4 дн | 04.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.03 - 07.03
4 дн
1 С 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 4 дн | 04.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
04.03 - 04.03
1 дн
1 С 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 | 4 дн | 04.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
07.03 - 07.03
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
1 СШ 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работй АТ-1 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
26.03 - 26.03
1 дн
1 СШ 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работй АТ-1 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
30.03 - 30.03
1 дн
1 СШ 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работй ТН-1-220 (емкостной) | 2 дн | 27.03.18 | 28.03.18
27.03 - 28.03
2 дн
АТ-1 | "Текущий Ремонт АТ-1, ОПН 10 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1. Техническое обслуживание ТТ-220 АТ-1, ТН-10 АТ-1. РЗА ТО в объеме К: Комплект основных защит АТ-1 1 комплект. ШЭ 2607 042; ТО в объеме К: Газовая защита АТ-1; ТО в объеме К: Газовая защита РПН АТ-1; ТО в объеме К: Автоматика охлаждения АТ-1; ТО в объеме К: Автоматика РПН АТ-1. ШЭ 2607 156; ТО в объеме К: Технологические защиты АТ-1; " | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
МВ-110 ВЛ Магри | Средний ремонт МВ-110 Магри | 12 дн | 01.03.18 | 12.03.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
01.03 - 12.03
12 дн
ОМВ-110 | Выставление уставок для КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсинский НПЗ | 1 дн | 16.03.18 | 16.03.18
16.03 - 16.03
1 дн
ОСШ 110 | Техническое обслуживание РПГ ГЗТ ВЛ 110 кВ Аше ф. "А", РПГ ГЗТ ВЛ 110 кВ Чилипси тяговая ф. "А" | 1 дн | 02.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода МВ-110 ВЛ Магри
13.03 - 13.03
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР МВ-110 АТ-1 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
Установка плавки гололёда | Текущий ремонт Т-3, ОПН 110 Т-3. Техническое обслуживание ТР 10 Т-3, РП + 14 кВ ПГ, РП -14 кВ ПГ, ТН-10 Т-3 | 5 дн | 12.03.18 | 16.03.18 |  | КубРДУ: перенесена в связи с сезоном возможного гололедообразования
19.03 - 23.03
5 дн
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220 (емкостной),ТР ОПН ТН-1-220 | 2 дн | 27.03.18 | 28.03.18
27.03 - 28.03
2 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | Средний ремонт МВ-110 Туапсинский НПЗ | 13 дн | 19.03.18 | 31.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
19.03 - 31.03
13 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
1 С 220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работй АТ-1 | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 12.03
1 дн
1 С 220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работй АТ-1 | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
15.03 - 15.03
1 дн
2 С 220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работй АТ-2 | 4 дн | 20.03.18 | 23.03.18
04.03 - 04.03
1 дн
2 С 220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работй АТ-2 | 4 дн | 20.03.18 | 23.03.18
07.03 - 07.03
1 дн
АТ-1 | ТО АТ-1 | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.03 - 15.03
4 дн
АТ-2 | ТО АТ-2 | 4 дн | 20.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода Блока 1 на Краснодарской ТЭЦ. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.03 - 07.03
4 дн
ОВЭ-110кВ | ТО ОВЭ 110 кВ | 1 дн | 05.03.18 | 05.03.18
05.03 - 05.03
1 дн
ВЭ 220кВ 13 | ТО в объеме К ТТ ВЭ-220 13 | 1 дн | 13.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: перенесено под вывод КВЛ 220 кВ
02.03 - 02.03
1 дн
ВЭ 220кВ 23 | ТО в объеме К ТТ ВЭ-220 23 | 1 дн | 14.03.18 | 14.03.18 |  | КубРДУ: перенесено под вывод КВЛ 220 кВ
02.03 - 02.03
1 дн
ВЭ 110кВ Набережная-1 | ТО ВЭ 110 кВ Набережная-1, ТО в объеме В ВЧ-заградитель и ВЧ обработка, ФП ф.А ВЛ 110 кВ Набережная 1 ц | 2 дн | 29.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ:с переводом ВЛ через ОВЭ 110 кВ
29.03 - 30.03
2 дн
ВЭ 110кВ Набережная-2 | ТО ВЭ 110 кВ Набережная- 2, ТО в объеме В ВЧ-заградитель и ВЧ обработка, ФП ф.А ВЛ 110 кВ Набережная 2 ц | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ:с переводом ВЛ через ОВЭ 110 кВ
22.03 - 23.03
2 дн
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
ТН 3 С 220кВ | ТО ТН 3 С 220кВ | 1 дн | 13.03.18 | 13.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью вывода ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская для производства ремонтных работ
13.03 - 13.03
1 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220-Т ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.А, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ троса 1 ВЛ-Т, РПГ троса 2 ВЛ-Т | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: перенесена в связи с сезоном возможного гололедообразования
26.03 - 27.03
2 дн
ВЭ 220кВ 13 | ТО ТН 3 С 220кВ | 1 дн | 13.03.18 | 13.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ТН
13.03 - 13.03
1 дн
ВЭ 220кВ 23 | ТО ТН 3 С 220кВ | 1 дн | 13.03.18 | 13.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ТН
13.03 - 13.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | ТР ОПН ВЛ 220-Т ф. А, В, С, ТР ЗН ФП ВЛ 220 кВ Тамань ф А,В,С. | 1 дн | 19.03.18 | 19.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань" Не совмещать с АТ-1 ПС 500 кВ Тамань
19.03 - 19.03
1 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Химзавод 1 | 1 дн | 21.03.18 | 21.03.18
21.03 - 21.03
1 дн
ШСВВ-110 | ТР ШСВВ-110, ТО ТТ-110 ШСВВ, ТО РЗА в объёме "О", | 4 дн | 27.03.18 | 30.03.18
27.03 - 30.03
4 дн
ОВВ-110 | Перевод уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 1 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга | 1 дн | 16.03.18 | 16.03.18
16.03 - 16.03
1 дн
ОВВ-110 | Перевод уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказкая 1 цепь | 1 дн | 21.03.18 | 21.03.18
21.03 - 21.03
1 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | ТО ТН ВЛ 330 Ст.ГРЭС 1 ц, ТО в объёме "О", ОАПВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир Iц.; АЛАР НПФ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир Iц.; ФОЛ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир Iц., ТО в объёме "К": ДЗ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир Iц.; комплект рез. защит ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир Iц.; устр. уск-ния защит ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир Iц.; УРОВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир Iц.; ВЧ-кабель, загр. и ФП ф."В" ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир Iц. | 4 дн | 26.03.18 | 29.03.18
26.03 - 29.03
4 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь | ТР Р-2-15-1, Р-3-15-2 | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18
19.03 - 23.03
5 дн
ВВ-1-14 | ВПр при ТО ТН ВЛ 330 СтГРЭС 1ц. | 4 дн | 26.03.18 | 29.03.18
26.03 - 29.03
4 дн
ВВ-1-3 | ВПр в связи с выводом ДЗО 330 кВ АТ-3 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
ВВ-1-3 | ТО ТТ-1-3, ВВИ ТТ-1-3 | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18
12.03 - 13.03
2 дн
ВВ-2-01 | ТО ТТ-2-01, ВВИ ТТ-2-01 | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
ВВ-2-14 | ВПр при ТО ТН ВЛ 330 СтГРЭС 1ц. | 4 дн | 26.03.18 | 29.03.18
26.03 - 29.03
4 дн
ВВ-2-15 | ТР Р-2-15-1, Р-3-15-2 | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18
19.03 - 23.03
5 дн
ВВ-31 | Замена металлических хомутов на портале №2 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
ВВ-41 | Замена металлических хомутов на портале №2 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
ВВ-3-15 | ВПр в связи с выводом ДЗО 330 кВ АТ-3 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
ВВ-3-15 | ТР Р-2-15-1, Р-3-15-2, ТР: ВВ-3-15 ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-3-15; ТО в орбъёме "В" ТТ-3-15 | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18
19.03 - 23.03
5 дн
3СШ-220 | Замена металлических хомутов на шинном мосте 220 кВ АТ-3, на порталах №1, 2, 3, ТО в объёме "О" ТЗНП 330 АТ-3; ТО в объёме "О" ДЗ 220 АТ-3; ТО в объёме "О" ДЗО 330 кВ АТ-3; ТО в объёме "К" УРОВ ВВ-1-3. | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
АТ-3 | ТР: РВП-10 АТ-3, ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3. ТО: АТ-3, ВДТ АТ-3, ТСН-3, МВ-10 ТСН-3, Замена металлических хомутов на шинном мосте 220 кВ АТ-3, на порталах №1, 2, 3, ТО в объёме "О" ТЗНП 330 АТ-3; ТО в объёме "О" ДЗ 220 АТ-3; ТО в объёме "О" ДЗО 330 кВ АТ-3; ТО в объёме "К" УРОВ ВВ-1-3. | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
5 дн
ОВВ-110 | выставление уставок ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | 1 дн | 14.03.18 | 14.03.18
14.03 - 14.03
1 дн
ОВВ-110 | выставление уставок ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | 1 дн | 02.03.18 | 02.03.18
02.03 - 02.03
1 дн
ВВ-110 Советская | ТР ВВ-110 Советская, ТО в объёме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Советская; ТО в объёме "О" управл., автомат., ТАПВ ВВ 110 кВ Советская. | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
05.03 - 06.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | ТР ЛР-110 Кубанская | 1 дн | 15.03.18 | 15.03.18
15.03 - 15.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | ТР ЛР-110 Арм.ТЭЦ 1 ц., ТО в объёме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Арм.ТЭЦ I цепь; | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по разгрузке АТ-1,2 ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
19.03 - 20.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | ТР ЛР 110 ЗТВС | 2 дн | 13.03.18 | 14.03.18
13.03 - 14.03
2 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР ВВ-110 Арм.ТЭЦ 1ц., ТО в объёме "О" управл., автомат., ТАПВ ВВ 110 кВ Арм.ТЭЦ I цепь. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.03 - 20.03
2 дн
ВВ-110 Связная | ТР: ВВ-110 Связная, ТО в объёме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Связная; ТО в объёме "К" управл., автомат., ТАПВ ВВ 110 кВ Связная. | 2 дн | 15.03.18 | 16.03.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
15.03 - 16.03
2 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Замена металлических хомутов на портале №2 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18 |  | ОДУ Юга УСЛОВНО по балансу в сечении ОЭС-Крым-2
26.03 - 30.03
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
2 С 500 кВ | ТО Р 25-2, Р 24-2 | 12 дн | 19.03.18 | 30.03.18 |  | КРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок.. Заявленный срок вывода оборудования не соответствует содержанию работ. При УСЛОВИИ ввода в работу ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань по нормальной схеме, перенесена по режиму одновременного вывода ГТУ-1, ГТУ-2 на Джубгинской ТЭС, блока №1 на Краснодарской ТЭЦ;
24.03 - 03.04.2018
11 дн
ОСШ 220 кВ | ТО РОСШ-220 кВ Афипская | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.03 - 01.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская | ТО РОСШ-220 кВ Афипская | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.03 - 01.03
1 дн
ВЭ 24 | ТО ТТ 24, Р24-2 | 12 дн | 19.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму переноса 2 С 500 кВ на ПС 500 Кубанская;
24.03 - 03.04.2018
11 дн
АТ-4 | ТР АТ-4, ОПН 500 кВ АТ-4, ОПН 220 кВ АТ-4, ОПН 10 кВ АТ-4, ТО системы пожаротушения АТ-4; ТО в объеме "К": -технологических защит, -автоматики РПН, -автоматики охлаждения, -автоматики пожаротушения, -управления задвижками КПЗ АТ4, в объеме "ТК" терминала автоматики пожаротушения ТО в объеме "К" Шкаф основных защит 1 комплект АТ4, в объеме "ТК" терминала, ТО в объеме "К" шкафа Шкаф основных защит 2 комплект и ДЗО НН АТ4 в объеме "ТК" терминала. | 12 дн | 19.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму переноса 2С 500 кВ.
24.03 - 03.04.2018
11 дн
ВЭ 220 кВ АТ-4 | ТО в объеме "К" шкафа АУВ и привода, в объеме "ТК" терминала АУВ ВЭ 220кВ АТ4, ТО ТТ 220 кВ АТ-4 | 12 дн | 19.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму переноса 2 С 500 кВ на ПС 500 Кубанская;
24.03 - 03.04.2018
11 дн
ВЭ 25 | ТО ВЭ 25, ТТ 25, Р 25-2 | 12 дн | 19.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму переноса 2 С 500 кВ на ПС 500 Кубанская;
24.03 - 03.04.2018
11 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОСШ 220 | ТО ОР 220 АТ-1 | 13 дн | 19.03.18 | 31.03.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-3 на ПС 500 кВ Тамань по нормальной схеме
19.03 - 31.03
13 дн
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Т-4 | 7 дн | 01.03.18 | 07.03.18
01.03 - 07.03
7 дн
1 С 500 | ТО ТР 500 АТ-1 | 13 дн | 19.03.18 | 31.03.18 |  | ОДУ Юга при условии ввода АТ-3 на ПС 500 кВ Тамань; КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Заявленный срок вывода оборудования не соответствует содержанию работ.
19.03 - 31.03
13 дн
В 220 АТ-1 | ТО В 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1, ТР 220 АТ-1, ТО РЗА в объеме "К1" Комплекта РЗА В 220 АТ-1 (ШЭ2607 019). | 13 дн | 19.03.18 | 31.03.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-3 на ПС 500 кВ Тамань по нормальной схеме
19.03 - 31.03
13 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-1-10 АТ-1, ТО В 220 АТ-1, ТР 220 АТ-1, ОР 220 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ТР 500 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТО РЗА в объеме "К". | 13 дн | 19.03.18 | 31.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. При УСЛОВИИ ввода в работу АТ-3 на ПС 500 кВ Тамань по нормальной схеме
19.03 - 31.03
13 дн
В 220 Т-4 | ТР Т-4, ТО В 220 Т-4, ТТ 220 Т-4, ТР 220 Т-4, ОР 220 Т-4 | 7 дн | 01.03.18 | 07.03.18
01.03 - 07.03
7 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
1 СШ-220 | ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1 | 7 дн | 12.03.18 | 18.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
25.03 - 25.03
1 дн
1 СШ-220 | ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1 | 7 дн | 12.03.18 | 18.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
19.03 - 19.03
1 дн
2 СШ-220 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-7 | 6 дн | 20.03.18 | 25.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
16.03 - 16.03
1 дн
2 СШ-220 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-7 | 6 дн | 20.03.18 | 25.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
12.03 - 12.03
1 дн
ВВ-Б1 | Текущий ремонт: ВВ-Б1. Техническое обслуживание: ТТ-Б1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-Б1. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
12.03 - 13.03
2 дн
ВВ-Б2 | Текущий ремонт: ВВ-Б2. Техническое обслуживание: ТТ-Б2. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-Б2. | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
12.03 - 14.03
3 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-6 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ТОР-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1. ТО в объёме "В": МТЗ 6 кВ 2 комплект, ДЗО-6 АТ-1, технологические защиты АТ-1, автоматика РПН АТ-1, автоматика охлаждения АТ-1, ТТ АТ-1, ТН-6 АТ-1, газовая защита ЛРН-6 АТ-1, технологические защиты ЛРН-6 АТ-1, автоматика РПН ЛРН-6 АТ-1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ МВ-110 АТ-1. | 7 дн | 19.03.18 | 25.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.03 - 25.03
7 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ-1 | 6 дн | 18.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
19.03 - 24.03
6 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 НПС-1 | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18
05.03 - 06.03
2 дн
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. Техническое обслуживание: МВ-110 Рассвет. | 3 дн | 24.03.18 | 26.03.18
24.03 - 26.03
3 дн
МВ-110 Малороссийская | ТР ШР-110 М-Российская, ТО МВ-110 Малороссийская | 3 дн | 24.03.18 | 26.03.18
24.03 - 26.03
3 дн
1 СШ-110 | Средний ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ. Текущий ремонт:ОПН-110 1 СШ, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Рассвет, ШР-110 Новопокровсая, ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: СМВ-110, ТН-110 1 СШ, МВ-110 Рассвет, МВ-110 Малороссийская. | 3 дн | 24.03.18 | 26.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.03 - 26.03
3 дн
СМВ-110 | Средний ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ. Техническое обслуживание: СМВ-110. ТО в объёме "О": комплект резервных защит СМВ-110 (МТО, ТЗНП, МТЗ), автоматика и ТАПВ СМВ-110. | 3 дн | 24.03.18 | 26.03.18
24.03 - 26.03
3 дн
МВ 110 АТ-1 | Текущий ремонт: МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ МВ-110 АТ-1, С.Р. ШР-110 АТ-1 | 7 дн | 19.03.18 | 25.03.18
19.03 - 25.03
7 дн
ОМВ-110 | ТР ШР-110 ОМВ-110 | 3 дн | 17.03.18 | 19.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод 1 СШ 110
24.03 - 26.03
3 дн
АТ-7 | Текущий ремонт: АТ-7, ОПН-1-10 АТ-7, ОПН-2-10 АТ-7, ОПН-3-10 АТ-7, ТР-10 АТ-7, ЛРТ-7, РВ 10 ЛРТ-7, РВ РТ 10 ЛРТ-7. ТО в объёме "К": комплект основных защит 1 комплект АТ-7 (ДЗТ, ГЗ, ДЗО НН, МТЗ НН, МТО НН, Защита от перегруза) (ШЭ2607 042043), комплект основных защит 2 комплект АТ-7 (ДЗТ, ГЗ, МТЗ НН, МТО НН, Защита от перегруза) (ШЭ2607 042), комплект резервных защит 220 кВ АТ-7 (ДЗ, ТНЗНП) (ШЭ2607 072), комплект резервных защит 110 кВ АТ-7 (ДЗ, ТНЗНП, МТЗ) (ШЭ2607 071), газовая защита АТ-7, газовая защита РПН АТ-7, технологические защиты АТ-7, автоматика РПН (Tapcon 260) АТ-7, автоматика охлаждения АТ-7, Комплект защит ст.10 кВ (ШЭ2607043). | 5 дн | 12.03.18 | 16.03.18
12.03 - 16.03
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | Текущий ремонт: ЛР 500 РоАЭС №2, ВЧЗ ВЛ 500 кВ РоАЭС №2, ТН 500 РоАЭС №2, РТН 500 РоАЭС №2, ЛР-1-500 РоАЭС №2, ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО вобъёме "К": ВЧ обработка, ВЧ заградители, ОБР и управление РПГ ГЗТ-1-500 РоАЭС №2, РПГ ГЗТ-2-500 РоАЭС №2, РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А, РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.В, РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С, РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "+". | 6 дн | 26.03.18 | 31.03.18 |  | ОДУ Юга при условии ввода ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань; КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир и как незапланированная к выводу в марте в сводном годовом графике ремонтов на 2018 год.
11.03 - 16.03
6 дн
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ЛР 500 РОАЭС №2, РТН 500 РоАЭС №2, ЛР-1-500 РоАЭС №2, ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "В": ЭМБ и управление ЛР-1-500 РоАЭС №2. ТО вобъёме "О": Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №2 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. | 6 дн | 26.03.18 | 31.03.18 |  | ОДУ Юга при условии ввода ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань; КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.03 - 16.03
6 дн
В-2-500 РоАЭС №2 | ЛР 500 РОАЭС №2, РТН 500 РоАЭС №2, ЛР-1-500 РоАЭС №2, ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: РТН 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "В": ЭМБ и управление ЛР-2-500 РоАЭС №2. ТО вобъёме "О": Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-2-500 РоАЭС №2 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. | 6 дн | 26.03.18 | 31.03.18 |  | ОДУ Юга при условии ввода ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань; КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.03 - 16.03
6 дн
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №2, ОПН Р 500 РоАЭС №2. Опробование пожаротушения Р 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "В": ЭМБ и управление РР 500 РоАЭС №2. | 6 дн | 26.03.18 | 31.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.03 - 16.03
6 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС | т.р.: ОПН ВЛ 500 Ингури; т.о.: ТТ ВЛ 500 Ингури, РПГТ-1И, РПГТ-2И, ШР-РИ, РИ-3-И ТО в объеме "В" ТТ ВЛ 500 Ингури ГЭС ТО в объеме "В"ТН СШ-500И | 8 дн | 19.03.18 | 26.03.18 |  |  | Заявка снята собственником. Работы выполнены в январе-феврале 2018 года (з.№486/600 и з.№681/867)
19.03 - 26.03
8 дн
АТ-3 | ТО АТ-3 | 3 дн | 28.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
21.03 - 23.03
3 дн
IIIсш-500кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/вводы в работу АТ-3 | 3 дн | 12.03.18 | 14.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
23.03 - 23.03
1 дн
IIIсш-500кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/вводы в работу АТ-3 | 3 дн | 12.03.18 | 14.03.18 |  | КубРДУ: срок сокращен под сроки вывода/ввода АТ
21.03 - 21.03
1 дн
Установка плавки гололеда | т.о.: Т-6, ТН-10 ВУ-2, ТН-10 ВУ-3, ВУ-2, ВУ-3 | 7 дн | 01.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: перенесена в связи с сезоном возможного гололедообразования
26.03 - 01.04
7 дн
РИ 500 | т.о.: РИ-500 | 8 дн | 19.03.18 | 26.03.18
19.03 - 26.03
8 дн
ВЭ-И-3 500 кВ | т.о.: ТТ ВЛ 500 Ингури, ШР-РИ, РИ-3-И | 8 дн | 19.03.18 | 26.03.18 |  |  | Заявка снята собственником. Работы выполнены в январе-феврале 2018 года (з.№682/865 и з.№488/601)
19.03 - 26.03
8 дн
ВЭ-РИ 500 кВ | т.о.: ТТ ВЛ 500 Ингури, ШР-РИ, РИ-3-И | 8 дн | 19.03.18 | 26.03.18 |  |  | Заявка снята собственником. Работы выполнены в январе 2018 года (з.№489/602)
19.03 - 26.03
8 дн
ВЭ-И-4 500 кВ | т.о.: ТТ ВЛ 500 Ингури, ШР-РИ, РИ-3-И | 8 дн | 19.03.18 | 26.03.18 |  |  | Заявка снята собственником. Работы выполнены в январе-феврале 2018 года (з.№683/866 и з.№521/653)
19.03 - 26.03
8 дн
ВЭ-220 Т-6 | т.о.: Т-6 | 7 дн | 01.03.18 | 07.03.18
01.03 - 07.03
7 дн
ШСВЭ 110 | т.о.: ШСВЭ 110 | 1 дн | 27.03.18 | 27.03.18
27.03 - 27.03
1 дн
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | замена поврежденных изоляторов, замена загрязненных изоляторов, верховой осмотр, установка разрядных рогов | 5 дн | 12.03.18 | 16.03.18
12.03 - 16.03
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская | Замена загрязненных изоляторов, верховой осмотр | 6 дн | 26.03.18 | 31.03.18
26.03 - 31.03
6 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | ТО КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | 4 дн | 20.03.18 | 23.03.18
20.03 - 23.03
4 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | ТО ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
15.03 - 16.03
2 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | ТО КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | 1 дн | 26.03.18 | 26.03.18
26.03 - 26.03
1 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Яблоновская | Усиление сварных соединений | 1 дн | 06.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Яблоновская
02.03 - 02.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | Верховой осмотр | 1 дн | 05.03.18 | 05.03.18
05.03 - 05.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | замена поврежденных изоляторов, замена загрязненных изоляторов, верховой осмотр, установка разрядных рогов | 12 дн | 12.03.18 | 23.03.18 |  | ОДУ Юга УСЛОВНО по балансу в сечении ОЭС-Крым-2; КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2, для совмещения с выводом ВЛ для работ на ПС 330 кВ Армавир
19.03 - 30.03
12 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТО КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18
05.03 - 07.03
3 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | Замена загрязненных изоляторов, усиление сварных соединений | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная
06.03 - 07.03
2 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | Снятие птичьих гнезд, установка разрядных электродов | 2 дн | 19.03.18 | 20.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань-1" (превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская в ремонтной схеме)
19.03 - 20.03
2 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | Установка гасителей вибрации, разрядных электродов, регулировка ИП | 3 дн | 26.03.18 | 28.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Тамань" Не совмещать с АТ-1 ПС 500 кВ Тамань
26.03 - 28.03
3 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы, суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18 |  | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
19.03 - 20.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы, суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | 1 дн | 21.03.18 | 21.03.18
21.03 - 21.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 5 дн | 05.03.18 | 09.03.18
05.03 - 09.03
5 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | 5 дн | 05.03.18 | 09.03.18
05.03 - 09.03
5 дн
Предприятие: ООО "Афипский НПЗ"
Собственник: ООО "Афипский НПЗ"
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ | ТО привода ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ в объёме О. | 4 дн 9 ч | 26.03.18 | 30.03.18
12.03 - 16.03
4 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | ТО ОПН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ и высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ 220 Кравснодарская ТЭЦ. | 4 дн 9 ч | 26.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 С 500 кВ на ПС 500 кВ Кубанская
12.03 - 16.03
4 дн
ВЭ 220 АТ-2 | Вывести в резерв ВЭ 220 АТ-2 для проведения работ: ТО АТ-2, кабельная вставка 220 кВ АТ-2, ОПН 2-10 АТ-2, В 10 АТ-2-2, ТН-10 АТ-2-2, проф. испытнания В 10 АТ-2-2. | 4 дн 9 ч | 19.03.18 | 23.03.18
19.03 - 23.03
4 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
Iсекц I СШ 220кВ | Для КР ШР-220 ТН и ОПН 1 секц. 1 сш, ШР-220 1 секц.1СШ ЛЭП Афипский НПЗ | 3 дн | 14.03.18 | 16.03.18
14.03 - 16.03
3 дн
ТН-220 IIсекц ОСШ-220 | ТР ТН-220 2 секц. ОСШ 220кВ, АГ в.з.Проверка РЗА. | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18
12.03 - 13.03
2 дн
ТН-220 Iсекц ОСШ-220 | ТР ТН-220 1 секц. ОСШ 220кВ, АГ в.з. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
ТН-220 IIсекц 2 СШ | ТР ТН-220 2 секц. 2 СШ 220кВ, АГ в.з. Проверка РЗА. | 3 дн | 07.03.18 | 09.03.18
07.03 - 09.03
3 дн
ТН-220 IIсекц I СШ | ТР ТН-220 2 секц. 1СШ 220 кВ, АГ в.з. Проверка РЗА. | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18
05.03 - 06.03
2 дн
ТН-220 Iсекц I СШ | ТР ТН-220 1 секц. 1СШ 220 кВ, АГ в.з. | 3 дн | 14.03.18 | 16.03.18
14.03 - 16.03
3 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ - Экоэнерго
Объект: Белореченская ГЭС
Т-1 110/10 | ТО: Т-1,ТО: МВ-10 Т-1, ТО: шинный мост Т-1, ТО: ОПН-110 Т-1, в/вольтные испытания ; А/Г 2 час. | 1 дн | 21.03.18 | 21.03.18 |  | БелГЭС: испытание ОПН перед грозовым сезоном
21.03 - 21.03
1 дн
СЭВ-110 | ТО: СЭВ-110 I-II СШ,ТР: ТТ СЭВ-110 I-II СШ,в/вольтные испытания, анализ масла ; А/Г 2 час. | 1 дн | 20.03.18 | 20.03.18
20.03 - 20.03
1 дн
1 СШ-110 | ТО: I СШ-110 кВ, ШР-110 кВ, ТН I СШ-110 кВ, ; А/Г 2 час. | 1 дн | 20.03.18 | 20.03.18
20.03 - 20.03
1 дн
I СШ-10 кВ | ТО: I СШ- 10 кВ, ШР-10 кВ; А/Г 2 час. | 1 дн | 21.03.18 | 21.03.18
21.03 - 21.03
1 дн
СМВ-10 I-II СШ | ТО: СМВ-10 кВ I-II СШ; А/Г 2 час. | 1 дн | 21.03.18 | 21.03.18
21.03 - 21.03
1 дн
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТТ ВЛ-110 Мартанская ; А/Г 2 час. | 1 дн | 20.03.18 | 20.03.18
20.03 - 20.03
1 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Р20-А20 | ТОиР. Замена изоляторов. Ремонт провода. Ремонт стоек ж/б опор. Выправка опор. Замена ГВН. ВО ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | 4 дн 13 ч | 19.03.18 | 23.03.18 | под наведенным напряжением | bar: Март 2018 Чт 01 to Март 2018 Пт 02; Март 2018 Пн 05 to Март 2018 Пт 09; Март 2018 Пн 12 to Март 2018 Пт 16; Март 2018 Пн 19 to Март 2018 Пт 23; Март 2018 Пн 26 to Март 2018 Пт 30
19.03 - 23.03
4 дн
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А20
ВЛ 220 кВ Р20-А20 | ТР ШР, ТО ТН | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18 |  | РРДУ: Срок изменен из-за проведения ЧМ по футболу ФИФА 2018 в г. Ростове-на-Дону. | bar: Март 2018 Чт 01 to Март 2018 Пт 02; Март 2018 Пн 05 to Март 2018 Пт 09; Март 2018 Пн 12 to Март 2018 Пт 16; Март 2018 Пн 19 to Март 2018 Пт 23; Март 2018 Пн 26 to Март 2018 Пт 30
19.03 - 23.03
5 дн
ВЛ 220 кВ Р20-А20 | ТР: ВЧЗ ВЛ220 Р-20, КС ВЛ 220 Р-20 | 11 дн | 19.03.18 | 29.03.18 | bar: Март 2018 Чт 01 to Март 2018 Пт 02; Март 2018 Пн 05 to Март 2018 Пт 09; Март 2018 Пн 12 to Март 2018 Пт 16; Март 2018 Пн 19 to Март 2018 Пт 23; Март 2018 Пн 26 to Март 2018 Пт 30
19.03 - 29.03
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
ВЛ 110 кВ Койсуг-Самарская | ТР ВЧЗ, СР ЛР 110 Самарская | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 | bar: Март 2018 Чт 01 to Март 2018 Пт 02; Март 2018 Пн 05 to Март 2018 Пт 09; Март 2018 Пн 12 to Март 2018 Пт 16; Март 2018 Пн 19 to Март 2018 Пт 23; Март 2018 Пн 26 to Март 2018 Пт 30
01.03 - 01.03
1 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Ростовское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ЗРР: ТР ВЧЗ, СР ЛР 110 Самарская на ПС 220 кВ Койсуг. | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 | bar: Март 2018 Чт 01 to Март 2018 Пт 02; Март 2018 Пн 05 to Март 2018 Пт 09; Март 2018 Пн 12 to Март 2018 Пт 16; Март 2018 Пн 19 to Март 2018 Пт 23; Март 2018 Пн 26 to Март 2018 Пт 30
01.03 - 01.03
1 дн
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Текущий ремонт, чистка изоляции, регулировка ШР-I-Л-57, ШР-II-Л-57 (Работа через обходной выключатель М-2) | 1 дн 10 ч | 01.03.18 | 02.03.18 |  | Перевод линии на обходной выключатель для безопасного выполнения работ на ШР-I-Л-57, ШР-II-Л-57. Поочередно с Iс.ш.-110кв (01.03.18г.) и со IIс.ш.-110кв (02.03.18г.) | Как излишне поданная | bar: Март 2018 Чт 01 to Март 2018 Пт 02; Март 2018 Пн 05 to Март 2018 Пт 09; Март 2018 Пн 12 to Март 2018 Пт 16; Март 2018 Пн 19 to Март 2018 Пт 23; Март 2018 Пн 26 to Март 2018 Пт 30
01.03 - 02.03
1 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Собственник: РЖД
Объект: ПС 110 кВ Кисляковская тяговая
СМВ-110 | Опробование защит 110 кВ ЛЭП 110 кВ Крыловская. | 1 дн | 19.03.18 | 19.03.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
19.03 - 19.03
0 дн
СМВ-110 | Опробование ззащит 110 кВ ввода ЛЭП 110 кВ Кущевская. | 1 дн | 05.03.18 | 05.03.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
05.03 - 05.03
0 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Собственник: ИНТЕР РАО - Электрогенерация
Объект: Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Мацеста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений. Измерение изоляционных характеристик КС 110 кВ. | 2 дн 18 ч | 19.03.18 | 21.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста
22.03 - 24.03
2 дн
ШСЭВ-110 | Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | 1 дн | 06.03.18 | 06.03.18
06.03 - 06.03
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования ОРУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | 2 дн 18 ч | 12.03.18 | 14.03.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками
15.03 - 16.03
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Мацеста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования ОРУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | 2 дн 18 ч | 26.03.18 | 28.03.18
26.03 - 28.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений. Измерение изоляционных характеристик КС 110 кВ. | 2 дн 18 ч | 12.03.18 | 14.03.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками
15.03 - 16.03
1 дн
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ПАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Лаура | ТО кабельных колодцев и эстакад. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | ТО кабельных эстакад. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 4 дн | 20.03.18 | 23.03.18
20.03 - 23.03
4 дн
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | ВВИ ТН 110 КЛ Псоу. | 4 дн | 20.03.18 | 23.03.18
20.03 - 23.03
4 дн
ТН-1-110 | ВВИ ТН-1-110. | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18
22.03 - 23.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
СВ 110 | ТР ЛР 110 Псоу, ШР 110 Т-1, СР-1-110. ТО: СВ 110, ТН-1-110. ВВИ ТН-1-110. ТО в объеме в объеме "К" вторичных цепей ТТ и шкафа привода СВ 110; в объеме "ТехК" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ СВ 110 с воздействием на СВ 110. Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная на СВ 110. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
1С 110 | ТР: ЛР 110 Псоу, ШР 110 Т-1, СР-1-110. ТО ТН-1-110, СВ 110. ВВИ ТН-1-110. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | ТР: ЛР 110 Псоу, СР-1-110. ТО: ОПН 110 Псоу, ТН-1-110. Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит 1 и 2 комплект КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная на В 110 Т-1, СВ 110. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 110 | ТО: Р-110 КЛ 110 кВ КПГЭС, Р-112 КЛ 110 кВ КПГЭС, ЛР КЛ 110 кВ КПГЭС, ТТ КЛ 110 кВ КПГЭС. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
ВЭ 112 | ТО: ВЭ 112, ТТ 110 кВ ВЭ 112, Р-110 КЛ 110 кВ КПГЭС, Р-112 КЛ 110 кВ КПГЭС, ЛР КЛ 110 кВ КПГЭС, ТТ КЛ 110 кВ КПГЭС, ТР 110 кВ Т-2, ШР-112 2 С 110 кВ, ШР-122 2 С 110 кВ. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
ВЭ 120 | ТО: ЛР КЛ 110 кВ Псехако-2, ТТ КЛ 110 кВ Псехако-2, Р-120 КЛ 110 кВ Псехако-2, Р-122 КЛ 110 кВ Псехако-2. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
ВЭ 122 | ТО: ВЭ 122, ТТ 110 кВ ВЭ 122, ЛР КЛ 110 кВ Псехако-2, ТТ КЛ 110 кВ Псехако-2, ТР 110 кВ Т-2, ШР-112 2 С 110 кВ, ШР-122 2 С 110 кВ. ТО в объеме "К" вторичных цепей ТТ 110 Псехако-2. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
2 С 110 кВ | ТО: ТР 110 кВ Т-2, ШР-112 2 С 110 кВ, ШР-122 2 С 110 кВ. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
КЛ 110 кВ Лаура-Псехако №2 | ТО: ЛР КЛ 110 кВ Псехако-2, ЗН ЛР КЛ 110 кВ Псехако-2 в ст. КЛ, ТН КЛ 110 кВ Псехако-2, ТТ КЛ 110 кВ Псехако-2, Р-120 КЛ 110 кВ Псехако-2, Р-122 КЛ 110 кВ Псехако-2. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Лаура | ТО: ЛР КЛ 110 кВ КПГЭС, ЗН ЛР КЛ 110 кВ КПГЭС в ст. КЛ, ТН КЛ 110 кВ КПГЭС, ТТ КЛ 110 кВ КПГЭС, Р-110 КЛ 110 кВ КПГЭС, Р-112 КЛ 110 кВ КПГЭС. | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Спортивная
В 122 | Отключить В 122 на время вывода ремонта Т-2. | 4 дн | 20.03.18 | 23.03.18
20.03 - 23.03
4 дн
В 111 | Отключить В 111 на время вывода ремонта Т-1. | 4 дн | 20.03.18 | 23.03.18
20.03 - 23.03
4 дн
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | ТО, расчистка трассы | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18 | с включением на ночь | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.03 - 30.03
5 дн
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Чистка трассы в пролетах опор № 223-226, 228-229, 230-231, 232-233, 233-234, 235-236, 237-244. Выводятся из работы все каналы АрЭС - ОРЭС, Ретрансляция КОМПАС ТМ1.1 ОРЭС ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха, УТК-1 ПС 110 кВ Подгорная Синюха, УТМ-7 ПС 110 кВ УНПС, КОМПАС ТМ1.1 ПС 110 кВ Советская, ПС 35 кВ Бесскорбная | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18
12.03 - 13.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | На ПС 110 кВ ЗТВС текущий ремонт ЛР-110 Армавир, СР-1СШ-110, ШР-110 Т-1 | 4 дн | 12.03.18 | 15.03.18
12.03 - 15.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - ЗТВС | На ПС 110 кВ ЗТВС текущий ремонт ЛР-110 Армавирская ТЭЦ, СР-2СШ-110, ШР-110 Т-2 | 4 дн | 19.03.18 | 22.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь
21.03 - 24.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Чистка боковых деревьев в пролетах № 151-162. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ретрансляция ТМ УРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Дивная, УНПС, (Отсутствие всех каналов УРЭС-АрЭС) | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха
26.03 - 30.03
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивная
1СШ-110 | Для БВР на СЭВ-110 (блочная ячейка) | 1 дн | 06.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
26.03 - 26.03
1 дн
СЭВ-110 | Техобслуживание | 1 дн | 06.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
26.03 - 26.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Подгорная Синюха
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 СП | 1 дн | 26.03.18 | 26.03.18
21.03 - 21.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание ТН-110 СП | 1 дн | 26.03.18 | 26.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
21.03 - 21.03
1 дн
МВ-110 Упорная | Техобслуживание | 2 дн | 27.03.18 | 28.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.03 - 20.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная | 2 дн | 27.03.18 | 28.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
19.03 - 20.03
2 дн
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | ТР | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная в ремонтной схеме
12.03 - 13.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР | 9 ч | 21.03.18 | 21.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская ПАР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
21.03 - 21.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТР | 9 ч | 20.03.18 | 20.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская ПАР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь
20.03 - 20.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Лорис – Пашковская | ТР | 2 дн | 27.03.18 | 28.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.03 - 28.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | ТР | 9 ч | 13.03.18 | 13.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ в Усть-Лабинских ЭС
13.03 - 13.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод | ТР | 1 дн 9 ч | 14.03.18 | 15.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис в ремонтной схеме
14.03 - 15.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | ТР | 2 дн | 19.03.18 | 20.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.03 - 20.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | ТР | 2 дн | 29.03.18 | 30.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод в ремонтной схеме
29.03 - 30.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | ТР | 1 дн | 07.03.18 | 07.03.18
21.03 - 21.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | ТР | 1 дн | 16.03.18 | 16.03.18
16.03 - 16.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТР | 1 дн | 02.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
30.03 - 30.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТР | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.03 - 29.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Афипская
ШСМВ-110 | ТР | 9 ч | 22.03.18 | 22.03.18
22.03 - 22.03
0 дн
МВ-110 ВЛ Северская | ТР | 9 ч | 20.03.18 | 20.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в ремонтной схеме
20.03 - 20.03
0 дн
МВ-110 ВЛ Афипская II ц | ТР | 9 ч | 21.03.18 | 21.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская ПАР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
21.03 - 21.03
0 дн
МВ-110 ВЛ Афипская I ц | ТР | 9 ч | 21.03.18 | 21.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская ПАР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь
21.03 - 21.03
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Динская
СМВ-110 | ТР | 1 дн | 12.03.18 | 12.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.03 - 12.03
1 дн
II сш 110 кВ | ТР | 1 дн | 13.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.03 - 12.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
СМВ-110 | ТР | 1 дн | 23.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
23.03 - 23.03
1 дн
II сш 110 кВ | ТР | 1 дн | 21.03.18 | 21.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 21.03
1 дн
I сш 110 кВ | ТР | 1 дн | 20.03.18 | 20.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 20.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
СМВ-110 | ТР | 1 дн | 20.03.18 | 20.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис в ремонтной схеме
20.03 - 20.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лорис
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТР | 1 дн | 29.03.18 | 29.03.18 |  | КубРДУ: переводом ВЛ через ОМВ-110
29.03 - 29.03
1 дн
ОМВ-110 | ТР | 1 дн | 27.03.18 | 27.03.18
27.03 - 27.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Пашковская | ТР | 1 дн | 28.03.18 | 28.03.18 |  | КубРДУ: переводом ВЛ через ОМВ-110
28.03 - 28.03
1 дн
ШСМВ-110 | ТР | 1 дн | 15.03.18 | 15.03.18
15.03 - 15.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Динская | ТР | 1 дн | 13.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: переводом ВЛ через ОМВ-110
13.03 - 13.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
СМВ-110 | ТР | 1 дн | 15.03.18 | 15.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 15.03
1 дн
2 СШ-110 | ТР | 1 дн | 14.03.18 | 14.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
1 дн
1СШ-110 | ТР | 1 дн | 13.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 13.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Набережная
ЭВ-110 ВЛ Западная-2 | ТР | 1 дн | 06.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
06.03 - 06.03
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Юго-Западная | ТР | 1 дн | 07.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
21.03 - 21.03
1 дн
ОЭВ-110 | ТР | 1 дн | 05.03.18 | 05.03.18
05.03 - 05.03
1 дн
ШСЭВ-110 | ТР | 1 дн | 09.03.18 | 09.03.18
09.03 - 09.03
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь | ТР | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
29.03 - 29.03
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская II цепь | ТР | 1 дн | 02.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
30.03 - 30.03
1 дн
Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ (ТЗНП, МТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015) ШСЭВ-110 | ТР | 1 дн | 09.03.18 | 09.03.18
09.03 - 09.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Пашковская
СЭВ-110 | ТР | 9 ч | 27.03.18 | 27.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.03 - 27.03
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Кислородный завод | ТР | 9 ч | 13.03.18 | 13.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ в Усть-Лабинских ЭС
13.03 - 13.03
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Лорис | ТР | 9 ч | 27.03.18 | 27.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.03 - 27.03
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная (КЭС)
СЭВ-110 | ТР | 1 дн | 14.03.18 | 14.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная в ремонтной схеме
14.03 - 14.03
1 дн
СЭВ-110 | ТР | 9 ч | 14.03.18 | 14.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная в ремонтной схеме
14.03 - 14.03
0 дн
ЭВ-110 Витаминкомбинат | ТР | 1 дн | 12.03.18 | 12.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная в ремонтной схеме
12.03 - 12.03
1 дн
ЭВ-110 Витаминкомбинат | ТР | 9 ч | 12.03.18 | 12.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная в ремонтной схеме
12.03 - 12.03
0 дн
ЭВ-110 ОБД | ТР | 9 ч | 13.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.03 - 13.03
0 дн
ЭВ-110 ОБД | ТР | 1 дн | 13.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.03 - 13.03
1 дн
Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110 (ТЗНП, МТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015) |  | 9 ч | 14.03.18 | 14.03.18
14.03 - 14.03
0 дн
Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110 (ТЗНП, МТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015) |  | 1 дн | 14.03.18 | 14.03.18
14.03 - 14.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (КЭС)
СМВ-110 | ТР | 1 дн | 15.03.18 | 15.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена под вывод ВЛ
19.03 - 19.03
1 дн
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
МВ-110 ВЛ Центральная | ТО | 1 дн | 15.03.18 | 15.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ 110 кВ
15.03 - 15.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Северная | ТР | 1 дн | 13.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ 110 кВ
13.03 - 13.03
1 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР | 1 дн | 14.03.18 | 14.03.18 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОВЭ 110 кВ
14.03 - 14.03
1 дн
ШСВЭ 110кВ | ТР | 1 дн | 16.03.18 | 16.03.18
16.03 - 16.03
1 дн
ОВЭ 110 кВ | ТР | 1 дн | 19.03.18 | 19.03.18
19.03 - 19.03
1 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | ТО, замена вводов 110 кВ СМВ-110, профиспытание вводов СМВ-110 | 3 дн | 20.03.18 | 22.03.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП. Перенесена по режиму работ на ПС 110 кВ Подгорная Синюха
28.03 - 30.03
3 дн
1 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ, БВР по замене вводов 110 кВ СМВ-110 | 1 дн | 21.03.18 | 21.03.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП. Перенесена по режиму работ на ПС 110 кВ Подгорная Синюха
29.03 - 29.03
1 дн
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ. | 1 дн | 20.03.18 | 20.03.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП. Перенесена по режиму работ на ПС 110 кВ Подгорная Синюха
28.03 - 28.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ | 1 дн | 27.03.18 | 27.03.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
27.03 - 27.03
1 дн
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Чистка просек, замена изоляторов | 2 дн 9 ч | 27.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская | Верховой осмотр в пролетах оп. №10-20 | 2 дн 9 ч | 27.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов | 4 дн 9 ч | 05.03.18 | 09.03.18
05.03 - 09.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Верховой осмотр в пролетах оп. №10-20 | 1 дн 9 ч | 15.03.18 | 16.03.18
15.03 - 16.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | ТР ЛР-110 ВЛ Степная тяговая | 2 дн 9 ч | 27.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская | ТР ЛР-110 ВЛ Шкуринская | 2 дн 9 ч | 27.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
1СШ-110 | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ Шкуринская, ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Степная тяговая, Р-1 СШ СМВ-110, РТН-110 1СШ, ТН-110 1СШ | 2 дн 9 ч | 27.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110, проверка РЗА | 2 дн 9 ч | 27.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
МВ-110 Шкуринская | Т.О. МВ-110 ВЛ Шкуринская, ШР-110 1СШ ВЛ Шкуринская, ЛР-110 ВЛ Шкуринская | 2 дн 9 ч | 27.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
МВ-110 Степная тяговая | Т.О. МВ-110 ВЛ Степная тяговая, ЛР-110 ВЛ Степная тяговая. Проверка РЗА. | 2 дн 9 ч | 27.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-ТТ-ШР ВЛ-110 Гривенская, ТР-110 Т1, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110. | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18
12.03 - 13.03
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ 110 Н.Петровская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-РВС 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Н.Петровская. | 2 дн | 14.03.18 | 15.03.18
14.03 - 15.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Новопетровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. | 2 дн | 19.03.18 | 20.03.18
19.03 - 20.03
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Новопетровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. | 2 дн | 14.03.18 | 15.03.18
14.03 - 15.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Старотитаровская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. | 2 дн | 21.03.18 | 22.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.03 - 20.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ТР-110 Т1, РТН-ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ 1 СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.03 - 06.03
2 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Верховые осмотры, Контроль стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ 3-5% пролетов. | 2 дн | 14.03.18 | 15.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.03 - 15.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Верховые осмотры, Контроль стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ 3-5% пролетов. Замена опоры №40 и №14 (совместный подвес). | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.03 - 06.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | Замена изоляции опора №3, ремонт провода опора №3, замена участка грозотроса опоры №35-37 | 3 дн | 01.03.18 | 03.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ
14.03 - 16.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | ВЛ 110 кВ Забойская - Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2: для БВР на ПС 110 кВ ЧОРС-2 по ТР-110 Т1, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская. | 1 дн | 15.03.18 | 15.03.18
15.03 - 15.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ТО, верховые осмотры, контроль стрел провеса, расстояние до элементов опор 3-5% | 1 дн | 12.03.18 | 12.03.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Новопетровская
19.03 - 19.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ВЛ 110 кВ Полтавская - Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ Галицино: для БВР на ПС 110 кВ Галицина по ТР-110 Т1. | 1 дн | 20.03.18 | 20.03.18
20.03 - 20.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Замена опоры №40 и №14 (совместный подвес) | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.03 - 06.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ТО, верховые осмотры, контроль стрел провеса, расстояние до элементов опор 3-5% | 1 дн | 07.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.03 - 22.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Верховые осмотры, Контроль стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ 3-5% пролетов. | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.03 - 23.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | Замена полимерной изоляции на опорах №1-102 | 5 дн | 26.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу АТ-1 на ПС 500 кВ Тамань. Пкренесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
21.03 - 24.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Верховые осмотры, Контроль стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ 3-5% пролетов. | 3 дн | 20.03.18 | 22.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу АТ-1 на ПС 500 кВ Тамань. Пкренесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
19.03 - 20.03
2 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая-Кущевская с отп. на ПС 110 кВ НПС | 2 дн 9 ч | 27.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская | 1 дн 9 ч | 15.03.18 | 16.03.18
15.03 - 16.03
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская для ТР ЛР-110 ВЛ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская | 2 дн 9 ч | 27.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с выводом в реомнт ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская для верхового осмотра | 2 дн 9 ч | 27.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая с отп. на ПС Октябрьская | 4 дн 9 ч | 05.03.18 | 09.03.18
05.03 - 09.03
4 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
СЭВ-110 | Проверка в объеме В в комплекте резервных защит и АУВ, УРОВ СЭВ-110, в комплекте резервных защит КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная. | 2 дн | 29.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
29.03 - 30.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ЭВ-110 Сочи | Капитальный ремонт, испытание и измерение изоляции: ЛР-110 ВЛ Сочи, ШР-110 ВЛ Сочи. | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18
22.03 - 23.03
2 дн
I СШ 110 | Капитальный ремонт: ШР-110 ВЛ Сочи, Р I СШ СЭВ-110, РТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1. Испытание и измерение изоляции ШР-110 ВЛ Сочи, Р I СШ СЭВ-110, РТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1. | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18
22.03 - 23.03
2 дн
II СШ 110 | Капитальный ремонт, испытание и измерение изоляции: ШР-110 КВЛ Пасечная, Р II СШ СЭВ-110, РТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2. | 2 дн | 28.03.18 | 29.03.18
28.03 - 29.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Капитальный ремонт: ЛР-110 ВЛ Сочи. Испытание и измерение изоляции ЛР-110 ВЛ Сочи. | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18
22.03 - 23.03
2 дн
СЭВ-110 | Капитальный ремонт, испытание и измерение изоляции: Р II СШ СЭВ-110. | 2 дн | 28.03.18 | 29.03.18
28.03 - 29.03
2 дн
СЭВ-110 | Капитальный ремонт, испытание и измерение изоляции: Р I СШ СЭВ-110. | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18
22.03 - 23.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая | Капитальный ремонт, испытание и измерение изоляции: ЛР-110 КВЛ Пасечная, РРП-II-110. | 2 дн | 28.03.18 | 29.03.18
28.03 - 29.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Опробование АПВ в комплекте резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая - Волконка. | 1 дн | 14.03.18 | 14.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
14.03 - 14.03
1 дн
МВ-110 КВЛ Головинка | Опробование АПВ в комплекте резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Волконка - Головинка | 1 дн | 23.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
23.03 - 23.03
1 дн
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | Опробование АПВ в комплекте резервных защит и АПВ КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая - Волконка. | 1 дн | 15.03.18 | 15.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
15.03 - 15.03
1 дн
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Опробование АПВ в комплекте резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Волконка- Магри тяговая | 1 дн | 29.03.18 | 29.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
29.03 - 29.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Испытание и измерение изоляции СМВ-110, вводов СМВ-110. | 2 дн | 26.03.18 | 27.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
26.03 - 27.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Джубга
I СШ 110 | Капитальный ремонт: Р I CШ СОЭВ-110. ТО: ЛР-110 КВЛ ДжТЭС, ШР-110 КВЛ ДжТЭС, ОПН-110 I CШ. Техническое обслуживание, испытание и измерение: ШР-110 КВЛ ДжТЭС, Р I CШ СОЭВ-110, ОПН-110 I СШ. | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
II СШ 110 | Капитальный ремонт: Р II СШ СОЭВ-110, ШР-110 КВЛ Архипо-Осиповка . Текущий ремонт: ОПН-110 II СШ. Испытание и измерение изоляции: ШР-110 КВЛ Архипо-Осиповка, Р II СШ СОЭВ-110, ОПН-110 II СШ. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
ОСШ-110 | Капитальный ремонт: РОСШ-110 СОЭВ. Текущий ремонт: РОСШ-110 КВЛ Архипо-Осиповка. Испытание и измерение изоляции: РОСШ-110 СОЭВ, РОСШ-110 КВЛ Архипо-Осиповка. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
ОСШ-110 | Капитальный ремонт, испытание и измерение: РОСШ-110 СОЭВ, Р I CШ СОЭВ-110, Техническое обслуживание, испытание и измерение: РОСШ-110 КВЛ ДжТЭС | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
СОЭВ-110 | Капитальный ремонт, испытание и измерение: РОСШ-110 СОЭВ, Р I CШ СОЭВ-110 | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
СОЭВ-110 | Капитальный ремонт: Р II СШ СОЭВ-110, РОСШ-110 СОЭВ. Испытание и измерение изоляции: Р II СШ СОЭВ-110, РОСШ-110 СОЭВ. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка | Капитальный ремонт: ЛР-110 КВЛ Архипо-Осиповка, ШР-110 КВЛ Архипо-Осиповка. Испытание и измерение изоляции: ЛР-110 КВЛ Архипо-Осиповка, ШР-110 КВЛ Архипо-Осиповка. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка | Проверка в объеме "К" комплекта резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | Испытание и измерение КС 110 кВ Джубгинская ТЭС (ф. В, С), ЛР-110 КВЛ ДжТЭС. ТО ЛР-110 КВЛ ДжТЭС. | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС | Проверка в объеме К в комплекте резервных защит КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга. | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Капитальный ремонт: ЛР-110 КВЛ Архипо-Осиповка. Испытание и измерение изоляции: ЛР-110 КВЛ Архипо-Осиповка, КС-110 КВЛ Архипо-Осиповка (ф. В, С), РОСШ-110 КВЛ Архипо-Осиповка. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
СМВ-110 | Проверка в объеме "В" комплекта основной и резервных защит ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста, комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
I СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции: ОПН-110 I СШ, Р I СШ СЭВ-110, ЛР-110 КВЛ ДжТЭС. | 2 дн | 29.03.18 | 30.03.18
29.03 - 30.03
2 дн
СЭВ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции: Р I СШ СЭВ-110. | 2 дн | 29.03.18 | 30.03.18
29.03 - 30.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | Техническое обслуживание: ЛР-110 КВЛ ДжТЭС, Испытание и измерение изоляции КС-110 КВЛ ДжТЭС (Ф. В,С), ЛР-110 КВЛ ДжТЭС. | 2 дн | 29.03.18 | 30.03.18
29.03 - 30.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лоо
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Капитальный ремонт, испытание и измерение изоляции: ЛР-110 ВЛ Дагомыс | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18
12.03 - 13.03
2 дн
СМВ-110 | Капитальный ремонт, испытание и измерение Р I CШ СМВ-110. | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
05.03 - 06.03
2 дн
СМВ-110 | Опробование АПВ в комплекте резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Лоо- Головинка | 1 дн | 06.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
06.03 - 06.03
1 дн
СМВ-110 | Капитальный ремонт Р II CШ СМВ-110. Испытание и измерение Р II CШ СМВ-110. | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
12.03 - 13.03
2 дн
СМВ-110 | Опробование АПВ в комплекте резервных защит КВЛ-110 кВ Дагомыс - Лоо. | 1 дн | 12.03.18 | 12.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
12.03 - 12.03
1 дн
I СШ 110 | Испытание и измерение изоляции: ЛР-110 КВЛ Головинка, ТН-110 I СШ. Капитальный ремонт: ЛР-110 КВЛ Головинка. Текущий ремонт ТН-110 I СШ. | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18
05.03 - 06.03
2 дн
II СШ 110 | Капитальный ремонт, испытание и измерение: ЛР-110 ВЛ Дагомыс, Р II СШ СМВ-110. | 2 дн | 12.03.18 | 13.03.18
12.03 - 13.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | Испытание и измерение изоляции: КС-110 КВЛ Головинка (ф. А. В, С), ЛР-110 КВЛ Головинка. Капитальный ремонт: ЛР-110 КВЛ Головинка | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18
05.03 - 06.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ЭВ-110 ВЛ Хоста | Проверка в объеме "В" комплекта основной и резервных защит ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста, комплекта резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста. | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
СЭВ-110 | Проверка в объеме "В" комплекта защит и автоматики СЭВ-110. | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18
22.03 - 23.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Испытание и измерение: КС-110 ВЛ КПГЭС (ф. А, В, С), ЛР-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 ВЛ КПГЭС. Капитальный ремонт: ЛР-110 ВЛ КПГЭС. | 3 дн | 12.03.18 | 14.03.18
12.03 - 14.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Капитальный ремонт: ЛР-110 ВЛ Мацеста. Испытание и измерение изоляции ЛР-110 ВЛ Мацеста, КС-110 ВЛ Мацеста (ф. А,В,С). | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста | Техническое обслуживание, испытание и измерение: КС-110 ВЛ Кудепста (ф. А, В, С), ЭВ-110 ВЛ Кудепста. Капитальный ремонт: ЛР-110 ВЛ Кудепста. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
I СШ 110 | Капитальный ремонт: ШР-110 ВЛ Мацеста, ШР-110 Т-1, ШР-110 КВЛ Адлер. Испытание и измерение изоляции ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Мацеста, ЭВ-110 ВЛ Мацеста, ШР-110 КВЛ Адлер. | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
II СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ШР-110 ВЛ Кудепста. Капитальный ремонт: ШР-110 ВЛ Кудепста. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
II СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ШР-110 ВЛ КПГЭС. Капитальный ремонт: ШР-110 ВЛ КПГЭС | 1 дн | 12.03.18 | 12.03.18
12.03 - 12.03
1 дн
II СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЭВ-110 КВЛ СТЭС, ШР-110 Т-2, ШР-110 ВЛ СТЭС. Капитальный ремонт: ШР-110 ВЛ СТЭС, ШР-110 Т-2. | 2 дн | 13.03.18 | 14.03.18
13.03 - 14.03
2 дн
СЭВ-110 | ТО, испытание и измерение изоляции СЭВ-110. | 2 дн | 13.03.18 | 14.03.18
13.03 - 14.03
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Адлер | Опробование АПВ в комплекте резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер. | 1 дн | 21.03.18 | 21.03.18
21.03 - 21.03
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Адлер | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЭВ-110 КВЛ Адлер, ШР-110 КВЛ Адлер. Капитальный ремонт: ШР-110 КВЛ Адлер. | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Испытание и измерение ЭВ-110 ВЛ Мацеста. | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Опробование АПВ в комплекте резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста и проверка в объеме В комплекта основной и резервных защит ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста.. | 1 дн | 20.03.18 | 20.03.18
20.03 - 20.03
1 дн
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ШР-110 ВЛ КПГЭС. Капитальный ремонт: ШР-110 ВЛ КПГЭС | 3 дн | 12.03.18 | 14.03.18
12.03 - 14.03
3 дн
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Опробование АПВ в комплнете резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками. | 1 дн | 12.03.18 | 12.03.18
12.03 - 12.03
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЭВ-110 ВЛ Кудепста, ШР-110 ВЛ Кудепста Капитальный ремонт: ЛР-110 ВЛ Кудепста, ШР-110 ВЛ Кудепста. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | Опробование АПВ в комплекте резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста, проверка в объеме В комплекта основной и резервных защит ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЛР-110 ВЛ СТЭС, КС-110 ВЛ СТЭС (ф. А, В, С), ЭВ-110 ВЛ СТЭС. Капитальный ремонт: ЛР-110 КВЛ СТЭС. | 2 дн | 13.03.18 | 14.03.18
13.03 - 14.03
2 дн
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЭВ-110 КВЛ СТЭС Капитальный ремонт: ШР-110 ВЛ СТЭС. | 2 дн | 13.03.18 | 14.03.18
13.03 - 14.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер | Испытание и измерение: КС-110 КВЛ Адлер (ф. А, В, С), ЛР-110 КВЛ Адлер. Капитальный ремонт: ЛР-110 КВЛ Адлер. | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | Ремонт ГЗТ пролеты опор №155а-156. РУД, кронирование, расчистка трассы от поросли пролеты 23о-24о, 35о-36о, 155-156, 157-159, 164-167. | 2 дн | 26.03.18 | 27.03.18
26.03 - 27.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | Ремонт провода в пролете оп. №302-304 , верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах оп. № 286-289, 297-304. | 3 дн | 27.03.18 | 29.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Горячий Ключ
12.03 - 14.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | ПС 110 кВ Водозабор: техническое обслуживание, испытание и измерения изоляции: ОПН-110 II СШ, ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая, СР-II-110. Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая, ОПН-110 II СШ, СР-II-110. | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18
05.03 - 06.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Ремонт провода в пролете оп. № 420-422; замена изоляторов на оп. № 405-409, 410-415, 418, 419, 420-422, 424-425, 430-432, 434-445, 447, 449, 452, 453, 458, 461, 463, 464, 2, 5; верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах оп. № 435-445; замена непроектных зажимов на оп. № 409, 412, 413, 419, 421, 434, 437, 438, 442, 443, 449, 452, 453, 458, 461, 463, 464; замена поддерживающих спиральных зажимов на оп. № 405-409, 410-411, 414-415, 418, 420, 422, 424-425, 430-432, 435-436, 439- 441, 444-445, 447, 2, 5; Очистка изоляторов на оп. № 405-473. | 14 дн | 05.03.18 | 18.03.18
05.03 - 16.03
12 дн
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Выполнение тепловизионного контроля. (На ПС 220 кВ Дагомыс: АТ-1 перефиксировать на II СШ 110 кВ. Отключить ШСВЭ 110 кВ. На Сочинской ТЭС: отключить ЭВ-110 КЛ Альпийская. На ПС 110 кВ Волконка отключить СМВ-110, МВ-110 КВЛ Магри тяговая) | 1 дн | 22.03.18 | 22.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс, АТ-2 на ПС 220 кВ Дагомыс. Без отключения
22.03 - 22.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах оп. № 30-39, 71-79; замена дисконекторов оп. № 30-100; замена изоляторов оп. № 4а, 7, 10, 15, 17, 25, 35, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 73, 78, 80, 82, 86, 88, 89, 93; замена ОПН оп. № 30 | 5 дн | 12.03.18 | 16.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха
10.03 - 14.03
5 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Выполнение тепловизионного контроля. Для создания режима максимальных нагрузок отключить оборудование указанное в графе "Прочие примечания".( На ПС 110 кВ Хоста отключить: ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 ВЛ СТЭС. На ПС Адлер отключить: ЭВ-110 КВЛ АТЭС, ЭВ-110 КВЛ Псоу, На ПС 220 Псоу отключить В 110 Кудепста.) | 1 дн | 06.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская. Без отключения
06.03 - 06.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста | Выполнение тепловизионного контроля. Для режима максимальных нагрузок отключить оборудование указанное в графе "Прочие примечания". (На ПС 110 кВ Хоста отключить: ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 ВЛ СТЭС, На ПС 110 кВ Адлер отключить: ЭВ-110 КВЛ АТЭС, ЭВ-110 КВЛ Псоу, На ПС 110 кВ Мацеста отключить: ЭВ-110 ВЛ СТЭС) | 1 дн | 30.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Без отключения
30.03 - 30.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Верховой осмотр оп. № 1-6, 8т, 9т, 3т, 4т. РУД, кронирование, расчистка трассы от поросли пр. опор 3-6, 10-19, 12т-14т, 1т-3т. | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18
05.03 - 06.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Верховой осмотр оп. №118-122. Рубка деревьев, кронирование, расчистка трассы от поросли оп. № 23о-24о, 35о-36о, 80-87, 109-113, 119-120. | 3 дн | 12.03.18 | 14.03.18
12.03 - 14.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Выполнение тепловизионного контроля. Для создания режима максимальных нагрузок отключается оборудование указанное в графе "Прочие примечания". (ПС 110 кВ Хоста отключить ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 ВЛ СТЭС. ПС 220 кВ Псоу отключить В 110 Кудепста. ПС 110 кВ Адлер отключить СМВ-110.) | 1 дн | 05.03.18 | 05.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская. Без отключения
05.03 - 05.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Ремонт провода в пролете оп. № 420-422; замена изоляторов на оп. № 421; верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах оп. № 435-442. | 3 дн | 21.03.18 | 23.03.18
21.03 - 23.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах оп. № 30-39, 71-79; замена дисконекторов оп. № 30-94. БВР для работ ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста. | 4 дн | 20.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Хоста - Адлер и ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста
26.03 - 29.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Замена ОПН на оп. № 22 | 1 дн | 06.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
12.03 - 12.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Выполнение тепловизионного контроля. Для создания режима максимальных нагрузок отключить оборудование указанное в графе "Прочие примечания". (На ПС 110 кВ Мацеста отключить ЭВ-110 ВЛ СТЭС. На ПС 110 кВ Хоста отключить ЭВ-110 ВЛ КПГЭС. На ПС 110 кВ Адлер отключить СМВ-110. На ПС 220 кВ Псоу отключить В 110 Кудепста.) | 1 дн | 15.03.18 | 15.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. Без отключения
15.03 - 15.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | Замена дисконектора на опорах 26-5т. | 1 дн | 23.03.18 | 23.03.18
23.03 - 23.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | Техническое обслуживание концевых муфт 110 кВ, опорных ОПН 110 кВ, испытания оболочки кабеля. | 1 дн | 02.03.18 | 02.03.18
02.03 - 02.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | Замена дисконектора опоры 26-5т. | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Верховой осмотр оп. № 140-149, замена ОПН оп. №79, замена дисконнектора оп. № 85, 11. Рубка угрожающих деревьев, расчистка трассы от поросли оп. № 92-93, 107-108, 111-109, 115-116. | 3 дн | 12.03.18 | 14.03.18
12.03 - 14.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Верховой осмотр оп. № 140-149 Рубка угрожающих деревьев, расчистка трассы от поросли оп.№ 92-93, 107-108, 112-109, 115-116 | 2 дн | 01.03.18 | 02.03.18
01.03 - 02.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Выполнение тепловизионного контроля. (На ПС 220 кВ Шепси: отключить: МВ-110 ВЛ Аше, МВ-110 ВЛ Магри. На ПС 220 кВ Дагомыс: АТ-1 перефиксировать на II СШ 110 кВ. Отключить ШСВЭ 110 кВ. На ПС 110 кВ Сочи: отключить ЭВ-110 ВЛ Родниковая) | 1 дн | 28.03.18 | 28.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Шепси, АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси. Без отключения
28.03 - 28.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая | Техническое обслуживание концевых муфт 110 кВ, опорных ОПН 110 кВ, кабельных колодцев, испытание оболочки кабеля | 1 дн | 28.03.18 | 28.03.18
28.03 - 28.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная | Выплнение тепловизионного контроля (ПС 220кВ Дагомыс отключить: ВЭ 110 кВ АТ-2 , ВЭ КВЛ 110кВ Бочаров ручей, ШСВЭ 110 кВ. ПС 220 кВ Шепси отключить: МВ-110 ВЛ Аше, МВ-110 ВЛ Магри) | 1 дн | 27.03.18 | 27.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Шепси, АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси. Без отключения
27.03 - 27.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | Выполнение тепловизионного контроля. Для режима максимальных нагрузок отключается оборудование указанное в графе "Прочие примечания". На ПС 220 кВ Шепси: отключить: МВ-110 ВЛ Аше, МВ-110 ВЛ Магри. (На ПС 220 кВ Дагомыс: АТ-1 перефиксировать на II СШ 110 кВ. Отключить ШСВЭ 110 кВ. На ПС 110 кВ Сочи: отключить ЭВ-110 ВЛ Родниковая). | 1 дн | 02.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Без отключения
02.03 - 02.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер | ТО концевых муфт 110 кВ, опорных ОПН 110 кВ, испытания оболочки кабеля. | 2 дн | 20.03.18 | 21.03.18
20.03 - 21.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Устранение начальной стадии нагрева в шлейфе опор № 78, 109, 115 | 1 дн | 06.03.18 | 06.03.18
06.03 - 06.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | Выполнение тепловизионного контроля. Для режима максимальных нагрузок отключить оборудование указанное в графе "Прочие примечания". (На ПС 110 кВ Адлер отключить СМВ-110, перевести нагрузку с Т-2 на Т-1; На ПС 110 кВ Хоста отключить: ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 ВЛ СТЭС; На ПС 110 кВ Мацеста отключить ЭВ-110 ВЛ СТЭС) | 1 дн | 29.03.18 | 29.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Без отключения
29.03 - 29.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | Техническое обслуживание концевых муфт 110 кВ, опорных ОПН 110 кВ, ящиков транспозиции экранов КЛ 110 кВ, испытания оболочки кабеля. | 1 дн | 06.03.18 | 06.03.18
06.03 - 06.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей - Сочи | Выполнение тепловизионного контроля. Для создания режима максимальных нагрузок отключается оборудование указанное в графе "Прочие примечания". (ПС 220 кВ Дагомыс отключить: ВЭ 110 кВ АТ-2, ШСВЭ 110 кВ. ПС 110 кВ Сочи отключить ЭВ-110 ВЛ Вишневая. ПС 110 кВ Волконка отключить ЭВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая.) | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Без отключения
01.03 - 01.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | Выполнение тепловизионного контроля. (На ПС 220 кВ Дагомыс: АТ-1 перефиксировать на II СШ 110 кВ. Отключить ШСВЭ 110 кВ. На Сочинской ТЭС: отключить ЭВ-110 КЛ Альпийская. На ПС 110 кВ Головинка отключить СМВ-110. ) | 1 дн | 26.03.18 | 26.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси. Без отключения
26.03 - 26.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах оп. № 48-59; Рубка угрожающих деревьев: оп. № 51-52. | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18
05.03 - 06.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | ТО концевых муфт 110 кВ, опорных ОПН 110 кВ, испытания оболочки кабеля | 1 дн | 29.03.18 | 29.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси
16.03 - 16.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Техническое обслуживание концевых муфт 110 кВ, опорных ОПН 110 кВ, испытания оболочки кабеля. | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
19.03 - 19.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах оп. № 191-196, 169-182 | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18
19.03 - 19.03
1 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Тек. ремонт СМВ-110, Р-1 сш СМВ-110, Р-2 сш СМВ-110. | 6 дн 9 ч | 01.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1,2 СШ 110 кВ
12.03 - 16.03
4 дн
I сш-110 кВ | Тек. ремонт ШР-110 Т-1, Р-1 сш СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Калининская, ТН-110 1 сш. | 2 дн 9 ч | 05.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ в Тимашевских ЭС для производства работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
14.03 - 16.03
2 дн
II сш-110 кВ | Тек. ремонт ТН-110 2 сш, Р-2 сш СМВ-110,ЛР-110 ВЛ Брюховецкая | 1 дн 9 ч | 01.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ в Тимашевских ЭС для производства работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
12.03 - 13.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Брюховецкая, РРП-2-110. | 1 дн 9 ч | 01.03.18 | 02.03.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ в Тимашевских ЭС для производства работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
12.03 - 13.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Калининская, РРП-1-110. | 2 дн 9 ч | 05.03.18 | 07.03.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ в Тимашевских ЭС для производства работ по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
14.03 - 16.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Кап. ремонт ЛР-110 ВЛ Новоджерелиевская, РРП-2-110. | 4 дн 9 ч | 26.03.18 | 30.03.18
27.03 - 01.04.2018
5 дн
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Кап. ремонт ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская, РРП-1-110. | 4 дн 9 ч | 19.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина
21.03 - 26.03
5 дн
II сш-110 кВ | Кап. ремонт ОД-110 Т-2, Р-2 сш СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Новоджерелиевская, тек .ремонт ТН-110 2 сш. | 4 дн 9 ч | 26.03.18 | 30.03.18
27.03 - 01.04.2018
5 дн
I сш-110 кВ | Кап. ремонт ШР-110 Т-1Р-1 сш СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская, тек .ремонт ТН-110 1 сш. | 4 дн 9 ч | 19.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина
21.03 - 26.03
5 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, Р-1СШ СМИВ-110, Р-2СШ СМВ-110.. | 11 дн 10 ч | 19.03.18 | 30.03.18
21.03 - 01.04.2018
11 дн
Т-2 110/35 | Кап. ремонт ОД-110 Т-2, опоробование цепей управления и автоматики. | 4 дн 9 ч | 26.03.18 | 30.03.18
27.03 - 01.04.2018
5 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Кап. ремонт РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ Лебеди на ПС 110 кВ Новониколаевская | 2 дн 9 ч | 12.03.18 | 14.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 1,2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Забойская
12.03 - 14.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Обрезкуа ДКР, замена изоляторов | 1 дн 9 ч | 01.03.18 | 02.03.18 | под наведенным напряжением
01.03 - 02.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Обрезка ДКР, замена изоляторов. | 2 дн 9 ч | 05.03.18 | 07.03.18
05.03 - 07.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Обрезка деревьев, замена изоляторов. | 4 дн 10 ч | 26.03.18 | 30.03.18
26.03 - 30.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Обрезка деревьев, замена изоляторов | 9 ч | 20.03.18 | 20.03.18 |  | КУбРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина
21.03 - 21.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская | Кап. ремонт РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ Калининская на ПС 110 кВ Новониколаевская. | 1 дн 9 ч | 14.03.18 | 15.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 1,2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Забойская
14.03 - 15.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская | Обрезка деревьев. | 1 дн 9 ч | 14.03.18 | 15.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 1,2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Забойская
14.03 - 15.03
1 дн
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена дефектных изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 1 дн 9 ч | 15.03.18 | 16.03.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Тихорецк
25.03 - 26.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 3 дн | 12.03.18 | 14.03.18
12.03 - 14.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 2 дн | 05.03.18 | 06.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.03 - 06.03
2 дн
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | Т.Р. ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Тбилисская; РРП 2 СШ | 3 дн 9 ч | 26.03.18 | 29.03.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
27.03 - 29.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | ТР РРП 1 СШ 110 ; ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | 3 дн 9 ч | 19.03.18 | 22.03.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
13.03 - 15.03
2 дн
СМВ-110 | ТР | 2 дн 9 ч | 05.03.18 | 07.03.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ:с включением РП
05.03 - 07.03
2 дн
СМВ-110 | ТР Р 1 СШ СМВ-110 | 3 дн 9 ч | 19.03.18 | 22.03.18
13.03 - 15.03
2 дн
СМВ-110 | Т.Р.РРП 2 СШ 110 | 3 дн 9 ч | 26.03.18 | 29.03.18
27.03 - 29.03
2 дн
1 СШ 110 кВ | ТР ШР-110 Т-1; Р 1 СШ СМВ-110; ТН-110 1 СШ; ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | 3 дн 9 ч | 19.03.18 | 22.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
13.03 - 15.03
2 дн
2 СШ 110 кВ | ТР ЛР-110 ВЛ Тбилисская, ШР-110 Т-2, Р 2 СШ СМВ-110, ТН-110 2 СШ | 3 дн 9 ч | 26.03.18 | 29.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
27.03 - 29.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
СМВ-110 | ТО | 1 дн 9 ч | 01.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ:УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. перенесена под вывод ВЛ
27.03 - 28.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Кропоткин | ТО | 9 ч | 30.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
30.03 - 30.03
0 дн
МВ-110 ВЛ Ладожская | ТО | 9 ч | 27.03.18 | 27.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
27.03 - 27.03
0 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТО | 10 ч | 30.03.18 | 30.03.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
30.03 - 30.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | ТО | 9 ч | 27.03.18 | 27.03.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
27.03 - 27.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | ТО | 1 дн 9 ч | 21.03.18 | 22.03.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
13.03 - 15.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Кореновская тяговая | ТО | 2 дн 10 ч | 13.03.18 | 15.03.18 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
16.03 - 16.03
0 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Испытание КС ВЛ-110 Никиинская | 1 дн | 12.03.18 | 12.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.03 - 12.03
1 дн
МВ-110 Никитинская | ТО МВ-110 Никитинская, проверка РЗА | 1 дн | 12.03.18 | 12.03.18
12.03 - 12.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Испытание КС ВЛ-110 Джигинская, ТТ-110 Джигинская | 1 дн | 16.03.18 | 16.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.03 - 16.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Испытание КС ВЛ-110 Гостагаевская, ТТ-110 Гостагаевская | 1 дн | 05.03.18 | 05.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.03 - 05.03
1 дн
МВ-110 Джигинская | ТО МВ-110 Джигинская, проверка РЗА | 1 дн | 16.03.18 | 16.03.18
16.03 - 16.03
1 дн
МВ-110 Гостагаевская | ТО МВ-110 Гостагаевская , проверка РЗА | 1 дн | 05.03.18 | 05.03.18
05.03 - 05.03
1 дн
СОМВ-110 | ТО СОМВ-110,проверка РЗА | 1 дн | 15.03.18 | 15.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.03 - 15.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Испытание КС ВЛ-110 Крымская. | 1 дн | 13.03.18 | 13.03.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.03 - 13.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 ВЛ Неберджаевская | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская, проверка РЗА | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18
01.03 - 01.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Испытание КС ВЛ-110 Кирилловская 1 цепь | 1 дн | 12.03.18 | 12.03.18
12.03 - 12.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Испытание КС ВЛ-110 Кирилловская 2 цепь | 1 дн | 05.03.18 | 05.03.18 |  | КубРДУ: С включением СР-110 1-2 на ПС 110 кВ Новороссийская
05.03 - 05.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Испытание КС ВЛ-110 Неберджаевская | 1 дн | 01.03.18 | 01.03.18
01.03 - 01.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | ТО МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь, проверка РЗА | 1 дн | 12.03.18 | 12.03.18
12.03 - 12.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь | ТО МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь, проверка РЗА | 1 дн | 05.03.18 | 05.03.18
05.03 - 05.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Техническое обслуживание: РРП-2-110, ЛР-110 А-4, испытание КС ВЛ-110 А-4 | 1 дн | 26.03.18 | 26.03.18
26.03 - 26.03
1 дн
1СШ-110 | ТО ТН-110 1 СШ ШР-110 Т-1; | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
22.03 - 23.03
2 дн
1СШ-110 | ТО ЛР-110 Сухой Порт, Р-1сш СМВ-110, | 3 дн | 19.03.18 | 21.03.18
19.03 - 21.03
3 дн
2СШ-110 | ТО ШР-110 Т-2, ТН-110 2сш | 1 дн | 26.03.18 | 26.03.18
26.03 - 26.03
1 дн
2СШ-110 | ТО ЛР-110 А-4; Р-2 СШ СМВ-110; | 4 дн | 27.03.18 | 30.03.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП с 27 по 28.03.2018
26.03 - 28.03
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110; Р-2 СШ СМВ-110; | 1 дн | 26.03.18 | 26.03.18 |  | КубРДУ: с включением РП
27.03 - 28.03
2 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110; Р-1 СШ СМВ-110; проверка РЗА. | 2 дн | 19.03.18 | 20.03.18
19.03 - 20.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Техническое обслуживание: РРП-1-110, ЛР-110 Сухой порт, испытание КС ВЛ-110 Сухой порт | 1 дн | 19.03.18 | 19.03.18
19.03 - 19.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Крымская, КС ВЛ-110 Крымская, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская. | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18
23.03 - 24.03
2 дн
II СШ 110 кВ | Техническое обслуживание: Р-2 СШ СЭВ-110, ШР-110 Тоннельная, РТН-110 2 СШ., ШР-110 Т-2, ТН-110 2 СШ. | 3 дн | 19.03.18 | 21.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская
21.03 - 22.03
2 дн
I СШ 110 кВ | Техническое обслуживание: Р-1 СШ СЭВ-110, ШР-110 Крымская, РТН-110 1 СШ, ШР-110 Т-1, ТН-110 1 СШ. | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18
23.03 - 24.03
2 дн
ЭВ 110 Тоннельная | Техническое обслуживание: ЛР-110 Тоннельная, ШР-110 Тоннельная, ЭВ-110 Тоннельная. | 3 дн | 19.03.18 | 21.03.18
21.03 - 22.03
2 дн
СЭВ 110 | Техническое обслуживание:Р-2 С.Ш. СЭВ-110, Р-1 С.Ш. СЭВ-110, СЭВ-110. | 5 дн | 19.03.18 | 23.03.18
21.03 - 24.03
4 дн
ЭВ 110 Крымская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Крымская, ШР-110 Крымская, ЭВ-110 Крымская. | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18
23.03 - 24.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная - Первомайская | Техническое обслуживание: ЛР-110 Тоннельная, КС ВЛ-110 Тоннельная, ВЧЗ ВЛ-110 Тоннельная. | 3 дн | 19.03.18 | 21.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская
21.03 - 22.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Ильская | Испытание КС-110 Ильская, МВ-110 Ильская. | 1 дн | 12.03.18 | 12.03.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ШСОМВ -110
12.03 - 12.03
1 дн
ШСОМВ-110 | ТО ШСОМВ -110, проверка РЗА | 1 дн | 19.03.18 | 19.03.18
19.03 - 19.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Испытание КС ВЛ-110 Абинская | 1 дн | 14.03.18 | 14.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипский НПЗ
14.03 - 14.03
1 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замена изоляторов. | 3 дн | 28.03.18 | 30.03.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу АТ-1 на ПС 500 кВ Тамань
21.03 - 23.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Выполнение заземления шлейфов ГЗТ | 1 дн | 15.03.18 | 15.03.18
15.03 - 15.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Выполнение заземления шлейфов ГЗТ | 1 дн | 02.03.18 | 02.03.18 |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь (II цепь) ПАР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (I цепь)
02.03 - 02.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Расчистка просек трассы | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18
05.03 - 07.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Расчистка трассы от ДКР | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18
22.03 - 23.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Вырубка ДКР, замена линейно-сцепной арматуры | 3 дн | 05.03.18 | 07.03.18
05.03 - 07.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | Расчистка трассы от ДКР, замена изоляторов | 3 дн | 19.03.18 | 21.03.18
19.03 - 21.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Восточная - Пенайская | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 2 дн | 22.03.18 | 23.03.18 |  | КубРДУ: Без отключения
22.03 - 23.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная - Пенайская | Техническое обслуживание: Р-110 Т-5. | 1 дн | 26.03.18 | 26.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
26.03 - 26.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками | Техническое обслуживание: Р-110 Т-5. | 1 дн | 26.03.18 | 26.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
26.03 - 26.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Техническое обслуживание: Р-110 Т-4. | 1 дн | 27.03.18 | 27.03.18 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
27.03 - 27.03
1 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Март 2018 Чт 01 to Март 2018 Вт 27
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный