## План ремонтов
Утверждаю:
Заместитель главного диспетчера
по режиму
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ А.Г. Плотников
2018 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2018 года
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Ноябрь 2018
[8 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель:
Объект: Краснополянская ГЭС
СЭВ-110 | ТР: СЭВ-110 | 30 дн | 01.11.18 | 30.11.18 |  |  | КубРДУ: заявка снята собственником
01.11 - 30.11
30 дн
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ТН 110 2 СШ | Техническое обслуживание ТН 110 2 СШ | 1 дн 10 ч | 01.11.18 | 02.11.18
01.11 - 02.11
1 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Устранение дефекта ТВК. | 1 дн | 08.11.18 | 08.11.18
08.11 - 08.11
1 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТО ВЛ | 2 дн | 07.11.18 | 08.11.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ПГУ-1 (ГТУ-12) на Адлерской ТЭС
08.11 - 09.11
2 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | Устранение дефекта ТВК. | 1 дн | 05.11.18 | 05.11.18
05.11 - 05.11
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Снятие птичьих гнезд. | 10 дн | 10.11.18 | 19.11.18 |  | Срок сокращен из-за совмещения со 2сш 220 кВ ПС 500 кВ Тамань ЧРДУ: Срок ремонта изменен в связи с превышением МДП в сечении ОЭС Юга - Крым при совмещении с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа №3 цепь в ПАР КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь.
15.11 - 23.11
9 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Регулировка стрел провеса. ТО ВЛ | 9 дн | 01.11.18 | 09.11.18 |  | ЧРДУ: Срок ремонта изменен в связи с сокращенем совокупного срока вывода в ремонт ЛЭП: совмещение согласно графика производства работ по титулу "Строительство и реконструкция автомобильной дороги", направленного письмом Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Кубанское ПМЭС от 24.09.2018 №М5/П3/3/1977 "Об отключении ВЛ" - ВЛ 220 кВ Тамань-Кафа с 05.11.2018 по 10.11.2018)
06.11 - 14.11
9 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Регулировка искровых промежутков, замена изоляторов, регулировка шлейфов. | 11 дн | 20.11.18 | 30.11.18 |  | ЧРДУ: Срок ремонта изменен в связи с превышением МДП в сечении ОЭС Юга - Крым при совмещении с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун в ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | Работы выполнены (з-ки №25667/17009 и 25607/17080
20.11 - 30.11
11 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | Устранение дефекта ТВК. | 1 дн | 06.11.18 | 06.11.18
06.11 - 06.11
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | Устранение дефекта ТВК. | 1 дн | 07.11.18 | 07.11.18
07.11 - 07.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ 220 | Замена хомутов порталов ОСШ 220 кВ. Техобслуживание: ТН-220 ОСШ-220. | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
МВ-220 НПС-7 | Техобслуживание: МВ-220 НПС-7. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016). | 4 дн | 06.11.18 | 09.11.18 |  | КубРДУ: с переводом через ОМВ-220
06.11 - 09.11
4 дн
ОМВ-220 | Выставление уставок РЗА ВЛ 220 кВ НПС-7 | 1 дн | 02.11.18 | 02.11.18
02.11 - 02.11
1 дн
ОМВ-220 | Техобслуживание: ОМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), управление, авт-ка и ТАПВ МВ-220, ТТ. | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
СМВ-220 | Техобслуживание: СМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит СМВ-220 (МТО, ТЗНП, МТЗ). Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление, авт-ка ТАПВ СМВ-220, ТТ. | 5 дн | 29.10.18 | 02.11.18
29.10.2018 - 02.11
5 дн
МВ-110 Медведовская | ТО МВ-110 "Медведовская" | 1 дн | 19.11.18 | 19.11.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 АПК
19.11 - 19.11
1 дн
МВ-110 Переясловская | ТО МВ-110 "Переясловская" | 1 дн | 14.11.18 | 14.11.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 АПК
14.11 - 14.11
1 дн
МВ-110 АПК-3 | Техобслуживание: МВ-110 АПК-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), управление, авт-ка и ТАПВ МВ-110. | 1 дн | 21.11.18 | 21.11.18
21.11 - 21.11
1 дн
МВ-110 АПК-3 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Переяславская | 1 дн | 13.11.18 | 13.11.18
13.11 - 13.11
1 дн
МВ-110 АПК-3 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Медведовская | 1 дн | 16.11.18 | 16.11.18
16.11 - 16.11
1 дн
ТН-220 1СШ | ТО ТН-220 1 СШ-220 | 1 дн | 12.11.18 | 12.11.18
12.11 - 12.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
АТ-1 | ТО АТ-1 | 4 дн | 05.11.18 | 08.11.18
05.11 - 08.11
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-1 | ТО: АТ-1 , ТР: ОПН ТН-10 АТ-1,ОПН-220 кВ АТ-1, ОПН-110 кВ АТ-1,ОПН-10 кВ АТ-1 | 3 дн | 19.11.18 | 21.11.18
19.11 - 21.11
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОВЭ 110кВ | ТО в объеме "В" Шкаф резервных защит ОВЭ 110 кВ (REL670); шкаф автоматики и УРОВ ОВЭ 110 кВ (REC670), привод. | 3 дн | 20.11.18 | 22.11.18
20.11 - 22.11
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТО: РПГ ОКГТ ВЛ Джубгинская ТЭС, ТН-220 Джубгинская ТЭС, ТТ-220 Джубгинская ТЭС | 2 дн | 01.11.18 | 02.11.18
01.11 - 02.11
2 дн
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТО: ТТ-220 Джубгинская ТЭС | 2 дн | 01.11.18 | 02.11.18
01.11 - 02.11
2 дн
Установка плавки гололёда | ТО: РПГ ОКГТ ВЛ Джубгинская ТЭС | 2 дн | 01.11.18 | 02.11.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.11 - 02.11
2 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТО: ТТ-220 Джубгинская ТЭС | 2 дн | 01.11.18 | 02.11.18
01.11 - 02.11
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ОСШ 110 | ТО в объеме "В" эл. привода РОСШ 110 кВ Т-1 (выводится из работы Т-1) | 3 дн | 06.11.18 | 08.11.18
06.11 - 08.11
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
Т-2 | ТО Т-2, ТР ОД-220 Т-2, Калибровка манометров: Т-2 обдув, Т-2 перегрев. Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-2. | 4 дн | 12.11.18 | 15.11.18
12.11 - 15.11
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТО МВ-110 ВЛ Тоннельная | 1 дн | 12.11.18 | 12.11.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
12.11 - 12.11
1 дн
МВ-110 ВЛ Раевская | ТО МВ-110 ВЛ Раевская; ТО ТТ МВ-110 Раевская в объеме К1. | 1 дн | 14.11.18 | 14.11.18 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
14.11 - 14.11
1 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110; ТО в объеме "О" 1, 2 комплекта защит (ЭПЗ-1636), защита от перегруза , ТАПВ и привод ОМВ-110; ТО в объеме "О" тт ОМВ-110. | 1 дн | 06.11.18 | 06.11.18
06.11 - 06.11
1 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 | 1 дн | 08.11.18 | 08.11.18
08.11 - 08.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | ТО ТН-220 Тх | 2 дн | 06.11.18 | 07.11.18
06.11 - 07.11
2 дн
ЭВ-220 Тх-1 | ТО ТТ-220 Тх-1, ТН-220 Тх | 2 дн | 06.11.18 | 07.11.18
06.11 - 07.11
2 дн
ЭВ-220 Кг-1 | ТО ТТ-220 Кг-1 | 1 дн | 12.11.18 | 12.11.18
12.11 - 12.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I ц | ТО МВ-110 ВЛ Тяговая 1цепь, ТТ-110 ВЛ Тяговая 1ц ф.А,В,С | 1 дн | 27.11.18 | 27.11.18
27.11 - 27.11
1 дн
АТ-1 | Замена АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1 и их устройств РЗА. | 30 дн | 01.11.18 | 30.11.18
01.11 - 30.11
30 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | ТО МВ-110 ВЛ Тяговая 1цепь, ТТ-110 ВЛ Тяговая 1ц ф.А,В,С | 1 дн | 27.11.18 | 27.11.18
27.11 - 27.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
АТ-2 | ТО АТ-2, ЛРН-2. | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая | ТО в объеме "К" Шкаф основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая. ШЭ2607 091 (иск. БЭ2704V091); ТО в объеме "ТК"Терминал основной и резервных защит 1 комплект КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая. БЭ2704V091; ТО в объеме "К"Шкаф основной и резервных защит 2 комплект КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая. ШЭ2607 091 (иск. БЭ2704V091);ТО в объеме "ТК" Терминал основной и резервных защит 2 комплект КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая. БЭ2704V091 | 4 дн | 06.11.18 | 09.11.18
06.11 - 09.11
4 дн
В 110 Береговая тяговая | ТО в объеме "К" Шкаф автоматики и УРОВ В 110 Береговая тяговая. ШЭ2607 019 (иск.БЭ2704V019);ТО в объеме "ТК" Терминал автоматики и УРОВ В 110 Береговая тяговая. БЭ2704V019;ТО в объеме "К" ШМУ В 110 Береговая тяговая; ТО в объеме "К" Цепи ТТ В 110 Береговая тяговая; ТО в объеме "К" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Береговая - тяговая. LOGO | 4 дн | 06.11.18 | 09.11.18
06.11 - 09.11
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-2 | 2 дн | 06.11.18 | 07.11.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.11 - 02.11
2 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Отключить ЛР-220-2 на время вывода в ремонт Т-2. | 2 дн | 06.11.18 | 07.11.18 |  | РРДУ: перенос из-за ВЛ 220 кВ Сальская - Песчанокопская КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская
01.11 - 02.11
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ЭВ-110 БСК №1 | ТО ЭВ-110 БСК №1, ТТ-110 ЭВ БСК-110 №1 | 4 дн | 12.11.18 | 15.11.18
12.11 - 15.11
4 дн
БСК-110 №1 | ТР БСК-110 №1, ЗОН-110 БСК№1, ТО ТТ-110 БСК-1; ТО ТТ БСК-110-1 в объеме "К"; ТО ЭМБ и управления разъединителями в объеме "К". | 4 дн | 12.11.18 | 15.11.18
12.11 - 15.11
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
БСК 110 кВ | ТО ТОР БСК 110 кВ | 1 дн | 19.11.18 | 19.11.18
19.11 - 19.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-110 | ТО: СМВ-110 | 2 дн | 01.11.18 | 02.11.18
01.11 - 02.11
2 дн
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая | 2 дн | 01.11.18 | 02.11.18
01.11 - 02.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | ТО МВ-110 Усть-Лабинская тяговая | 2 дн | 01.11.18 | 02.11.18
01.11 - 02.11
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 1 С 220 кВ | ТО: ТН 1С 220 кВ, ТР ОПН ТН 1С 220 кВ | 4 дн | 06.11.18 | 09.11.18
06.11 - 09.11
4 дн
АТ-1 | ТО: АТ-1 | 4 дн | 06.11.18 | 09.11.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.11 - 09.11
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | "Установка дополнительных подвесов ВЧЗ КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс. ТО в объеме ""В"" ВЧ обработка, ФП ф. ""С"" ТО в Объеме ""О"" Выходные реле и ускорение резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. " | 2 дн | 06.11.18 | 07.11.18
06.11 - 07.11
2 дн
2 СШ 220 кВ | Текущий ремонт РД-2-2. Техническое обслуживание МВД-2,ТН-2-220. | 3 дн | 19.11.18 | 21.11.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ
05.11 - 07.11
3 дн
МВД-2 | "Текущий ремонт РД-2-2. Техническое обслуживание МВД-2. ТО в объеме ""О"" АПВ и автоматики МВД-2. АПВ-503 ОАПВ КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс.АПВ-503. " | 3 дн | 19.11.18 | 21.11.18 |  | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ
05.11 - 07.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Установка дополнительных подвесов ВЧЗ ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси тяговая | 2 дн | 01.11.18 | 02.11.18 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в октябре з. №16592/15836
01.11 - 02.11
2 дн
МВ-110 ВЛ Чилипси | Установка дополнительных подвесов ВЧЗ ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси тяговая | 2 дн | 01.11.18 | 02.11.18 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в октябре з. №16592/15836
01.11 - 02.11
2 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 | 2 дн | 26.11.18 | 27.11.18
26.11 - 27.11
2 дн
ТН 2 СШ 110 | "Техническое обслуживание ТН 2 СШ 110; ТО в обеме ""К"" Цепи ТН 2 СШ 110 " | 1 дн | 12.11.18 | 12.11.18
12.11 - 12.11
1 дн
ОСШ 110 | Установка дополнительных подвесов ВЧЗ ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси тяговая | 2 дн | 01.11.18 | 02.11.18 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в октябре з. №16592/15836
01.11 - 02.11
2 дн
ОСШ 110 | Установка дополнительных подвесов ВЧЗ КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ-Шепси | 2 дн | 08.11.18 | 09.11.18
08.11 - 09.11
2 дн
ШСМВ-110 | ТР ШСМВ-110 | 2 дн | 28.11.18 | 29.11.18
28.11 - 29.11
2 дн
ТН-2-220 | ТО ТН-2-220, ТР ОПН ТН-2-220 | 3 дн | 19.11.18 | 21.11.18
05.11 - 07.11
3 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Установка дополнительных подвесов ВЧЗ КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ-Шепси | 2 дн | 08.11.18 | 09.11.18
08.11 - 09.11
2 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | Установка дополнительных подвесов ВЧЗ КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ-Шепси | 2 дн | 08.11.18 | 09.11.18
08.11 - 09.11
2 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Покраска линейного портала ВЛ 330 кВ Армавир-Кропоткин. | 5 дн | 05.11.18 | 09.11.18 |  |  | ОДУ Юга: заявка отказана . Работы выполнены в октябре (з-ка №16009/15219)
05.11 - 09.11
5 дн
ВВ-1-20 | Покраска линейного портала ВЛ 330 кВ Армавир-Кропоткин. | 5 дн | 05.11.18 | 09.11.18 |  |  | ОДУ Юга: заявка отказана . Работы выполнены в октябре (з-ка №16009/15219)
05.11 - 09.11
5 дн
ВВ-1-20 | Устранение дефекта ТВК на Р-1-20-1 ф "В" | 1 дн | 12.11.18 | 12.11.18
12.11 - 12.11
1 дн
ВВ-2-4 | Покраска линейного портала ВЛ 330 кВ Армавир-Кропоткин. Устранение дефекта ТВК на Р-1-20-1 ф "В" | 5 дн | 05.11.18 | 09.11.18
05.11 - 09.11
5 дн
ВВ-4-20 | Покраска линейного портала ВЛ 330 кВ Армавир-Кропоткин. | 5 дн | 05.11.18 | 09.11.18 |  |  | ОДУ Юга: заявка отказана . Работы выполнены в октябре (з-ка №16009/15219)
05.11 - 09.11
5 дн
ВВ-32 | ТО: ТТ-32 | 1 дн | 12.11.18 | 12.11.18
12.11 - 12.11
1 дн
1СШ-330 | Устранение дефекта ТВК на Р-1-20-1 ф "В" | 1 дн | 12.11.18 | 12.11.18
12.11 - 12.11
1 дн
АТ-5 | Устранение дефекта ТВК на Р-1-20-1 ф "В" | 1 дн | 12.11.18 | 12.11.18
12.11 - 12.11
1 дн
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ШР-1 СШ-110 Шовгеновская. | 1 дн | 04.11.18 | 04.11.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводов ЛЭП через ОВ
04.11 - 04.11
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир -КНИИТИМ | 1 дн | 05.11.18 | 05.11.18
05.11 - 05.11
1 дн
ОВВ-110 | "Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир - Шовгеновская" | 1 дн | 03.11.18 | 03.11.18
03.11 - 03.11
1 дн
ОВВ-110 | "Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир - Связная с отпайкой на ПС Восток" | 1 дн | 01.11.18 | 01.11.18
01.11 - 01.11
1 дн
ОВВ-110 | "Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС Восток" | 1 дн | 07.11.18 | 07.11.18
07.11 - 07.11
1 дн
ОВВ-110 | "Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская" | 1 дн | 10.11.18 | 10.11.18
10.11 - 10.11
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир- ЗТВС | 1 дн | 11.11.18 | 11.11.18
11.11 - 11.11
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок РЗА ВЛ 110 кВ Армавир- Арм.ТЭЦ II ц. | 1 дн | 13.11.18 | 13.11.18
13.11 - 13.11
1 дн
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР: ШР-1 СШ-110 Андреедмитриевская | 1 дн | 10.11.18 | 10.11.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводов ЛЭП через ОВ
10.11 - 10.11
1 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР: ШР-1 СШ-110 КНИИТИМ. | 1 дн | 06.11.18 | 06.11.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводов ЛЭП через ОВ
06.11 - 06.11
1 дн
ВВ-110 Советская | ТР: ШР-1 СШ-110 Советская. | 1 дн | 08.11.18 | 08.11.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводов ЛЭП через ОВ
08.11 - 08.11
1 дн
1СШ-110 | ТР: ШР-1 СШ-110 Советская, ШР-1СШ-110 Шовгеновская, ШР-1СШ-110 Андреедмитриевская, ШР-1 СШ-110 Связная, ШР-1 СШ-110 ЗТВС, ШР-1 СШ-110 Арм. ТЭЦ I ц., ШР-1 СШ-110 Арм. ТЭЦ II ц., ШР-1 СШ-110 КНИИТИМ | 14 дн | 02.11.18 | 15.11.18 |  | КубРДУ: при УСЛОВИИ отказа от вывода ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
02.11 - 15.11
14 дн
ВВ-110 ЗТВС | ТР: ШР-1 СШ-110 ЗТВС. | 1 дн | 12.11.18 | 12.11.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводов ЛЭП через ОВ
12.11 - 12.11
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТР: ШР-1 СШ-110 Арм.ТЭЦ II ц. | 1 дн | 14.11.18 | 14.11.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводов ЛЭП через ОВ
14.11 - 14.11
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ШР-1 СШ-110 Арм.ТЭЦ I ц. | 1 дн | 15.11.18 | 15.11.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводов ЛЭП через ОВ
15.11 - 15.11
1 дн
ВВ-110 Связная | ТР: ШР-1 СШ-110 Связная | 1 дн | 02.11.18 | 02.11.18 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводов ЛЭП через ОВ
02.11 - 02.11
1 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
БСК-110 | Замена БСК-110. | 30 дн | 01.11.18 | 30.11.18
01.11 - 30.11
30 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТР ВЧЗ 220 Вышестеблиевская, КС 220 Вышестеблиевская. ТО ЛР 220 Вышестеблиевская, ОР 220 Вышестеблиевская | 5 дн | 05.11.18 | 09.11.18
05.11 - 09.11
5 дн
1 СШ 220 | Ошиновка ШР-1-220 Бужора, ШР-1-220 Порт №1, ШР-1-220 Порт №2, ШР-1-220 Вышестеблиевская №2 (Вновь смонтированное оборудование) | 2 дн | 28.11.18 | 29.11.18 |  | При наличии решения штаба; ОДУ Юга УСЛОВНО по балансу Крымской энергосистемы
26.11 - 27.11
2 дн
2 СШ 220 | Ошиновка ШР-2-220 Бужора, ШР-2-220 Порт №1, ШР-2-220 Порт №2, ШР-2-220 Вышестеблиевская №2 (Вновь смонтированное оборудование) | 2 дн | 22.11.18 | 23.11.18 |  | При наличии решения штаба; ОДУ Юга УСЛОВНО по балансу Крымской энергосистемы; Перенос из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Тамань-Камыш-Бурун
24.11 - 25.11
2 дн
ОСШ 220 | Ошиновка ОР 220 Бужора, ОР 220 Порт №1, ОР 220 Порт №2, ОР 220 Вышестеблиевская №2 (Вновь смонтированное оборудование) | 2 дн | 26.11.18 | 27.11.18 |  | При наличии решения штаба; ОДУ Юга УСЛОВНО по балансу Крымской энергосистемы
28.11 - 29.11
2 дн
ОСШ 220 | ТР ОР 220 Вышестеблиевская | 5 дн | 05.11.18 | 09.11.18
05.11 - 09.11
5 дн
В 220 Вышестеблиевская | ТО В 220 Вышестеблиевская, ТТ 220 Вышестеблиевская, ЛР 220 Вышестеблиевская. ТО в объеме "О" Комплекта РЗА В 220 Вышестеблиевская (ШЭ2607019), привода | 5 дн | 05.11.18 | 09.11.18
05.11 - 09.11
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВВ-16 | Текущий ремонт: ТР-16. | 5 дн | 29.10.18 | 02.11.18 |  |  | ОДУ Юга работы выполнены в октябре (з-ки № 25525/1625, 25527/16828 и 25528/16829)
29.10.2018 - 02.11
5 дн
ВВ-26 | Текущий ремонт: ВВ-26, ТР-26. | 5 дн | 29.10.18 | 02.11.18 |  |  | ОДУ Юга работы выполнены в октябре (з-ки № 25525/1625, 25527/16828 и 25528/16829)
29.10.2018 - 02.11
5 дн
ТН-220 АТ-6 | Текущий ремонт: РТН-220 АТ-6. Техническое обслуживание: ТН-220 АТ-6. | 5 дн | 29.10.18 | 02.11.18
29.10.2018 - 02.11
5 дн
АТ-6 | Текущий ремонт: ОПН-500 АТ-6, ВВ-26, ОПН-220 АТ-6, РТН-220 АТ-6, ТР-16, ТР-26, ОПН-10 АТ-6, КРУН 10 АТ-6. Техническое обслуживание: АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТН-10 АТ-6. Опробование пожаротушения АТ-6. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-220 АТ-6. | 5 дн | 29.10.18 | 02.11.18 |  |  | Работа выполнены в октябре (з-ки №25525/16825; 35527/16828; 25528/16829)
29.10.2018 - 02.11
5 дн
ОМВ-110 | Выставлениеуставок МВ-110 НПС-2. | 1 дн | 02.11.18 | 02.11.18
02.11 - 02.11
1 дн
Р 500 Кубанская | ТО Р 500 Кубанская, АУП Р-500 Кубанская | 2 дн | 12.11.18 | 13.11.18
12.11 - 13.11
2 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | 1 дн | 06.11.18 | 06.11.18
06.11 - 06.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | 1 дн | 07.11.18 | 07.11.18
07.11 - 07.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | 1 дн | 15.11.18 | 15.11.18
15.11 - 15.11
1 дн
Предприятие: ОДУ Юга
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Переустройство ВЛ Тамань-Камыш-Бурун | 4 дн | 19.11.18 | 22.11.18
19.11 - 22.11
4 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Переустройство ВЛ 220 кВ | 5 дн | 06.11.18 | 10.11.18
06.11 - 10.11
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Переустройство ВЛ220 кВ | 3 дн | 01.11.18 | 03.11.18 |  | При наличии решения штаба
01.11 - 03.11
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Переустройство ВЛ | 3 дн | 01.11.18 | 03.11.18 |  | При наличии решения штаба
01.11 - 03.11
3 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 4Т | ТО МВ, АГ в.з. Увеличение обьемов работ по техдиагностированию барабана котла блока №4 и последующим проведением кислотной промывки экранов котла. | 69 дн | 10.09.18 | 17.11.18
10.09.2018 - 17.11
69 дн
ОЭВ-110 | Проверка РЗА ОЭВ-110. | 5 дн | 26.11.18 | 30.11.18
26.11 - 30.11
5 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А-20
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР: ВЧЗ КВЛ 220кВ Койсуг- А-20 (ф. А,В,С), КС КВЛ 220кВ Койсуг- А-20 (ф. А,В,С( | 9 дн | 22.11.18 | 30.11.18 |  | РРДУ: срок сокращён из 2 секции 220 кВ ПС 220 кВ А-20 | bar: Ноябрь 2018 Чт 01 to Ноябрь 2018 Пт 02; Ноябрь 2018 Вт 06 to Ноябрь 2018 Пт 09; Ноябрь 2018 Пн 12 to Ноябрь 2018 Пт 16; Ноябрь 2018 Пн 19 to Ноябрь 2018 Пт 23; Ноябрь 2018 Пн 26 to Ноябрь 2018 Пт 30
24.11 - 30.11
7 дн
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ТР: ОР220 Р20, ВЧЗ ВЛ 220кВ Р-20-А-20 ф. А,В,С, КС ВЛ 220кВ Р-20-А-20 ф. А,В,С., проф. испытания КС. | 5 дн | 19.11.18 | 23.11.18 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | bar: Ноябрь 2018 Чт 01 to Ноябрь 2018 Пт 02; Ноябрь 2018 Вт 06 to Ноябрь 2018 Пт 09; Ноябрь 2018 Пн 12 to Ноябрь 2018 Пт 16; Ноябрь 2018 Пн 19 to Ноябрь 2018 Пт 23; Ноябрь 2018 Пн 26 to Ноябрь 2018 Пт 30
12.11 - 16.11
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
2 с. 220 кВ | ТР ЛР220 Сальская, РРП220 Сальская, ШР220 2с.СМВ,ТО ТН-220 2с,, ШР220 АТ-2, отбор проб масла из ТН. | 4 дн | 06.11.18 | 09.11.18 | bar: Ноябрь 2018 Чт 01 to Ноябрь 2018 Пт 02; Ноябрь 2018 Вт 06 to Ноябрь 2018 Пт 09; Ноябрь 2018 Пн 12 to Ноябрь 2018 Пт 16; Ноябрь 2018 Пн 19 to Ноябрь 2018 Пт 23; Ноябрь 2018 Пн 26 to Ноябрь 2018 Пт 30
06.11 - 09.11
4 дн
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР ЛР220 Сальская, РРП220 Сальская, | 4 дн | 06.11.18 | 09.11.18 |  | ОДУ Юга срок изменён из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Тихорецкая-Крыловская | bar: Ноябрь 2018 Чт 01 to Ноябрь 2018 Пт 02; Ноябрь 2018 Вт 06 to Ноябрь 2018 Пт 09; Ноябрь 2018 Пн 12 to Ноябрь 2018 Пт 16; Ноябрь 2018 Пн 19 to Ноябрь 2018 Пт 23; Ноябрь 2018 Пн 26 to Ноябрь 2018 Пт 30
08.11 - 11.11
4 дн
Заявитель: Ростовское РДУ
Объект: Ростовское РДУ
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | Вынужденный простой | 5 дн | 19.11.18 | 23.11.18 |  | РРДУ: из-за 2 с. 220 кВ ПС 220 кВ А-20. КубРДУ: перенесна по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Ленинградских сетей ПАР ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | bar: Ноябрь 2018 Чт 01 to Ноябрь 2018 Пт 02; Ноябрь 2018 Вт 06 to Ноябрь 2018 Пт 09; Ноябрь 2018 Пн 12 to Ноябрь 2018 Пт 16; Ноябрь 2018 Пн 19 to Ноябрь 2018 Пт 23; Ноябрь 2018 Пн 26 to Ноябрь 2018 Пт 30
12.11 - 16.11
5 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Ахштырь
КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь | ПРД АКА по ВОЛС Псоу - Ахштырь | 9 ч | 01.11.18 | 01.11.18
01.11 - 01.11
0 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь | ПРМ АКА по ВОЛС Псоу - Ахштырь | 9 ч | 02.11.18 | 02.11.18
02.11 - 02.11
0 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь | Комплек т основной и резервных защит ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО (ШЭ 2607 092) | 1 дн 9 ч | 05.11.18 | 06.11.18 | с включением на ночь
05.11 - 06.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь | Комплект резервных защит ДЗ, ТЗНП, МТО (ШЭ 2607 021021) | 1 дн 9 ч | 07.11.18 | 08.11.18 | с включением на ночь
07.11 - 08.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Ахштырь – Монастырь | ПРД АКА по ВОЛС Ахштырь - Моастырь | 9 ч | 12.11.18 | 12.11.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Поселковая
21.11 - 21.11
0 дн
ВЛ 110 кВ Ахштырь – Монастырь | ПРМ АКА по ВОЛС Ахштырь - Монастырь | 9 ч | 13.11.18 | 13.11.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Поселковая
22.11 - 22.11
0 дн
ВЛ 110 кВ Ахштырь – Монастырь | Комплект основных и резервных защит ДЗ, ТЗНП, МТО (ШЭ 2607 092) | 1 дн 9 ч | 14.11.18 | 15.11.18 | с включением на ночь | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Поселковая
29.11 - 30.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Ахштырь – Монастырь | Комплект резервных защит ДЗ, ТЗНП, МТО (ШЭ 2607 021021) | 1 дн 9 ч | 19.11.18 | 20.11.18 | с включением на ночь
19.11 - 20.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Монастырь
ВЛ 110 кВ Ахштырь – Монастырь | ПРД АКА по ВОЛС Ахшырь - Монастырь | 9 ч | 23.11.18 | 23.11.18
23.11 - 23.11
0 дн
ВЛ 110 кВ Ахштырь – Монастырь | ПРМ АКА по ВОЛС Ахштырь - Монастырь | 9 ч | 26.11.18 | 26.11.18
26.11 - 26.11
0 дн
ВЛ 110 кВ Ахштырь – Монастырь | Комплект основных и резервных защит ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, МТО (ШЭ 2607 092) | 1 дн 9 ч | 26.11.18 | 27.11.18 | с включением на ночь
26.11 - 27.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Ахштырь – Монастырь | Комплект резервных защит ДЗ, ТЗНП, МТО (ШЭ 2607 021021) | 1 дн 9 ч | 27.11.18 | 28.11.18 | с включением на ночь
27.11 - 28.11
1 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | ТО | 2 дн | 01.11.18 | 02.11.18 | bar: Ноябрь 2018 Чт 01 to Ноябрь 2018 Пт 02; Ноябрь 2018 Вт 06 to Ноябрь 2018 Пт 09; Ноябрь 2018 Пн 12 to Ноябрь 2018 Пт 16; Ноябрь 2018 Пн 19 to Ноябрь 2018 Пт 23; Ноябрь 2018 Пн 26 to Ноябрь 2018 Пт 30
01.11 - 02.11
2 дн
Предприятие: Сочинское ПМЭС
Заявитель: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
В 110 Ледовый дворец | ТО: ШР-1-110 и ЗНВ ШР-1-110 Ледовый дворец. Проверка воздействия ДЗШ 1 (ШЭ2607 061) комплект 110 кВ на В 110 Ледовый дворец. | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
ШСВ 110 | ТО: ШР-1-110 ШСВ, ЗНВ и ЗНШ ШР-1-110 ШСВ. Проверка воздействия ДЗШ 1 комплект 110 кВ (ШЭ2607 061) на ШСВ 110. | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
ТН-1-110 | ТО: ТН-1-110, РТН-1-110, ЗНТ и ЗНШ РТН-1-110. ТО в объеме "К" вторичных цепей ТН-1-110, ШКЭ КРУЭ 110 кВ ТН-1-110. | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
1 С 110 | ТО: 1 С 110, ОПН-1-110, ТН-1-110, РТН-1-110, ЗНТ и ЗНШ РТН-1-110, ШР-1-110 и ЗНВ ШР-1-110 Ледовый дворец, ШР-1-110 и ЗНВ ШР-1-110 Адлерская ТЭС, ШР-1-110 и ЗНВ ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 ШСВ, ЗНВ и ЗНШ ШР-1-110 ШСВ. Проверка воздействия ДЗШ 1 комплект 110 кВ (ШЭ2607 061) на В 110 Ледовый дворец, В 110 Адлерская ТЭС, ШСВ 110, В 110 Т-1. | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
В 110 Адлерская ТЭС | ТО: ШР-1-110 и ЗНВ ШР-1-110 Адлерская ТЭС. Проверка воздействия ДЗШ 1 комплект 110 кВ (ШЭ2607 061) на В 110 Адлерская ТЭС. | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | Вывод в ремонт В 110 Адлерская ТЭС. | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Вывод в ремонт ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС. | 1 дн | 21.11.18 | 21.11.18
21.11 - 21.11
1 дн
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Вывод в ремонт ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская. | 1 дн | 20.11.18 | 20.11.18
20.11 - 20.11
1 дн
1 С 110 кВ | ТО: 1 С 110 кВ, ТН 1 С 110 кВ, ШР ТН 1 С 110 кВ и ЗН ШР ТН 1 С в ст. С и в ст. ТН, ШР 1 С и ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Веселое в ст. ВЭ, ШР 1 С и ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Имеретинская в ст. ВЭ, ШР 1 С и ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. ВЭ, ШР 1 С и ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Временная в ст. ВЭ, ШР 1 С и ЗН ШР 1 С 110 кВ Т-1 в ст. ВЭ, ШР 1 С и ЗН ШР 1 С 110 кВ Т-2 в ст. ВЭ, СР 1 С и ЗН СР 1 С ШСВЭ 110 кВ в ст. С. | 12 дн | 12.11.18 | 23.11.18
12.11 - 23.11
12 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Адлерская ТЭС | ТО: ШР 1 С и ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС в ст. ВЭ. | 1 дн | 21.11.18 | 21.11.18
21.11 - 21.11
1 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская | ТО: ШР 1 С и ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Имеретинская в ст. ВЭ. | 1 дн | 20.11.18 | 20.11.18
20.11 - 20.11
1 дн
ШСВЭ 110 кВ | ТО: СР 1 С и ЗН СР 1 С ШСВЭ 110 кВ в ст. С. | 12 дн | 12.11.18 | 23.11.18
12.11 - 23.11
12 дн
ВЭ 110 кВ КЛ Весёлое | ТО: ШР 1 С и ЗН ШР 1 С КЛ 110 кВ Веселое в ст. ВЭ. | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 121 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 12.11.18 | 12.11.18
12.11 - 12.11
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 16.11.18 | 16.11.18
16.11 - 16.11
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 1 дн | 16.11.18 | 16.11.18
16.11 - 16.11
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 1 дн | 12.11.18 | 12.11.18
12.11 - 12.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Спортивная
В 122 | Отключить В 122 на время ремонта Т-2. | 5 дн | 19.11.18 | 23.11.18
19.11 - 23.11
5 дн
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | Вывод в ремонт КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец, с включением ЗН КЛ, для снятия потенциала с КЛ в связи с выводом в ремонт В 110 Ледовый дворец на ПС 110 кВ Веселое, ВЭ 110 кВ КЛ Веселое на ПС 110 кВ Ледовый дворец. | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая | ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. | 4 дн | 06.11.18 | 09.11.18
06.11 - 09.11
4 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | Расширение просеки | 12 дн | 05.11.18 | 16.11.18 | с включением на ночь
05.11 - 16.11
12 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | расширение просеки | 12 дн | 19.11.18 | 30.11.18 | с включением на ночь
19.11 - 30.11
12 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Чистка трассы в пролетах опор № 150-260 | 3 дн | 20.11.18 | 22.11.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.11 - 22.11
3 дн
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Замена изоляторов на опоре №142, чистка трассы в пролетах опор № 1-150 | 2 дн | 06.11.18 | 07.11.18
06.11 - 07.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Дивная – Коноково тяговая | Замена изоляторов на опоре №59, чистка трассы в пролетах опор № 20-100. Отсутствие 2-х каналов УРЭС-АрЭС | 2 дн | 08.11.18 | 09.11.18
08.11 - 09.11
2 дн
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | На ПС 110 кВ Отрадо-Кубанская текущий ремонт ЛР-110 КНИИТИМ; на ПС 110 кВ КНИИТИМ техобслуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ "Прогресс" в протоколе КОМПАС | 1 дн | 19.11.18 | 19.11.18
19.11 - 19.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Чистка трассы в пролетах опор № 60-161 | 4 дн | 12.11.18 | 15.11.18 |  | КубРДУ: по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
13.11 - 16.11
4 дн
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения работ на ВЛ 110 кВ Забайкаловская - Сенгилеевская ГЭС | 3 дн | 20.11.18 | 22.11.18
20.11 - 22.11
3 дн
Объект: ПС 110 кВ КНИИТИМ
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Техобслуживание ТТ-110 Армавир | 1 дн | 16.11.18 | 16.11.18
16.11 - 16.11
1 дн
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110 | 1 дн | 19.11.18 | 19.11.18
19.11 - 19.11
1 дн
1СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110 | 2 дн | 14.11.18 | 15.11.18 |  | КубРДУ: с включением РП
14.11 - 15.11
2 дн
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ, СМВ-10, ТТ-2 СМВ-10 | 2 дн | 12.11.18 | 13.11.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
12.11 - 13.11
2 дн
СМВ-110 | Техобслуживание ТТ-2 СМВ-110, СМВ-110 | 2 дн | 12.11.18 | 13.11.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
12.11 - 13.11
2 дн
СМВ-110 | Техобслуживание ТТ-1 СМВ-110, СМВ-110 | 2 дн | 14.11.18 | 15.11.18 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
14.11 - 15.11
2 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | ТО | 1 дн | 20.11.18 | 20.11.18
20.11 - 20.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | ТО | 1 дн | 15.11.18 | 15.11.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.11 - 15.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | ТО | 1 дн | 07.11.18 | 07.11.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.11 - 07.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | 1 дн | 20.11.18 | 20.11.18
20.11 - 20.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита 110 кВ Курганная-Мостовская в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская | 1 дн | 06.11.18 | 06.11.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.11 - 06.11
1 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | техобслуживание перед ОЗП | 1 дн | 14.11.18 | 14.11.18 |  | КубРДУ: с включением РП
14.11 - 14.11
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | рубка деревьев в пр. опор 329-332 | 2 дн | 19.11.18 | 20.11.18
19.11 - 20.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Замена изоляторов оп. 38,41 | 1 дн | 01.11.18 | 01.11.18
01.11 - 01.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | БВР на ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста | 1 дн | 15.11.18 | 15.11.18 |  | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ в работе СЭВ-110 на Краснополянской ГЭС. При выведенном в ремонт СЭВ-110 на Краснополянской ГЭС заявка на вывод ЛЭП - отказана.
15.11 - 15.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замена дисконнекторов оп. 288, 277, 261, 267, замена изоляторов оп. 15х | 3 дн | 13.11.18 | 15.11.18 |  | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ в работе СЭВ-110 на Краснополянской ГЭС. При выведенном в ремонт СЭВ-110 на Краснополянской ГЭС заявка на вывод ЛЭП - отказана.
13.11 - 15.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Замена изоляторов ГЗТ оп.2,15; рубка, кронирование деревьев пр.3-4, 12-13 | 2 дн | 06.11.18 | 07.11.18
06.11 - 07.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | создание режима максимальной нагрузки для проведения ТВК | 5 дн | 12.11.18 | 16.11.18
12.11 - 16.11
5 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | создание режима максимальной нагрузки для проведения ТВК | 4 дн | 19.11.18 | 22.11.18
19.11 - 22.11
4 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Рубка и кронирование деревьев пр.22-23 (территория кладбища) | 3 дн | 26.11.18 | 28.11.18
26.11 - 28.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Рубка деревьев пр.399-409, 1-7 | 3 дн | 27.11.18 | 29.11.18
27.11 - 29.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | рубка деревьев пр. 1с-3с, 135-138, верховой осмотр опор с выемкой проводов из зажимов пр.150-160. | 3 дн | 21.11.18 | 23.11.18
21.11 - 23.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая | Рубка деревьев пр.64-68, Регулировка разрядного рога ГЗТ на опорах 12,13,14,15,16,17 | 2 дн | 08.11.18 | 09.11.18
08.11 - 09.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замена дисконнекторов оп. 221,233, регулировка шлейфов оп. 216, 266, замена изоляторов оп. 227, 233 | 3 дн | 07.11.18 | 09.11.18 |  | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ в работе СЭВ-110 на Краснополянской ГЭС. При выведенном в ремонт СЭВ-110 на Краснополянской ГЭС заявка на вывод ЛЭП - отказана.
07.11 - 09.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | БВР на ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста | 2 дн | 13.11.18 | 14.11.18 |  | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ в работе СЭВ-110 на Краснополянской ГЭС. При выведенном в ремонт СЭВ-110 на Краснополянской ГЭС заявка на вывод ЛЭП - отказана.
13.11 - 14.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Замена дисконнектора оп. 19, регулировка шлейфа ОПН оп. 16 | 1 дн | 16.11.18 | 16.11.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.11 - 16.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | БВР на ВЛ 110 Сочинская ТЭС - Сочи 2 цепь | 1 дн | 16.11.18 | 16.11.18 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.11 - 16.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | испытание оболочек КЛ 110 кВ | 1 дн | 07.11.18 | 07.11.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
08.11 - 08.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Замена битого изолятора на опорах №27 | 1 дн | 01.11.18 | 01.11.18 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ
23.11 - 23.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Замена битого изолятора на опорах №6,15,17 | 2 дн | 08.11.18 | 09.11.18
08.11 - 09.11
2 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ОСШ-110 кВ | Замена силикагеля ТН ОСШ-110 | 9 ч | 08.11.18 | 08.11.18
08.11 - 08.11
0 дн
ОМВ-110 | Замена силикагеля ТТ-110 ОМВ,опробование ОМВ-110. | 9 ч | 12.11.18 | 12.11.18
12.11 - 12.11
0 дн
ШСМВ-110 | Замена силикагеля ТТ ШСМВ-110, опробование ШСМВ-110. | 9 ч | 13.11.18 | 13.11.18
13.11 - 13.11
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская | Вырубка деревьев. | 1 дн 9 ч | 06.11.18 | 07.11.18
06.11 - 07.11
1 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
СОМВ-110 | Испытание ТТ-110 СОМВ-110 | 1 дн | 13.11.18 | 13.11.18
13.11 - 13.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкий Водозабор
1 СШ 110 кВ | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 14.11.18 | 14.11.18 |  | КубРДУ: отсутствует заявка на вывод ВЛ
14.11 - 14.11
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 2 дн | 21.11.18 | 22.11.18
21.11 - 22.11
2 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 3 дн | 01.11.18 | 03.11.18
01.11 - 03.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Вырубка ДКР в охранной зоне | 10 дн | 07.11.18 | 16.11.18
07.11 - 16.11
10 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 1 дн | 17.11.18 | 17.11.18
17.11 - 17.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 1 дн | 20.11.18 | 20.11.18
20.11 - 20.11
1 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | bar: Ноябрь 2018 Чт 01 to Ноябрь 2018 Пт 02; Ноябрь 2018 Вт 06 to Ноябрь 2018 Пт 09; Ноябрь 2018 Пн 12 to Ноябрь 2018 Пт 16; Ноябрь 2018 Пн 19 to Ноябрь 2018 Пт 23; Ноябрь 2018 Пн 26 to Ноябрь 2018 Вт 27
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный