## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2018 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2019 года
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Февраль 2019
[8 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | ТО вводов 110кВ. Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Южная . | 4 дн 9 ч | 18.02.19 | 22.02.19 | под наведенным напряжением
18.02 - 22.02
4 дн
ЭВ 110 ВЛ Южная | Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Южная | 4 дн 9 ч | 18.02.19 | 22.02.19 | без разборки токовых цепей
18.02 - 22.02
4 дн
ЭВ 110 КВЛ Адлер | Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Адлер. | 3 дн 18 ч | 26.02.19 | 01.03.19 | без разборки токовых цепей
26.02 - 01.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | ТО вводов 110кВ. Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Адлер. | 3 дн 18 ч | 26.02.19 | 01.03.19 | под наведенным напряжением
26.02 - 01.03
3 дн
Т-10 | ТО трансформатора Т-10, ТО системы охлаждения Т-10, средний ремонт токопровода Г-10 | 71 дн 18 ч | 18.02.19 | 30.04.19
18.02 - 30.04.2019
71 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Заявитель: Кубанское предприятие МЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТОиР ВЛ | 4 дн | 11.02.19 | 14.02.19 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Псоу, в соответствии с утвержденным "Сводным графиком ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2019 год"
05.02 - 08.02
4 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ | 3 дн | 04.02.19 | 06.02.19
04.02 - 06.02
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-220 | ТО ОМВ-220, ТР РТН-220-ОСШ | 3 дн | 04.02.19 | 06.02.19
04.02 - 06.02
3 дн
ТН-220-ОСШ | ТО ТН-220 ОСШ, ТР РТН-220-ОСШ, ТО в объёме "В" ТН-220-ОСШ | 3 дн | 04.02.19 | 06.02.19
04.02 - 06.02
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ШСВЭ 220 кВ | ТО в объеме В: Шкаф резерв. з-т, авт-ки и УРОВ ШСВЭ-220 (иск. Р145), привод; ТО в объёме ТК: Терминал резерв. з-т, авт-ки и УРОВ ШСВЭ-220 (Р145) | 3 дн | 18.02.19 | 20.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, как отсутствующая в утвержденном "Сводном графике ремонтов ЛЭП и сетевого на 2019 год"
18.02 - 20.02
3 дн
ШСВЭ 110 кВ | ТО в объеме В: Шкаф резерв. з-т, авт-ки и УРОВ ШСВЭ-110 (иск. Р145), привод; ТО в объёме ТК: Терминал резерв. з-т, авт-ки и УРОВ ШСВЭ-110 (Р145) | 2 дн | 21.02.19 | 22.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, как отсутствующая в утвержденном "Сводном графике ремонтов ЛЭП и сетевого на 2019 год"
21.02 - 22.02
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | ТО РОСШ 110 кВ Т-1, ТО РОСШ 110 кВ Т-2 | 5 дн | 04.02.19 | 08.02.19
04.02 - 08.02
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ, ТР РОСШ-110 ОМВ, ТО РЗА в объеме О Комплект №1 резервных защит (ЭПЗ-1636), Комплект №2 резервных защит (ЭПЗ-1636), Защита от перегруза, ТАПВ и привод | 3 дн | 04.02.19 | 06.02.19
04.02 - 06.02
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ | 3 дн | 04.02.19 | 06.02.19
04.02 - 06.02
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Южная | 2 дн | 11.02.19 | 12.02.19
11.02 - 12.02
2 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Южная 2ц | 2 дн | 18.02.19 | 19.02.19
18.02 - 19.02
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ОЭВ, ТО ТН-110 ОСШ | 1 дн | 11.02.19 | 11.02.19
11.02 - 11.02
1 дн
ОЭВ-110 | ТО ТТ-110 ОЭВ, ТР РОСШ-110 ОЭВ | 1 дн | 11.02.19 | 11.02.19
11.02 - 11.02
1 дн
ШСЭВ-110 | Техобслуживание: ТТ-110 ШСЭВ. | 1 дн | 12.02.19 | 12.02.19
12.02 - 12.02
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Т-1 | ТР: Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПНН Т-1, ОПН-10 Т-1 1 С 10, ОПН-10 Т-1 3 С 10. ТО Концевых муфт КЛ 110 Т-1. ТО в объеме "К": Технологических защит Т-1, Цепей РПР Т-1, ШМУ В 110 Т-1, Цепи ТТ В 110 Т-1. | 4 дн | 18.02.19 | 21.02.19
18.02 - 21.02
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | Техническое обслуживание ОПН 220 Бзыби | 3 дн | 06.02.19 | 08.02.19
06.02 - 08.02
3 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТО ЛР 220 Адлерская ТЭС, РЛС-1-220 Адлерская ТЭС, РЛС-2-220 Адлерская ТЭС, РТН-220 Адлерская ТЭС, ОПН-220 Адлерская ТЭС, ТО в объеме "В" приводов разъединителей | 5 дн | 11.02.19 | 15.02.19 |  | Перенесена для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергорайона на время проведения «Российского инвестиционного форума» в г. Сочи с 14 по 15.02.2019
04.02 - 08.02
5 дн
В-2-220 Адлерская ТЭС | ТО ЛР 220 Адлерская ТЭС, РЛС-1-220 Адлерская ТЭС, РЛС-2-220 Адлерская ТЭС, РТН-220 Адлерская ТЭС, ТО в объеме "В" приводов разъединителей | 5 дн | 11.02.19 | 15.02.19 |  | Под перенесённый срок линии, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергорайона на время проведения «Российского инвестиционного форума» в г. Сочи с 14 по 15.02.2019
04.02 - 08.02
5 дн
В-1-220 Адлерская ТЭС | ТО ЛР 220 Адлерская ТЭС, РЛС-1-220 Адлерская ТЭС, РЛС-2-220 Адлерская ТЭС, РТН-220 Адлерская ТЭС, ТО в объеме "В" приводов разъединителей | 5 дн | 11.02.19 | 15.02.19 |  | Под перенесённый срок линии, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергорайона на время проведения «Российского инвестиционного форума» в г. Сочи с 14 по 15.02.2019
04.02 - 08.02
5 дн
ТН 220 Адлерская ТЭС | ТО ТН 220 Адлерская ТЭС, РТН-220 Адлерская ТЭС, ТО в объеме "В" приводов разъединителей | 5 дн | 11.02.19 | 15.02.19 |  | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
04.02 - 08.02
5 дн
В-2-220 Бзыби | Техническое обслуживание ОПН 220 Бзыби | 3 дн | 06.02.19 | 08.02.19
06.02 - 08.02
3 дн
В-1-220 Бзыби | Техническое обслуживание ОПН 220 Бзыби | 3 дн | 06.02.19 | 08.02.19
06.02 - 08.02
3 дн
ТН 220 Бзыби | Техническое обслуживание ОПН 220 Бзыби | 3 дн | 06.02.19 | 08.02.19
06.02 - 08.02
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО МВ-110 ВЛ ПАОС, ТТ-110 ВЛ ПАОС, ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТО РЗА в объеме К1 ТТ-110 ВЛ ПАОС выносные | 1 дн | 04.02.19 | 04.02.19 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
04.02 - 04.02
1 дн
СТК-1 | ТО БСК-10-1, ФКУ-10-1, ТТ-10 СТК-1, ТТ-10 ТРГ-1, ТТ-10 ФКУ-1, ТТ-10 нейтрали ФКУ-1 | 3 дн | 26.02.19 | 28.02.19
26.02 - 28.02
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТО МВ-110 ВЛ Чилипси, замена масла В/В вводов (5 шт.) ТО в объеме О Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая. ЭПЗ 1636-67/2; ТО в объеме О АПВ и автоматика МВ-110 ВЛ Чилипси | 3 дн | 04.02.19 | 06.02.19 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
04.02 - 06.02
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
1 СШ 110кВ | ТО: ОПН ТН 1СШ 110кВ (ТН 1 СШ 110 емкостной), ТО в объеме К ТН 1 СШ 110 кВ | 1 дн | 19.02.19 | 19.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, как отсутствующая в утвержденном "Сводном графике ремонтов ЛЭП и сетевого на 2019 год"
19.02 - 19.02
1 дн
2 СШ 110кВ | ТО: ОПН ТН 2СШ 110кВ (ТН 2 СШ 110 емкостной), ТО в объеме К ТН 2 СШ 110 кВ | 1 дн | 26.02.19 | 26.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, как отсутствующая в утвержденном "Сводном графике ремонтов ЛЭП и сетевого на 2019 год"
26.02 - 26.02
1 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | Выставления уставок РЗА ВВ-110 КНИИТИМ | 1 дн | 18.02.19 | 18.02.19
18.02 - 18.02
1 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР: ВВ-110 КНИИТИМ. ТО в объёме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ КНИИТИМ. ТО в объёме "В" управл., автомат., ТАПВ ВВ-110 кВ КНИИТИМ | 3 дн | 19.02.19 | 21.02.19 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
19.02 - 21.02
3 дн
ВВ-110 Советская | ТО в объёме "В" управл., автомат., ТАПВ ВВ-110 кВ Советская. ТО в объёме "К1" ТТ-110 кВ Советская | 2 дн | 25.02.19 | 26.02.19
25.02 - 26.02
2 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Связная | 2 дн | 27.02.19 | 28.02.19
27.02 - 28.02
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Советская | 2 дн | 25.02.19 | 26.02.19
25.02 - 26.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | ТР: ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская. ТО в объёме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Советская. ТО в объёме "В" управл., автомат., ТАПВ ВВ-110 кВ Советская. ТО в объёме "К1" ТТ-110 кВ Советская | 2 дн | 25.02.19 | 26.02.19
25.02 - 26.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | ТР: ЛР-110 Связная, РОСШ-110 Связная | 2 дн | 27.02.19 | 28.02.19
27.02 - 28.02
2 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В-2-500 Кубанская | ТО ТТ-2-500 Кубанская, ТО в объёме "О" Комплект РЗА В-2-500 Кубанская (ШЭ2710511), привод; ТО в объёме "К" ТТ-2-500 Кубанская | 2 дн | 13.02.19 | 14.02.19
13.02 - 14.02
2 дн
В-1-500 Кубанская | ТО ТТ-1-500 Кубанская, ТО в объёме "О" Комплект РЗА В-1-500 Кубанская (ШЭ2710511), привод; ТО в объёме "К" ТТ-1-500 Кубанская | 2 дн | 11.02.19 | 12.02.19
11.02 - 12.02
2 дн
В 220 Т-4 | ТО ТТ 220 Т-4, Т-4, ОПН 220 Т-4 | 5 дн | 04.02.19 | 08.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана для сохранения работоспособности схемы плавки гололеда на проводах и грозозащитном тросе ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань в период прохождения сезона интенсивного гололедообразования
04.02 - 08.02
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ТН ОСШ 220кВ | ТО в объеме "К" ТН ОСШ 220 | 1 дн | 18.02.19 | 18.02.19
18.02 - 18.02
1 дн
АТ-1 | т.р.: АТ-1; т.о.: ОПН 10 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ТР 220 АТ-1; ВВИ: АТ-1, вводы 220/110 АТ-1 | 4 дн | 11.02.19 | 14.02.19
11.02 - 14.02
4 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | т.р.: КС ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С; ВВИ: КС ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С | 1 дн | 19.02.19 | 19.02.19
19.02 - 19.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | т.р.: КС ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,В,С; ВВИ: КС ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,В,С | 1 дн | 18.02.19 | 18.02.19
18.02 - 18.02
1 дн
ОСШ-110кВ | БВР при т.р.: КС ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С ТО в объеме "К" ТО в объеме "В" Привод ОВЭ-110, ТТ ОВЭ-110 | 5 дн | 18.02.19 | 22.02.19
18.02 - 22.02
5 дн
ВЭ-С-4 | ТР.: ВЭ-С-4; ТО.: ТТ-С-4,ТО в объеме "О" С-4 | 2 дн | 20.02.19 | 21.02.19
20.02 - 21.02
2 дн
ВЭ 220 АТ-1 | ТР ТР 220 АТ-1 | 4 дн | 11.02.19 | 14.02.19
11.02 - 14.02
4 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ОМВ-220-1 | Перевод ЛЭП "Афипский НПЗ" для вывода в ремонт ЭВ-220 | 5 дн | 11.02.19 | 15.02.19
11.02 - 15.02
5 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель:
Объект: Белореченская ГЭС
2 СШ-110 | ТО: II СШ-110 кВ, ШР-110 кВ, ТН II СШ-110 кВ; А/Г 2 час. | 1 дн | 21.02.19 | 21.02.19
21.02 - 21.02
1 дн
СМВ-10 II-III СШ | ТО: СМВ-10 II-III СШ; А/Г 2 час. | 1 дн | 12.02.19 | 12.02.19
12.02 - 12.02
1 дн
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ ДМ-8, ТТ ВЛ-110 ДМ-8; А/Г 2 час. | 1 дн | 21.02.19 | 21.02.19
21.02 - 21.02
1 дн
Предприятие: Сочинское ПМЭС
Заявитель: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 121 | ТО: в объеме "ТехК" Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 121 (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019); в объеме "В" цепей ТТ и ШМУ ВЭ 121. Проверка воздействия ДЗО 1 и 2 комплект 110 кВ Т-1 (ШЭ2607 051) на отключение ВЭ 121. | 4 дн 10 ч | 04.02.19 | 08.02.19
04.02 - 08.02
4 дн
ВЭ 111 | Проверка воздействия ДЗО 1 и 2 комплект 110 кВ Т-1 (ШЭ2607 051) на отключение ВЭ 111. | 4 дн 10 ч | 04.02.19 | 08.02.19
04.02 - 08.02
4 дн
1 С 110 кВ | ТО в объеме "ТехК" ДЗО 1 и 2 комплект 110 кВ Т-1 (ШЭ2607 051) с воздействием на ВЭ 111, ВЭ 121 | 4 дн 10 ч | 04.02.19 | 08.02.19
04.02 - 08.02
4 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Дивная
1СШ-110 | Техобслуживание, проверка РЗА СЭВ-110 | 1 дн | 04.02.19 | 04.02.19
04.02 - 04.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Техобслуживание, проверка РЗА СЭВ-110 | 1 дн | 04.02.19 | 04.02.19
04.02 - 04.02
1 дн
СЭВ-110 | Техобслуживание, проверка РЗА | 1 дн | 04.02.19 | 04.02.19
04.02 - 04.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Подгорная Синюха
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 СП | 1 дн | 05.02.19 | 05.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.02 - 05.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание ТН-110 СП | 1 дн | 05.02.19 | 05.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, как отсутствующая в утвержденном "Сводном графике ремонтов ЛЭП и сетевого на 2019 год"
05.02 - 05.02
1 дн
МВ-110 Упорная | Техобслуживание ТТ-110 Упорная, МВ-110 Упорная; проверка РЗА, профиспытания, масла | 1 дн | 04.02.19 | 04.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
04.02 - 04.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Техобслуживание ТТ-110 Упорная, МВ-110 Упорная; проверка РЗА, профиспытания, масла | 1 дн | 04.02.19 | 04.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, как отсутствующая в утвержденном "Сводном графике ремонтов ЛЭП и сетевого на 2019 год"
04.02 - 04.02
1 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Афипская
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 | 9 ч | 13.02.19 | 13.02.19
13.02 - 13.02
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110-2 СШ | 9 ч | 15.02.19 | 15.02.19
15.02 - 15.02
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ-110 кВ, ТН-110-1 СШ | 9 ч | 14.02.19 | 14.02.19
14.02 - 14.02
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Динская
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | Отключить ЛР-110 ВЛ Кореновская для ТР II СШ-110 кВ | 9 ч | 12.02.19 | 12.02.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, перегрузу КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис (ВЛ 110 кВ Восточная промзона - Лорис) в ремонтной схеме
12.02 - 12.02
0 дн
ВЛ 110 кВ Динская – Лорис | Отключить ЛР-110 ВЛ Лорис для ТР 1 СШ 110 кВ | 9 ч | 11.02.19 | 11.02.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая в ремонтной схеме
11.02 - 11.02
0 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | 2 дн | 11.02.19 | 12.02.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
11.02 - 12.02
2 дн
II сш 110 кВ | Текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110, ТН-110 2 СШ | 9 ч | 12.02.19 | 12.02.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, перегрузу КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис (ВЛ 110 кВ Восточная промзона - Лорис) в ремонтной схеме
12.02 - 12.02
0 дн
I сш 110 кВ | Текущий ремонт Р-1 СШ-110, ТН-110 1 СШ | 9 ч | 11.02.19 | 11.02.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая в ремонтной схеме
11.02 - 11.02
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Ильская
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | 9 ч | 26.02.19 | 26.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
26.02 - 26.02
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110-2 СШ | 9 ч | 27.02.19 | 27.02.19 |  | КубРДУ: с включением РП
27.02 - 27.02
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ-110 кВ, ТН-110-1 СШ | 9 ч | 27.02.19 | 27.02.19 |  | КубРДУ: с включением РП
27.02 - 27.02
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная (КЭС)
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | Отключить ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат для ТР ЭВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | 9 ч | 04.02.19 | 04.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная в ремонтной схеме
04.02 - 04.02
0 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | Отключить ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат всвязи с ремонтом 1 СШ-110 кВ | 9 ч | 07.02.19 | 07.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная в ремонтной схеме
07.02 - 07.02
0 дн
КВЛ 110 кВ ОБД – Северная с отпайкой на ПС Северо-Восточная | Отключить ЛР-110 КВЛ ОБД для ремонта ЭВ-110 КВЛ ОБД | 9 ч | 05.02.19 | 05.02.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, перезаводу ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Восточная промзона
05.02 - 05.02
0 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт СЭВ-110 | 9 ч | 06.02.19 | 06.02.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, перезаводу ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Восточная промзона
06.02 - 06.02
0 дн
ЭВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ Витаминкомбинат | 9 ч | 04.02.19 | 04.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная в ремонтной схеме
04.02 - 04.02
0 дн
I сш 110 кВ | Текущий ремонт 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ | 9 ч | 07.02.19 | 07.02.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, перезаводу ЛЭП 110 кВ на ПС 220 кВ Восточная промзона
07.02 - 07.02
0 дн
ЭВ-110 КВЛ ОБД | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ ОБД | 9 ч | 05.02.19 | 05.02.19
05.02 - 05.02
0 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Для выполнения ТВК всех контактных соединений проводов, проводов и линейно-сцепной арматуры, согласно мероприятий Акта расследования ТН №222 Лабинские ЭС от 08.11.2018. На ПС 110 кВ Лабинск-2 отключить СМВ-110, с включением на ночь. | 2 дн 9 ч | 18.02.19 | 20.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью разрыва транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (отключения СМВ-110 на ПС 110 кВ Лабинск-2), недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ЛЭП по транзиту 110 кВ Псебай - Зеленчук
18.02 - 20.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Для выполнения ТВК всех контактных соединений проводов, проводов и линейно-сцепной арматуры согласно мероприятий Акта расследования ТН №222 Лабинские ЭС от 08.11.2018. На ПС 110 кВ Лабинск-2 отключить СМВ-110, с включением на ночь. | 2 дн 9 ч | 18.02.19 | 20.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью разрыва транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская (отключения СМВ-110 на ПС 110 кВ Лабинск-2), недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ЛЭП по транзиту 110 кВ Псебай - Зеленчук
18.02 - 20.02
2 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | Разрыв транзита ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская, для выполнения ТВК всех контактных соединений проводов, проводов и линейно-сцепной арматуры на ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская, согласно мероприятий Акта расследования ТН №222 Лабинские ЭС от 08.11.2018. На ПС 110 кВ Лабинск-2 отключить СМВ-110, с включением на ночь. | 2 дн 9 ч | 18.02.19 | 20.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ЛЭП по транзиту 110 кВ Псебай - Зеленчук
18.02 - 20.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | Отключить СМВ-110, для выполнения ТВК всех контактных соединений проводов, проводов и линейно-сцепной арматуры на ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская, согласно мероприятий Акта расследования ТН №222 Лабинские ЭС от 08.11.2018. | 2 дн 9 ч | 18.02.19 | 20.02.19 | с включением на ночь |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС ПАР ЛЭП по транзиту 110 кВ Псебай - Зеленчук
18.02 - 20.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
3 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 3СШ, ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок | 1 дн | 15.02.19 | 15.02.19
15.02 - 15.02
1 дн
1 СШ-110 кВ | ТО ТТ-110 ВЛ Мостовская, ТН-110 1СШ | 1 дн | 13.02.19 | 13.02.19
13.02 - 13.02
1 дн
СМВ-12-110 | ТО СМВ-12-110 | 1 дн | 13.02.19 | 13.02.19
13.02 - 13.02
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай. | 1 дн | 13.02.19 | 13.02.19
13.02 - 13.02
1 дн
СМВ-23-110 | ТО СМВ-23-110 | 1 дн | 14.02.19 | 14.02.19
14.02 - 14.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Отключить ЛР-110 ВЛ Шедок, в связи с выводом 3СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Псебай для ТО ТН-110 3СШ, ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок | 1 дн | 15.02.19 | 15.02.19
15.02 - 15.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Отключить ЛР-110 ВЛ Мостовская, в связи с выводом 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Псебай для ТО ТТ-110 ВЛ Мостовская, ТН-110 1СШ | 1 дн | 13.02.19 | 13.02.19
13.02 - 13.02
1 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
МВ-110 ВЛ Новопетровская | Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ Новопетровская. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 13.02.19 | 13.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режимы вывода в ремонт АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая
13.02 - 13.02
1 дн
СМВ-110 | Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 13.02.19 | 13.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режимы вывода в ремонт АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая
13.02 - 13.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | ПС 110 кВ Кирова Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 15.02.19 | 15.02.19 |  | КубРДУ: с включением РП
15.02 - 15.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | Опробование работоспособности оборудования СОМВ-110. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 12.02.19 | 12.02.19
11.02 - 11.02
1 дн
СОМВ-110 | Перестройка уставок для включения РП-110 на ПС 110 кВ Новомышастовская (опробование ОД-КЗ 110 Т1 (Т2)) | 1 дн | 01.02.19 | 01.02.19
01.02 - 01.02
1 дн
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | ЗРР в связи с включением РП-110 на СП 110 кВ новомышастовская (опробование ОД-КЗ 110 Т1(Т2)) | 1 дн | 01.02.19 | 01.02.19 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через СОМВ-110
01.02 - 01.02
1 дн
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ Старониджестеблиевская. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 12.02.19 | 12.02.19 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через СОМВ-110
13.02 - 13.02
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПТФ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 12.02.19 | 12.02.19 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через СОМВ-110
12.02 - 12.02
1 дн
В-110 кВ ВЛ Кирова | Опробование работоспособности оборудования В-110 ВЛ Кирова | 1 дн | 12.02.19 | 12.02.19 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через СОМВ-110
14.02 - 14.02
1 дн
В-110 кВ ВЛ Славянская | Опробование работоспособности оборудования В-110 ВЛ Славянская | 1 дн | 12.02.19 | 12.02.19 |  | КубРДУ: с переводом ЛЭП через СОМВ-110
15.02 - 15.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. С включением РП-110. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 01.02.19 | 01.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
1 дн
1 СШ-110 | Опробование работоспособности ОД-КЗ-110-Т1.С включением РП-110. | 1 дн | 01.02.19 | 01.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
1 дн
2 СШ-110 | Опробование работоспособности ОД-КЗ-110-Т2.С включением РП-110. | 1 дн | 01.02.19 | 01.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
СМВ-110 | Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 14.02.19 | 14.02.19 |  | КубРДУ: с включением РП
14.02 - 14.02
1 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новопетровская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. | 1 дн | 14.02.19 | 14.02.19 |  | КубРДУ: с включением РП
14.02 - 14.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
СМВ-110 | ПС 110 кВ ПТФ Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 1 дн | 04.02.19 | 04.02.19 |  | КубРДУ: с включением РП
04.02 - 04.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
СВ-110 | ПС 110 кВ Старотитаровская Опробование работоспособности оборудования СЭВ-110. На время работы АПВ. | 1 дн | 07.02.19 | 07.02.19 |  | КубРДУ: с включением РП
07.02 - 07.02
1 дн
СВ-110 | ЗРР по опробованию ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2 на ПС 110 кВ Таманский водовод | 1 дн | 08.02.19 | 08.02.19 |  | КубРДУ: с включением РП
08.02 - 08.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
СМВ-110 | ПС 110 кВ Темрюк Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. | 1 дн | 05.02.19 | 05.02.19 |  | КубРДУ: с включением РП
05.02 - 05.02
1 дн
СМВ-110 | ЗРР по опробованию ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2 на ПС 110 кВ Таманский водовод | 1 дн | 08.02.19 | 08.02.19 |  | КубРДУ: с включением РП
08.02 - 08.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 ВЛ ПАОС | Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС. Слив конденсата с баков выключателя | 1 дн | 11.02.19 | 11.02.19
11.02 - 11.02
1 дн
МВ-110 ВЛ Коржевская | Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ Коржевская. Слив конденсата с баков выключателя | 1 дн | 11.02.19 | 11.02.19
11.02 - 11.02
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | ЗРР в связи с опробованием работоспособности оборудования В-110 кВ ВЛ Кироваая на время АПВ. | 1 дн | 12.02.19 | 12.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом ЛЭП через СОМВ-110
12.02 - 12.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ЗРР в связи с опробованием работоспособности оборудования В-110 кВ ВЛ Старонижестеблиевская на время АПВ. | 1 дн | 12.02.19 | 12.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом ЛЭП через СОМВ-110
12.02 - 12.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ЗРР в связи с опробованием работоспособности оборудования В-110 кВ ВЛ ПТФ на время АПВ. | 1 дн | 12.02.19 | 12.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом ЛЭП через СОМВ-110
12.02 - 12.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | ЗРР в связи с опробованием работоспособности оборудования В-110 кВ ВЛ Новопетровская на время АПВ. | 1 дн | 13.02.19 | 13.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режимы вывода в ремонт АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая
13.02 - 13.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | ЗРР в связи с опробованием работоспособности оборудования В-110 кВ ВЛ Славянская на время АПВ. | 1 дн | 12.02.19 | 12.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом ЛЭП через СОМВ-110
12.02 - 12.02
1 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
РП-110 | Т.Р.: ТТ-110 РП | 3 дн | 25.02.19 | 27.02.19
25.02 - 27.02
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Аше
СМВ-110 | опробование АПВ ЛЭП 110 кВ Шепси - Аше, Лазаревская тяговая - Аше в составе комлекта АУВ СМВ-110 | 1 дн | 04.02.19 | 04.02.19 |  | КубРДУ: с включением РП
04.02 - 04.02
1 дн
СМВ-110 | Т.Р.: ТТ-110 СМВ | 2 дн | 20.02.19 | 21.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
20.02 - 21.02
2 дн
РП-110 | Т.Р.: ТТ-110 РП. | 2 дн | 18.02.19 | 19.02.19
18.02 - 19.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Бытха
РП-110 | ТР: ТТ-110 РП, | 1 дн | 06.02.19 | 06.02.19
06.02 - 06.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | КР: Р I СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1. ТР: ТН-110 I СШ. Испытание и измерения: Р I СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1 | 4 дн | 04.02.19 | 07.02.19 | с включением на ночь
04.02 - 07.02
4 дн
СМВ-110 | КР: Р I СШ СМВ-110,. Испытание и измерения: Р I СШ СМВ-110, | 4 дн | 04.02.19 | 07.02.19
04.02 - 07.02
4 дн
I СШ 110 | КР: Р I СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1. ТР: ТН-110 I СШ. Испытание и измерения: Р I СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1 | 4 дн | 04.02.19 | 07.02.19
04.02 - 07.02
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
СМВ-110 | опробование АПВ СМВ-110 в составе комплекта ТАПВ СМВ-110 | 1 дн | 22.02.19 | 22.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
22.02 - 22.02
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | верховой осмотр с проверкой состояния проводов в зажимах оп. 79-126 | 3 дн | 13.02.19 | 15.02.19 |  | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергорайона на время проведения «Российского инвестиционного форума» в г. Сочи с 14 по 15.02.2019
06.02 - 08.02
3 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Замена дисконнекторов опоры 8-23, Верховой осмотр опор № 1ю-4т с проверкой проводов в зажимах | 4 дн | 12.02.19 | 15.02.19 |  | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергорайона на время проведения «Российского инвестиционного форума» в г. Сочи с 14 по 15.02.2019
26.02 - 01.03
4 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах | 3 дн | 20.02.19 | 22.02.19
20.02 - 22.02
3 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах | 1 дн | 08.02.19 | 08.02.19
08.02 - 08.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | верховой осмотр с проверкой состояния проводов в зажимах оп.1-149 | 4 дн | 25.02.19 | 28.02.19
25.02 - 28.02
4 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | техобслуживание каб.муфт, ОПН-110 | 2 дн | 18.02.19 | 19.02.19
18.02 - 19.02
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | верховой осмотр с проверкой состояния проводов в зажимах оп.1-3а | 1 дн | 11.02.19 | 11.02.19 |  | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергорайона на время проведения «Российского инвестиционного форума» в г. Сочи с 14 по 15.02.2019
26.02 - 26.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | верховой осмотр с проверкой состояния проводов в зажимах оп. 37-6в, техобслуживание: каб.муфт,ОПН-110, ящиков транпозиции. | 1 дн | 27.02.19 | 27.02.19
27.02 - 27.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | верховой осмотр с проверкой состояния проводов в зажимах оп.8д-38 | 2 дн | 21.02.19 | 22.02.19
21.02 - 22.02
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Замена дисконекторов 10ш,,рубка деревьев | 4 дн | 04.02.19 | 07.02.19
04.02 - 07.02
4 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | ТО каб муфт 110 кв, ОПН 110 кВ, | 1 дн | 07.02.19 | 07.02.19 |  | КУбРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу
25.02 - 25.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | верховой осмотр с проверкой состояния проводов в зажимах оп.29-48, техобслуживание каб.муфт, ящиков транспозиции, ОПН-110. | 1 дн | 14.02.19 | 14.02.19 |  | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергорайона на время проведения «Российского инвестиционного форума» в г. Сочи с 14 по 15.02.2019
08.02 - 08.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Замена ОПН 2шт | 1 дн | 13.02.19 | 13.02.19 |  | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергорайона на время проведения «Российского инвестиционного форума» в г. Сочи с 14 по 15.02.2019
07.02 - 07.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | верховой осмотр с проверкой состояния проводов в зажимах оп.1-7м | 2 дн | 21.02.19 | 22.02.19
21.02 - 22.02
2 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | верховой осмотр с проверкой состояния проводов в зажимах оп.1-7м | 3 дн | 25.02.19 | 27.02.19
25.02 - 27.02
3 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Создание Режима для ТВК | 9 дн | 12.02.19 | 20.02.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергорайона на время проведения «Российского инвестиционного форума» в г. Сочи с 14 по 15.02.2019
18.02 - 26.02
9 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Создание Режима для ТВК | 8 дн | 04.02.19 | 11.02.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергорайона на время проведения «Российского инвестиционного форума» в г. Сочи с 14 по 15.02.2019
02.02 - 09.02
8 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | верховой осмотр с проверкой состояния проводов в зажимах оп. 1-8я | 1 дн | 26.02.19 | 26.02.19
26.02 - 26.02
1 дн
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | верховой осмотр с проверкой состояния проводов в зажимах оп.9л-48 | 2 дн | 27.02.19 | 28.02.19
27.02 - 28.02
2 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов, вырубка деревьев. | 7 дн 9 ч | 28.01.19 | 04.02.19 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода в ремонт АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая
28.01.2019 - 04.02
7 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, установка птице-защитных устройств. | 3 дн 9 ч | 05.02.19 | 08.02.19 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода в ремонт АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая
05.02 - 08.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов | 4 дн 9 ч | 11.02.19 | 15.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода в ремонт АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая
11.02 - 15.02
4 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
СМВ-110 | в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ | 9 ч | 19.02.19 | 19.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
19.02 - 19.02
0 дн
2 СШ 110 кВ | текущий ремонт Т-2, ОД, КЗ-110 Т-2 | 9 ч | 19.02.19 | 19.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
19.02 - 19.02
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 | в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ | 9 ч | 12.02.19 | 12.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
12.02 - 12.02
0 дн
СМВ-110 | В связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ | 9 ч | 13.02.19 | 13.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
13.02 - 13.02
0 дн
1 СШ 110 кВ | текущий ремонт ТН-110 1 СШ | 9 ч | 12.02.19 | 12.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
12.02 - 12.02
0 дн
2 СШ 110 кВ | текущий ремонт ТН-110 2 СШ | 9 ч | 13.02.19 | 13.02.19 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
13.02 - 13.02
0 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | чистка трассы, замена изоляторов | 2 дн 9 ч | 19.02.19 | 21.02.19 | под наведенным напряжением
19.02 - 21.02
2 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | ВПр в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Абинская | 1 дн | 26.02.19 | 26.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I (II) цепь ПАР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II (I) цепь
26.02 - 26.02
1 дн
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 26.02.19 | 26.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
26.02 - 26.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 ВЛ Неберджаевская | Испытание вводов 110 кВ Проверка РЗА МВ-110 Неберджаевская | 1 дн | 21.02.19 | 21.02.19
21.02 - 21.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | ВПр в свзяи с выводом МВ-110 Неберджаевская | 1 дн | 21.02.19 | 21.02.19
21.02 - 21.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Раевская
1СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-110 Бужора, ТН-110 1сш, ШР-110 Т-1, Р 1сш СМВ-110 Испытание ТН-110 1СШ | 3 дн | 04.02.19 | 06.02.19
04.02 - 06.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Техническое обслуживание ЛР-110 Кирилловская, РРП-2-110, ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская, КС ВЛ-110 Кирилловская. | 3 дн | 11.02.19 | 13.02.19
11.02 - 13.02
3 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТТ-110-1 СМВ, Р 1сш СМВ-110 Испытание СМВ-110 | 3 дн | 04.02.19 | 06.02.19
04.02 - 06.02
3 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание Р 2сш СМВ-110, ТТ-110-2 СМВ, СМВ-110 | 3 дн | 11.02.19 | 13.02.19
11.02 - 13.02
3 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-110 Кирилловская, Р 2сш СМВ-110, ТН-110 2сш, ШР-110 Т-2 Испытание ТН-110 2СШ | 3 дн | 11.02.19 | 13.02.19
11.02 - 13.02
3 дн
РП-110 | Техническое обслуживание РРП-1-110 | 3 дн | 04.02.19 | 06.02.19
04.02 - 06.02
3 дн
РП-110 | Техническое обслуживание РРП-2-110. | 3 дн | 11.02.19 | 13.02.19
11.02 - 13.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Техническое обслуживание ЛР-110 Бужора, РРП-1-110, ВЧЗ ВЛ-110 Бужора, КС ВЛ-110 Бужора | 3 дн | 04.02.19 | 06.02.19
04.02 - 06.02
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкий Водозабор
1 СШ 110 кВ | Испытание ТН-110 1 СШ | 1 дн | 18.02.19 | 18.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.02 - 18.02
1 дн
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | ВПр в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Троицкий водозабор | 1 дн | 18.02.19 | 18.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афипская - Северская
18.02 - 18.02
1 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Монтаж ОПН, замена опоры | 4 дн | 25.02.19 | 28.02.19
25.02 - 28.02
4 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Замена изоляторов | 4 дн | 12.02.19 | 15.02.19 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
12.02 - 15.02
4 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. | 1 дн | 11.02.19 | 11.02.19 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.02 - 11.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Ремонт провода | 1 дн | 15.02.19 | 15.02.19
15.02 - 15.02
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Вырубка ДКР | 3 дн | 14.02.19 | 16.02.19
14.02 - 16.02
3 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Ремонт провода, ремонт ОПН, ремонт супска оттяжек | 2 дн | 19.02.19 | 20.02.19
19.02 - 20.02
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Ремонт провода, ремонт ОПН, ремонт супска оттяжек | 2 дн | 19.02.19 | 20.02.19
19.02 - 20.02
2 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный