## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2019 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2019 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Март 2019
[8 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ЭВ 110 КВЛ Адлер | Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Адлер. | без разборки токовых цепей | 26.02.19 | 01.03.19 | 3 дн 18 ч
26.02.2019 - 01.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | ТО вводов 110кВ. Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Адлер. | под наведенным напряжением | 26.02.19 | 01.03.19 | 3 дн 18 ч
26.02.2019 - 01.03
3 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
Т-2 | Текущий ремонт, испытания, техническое обслуживание УРЗА | с разборкой токовых цепей | 04.03.19 | 10.03.19 | 7 дн
04.03 - 10.03
7 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Заявитель: Кубанское предприятие МЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Перестановка ГВ |  | 25.03.19 | 25.03.19 | 1 дн
25.03 - 25.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | Замена повреждённых изоляторов |  | 05.03.19 | 05.03.19 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун, снижению МДП в сечении "Тамань"
22.03 - 22.03
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Заземление ГЗТ |  | 06.03.19 | 06.03.19 | 1 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено для совмещения с ремонтами КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь и КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь, выполняемыми в срок 14.03.-21.03.2019 в рамках работ по переустройству ЛЭП в местах пересечения со строящейся автодорогой «Таврида»
19.03 - 19.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Выправка опор на ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская (отпайка на Кубанскую) |  | 11.03.19 | 11.03.19 | 1 дн
11.03 - 11.03
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Снятие птичьих гнезд |  | 04.03.19 | 05.03.19 | 2 дн
04.03 - 05.03
2 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | Снятие птичьих гнезд, верховой осмотр |  | 18.03.19 | 19.03.19 | 2 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь и КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь, выполняемыми в срок 14.03.-21.03.2019 в рамках работ по переустройству ЛЭП в местах пересечения со строящейся автодорогой «Таврида»
25.03 - 26.03
2 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | Вырубка деревьев |  | 13.03.19 | 15.03.19 | 3 дн
13.03 - 15.03
3 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | Замена загрязненных изоляторов, |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 4 дн
18.03 - 21.03
4 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Вырубка деревьев |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн | КубРДУ: В соответствии с утвержденным "Сводным годовым графиком ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2019 год" работы выполняются в апреле, совместно с выводом ВЛ для работ на Ставропольской ГРЭС (с 22.04 по 30.04.2019) и совместно с выводом ВЛ для работ на ПС 500 кВ Центральная (с 22.04. по 02.05.2019)
11.03 - 15.03
5 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Замена загрязненных изоляторов, вырубка деревьев, |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн
25.03 - 29.03
5 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Замена повреждённых изоляторов |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн
25.03 - 29.03
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Переустройство ЛЭП в рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь |  | 14.03.19 | 21.03.19 | 8 дн | Не менее 2 ПГУ в работе
14.03 - 21.03
8 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Переустройство ЛЭП в рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь |  | 14.03.19 | 21.03.19 | 8 дн | Не менее 2 ПГУ в работе
14.03 - 21.03
8 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Переустройство ЛЭП в рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь |  | 01.03.19 | 11.03.19 | 11 дн
01.03 - 11.03
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ШСМВ-220 | ТО: ШСМВ-220 |  | 15.03.19 | 15.03.19 | 1 дн
15.03 - 15.03
1 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТО: МВ-220 Кубанская |  | 14.03.19 | 14.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с перевод ЛЭП через ОМВ-220
14.03 - 14.03
1 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТО: МВ-220 Горячий Ключ, ТР: ЛР-220 ВЛ Горячий Ключ, РОСШ-220 ВЛ Горячий Ключ. ТО в объеме В ВЧЗ и ВЧО, ФП ф.В ВЛ 220 кВ Горячий Ключ; ТО в объеме В ВЧЗ и ВЧО, ФП ф.С ВЛ 220 кВ Горячий Ключ |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 4 дн
18.03 - 21.03
4 дн
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТО МВ-220 Горячий Ключ. ТО в объеме О комплек автоматик и УРОВ МВ-220 (С60), привод ВЛ 220 кВ Горячий Ключ |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 4 дн
18.03 - 21.03
4 дн
ОСШ-220кВ | ТР РОСШ-220 ВЛ Г.Ключ |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 4 дн
18.03 - 21.03
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
БСК № 1 | Техобслуживание: БСК-110 №1, ТТ-110 БСК №1, Р-110 БСК №1. Высоковольтные испытания: БСК-110-1. |  | 19.03.19 | 20.03.19 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
19.03 - 20.03
2 дн
ЭВ-110 БСК №1 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №1, Р-110 БСК №1. |  | 19.03.19 | 20.03.19 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
19.03 - 20.03
2 дн
БСК № 2 | Техобслуживание: БСК-110 №2, ТТ-110 БСК №2, Р-110 БСК №2. Высоковольтные испытания: БСК-110-2. |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
25.03 - 27.03
3 дн
ЭВ-110 БСК №2 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №2, Р-110 БСК №2. |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
25.03 - 27.03
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Н.Джерелиевская |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.03 - 15.03
5 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 "Н.Джерел.". Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Ново-Джерелиевская, упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 Ново-Джерелиевская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-110 Ново-Джерелиевская. |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.03 - 15.03
5 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Текущий ремонт: ЛР-110 "Н.Джерелиевская", В/Ч заградитель ВЛ-110 Н.Джерелиевская , Конденсатор связи ВЛ-110 Н.Джерелиевская ф.А(P05110406467.). Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ЛР-110 Н.Джерелиевская. |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.03 - 15.03
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
2 С 110 | ТО ТН-2-110, ОПН-2-110. ТО РЗА в объеме В ТН-2-110 |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 дн
1 С 220 | ТО ШР-1-220-НПС-8, ШР-1-220 Вышестеблиевская |  | 13.03.19 | 15.03.19 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Вышестеблиевская
11.03 - 13.03
3 дн
АТ-1 | ВПр в связи с выводом 1 СШ 220 кВ |  | 13.03.19 | 15.03.19 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Вышестеблиевская
11.03 - 13.03
3 дн
В-1-220 Вышестеблиевская | ТО ШР-1-220 Вышестеблиевская |  | 13.03.19 | 15.03.19 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно 1 С 220
11.03 - 13.03
3 дн
В-1-220 НПС-8 | ТО ШР-1-220-НПС-8 |  | 13.03.19 | 15.03.19 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно 1 С 220
11.03 - 13.03
3 дн
ОВ 110 | ТО ШР-1-110 ОВ, ТО ОР 110 ОВ |  | 18.03.19 | 25.03.19 | 8 дн
18.03 - 19.03
2 дн
ШСВ 110 | ТО ШР-1-110 ШСВ |  | 18.03.19 | 25.03.19 | 8 дн
18.03 - 25.03
8 дн
ОСШ 110 | ТО ОР 110 ОВ |  | 18.03.19 | 25.03.19 | 8 дн
18.03 - 25.03
8 дн
1 С 110 | ТО ТН-1-110, ОПН-1-110, ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 Анапская 1 ц, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 ОВ, ШР-1-110 Раевская, ШР-1-110 Десантник №1, ТО ШР-1-110 БСК-1 |  | 18.03.19 | 25.03.19 | 8 дн
18.03 - 25.03
8 дн
В 110 АТ-1 | ТО ШР-110 АТ-1 |  | 18.03.19 | 25.03.19 | 8 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.03 - 21.03
2 дн
БСК-1-110 | ВПр в связи с выводом В-110 БСК-1 |  | 18.03.19 | 25.03.19 | 8 дн
22.03 - 23.03
2 дн
В 110 БСК-1 | ТО ШР-1-110 БСК-1 |  | 18.03.19 | 25.03.19 | 8 дн
22.03 - 23.03
2 дн
В 110 Раевская | ТО ШР-1-110 Раевская |  | 18.03.19 | 25.03.19 | 8 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.03 - 25.03
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | ТР КС и ВЧЗ ВЛ 220 кВ Славянская, ТО в ообъеме В ВЧЗ и ВЧО, ФП ф.А ВЛ 220 кВ Славянск; ТО в объеме К ВЧЗ и ВЧО, ФП ф.С ВЛ 220 кВ Славянск |  | 13.03.19 | 15.03.19 | 3 дн
13.03 - 15.03
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 ОМВ |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 дн
ОМВ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | ТО ТН-110 ВЛ пенайская |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 1 дн
18.03 - 18.03
1 дн
ВЭ-110 Пенайская | ТО РЗА в объеме К Терминал автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 АУВ 516 (ШЛ2606.516), привод |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 1 дн
18.03 - 18.03
1 дн
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ Тонкий Мыс |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 3 дн
25.03 - 27.03
3 дн
2 сш 220 кВ | ВПр на время ремонта Р-23-2-220 |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 3 дн
04.03 - 06.03
3 дн
МВ-220-23 | ТО МВ-220-23, ТР Р-23-2-220/ ТО РЗА в объеме О ТАПВ, автоматика и привод |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 3 дн
04.03 - 06.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | ТР ЛР-110 Тонкий Мыс, КС-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 ВЛ Тонкий Мыс |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 3 дн
25.03 - 27.03
3 дн
ВЭ-220-24 | ТО ТТ 220 ВЭ 24, ТР Р -23-2-220/ ТО РЗА в объеме В Комплект авт-ки и УРОВ (ШЭ2607 019), привод |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 3 дн
04.03 - 06.03
3 дн
АТ-2 | ВПр на время ремонта Р-23-2-220 |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 3 дн
04.03 - 06.03
3 дн
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 АТ-1 |  | 11.03.19 | 22.03.19 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
18.03 - 29.03
12 дн
1 сш 220 кВ | ТР ТР-220 АТ-1, ТР Р-13-1-220 |  | 11.03.19 | 22.03.19 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
18.03 - 29.03
12 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ЛРН-10 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТО ОПН-1-220 АТ-1, ОПН-2-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. |  | 11.03.19 | 22.03.19 | 12 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
18.03 - 29.03
12 дн
МВ-220-13 | ТР Р-13-1-220. ТО РЗА в объеме К ТАПВ, автоматика и привод, ТТ встроенные |  | 11.03.19 | 22.03.19 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 сш 220 кВ
18.03 - 29.03
12 дн
МВ-220-14 | ТР Р-14-1-220, ТО МВ-220-14, ТТ-220 МВ-14, ТР Р-13-1-220. ТО РЗА в объеме К ТАПВ, автоматика и привод, ТТ встроенные |  | 11.03.19 | 22.03.19 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 сш 220 кВ
18.03 - 29.03
12 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТО МВ-110 АТ-1. ТО РЗА в объеме О Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 АТ-1 |  | 11.03.19 | 22.03.19 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
18.03 - 29.03
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
АТ-1 | ВПр на время вывода в ремонт 1 С 220 |  | 18.03.19 | 19.03.19 | 2 дн
18.03 - 19.03
2 дн
АТ-2 | ВПр на время вывода в ремонт 2 С 220 |  | 14.03.19 | 15.03.19 | 2 дн
14.03 - 15.03
2 дн
2 С 220кВ | ТО ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23, ШР 2 С ВЭ 220 кВ 24 |  | 14.03.19 | 15.03.19 | 2 дн
14.03 - 15.03
2 дн
1 С 220кВ | ТО ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13, ТО ШР 1 С ВЭ 220 кВ 14 |  | 18.03.19 | 19.03.19 | 2 дн
18.03 - 19.03
2 дн
ВЭ 220кВ 13 | ТО ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13, ТО ШР 1 С ВЭ 220 кВ 14. ТО РЗА в объеме К ТТ ВЭ 220кВ 13 |  | 18.03.19 | 19.03.19 | 2 дн
18.03 - 19.03
2 дн
ВЭ 220кВ 14 | ТО ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13, ТО ШР 1 С ВЭ 220 кВ 14. ТО РЗА в объеме ТК, В Шкаф автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 14, привод |  | 18.03.19 | 19.03.19 | 2 дн
18.03 - 19.03
2 дн
ВЭ 220кВ 24 | ТО ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23, ШР 2 С ВЭ 220 кВ 24. ТО РЗА в объеме ТК, В Шкаф автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 24, привод |  | 14.03.19 | 15.03.19 | 2 дн
14.03 - 15.03
2 дн
ВЭ 220кВ 23 | ТО ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23, ШР 2 С ВЭ 220 кВ 24. ТО РЗА в объеме К ТТ ВЭ 220кВ 23 |  | 14.03.19 | 15.03.19 | 2 дн
14.03 - 15.03
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
2 СШ-110 | Т.Р.: ШР-110 2СШ Т-3 |  | 19.03.19 | 19.03.19 | 1 дн
19.03 - 19.03
1 дн
1 СШ-110 | Т.Р.: ШР-110 1СШ Т-3 |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 1 дн
18.03 - 18.03
1 дн
В-1-220 Афипская | ТО ТТ-220 Афипская, ТО в объеме "О"Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Афипская(С60),привод ТО в объеме "В"ТТ В-1-220 Афипская |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
Установка плавки гололёда | Т.О.: РПГ ОКГТ ВЛ А |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с сезоном гололедообразования
25.03 - 27.03
3 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | "Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 220 Афипская ф. А,В,С; Т.О.: РПГ ОКГТ ВЛ А, ТН 220 Афипская, ТТ 220 Афипская ТО в объеме ""В"" ВЧ-заградитель ф. В, ВЧ-обработка, ФП, ТО в объеме ""О""Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Афипская(С60),привод ТО в объеме ""В""ТТ В-1-220 Афипская, ТО в объеме ""О"" Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Афипская(С60),привод, ТО в объеме ""В""ТТ В-2-220 Афипская, ВЧ-заградитель ф. С, ВЧ-обработка, ФП, ТТ 220 Афипская, ТН 220 Афипская" |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 4 дн
18.03 - 21.03
4 дн
В-2-220 Афипская | ТО ТТ-220 Афипская, ТО в объеме "О" Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Афипская(С60),привод, ТО в объеме "В"ТТ В-2-220 Афипская, |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 4 дн
18.03 - 21.03
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ОСШ 110 | ТО РОСШ-110 АТ-1 |  | 20.03.19 | 22.03.19 | 3 дн
20.03 - 22.03
3 дн
1 С 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 18.03.19 | 27.03.19 | 10 дн | КубРДУ: срок изменен под вывод в ремонт/ввод в работу АТ
18.03 - 18.03
1 дн
1 С 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 18.03.19 | 27.03.19 | 10 дн | КубРДУ: срок изменен под вывод в ремонт/ввод в работу АТ
27.03 - 27.03
1 дн
БСК-1 | Текущий ремонт, БСК-1, ТОР 35 кВ БСК-1, ВВИ БСК-1, ТТ-2 35 кВ БСК-1, техническое обслуживание ТР 35 кВ АТ-1, ОПН 1 35 кВ БСК-1, ОПН 2 35 кВ БСК-1, ТТ-2 35 кВ БСК-1 |  | 18.03.19 | 27.03.19 | 10 дн
18.03 - 27.03
10 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Техническое обслуживание ТР 110 кВ АТ-1, ТО в объеме "В" шкафа, ТО в объеме "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ АТ-1 |  | 18.03.19 | 27.03.19 | 10 дн
18.03 - 27.03
10 дн
АТ-1 | Техкущий ремонт + дегазация АТ-1, Техническое обслуживание ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 35 кВ АТ-1, КМ 220 кВ АТ-1, КМ 110 кВ АТ-1, ТР 35 кВ АТ-1, ТР 110 кВ АТ-1, РОСШ 110 кВ АТ-1. ВВИ ТН 35 кВ АТ-1. ТО в объеме "В" шкафа, ТО в объеме "ТК" РЗА АТ-1, ТО в объеме "В" цепей встроенных ТТ 220 кВ АТ-1, цепей встроенных ТТ 110 кВ АТ-1, цепей встроенных ТТ ВЭ 110 кВ АТ-1, цепей встроенных ТТ 35 кВ АТ-1, цепей ТТ нейтрали АТ-1, цепей ТН 35 кВ АТ-1. |  | 18.03.19 | 27.03.19 | 10 дн
18.03 - 27.03
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
РП-220 | Высоковольтные испытания: ТТ-220 Рем.перемычки |  | 26.03.19 | 26.03.19 | 1 дн
26.03 - 26.03
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц.; ТР : ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц. ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод |  | 22.03.19 | 22.03.19 | 1 дн
22.03 - 22.03
1 дн
ОМВ-110 | ТР ШР-1с.ш-110 ОМВ |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 1 дн
18.03 - 18.03
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Солнечная |  | 06.03.19 | 06.03.19 | 1 дн
06.03 - 06.03
1 дн
МВ-220 А-2 | ТО РЗА в объеме В ТАПВ и привод МВ-220 А-2 |  | 05.03.19 | 05.03.19 | 1 дн
05.03 - 05.03
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-1с.ш-110 АТ - 2 |  | 24.03.19 | 24.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.03 - 24.03
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-1с.ш-110 АТ - 1 |  | 21.03.19 | 21.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.03 - 21.03
1 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР: ШР-1с.ш-110 КВЛ Восточная |  | 25.03.19 | 25.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.03 - 25.03
1 дн
МВ-220 А-1 | ТО МВ - 220 А - 1; СР ТР-220 АТ-1, ТР Р - А - 1 - 1. ТО РЗА в объеме В ТАПВ и привод МВ-220 А-1, ТТ |  | 11.03.19 | 17.03.19 | 7 дн
11.03 - 17.03
7 дн
МВ-220 К-1 | Замена хомутов порталов: №34/36, №27/28, №21/22, ошиновки 220 кВ АТ-1портал №35/36; СР ТР-220 АТ-1, ТР Р - А - 1 - 1 |  | 11.03.19 | 17.03.19 | 7 дн
11.03 - 17.03
7 дн
1 СШ-220 | СР ТР-220 АТ-1, ТР Р - А - 1 - 1 |  | 11.03.19 | 17.03.19 | 7 дн
11.03 - 17.03
7 дн
АТ-1 | ТР: АТ - 1; ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ - 1, ОПН-10 АТ-1,ТН-10кВ АТ-1; СР ТР-220 АТ-1. |  | 11.03.19 | 17.03.19 | 7 дн
11.03 - 17.03
7 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО РЗА в объеме О Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 АТ-1 |  | 11.03.19 | 17.03.19 | 7 дн
11.03 - 17.03
7 дн
ШСМВ-110 | ТР ШР-1с.ш-110 ШСМВ |  | 18.03.19 | 27.03.19 | 10 дн
18.03 - 27.03
10 дн
1 СШ-110 | ТР: ШР-1с.ш-110 АТ - 1, ШР-1с.ш-110 ОМВ, ШР-1с.ш-110 АТ - 2, ШР-1с.ш-110 ШСМВ, ШР-1с.ш-110 ВЛ Солнечная, ШР-1с.ш-110 КВЛ Восточная, ШР-1с.ш-110 ВЛ РИП 2ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Южная 1ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Южная 2ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Новоросметалл, ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц, РТН-110 1с.ш. ЗО РТН-110 1с.ш.; ТО ОПН-110 1 с.ш. ТО ТН-110 1 с.ш |  | 18.03.19 | 27.03.19 | 10 дн
18.03 - 27.03
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Челбасская |  | 19.03.19 | 20.03.19 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
19.03 - 20.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская, ВЧЗ ВЛ-110 Челбасская, КС ВЛ-110 Челбасская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ ЛР-110 Челбасская. |  | 19.03.19 | 20.03.19 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
19.03 - 20.03
2 дн
ЭВ-110 Челбасская | Техобслуживание: ТТ-110 Челбасская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Челбасская, ТАПВ и автоматика, привод ЭВ-110 Челбасская. |  | 19.03.19 | 20.03.19 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
19.03 - 20.03
2 дн
ОСШ-110 | ТР и замена оси РОСШ-110 Леушковская |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 3 дн
25.03 - 27.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская, РОСШ - 110 Леушковская и замена оси РОСШ-110 Леушковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ ЛР-110 Леушковская. |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 3 дн
25.03 - 27.03
3 дн
ЭВ-110 Леушковская | Техобслуживание: ТТ-110 Леушковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и автоматика, привод ЭВ-110 Леушковская. |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 3 дн
25.03 - 27.03
3 дн
2сш-220 | Текущий ремонт: Р-Кг2-2, Р-Тх2-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ЭМБ Р-Кг2-2, ЭМБ Р-Тх2-2. |  | 04.03.19 | 07.03.19 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
02.03 - 05.03
4 дн
ЭВ-220 Кг-2 | Текущий ремонт: Р-Кг2-2, Р-Тх2-2 Техобслуживание: ТТ-220 Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-2 (ШЭ2607019), ЭМБ Р-Кг2-Кг, ЭМБ Р-Кг2-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220кВ Кг-2. Высоковольтные испытания: ТТ-220-КГ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТТ-220-КГ-2. |  | 04.03.19 | 07.03.19 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
02.03 - 05.03
4 дн
АТ-2 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 2 СШ-220 |  | 04.03.19 | 07.03.19 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
02.03 - 05.03
4 дн
ЭВ-220 Тх-2 | Текущий ремонт: Р-Тх2-2? Р-Кг2-2. Высоковольтные испытания: ТТ-220-Тх-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТТ-220-Тх-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТТ-220-Тх-2. |  | 04.03.19 | 07.03.19 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
02.03 - 05.03
4 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
В-1-220 Брюховецкая | ТО: В-1-220 Брюховецкая |  | 29.03.19 | 29.03.19 | 1 дн
29.03 - 29.03
1 дн
В-1-220 Витаминкомбинат | ТО: В-1-220 Витаминкомбинат |  | 15.03.19 | 15.03.19 | 1 дн
15.03 - 15.03
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Т-2 | "ТР: Т-2. ТО: ОПН-110 Т-2, ОПНН Т-2, ОПН-10 Т-2 2 С 10, ОПН-10 Т-2 4 С 10, ЗОН 110 Т-2, Концевых муфт КЛ 110 Т-2. ТО в объеме ""К"": ШМУ В 110 Т-2, Цепей ТТ В 110 Т-2, Цепи ТТ 110 Т-2, Цепей РПР Т-2. АГ-2ч." |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 3 дн
04.03 - 06.03
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТР ЛРН-1-10, ТО концевой муфты 110 АТ-1 |  | 11.03.19 | 20.03.19 | 10 дн
11.03 - 20.03
10 дн
1 С 220 | ТО ШР-1-220 Адлерская ТЭС, ШР-1-220 Поселковая |  | 11.03.19 | 20.03.19 | 10 дн
11.03 - 20.03
10 дн
В-1-220 Адлерская ТЭС | ТО ШР-1-220 Адлерская ТЭС, ТО РЗА в объеме В |  | 11.03.19 | 20.03.19 | 10 дн
11.03 - 20.03
10 дн
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220 |  | 11.03.19 | 20.03.19 | 10 дн
11.03 - 20.03
10 дн
В-1-220 Поселковая | ТО ШР-1-220 Поселковая, ТО РЗА в объеме В |  | 11.03.19 | 20.03.19 | 10 дн
11.03 - 20.03
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 дн
МВ 110 АТ-1 | ТР МВ-110 АТ-1. ТО РЗА в объеме О Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 АТ-1 |  | 04.03.19 | 04.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.03 - 04.03
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТО МВ-110 ВЛ ПТФ, ТТ-110 ВЛ ПТФ. ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод МВ ТО РЗА в объеме К1 ТТ-110 ВЛ ПТФ выносные |  | 06.03.19 | 07.03.19 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.03 - 07.03
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЭ 220 кВ 24 | ТО ТТ ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 24 (F60), привод. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЭ-220 24. |  | 06.03.19 | 06.03.19 | 1 дн
06.03 - 07.03
2 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техобслуживание: ТН ВЛ 220 кВ А-30, ТТ ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка,ФП ВЛ-220 кВ А-30, ВЧ заградитель, ТТ. |  | 06.03.19 | 07.03.19 | 2 дн
06.03 - 07.03
2 дн
ВЭ 220 кВ 14 | ТО ТТ ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 14 (F60), привод. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЭ-220 14. |  | 06.03.19 | 07.03.19 | 2 дн
06.03 - 07.03
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 4 С 220 кВ | Т.О. ТН 4 С 220 кВ, ОПН ТН 4 С 220 кВ, ШР ТН 4 С 220 кВ |  | 21.03.19 | 08.04.19 | 19 дн
21.03 - 08.04.2019
19 дн
ВЭ 220 кВ 23 | "С.Р.: 2 С 220 кВ; Т.О.: ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23; ТО в объеме ""В"" и ""ТК"" Шкаф и Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-23 (АУВ, АПВ, УРОВ) (С60)" |  | 21.03.19 | 08.04.19 | 19 дн
21.03 - 08.04.2019
19 дн
ВЭ 220 кВ 14 | "С.Р.: 2 С 220 кВ, 4 С 220 кВ; Т.О.: ТН 4 С 220 кВ, ОПН ТН 4 С 220 кВ, ШР 4 С ВЭ 220 кВ 14, ШР ТН 4 С 220 кВ, ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ТТ ВЛ 220кВ Армавир ТО в объеме ""В"" и ""ТК"" Шкаф и Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-14 (АУВ, АПВ, УРОВ) (С60)" |  | 21.03.19 | 08.04.19 | 19 дн
21.03 - 08.04.2019
19 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | "С.Р.: 2 С 220 кВ, 4 С 220 кВ; Т.О.: ТН 4 С 220 кВ, ОПН ТН 4 С 220 кВ, ШР 4 С ВЭ 220 кВ 14, ШР ТН 4 С 220 кВ, ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ТТ ВЛ 220кВ Армавир; Т.Р.: КС ВЛ 220кВ Армавир ф.А, В, С, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Армавир ф.А,В,С" |  | 21.03.19 | 08.04.19 | 19 дн
21.03 - 08.04.2019
19 дн
2 С 220 кВ | "С.Р.: 2 С 220 кВ, 4 С 220 кВ; Т.О.: ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23, ТН 4 С 220 кВ, ОПН ТН 4 С 220 кВ, ШР 4 С ВЭ 220 кВ 14, ШР ТН 4 С 220 кВ, ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ТТ ВЛ 220кВ Армавир;" |  | 21.03.19 | 08.04.19 | 19 дн
21.03 - 08.04.2019
19 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 ВЛ Магри | Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ Магри , замена масла 6 вводов. ТО в объеме "О" Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая, ТО в объеме "О" АПВ и автоматика МВ-110 ВЛ Магри тяговая |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.03 - 21.03
4 дн
2 СШ 220 кВ | ТР РД-2-2 |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн
25.03 - 29.03
5 дн
МВД-2 | ТО МВД-2, РД-2-2. Техническое обслуживание в объеме "В" ТАПВ МВД-2, Автоматики МВД-2. |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн
25.03 - 29.03
5 дн
ТН-2-220 | ТО ТН-2-220, ОПН ТН-2-220 |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн
25.03 - 29.03
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТР КС ВЛ 110 кВ Набережная 2ц, ТО ВЧЗ ВЛ 110 кВ Набережная 2ц |  | 11.03.19 | 12.03.19 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.03 - 12.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТР КС ВЛ 110 кВ Набережная 1ц, ТО ВЧЗ ВЛ 110 кВ Набережная 1ц |  | 04.03.19 | 05.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские ЭС. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03 - 26.03
2 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110 Кубанская | ТР: РОСШ-110 Кубанская, Очистка фильтров в агр. шкафу ВВ-110 Кубанская |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц., на ОВВ-110 |  | 07.03.19 | 07.03.19 | 1 дн
07.03 - 07.03
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ЗТВС |  | 22.03.19 | 22.03.19 | 1 дн
22.03 - 22.03
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Кубанская |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Арм.ТЭЦ 1ц. |  | 11.03.19 | 11.03.19 | 1 дн
11.03 - 11.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | ТР: РОСШ-110 Кубанская |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | ТР РОСШ-110 Арм.ТЭЦ 1ц. ТО в объёме "К": ДЗЛ ВЛ 110 Арм.ТЭЦ1ц, комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Арм.ТЭЦ1ц, ШОН АПВ ВЛ 110 Арм.ТЭЦ1ц. |  | 11.03.19 | 11.03.19 | 1 дн
11.03 - 11.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | ТР РОСШ-110 ЗТВС |  | 22.03.19 | 22.03.19 | 1 дн
22.03 - 22.03
1 дн
ВВ-110 ЗТВС | ТР РОСШ-110 ЗТВС, Очистка фильтров в агр. шкафу ВВ-110 Кубанская |  | 22.03.19 | 22.03.19 | 1 дн
22.03 - 22.03
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР ВВ-110 Арм.ТЭЦ 1ц., ТО в объёме "В" автоматики и ТАПВ ВВ-110 кВ Арм.ТЭЦ1ц, ТО в объёме "К1" ТТ-110 кВ Арм.ТЭЦ1ц. |  | 11.03.19 | 11.03.19 | 1 дн
11.03 - 11.03
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц., ТО в объёме "В" автоматики и ТАПВ ВВ-110 кВ Арм.ТЭЦ1ц. ТО в объёме "К1" ТТ-110 кВ Арм.ТЭЦ1ц. | с переводом на ОВ | 12.03.19 | 13.03.19 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.03 - 13.03
2 дн
ВВ-1-3 | ТР: ВВ-1-3, ТО: ТТ-1-3, ВВИ: ТТ-1-3, ТО в объёме"К": ТТ-1-3, управление и авт. ВВ-1-3 |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
25.03 - 29.03
5 дн
ВВ-110 Связная | ТР: ВВ-110 Связная, ТО в объёме "В" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 Связная, ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-110 Связная | с переводом на ОВ | 04.03.19 | 07.03.19 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.03 - 07.03
4 дн
ВВ-1-3 | ТР: Р-1-3-2 , Р-330 АТ-3, ТО в объёме"К": ТТ-1-3, управление и авт. ВВ-1-3 |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн
25.03 - 29.03
5 дн
ВВ-3-15 | ТР: ВВ-3-15, Р-3-15-1, Р-330 АТ-3, ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-3-15 |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн
25.03 - 29.03
5 дн
АТ-3 | ТР: ВДТ АТ-3, ЗОН АТ-3, РВ ВДТ АТ-3, РР ВДТ АТ-3, Р-330 АТ-3, РВП-10 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ОПН-220 АТ-3,ОПН-330 АТ-3, ТО: МВ-10 ТСН-3 |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн
25.03 - 29.03
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Найденовская |  | 11.03.19 | 14.03.19 | 4 дн
11.03 - 14.03
4 дн
ВВ-110 Найденовская | Текущий ремонт ВВ-110 Найдёновская, ЛР-110 Найдёновская, Техническое обслуживание ТТ-110 Найдёновская, Техническое обслуживание РЗА в объёме "О", БВР по текущему ремонту ВЧЗ-110 Найдёновская ф.А, В |  | 11.03.19 | 14.03.19 | 4 дн
11.03 - 14.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Текущий ремонт ЛР-110 Найдёновская, РОСШ-110 Найдёновская, ВЧЗ-110 Найдёновская ф.А, В, КС ВЛ 110 Найдёновская ф.А, В |  | 11.03.19 | 14.03.19 | 4 дн
11.03 - 14.03
4 дн
2СШ-330 | ТР Р-А-2-2 |  | 18.03.19 | 29.03.19 | 12 дн
18.03 - 29.03
12 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ШМ-10 АТ-2, ТР Р-А-2-2 |  | 18.03.19 | 29.03.19 | 12 дн
18.03 - 29.03
12 дн
ВВ-110 АТ-2 | Текущий ремонт ВВ-110 АТ-2, Техническое обслуживание ТТ-110 АТ-2, Техническое обслуживание РЗА в объёме "О", Опробывание автоматической установки пожаротушения |  | 18.03.19 | 29.03.19 | 12 дн
18.03 - 29.03
12 дн
ВЭ-А-2 | Текущий ремонт Р-А-2-2, Опробывание автоматической установки пожаротушения |  | 18.03.19 | 29.03.19 | 12 дн
18.03 - 29.03
12 дн
ВЭ-Т-2 | Опробывание автоматической установки пожаротушения |  | 18.03.19 | 29.03.19 | 12 дн
18.03 - 29.03
12 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 24 | ТО ТТ 14, ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная |  | 04.03.19 | 08.03.19 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.03 - 07.03
5 дн
ВЭ 14 | ТО ТТ 14, ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная |  | 04.03.19 | 08.03.19 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.03 - 07.03
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная ТН КС ВЛ Центральная, ОПН ВЛ 500 кВ Центральная. ТО в объеме "В" ВЧЗ и ВЧ-обработка ф."В" ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная |  | 04.03.19 | 08.03.19 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 500 кВ Центральная
03.03 - 07.03
5 дн
АТ-4 | ТР: АТ-4, ТОР 10 кВ АТ-4; ТО: ОПН 500 кВ АТ-4, ОПН 220 кВ АТ-4, ОПН 10 кВ АТ-4, ТН 10 кВ АТ-4; Высоковольтные испытания АТ-4. |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн
11.03 - 15.03
5 дн
ВЭ 220 кВ АТ-4 | ТО ТТ 220 кВ АТ-4 |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн
11.03 - 15.03
5 дн
ВЭ 15 | ТО ВЭ 15, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ 15. ТО в объеме "К" ТТ 15 |  | 18.03.19 | 22.03.19 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
25.03 - 29.03
5 дн
ВЭ 25 | ТО ВЭ 25, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ 25. ТО в объеме "К" ТТ 25 |  | 18.03.19 | 22.03.19 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
25.03 - 29.03
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань. ТО в объеме "К" ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ТН КС ВЛ 500 кВ Тамань |  | 18.03.19 | 22.03.19 | 5 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь и КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь, выполняемыми в срок 14.03.-21.03.2019 в рамках работ по переустройству ЛЭП в местах пересечения со строящейся автодорогой «Таврида»
25.03 - 29.03
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТО РЗА в объеме К ТТ ВЛ 220 кВ Тамань |  | 05.03.19 | 05.03.19 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун, снижению МДП в сечении "Тамань"
22.03 - 22.03
1 дн
Р-2-500 | ТО Р-2-500 |  | 04.03.19 | 05.03.19 | 2 дн
04.03 - 05.03
2 дн
В-2-500 Кубанская | ТО ТТ 500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская |  | 18.03.19 | 22.03.19 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
25.03 - 29.03
5 дн
В 220 АТ-1 | ТО ТТ 220 АТ-1, ТО в объеме "К" ТТ-220 АТ-1 |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн
25.03 - 29.03
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО ОПН 500 Кубанская, ТО ТТ 500 Кубанская, ТО ТН-1-500 Кубанская, ТО ТН-2-500 Кубанская. ТО в объеме "К" ТТ-500 Кубанская, ТН-1-500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская, Заградитель ВЧ ф."В", ВЧ обработка ф."В" , "С" |  | 18.03.19 | 22.03.19 | 5 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь и КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь, выполняемыми в срок 14.03.-21.03.2019 в рамках работ по переустройству ЛЭП в местах пересечения со строящейся автодорогой «Таврида»
25.03 - 29.03
5 дн
В-1-500 Кубанская | ТО ТТ 500 Кубанская, ТН-1-500 Кубанская |  | 18.03.19 | 22.03.19 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
25.03 - 29.03
5 дн
В 500 Р-1-500 | ТО В 500 Р-1-500. ТО комплекта РЗА В 500 Р-1-500 (ШЭ2710 512). ТО в объме "К1" |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн
11.03 - 15.03
5 дн
Р-1-500 | ТР Р-1-500, ТО В 500 Р-1-500, ТО ОПН 500 Р-1-500, ТО ЗН 500 Р-1-500. ТО РЗА в объеме "К1" |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн
11.03 - 15.03
5 дн
1 С 500 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 25.03.19 | 05.04.19 | 12 дн | КубРДУ: срок изменен под вывод в ремонт/ввод в работу АТ
05.04.2019 - 05.04.2019
1 С 500 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 25.03.19 | 05.04.19 | 12 дн | КубРДУ: срок изменен под вывод в ремонт/ввод в работу АТ
25.03 - 25.03
1 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН 500 АТ-1, ТО ОПН 220 АТ-1, ТО ОПН-1-10 АТ-1, ТО ТТ 220 АТ-1, ТО РТ 10 АТ-1, ТО ТН 10 АТ-1. Комплект ПА АТ-1 (ФОТ, АОПО) (ШЭЭ 223 0509). ТО в объеме "К1". КСЗ ст. 500 кВ АТ-1 (ШЭ2710 572). ТО в объеме "К1". |  | 25.03.19 | 05.04.19 | 12 дн
25.03 - 05.04.2019
12 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВВ-26 | ТО ТТ-26 |  | 12.03.19 | 12.03.19 | 1 дн | ОДУ Юга "УСЛОВНО" по балансу Кубанской энергосистемы, Перенос под АТ-3 ПС 500 кВ Шахты.
13.03 - 13.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет, РОСШ-110 Рассвет. |  | 04.03.19 | 05.03.19 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.03 - 05.03
2 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 НПС-1. |  | 05.03.19 | 06.03.19 | 2 дн
05.03 - 06.03
2 дн
МВ-110 Рассвет | Техническое обслуживание: МВ-110 Рассвет. ТО в объёме "К1": Выносные ТТ. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636-67/2), Авт-ка и ТАПВ МВ-110. |  | 04.03.19 | 05.03.19 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.03 - 05.03
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Рассвет |  | 03.03.19 | 05.03.19 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен под срок вывода ВЛ
04.03 - 05.03
2 дн
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. ТО в объёме "К1": Выносные ТТ. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636-67/2), Авт-ка и ТАПВ МВ-110. |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1СШ-110
25.03 - 29.03
5 дн
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ШР-110 Малороссийская.ТО в объёме "О": ЭПЗ-1636-67/2 МВ-110 Новопокровсая, автоматика и ТАПВ МВ-110 Новопокровсая.ТО в объёме "К1": Выносные ТТ. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская. |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1СШ-110
25.03 - 29.03
5 дн
1 СШ-110 | Средний ремонт: ШР-110 Новопокровсая. Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ, РТН-110 1СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Рассвет, ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: СМВ-110, ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, МВ-110 Малороссийская. ТО в объёме "К": Комплект резервных защит (МТО,ТЗНП,МТЗ), Авт-ка и ТАПВ СМВ-110, ТТ. ТО в объёме "К": ЭМБ: ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Малороссийская, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, Р-СМВ-110 1 СШ. |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
25.03 - 29.03
5 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ. Техническое обслуживание: СМВ-110. Отбор проб масла на ХАРГ: Ввод-110 СМВ-110 ф "А". ТО в объёме "К": Комплект резервных защит (МТО,ТЗНП,МТЗ) СМВ-110. ТО в объёме "К": Авт-ка и ТАПВ СМВ-110.. |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1СШ-110
25.03 - 29.03
5 дн
МВ 110 АТ-1 | ТР ШР-110 АТ-1 |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1СШ-110
25.03 - 29.03
5 дн
ОМВ-110 | ТР ШР-110 ОМВ |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1СШ-110
25.03 - 29.03
5 дн
1 СШ-220 | Теущий ремонт: Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1, Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, ТР-220 АТ-1. БВР по техническому обслуживанию ТТ-26. ТО в объёме "К": ЭМБ: ТР-220 АТ-1, Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1. |  | 11.03.19 | 16.03.19 | 6 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.03 - 16.03
6 дн
2 СШ-220 | Текущий ремонт: Р-К2-2, Р-С2-2, Р-У2-2, Р-Б2-2, ШР-25, ШР-26, ТР 220 АТ-7. ТО в объёме "К": ЭМБ: ТР-220 АТ-7, Р-К2-2, Р-С2-2. |  | 18.03.19 | 23.03.19 | 6 дн
18.03 - 23.03
6 дн
ВВ-15 | ТР ШР-15 |  | 11.03.19 | 16.03.19 | 6 дн
11.03 - 16.03
6 дн
ВВ-16 | ТР ШР-16 |  | 11.03.19 | 16.03.19 | 6 дн
11.03 - 16.03
6 дн
ВВ-25 | ТР ШР-25 |  | 18.03.19 | 23.03.19 | 6 дн
18.03 - 23.03
6 дн
ВВ-26 | ТР ШР-26 |  | 18.03.19 | 23.03.19 | 6 дн
18.03 - 23.03
6 дн
ВВ-Б1 | ТР Р-Б1-1 |  | 11.03.19 | 16.03.19 | 6 дн
11.03 - 16.03
6 дн
ВВ-Б2 | ТР Р-Б2-2 |  | 18.03.19 | 23.03.19 | 6 дн
18.03 - 23.03
6 дн
ВВ-К1 | ТР Р-К1-1 |  | 11.03.19 | 16.03.19 | 6 дн
11.03 - 16.03
6 дн
ВВ-К2 | ТР Р-К2-2 |  | 18.03.19 | 23.03.19 | 6 дн
18.03 - 23.03
6 дн
ВВ-С1 | ТР Р-С1-1 |  | 11.03.19 | 16.03.19 | 6 дн
11.03 - 16.03
6 дн
ВВ-С2 | ТР Р-С2-2 |  | 18.03.19 | 23.03.19 | 6 дн
18.03 - 23.03
6 дн
ВВ-У1 | ТР Р-У1-1 |  | 11.03.19 | 16.03.19 | 6 дн
11.03 - 16.03
6 дн
ВВ-У2 | ТР Р-У2-2 |  | 18.03.19 | 23.03.19 | 6 дн
18.03 - 23.03
6 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, МВ-6 АТ-1. Техническое обслуживание: ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1. ТО в объёме "К": Дифзащита 2 компл. АТ-1. ТО в объёме "О": Авт-ка, ТАПВ МВ-110 АТ-1. ТО в объёме "К": ЭМБ: ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТР-6 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА: АТ-1, РПН АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, РПН ЛРН-6 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-1, РПН АТ-1, РПН ЛРН-6 АТ-1. |  | 11.03.19 | 16.03.19 | 6 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.03 - 16.03
6 дн
МВ 110 АТ-1 | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1. ТО в объёме "О": Авт-ка, ТАПВ МВ-110 АТ-1. |  | 11.03.19 | 16.03.19 | 6 дн
11.03 - 16.03
6 дн
АТ-7 | Текущий ремонт: АТ-7, КРУН ТН 10 АТ-7, ЛРТ-7, ТР 10 ЛРТ-7, РРТ 10 ЛРТ-7. Техническое обслуживание: ОПН-1-220 АТ-7, ОПН-2-220 АТ-7, ТТ 220 АТ-7, ОПН-1-10 АТ-7, ОПН-2-10 АТ-7, ОПН-3-10 АТ-7, ТР-10 АТ-7, ТН 10 АТ-7, ШМ 10 АТ-7, РВ 10 ЛРТ-7, РВ РТ 10 ЛРТ-7. ТО в объёме "К": ЭМБ: ТР-10 ЛРТ-7, РРТ-10 ЛРТ-7. Диагностика: АТ-7, ввода 220 кВ, 110 кВ, В 10 ЛРТ-7, ШМ-10 АТ-7. Отбор проб масла на ФХА: АТ-7. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-7, РПН АТ-7, РПН ЛРТ-7. |  | 18.03.19 | 23.03.19 | 6 дн
18.03 - 23.03
6 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. |  | 10.03.19 | 16.03.19 | 7 дн | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода АТ-1
11.03 - 16.03
6 дн
В-Р-500 РоАЭС №2 | ТО в объёме "К": Шкаф автоматики и УРОВ В-Р-500 РоАЭС №1 (ШЭ2710512), привод, синхронизатор. |  | 18.03.19 | 05.04.19 | 19 дн
18.03 - 05.04.2019
19 дн
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 РоАЭС №2, ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": Комплект РЗА №1 Р 500 РоАЭС №2 (ШЭ2710541), Комплект РЗА №2 Р 500 РоАЭС №2 (ШЭ2710541), Технологические защиты Р 500 РоАЭС №2, КИВ-500 Р-500 РоАЭС №2, Авт-ка п/туш.ШЭ2710 121, Авт-ка управления задвижками, ТТ Р 500 РоАЭС №2, Авт-ка охлаждения. Диагностика: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ ф "А", "С". |  | 18.03.19 | 05.04.19 | 19 дн
18.03 - 05.04.2019
19 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЭ-К-4 | Т.О.: ТТ-К-4, РК-3-К, РК 4- К, ТТ ВЛ 500 Кубанская, ЛР ВЛ 500 Кубанская, ТН СШ 500 К; ТО в объеме "О" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-К-4 (С60) |  | 04.03.19 | 08.03.19 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
03.03 - 07.03
5 дн
Установка плавки гололеда | Т.О.: РПГ ВЛ 500 Кубанская ф.А, РПГ ВЛ 500 Кубанская ф.В, РПГ ВЛ 500 Кубанская ф.С |  | 01.03.19 | 07.03.19 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с сезоном гололедообразования
25.03 - 31.03
7 дн
ВЭ-К-3 | Т.О.: ТТ-К-3, РК-3-К, РК 4- К, ТТ ВЛ 500 Кубанская, ЛР ВЛ 500 Кубанская, ТН СШ 500 К; ТО в объеме "О" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-К-3 (С60) |  | 01.03.19 | 07.03.19 | 7 дн
01.03 - 07.03
7 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Т.О.: ТТ-К-3, ТТ-К-4, РК-3-К, РК-4-К, ОПН ВЛ 500 Кубанская, ТТ ВЛ 500 Кубанская, ТН ВЛ 500 Кубанская, ТН СШ-500К, РПГ ВЛ 500 Кубанская ф.А, РПГ ВЛ 500 Кубанская ф.В, РПГ ВЛ 500 Кубанская ф.С, ЛР ВЛ 500 Кубанская; Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 500 Кубанская ф А,В,С ТО в объеме ""В"" ВЧ заградитель ф.""В"", ВЧ обработка, ФП ф.""В" |  | 01.03.19 | 07.03.19 | 7 дн
01.03 - 07.03
7 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | 11.03.19 | 11.03.19 | 1 дн
11.03 - 11.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 13.03.19 | 13.03.19 | 1 дн
13.03 - 13.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | 27.03.19 | 28.03.19 | 2 дн
27.03 - 28.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная |  | 07.03.19 | 08.03.19 | 2 дн
07.03 - 08.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, в связи с отключением СМВ-110 на ПС 110 кВ Лабинск-2 |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 3 дн
04.03 - 06.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая |  | 19.03.19 | 24.03.19 | 6 дн
19.03 - 24.03
6 дн
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ | Отключить ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ для ТО комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ (УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ2607 019022) в объёме - К. |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 4 дн 9 ч
25.03 - 29.03
4 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | ТО: ОПН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, ВЧЗ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, КС 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ и высоковольтные вводы КРУЭ 220 кВ в ячейке 220 кВ ВЛ Краснодарская ТЭЦ. |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 4 дн 9 ч
25.03 - 29.03
4 дн
ТН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ | ТО вторичных цепей ТН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ в объёме - К. |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 4 дн 9 ч
25.03 - 29.03
4 дн
ВЭ 220 АТ-2 | Отключить в резерв ВЭ 220 АТ-2 для технического обслуживания АТ-2, кабельной вставки 220 кВ АТ-2, ОПН 2-10 АТ-2 и профилактических измерений АТ-2. |  | 18.03.19 | 22.03.19 | 4 дн 9 ч
18.03 - 22.03
4 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ОЭВ-110 | Перевести ВЛ-110кВ ХБК-2 на ОЭВ-110 кВ для плановой проверки ТАПВ ЭВ-110 ЛЭП ХБК-2. |  | 08.03.19 | 08.03.19 | 1 дн
08.03 - 08.03
1 дн
МВ-220 3Т | ТО МВ, АГ в.з. |  | 01.03.19 | 22.04.19 | 53 дн
01.03 - 22.04.2019
53 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: Сенгилеевская ГЭС
МВ Л-11 | ТР МВ Л-11, Л-11-Л, опробование АПВ, электроавтоматика МВ Л-11, в/в испытания ТН Л-11 |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 13 ч | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс. КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин (с 18.03. по 29.03.2019) | bar: Март 2019 Пт 01; Март 2019 Пн 04 to Март 2019 Чт 07; Март 2019 Пн 11 to Март 2019 Пт 15; Март 2019 Пн 18 to Март 2019 Пт 22; Март 2019 Пн 25 to Март 2019 Пт 29
08.03 - 08.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | ТР МВ Л-11, Л-11-Л, опробование АПВ, электроавтоматика МВ Л-11, в/в испытания ТН Л-11 |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 13 ч | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс. КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин (с 18.03. по 29.03.2019) | bar: Март 2019 Пт 01; Март 2019 Пн 04 to Март 2019 Чт 07; Март 2019 Пн 11 to Март 2019 Пт 15; Март 2019 Пн 18 to Март 2019 Пт 22; Март 2019 Пн 25 to Март 2019 Пт 29
08.03 - 08.03
0 дн
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Рем. Л-92-Л, П-1-II |  | 19.03.19 | 19.03.19 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | bar: Март 2019 Пт 01; Март 2019 Пн 04 to Март 2019 Чт 07; Март 2019 Пн 11 to Март 2019 Пт 15; Март 2019 Пн 18 to Март 2019 Пт 22; Март 2019 Пн 25 to Март 2019 Пт 29
18.03 - 18.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тек. Рем. Л-28-Л, П-1-I |  | 26.03.19 | 26.03.19 | 1 дн | bar: Март 2019 Пт 01; Март 2019 Пн 04 to Март 2019 Чт 07; Март 2019 Пн 11 to Март 2019 Пт 15; Март 2019 Пн 18 to Март 2019 Пт 22; Март 2019 Пн 25 to Март 2019 Пт 29
26.03 - 26.03
1 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ШСЭВ-110 | Вывод в ремонт ШСЭВ-110 кВ для безопасного выполнения работ по поверке ТТ - 110 кВ. | с разборкой токовых цепей | 25.03.19 | 29.03.19 | 4 дн 18 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.03 - 30.03
4 дн
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации, поверка ТТ - 110 кВ. |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 4 дн 18 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.03 - 30.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха для безопасного выполнения работ по очистке изоляции КС 110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, ревизии силовых болтовых контактных соединений со стороны Сочинской ТЭС, поверки ТТ - 110 кВ. | под наведенным напряжением | 25.03.19 | 29.03.19 | 4 дн 18 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
26.03 - 30.03
4 дн
ТН-110 1 СШ | Вывод в ремонт ТН-110 1С.Ш. для безопасного выполнения работ по поверке ТН-110 1С.Ш. |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 4 дн 19 ч | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110
26.03 - 30.03
4 дн
1 СШ 110 | Вывод в ремонт 1СШ-110 кВ для безопасного выполнения работ по поверке ТН-110 1С.Ш. |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 4 дн 19 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
26.03 - 30.03
4 дн
Предприятие: Сочинское ПМЭС
Заявитель: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
СВ 110 | ТО ТН-1-110. |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 4 дн 10 ч
11.03 - 15.03
4 дн
1С 110 | ТО ТН-1-110. |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 4 дн 10 ч
11.03 - 15.03
4 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | ТО: ОПН 110 Псоу, ТН-1-110. |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 4 дн 10 ч
11.03 - 15.03
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 121 | Проверка воздействия РЗиА Т-1 и РПН Т-1 на отключение В 121. |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 4 дн 10 ч
11.03 - 15.03
4 дн
В 111 | Проверка воздействия РЗиА Т-1 и РПН Т-1 на отключение В 111. |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн
11.03 - 15.03
5 дн
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | ТО кабельных эстакад. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 4 дн 10 ч
11.03 - 15.03
4 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | Ревизия болтовых соединений с частичной заменой дефектных изоляторов |  | 12.03.19 | 12.03.19 | 1 дн
12.03 - 12.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | ТР |  | 10.03.19 | 15.03.19 | 6 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная, ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
19.03 - 24.03
6 дн
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | ТР |  | 13.03.19 | 13.03.19 | 1 дн
13.03 - 13.03
1 дн
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТР |  | 12.03.19 | 12.03.19 | 1 дн
12.03 - 12.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
СМВ-110 | ТР |  | 20.03.19 | 20.03.19 | 1 дн
20.03 - 20.03
1 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Устранение замечаний по предписанию ЦТН №АП-Ю-219/18-КПО от 10.07.2018: замена изоляторов на опорах: № 3, 8, 12, 13, 14, 53, 65, 67 (ТК № 53, № 54 от 05.07.2016); № 2, 5, 36, 41, 44, 55, 63 (ТК № 55, № 56 от 05.07.2016); выправка ж/б опор поперек ВЛ №44, 54 (ТК № 4 от 20.05.2016); валка боковых деревьев в пролетах опор № 10-11, 35-37 (ТК № 71, 72 от 05.07.2016). Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ ЖБШ в протоколе КОМПАС Устранение замечаний по предписанию ЦТН №АП-Ю-219/18-КПО от 10.07.2018 |  | 25.03.19 | 28.03.19 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
25.03 - 28.03
4 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Комплексный ремонт на ПС 110 кВ КПТФ: КР ЛР-110 Кропоткин, ВЧЗ ф.А,В,С Кропоткин, КС ф.А,В,С Кропоткин. (Вывод из работы 2-х каналов АрЭС - КРЭС; ПС: "ВН", "К", "МИ", "РА", "ГО", "ОР", "Н", "ДМ", ХЗ; ретрансляции ТМ КОМПАС 1.1. с ПС 110 кВ Найденовская, ГНС-1 с постановкой на ручное управление; ТМ ПС 110 кВ Найденовская в протоколе УТК-1) |  | 18.03.19 | 22.03.19 | 5 дн | КубрДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
11.03 - 15.03
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ |  | 26.03.19 | 27.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
27.03 - 28.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП |  | 05.03.19 | 06.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Лабинск-2
07.03 - 08.03
2 дн
МВ-110 УНПС | Техобслуживание МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ; опробование КРЗ ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ТАПВ МВ-110 УНПС |  | 26.03.19 | 27.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
27.03 - 28.03
2 дн
1СШ-110 | Техобслуживание ТТ-110 СП |  | 05.03.19 | 06.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Лабинск-2
07.03 - 08.03
2 дн
МВ-110 Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, опробование КРЗ ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная, ТАПВ МВ-110 Подгорная Синюха |  | 05.03.19 | 06.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Лабинск-2
07.03 - 08.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
СМВ-110 | Опробования ТАПВ СМВ-110, КРЗ ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | с включением ремонтной перемычки | 13.03.19 | 13.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 13.03
1 дн
СМВ-110 | Опробование ТАПВ СМВ-110, КРЗ ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс | с включением ремонтной перемычки | 12.03.19 | 12.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.03 - 12.03
1 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | ТО ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская |  | 06.03.19 | 06.03.19 | 9 ч
06.03 - 06.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | ТО ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная |  | 19.03.19 | 19.03.19 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.03 - 19.03
0 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | ТО КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная |  | 27.03.19 | 28.03.19 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.03 - 28.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод | ТО ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод |  | 01.03.19 | 02.03.19 | 1 дн 9 ч
01.03 - 02.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | ТО ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 |  | 20.03.19 | 21.03.19 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.03 - 21.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | ТО ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками |  | 11.03.19 | 12.03.19 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.03 - 12.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | ТО ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками |  | 13.03.19 | 14.03.19 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.03 - 14.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | Отключить ЛР-110 ВЛ Афипская-220 2 ц для ТО МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 ц |  | 26.03.19 | 26.03.19 | 9 ч
26.03 - 26.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | Отключить ЛР-110 ВЛ Северская для ТО МВ-110 ВЛ Северская |  | 25.03.19 | 25.03.19 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03 - 25.03
0 дн
МВ-110 ВЛ Северская | ТО МВ-110 ВЛ Северская |  | 25.03.19 | 25.03.19 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03 - 25.03
0 дн
МВ-110 ВЛ Афипская II ц | ТО МВ-110 Афипская 2 цепь |  | 26.03.19 | 26.03.19 | 9 ч
26.03 - 26.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | Отключить ЛР-110 Вл Афипская-2 ц для замены вводов на МВ-110 ВЛ Афипская-220 1 ц |  | 27.03.19 | 29.03.19 | 2 дн 9 ч
27.03 - 29.03
2 дн
МВ-110 ВЛ Афипская I ц | Замена вводов на МВ-110 ВЛ Афипская 2 цепь |  | 27.03.19 | 29.03.19 | 2 дн 9 ч
27.03 - 29.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРИС
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | Отключить ЛР-110 ВЛ новомышастовская для ТО МВ-110 ВЛ Новомышастовская |  | 14.03.19 | 14.03.19 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
14.03 - 14.03
0 дн
МВ-110 ВЛ Новомышастовская | ТО МВ-110 ВЛ Новомышастовская |  | 14.03.19 | 14.03.19 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
14.03 - 14.03
0 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТО МВ-110 Витаминкомбинат |  | 13.03.19 | 13.03.19 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ
13.03 - 13.03
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ |  | 14.03.19 | 14.03.19 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
14.03 - 14.03
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 Сш 110 кВ, ТН-110 1 СШ |  | 13.03.19 | 13.03.19 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.03 - 13.03
0 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | Отключить ЛР-110 ВЛ Витаминкомбинат для ТО МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат |  | 13.03.19 | 13.03.19 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
13.03 - 13.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 27.03.19 | 27.03.19 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
27.03 - 27.03
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ | с включением ремонтной перемычки | 29.03.19 | 29.03.19 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
29.03 - 29.03
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 28.03.19 | 28.03.19 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
28.03 - 28.03
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 9 ч
01.03 - 01.03
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 11.03.19 | 11.03.19 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
11.03 - 11.03
0 дн
2 СШ-110 | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110- 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 12.03.19 | 12.03.19 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
12.03 - 12.03
0 дн
1СШ-110 | ТО 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 06.03.19 | 06.03.19 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
06.03 - 06.03
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Набережная
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТО РЗА (ЭКРА 2607 016, ЭКРА 2607 083) |  | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03 - 29.03
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Пашковская
СЭВ-110 | ТО СЭВ-110 |  | 06.03.19 | 06.03.19 | 9 ч
06.03 - 06.03
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Кислородный завод | ТО ЭВ 110 ВЛ Кислородный завод |  | 06.03.19 | 06.03.19 | 9 ч
06.03 - 06.03
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Лорис | ТО ЭВ-110 Лорис |  | 12.03.19 | 12.03.19 | 9 ч
12.03 - 12.03
0 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Изменение схемы транзита Мостовская - Псебай – Зеленчук в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 14.03.19 | 14.03.19 | 1 дн
14.03 - 14.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Разрыв транзита ВЛ-110 Курганная тяговая - Мостовская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 1 дн | Заявка снята собственником
18.03 - 18.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Для выполнения ТВК всех контактных соединений проводов, проводов и линейно-сцепной арматуры, согласно мероприятий Акта расследования ТН №222 Лабинские ЭС от 08.11.2018. На ПС 110 кВ Лабинск-2 отключить СМВ-110, с включением на ночь. |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 2 дн 9 ч
04.03 - 06.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Для выполнения ТВК всех контактных соединений проводов, проводов и линейно-сцепной арматуры, согласно мероприятий Акта расследования ТН №222 Лабинские ЭС от 08.11.2018. На ПС 110 кВ Лабинск-2 отключить СМВ-110, с включением на ночь. |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 2 дн 9 ч
04.03 - 06.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | Разрыв транзита ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская, для выполнения ТВК всех контактных соединений проводов, проводов и линейно-сцепной арматуры на ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская, согласно мероприятий Акта расследования ТН №222 Лабинские ЭС от 08.11.2018. На ПС 110 кВ Лабинск-2 отключить СМВ-110, с включением на ночь. |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 2 дн 9 ч
04.03 - 06.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | ТО, профиспытания вводов МВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 22.03.19 | 22.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
22.03 - 22.03
1 дн
1 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ, Поверка ТН-110 1СШ, профиспытания вводов ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 20.03.19 | 20.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 20.03
1 дн
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ, Поверка ТН-110 2СШ, профиспытания вводов ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 21.03.19 | 21.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 21.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | Отключить СМВ-110 для создания необходимых перетоков мощности на время проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская, ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 3 дн
04.03 - 06.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Псебай | ТО, профиспытания вводов МВ-110 |  | 14.03.19 | 14.03.19 | 1 дн
14.03 - 14.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Промышленная | ТО, профиспытания вводов МВ-110 |  | 15.03.19 | 15.03.19 | 1 дн
15.03 - 15.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | ТО, профиспытания вводов МВ-110 |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
13.03 - 13.03
1 дн
СОМВ-110 | ТО, профиспытания вводов МВ-110 |  | 12.03.19 | 12.03.19 | 1 дн
12.03 - 12.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | ТО, профиспытания вводов МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская |  | 15.03.19 | 15.03.19 | 1 дн
15.03 - 15.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Изменение схемы транзита Мостовская - Псебай – Зеленчук в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 14.03.19 | 14.03.19 | 1 дн
14.03 - 14.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Разрыв транзита Ходзь-Мостовская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ Мостовская |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
13.03 - 13.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | ТО ТТ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Мостовская, |  | 11.03.19 | 11.03.19 | 1 дн
11.03 - 11.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО,Замена вводов 110 кВ Фаза "А", профиспытания. Увеличение обьема работ в связи с изменением ремонтной программы 2019г. | с переводом на ОВ | 25.03.19 | 29.03.19 | 5 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
25.03 - 29.03
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110, изменение схемы транзита Мостовская - Псебай – Зеленчук в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 14.03.19 | 14.03.19 | 1 дн
14.03 - 14.03
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 15.03.19 | 15.03.19 | 1 дн
15.03 - 15.03
1 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Степная тяговая на ПС 110 кВ Кущевская. |  | 14.03.19 | 15.03.19 | 1 дн 9 ч
14.03 - 15.03
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Шкуринская |  | 11.03.19 | 13.03.19 | 2 дн 9 ч
11.03 - 13.03
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Степная тяговая на ПС 110 кВ Кущевская |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 3 дн 9 ч
18.03 - 21.03
3 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 3 дн 9 ч
18.03 - 21.03
3 дн
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для ТО ЛР-110 ВЛ Шкуринская, ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская на РП-110 кВ "Червонная", Р-110 Т-1 на ПС 110 кВ Червонная |  | 11.03.19 | 13.03.19 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана, как излишне поданная (есть заявки на вывод ВЛ от ПС 110 кВ Шкуринская и Кущевская)
11.03 - 13.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для замены изоляторов, расчистки просек, валки угрожающих деревьев. |  | 11.03.19 | 13.03.19 | 2 дн 9 ч
11.03 - 13.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС |  |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 3 дн 9 ч
18.03 - 21.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная |  |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 3 дн 9 ч
18.03 - 21.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | ТО ЛР-110 ВЛ Степная тяговая на ПС 110 кВ Кущевская |  | 14.03.19 | 15.03.19 | 1 дн 9 ч
14.03 - 15.03
1 дн
МВ-110 Степная тяговая | ТО МВ-110 ВЛ Степная тяговая |  | 14.03.19 | 15.03.19 | 1 дн 9 ч
14.03 - 15.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ Шкуринская |  | 11.03.19 | 13.03.19 | 2 дн 9 ч
11.03 - 13.03
2 дн
1СШ-110 | для ТР ШР-110 ВЛ Степная тяговая, ШР-110 1 СШ ВЛ Шкуринская, ШР-110 Т-1, Р ТН-110 1 СШ |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 3 дн 9 ч
18.03 - 21.03
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 1 СШ СМВ-110 |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 3 дн 9 ч
18.03 - 21.03
3 дн
МВ-110 Шкуринская | ТР МВ-110 ВЛ Шкуринская, ШР-110 1 СШ ВЛ Шкуринская |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 3 дн 9 ч
18.03 - 21.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для ТР ЛР-110 ВЛ Кущевская на ПС 110 кВ Шкуринская |  | 11.03.19 | 13.03.19 | 2 дн 9 ч
11.03 - 13.03
2 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 11.03.19 | 13.03.19 | 2 дн 9 ч
11.03 - 13.03
2 дн
2СШ-110 | Для ТР ЛР-110 ВЛ Кущевская, СМВ-110. |  | 11.03.19 | 13.03.19 | 2 дн 9 ч
11.03 - 13.03
2 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
МВ-110 ВЛ Новопетровская | ПС 110 кВ Забойская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110, МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 14.03.19 | 14.03.19 | 1 дн | Заявка снята собственником
14.03 - 14.03
1 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Забойская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110, МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 14.03.19 | 14.03.19 | 1 дн | Заявка снята собственником
14.03 - 14.03
1 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-ТТ-ШР ВЛ-110 Гривенская, ТР-110 Т1, РТН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. Текущий ремонт ТН-ОПН 1СШ-110. |  | 12.03.19 | 13.03.19 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
12.03 - 13.03
2 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Забойская СМВ-110 . Окраска оборудования. |  | 11.03.19 | 17.03.19 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
11.03 - 17.03
7 дн
Объект: ПС 110 кВ Курчанская
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Курчанская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Темрюк , СР 1СШ-110, ТР-110 Т1. |  | 11.03.19 | 12.03.19 | 2 дн
11.03 - 12.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | ПС 110 кВ Курчанская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская , СР 2СШ-110, ШР-110 Т2. |  | 04.03.19 | 05.03.19 | 2 дн
04.03 - 05.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
2 СШ-110 кВ | С 110 кВ Старотитаровская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. |  | 18.03.19 | 19.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 110 кВ Вышестеблиевская
20.03 - 21.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | С 110 кВ Старотитаровская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. |  | 18.03.19 | 19.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 110 кВ Вышестеблиевская
20.03 - 21.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ТР-110 Т1, РТН-ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ 1 СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 11.03.19 | 12.03.19 | 2 дн
11.03 - 12.03
2 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ТР-110 Т1, РТН-ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ 1 СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 11.03.19 | 12.03.19 | 2 дн
11.03 - 12.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 ВЛ ПАОС | ПС 110 кВ Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 1 дн | Заявка снята собственником
18.03 - 18.03
1 дн
МВ-110 ВЛ Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 1 дн | Заявка снята собственником
18.03 - 18.03
1 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-ТТ-ШР ВЛ-110 Гривенская, ТР-110 Т1, РТН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. Текущий ремонт ТН-ОПН 1СШ-110. |  | 19.03.19 | 20.03.19 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
19.03 - 20.03
2 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ 110 КВЛ АТЭС | опробование АПВ в составе комлекта резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС -- Адлер |  | 07.03.19 | 07.03.19 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ на Адлерской ТЭС
01.03 - 01.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Опробование АПВ КВЛ |  | 07.03.19 | 07.03.19 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ на Адлерской ТЭС
01.03 - 01.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
СЭВ-110 | опробование АПВ в комлекте резервных защит и АУВ СЭВ-110 |  | 12.03.19 | 12.03.19 | 1 дн
12.03 - 12.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | опробование АПВ в комлекте резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха |  | 21.03.19 | 21.03.19 | 1 дн
21.03 - 21.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Опробование АПВ ВЛ |  | 21.03.19 | 21.03.19 | 1 дн
21.03 - 21.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
СЭВ-110 | опробование АПВ в комлекте резервных защит и АУВ СЭВ-110 |  | 18.03.19 | 18.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
18.03 - 18.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | опробование АПВ в комлекте резервных защит и АУВ СМВ-110 |  | 04.03.19 | 04.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
04.03 - 04.03
1 дн
СМВ-110 | Т.Р.: ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110, |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
I СШ 110 | К.Р.: ОД-110 Т-1, Т.Р. ТН-110 I СШ. |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
I СШ 110 | КР: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф. А. ТР: ТН-110 I СШ. Испытание и измерения: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф. А, ТН-110 I СШ |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
II СШ 110 | КР: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф. А. ТР: ТН II СШ 110. Испыт.и измерения: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ТН II СШ 110. |  | 13.03.19 | 15.03.19 | 3 дн
13.03 - 15.03
3 дн
РП-110 | К.Р.: РРП-I-110. Т.Р.: ТТ-110-1 РП, ТТ-110-2 РП. Испытание и измерение изоляции: РРП-I-110 |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
РП-110 | РРП-II-110. Испытание и измерение изоляции: РРП-II-110, |  | 13.03.19 | 15.03.19 | 3 дн
13.03 - 15.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
II СШ 110 | Т.Р.: ТН-110 II СШ. Испытание и измерение изоляции: ОПН-110 II СШ. |  | 25.03.19 | 25.03.19 | 1 дн | Заявка снята собственником
25.03 - 25.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Кап.р, испытание и измерение изоляции: Р-110 Т-1 |  | 25.03.19 | 26.03.19 | 2 дн
25.03 - 26.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | К.ап.р, испытание и измерение изоляции: Р-110 Т-2 |  | 27.03.19 | 28.03.19 | 2 дн
27.03 - 28.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
I СШ 110 | К.Р.: ЛР-110 КВЛ Дагомыс Тяговая, Р I СШ СЭВ-110. Испытание и измерение изоляции: ЛР-110 КВЛ Дагомыс Тяговая, РРП-I-110, Р I СШ СЭВ-110. |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
II СШ 110 | К.Р.: ЛР-110 КВЛ Вишнёвая, Р II СШ СЭВ-110. Т.Р.: ТТ-110 СЭВ-110. Испытание и измерение изоляции: ЛР-110 КВЛ Вишнёвая, РРП-II-110, Р II СШ СЭВ-110. |  | 26.03.19 | 28.03.19 | 3 дн
26.03 - 28.03
3 дн
РП-110 | К.Р.: РРП-II-110. Испытание и измерение изоляции: РРП-II-110. |  | 26.03.19 | 28.03.19 | 3 дн
26.03 - 28.03
3 дн
РП-110 | кап.р ,испытание и измерение изоляции: РРП-I-110. |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
РП-110 | кап.ремонт РРП-1-110 |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | К.Р.: ЛР-110 КВЛ Вишнёвая, РРП-II-110, Испытание и измерение изоляции: ЛР-110 КВЛ Вишнёвая, РРП-II-110. |  | 26.03.19 | 28.03.19 | 3 дн
26.03 - 28.03
3 дн
СЭВ-110 | кап.р. Р I СШ СЭВ-110. Испытание и измерения: Р I СШ СЭВ-110. |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
СЭВ-110 | К.Р.: Р II СШ СЭВ-110. Т.Р.: ТТ-110 СЭВ-110. Испытание и измерение изоляции: Р II СШ СЭВ-110. |  | 26.03.19 | 28.03.19 | 3 дн
26.03 - 28.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
I СШ 110 | Т.Р.: ШР-110 Т-1, ТН-110 I СШ, РТН-110 I СШ, Р I СШ СЭВ-110. |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 дн
I СШ 110 | ТР, испытания и измерения: ЛР-110 КВЛ Дагомыс |  | 13.03.19 | 13.03.19 | 1 дн
13.03 - 13.03
1 дн
СЭВ-110 | опробование АПВ в комлекте резервных защит и АУВ СЭВ-110 |  | 25.03.19 | 25.03.19 | 1 дн
25.03 - 25.03
1 дн
СЭВ-110 | ТР: Р I СШ СЭВ-110, |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | ТР, испытания и измерения: ЛР-110 КВЛ Дагомыс |  | 13.03.19 | 13.03.19 | 1 дн
13.03 - 13.03
1 дн
II СШ 110 | ТР: ЛР-110 ВЛ Сочи, Р II СШ СЭВ-110, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2. Испыт. и измер: ОПН-110 II СШ. |  | 11.03.19 | 12.03.19 | 2 дн
11.03 - 12.03
2 дн
СЭВ-110 | ТР: Р II СШ СЭВ-110, |  | 11.03.19 | 12.03.19 | 2 дн
11.03 - 12.03
2 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | К.Р. РРП-110, Р-110 Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская Испытание и измерения: РРП-110, Р-110 Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская |  | 22.03.19 | 22.03.19 | 1 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ согласования погашения ПС 110 кВ Новомихайловская с потребителями
22.03 - 22.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | КР: РРП-II-110 на ПС 110 кВ Лоо Испыт. и измер: РРП-II-110 на ПС 110 кВ Лоо. |  | 13.03.19 | 13.03.19 | 1 дн
13.03 - 15.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | ТО , Рубка деревьев пр.224-292 |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн
01.03 - 01.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах оп. 161-218 |  | 04.03.19 | 04.03.19 | 1 дн
04.03 - 04.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах оп. 161-218 |  | 27.03.19 | 27.03.19 | 1 дн
27.03 - 27.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Создание режима для ТВК ВЛ |  | 01.03.19 | 01.03.19 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.03 - 01.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | КР верховой осмотр пр.336-473 |  | 25.03.19 | 25.03.19 | 1 дн
25.03 - 25.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Установка птицезащитных устройств оп. 52-71, замена ОПН оп 59,92, верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах оп. 52-117 |  | 07.03.19 | 07.03.19 | 1 дн
07.03 - 07.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | ТО, Замена ОПН, рубка деревьев |  | 20.03.19 | 20.03.19 | 1 дн
20.03 - 20.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Т/О: каб.муфт, ОПН-110, ящиков транспозиции |  | 13.03.19 | 13.03.19 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод I СШ 110 на ПС 110 кВ Родниковая
01.03 - 01.03
1 дн
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Т/О: каб.муфт, ОПН-110, ящиков транспозиции |  | 06.03.19 | 06.03.19 | 1 дн
06.03 - 06.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | К.Р. РРП-110, Р-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская Испытание и измерения: РРП-110, Р-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская |  | 22.03.19 | 22.03.19 | 1 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ согласования погашения ПС 110 кВ Новомихайловская с потребителями
22.03 - 22.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | ТР: ЛР-110 ВЛ Сочи на ПС 110 кВ Родниковая. Испыт и измер: ЛР-110 ВЛ Сочи на ПС 110 кВ Родниковая. |  | 11.03.19 | 12.03.19 | 2 дн
11.03 - 12.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | ТО КМ 110 кв, ТО ящиков транспозиции, ОПН 110 кВ, ВВ испытания оболочки кл. Замена дисконекторов 10ш,для БВР на ВЛ 110кВ СТЭС-Сочи 1 и 2 цепь |  | 28.03.19 | 29.03.19 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Создание режима для ТВК КВЛ |  | 25.03.19 | 26.03.19 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03 - 26.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Создание Режима для ТВК |  | 21.03.19 | 22.03.19 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.03 - 22.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Создание режима для ТВК ВЛ |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.03 - 20.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Замена изоляторов оп. 365,366,371,372; установка птицезащитных устройств, замена линейной арматуры ГЗТ оп. 426,453 КР |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Создание режима для ТВК ВЛ |  | 05.03.19 | 07.03.19 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.03 - 07.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | КР: ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяговая, РРП-I-110 на ПС 110 кВ Пасечная. Испыт. и измерения: ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяговая, РРП-I-110 на ПС 110 кВ Пасечная. |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Создание Режима для ТВК |  | 27.03.19 | 29.03.19 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.03 - 29.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | ТО верховой осмотр опор 13шт.. ТО каб.муфт 110 кв, ОПН 110 кВ, Установка птицезащитных устройств оп. 52-71, замена ОПН оп 59,92, верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах оп. 52-117. |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 3 дн
04.03 - 06.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | КР: РРП-I-110 на ПС 110 кВ Лоо. Испытание и измерения: РРП-I-110, КС-110 КВЛ Головинка-Волконка на ПС 110 кВ Лоо |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 3 дн
18.03 - 20.03
3 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах оп. 8я-196 |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 3 дн
04.03 - 06.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Создание режима для ТВК ВЛ |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.03 - 15.03
5 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замена дисконнекторов оп. 90-190, замена изоляторов оп. 98-160, 1л-18л, верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах оп 96-170, 1л-25л |  | 18.03.19 | 22.03.19 | 5 дн
18.03 - 22.03
5 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замена дисконнекторов оп. 90-190, замена изоляторов оп. 98-160, 1л-18л, верховой осмотр с проверкой проводов в зажимах оп 96-170, 1л-25л |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн
11.03 - 15.03
5 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1сш. |  | 04.03.19 | 04.03.19 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.03 - 04.03
0 дн
II сш-110 кВ | ТР ТН-110 2сш. |  | 05.03.19 | 06.03.19 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.03 - 06.03
1 дн
СМВ-110 | Тех. обслуживание СМВ-110. |  | 05.03.19 | 06.03.19 | 1 дн 10 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.03 - 06.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1сш. |  | 14.03.19 | 15.03.19 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 15.03
1 дн
СМВ-110 | Тех. обслуживание СМВ-110. |  | 14.03.19 | 15.03.19 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 15.03
1 дн
II сш-110 кВ | Текеущий ремонт ТН-110 2сш, капитальный ремонт ОД-110 Т-2. |  | 11.03.19 | 13.03.19 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
11.03 - 13.03
2 дн
Т-2 110/35 | Капитальный ремонт ОД-110 Т-2, опробование цепей управления и автоматики. |  | 11.03.19 | 13.03.19 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
11.03 - 13.03
2 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Отключение СМВ-110-I-II и СМВ-110-II-III на ПС 110 кВ Челбасская для ввода в работу ВЛ 110 кВ Челбасская-Газоаппарат. Не в транзите |  | 20.03.19 | 20.03.19 | 1 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
20.03 - 20.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Отключение СМВ-110-I-II, СМВ-110-II-III на ПС 110 кВ Челбасская для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Челбасская-Газоаппарат. Не в транзите |  | 19.03.19 | 19.03.19 | 1 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
19.03 - 19.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Тех обслуживание, верховой осмотр, замена изоляторов, вырубка деревьев. |  | 13.03.19 | 15.03.19 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.03 - 15.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, установка птице-защитных устройств. | под наведенным напряжением | 25.03.19 | 27.03.19 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03 - 27.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Тех обслуживание, верховой осмотр, замена изоляторов, вырубка деревьев. |  | 20.03.19 | 22.03.19 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.03 - 22.03
2 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 15.03.19 | 15.03.19 | 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
05.03 - 05.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов, вырубка деревьев |  | 18.03.19 | 19.03.19 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная и ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС
28.03 - 29.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 04.03.19 | 05.03.19 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Крыловская
21.03 - 21.03
0 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 06.03.19 | 07.03.19 | 1 дн 9 ч
06.03 - 07.03
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | Замена изоляторов, вырубка деревьев на ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская |  | 18.03.19 | 19.03.19 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная и ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС
28.03 - 29.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР, испытания КС-110 ВЛ Крыловская на ПС 110 кВ Атамановская |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 2 дн 9 ч
25.03 - 27.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 18.03.19 | 20.03.19 | 2 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
18.03 - 20.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор на участкае ТЭС и ТО на участке АрмЭС |  | 11.03.19 | 13.03.19 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
02.03 - 04.03
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Замена изоляторов, вырубка ДКР на ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками, испытания КС-110 ВЛ Крыловская на ПС 110 кВ Атамановская |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 2 дн 9 ч
25.03 - 27.03
2 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 04.03.19 | 05.03.19 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.03 - 05.03
1 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
ОСШ-110 | ТР ТН ОСШ 110 |  | 06.03.19 | 06.03.19 | 10 ч
06.03 - 06.03
0 дн
БСК-110 | ТР БСК-110, ЭВ-110 БСК-110 |  | 04.03.19 | 05.03.19 | 1 дн 11 ч
04.03 - 05.03
1 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | К.Р. | под наведенным напряжением | 07.03.19 | 08.03.19 | 1 дн 11 ч
07.03 - 08.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | КР | под наведенным напряжением | 26.03.19 | 28.03.19 | 2 дн 10 ч
26.03 - 28.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | КР | под наведенным напряжением | 12.03.19 | 14.03.19 | 2 дн 10 ч
12.03 - 14.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | ТО | под наведенным напряжением | 19.03.19 | 21.03.19 | 2 дн 11 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму нагрузок в связи с превышением ДДТН на ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет в ремонтной схеме, выводу АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
19.03 - 21.03
2 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Гостагаевская | Проверка РЗА |  | 04.03.19 | 06.03.19 | 3 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
04.03 - 06.03
3 дн
СОМВ-110 | Проверка РЗА |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора, АТ-1 на ПС 220 кВ Вышестеблиевская
25.03 - 29.03
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
СМВ-110 | Испытание вводов СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 20.03.19 | 20.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 20.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
СМВ-110 | Испытание вводов СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 21.03.19 | 21.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 21.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская 1ц., КС ВЛ-110 Кирилловская 1ц., ЛР-110 Кирилловская 1ц. |  | 11.03.19 | 12.03.19 | 2 дн
11.03 - 12.03
2 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская | Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Неберджаевская, КС ВЛ-110 Неберджаевская, ЛР-110 Неберджаевская. Испытание вводов 110 МВ-110 Неберджаевская |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 3 дн | КубРДУ: При совмещении с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ, разрешена при УСЛОВИИ включенного на ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная I ц.
25.03 - 27.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Неберджаевская, КС ВЛ-110 Неберджаевская, ЛР-110 Неберджаевская. |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 3 дн | КубРДУ: При совмещении с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ, разрешена при УСЛОВИИ включенного на ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная I ц.
25.03 - 27.03
3 дн
3СШ-110 | Техническое обслуживание ШР-110 Неберджаевская, ШР-110 Т-3 |  | 25.03.19 | 27.03.19 | 3 дн | КубРДУ: При совмещении с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ, разрешена при УСЛОВИИ включенного на ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная I ц.
25.03 - 27.03
3 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Техническое обслуживание ЛР-110 Кирилловская 2ц., МВ-110 Кирилловская 2ц., ШР-110 Кирилловская 2ц. Испытание вводов 110 МВ-110 Неберджаевская Проверка РЗА |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 4 дн
18.03 - 21.03
4 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская 1ц., КС ВЛ-110 Кирилловская 1ц., ЛР-110 Кирилловская 1ц. Испытание вводов 110 МВ-110 Неберджаевская |  | 11.03.19 | 14.03.19 | 4 дн
11.03 - 14.03
4 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь | Техническое обслуживание ЛР-110 Кирилловская 2ц., МВ-110 Кирилловская 2ц., ШР-110 Кирилловская 2ц. Испытание вводов 110 МВ-110 Неберджаевская Проверка РЗА |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 4 дн
18.03 - 21.03
4 дн
1СШ-110 | Техническое обслуживание ШР-110 Кирилловская 1ц., РТН-110 1сш, ШР-110 Т-1. |  | 11.03.19 | 14.03.19 | 4 дн
11.03 - 14.03
4 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание ШР-110 Кирилловская 2ц., ШР-110 Т-2, РТН-110 2сш |  | 18.03.19 | 21.03.19 | 4 дн
18.03 - 21.03
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 04.03.19 | 05.03.19 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
04.03 - 05.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Крымская . |  | 12.03.19 | 13.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
04.03 - 05.03
2 дн
ЭВ 110 Тоннельная | Проверка РЗА |  | 28.03.19 | 29.03.19 | 2 дн | КубРДУ: При совмещении с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ, разрешена при УСЛОВИИ включенного на ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная I ц.
28.03 - 29.03
2 дн
ЭВ 110 Крымская | Проверка РЗА |  | 12.03.19 | 13.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
04.03 - 05.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Тоннельная . |  | 28.03.19 | 29.03.19 | 2 дн | КубРДУ: При совмещении с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ, разрешена при УСЛОВИИ включенного на ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная I ц.
28.03 - 29.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Прасковеевка
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Средний ремонт ЛР-110 Геленджик, ЗКР-110 Геленджик. |  | 04.03.19 | 05.03.19 | 2 дн
04.03 - 05.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Раевская
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 25.03.19 | 25.03.19 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
25.03 - 25.03
1 дн
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ |  | 22.03.19 | 22.03.19 | 1 дн
22.03 - 22.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 28.03.19 | 29.03.19 | 2 дн | КубРДУ: При совмещении с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ, разрешена при УСЛОВИИ включенного на ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная I ц.
28.03 - 29.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | Для БВР по заменне 6 вводов 110 кВ МВ-110 Ильская |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн
11.03 - 15.03
5 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | Средний ремонт МВ-110 Ильская с заменной 6 вводов 110 кВ. Испытание МВ 110 Ильская |  | 11.03.19 | 15.03.19 | 5 дн
11.03 - 15.03
5 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Верховой осмотр |  | 22.03.19 | 22.03.19 | 1 дн
22.03 - 22.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Верховой осмотр |  | 21.03.19 | 21.03.19 | 1 дн
21.03 - 21.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Верховой осмотр |  | 15.03.19 | 15.03.19 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Кубанского ПМЭС
25.03 - 25.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Подрезка деревьев |  | 14.03.19 | 14.03.19 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная
28.03 - 28.03
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Ремонт провода, ремонт ОПН, ремонт супска оттяжек |  | 14.03.19 | 15.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
06.03 - 07.03
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Ремонт провода, ремонт ОПН, ремонт супска оттяжек |  | 14.03.19 | 15.03.19 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
06.03 - 07.03
2 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Подвеска ГЗТ |  | 25.03.19 | 30.03.19 | 6 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ЛЭП 110 кВ для работ на ПС 110 кВ Афипская Краснодарских ЭС
18.03 - 23.03
6 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. |  | 25.03.19 | 30.03.19 | 6 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03 - 30.03
6 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. |  | 25.03.19 | 30.03.19 | 6 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03 - 30.03
6 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. |  | 11.03.19 | 16.03.19 | 6 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.03 - 16.03
6 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замена загрязненных изоляторов |  | 11.03.19 | 17.03.19 | 7 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора, АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
01.03 - 07.03
7 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Март 2019 Пт 01 to Март 2019 Ср 27
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный