## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2019 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2019 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Апрель 2019
[9 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
В 110 Лермонтово | Поверка ТТ | с разборкой токовых цепей | 23.04.19 | 25.04.19 | 2 дн 16 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
24.04 - 26.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Поверка ТН |  | 23.04.19 | 25.04.19 | 2 дн 16 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода II сш 110 кВ на ПС 220 кВ Шепси
24.04 - 26.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | Техническое обслуживание и испытания оборудования портала и ТН | под наведенным напряжением | 15.04.19 | 19.04.19 | 4 дн 18 ч | 02:00
15.04 - 19.04
4 дн
В 220 Горячий Ключ | Техническое обслуживание УРЗА, | с разборкой токовых цепей | 15.04.19 | 19.04.19 | 4 дн 18 ч | 01:00
15.04 - 19.04
4 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Заявитель: Кубанское предприятие МЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Усиление сварных соединений |  | 29.04.19 | 29.04.19 | 1 дн | 02:00
29.04 - 29.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск – Кругликовская | Верховой осмотр, выравнивание гирлянд изоляторов, снятие птичьих гнезд |  | 10.04.19 | 10.04.19 | 1 дн | 02:00
10.04 - 10.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Замена изоляторов, монтаж протиптичьих устройств, верховой осмотр |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 2 дн | 02:00
22.04 - 23.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Переустройство ВЛ 220 кВ Тамань - Кафа 3 на ПК 918+04 (оп. № 681, 682) |  | 09.04.19 | 10.04.19 | 2 дн |  | Заявка снята собственником
09.04 - 10.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Переустройство ЛЭП в рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь |  | 01.04.19 | 02.04.19 | 2 дн | 06:00
01.04 - 02.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Замена загрязненных изоляторов, |  | 11.04.19 | 12.04.19 | 2 дн | 02:00
11.04 - 12.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | Снятие птичьих гнезд, выправка опор, |  | 01.04.19 | 04.04.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на 2 СШ 220 ПС 220 кВ Крымская
08.04 - 11.04
4 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | Вырубка деревьев |  | 22.04.19 | 26.04.19 | 5 дн | 02:00
22.04 - 26.04
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, регулировка ИП, |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 04:00 | Срок измененен из за ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
17.04 - 21.04
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО: ЗКР-500 ВЛ Кубанская - Тихорецк |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00 | Срок измененен из за ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
17.04 - 21.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | Замена загрязненных изоляторов, |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кирилловская
22.04 - 26.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Установка доп. Гирлянд, |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00 | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь и КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь
11.04 - 15.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Строительно-монтажные работы без переустройства ВЛ. |  | 17.04.19 | 22.04.19 | 6 дн | 02:00
17.04 - 22.04
6 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Строительно-монтажные работы без переустройства ВЛ. |  | 17.04.19 | 22.04.19 | 6 дн | 02:00
17.04 - 22.04
6 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Верховой осмотр, выравнивание гасителей вибрации, замена поврежденных изоляторов, монтаж доп. Гирлянд на шлейфы |  | 01.04.19 | 08.04.19 | 8 дн | 02:00
01.04 - 08.04
8 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Монтаж временного кабеля ВОЛС, переустройство ВЛ |  | 23.04.19 | 06.05.19 | 14 дн | 2
23.04 - 06.05.2019
14 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Монтаж временного кабеля ВОЛС, переустройство ВЛ |  | 23.04.19 | 06.05.19 | 14 дн | 2
23.04 - 06.05.2019
14 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
1 дн
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ Афипская 2 цепь |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО МВ 220 КТЭЦ. ТО в объеме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ КТЭЦ, ТАПВ МВ 220 ВЛ КТЭЦ |  | 17.04.19 | 18.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 18.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР МВ-110 Афипская 1 ц. ТО в объеме В Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 ВЛ 110 кВ Афипская 1 ц; ТТ ВЛ 110 кВ Афипская 1 ц. |  | 18.04.19 | 19.04.19 | 2 дн | 02:00
18.04 - 19.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТР ЛР 110 Афипская 1 цепь, РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь. ТО в объеме О ДЗЛ ВЛ 110 кВ Афипская 1 ц (ДЗЛ-2) |  | 18.04.19 | 19.04.19 | 2 дн | 02:00
18.04 - 19.04
2 дн
ОМВ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ |  | 17.04.19 | 19.04.19 | 3 дн | 02:00
17.04 - 19.04
3 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТО МВ-110 Афипская 2 ц. |  | 01.04.19 | 03.04.19 | 3 дн | 02:00
01.04 - 03.04
3 дн
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТО МВ-110 Шенджий |  | 15.04.19 | 17.04.19 | 3 дн | 02:00
15.04 - 17.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР ЛР 110 Афипская 2 цепь, РОСШ-110 ВЛ Афипская 2 цепь. ТО в объеме К ДЗЛ ВЛ 110 кВ Афипская 2 ц (ДЗЛ-2) |  | 01.04.19 | 03.04.19 | 3 дн | 02:00
01.04 - 03.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | ТР ЛР-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 Шенджий, ТО в объеме В резервные защиты (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Шенджий тяговая; ТО в объеме В ТТ, Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 Шенджий тяговая; ТО в объеме В ШОН ВЛ 110 кВ Шенджий |  | 15.04.19 | 17.04.19 | 3 дн | 02:00
15.04 - 17.04
3 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 1 цепь, РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2 цепь, РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь, РОСШ-110 ОМВ, РТН-110 ОСШ |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00
15.04 - 19.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
МВ-110 Роговская | Техобслуживание: МВ-110 Роговская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 Роговская, управление, автоматика и ТАПВ, привод МВ-110 Роговская. Калибровка манометров: МВ-110 Роговская. |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт: СМВ-110. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр, авт-ка и ТАПВ, привод СМВ-110, комплект резервных защит (МТО, МТЗ, ТЗНП) СМВ-110 . |  | 08.04.19 | 08.04.19 | 1 дн | 02:00
08.04 - 08.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ВПр на время ремонта ШР 2 СШ ОМВ-220 |  | 29.04.19 | 30.04.19 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
29.04 - 30.04
2 дн
ОМВ-220 | ТР ШР 2 СШ ОМВ-220 |  | 29.04.19 | 30.04.19 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
29.04 - 30.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ВПр на время ремонта ШР 2 СШ ОМВ-220 |  | 29.04.19 | 30.04.19 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
29.04 - 30.04
2 дн
2 СШ 220 | Средний ремонт: РТН-220 2СШ-220. Текущий ремонт: Р2СШ-220 СМВ, ШР-220 Каневская, ШР-220 НПС-7, ШР-220 АТ-2, ШР 2СШ ОМВ-220. |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область за 20 минутный интервал времени без ввода ГВО в послеаварийном режиме
22.04 - 30.04
9 дн
МВ-220 НПС-7 | ТР ШР-220 НПС-7 |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
22.04 - 30.04
9 дн
МВ-220 Каневская | ТР ШР-220 Каневская | с переводом на ОВ | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
22.04 - 30.04
9 дн
СМВ-220 | Текущий ремонт: Р2СШ-220 СМВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит СМВ-220 (МТО, ТЗНП, МТЗ), управление, автоматика ТАПВ, привод СМВ-220. |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
22.04 - 30.04
9 дн
ТН-220 2 СШ | Средний ремонт: РТН-220 2СШ-220. Техобслуживание: ТН-220 2 СШ-220, ОПН-220 2 СШ-220. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220-2СШ. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220-2СШ. |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
22.04 - 30.04
9 дн
АТ-2 | Техобслуживание: АТ-2, ЛРН-35. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ТР-220 АТ-2, ЭМБ ТР-110 АТ-2, ЭМБ ТР-35 АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2. Калибровка манометров: АТ-2-220. |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ в работе по нормальной схеме АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
22.04 - 30.04
9 дн
МВ-220 АТ-2 | Текущий ремонт: МВ-220 АТ-2. Высоковольтные испытания: МВ-220 АТ-2, вводов 220 кВ МВ-220 АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов-220 МВ-220 АТ-2. Текущий ремонт: ШР-220 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Управление, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-220 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 АТ-2, ввода 220 МВ-220 АТ-2 . |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
22.04 - 30.04
9 дн
МВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-110 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Управление, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввод 110 кВ МВ-110"АТ-2" ст СШ. Калибровка манометров: МВ-110 АТ-2. |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ в работе по нормальной схеме АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
22.04 - 30.04
9 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ВПр в связи с ТР ШР-220 НПС-7 |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
22.04 - 30.04
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОСШ 110 | ТО ОР 110 АТ-2 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
В 110 АТ-2 | ТО ТР-110 АТ-2, ТО ОР 110 АТ-2 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 220 АТ-2, ТО ОПН 110 АТ-2, ТО ТР 220 АТ-2, ТО ТР 110 АТ-2, ТО ОР 110 АТ-2 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 06:00
08.04 - 12.04
5 дн
2 С 220 | ТО ТН-2-220, ТО ОПН-2-220, ТО ТР 220 АТ-2, ТО ШР-2-220 Вышестеблиевская, ТО ШР-2-220 НПС-8. ТО РЗА в объеме В ТН-2-220 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
В-2-220 Тамань | ТО ШР-2-220 Вышестеблиевская |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
В-2-220 НПС-8 | ТО ШР-2-220 НПС-8 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Кругликовская | ТР КС и ВЧЗ ВЛ 220 кВ Кругликовская. ТО в объеме К ВЧЗ, ВЧО ф. В ВЛ 220 кВ Кругликовская |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
12.04 - 12.04
1 дн
ВЭ 220 кВ ВЛ Кругликовская | ТО в объеме К/ТК Автоматика и УРОВ ВЭ-220 Кругликовская |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
12.04 - 12.04
1 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН-220 кВ АТ-1, ОПН-110 кВ АТ-1. ТО в объеме В /ТК ДЗО-10 АТ1; ТО в объеме В АРКТ (ТАРСОN 260); ТО в объеме В/ТК Основные защиты (Дифзащита, ГЗ) АТ-1; ТО в объеме В Автоматика охлаждения АТ-1; ТО в объеме К/ТК Шкаф/терминал пожаротушения АТ-1; ТО в объеме К/ТК Автоматика пожаротушения АТ-1; ТО в объеме В Технологические защиты АТ-1 |  | 01.04.19 | 04.04.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая. Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская, ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская, ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская
08.04 - 11.04
4 дн
ВЭ 220 кВ АТ-1 | ТО в объеме В/ТК Автоматика и УРОВ ВЭ-220 кВ АТ-1, привод |  | 01.04.19 | 04.04.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
08.04 - 11.04
4 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО в объеме В/ТК Автоматика и УРОВ ВЭ-110 кВ АТ-1, привод |  | 01.04.19 | 04.04.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
08.04 - 11.04
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ТН-220 3 сш | ТО ТН-220 3 СШ, ТО РЗА в объеме К ТН-220 3 СШ |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
1 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 |  | 17.04.19 | 17.04.19 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
1 дн
МВ-110 Тонкий Мыс | ТР ШР-110 1 СШ Тонкий мыс, ТО МВ-110 Тонкий Мыс, ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 кВ Тонкий Мыс, ТАПВ и привод, ТО РЗА в объеме К ЭМБ яч. МВ-110 Тонкий.Мыс |  | 10.04.19 | 10.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 10.04
1 дн
МВ-110 Геленджик | ТР ШР-110 1 СШ Геленджик, ТО МВ-110 Геленджик |  | 11.04.19 | 11.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.04 - 11.04
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-110 1 СШ АТ - 1 |  | 09.04.19 | 09.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.04 - 09.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТО ТН-110 КВЛ Кирилловская. |  | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
ВЭ-110 Кирилловская | ТО РЗА в объеме К Терминал автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 АУВ 516 (ШЛ2606.516), привод В-110 Кирилловская |  | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 1 СШ АТ - 1, ШР-110 1 СШ ШСМВ-110, РТН-110 1 СШ, ТР ШР-110 1 СШ Тонкий мыс, ШР-110 1 СШ Геленджик |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
ШСМВ-110 | ТР ШР-110 1 СШ ШСМВ-110, ТО ШСМВ-110 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТО ТР 110 кВ Т-3, |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 1 дн | 02:00
05.04 - 05.04
1 дн
ОВЭ 110кВ | ТО ШР 2 СШ 110 кВ ОВЭ |  | 04.04.19 | 04.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЭ-110 Радуга
01.04 - 01.04
1 дн
АТ-1 | ВПр на время вывода ВЭ 110 кВ АТ-1 |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00
15.04 - 19.04
5 дн
АТ-2 | ВПр на время вывода ВЭ 110 кВ АТ-2 |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
2 СШ-110кВ | ТО ШР 2 СШ 110 кВ ШСВЭ, ШР 2 СШ 110 кВ Союзресурс Кубань 2, ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2, ШР 2 СШ 110 кВ БСК, ШР 2 СШ 110 кВ Вышестеблиевская 2ц, ШР 2 СШ 110 кВ Т-3, ШР 2 СШ 110 кВ Кучугуры 2, ШР 2 СШ 110 кВ Радуга, ШР 2 СШ 110 кВ Т-2, ШР 2 СШ 110 кВ Волна 2, ШР ТН 2 СШ 110 кВ, ШР 2 СШ 110 кВ ОВЭ |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
1 СШ 110кВ | ТО ТН 1 СШ 110 кВ, ТО ОПН ТН 1 СШ 110 кВ, ТО ШР 1 СШ 110кВ СоюзресурсКубань1, ТО ШР 1 СШ 110кВ ШСВЭ, ТО ШР 1 СШ 110кВ Вышестеблиевская 1Ц, ТО ШР 1 СШ 110кВ Т-3, ТО ШР 1 СШ 110кВ Старотитаровская, ТО ШР 1 СШ 110кВ Кучугуры 1, ТО ШР 1 СШ 110кВ АТ-1, ТО ШР 1 СШ 110кВ Т-1, ТО ШР 1 СШ 110кВ Волна 1, ТО ШР 1 СШ 110кВ ОВЭ, ТО ШР ТН 1 СШ 110кВ |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00
15.04 - 19.04
5 дн
ОВЭ 110кВ | ТО ШР 1 СШ 110 кВ ОВЭ |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00
15.04 - 19.04
5 дн
ВЭ 110кВ АТ-1 | ТО ШР 1 СШ 110 кВ АТ-1 |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00
15.04 - 19.04
5 дн
ВЭ 110кВ АТ-2 | ТО ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2 |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
ШСВЭ 110кВ | ТО ШР 1 СШ 110 кВ ШСВЭ |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00
15.04 - 19.04
5 дн
ШСВЭ 110кВ | ТО ШР 2 СШ 110 кВ ШСВЭ |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
ВЭ 110 кВ Старотитаровская | ТО ШР 1 СШ 110 кВ Старотитаровская |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 19.04
5 дн
ВЭ 110 кВ Радуга | ТО ШР 2 СШ 110 кВ Радуга |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 05.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Техническое обслуживание ОПН КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс, Конц. Муфт КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс |  | 02.04.19 | 02.04.19 | 1 дн | 02:00
02.04 - 02.04
1 дн
2 С 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт |  | 15.04.19 | 15.04.19 | 1 дн | 01:00
15.04 - 15.04
1 дн
2 С 220 кВ | ВПр на время ввода в работу АТ-2 |  | 23.04.19 | 23.04.19 | 1 дн | 01:00
23.04 - 23.04
1 дн
ОСШ 110 | ТО РОСШ-110 АТ-2 |  | 16.04.19 | 18.04.19 | 3 дн | 02:00
16.04 - 18.04
3 дн
БСК-2 | Т.Р. БСК-2, ТОР 35 кВ БСК-2, техническое обслуживание ТР 35 кВ АТ-2, ОПН 1 35 кВ БСК-2, ОПН 2 35 кВ БСК-2, ТТ-2 35 кВ БСК-2, ВВИ БСК-2, ТТ-2 35 кВ БСК-2. |  | 15.04.19 | 23.04.19 | 9 дн | 02:00
15.04 - 23.04
9 дн
ВЭ 110 кВ АТ-2 | Т.О. ТР 110 кВ АТ-2, ТО в объеме "В" шкафа, ТО в объеме "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ АТ-2. |  | 15.04.19 | 23.04.19 | 9 дн | 02:00
15.04 - 23.04
9 дн
АТ-2 | Техкущий ремонт АТ-2 (+ дегазация), Техническое обслуживание ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 35 кВ АТ-2, КМ 220 кВ АТ-2, КМ 110 кВ АТ-2, ТР 35 кВ АТ-2, ТР 110 кВ АТ-2, РОСШ 110 кВ АТ-2. ВВИ ТН 35 кВ АТ-2. ТО в объеме "В" шкафов, ТО в объеме "ТК" терминалов РЗА АТ-2, ТО в объеме "В" газовой защиты АТ-2, газовой защиты РПН АТ-2, автоматики РПН АТ-2. TOPCON 260, автоматики охлаждения АТ-2, технологических защит АТ-2, цепей встроенных ТТ 220 кВ АТ-2, цепей встроенных ТТ 110 кВ АТ-2, цепей встроенных ТТ ВЭ 110 кВ АТ-2, цепей встроенных ТТ 35 кВ АТ-2, цепей ТТ нейтрали АТ-2, цепей ТН 35 кВ АТ-2. ТО в объеме "В" ШМУ АТ-2 (КРУЭ-220). |  | 15.04.19 | 23.04.19 | 9 дн | 02:00
15.04 - 23.04
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская. Высоковольтные испытания: МВ-220 Староминская, вводов 220 МВ-220 Староминская. Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввод-220 МВ-220 Староминская. |  | 22.04.19 | 22.04.19 | 1 дн | 02:00
22.04 - 22.04
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Кафа
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ВПр на время ТО ШР-2-220 Тамань №3; и ШР-2-220 Тамань |  | 03.04.19 | 03.04.19 | 1 дн | 02:00 | ОДУ Юга отказана из-за отказа от ремонта 2СШ 220 кВ
03.04 - 03.04
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ВПр в связи с работами по ТО ШР-2-220 Тамань II цепь |  | 08.04.19 | 08.04.19 | 1 дн | 02:00 | ОДУ Юга отказана из-за отказа от ремонта 2СШ 220 кВ
08.04 - 08.04
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ВПр в связи с работами по ТО ШР-2-220 Тамань I цепь |  | 07.04.19 | 07.04.19 | 1 дн | 02:00 | ОДУ Юга отказана из-за отказа от ремонта 2СШ 220 кВ
06.04 - 06.04
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО ТН 220 Тамань №3, ТР ОПН 220 Тамань №3 |  | 01.04.19 | 03.04.19 | 3 дн | 02:00
01.04 - 03.04
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | ТО РЗА в объеме К В/Ч заградитель ф"В", ВЧ обработка, ФП, РФ ВЛ-110 кВ Тоннельная |  | 29.04.19 | 29.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Юго-Западных ЭС
19.04 - 19.04
1 дн
МВ-220 А-1 | Замена хомутов: с.ш. А-220 портал №4/12. Примечание: для выполниния работ необходим одновременный вывод в ремонт с.ш. А-220 и с.ш. К-220 |  | 23.04.19 | 25.04.19 | 3 дн | 06:00
23.04 - 25.04
3 дн
МВ-220 К-1 | Замена хомутов: с.ш. А-220 портал №4/12. Примечание: для выполниния работ необходим одновременный вывод в ремонт с.ш. А-220 и с.ш. К-220 |  | 23.04.19 | 25.04.19 | 3 дн | 06:00
23.04 - 25.04
3 дн
МВ-220 А-2 | Замена хомутов: с.ш. А-220 портал №4/12. Примечание: для выполниния работ необходим одновременный вывод в ремонт с.ш. А-220 и с.ш. К-220 |  | 23.04.19 | 25.04.19 | 3 дн | 06:00
23.04 - 25.04
3 дн
МВ-220 К-2 | Замена хомутов: с.ш. А-220 портал №4/12. Примечание: для выполниния работ необходим одновременный вывод в ремонт с.ш. А-220 и с.ш. К-220 |  | 23.04.19 | 25.04.19 | 3 дн | 06:00
23.04 - 25.04
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | Замена хомутов: с.ш. А-220 портал №4/12. Примечание: для выполниния работ необходим одновременный вывод в ремонт с.ш. А-220 и с.ш. К-220 |  | 23.04.19 | 25.04.19 | 3 дн | 06:00
23.04 - 25.04
3 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Замена хомутов: с.ш. А-220 портал №4/12. Примечание: для выполниния работ необходим одновременный вывод в ремонт с.ш. А-220 и с.ш. К-220 |  | 23.04.19 | 25.04.19 | 3 дн | 06:00
23.04 - 25.04
3 дн
2 СШ-220 | Замена хомутов: Ошиновка 220 кВ АТ-2 портал №19/20, №18/23, 2 СШ-220 кВ портал №16/17, №24/25, №31/32. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
АТ-2 | ТР: АТ - 2. ТО: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ - 2, ОПН-10 АТ-2. ТО ТН-10кВ АТ-2, Замена хомутов: Ошиновка 220 кВ АТ-2 портал №19/20, №18/23, 2 СШ-220 кВ портал №16/17, №24/25, №31/32. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
МВ-220 А-2 | ТО МВ - 220 А -2 |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ТО РЗА в объеме О Автоматика и ТАПВ МВ-110 кВ АТ-2 |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
МВ-110 ВЛ Тоннельная | СР МВ-110 ВЛ Тоннельная, ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод ВЛ-110 кВ Тоннельная | с переводом на ОВ | 01.04.19 | 10.04.19 | 10 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом через ОВ
01.04 - 10.04
10 дн
МВ-220 К-1 | СР МВ-220 К-1, ТО РЗА в объеме О Комплект автоматики и УРОВ МВ-220 К-1 (С60) |  | 08.04.19 | 27.04.19 | 20 дн | ВЗ
08.04 - 27.04
20 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 Тихорецк, Техническое обслуживание РЗА в объёме О: УРОВ ВЛ 220кВ Тихорецк (согласно утвержденного графика РЗА) |  | 17.04.19 | 18.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму разрыва транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская
18.04 - 19.04
2 дн
1сш-220 | Текущий ремонт: ТР-220 АТ-1, Р-Кг-1-1, Р-Тх1-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ Р-Кг1-1, ЭМБ Р-Тх1-1, ЭМБ ТР-220 АТ-1. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ РОСШ-110 АТ-1, ЭМБ РОСШ-110 ОЭВ. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. Техобслуживание: ОПН - 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ТР-110 АТ-1. Высоковольтные испытания: АТ-1, вводов 220 кВ, 110 кВ, ТТ-110 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, ввод 220 кВ, 110 кВ АТ-1, РПН АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.04 - 05.04
5 дн
ЭВ-220 Тх-1 | Текущий ремонт: Р-Тх1-1. Техобслуживание: ТТ-220 Тх-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и управ.и ТАПВ, привод ЭВ-220 Тх-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220кВ Тх-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТТ-220-Тх-1. Высоковольтные испытания: ТТ-220-Тх-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТТ-220-Тх-1. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
ЭВ-220 Кг-1 | Текущий ремонт: Р-Кг-1-1. Техобслуживание: ТТ-220 Кг-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-1 (ШЭ2607019). Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220кВ Кг-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТТ-220-КГ-1. Высоковольтные испытания: ТТ-220-КГ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТТ-220-КГ-1. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
ЭВ-110 АТ-1 | Техобслуживание: ТТ-110 АТ-1. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Управление и ТАПВ, привод ЭВ-110 АТ-1. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО СМВ-220 |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТР КС ВЛ 220 Кубанская 2 цепь, ТО ВЧЗ ВЛ-220 Кубанская 2 цепь, ТО ЗКР ВЛ-220 Кубанская 2ц. ТО РЗА в объеме К В/Ч заградитель ф "С", ВЧ обработка, ФП,РФ ВЛ-220 кВ Кубанская 2 |  | 01.04.19 | 04.04.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на 2 СШ 220 ПС 220 кВ Крымская
08.04 - 11.04
4 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ШР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, СР ОСИ ОД-220 АТ-2, ТО КЗ-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
2сш-220 | ТР ШР-220 АТ-2 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2 ф.А,В,С, ТО РЗА в объеме О Автоматика и ТАПВ МВ-110 кВ АТ-2, ТО РЗА в объеме К ЭМБ яч. АТ-2 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
ЭВ-110 БСК-1 | ТР ЭВ-110 БСК-1, ТО ТТ ЭВ-110 БСК-1 ф.А,В,С |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод БСК
15.04 - 19.04
5 дн
БСК-110-1 | ТО БСК-110-1, ТТ-110 БСК-1, ТОР 110 БСК-1, ТО РЗА в объеме К ЭМБ яч ВЭ-110 БСК-1 |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00
15.04 - 19.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | Отключить на время вывода в ремонт 2 СШ 220 и АТ-2 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 01:00
08.04 - 12.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
1 С 220 | ТО ТР 220 АТ-1, ТО: ТН-1-220, ШР-1-220 СВ, ШР-1-220 Тихорецк. ТО в объеме К1 ТН-1-220 |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.04 - 05.04
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ТР 220 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ТР 110 АТ-1, ТТ-1-10 АТ-1, ТТ-2-10 АТ-1 ТО в объеме К1 Комплект основных защит 1 компл. АТ-1 (ШЭ2607042); Комплект основных защит 2 компл. АТ-1 (ШЭ2607042); Газовая защита АТ-1; Газовая защита РПН АТ-1; Комплект автоматики и УРОВ В 110 АТ-1 (ШЭ2607 19); Автоматика РПН АТ-1 (РКТ.02); Авт-ка охлаждения АТ-1; Технологические защиты АТ-1; Защиты, авт-ка. и управление В-10 АТ-1 (БЭ2502А0303), привод; ТТ АТ-1; ТТ-1-110 АТ-1; ТТ-1-10 АТ-1; ТТ-2-10 АТ-1; ТН-10 АТ-1 |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
В 220 Тихорецк | ТО ШР-1-220 Тихорецк. ТО в объеме К1 Комплект РЗА В 220 Тихорецк (ШЭ2607 019 022); ТТ ВЛ 220 кВ Тихорецк |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
СВ 220 | ТО ШР-1-220 СВ |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
В 110 АТ-1 | ТО ТР-110 АТ-1 |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 221 | ТО в объеме "В": цепей ТТ В211 в сторону 2 С 220. |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
1 С 220 | ТО: ТН-1-220. ТО в объеме "В": вторичных цепей ТН-1-220, цепей ТТ В211 в сторону 2 С 220 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
В 211 | ТО в объеме "В": цепей ТТ В211 в сторону 2 С 220. |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1. ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, Концефых муфт 110 кВ КЛ 110 АТ-1, ТР ЛРН-1-10. |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00
08.04 - 12.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТН 10 АТ-2, ТО концевой муфты 110 АТ-2, ТО АУВП АТ-2, ВВИ КЛ 110кВ АТ-2. СР ТР ЛРН-2-10, |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 02:00
22.04 - 29.04
8 дн
В-2-220 Адлерская ТЭС | ТО ШР-2-220 Адлерская ТЭС, ТО в объёме В привод ШР-2-220 Адлерская ТЭС |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 02:00
22.04 - 29.04
8 дн
2 С 220 | ТО ШР-2-220 Адлерская ТЭС, ШР-2-220 Поселковая, РТН-2-220 |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 02:00
22.04 - 29.04
8 дн
ТН-2-220 | ТО ТН-2-220, РТН-2-220, ОПН-2-220, ВВИ ТН-2-220. |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 02:00
22.04 - 29.04
8 дн
В-2-220 Поселковая | ТО ШР-2-220 Поселковая, ТО в объёме В привод ШР-2-220 Поселковая |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 02:00
22.04 - 29.04
8 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор, ТО ТТ-110 ВЛ Троицкий водозабор. ТО РЗА в объеме О ЭПЗ-1636 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ и привод ВЛ-110 кВ Троицкий водозабор, ТО РЗА в объеме К1 ТТ-110 ВЛ-110 кВ Троицкий водозабор выносные |  | 15.04.19 | 15.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 15.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Красноармейская | ТР МВ-110 Красноармейская, ТО ТТ-110 ВЛ Красноармейская (в случае отказа в проведении СР) ТО РЗА в объеме О ЭПЗ-1636 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ и привод ВЛ-110 кВ Красноармейская, ТО РЗА в объеме К1 ТТ-110 ВЛ-110 кВ Красноармейская выносные |  | 03.04.19 | 04.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 04.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Красноармейская | СР МВ-110 Красноармейская, ТО ТТ-110 ВЛ Красноармейская |  | 01.04.19 | 10.04.19 | 10 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 10.04
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
1 С 220 кВ | ВПр на время ввода в работу АТ-1 |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
12.04 - 12.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Техобслуживание: ТН ВЛ 220 кВ Каневская, ТТ ВЛ 220 кВ Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЛ 220 кВ Каневская, ТН-220 ВЛ 220 кВ Каневская. |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 2 дн | 02:00
22.04 - 23.04
2 дн
ВЭ 220 кВ 23 | Техобслуживание: ТТ ВЛ 220 кВ Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 23 (F60), привод. |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 2 дн | 02:00
22.04 - 23.04
2 дн
ВЭ 220 кВ 13 | Техобслуживание: ТТ ВЛ 220 кВ Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 13 (F60), привод. |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 2 дн | 02:00
22.04 - 23.04
2 дн
БСК 110 кВ | ТО БСК-110, ТР ТОР БСК 110 кВ, ТО ТТ-110 кВ БСК, ЗН БСК 110. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ БСК-110. Высоковольтные испытания: БСК 110 кВ. |  | 08.04.19 | 10.04.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
08.04 - 10.04
3 дн
ВЭ 110 кВ БСК | ТО ТТ-110 кВ БСК, ЗН БСК 110 |  | 08.04.19 | 10.04.19 | 3 дн | 02:00
08.04 - 10.04
3 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1. Техобслуживание: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Терминал осн. защит АТ-1(Т60), Газовая защита АТ-1, РПН АТ-1, Технологические защиты АТ-1, КСЗ 220 кВ АТ-1 (D60), КСЗ 110 кВ АТ-1 (D60), TAPCON-260 ( РПН АТ-1), ДЗО 220 кВ АТ-1 (В30). Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1. Калибровка: Индикатор температуры обмотки АТ-1(зав.№2076230-01, 2076160-01); Индикатор температуры масла АТ-1 (зав.№2064665-02). Отбор проб масла на ФХА (П) из: АТ-1. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
08.04 - 12.04
5 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ АТ-1 (F60), привод |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
08.04 - 12.04
5 дн
1 С 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
08.04 - 08.04
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТО: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: РРП-1-220, Замена хомутов на приемном портале |  | 24.04.19 | 25.04.19 | 2 дн | 02:00
24.04 - 25.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск – Кругликовская | ТО: ТТ-220 ВЛ Кругликовская , ТР: РРП-2-220, Замена хомутов на приемном портале. ТО в объеме К ТТ ВЛ 220 кВ Кругликовская; ТО в объеме К ВЧЗ, ВЧО ф. "В" ВЛ 220 кВ Кругликовская |  | 08.04.19 | 10.04.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
09.04 - 11.04
3 дн
СМВ-220 | ТО: СМВ-220, ТР ШР-220 АТ-2. ТО в объеме О Автоматика, ТАПВ и привод СМВ-220 |  | 08.04.19 | 16.04.19 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП 08.04.2019 и с 12.04 по 17.04.2019
08.04 - 16.04
9 дн
СМВ-220 | СР Р-1 СШ СМВ-220, ТР ШР-220 АТ-1 |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП с 22.04 по 23.04.2019 и с 26.04 по 30.04.2019
22.04 - 30.04
9 дн
ТН-220 1СШ | ТР РТН-220 1СШ, ТО ТН-220 1СШ |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00
22.04 - 30.04
9 дн
ТН-220 2СШ | ТР РТН-220-2СШ, ТО ТН-220-2СШ |  | 08.04.19 | 16.04.19 | 9 дн | 02:00
08.04 - 16.04
9 дн
I СШ 220кВ | ТР: ШР-220 АТ-1, РТН-220 1СШ, ТО ТН-220 1 СШ, СР: Р 1 сш СМВ-220, Замена хомутов на порталах 1СШ-220 №3, 5 |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП с 22.04 по 23.04.2019 и с 26.04 по 30.04.2019
22.04 - 30.04
9 дн
II СШ 220кВ | ТР: ШР-220 АТ-2, РТН-220 2СШ, ТО ТН-220 2 СШ, Замена хомутов на порталах 2СШ-220 №4, 6. ТО в объеме К ТН-220 кВ 2 СШ |  | 08.04.19 | 16.04.19 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП 08.04.2019 и с 12.04 по 17.04.2019
08.04 - 16.04
9 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, ШР-220 АТ-2, ТО: ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2; СР, ЗО: ТР-110 АТ-2. ТО в объеме О автоматика и ТАПВ, привод МВ-110 АТ-2 |  | 08.04.19 | 16.04.19 | 9 дн | 02:00
08.04 - 16.04
9 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ШР-220 АТ-1, ТО: ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РВС-35 АТ-1; СР, ЗО: ТР-110 АТ-1. ТО в объеме В Дифзащита АТ-1; ГЗ АТ-1; ГЗ РПН АТ-1; ТЗОП 220 кВ АТ-1; МТЗ 220 кВ АТ-1; МТЗ 110 кВ АТ-1; ТЗНП 110 АТ-1; МТЗ-35 с ВБ; Выходные реле защит АТ-1; Перегруз 220 кВ,35кВ, нейтраль АТ-1; Технологические защиты АТ-1; Защиты от потери охлаждения АТ-1; Сигнализация АТ-1; Вторичные цепи ОД КЗ АТ-1; Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 АТ-1; Автоматика, ТАПВ, привод МВ-35 АТ-1; Автоматика охлаждения, АВР АТ-1; Автоматика РПН АТ-1; БАР АТ-1; ТТ ст. 220 кВ АТ-1; ТТ встроенные в АТ-1; ТТ МВ-110 АТ-1; ТВТ-110 в общ. обм АТ-1; ТТ МВ-35 АТ-1; ТН-35 АТ-1 |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00
22.04 - 30.04
9 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2 |  | 08.04.19 | 16.04.19 | 9 дн | 02:00
08.04 - 16.04
9 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1 |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00
22.04 - 30.04
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
АТ-1 | Т.Р.: АТ-1; Т.О.: ТР 220 кВ АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, В 10 кВ АТ-1, ТТ 10 кВ АТ-1, ТО в объеме ""В"" и ""ТК"" Шкаф ДЗО 220 кВ АТ-1 (иск. В30), Терминал ДЗО 220 кВ АТ-1 (В30), Автоматика РПН Tapcon Шкаф основных защит 1-й комп. (иск. Т60-1), Терминал основных защит 1-й комп. (Т60-1), Шкаф основных защит 2-й комп. (иск. Т60-2), Терминал основных защит 2-й комп. (Т60-2), Шкаф резервных защит 220кВ АТ-1 (иск. D60) , Терминал резервных защит 220кВ АТ-1 (D60) , Шкаф резервных защит 110кВ АТ-1 (D60) , Терминал резервных защит 110кВ АТ-1 (D60) , Защиты, автоматика, управление ВЭ-10 (иск. F650), Терминал защиты, автоматика, управление ВЭ-10 F650, Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 110кВ (иск. С60), привод, Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 110кВ (С60), Охлаждение |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 04:00
22.04 - 30.04
9 дн
ВЭ 220 кВ 13 | С.Р.: 1 С 220 кВ; Т.О.: ШР ТН 1 С 220 кВ, ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13 ТО в объеме ""В"" и ""ТК"" Шкаф и Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-13 (АУВ, АПВ, УРОВ) (С60) |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00
22.04 - 30.04
9 дн
ВЭ 220 кВ 14 | С.Р.: 1 С 220 кВ; Т.О.: ШР ТН 1 С 220 кВ, ШР 1 С ВЭ 220 кВ 14 |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 02:00
22.04 - 30.04
9 дн
1 С 220 кВ | СР 1 С 220, ТО ТР 220 АТ-1, ТН 1 С 220 кВ, ОПН ТН 1 С 220, ШР ТН 1 С 220 кВ, ШР 1 С ВЭ 220 кВ 13, ШР 1 С ВЭ 220 кВ 14 |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 04:00
22.04 - 30.04
9 дн
ТН 1 С 220 кВ | ТО ШР ТН 1 С 220 (При условии невыполнения работ в Марте месяце) |  | 05.04.19 | 23.04.19 | 19 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1 С 220 кВ
22.04 - 30.04
9 дн
ТН 4 С 220 кВ | Т.О. ТН 4 С 220 кВ, ОПН ТН 4 С 220 кВ, ШР ТН 4 С 220 кВ (При условии невыполнения работ в Марте месяце) |  | 21.03.19 | 08.04.19 | 19 дн | 02:00
21.03.2019 - 08.04
19 дн
ВЭ 220 кВ 23 | "С.Р.: 2 С 220 кВ; Т.О.: ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23; ТО в объеме ""В"" и ""ТК"" Шкаф и Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-23 (АУВ, АПВ, УРОВ) (С60) При условии невыполнения работ в Марте месяце) |  | 21.03.19 | 08.04.19 | 19 дн | 04:00
21.03.2019 - 08.04
19 дн
ВЭ 220 кВ 14 | "С.Р.: 2 С 220 кВ, 4 С 220 кВ; Т.О.: ТН 4 С 220 кВ, ОПН ТН 4 С 220 кВ, ШР 4 С ВЭ 220 кВ 14, ШР ТН 4 С 220 кВ, ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ТТ ВЛ 220кВ Армавир ТО в объеме ""В"" и ""ТК"" Шкаф и Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-14 (АУВ, АПВ, УРОВ) (С60) При условии невыполнения работ в Марте месяце) |  | 21.03.19 | 08.04.19 | 19 дн | 04:00
21.03.2019 - 08.04
19 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | "С.Р.: 2 С 220 кВ, 4 С 220 кВ; Т.О.: ТН 4 С 220 кВ, ОПН ТН 4 С 220 кВ, ШР 4 С ВЭ 220 кВ 14, ШР ТН 4 С 220 кВ, ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ТТ ВЛ 220кВ Армавир; Т.Р.: КС ВЛ 220кВ Армавир ф.А, В, С, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Армавир ф.А,В,С (При условии невыполнения работ в Марте месяце) |  | 21.03.19 | 08.04.19 | 19 дн | 04:00
21.03.2019 - 08.04
19 дн
2 С 220 кВ | "С.Р.: 2 С 220 кВ, 4 С 220 кВ; Т.О.: ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23, ТН 4 С 220 кВ, ОПН ТН 4 С 220 кВ, ШР 4 С ВЭ 220 кВ 14, ШР ТН 4 С 220 кВ, ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ТТ ВЛ 220кВ Армавир; (При условии невыполнения работ в Марте месяце) |  | 21.03.19 | 08.04.19 | 19 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки
21.03.2019 - 08.04
19 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 ВЛ Чилипси | Текущий ремонт ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси | с переводом на ОВ | 23.04.19 | 23.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.04 - 23.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Аше | ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше | с переводом на ОВ | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.04 - 16.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Магри | Текущий ремонт ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри | с переводом на ОВ | 15.04.19 | 15.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 15.04
1 дн
ОМВ-110 | Замена уставок для ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси тяговая |  | 22.04.19 | 22.04.19 | 1 дн | 02:00
22.04 - 22.04
1 дн
ОМВ-110 | Текущий ремонт ШР 2 СШ ОМВ-110. Техническое обслуживание ОМВ-110. Замена уставок для КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая, КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ-Шепси |  | 17.04.19 | 17.04.19 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
1 дн
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт ШР 2 СШ 110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 22.04.19 | 22.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 22.04
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая. Текущий ремонт ШР 2 СШ КВЛ Туапсе тяговая | с переводом на ОВ | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.04 - 19.04
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | Текущий ремонт ШР 2 СШ КВЛ Туапсинский НПЗ. Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. | с переводом на ОВ | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.04 - 18.04
1 дн
МВД-1 | ТО МВД-1, ТО в объеме "В" ТАПВ МВД-1 |  | 01.04.19 | 03.04.19 | 3 дн | 02:00
01.04 - 03.04
3 дн
ТН 2 СШ 110 | ТР РТН 2 СШ 110, ТО ТН 2 СШ-110 |  | 15.04.19 | 23.04.19 | 9 дн | 02:00
15.04 - 23.04
9 дн
II сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР 2 СШ ОМВ-110, ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 2 СШ 110 Т-2, ШР 2 СШ 110 АТ-1, Р 2 СШ ШСМВ-110, РТН 2 СШ 110, ШР 2 СШ 110 Т-1. |  | 15.04.19 | 23.04.19 | 9 дн | 02:00
15.04 - 23.04
9 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт Р 2 СШ ШСМВ-110. |  | 15.04.19 | 23.04.19 | 9 дн | 02:00
15.04 - 23.04
9 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АрмТЭЦ 2ц |  | 17.04.19 | 17.04.19 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | ТР: РОСШ-110 АрмТЭЦ II ц., ТО в объёме "К" ШОН АПВ ВЛ 110 кВ Арм.ТЭЦ II цепь (Р05110402423) (трудозатраты 2,81 ч/часов) |  | 17.04.19 | 17.04.19 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
1 дн
ВВ-1-01 | ТР: Р-1-01-1, ТО: ТТ-1-01, ВВИ: ТТ-1-01. ТО в объёме "В" автоматики и ТАПВ ВВ-1-01 (Р05110365891) (трудозатраты 79,89 ч/часов). ТО в объёме "В" ТТ-1-01 (Р05110365896) (трудозатраты 35,89 ч/часов) |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 02:00
22.04 - 29.04
8 дн
ВВ-1-14 | ТР: Р-1-14-1, ТО в объёме "В" автоматики и ТАПВ ВВ-1-14 (Р05110365939) (трудозатраты 79,89 ч/часов) |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 02:00
22.04 - 29.04
8 дн
ВВ-1-20 | ТР Р-1-20-1 |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 02:00
22.04 - 29.04
8 дн
ВВ-1-3 | ТР Р-1-3-1 |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 02:00
22.04 - 29.04
8 дн
ВВ-2-4 | ТР: Р-4-20-2, Р-2-4-1, Р-330 АТ-4, ВВ-2-4. ТО: ТТ-2-4. ВВИ: ТТ-2-4, ТО в объёме "О" управл., автоматики и ТАПВ ВВ-2-4 (Р05110365996) (трудозатраты 26,22 ч/часов) |  | 01.04.19 | 08.04.19 | 8 дн | 04:00
01.04 - 08.04
8 дн
ВВ-4-20 | ТР: Р-4-20-2, Р-2-4-1, Р-330 АТ-4, ТО: ТТ-4-20. ВВИ: ТТ-4-20. ТО в объёме "В" автоматики и ТАПВ ВВ-4-20 (Р05110365905) (трудозатраты 79,89 ч/часов), ТО в объёме "В" ТТ-4-20 (Р05110394365) (трудозатраты 35,89 ч/часов) |  | 01.04.19 | 08.04.19 | 8 дн | 04:00
01.04 - 08.04
8 дн
ВВ-110 АТ-5 | ТР РОСШ-10 АТ-5 |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
22.04 - 29.04
8 дн
ВВ-41 | ТР: Р-41-4, Р-42-4 |  | 01.04.19 | 08.04.19 | 8 дн | 02:00
01.04 - 08.04
8 дн
ВВ-42 | ТР Р-41-4, Р-42-4 |  | 01.04.19 | 08.04.19 | 8 дн | 02:00
01.04 - 08.04
8 дн
4СШ-220 | ТР Р-41-4, Р-42-4 |  | 01.04.19 | 08.04.19 | 8 дн | 02:00
01.04 - 08.04
8 дн
1СШ-330 | ТР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-01-1, Р-1-14-1, Р-330 АТ-5, РТН-330-1. ТО: ТН-330-1. ВВИ: ТН-330-1. ФХА: ТН-330-1. ХАРГ: ТН-330-1 |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 04:00
22.04 - 29.04
8 дн
АТ-4 | ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, ОПН 330 АТ-4, ОПН 220 АТ-4, ОПН 10 АТ-4, Р-330 АТ-4 , ШР-10 АТ-4, ЗОН АТ-4. СР: РР ВДТ АТ-4, РВ ВДТ АТ-4. ВВИ: АТ-4, вводов 330 кВ АТ-4, вводов 220 кВ АТ-4. ТО в объёме "К" ЭМБ АТ-4: Р-330 АТ-4, Р-220 АТ-4, РР ВДТ АТ-4, РВ ВДТ АТ-4, ШР-10 АТ-4, Р-41-4 АТ-4, Р-42-4 АТ-4. (Р05110365971) (трудозатраты 48,06), Коррретировка логики работы защиты от потери охлаждения (ЗПО) АТ-4, в соответствии с приложением «Технологические защиты силовых трансформаторов и шунти-рующих реакторов» распоряжения от 15.10.2018 г. №547р (внеплановый заказ) (ориентировочные трудозатраты 40 ч/часов) |  | 01.04.19 | 08.04.19 | 8 дн | 04:00
01.04 - 08.04
8 дн
АТ-5 | ТР: ОПН-330 АТ-5, ОПН-110 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, Р-330 АТ-5, ТР-110 АТ-5, РОСШ-110 АТ-5. ВВИ: АТ-5, вводов 330 кВ АТ-5, вводов 110 кВ АТ-5, ФХА: АТ-5, РПН-110 АТ-5 |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.04 - 29.04
8 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-10 АТ-5 |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 02:00
22.04 - 29.04
8 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА Для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 1 |  | 09.04.19 | 09.04.19 | 1 дн | 01:00
09.04 - 09.04
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА Для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 01:00
16.04 - 16.04
1 дн
1СШ-330 | Вынужденный простой с связи с техническим обслуживанием ТТ-А-1, ТТ-Т-1 |  | 24.04.19 | 25.04.19 | 2 дн | 02:00
24.04 - 25.04
2 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 Казанская |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
ОСШ-110 | Опробывание рабочим напряжением после среднего ремонта ВВ-110 Кавказская -1 и ввод его в работу |  | 11.04.19 | 12.04.19 | 2 дн | 01:00
11.04 - 12.04
2 дн
ОСШ-110 | Средний ремонт РОСШ-110 Т-1 |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 2 дн | 04:00
22.04 - 23.04
2 дн
ОВВ-110 | Опробывание рабочим напряжением после среднего ремонта ВВ-110 Кавказская -1 и ввод его в работу |  | 11.04.19 | 12.04.19 | 2 дн | 01:00
11.04 - 12.04
2 дн
ВЭ-А-1 | Техническое обслуживание ТТ-А-1 |  | 24.04.19 | 25.04.19 | 2 дн | 02:00
24.04 - 25.04
2 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 Тбилисская |  | 01.04.19 | 03.04.19 | 3 дн | 04:00
01.04 - 03.04
3 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 Заря |  | 15.04.19 | 17.04.19 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
18.04 - 20.04
3 дн
ВВ-110 Заря | Текущий ремонт ВВ-110 Заря, Средний ремонт ЛР-110 Заря, Техническое обслуживание ТТ-110 Заря, Техническое обслуживание РЗА, ТАПВ, АВР в объёме "О" |  | 15.04.19 | 17.04.19 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
18.04 - 20.04
3 дн
ВВ-110 Заря | Текущий ремонт ВВ-110 Заря, Техническое обслуживание ТТ-110 Заря |  | 17.04.19 | 19.04.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 17.04
3 дн
ВВ-110 Тбилисская | Текущий ремонт ВВ-110 Тбилисская, Техническое обслуживание ТТ-110 Тбилисская | с переводом на ОВ | 03.04.19 | 05.04.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ с 04.04.2019
03.04 - 05.04
3 дн
ВВ-110 Тбилисская | Текущий ремонт ВВ-110 Тбилисская, Средний ремонт ЛР-110 Тбилисская, Техническое обслуживание ТТ-110 Тбилисская, Техническое обслуживание РЗА, ТАПВ в объёме "О" |  | 01.04.19 | 03.04.19 | 3 дн | 04:00
01.04 - 03.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | СР ЛР-110 Тбилисская, РОСШ-110 Тбилисская |  | 01.04.19 | 03.04.19 | 3 дн | 04:00
01.04 - 03.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | СР ЛР-110 Заря, РОСШ-110 Заря |  | 15.04.19 | 17.04.19 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
18.04 - 20.04
3 дн
ОСШ-110 | Средний ремонт РОСШ-110 Т-2 |  | 26.04.19 | 30.04.19 | 5 дн | 04:00
26.04 - 30.04
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Крымская II ц. | ТО ТТ 220 кВ Крымская 2ц., ТО РЗА в объеме "К" ТТ 220 кВ Крымская 2ц. |  | 01.04.19 | 04.04.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.04 - 11.04
4 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТР: КС ВЛ 220 кВ Крымская 2ц.; ТО: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Крымская 2ц.; Высоковольтные испытания КС ВЛ 220 кВ Крымская 2ц, ТО РЗА в объеме "К": ШОН ф.В, ВЧЗ ф.С, ВЧ-обработка ф.С |  | 01.04.19 | 04.04.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крымская
08.04 - 11.04
4 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО: ЛР ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТН КС ВЛ Тихорецк, ОПН ВЛ 500 кВ Тихорецк, ВЧЗ ВЛ 500 кВ Тихорецк, РПГ ГЗТ-1, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк; ТО РЗА в объеме "К": ВЧЗ, ВЧ-о ВЛ 500 кВ Тихорецк ф.А, В; ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк; ТН КС ВЛ 500 кВ Тихорецк; |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 04:00 | Срок измененен из за ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
17.04 - 21.04
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТОР 10 АТ-1;ТО ОПН 500 кВ АТ-1, ТТ 220 кВ АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ТН 220 кВ АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, ТР-2-220 кВ АТ-1, ТР 500 кВ АТ-1, Высоковольтные испытания ТН 10 кВ АТ-1; ТО РЗА в объеме "К": ТТ(встроенные в АТ1), ТТ10 АТ1, ТН10 АТ1, управление задвижками КПЗ АТ1, корректировка схемы технологических защит |  | 22.04.19 | 26.04.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 500 кВ Тамань
08.04 - 12.04
5 дн
ВЭ 13 | ТО: ЛР ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк; |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 04:00
17.04 - 21.04
5 дн
ВЭ 23 | ТО: ЛР ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк; |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 04:00
17.04 - 21.04
5 дн
1 С 500 кВ | ТО ШР ТН 1 С 500 кВ, ТР 500 кВ АТ-1 |  | 22.04.19 | 26.04.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
08.04 - 12.04
5 дн
ВЭ-1-220 кВ АТ-1 | ТО ТТ-1- 220 кВ АТ-1, ТН 220 кВ АТ-1, ТР-2-220 кВ АТ-1, ТО РЗА в объеме "К": АУВ и привод ВЭ, ТО РЗА в объеме "К" шкафа АУВ, "ТК"терминала |  | 22.04.19 | 26.04.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
08.04 - 12.04
5 дн
ВЭ-2-220 кВ АТ-1 | ТО ТТ-2- 220 кВ АТ-1, ТН 220 кВ АТ-1, ТР-2-220 кВ АТ-1, ТО РЗА в объеме "К": АУВ и привод ВЭ, ТТ-2-220 АТ1, ТО РЗА в объеме "К" шкафа АУВ, "ТК"терминала |  | 22.04.19 | 26.04.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
08.04 - 12.04
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 Вышестеблиевская | ТО ШР-1-220 Вышестеблиевская |  | 17.04.19 | 17.04.19 | 1 дн | 02:00 | ДУ Юга срок ремонта изменён под срок вывода в ремонт IСШ220 кВ ПС 500 кВ Тамань; КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 08.04
1 дн
В 220 Камыш-Бурун | ТО ШР-1-220 Камыш Бурун |  | 22.04.19 | 22.04.19 | 1 дн | 02:00 | ДУ Юга срок ремонта изменён под срок вывода в ремонт IСШ220 кВ ПС 500 кВ Тамань; КубРДУ: с переводом на ОВ
09.04 - 09.04
1 дн
В 220 Кафа №3 | ТО ШР-1-220 Кафа №3 |  | 24.04.19 | 24.04.19 | 1 дн | 02:00 | ОДУ Юга срок изменён из-за совмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа I, Тамань-Кафа II ; КубРДУ: с переводом на ОВ
07.04 - 07.04
1 дн
В 220 Славянская | ТО ШР-1-220 Славянская |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 02:00 | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь и КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь
15.04 - 15.04
1 дн
В 220 Кафа I цепь | ТО ШР-1-220 Кафа I цепь | с переводом на ОВ | 23.04.19 | 23.04.19 | 1 дн | 02:00 | Через ОВ; ОДУ Юга срок ремонта изменён под срок вывода в ремонт IСШ220 кВ ПС 500 кВ Тамань;
11.04 - 11.04
1 дн
В 220 Кафа II цепь | ТО ШР-1-220 Кафа II цепь | с переводом на ОВ | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 02:00 | Через ОВ;
12.04 - 12.04
1 дн
В 220 АТ-1 | ТО ШР-1-220 АТ-1 |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 02:00 | ДУ Юга срок ремонта изменён под срок вывода в ремонт IСШ220 кВ ПС 500 кВ Тамань; КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 10.04
1 дн
В 220 АТ-2 | ТО ШР-1-220 АТ-2 |  | 23.04.19 | 23.04.19 | 1 дн | 02:00 | ДУ Юга срок ремонта изменён под срок вывода в ремонт IСШ220 кВ ПС 500 кВ Тамань;
11.04 - 11.04
1 дн
В 220 Р-1-220 | ТО ШР-1-220 Р-1-220 |  | 15.04.19 | 15.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму превышения наибольшего рабочего напряжения на шинах 500 кВ ПС 500 кВ Тамань в ремонтной схеме
15.04 - 15.04
1 дн
В 220 Т-4 | ТО ШР-1-220 Т-4 |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
1 дн
В-1-220 АТ-3 | ТО ШР-1-220 АТ-3 |  | 17.04.19 | 17.04.19 | 1 дн | 02:00 | ДУ Юга срок ремонта изменён под срок вывода в ремонт IСШ220 кВ ПС 500 кВ ТаманьI;
07.04 - 07.04
1 дн
В 220 Порт №1 | ТО ШР-1-220 Порт №1 |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 10.04
1 дн
В 220 Порт №2 | ТО ШР-1-220 Порт №2 |  | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 02:00 | ДУ Юга срок ремонта изменён под срок вывода в ремонт IСШ220 кВ ПС 500 кВ ТаманьI; КубРДУ: с переводом на ОВ
14.04 - 14.04
1 дн
В 220 Бужора | ТО ШР-1-220 Бужора |  | 22.04.19 | 22.04.19 | 1 дн | 02:00 | ДУ Юга срок ремонта изменён под срок вывода в ремонт IСШ220 кВ ПС 500 кВ ТаманьI; КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 15.04
1 дн
В 220 Вышестеблиевская №2 | ТО ШР-1-220 Вышестеблиевская №2 |  | 15.04.19 | 15.04.19 | 1 дн | 02:00 | ДУ Юга срок ремонта изменён под срок вывода в ремонт IСШ220 кВ ПС 500 кВ ТаманьI; КубРДУ: с переводом на ОВ
07.04 - 07.04
1 дн
ОСШ 220 | ТО ТН 220 ОСШ ф.С. ТН-ОСШ-220. ТО в объеме "К". |  | 01.04.19 | 03.04.19 | 3 дн | 02:00
01.04 - 03.04
3 дн
ОВ 220 | ТО ШР-1-220 ОВ, ТО ТТ 220 ОВ/ ТО в объеме "К" ТТ 220 ОВ. |  | 24.04.19 | 26.04.19 | 3 дн | 02:00 | JДУ Юга срок ремонта изменён под срок вывода в ремонт IСШ220 кВ ПС 500 кВ Тамань;
16.04 - 18.04
3 дн
В 220 Кафа №3 | ТО ТТ 220 Кафа№3? ТТ 220 Кафа №3 ТО в объеме "К". ТО в объеме "О" Комплект РЗА В 220 Кафа №3, привод |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
01.04 - 05.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО Кабельной муфты КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3, ТО ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3, ТО ТН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ по переустройству и не совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань предусмотренным годовым графиком.
01.04 - 05.04
5 дн
В 500 Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500 (при условии нереализации всего объема работ в Марте месяце) |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 06:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму превышения наибольшего рабочего напряжения на шинах 500 кВ ПС 500 кВ Тамань в ремонтной схеме
08.04 - 12.04
5 дн
Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500. ТО в объеме "К" ТТ 500 Р-2-500 ТТ Р-2-500 (встроенные). (при условии нереализации всего объема работ в Марте месяце) |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 06:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму превышения наибольшего рабочего напряжения на шинах 500 кВ ПС 500 кВ Тамань в ремонтной схеме
08.04 - 12.04
5 дн
В 220 АТ-1 | ТО ТТ 220 АТ-1 (c 25.03 по 05.04.19) |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 500 АТ-2, ТО ОПН 220 АТ-2, ТО ОПН-1-10 АТ-2, ОТ РТ 10 АТ-2, ТО ТН 10 АТ-2. ТО в объеме "К" ТТ АТ-2, ТТ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2.. ТО РЗА в объеме "К". |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 06:00 | В связи с несовмещением операций по вводу и выводу АТ-2 ПС 500 кВ Тамань при одновременном отключенном состоянии КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь и Тамань - Кафа II цепь с 17.04 по 06.05 (под ж/д дорогу). и несовмещением операций по вводу/выводу КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 (07.04 для работ под 2 СШ Кафа).
08.04 - 16.04
9 дн
В 220 АТ-2 | ТО ТТ 220 АТ-2, ТО в объеме "К" ТТ-220 АТ-2 |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 06:00
22.04 - 30.04
9 дн
1 СШ 220 | ТО ОПН-1-220, ТО ТН-1-220, ТО ШР-1-220 АТ-1, ТО ШР-1-220 ОВ, ТО ШР-1-220 Славянская, ТО ШР-1-220 Бужора, ТО ШР-1-220 Порт №2, ТО ШР-1-220 Порт №1, ТО ШР-1-220 ШСВ, ТО ШР-1-220 Камыш Бурун, ТО ШР-1-220 Кафа №3, ТО ШР-1-220 Кафа II цепь, ТО ШР-1-220 Кафа I цепь, ТО ШР-1-220 Вышестеблиевская №2, ТО ШР-1-220 АТ-2, ТО ШР-1-220 Р-1-220, ТО ШР-1-220 Вышестеблиевская, ТО ШР-1-220 Т-4, ТО ШР-1-220 АТ-3 |  | 15.04.19 | 24.04.19 | 10 дн | 02:00 | ОДУ Юга срок ремонта изменён из-за совмещения с КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа I, Тамань-Кафа II;
07.04 - 16.04
10 дн
ШСВ 220 | ТО ШР-1-220 ШСВ, ТО ТТ 220 ШСВ, ШСВ 220. ТО в объеме "К" ТТ 220 ШСВ. |  | 15.04.19 | 24.04.19 | 10 дн | 06:00 | ОДУ Юга срок ремонта изменён под срок вывода в ремонт IСШ220 кВ ПС 500 кВ Тамань;
07.04 - 16.04
10 дн
1 С 500 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 25.03.19 | 05.04.19 | 12 дн | 02:00
1 С 500 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 25.03.19 | 05.04.19 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода в ремонт/ввода в работу АТ
05.04 - 05.04
1 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН 500 АТ-1, ТО ОПН 220 АТ-1, ТО ОПН-1-10 АТ-1, ТО ТТ 220 АТ-1, ТО РТ 10 АТ-1, ТО ТН 10 АТ-1. Комплект ПА АТ-1 (ФОТ, АОПО) (ШЭЭ 223 0509). ТО в объеме "К1". КСЗ ст. 500 кВ АТ-1 (ШЭ2710 572). ТО в объеме "К1". |  | 25.03.19 | 05.04.19 | 12 дн | 06:00
25.03.2019 - 05.04
12 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Новопокровская |  | 02.04.19 | 02.04.19 | 1 дн | 02:00
02.04 - 02.04
1 дн
2 СШ 330 | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-3 |  | 14.04.19 | 14.04.19 | 1 дн | 01:00
14.04 - 14.04
1 дн
2 СШ 330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремон АТ-3 |  | 08.04.19 | 08.04.19 | 1 дн | 01:00
08.04 - 08.04
1 дн
ВВ-У2 | Текущий ремонт: ВВ-У2. Техническое обслуживание: ТТ-У2. ТО в объёме "К": автоматика и ТАПВ ВВ-У2, ТТ-У2.Отбор проб масла на ФХА: ТТ-У2. ТО "К" ТАПВ ВВ-У2 |  | 29.04.19 | 30.04.19 | 2 дн | 04:00
29.04 - 30.04
2 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО ОПН 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТН 500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "К": , ВЧ заградители, ВЧ обработка ф.А.В. Диагностика: ТН 500 Кубанская. ТО в объёме "К": МКПА 2 комплект ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк (АЛАР ФССC, ФЦС, АЛАР ФКТ, АОПН и УРОВ АОПН, ФОЛ) |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00 | Срок измененен из за ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
17.04 - 21.04
5 дн
Р 500 Кубанская | Диагностика: Р 500 Кубанская, ввода 500 кВ Р 500 Кубанская. Отбор проб масла на ФХА: Р 500 Кубанская. |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 03:00
17.04 - 21.04
5 дн
В-2-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ТТ-2-500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "О": Терминал автоматики и УРОВ В-2-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод. ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "О": Терминал автоматики и УРОВ В-2-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00 | Срок измененен из за ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
17.04 - 21.04
5 дн
В-1-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ТТ-1-500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "О": Терминал автоматики и УРОВ В-1-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод. Диагностика: ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "О": Терминал автоматики и УРОВ В-1-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00 | Срок измененен из за ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
17.04 - 21.04
5 дн
В-Р-500 РоАЭС №1 | ТО в объёме "К": шкаф автоматики и УРОВ В-Р-500 РоАЭС №1 (УРОВ, автоматика выключателя) (ШЭ2710 512), привод, синхронизатор. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с Р 500 РоАЭС №1
22.04 - 26.04
5 дн
Р 500 РоАЭС №1 | ТО в объёме "К": Технологические защиты Р 500 РоАЭС №1, КИВ-500 Р-500 РоАЭС №1, ТТ Р 500 РоАЭС №1, автоматика пожаротушения ШЭ2710 121, автоматика управления задвижками |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода Р 500 РоАЭС №2
22.04 - 26.04
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-2 |  | 21.04.19 | 26.04.19 | 6 дн | 02:00
21.04 - 26.04
6 дн
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3, ЛРТ-3. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-3, ОПН 330 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 35 АТ-3, ТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, РТН 35 АТ-3, ОПН-1-35 ЛРТ-3, ОПН-2-35 ЛРТ-3, ТР 35 ЛРТ-3. ТО в объёме "К": ТТ В 35 ЛРТ-3, ТТ АТ-3, ТТ 330 АТ-3, ТН 35 АТ-3, ТТ ЛРТ-3. ТО в объёме "К": ОБР и управление разъединителями: ТР 330 АТ-3, РТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, ТР 35 ЛРТ-3. Отбор проб масла на ФХА: АТ-3, РПН ЛРТ-3. Изменение логики защит от повышения температуры обмоток, масла, ЗПО АТ-3, ЛРТ-3 согласно Распоряжения Кубанского ПМЭС от 15.10.2018 №547р |  | 08.04.19 | 14.04.19 | 7 дн | 04:00
08.04 - 14.04
7 дн
В-Р-500 РоАЭС №2 | ТО в объёме "К": Шкаф автоматики и УРОВ В-Р-500 РоАЭС №1 (ШЭ2710512), привод, синхронизатор. |  | 18.03.19 | 05.04.19 | 19 дн | 04:00
18.03.2019 - 05.04
19 дн
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 РоАЭС №2, ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": Комплект РЗА №1 Р 500 РоАЭС №2 (ШЭ2710541), Комплект РЗА №2 Р 500 РоАЭС №2 (ШЭ2710541), Технологические защиты Р 500 РоАЭС №2, КИВ-500 Р-500 РоАЭС №2, Авт-ка п/туш.ШЭ2710 121, Авт-ка управления задвижками, ТТ Р 500 РоАЭС №2, Авт-ка охлаждения. Диагностика: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ ф "А", "С". |  | 18.03.19 | 05.04.19 | 19 дн | 04:00
18.03.2019 - 05.04
19 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-2 | ВПр при Т.О.: ШР 2 С 110 АТ-2 |  | 02.04.19 | 03.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2 С 110 кВ
08.04 - 09.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | ВПр на время ремонта 1 С 110 кВ |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1 С 110 кВ
10.04 - 11.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | Т.О.: ЛР 110 Белореченск, РОСШ 110 Белореченск, ШР 2 С 110 Белореченск ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60), ТО в объеме "В" Привод ВЭ-110 кВ, ТТ ВЭ-110 кВ, ШОН |  | 02.04.19 | 03.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2 С 110 кВ
16.04 - 17.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | Т.О.: ЛР 110 Промзона, РОСШ 110 Промзона, ШР 1 С 110 Промзона ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60), ТО в объеме "В" Привод ВЭ-110 кВ, ТТ ВЭ-110 кВ, ШОН |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона в Адыгейских ЭС
10.04 - 11.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | Т.О.: ЛР 110 Северная, РОСШ 110 Северная, ШР 2 С 110 Северная ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60), ТО в объеме "В" Привод ВЭ-110 кВ, ТТ ВЭ-110 кВ |  | 02.04.19 | 03.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2 С 110 кВ
16.04 - 17.04
2 дн
ВЭ 110 АТ-1 | ТО в объеме "К" Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110 АТ-1 (С60) |  | 09.04.19 | 10.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1 С 110 кВ, с переводом АТ на ОВ
10.04 - 11.04
2 дн
2 С 110 кВ | Т.О.: ШР 2 С 110 Северная, ШР 2 С 110 Белореченск, ШР 2 С 110 ШСВЭ, ШР 2 С 110 ОВЭ, ШР 2 С 110 АТ-2 |  | 02.04.19 | 03.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
16.04 - 17.04
2 дн
1 С 110 кВ | Т.О.: ШР 1 С 110 Промзона, ШР 1 С 110 Химзавод I цепь, ШР 1 С 110 ШСВЭ, ШР 1 С 110 Т-5, РТН 1 С 110 |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона в Адыгейских ЭС
10.04 - 11.04
2 дн
ВЭ 110 Белореченск | ТО ШР 2 С 110 Белореченск. ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60), ТО в объеме "В" Привод ВЭ-110 кВ, ТТ ВЭ-110 кВ, ШОН |  | 02.04.19 | 03.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2 С 110 кВ
16.04 - 17.04
2 дн
ШСВЭ 110 | ТО ШР 1 С 110 ШСВЭ |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1 С 110 кВ
10.04 - 11.04
2 дн
ШСВЭ 110 | Т.О.: ШР 2 С 110 ШСВЭ ТО в объеме "В" привод ШСВЭ-110 кВ, ТТ ШСВЭ-110 кВ |  | 02.04.19 | 03.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2 С 110 кВ
16.04 - 17.04
2 дн
ОВЭ 110 | ТО ШР 2 С 110 ОВЭ |  | 02.04.19 | 03.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2 С 110 кВ
16.04 - 17.04
2 дн
ВЭ 110 Северная | ТО ШР 2 С 110 Северная. ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60), ТО в объеме "В" Привод ВЭ-110 кВ, ТТ ВЭ-110 кВ |  | 02.04.19 | 03.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2 С 110 кВ
16.04 - 17.04
2 дн
ВЭ 110 Промзона | ТО ШР 1 С 110 Промзона. ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60), ТО в объеме "В" Привод ВЭ-110 кВ, ТТ ВЭ-110 кВ, ШОН |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1 С 110 кВ
10.04 - 11.04
2 дн
ВЭ 110 АТ-2 | Т.О.: ШР 2 С 110 АТ-2 |  | 02.04.19 | 03.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2 С 110 кВ
16.04 - 17.04
2 дн
ОСШ-110кВ | Т.О.: РОСШ 110 Северная, РОСШ 110 Белореченск, РОСШ 110 Промзона, РОСШ 110 Химзавод I цепь |  | 02.04.19 | 05.04.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1,2 С 110 кВ
10.04 - 11.04
2 дн
ОСШ-110кВ | Т.О.: РОСШ 110 Северная, РОСШ 110 Белореченск, РОСШ 110 Промзона, РОСШ 110 Химзавод I цепь |  | 02.04.19 | 05.04.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1,2 С 110 кВ
16.04 - 17.04
2 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 500 СтГРЭС ф.А,В,С; Т.О.: ОПН ВЛ 500 СтГРЭС, ТН ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС; С.Р.: ЛР ВЛ 500 СтГРЭС, РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.В, РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.С; ТО в объеме ""В"" ВЧ заградит. ф. «А», ВЧ обработка, ФП ф. «А», ТО в объеме "В" ДФЗ ВЛ 500 кВ СтГРЭС (ДФЗ-503), ПВЗУ-М |  | 08.04.19 | 19.04.19 | 12 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена в соответствии с утвержденым "Сводным годовым графиком ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на 2019 год", под вывод ВЛ для работ на Ставропольской ГРЭС, по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
22.04 - 03.05.2019
12 дн
Установка плавки гололеда | С.Р.: РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.В, РПГ ВЛ 500 СтГРЭС ф.С; |  | 08.04.19 | 19.04.19 | 12 дн | 06:00
22.04 - 03.05.2019
12 дн
ВЭ-С-4 | Т.О.: ТН СШ-500С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС; С.Р.: ЛР ВЛ 500 СтГРЭС |  | 08.04.19 | 19.04.19 | 12 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.04 - 03.05.2019
12 дн
ВЭ-С-3 | "Т.Р.: ВЭ-С-3; Т.О.: ТН СШ-500С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТТ-С-3; С.Р.: ЛР ВЛ 500 СтГРЭС ТО в объеме ""О"" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-3 (С60)" |  | 08.04.19 | 19.04.19 | 12 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.04 - 03.05.2019
12 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
1 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-1 |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
Т-1 | ТР Т-1, ТР 1-10 Т-1, ТР 2 10-Т-1, ТО ОПН-10 Т-1 |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
Установка плавки гололёда | ТО РГЗТ 220 Адлерская ТЭС |  | 03.04.19 | 03.04.19 | 1 дн | 02:00
03.04 - 03.04
1 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | ВЗ | СК РДУ: перенесено в связи с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) (18.04 - 19.04), а также в связи с тупиковым режимом по Л-91 по заявкам Кубанского РДУ с 01.04 по 05.04, с 08.04 по 15.04, с 22.04 по 30.04.
02.04 - 02.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая |  | 17.04.19 | 17.04.19 | 1 дн | ВЗ | СК РДУ: перенесено по режиму планового ремонта ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
15.04 - 15.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | 26.04.19 | 26.04.19 | 1 дн | ВЗ
26.04 - 26.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 25.04.19 | 25.04.19 | 1 дн | ВЗ
25.04 - 25.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | 03.04.19 | 03.04.19 | 1 дн | ВЗ
03.04 - 03.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | ВЗ | СК РДУ: перенесенов связи с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) (16.04 - 17.04), а также в связи с тупиковым режимом по Л-91 по заявкам Кубанского РДУ с 01.04 по 05.04, с 08.04 по 15.04, с 22.04 по 30.04.
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная |  | 29.04.19 | 30.04.19 | 2 дн | ВЗ
29.04 - 30.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 2 дн | ВЗ
04.04 - 05.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | ВЗ
08.04 - 09.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая |  | 22.04.19 | 24.04.19 | 3 дн | ВЗ
22.04 - 24.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона |  | 10.04.19 | 15.04.19 | 6 дн | ВЗ | СК РДУ: срок сокращен по режиму вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
10.04 - 14.04
5 дн
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-1 | Отключить в резерв ВЭ 220 АТ-1 для текущего ремонта АТ-1, технического обслуживания кабельной вставки 220 кВ АТ-1, ОПН 1-10 АТ-1 и профилактических измерений АТ-1. |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 4 дн 9 ч | 02:00
15.04 - 19.04
4 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ЭВ-220 ЛЭП Тверская | Вывод из работы для проверки ТАПВ ЭВ-220 ЛЭП "Тверская" |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.04 - 05.04
1 дн
ОЭВ-220-2 | Перевод ЛЭП "Восточнач промзона 2 цепь" для вывода в ремонт ЭВ-220 |  | 03.04.19 | 03.04.19 | 1 дн | ВЗ
03.04 - 03.04
1 дн
ОЭВ-220-2 | Перевод ЛЭП "Восточная промзона 1 цепь" для вывода в ремонт ЭВ-220 |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | ВЗ
01.04 - 01.04
1 дн
ОМВ-220-1 | Перевод ЛЭП "Тверская" для вывода в ремонт ЭВ-220 |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 1 дн | ВЗ
05.04 - 05.04
1 дн
ОМВ-220-1 | Вывести из резерва ОМВ-220-1 для изменения уставок применительно для ЛЭП Тверская. |  | 04.04.19 | 04.04.19 | 1 дн | ВЗ | Срок вывода изменен собственником
08.04 - 08.04
1 дн
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 2 | Вывод из работы для проверки ТАПВ ЭВ-220 ЛЭП "Восточная промзона 2 цепь" |  | 03.04.19 | 03.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 03.04
1 дн
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 1 | Вывод из работы для проверки ТАПВ ЭВ-220 ЛЭП "Восточная промзона 1 цепь" |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 01.04
1 дн
1АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. |  | 15.04.19 | 26.04.19 | 12 дн | ВЗ
15.04 - 26.04
12 дн
I секц. 2 СШ 220кВ | КР ШР, ФГ 6 часов |  | 01.04.19 | 12.04.19 | 12 дн | ВЗ
01.04 - 12.04
12 дн
МВ-220 3Т | ТО МВ, АГ в.з. |  | 01.03.19 | 22.04.19 | 53 дн | ВЗ
01.03.2019 - 22.04
53 дн
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Заявитель:
Объект: Туапсинский НПЗ
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Проведение текущего ремонта оборудования линейного портала КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал. Проведение опробования устройств РЗА с воздействием на ЭВ-110 КВЛ Туапсе тяговая и СЭВ 110-3. |  | 22.04.19 | 25.04.19 | 3 дн 10 ч | ВЗ
22.04 - 25.04
3 дн
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск – Кругликовская | ТО ЛР 220 Усть-Лабинск, 2 С 220 ТО ВЧЗ 220 Усть-Лабинск ф.В,С, КС 220 Усть- Лабинск ф.В,С, ЗН 220 Усть- Лабинск ф.В,С ФП 220 Усть-Лабинск ф.В,С, |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 1 дн 10 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
09.04 - 10.04
1 дн
2 С 220 | ТО ТН-2-220, 2 С 220, СР 220 Т-2, СР-2-220 СВ, ЛР 220 Усть- Лабинск |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 1 дн 10 ч | 04:00 | КубРДУ: под вывод ВЛ
09.04 - 10.04
1 дн
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-2-220 СВ |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 1 дн 10 ч | 04:00 | КубРДУ: под вывод ВЛ
09.04 - 10.04
1 дн
В 220 Т-2 | ТО СР 220 Т-2, ТР 220 Т-2 | с отключением токовых цепей | 08.04.19 | 11.04.19 | 3 дн 10 ч | 04:00 | КубРДУ: под вывод ВЛ
09.04 - 12.04
3 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская | Т: ЛР110 Самарская, ОР110 Самарская, ВЧЗ110 Самарская, КС110 Самарская. Проф испытания КС |  | 29.04.19 | 30.04.19 | 2 дн | 02:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
29.04 - 30.04
2 дн
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
В 500 Р-1-500 | ТО УРЗА в объеме "К1" |  | 04.04.19 | 12.04.19 | 9 дн | 03:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
08.04 - 16.04
9 дн
Р-1-500 | ТО УРЗА в объеме "К1" . Проф испытания Р-1-500 ч/з 1 год после ввода в работу. |  | 04.04.19 | 12.04.19 | 9 дн | 03:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
08.04 - 16.04
9 дн
В-2-500 Тамань | ТО УРЗА в объеме "К1" |  | 04.04.19 | 12.04.19 | 9 дн | 03:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
08.04 - 16.04
9 дн
В-1-500 Тамань | ТО УРЗА в объеме "К1" |  | 04.04.19 | 12.04.19 | 9 дн | 03:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
08.04 - 16.04
9 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО УРЗА в объеме "К1". Для безопасного проведения работ на газопроводе |  | 04.04.19 | 12.04.19 | 9 дн | 03:00 | В связи с несовмещением операций по вводу АТ-1 ПС 500 кВ Тамань в работу (05.04) при отключенной ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань; и для совмещения работ с АТ-2 ПС 500 кВ Тамань. Срок А/Г для выполнения ТО УРЗА в объеме "К1" - 3 часа. Срок А/Г для безопасного ведения работ на газопроводе - 1 час, с возможным включением ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тамань на ночь. | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
08.04 - 16.04
9 дн
Заявитель: Ростовское РДУ
Объект: Ростовское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ЗРР: Техническое обслуживание АПВ МВ ВЛ 110 Самарская |  | 29.04.19 | 30.04.19 | 2 дн | ВЗ | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
29.04 - 30.04
2 дн
Заявитель: Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
МВ ВЛ-110 Самарская | ЗРР: Техническое обслуживание АПВ МВ ВЛ 110 Самарская, 01:00 |  | 29.04.19 | 29.04.19 | 1 дн | 01:00 | с переводом на ОВ | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
29.04 - 29.04
1 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Заветная
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-51 (фС). |  | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
19.04 - 19.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-143 (фС). |  | 22.04.19 | 24.04.19 | 3 дн | 02:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-136, Л-23 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
16.04 - 18.04
3 дн
Объект: Сенгилеевская ГЭС
I с.ш. 110 кВ | ТР: Л-11- I, Л-132-I, С-1-I, Т-1- I, ТН-1-I, ТН-1, восстановление защит ТН-1, ДЗШ замер переходных сопротив. МВ, в/в испытания ТН-1 |  | 12.04.19 | 12.04.19 | 13 ч | ВЗ | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
12.04 - 12.04
0 дн
МВ Л-11 | ТР МВ Л-11, Л-11-Л, опробование автоматики АПВ, электроавтоматика МВ Л-11, в/в испытания ТН Л-11 |  | 11.04.19 | 12.04.19 | 1 дн 13 ч | ВЗ | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
11.04 - 12.04
1 дн
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) на ПС 110 кВ Заветная. |  | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
19.04 - 19.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС 110 кВ Заветная. |  | 22.04.19 | 24.04.19 | 3 дн | 02:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-136, Л-23 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
16.04 - 18.04
3 дн
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО |  | 18.04.19 | 19.04.19 | 2 дн | 01:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
18.04 - 19.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Курджиново
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л,Л-81-I |  | 16.04.19 | 17.04.19 | 2 дн | 01:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
16.04 - 17.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Тек. Рем. Л-91-Л, Л-91-I, ТН-1 |  | 18.04.19 | 19.04.19 | 2 дн | 01:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
18.04 - 19.04
2 дн
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Текущий ремонт ТТ-ВВ-330-14, ТН-330-14, ЛР-330-14, РВ-330-14, РВ-304-I, ЗРТН-330-14, ЗРЛ-330-14, ЗРВ-330-14-II,ЗРВ-304-I, ВЧ-заградит., конденса-торы связи, РВМК-330-14 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставрополь-ская ГРЭС - Армавир I цепь |  | 08.04.19 | 15.04.19 | 8 дн | 04:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
08.04 - 15.04
8 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Для безопасности работ при испытаниях МР-501 |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 04:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
22.04 - 30.04
9 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Текущий ремонт ТН-Л-501, ТТ-ВВ-501-I, ТТ-ВВ-501-II, ТТ-МР-501, ЛР-501, РВ-501-I, РВ-501-II, РМР-501, ЗРР-501, ЗРВ МР-501, ЗРВ-501-I, ЗРВ-501-II, конденсаторов связи, ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная |  | 22.04.19 | 30.04.19 | 9 дн | 06:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
22.04 - 30.04
9 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста для безопасного выполнения работ по очистке изоляции КС 110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, ревизии силовых болтовых контактных соединений со стороны Сочинской ТЭС, поверки ТТ - 110 кВ. | под наведенным напряжением | 22.04.19 | 24.04.19 | 2 дн 18 ч | 03:00
22.04 - 24.04
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Мацеста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации, поверка ТТ - 110 кВ. | с разборкой токовых цепей | 22.04.19 | 24.04.19 | 2 дн 18 ч | 03:00
22.04 - 24.04
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации, поверка ТТ - 110 кВ. | с разборкой токовых цепей | 08.04.19 | 10.04.19 | 2 дн 18 ч | 03:00
08.04 - 10.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по очистке изоляции КС 110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, ревизии силовых болтовых контактных соединений со стороны Сочинской ТЭС, поверки ТТ - 110 кВ. | под наведенным напряжением | 08.04.19 | 10.04.19 | 2 дн 18 ч | 03:00
08.04 - 10.04
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Альпийская | Вывод в ремонт ЭВ-110 КВЛ Альпийская для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации, поверка ТТ - 110 кВ. | с разборкой токовых цепей | 11.04.19 | 13.04.19 | 3 дн | 03:00
11.04 - 13.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная для безопасного выполнения работ по очистке изоляции КС 110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, ревизии силовых болтовых контактных соединений со стороны Сочинской ТЭС, поверки ТТ - 110 кВ. | под наведенным напряжением | 11.04.19 | 13.04.19 | 3 дн | 03:00
11.04 - 13.04
3 дн
ШСЭВ-110 | Вывод в ремонт ШСЭВ-110 кВ для безопасного выполнения работ по поверке ТТ-110 кВ. | с разборкой токовых цепей | 01.04.19 | 05.04.19 | 4 дн 18 ч | ВЗ
01.04 - 05.04
4 дн
ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации, поверка ТТ - 110 кВ. | с разборкой токовых цепей | 01.04.19 | 05.04.19 | 4 дн 18 ч | ВЗ
01.04 - 05.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по очистке изоляции КС 110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, ревизии силовых болтовых контактных соединений со стороны Сочинской ТЭС, поверки ТТ - 110 кВ. | под наведенным напряжением | 01.04.19 | 05.04.19 | 4 дн 18 ч | 03:00
01.04 - 05.04
4 дн
ТН-110 2 СШ | Вывод в ремонт ТН-110 2С.Ш. для безопасного выполнения работ по поверке ТН-110 2С.Ш. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 4 дн 18 ч | ВЗ
01.04 - 05.04
4 дн
2 СШ 110 | Вывод в ремонт 2С.Ш.- 110 кВ для безопасного выполнения работ по поверке ТН-110 2С.Ш. |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 4 дн 18 ч | ВЗ
01.04 - 05.04
4 дн
Предприятие: Сочинское ПМЭС
Заявитель: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
СВ 110 | ТО ТН-2-110. |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
08.04 - 12.04
4 дн
2С 110 | ТО ТН-2-110. |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
08.04 - 12.04
4 дн
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | ТО: ОПН 110 Береговая тяговая, ТН-2-110. |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
08.04 - 12.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 112 | Проверка воздействия РЗиА Т-2 и РПН Т-2, ДЗО 1 и 2 комплект 110 кВ Т-2 на отключение ВЭ 112. |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
08.04 - 12.04
4 дн
ВЭ 122 | ТО: в объеме "ТехК" Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 122 (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019); в объеме "В" цепей ТТ и ШМУ ВЭ 122. Проверка воздействия РЗиА Т-2 и РПН Т-2, ДЗО 1 и 2 комплект 110 кВ Т-2, Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 122 на отключение ВЭ 122. |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
08.04 - 12.04
4 дн
2 С 110 кВ | Проверка воздействия РЗиА Т-2 и РПН Т-2, ДЗО 1 и 2 комплект 110 кВ Т-2 на отключение ВЭ 112, ВЭ 122, В 10 кВ Т-2. |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
08.04 - 12.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 122 | Отключить В 122 на время ввода в работу Т-2. |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 3 ч | 00:30
05.04 - 05.04
0 дн
В 122 | Отключить В 122 на время вывода в ремонт Т-2. |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 3 ч | 00:30
01.04 - 01.04
0 дн
В 112 | Отключить В 112 на время вывода в ремонт Т-2. |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 3 ч | 00:30
01.04 - 01.04
0 дн
В 112 | Отключить В 112 на время ввода в работуТ-2. |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 3 ч | 00:30
05.04 - 05.04
0 дн
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | ТО кабельных эстакад. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
08.04 - 12.04
4 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | ТО МВ-110 ВЛ Белореченская |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | ВЗ
18.04 - 18.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | ТР |  | 10.04.19 | 15.04.19 | 6 дн | 01:00 | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
10.04 - 14.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Ерик
СВЭ-110 | ТО |  | 25.04.19 | 25.04.19 | 1 дн | 01:00
25.04 - 25.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТО |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 01:00
18.04 - 18.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТО |  | 17.04.19 | 17.04.19 | 1 дн | 01:00
17.04 - 17.04
1 дн
СМВ-110 | ТО |  | 17.04.19 | 18.04.19 | 2 дн | 01:00
17.04 - 18.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТО |  | 15.04.19 | 15.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
12.04 - 12.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | высоковольтные испытания ТТ-110 ВЛ Курганная тяговая |  | 17.04.19 | 17.04.19 | 1 дн | ВЗ
15.04 - 15.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная | ТО |  | 22.04.19 | 22.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
22.04 - 22.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Черемушки | ТО |  | 23.04.19 | 23.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
23.04 - 23.04
1 дн
СМВ-110 | ТО |  | 24.04.19 | 24.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
24.04 - 24.04
1 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Комплексный ремонт на ПС 110 кВ ЖБШ |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
15.04 - 16.04
2 дн
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Комплекснай ремонт на ПС 110 кВ ЖБШ |  | 24.04.19 | 26.04.19 | 3 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
17.04 - 19.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
1СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ; профконтроль ТАПВ СМВ-110, КРЗ ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс | с включением ремонтной перемычки | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
08.04 - 09.04
2 дн
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ; профконтроль ТАПВ СМВ-110, КРЗ ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1, втормчных цепей ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 10.04.19 | 11.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
10.04 - 11.04
2 дн
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ; профконтроль ТАПВ СМВ-110, КРЗ ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс, вторичных цепей ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
08.04 - 09.04
2 дн
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ;профконтроль ТАПВ СМВ-110, КРЗ ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 | с включением ремонтной перемычки | 10.04.19 | 11.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
10.04 - 11.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ КНИИТИМ
СМВ-110 | Опробование ТАПВ СМВ-110, КРЗ ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | с включением ремонтной перемычки | 17.04.19 | 18.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 18.04
2 дн
СМВ-110 | Опробование ТАПВ СМВ-110, КРЗ ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ | с включением ремонтной перемычки | 15.04.19 | 16.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
15.04 - 16.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Подгорная Синюха
1СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Упорная, СР 1СШ-110 , ШР-110 Т-1 |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | ВЗ
08.04 - 09.04
2 дн
МВ-110 Упорная | Текущий ремонт ЛР-110 Упорная; техобслуживание ТТ-110 Упорная, МВ-110 Упорная |  | 10.04.19 | 11.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
04.04 - 05.04
2 дн
МВ-110 Упорная | Текущий ремонт ШР-110 Упорная, СР 1СШ-110 , ШР-110 Т-1 |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | ВЗ
08.04 - 09.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Текущий ремонт ЛР-110 Упорная; техобслуживание ТТ-110 Упорная, МВ-110 Упорная |  | 10.04.19 | 11.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона
04.04 - 05.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Текущий ремонт ШР-110 Упорная, СР 1СШ-110 , ШР-110 Т-1 |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | ВЗ
08.04 - 09.04
2 дн
2СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Отрадная, СР 2СШ-110; техобслуживание ТН-110 СП |  | 22.04.19 | 24.04.19 | 3 дн | ВЗ
22.04 - 24.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Текущий ремонт ЛР-110 Отрадная, СР 2СШ-110; техобслуживание ТН-110 СП |  | 22.04.19 | 24.04.19 | 3 дн | ВЗ
22.04 - 24.04
3 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ЗИП с отпайкой на ПС РИП | КР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ЗИП с отпайкой на ПС РИП |  | 24.04.19 | 25.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00
24.04 - 25.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками |  | 15.04.19 | 16.04.19 | 1 дн 9 ч | 01:00
15.04 - 16.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь |  | 10.04.19 | 11.04.19 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
22.04 - 23.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
04.04 - 05.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками |  | 17.04.19 | 18.04.19 | 1 дн 9 ч | 01:00
17.04 - 18.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
МВ-110 БСК | ТО МВ-110 БСК | с переводом на ОВ | 29.04.19 | 29.04.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.04 - 29.04
0 дн
ШСМВ-110 | КР ШСМВ-110 |  | 01.04.19 | 07.04.19 | 6 дн 9 ч | ВЗ
01.04 - 07.04
6 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | КР МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | с переводом на ОВ | 15.04.19 | 21.04.19 | 6 дн 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 21.04
6 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь | КР МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | с переводом на ОВ | 22.04.19 | 28.04.19 | 6 дн 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 28.04
6 дн
МВ-110 ВЛ Набережная | КР МВ-110 ВЛ Набережная | с переводом на ОВ | 08.04.19 | 14.04.19 | 6 дн 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 14.04
6 дн
Объект: ПС 110 кВ Лорис
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ |  | 02.04.19 | 02.04.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом ВЛ 110 кВ Восточная промзона - Лорис на ОВ
02.04 - 02.04
0 дн
ОМВ-110 | ввести в работу из резерва для ТО МВ-110 Т-3 |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 9 ч | 01:00
16.04 - 16.04
0 дн
ОМВ-110 | ввести в работу из резерва для ТО МВ-110 Т-2 |  | 15.04.19 | 15.04.19 | 9 ч | 01:00
15.04 - 15.04
0 дн
ОМВ-110 | ввести в работу из резерва для ТО МВ-110 Т-1 |  | 12.04.19 | 12.04.19 | 9 ч | 01:00
12.04 - 12.04
0 дн
ОМВ-110 | Ввести из резерва в работу для ремонта МВ-110 ВЛ Старокорсунская |  | 11.04.19 | 11.04.19 | 9 ч | 01:00
11.04 - 11.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Пашковская | ТО МВ-110 Пашковская | с переводом на ОВ | 05.04.19 | 05.04.19 | 9 ч | 01:00 | Заявка снята собственником
05.04 - 05.04
0 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 03.04.19 | 03.04.19 | 9 ч | 01:00
03.04 - 03.04
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис на ОВ
01.04 - 01.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Динская | ТО МВ-110 Динская. | с переводом на ОВ | 08.04.19 | 08.04.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 08.04
0 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТО МВ-110 Витаминкомбинат | с переводом на ОВ | 04.04.19 | 04.04.19 | 13 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.04 - 04.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Парфюмерная
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ |  | 03.04.19 | 03.04.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
17.04 - 17.04
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 9 ч | 01:00
01.04 - 01.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Северская
II сш 110 кВ | Текущий ремонт 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | 01:00
01.04 - 01.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (КЭС)
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 09.04.19 | 09.04.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
15.04 - 15.04
0 дн
III сш 110 кВ | ТО 3 СШ-110 кВ, ТН-110 3 СШ |  | 12.04.19 | 12.04.19 | 9 ч | 01:00
12.04 - 12.04
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ |  | 11.04.19 | 11.04.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
16.04 - 16.04
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ |  | 10.04.19 | 10.04.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
19.04 - 19.04
0 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Замена изоляторов. Чистка трассы | под наведенным напряжением | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Разрыв транзита ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская для устранение дефекта ТВК (нагрев на контактном соединении аппаратного зажима на фазе "В" и "С" в сторону линии) на ЛР-110 ВЛ Лабинск-2 на ПС 110 кВ Родниковская. |  | 09.04.19 | 09.04.19 | 1 дн | 01:00 | Заявка снята собственником
09.04 - 09.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская для устранение дефекта ТВК (нагрев на контактном соединении аппаратного зажима на фазе "В" и "С" в сторону линии) .на ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая на ПС 110 кВ Родниковская. |  | 10.04.19 | 10.04.19 | 1 дн | 01:00 | Заявка снята собственником
10.04 - 10.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Разрыв транзита УНПС-Мостовская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Упорная. |  | 08.04.19 | 08.04.19 | 1 дн | 01:00 | Заявка снята собственником
08.04 - 08.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Замена изоляторов. Чистка трассы |  | 08.04.19 | 08.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха
03.04 - 03.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | Профиспытания вводов СМВ-110 |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1 СШ-110 кВ
02.04 - 02.04
1 дн
1 СШ-110 кВ | Профиспытания ТН-110 1СШ |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
02.04 - 02.04
1 дн
2 СШ-110 кВ | Профиспытания ТН-110 2СШ |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Профиспытания КС-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ Лабинск-1. |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 02:00 | СК РДУ: перенесено в связи с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) (18.04 - 19.04), а также в связи с тупиковым режимом по Л-91 по заявкам Кубанского РДУ с 01.04 по 05.04, с 08.04 по 15.04, с 22.04 по 30.04.
02.04 - 02.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | Профиспытания КС-110 ВЛ Лабинск-2 на ПС 110 кВ Лабинск-1 |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 02:00 | СК РДУ: перенесено в связи с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) (16.04 - 17.04), а также в связи с тупиковым режимом по Л-91 по заявкам Кубанского РДУ с 01.04 по 05.04, с 08.04 по 15.04, с 22.04 по 30.04.
01.04 - 01.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Псебай | Профиспытания вводов МВ-110 ВЛ Псебай. |  | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | Профиспытания вводов МВ-110 ВЛ Зассовская |  | 08.04.19 | 08.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод в ремонт ВЛ
03.04 - 03.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | Профиспытания вводов МВ-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.04 - 18.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 24.04.19 | 24.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
24.04 - 24.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ВПр в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | ВЗ | СК РДУ: совмещена с аналогичной заявкой Карачаевочеркесскэнерго
18.04 - 18.04
1 дн
2 СШ-110 кВ | ТО ТТ-110 ВЛ Курджиново, ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | 02:00 | СК РДУ: совмещена с аналогичной заявкой Карачаевочеркесскэнерго
18.04 - 18.04
1 дн
1 СШ-110 кВ | Вывести в ремонт для безопасного выполнения работ по замене вводов 110 кВ на СМВ-110 |  | 23.04.19 | 23.04.19 | 1 дн | ВЗ
23.04 - 23.04
1 дн
СМВ-12-110 | Проверка РЗА СМВ-12-110 в объеме опробование. |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | ВЗ | СК РДУ: совмещена с аналогичной заявкой Карачаевочеркесскэнерго
18.04 - 18.04
1 дн
СМВ-23-110 | Проверка РЗА СМВ-23-110 в объеме опробование. |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | ВЗ | СК РДУ: совмещена с аналогичной заявкой Карачаевочеркесскэнерго
18.04 - 18.04
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 01:00
19.04 - 19.04
1 дн
СМВ-12-110 | Замена вводов 110 кВ на СМВ-110 |  | 22.04.19 | 28.04.19 | 7 дн | ВЗ
22.04 - 28.04
7 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
1 СШ-110 кВ | Вывести в ремонт для безопасного выполнения работ по устранение дефекта ТВК (нагрев на контактном соединении аппаратного зажима на фазе "С" в сторону линии) на ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая. |  | 10.04.19 | 10.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.04 - 26.04
1 дн
2 СШ-110 кВ | Вывести в ремонт для безопасного выыполнения работ по устранение дефекта ТВК (нагрев на контактном соединении аппаратного зажима на фазе "В" и "С" в сторону линии) на ЛР-110 ВЛ Лабинск-2. |  | 09.04.19 | 09.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
25.04 - 25.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Устранение дефекта ТВК (нагрев на контактном соединении аппаратного зажима на фазе "С" в сторону линии) на ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая. |  | 10.04.19 | 10.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха
26.04 - 26.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Устранение дефекта ТВК (нагрев на контактном соединении аппаратного зажима на фазе "В" и "С" в сторону линии) на ЛР-110 ВЛ Лабинск-2. |  | 09.04.19 | 09.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха
25.04 - 25.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Упорная
1 СШ-110 кВ | Профиспытания ТН-110 1СШ |  | 04.04.19 | 04.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП между ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная и ВЛ 110 кВ Упорная – Эфиронос
04.04 - 04.04
1 дн
ТН-110 1СШ | ТО |  | 04.04.19 | 04.04.19 | 1 дн | 01:00
04.04 - 04.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Засовская | Отключить МВ-110 ВЛ Зассовская в связи с выводом в ремонт 1СШ-110, ТН-110 1СШ на ПС 110 кВ Упорная |  | 04.04.19 | 04.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП между ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная и ВЛ 110 кВ Упорная – Эфиронос
04.04 - 04.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Засовская | Профиспытания вводов МВ-110 ВЛ Зассовская |  | 11.04.19 | 11.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.04 - 30.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Засовская | ТО |  | 08.04.19 | 08.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.04 - 29.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Профиспытания КС-110 ВЛ Зассовская |  | 11.04.19 | 11.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона
30.04 - 30.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | ВПр в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Упорная. |  | 08.04.19 | 08.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму выводам ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха
29.04 - 29.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТН-110 ВЛ Подгорная Синюха, Профиспытания вводов МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 2 дн | 01:00
04.04 - 05.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Профиспытания КС-110 ВЛ Подгорная Синюха, |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 2 дн | 01:00
04.04 - 05.04
2 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт 1 СШ и СМВ-110 на ПС 110 кВ Шкуринская |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
01.04 - 02.04
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская-Ленинградская |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
24.04 - 25.04
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская |  | 16.04.19 | 19.04.19 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская
14.04 - 17.04
3 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая на ПС 110 кВ Кущевская |  | 16.04.19 | 19.04.19 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская
14.04 - 17.04
3 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Ромашки |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская
03.04 - 07.04
4 дн
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Замена изоляторов, валка угрожающих деревьев |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
24.04 - 25.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | Валка угрожающих деревьев, замена изоляторов. |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская
03.04 - 07.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
2СШ-110 | Для ТО ШР-110 ВЛ НПС, ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, Р 2 СШ СМВ-110, Р ТН-110 2 СШ |  | 16.04.19 | 19.04.19 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
14.04 - 17.04
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, проверка РЗА |  | 16.04.19 | 19.04.19 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2СШ-110
14.04 - 17.04
3 дн
МВ-110 Шкуринская | ТО ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская |  | 16.04.19 | 19.04.19 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
14.04 - 17.04
3 дн
МВ-110 Кисляковская тяговая | ТО МВ-110 |  | 16.04.19 | 19.04.19 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
14.04 - 17.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ВПр |  | 16.04.19 | 19.04.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская
14.04 - 17.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ВПр |  | 16.04.19 | 19.04.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская
14.04 - 17.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Атамановская |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
24.04 - 25.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | Для ТО ЛР-110 ВЛ Ромашки |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская
03.04 - 07.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
1СШ-110 | Для ТО Р 1 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Ленинградская |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.04 - 07.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | Для ТО ЛР-110 ВЛ Ленинградская, РРП-1-110 на ПС 110 кВ Ромашки |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская
03.04 - 07.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
СМВ-110 | ТО Р 1 СШ СМВ-110, СМВ-110 |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 1 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.04 - 02.04
1 дн
1СШ-110 | ТО Р 1 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Староминская |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 1 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.04 - 02.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
01.04 - 02.04
1 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | ПС 110 кВ Кирова 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, Р 2СШ СМВ-110, РРП 2СШ-110. Текущий ремонт ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 03.04.19 | 04.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
03.04 - 04.04
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Кирова 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, Р 2СШ СМВ-110, РРП 2СШ-110. Текущий ремонт ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 03.04.19 | 04.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
03.04 - 04.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 12.04.19 | 12.04.19 | 1 дн | 01:00
12.04 - 12.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 12.04.19 | 12.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.04 - 12.04
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 12.04.19 | 12.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.04 - 12.04
1 дн
В-110 кВ ВЛ Славянская | ПС 110 кВ Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 12.04.19 | 12.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.04 - 12.04
1 дн
СОМВ-110 | ПС 110 кВ Красноармейская. СОМВ-110 . Окраска оборудования. |  | 01.04.19 | 08.04.19 | 8 дн | ВЗ
01.04 - 08.04
8 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: Р 1СШ СМВ-110 Кап. ремонт |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
05.04 - 05.04
1 дн
1 СШ-110 | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: Р 1СШ СМВ-110 Кап. ремонт |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
05.04 - 05.04
1 дн
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: РРП 2СШ-110. |  | 12.04.19 | 12.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая. Перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
17.04 - 17.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: РРП 1СШ-110 Кап. ремонт |  | 03.04.19 | 04.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
03.04 - 04.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская - Кап. ремонт. |  | 01.04.19 | 02.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
01.04 - 02.04
2 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис. |  | 10.04.19 | 11.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая. Перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
15.04 - 17.04
3 дн
1 СШ-110 | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: РРП 1СШ-110 Кап. ремонт |  | 03.04.19 | 04.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
03.04 - 04.04
2 дн
1 СШ-110 | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская - Кап. ремонт. |  | 01.04.19 | 02.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
01.04 - 02.04
2 дн
1 СШ-110 | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: ОД-110 Т1- кап. ремонт. Текущий ремонт ТН 1СШ-110 |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
08.04 - 09.04
2 дн
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: Р 2СШ СМВ-110 |  | 15.04.19 | 16.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
10.04 - 11.04
2 дн
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис. |  | 10.04.19 | 11.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая. Перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
15.04 - 16.04
2 дн
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ОД-110 Т2. - Кап. ремонт. Текущий ремонт ТТ-110-СМВ, ТН 2СШ-110. |  | 17.04.19 | 19.04.19 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
18.04 - 20.04
3 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская. СМВ-110. Окраска оборудования. |  | 09.04.19 | 16.04.19 | 8 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
09.04 - 16.04
8 дн
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | ПС 110 кВ Новопетровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. Текущий ремонт ТН 2СШ-110 |  | 15.04.19 | 15.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
15.04 - 15.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ПС 110 кВ Новопетровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 24.04.19 | 25.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая. Перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
11.04 - 12.04
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Новопетровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 24.04.19 | 25.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая. Перенесена совместно с выводом ВЛ
11.04 - 12.04
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Новопетровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. Текущий ремонт ТН 2СШ-110 |  | 15.04.19 | 16.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
15.04 - 16.04
2 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новопетровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 24.04.19 | 25.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая. Перенесена совместно с выводом 1 СШ-110 кВ
11.04 - 12.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Старонижестеблиевская
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Старонижестеблиевская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Новомышастовская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, СР-110, ТР-110 Т1. Техническое обслуживание |  | 01.04.19 | 01.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Старонижестеблиевская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Новомышастовская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, СР-110, ТР-110 Т1. Техническое обслуживание |  | 01.04.19 | 02.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
01.04 - 02.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Старонижестеблиевская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Новомышастовская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, СР-110, ТР-110 Т1. |  | 01.04.19 | 02.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
01.04 - 02.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 ВЛ Коржевская | ПС 110 кВ Коржевская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, СР-110, ТР-110 Т1. |  | 11.04.19 | 12.04.19 | 2 дн | ВЗ
11.04 - 12.04
2 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская Тепловизионный контроль |  | 24.04.19 | 24.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская
30.04 - 30.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ПС 110 кВ Славянская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ 110 ПТФ, ТР-110 Т1 Техническое обслуживание |  | 29.04.19 | 29.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
05.04 - 05.04
1 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис. |  | 10.04.19 | 11.04.19 | 2 дн | 01:00 | Заявка снята собственником
10.04 - 11.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | ПС 110 кВ Кирова 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, Р 2СШ СМВ-110, РРП 2СШ-110. Текущий ремонт ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 03.04.19 | 04.04.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
03.04 - 04.04
2 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ-110 КВЛ Хоста | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер |  | 23.04.19 | 23.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста для работ на Сочинской ТЭС
29.04 - 29.04
1 дн
СМВ-110 | КР: СМВ-110. Испытание и измерения: СМВ-110, вводов 110кВ СМВ-110, |  | 08.04.19 | 19.04.19 | 12 дн | ВЗ
08.04 - 19.04
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | опробование АПВ в комлекте резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытхка |  | 10.04.19 | 10.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками
30.04 - 30.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | jопробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит |  | 10.04.19 | 10.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками
30.04 - 30.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
II СШ 110 | ТР: ТН-110 II СШ Испыт. измерения: ТН-110 II СШ, ОПН-110 II СШ, |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка на ОВ
16.04 - 16.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | перевод КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка на 1 СШ 110 через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 01:00
16.04 - 16.04
1 дн
ОМВ-110 | ТР: ОМВ-110. Испытание и измерения: вводов 110 кВ ОМВ-110, ОМВ-110. |  | 03.04.19 | 05.04.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
09.04 - 11.04
3 дн
I СШ 110 | КР: ШР-110 Т-1, Р I СШ ОМВ-110. Испытание и измерения: ШР-110 Т-1, Р I СШ ОМВ-110. |  | 03.04.19 | 05.04.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
09.04 - 11.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | К.Р. Р I СШ ОМВ-110. |  | 03.04.19 | 05.04.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
09.04 - 11.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | К.Р.:Р I СШ ОМВ-110. |  | 03.04.19 | 05.04.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
09.04 - 11.04
3 дн
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Замена вводов 110 кВ МВ-110 КВЛ Якорная щель ф. А. Т.О.: МВ-110 КВЛ Якорная щель. Испытание и измерение изоляции: вводов 110кВ МВ-110 КВЛ Якорная щель. | с переводом на ОВ | 22.04.19 | 26.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 26.04
5 дн
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Замена ввода МВ-110 КВЛ Магри тяговая ф. А в сторону II СШ 110. Испытание и измерения: вводов 110 кВ МВ-110 КВЛ Магри тяговая |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.04 - 03.05.2019
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | опробование АПВ в составе комплекта автоматики и УРОВ СМВ-110 |  | 15.04.19 | 15.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
15.04 - 15.04
1 дн
СМВ-110 | техобслуживание, испытание и измерения: вводов 110 кВ СМВ-110, опробование ТАПВ в комплекте автоматики и УРОВ СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 15.04.19 | 16.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.04 - 16.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Джубга
ТН-110 1СШ | ТР: ТН-110 I СШ. Испыт. и измер: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ, |  | 11.04.19 | 11.04.19 | 1 дн | 01:00
11.04 - 11.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | jопробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит |  | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками, СМВ-110 на ПС 110 кВ Адлер
04.04 - 04.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | jопробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит |  | 24.04.19 | 24.04.19 | 1 дн | ВЗ
24.04 - 24.04
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | опробование АПВ в комлекте резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста |  | 24.04.19 | 24.04.19 | 1 дн | 01:00
24.04 - 24.04
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Хоста | проверка АПВ в составе комлекта резервных защит ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста |  | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками, СМВ-110 на ПС 110 кВ Адлер
04.04 - 04.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | К.Р. ЛР-110 ВЛ Небуг. Испытание и измерение изоляции: ЛР-110 ВЛ Небуг |  | 02.04.19 | 05.04.19 | 4 дн | 02:00
02.04 - 05.04
4 дн
СМВ-110 | КР: Р II СШ СМВ-110 |  | 02.04.19 | 05.04.19 | 4 дн | 02:00
02.04 - 05.04
4 дн
СМВ-110 | К.Р. Р II СШ СМВ-110. Испытание и измерение изоляции: Р II СШ СМВ-110, СМВ-110 |  | 02.04.19 | 05.04.19 | 4 дн | 02:00
02.04 - 05.04
4 дн
II СШ 110 | К.Р. Р II СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Небуг. Испытание и измерение изоляции: ЛР-110 ВЛ Небуг, Р II СШ СМВ-110 |  | 02.04.19 | 05.04.19 | 4 дн | 02:00
02.04 - 05.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | jопробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | ВЗ
18.04 - 18.04
1 дн
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | опробование АПВ в комлекте резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 01:00
18.04 - 18.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | jопробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит |  | 23.04.19 | 23.04.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста для работ на Сочинской ТЭС
29.04 - 29.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
ЭВ-110 Псоу | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Псоу-Южная |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 1 дн | 01:00
05.04 - 05.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | jопробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит |  | 26.04.19 | 26.04.19 | 1 дн | ВЗ
26.04 - 26.04
1 дн
ЭВ 110 кВ ВЛ АТЭС | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Южная с отп. на ПС Имеретинская |  | 26.04.19 | 26.04.19 | 1 дн | 01:00
26.04 - 26.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | jопробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит |  | 05.04.19 | 05.04.19 | 1 дн | ВЗ
05.04 - 05.04
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | рубка деревьев пр. 5Т-33Ю |  | 26.04.19 | 26.04.19 | 1 дн | 01:00
26.04 - 26.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | рубка деревьев пр. 5Т-33Ю |  | 25.04.19 | 25.04.19 | 1 дн | 01:00
25.04 - 25.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | ТО верховой осмотр опор, |  | 15.04.19 | 15.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
22.04 - 22.04
1 дн
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | ТО каб.муфт 110 кВ, ТО ящиков транспозиции, ОПН 110 кВ, АГ 2ч. ВВ испытания оболочки кабеля |  | 25.04.19 | 25.04.19 | 1 дн | 02:00
25.04 - 25.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | ТО каб.муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ, ВВ испытания оболочки кабеля.Замена дисконнекторов оп.1-3, верх.осмотр |  | 09.04.19 | 09.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ на Туапсинском НПЗ
22.04 - 22.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | рубка и кронирование леревьев. ТО каб.муфт110 кВ, ОПН 110 кВ, |  | 04.04.19 | 04.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
10.04 - 10.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | ТВК ВЛ. Джубгинская ТЭС отключить В 110 АТ-1, В 110 АТ-2 |  | 29.04.19 | 30.04.19 | 2 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.04 - 30.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | ТО рубка деревьев пр.79-126 |  | 17.04.19 | 18.04.19 | 2 дн | 02:00
17.04 - 18.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | рубка и кронирование деревьев, ТО каб.муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ |  | 01.04.19 | 02.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
12.04 - 13.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | ТО. каб.муфт 110 кв, ТО ящиков транспозиции, ОПН 110 кВ, |  | 16.04.19 | 18.04.19 | 3 дн | 02:00
16.04 - 18.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | КР верховой осмотр опор10 опор, замена изоляторов 4 шт,замена ОПН опора № 46 |  | 17.04.19 | 19.04.19 | 3 дн | 02:00
17.04 - 19.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | КР , чистка и замена линейной изоляции, |  | 17.04.19 | 19.04.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
08.04 - 10.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | ТВК ВЛ. Джубгинская ТЭС отключить : В 110 АТ-1, В 110 АТ-2 |  | 22.04.19 | 26.04.19 | 5 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская
27.04 - 01.05
5 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | замена изоляторов пр.108 - 123 |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Замена изоляторов, верховой осмотр оп. 96-190; замена ОПН оп. 58,64,91,236,252; замена дисконнекторов оп. 100-170 |  | 01.04.19 | 08.04.19 | 8 дн | 02:00
01.04 - 08.04
8 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Создание Режима для ТВК. ПС Туапсе тяговая отключить:ЭВ-110 Гойтх, ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ШСЭВ-110. |  | 08.04.19 | 16.04.19 | 9 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская
11.04 - 19.04
9 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | выделение участка ВЛ для подачи напряжения на шины 10 кВ ПС Кепша и питания ПС на период кап.ремонта Т-1 |  | 08.04.19 | 19.04.19 | 12 дн | ВЗ
08.04 - 19.04
12 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА для работы под ВЛ 110 кВ Калининская-Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура. |  | 10.04.19 | 10.04.19 | 5 ч | 02:00
10.04 - 10.04
0 дн
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА для работы под ВЛ 110 кВ Калининская- Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура. |  | 03.04.19 | 03.04.19 | 5 ч | 02:00
03.04 - 03.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Тек. ремонт ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, опробывание цепей управления и автоматики; Т.О. МВ-110 ВЛ Нововеличковская, опробывание цепей управления и автоматики. | с переводом на ОВ | 04.04.19 | 05.04.19 | 1 дн 6 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.04 - 05.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Медведовская | Тек. ремонт ТТ-110 ВЛ Медведовская, опробывание цепей управления и автоматики; Т.О. МВ-110 ВЛ Медведовская, опробывание цепей управления и автоматики. | с переводом на ОВ | 11.04.19 | 12.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.04 - 12.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Роговская | Тек. ремонт ТТ-110 ВЛ Роговская, опробывание цепей управления и автоматики; Т.О. МВ-110 ВЛ Роговская, опробывание цепей управления и автоматики. |  | 08.04.19 | 10.04.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.04 - 05.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Тек. ремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опробывание цепей управления и автоматики; Т.О. МВ-110 ВЛ Новониколаевская, опробывание цепей управления и автоматики. | с переводом на ОВ | 01.04.19 | 03.04.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 03.04
2 дн
ОМВ-110 | Техническое обслуживание ОМВ-110, проверка цепей управления и автоматики. |  | 15.04.19 | 17.04.19 | 2 дн 9 ч | 02:00
15.04 - 17.04
2 дн
ШСМВ-110 | Техническое обслуживание ШСМВ-110, проверка цепей управления и автоматики. |  | 18.04.19 | 20.04.19 | 2 дн 9 ч | 02:00
18.04 - 20.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Ремонт СМВ-110. |  | 26.04.19 | 26.04.19 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
26.04 - 26.04
0 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, замена силикагеля ТТ-110 СМВ, опробывание цепей управления и автоматики. |  | 26.04.19 | 26.04.19 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
26.04 - 26.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Ремонт МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
22.04 - 23.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Ремонт МВ-110 ВЛ Гривенская. |  | 24.04.19 | 25.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
24.04 - 25.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Гривенская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Гривенская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Гривенская, опробывание цепей управления и автоматики. |  | 24.04.19 | 25.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
24.04 - 25.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Ремонт МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 29.04.19 | 30.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
29.04 - 30.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Новонекрасовская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новонекрасовская, опробывание цепей управления и автоматики. |  | 29.04.19 | 30.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
29.04 - 30.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Новониколаевская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опробывание цепей управления и автоматики. |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
22.04 - 23.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под работу с отключенной РП-110 на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 13.04.19 | 13.04.19 | 5 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
13.04 - 13.04
0 дн
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА для включения РП-110 на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 12.04.19 | 12.04.19 | 5 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
12.04 - 12.04
0 дн
СМВ-110 | Опробование привода, проверка цепей управления и автоматики. | с включением ремонтной перемычки | 12.04.19 | 12.04.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
12.04 - 12.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
СМВ-110 | Опробование привода, проверка цепей управления и автоматики. | с включением ремонтной перемычки | 13.04.19 | 13.04.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
13.04 - 13.04
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите ( ремонт СМВ-110 на ПС 110 кВ Лебеди). |  | 26.04.19 | 26.04.19 | 9 ч | 02:00 | Снята собственником
26.04 - 26.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Не в транзите (ремонт МВ-110 ВЛ Новониколаевская на ПС 110 Лебеди). |  | 22.04.19 | 23.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | Снята собственником
22.04 - 23.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите ( ремонт МВ-110 ВЛ Гривенская на ПС 110 кВ Лебеди). |  | 24.04.19 | 25.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | Снята собственником
24.04 - 25.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Тех обслуживание, верховой осмотр, замена изоляторов, вырубка деревьев. | под наведенным напряжением | 29.04.19 | 30.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
29.04 - 30.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Не в транзите ( ремонт МВ-110 ВЛ Новонекрасовская на ПС 110 кВ Лебеди). |  | 29.04.19 | 30.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | Снята собственником
29.04 - 30.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов. |  | 08.04.19 | 10.04.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
03.04 - 05.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Вырубка деревьев угрожающих падением. |  | 01.04.19 | 07.04.19 | 6 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
01.04 - 07.04
6 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Вырубка деревьев угрожающих падением. | под наведенным напряжением | 15.04.19 | 21.04.19 | 6 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с невозможностью выполнения мероприятий по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле (АВ отключение АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая) при выведенном из работы для замены АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
15.04 - 21.04
6 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Вырубка деревьев угрожающих падением |  | 22.04.19 | 28.04.19 | 6 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
22.04 - 28.04
6 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Текущий ремонт ЛР-110 Ленинградская, РРП-110-2, замена силикагеля ТТ-110 Ленинградская, испытания КС-110 ВЛ Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская |  | 23.04.19 | 25.04.19 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
24.04 - 26.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
2СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Ленинградская, Р-2 СШ СМВ-110, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТН-110 2СШ. Тестовый контроль МИР-Р ВЛ 110 кВ Ленинградская |  | 23.04.19 | 24.04.19 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
24.04 - 25.04
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 |  | 23.04.19 | 24.04.19 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2СШ-110
24.04 - 25.04
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 |  | 23.04.19 | 24.04.19 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2СШ-110
24.04 - 25.04
1 дн
РП-110 | Текущий ремонт РРП-110-2 |  | 23.04.19 | 24.04.19 | 1 дн 17 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
24.04 - 25.04
1 дн
РП-110 | Текущий ремонт РРП-110-1 |  | 16.04.19 | 18.04.19 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
18.04 - 20.04
2 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская, Р-1 СШ СМВ-110, Капитальный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена силикагеля ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. Тестовый контроль МИР-Р ВЛ 110 кВ Крыловская. |  | 16.04.19 | 18.04.19 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
18.04 - 20.04
2 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 |  | 16.04.19 | 18.04.19 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-110
18.04 - 20.04
2 дн
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 04.04.19 | 05.04.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
08.04 - 09.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская, РРП-110-1 на ПС 110 кВ Атамановская |  | 16.04.19 | 18.04.19 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму разрыва транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская
18.04 - 20.04
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Текущий ремонт ЛР-110 Ленинградская, 1СШ-110, РРП-110-2, испытаний КС-110 ВЛ Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская |  | 23.04.19 | 25.04.19 | 2 дн 9 ч | 01:00
24.04 - 26.04
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская, 1СШ-110, РРП-110-1 на ПС 110 кВ Атамановская |  | 16.04.19 | 18.04.19 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму разрыва транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская
18.04 - 20.04
2 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Выселки
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | Т.Р.ВЧЗ,КС, К.Р-ЛР-110 ВЛ Бузиновская |  | 05.04.19 | 06.04.19 | 1 дн 11 ч | 03:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
29.04 - 30.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | ТР ВЧЗ, КС, К.Р-ЛР-110 ВЛ Кореновская | под наведенным напряжением | 01.04.19 | 04.04.19 | 3 дн 11 ч | 03:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
15.04 - 18.04
3 дн
СМВ-110 | В связи с выводом 2 СШ 110 кВ |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 4 дн 10 ч | ВЗ
15.04 - 19.04
4 дн
1 СШ 110 кВ | К.Р.Разъединителей 1 СШ 110 кВ |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 11 ч | 03:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск – Кругликовская, ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Кругликовская
29.04 - 03.05.2019
4 дн
2 СШ 110 кВ | К.Р.Разъединителей 2 СШ 110 кВ |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 4 дн 11 ч | 03:00
15.04 - 19.04
4 дн
СМВ-110 | В связи с выводом 1 СШ 110 кВ |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 11 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск – Кругликовская, ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Кругликовская
29.04 - 03.05.2019
4 дн
СМВ-110 | Т.Р. |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 4 дн 11 ч | 03:00
15.04 - 19.04
4 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кореновская – Кореновская тяговая | К.Р. | под наведенным напряжением | 23.04.19 | 23.04.19 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет
26.04 - 26.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | К.Р. | под наведенным напряжением | 29.04.19 | 30.04.19 | 1 дн 11 ч | 03:00 | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки
22.04 - 23.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | К.Р. | под наведенным напряжением | 05.04.19 | 06.04.19 | 1 дн 11 ч | 03:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
29.04 - 30.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | К.Р. | под наведенным напряжением | 01.04.19 | 04.04.19 | 3 дн 11 ч | 03:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
15.04 - 18.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | ВПр |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 4 дн 11 ч | 03:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск – Кругликовская, ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Кругликовская
29.04 - 03.05.2019
4 дн
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | ВПр |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 4 дн 11 ч | 03:00
15.04 - 19.04
4 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ТО ЛР-110 Никитинская ВЧЗ ВЛ-110 Никитинская КС ВЛ-110 Никитинская. |  | 01.04.19 | 02.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЭ-110 Радуга на ПС 220 кВ Вышестеблиевская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
02.04 - 06.04
5 дн
МВ-110 Никитинская | ТО МВ-110 Никитинская , Испытание МВ-110 Никитинская |  | 01.04.19 | 02.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЭ-110 Радуга на ПС 220 кВ Вышестеблиевская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
02.04 - 03.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ТО ЛР-110 Джигинская ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская КС ВЛ-110 Джигинская Установка ПЗУ |  | 10.04.19 | 11.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.04 - 19.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ТО ЛР-110 Гостагаевская ВЧЗ ВЛ-110 Гостагаевская КС ВЛ-110 Гостагаевская. Проверка РЗА |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.04 - 19.04
5 дн
МВ-110 Джигинская | ТО МВ-110 Джигинская Испытание МВ-110 Джигинская |  | 10.04.19 | 11.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.04 - 18.04
2 дн
МВ-110 Гостагаевская | ТО МВ-110 Гостагаевская Испытание МВ-110 Гостагаевская |  | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.04 - 16.04
2 дн
1СШ-110 | ТО ШР-110 Никитинская РТН-110 ТН 1сш ШР-110 Т-1 СР-1-110 Испытание ТН-110 1 СШ |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЭ-110 Радуга на ПС 220 кВ Вышестеблиевская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
02.04 - 06.04
5 дн
2СШ 110 | ТО ШР-110 Гостагаевская РТН-110 ТН 2сш ШР-110 Т-2 СР-2-110 ШР-110 Джигинская РРП-110 2сш Испытание ТН-110 2 СШ |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.04 - 19.04
5 дн
СОМВ-110 | ТО СОМВ-110 СР-1-110 Испытание СОМВ-110 |  | 01.04.19 | 05.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЭ-110 Радуга на ПС 220 кВ Вышестеблиевская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
02.04 - 06.04
5 дн
СОМВ-110 | ТО СОМВ-110 СР-2-110 |  | 08.04.19 | 12.04.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.04 - 19.04
5 дн
ОСШ-110 | ТО РОСШ-110 Никитинская РОСШ-110 СОМВ РОСШ-110 Гостагаевская РОСШ-110 Джигинская РРП-110 2сш РТН-110 ОСШ ТН-110 ОСШ РПГ-110 ГЗТ ВЛДжигинская РПГ-110 ГЗТ ВЛ Гостагаевская РПГ-110 ГЗТ ВЛ Никитинская |  | 01.04.19 | 12.04.19 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЭ-110 Радуга на ПС 220 кВ Вышестеблиевская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
02.04 - 06.04
5 дн
ОСШ-110 | ТО РОСШ-110 Никитинская РОСШ-110 СОМВ РОСШ-110 Гостагаевская РОСШ-110 Джигинская РРП-110 2сш РТН-110 ОСШ ТН-110 ОСШ РПГ-110 ГЗТ ВЛДжигинская РПГ-110 ГЗТ ВЛ Гостагаевская РПГ-110 ГЗТ ВЛ Никитинская |  | 01.04.19 | 12.04.19 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЭ-110 Радуга на ПС 220 кВ Вышестеблиевская
15.04 - 19.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ЭВ-110 Крымская | ТО РШР 2сш В-110 Крымская |  | 22.04.19 | 22.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.04 - 26.04
1 дн
ЭВ-110 Крымская | ТО привода ЭВ-110 Крымская |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 02:00
16.04 - 16.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | ТО ЛР-110 Крымская ВЧЗ ВЛ-110 Крымская КС ВЛ-110 Крымская |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 02:00
16.04 - 16.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | ТО ЛР-110 Дивноморская ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская КС ВЛ-110 Дивноморская |  | 15.04.19 | 15.04.19 | 1 дн | 02:00
15.04 - 15.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | ТО ЛР-110 Восточная ВЧЗ ВЛ-110 Восточная КС ВЛ-110 Восточная. |  | 17.04.19 | 17.04.19 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | ТО ЛР-110 Тонкий Мыс ВЧЗ ВЛ-110 Тонкий Мыс КС ВЛ-110 Тонкий Мыс |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
1 дн
ЭВ-110 Тонкий мыс. | ТО РШР 2сш В-110 Тонкий мыс |  | 25.04.19 | 25.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.04 - 25.04
1 дн
ЭВ-110 Тонкий мыс. | ТО привода ЭВ-110 Тонкий мыс |  | 18.04.19 | 18.04.19 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
1 дн
ЭВ-110 Дивноморская | ТО привода ЭВ-110 Дивноморская |  | 15.04.19 | 15.04.19 | 1 дн | 02:00
15.04 - 15.04
1 дн
ЭВ-110 Дивноморская | ТО РШР 2сш В-110 Дивноморская |  | 23.04.19 | 23.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.04 - 23.04
1 дн
ЭВ-110 Восточная | ТО привода ЭВ-110 Восточная |  | 17.04.19 | 17.04.19 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
1 дн
ЭВ-110 Восточная | ТО РШР 2сш В-110 Восточная |  | 24.04.19 | 24.04.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.04 - 24.04
1 дн
ЭВ-110 Прасковеевка | ТО привода ЭВ-110 Прасковеевка |  | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
ЭВ-110 Прасковеевка | ТО РШР 2сш ЭВ-110 Прасковеевк |  | 26.04.19 | 26.04.19 | 1 дн | 02:00
22.04 - 22.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | ТО ЛР-110 Прасковеевка ВЧЗ ВЛ-110 Прасковеевка КС ВЛ-110 Прасковеевка |  | 19.04.19 | 19.04.19 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
ЭВ-110 Крымская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 08.04.19 | 09.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 09.04
2 дн
ЭВ-110 Дивноморская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01.04.19 | 02.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 02.04
2 дн
ЭВ-110 Прасковеевка | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 29.04.19 | 30.04.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.04 - 30.04
2 дн
ШСВ-110 | ТО ШСВ-110 Р-110 2 сш ШСМВ-110 Р1 2сш ШСВ-110 |  | 22.04.19 | 26.04.19 | 5 дн | 02:00
22.04 - 26.04
5 дн
ШСВ-110 | ТО ШСВ-110 Р-110 1 сш ШСМВ-110 |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00
15.04 - 19.04
5 дн
2СШ-110 | ТО ШР-110 2сш ЭВ-110 Тонкий Мыс РШР 2сш В-110 Тонкий Мыс ШР-110 2сш ЭВ-110 Восточная РШР 2сш В-110 Восточная ШР-110 2сш ОЭВ-110 РШР 2сш ОЭВ-110 ШР-110 2сш ЭВ-110 Крымская РШР 2сш В-110 Крымская ШР-110 2сш ЭВ-110 Дивноморская РШР 2сш В-110 Дивноморская ШР-110 2сш ЭВ-110 Прасковеевка РШР 2сш В-110 Прасковеевка РШР 2сш Т-2 Р1 2сш ШСВ-110 ШР-110 2сш ЭВ-110 Т-3 РШР 2сш В-110 Т-3 ШР-110 2сш ЭВ-110 Т-1 РШР 2сш В-110 Т-1 Р-110 2сш ШСВ-110 РТН-110 2сш |  | 22.04.19 | 26.04.19 | 5 дн | 02:00
22.04 - 26.04
5 дн
1СШ-110 | ТО ШР-110 1сш ЭВ-110 Тонкий Мыс ШР-110 1сш ЭВ-110 Восточная ШР-110 1сш ОЭВ-110 ШР-110 1сш ЭВ-110 Крымская ШР-110 1сш ЭВ-110 Дивноморская ШР-110 1сш ЭВ-110 Прасковеевка ШР-110 1сш ЭВ-110 Т-3 ШР-110 1сш ЭВ-110 Т-1 Р-110 1сш ШСВ-110 РТН-110 1сш |  | 15.04.19 | 19.04.19 | 5 дн | 02:00
15.04 - 19.04
5 дн
ОСШ-110 | ТО РОСШ-110 Тонкий Мыс РОСШ-110 Восточная РОСШ-110 ОЭВ-110 РОСШ-110 Крымская РОСШ-110 Дивноморская РОСШ-110 Прасковеевка ТН-110 ОСШ-110 РПГ-110 ОСШ-110 |  | 15.04.19 | 26.04.19 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с переводом ЛЭП на ОВ
15.04 - 22.04
8 дн
ОЭВ-110 | ТО ОЭВ-110 ШР-110 1сш ОЭВ-110 ,ТО ШР-110 2сш РШР 2 сш ОЭВ-110 |  | 15.04.19 | 26.04.19 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с переводом ЛЭП на ОВ
15.04 - 22.04
8 дн
Объект: ПС 110 кВ Гостагаевская
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Проверка ВЧЗ канала |  | 16.04.19 | 16.04.19 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская
22.04 - 22.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
СЭВ-110 | Средний ремонт СЭВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 01.04.19 | 14.04.19 | 14 дн | 10:00 | КубРДУ: с включением РП
01.04 - 14.04
14 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Абинская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 09.04.19 | 11.04.19 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.04 - 11.04
3 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 02.04.19 | 04.04.19 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.04 - 04.04
3 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Ремонт провода |  | 25.04.19 | 25.04.19 | 1 дн | 02:00
29.04 - 29.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 10.04.19 | 11.04.19 | 2 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.04 - 11.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Верховой осмотр |  | 17.04.19 | 18.04.19 | 2 дн | 02:00
17.04 - 18.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. |  | 10.04.19 | 11.04.19 | 2 дн | 00:05 | Снята собственником
10.04 - 11.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Расчистка трассы от ДКР |  | 10.04.19 | 12.04.19 | 3 дн | 02:00
10.04 - 12.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Вывод АПВ для БВР по вырубке ДКР |  | 24.04.19 | 30.04.19 | 7 дн | 00:30
24.04 - 30.04
7 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Вывести АПВ для БВР по вырубке ДКР |  | 16.04.19 | 22.04.19 | 7 дн | 01:00
16.04 - 22.04
7 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Подвеска ГЗТ |  | 22.04.19 | 29.04.19 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь
22.04 - 28.04
7 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замена ГЗТ с заменой линейно-сцепной арматуры |  | 16.04.19 | 30.04.19 | 15 дн | 02:00 | КубРД: срок изменен инициатором заявки
01.04 - 09.04
9 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Верховой осмотр |  | 10.04.19 | 27.04.19 | 18 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская, ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками, срок сокращен инициатором заявки
29.04 - 01.05
3 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское предприятие МЭС
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 УШР-1 | ТО ШР-2-220 УШР-1; ТО вторичных цепей ШР-2-220 УШР-1 в объеме К. |  | 11.04.19 | 11.04.19 | 1 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа №I и Тамань-Кафа №II и как отсутствующая в годовом графике ремонтов; | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
11.04 - 11.04
1 дн
В 220 Тамань II цепь | ТО ШР-2-220 Тамань II цепь; ТО вторичных цепей ШР-2-220 Тамань II цепь в объеме К. |  | 08.04.19 | 08.04.19 | 1 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа №I и Тамань-Кафа №II и как отсутствующая в годовом графике ремонтов; | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
08.04 - 08.04
1 дн
В 220 Тамань I цепь | ТО ШР-2-220 Тамань I цепь; ТО вторичных цепей ШР-2-220 Тамань I цепь в объеме К. |  | 07.04.19 | 07.04.19 | 1 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга отказана из-за отказа 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа; | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
07.04 - 07.04
1 дн
УШР-1-220 | ВПр в связи с работами по ТО ШР-2-220 УШР-1 |  | 11.04.19 | 11.04.19 | 1 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга отказана из-за отказа 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа; | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
11.04 - 11.04
1 дн
В 220 Тамань №3 | ТО комплекта РЗА В 220 Тамань №3 в объеме К ТО ШР-2-220 Тамань №3; и ШР-2-220 Тамань №3 в объеме К |  | 01.04.19 | 03.04.19 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга отказана из-за отказа 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа; | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
02.04 - 02.04
1 дн
В 220 Тамань №3 | ТО комплекта РЗА В 220 Тамань №3 в объеме К |  | 01.04.19 | 03.04.19 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга отказана из-за отказа 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа; | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
01.04 - 02.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО ТН 220 Тамань №3, ТР ОПН 220 Тамань №3 |  | 01.04.19 | 03.04.19 | 3 дн | 02:00 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
01.04 - 03.04
3 дн
ШСВ 220 | ТО ШР-2-220 ШСВ, ТО вторичных цепей ШР-2-220 ШСВ, ТТ 220 ШСВ в объеме К. |  | 02.04.19 | 13.04.19 | 12 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа №I и Тамань-Кафа №II и как отсутствующая в годовом графике ремонтов; | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
01.04 - 12.04
12 дн
2 СШ 220 | ТР ОПН-2-220, ТО ТН-2-220, ШР-2-220 Феодосийская I цепь, ШР-2-220 Феодосийская II цепь, ШР-2-220 АТ-2, ШР-2-220 Тамань №3, ШР-2-220 Тамань I цепь, ШР-2-220 Тамань II цепь, ШР-2-220 УШР-1, ШР-2-220 Насосная 2, ШР-2-220 Симферопольская II цепь, ШР-2-220 Симферопольская I цепь ШР-2-220 ШСВ 220, ШР-2-220 АТ-1; ТО вторичных цепей ТН-2-220 в объеме К. |  | 02.04.19 | 13.04.19 | 12 дн | 02:00 | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа №I и Тамань-Кафа №II и как отсутствующая в годовом графике ремонтов; | ОДУ Юга отказана из-за совмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа №I и Тамань-Кафа №II и как отсутствующая в годовом графике ремонтов; | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
01.04 - 12.04
12 дн
Заявитель: Феодосийские МЭС
Объект: ПС 220 кВ Камыш-Бурун
В 220 АТ-2 | ТО: В 220 АТ-2, ТР 220 АТ-2 |  | 16.04.19 | 28.04.19 | 13 дн | 03:00 | Выводятся из работы: АТ-2 Причина – для несовмещения с ремонтами АТ-3, АТ-4 ПС 220 кВ Феодосийская; | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
16.04 - 28.04
13 дн
В 220 АТ-1 | ТО: В 220 АТ-1, ТР 220 АТ-1 |  | 03.04.19 | 15.04.19 | 13 дн | 03:00 | Выводятся из работы: АТ-1 | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 05; Апрель 2019 Пн 08 to Апрель 2019 Пт 12; Апрель 2019 Пн 15 to Апрель 2019 Пт 19; Апрель 2019 Пн 22 to Апрель 2019 Пт 26; Апрель 2019 Пн 29 to Апрель 2019 Вт 30
03.04 - 15.04
13 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Апрель 2019 Пн 01 to Апрель 2019 Пт 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный