## План ремонтов
Утверждаю:
Заместитель главного диспетчера
по оперативной работе
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ М.А. Нефедьев
2019 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2019 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Июнь 2019
[9 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-22 | ТО трансформатора Т-22, ТО системы охлаждения Т-22 |  | 24.06.19 | 07.07.19 | 13 дн 18 ч | ВЗ
24.06 - 07.07.2019
13 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
АТ-2 | Текущий ремонт, испытания | без разборки токовых цепей | 17.06.19 | 19.06.19 | 2 дн 18 ч | 02:00
17.06 - 19.06
2 дн
В 110 Джубга | ТО УРЗА в объеме "В" | с разборкой токовых цепей | 17.06.19 | 21.06.19 | 4 дн 14 ч | 01:00
17.06 - 21.06
4 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | ТО УРЗА в объеме "В" |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 4 дн 16 ч | 02:00
17.06 - 21.06
4 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Опрессовка сварных соединений |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 1 дн | 02:00
03.06 - 03.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Регулировка ИП, |  | 10.06.19 | 11.06.19 | 2 дн | 02:00
10.06 - 11.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Замена изоляторов, ремонт ГЗТ, монтаж ППУ, |  | 12.06.19 | 13.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская, под вывод МВ-220 НПС-7 на ПС 220 кВ Брюховецкая
10.06 - 11.06
2 дн
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Установка степболтов |  | 17.06.19 | 19.06.19 | 3 дн | 04:00 | ОДУ Юга отказано по режиму паводка и как отсутствующая в годовом графике ремонтов
02.06 - 04.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ |  | 24.06.19 | 26.06.19 | 3 дн | 02:00
24.06 - 26.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 17.06.19 | 20.06.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
24.06 - 27.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Замена изоляторов, заделка трещин ж/б опор, монтаж ППУ, |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Замена изоляторов |  | 03.06.19 | 06.06.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун, КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3
24.06 - 27.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | Вырубка деревьев, |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00
24.06 - 28.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Замена изоляторов, замена ДР, монтаж ППУ, |  | 10.06.19 | 14.06.19 | 5 дн | 04:00
10.06 - 14.06
5 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | Замена изоляторов, снятие птичьих гнезд, монтаж ППУ, |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 04:00
03.06 - 07.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | Замена загрязненных изоляторов, выправка поддерживающих зажимов, установка грузов, снятие гнезд, |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Центральная | Замена изоляторов, снятие птичьих гнезд, |  | 10.06.19 | 14.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки
17.06 - 21.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ВЛ |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Установка разрядных электродов, |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Замена изоляторов, установка РР, смазка тросовых оттяжек. |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с прохождением ПЭВТ, невозможностью приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область за 20 минутный интервал времени без ввода ГВО ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская.
10.06 - 14.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Замена изоляторов, монтаж ППУ |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Монтаж Л-обр гирлянд, Замена изоляторов, |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-4 на ПС 220 кВ Тихорецк
13.06 - 17.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Демонтаж временного кабеля ВОЛС в пр. оп. № 361-383 |  | 06.06.19 | 12.06.19 | 7 дн | 02:00
06.06 - 12.06
7 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Демонтаж временного кабеля ВОЛС в пр. оп. № 361-383 |  | 06.06.19 | 12.06.19 | 7 дн | 02:00
06.06 - 12.06
7 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Замена изоляторов, замена ДР, удаление птичьих гнезд, |  | 21.06.19 | 30.06.19 | 10 дн | 04:00
21.06 - 30.06
10 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Строительные работы с отключением с переустройством ВЛ |  | 20.05.19 | 05.06.19 | 17 дн | 2
20.05.2019 - 05.06
17 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Строительные работы с отключением с переустройством ВЛ |  | 20.05.19 | 05.06.19 | 17 дн | 2
20.05.2019 - 05.06
17 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Горячий Ключ |  | 07.06.19 | 07.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.06 - 07.06
1 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ |  | 06.06.19 | 06.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.06 - 06.06
1 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Кубанская |  | 05.06.19 | 05.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.06 - 05.06
1 дн
МВ-220 АТ-2 | СР, ЗО: ШР-220-IСШ АТ-2 |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.06 - 04.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТО в объеме К ВЧЗ, ВЧО, ФП ф. В ВЛ 220 кВ Яблоновская. ТО в объеме О Комплект автоматики и УРОВ ЭВ-220, привод ВЛ 220 кВ Яблоновская |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | 02:00
17.06 - 18.06
2 дн
ТН-220-IСШ | ТР РТН-220-IСШ, ТО: ТН-220-IСШ, ОПН-220-IСШ |  | 31.05.19 | 07.06.19 | 8 дн | 02:00
31.05.2019 - 07.06
8 дн
IСШ-220кВ | СР, ЗО: ШР-220-IСШ АТ-2, ТР: ШР-220-IСШ АТ-1, ШР-220-IСШ ВЛ Кубанская, ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220-IСШ ВЛ Горячий Ключ, ШР-220-IСШ ОМВ, РТН-220-IСШ, ТО: ТН-220-IСШ, ОПН-220-IСШ |  | 31.05.19 | 07.06.19 | 8 дн | 02:00
31.05.2019 - 07.06
8 дн
ОСШ-220кВ | ТР РОСШ-220 АТ-1 |  | 03.06.19 | 11.06.19 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: срок скращен по режиму перевода ВЛ, АТ-2 на ОВ
08.06 - 11.06
4 дн
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 АТ-1 |  | 03.06.19 | 11.06.19 | 9 дн | 02:00
03.06 - 11.06
9 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-220 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТО: ОПН-220 АТ-1, РВС-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, РТН-10 АТ-1, ТР-10 АТ-1. ТО в объеме В Дифзащита АТ-1, ГЗ АТ-1,ГЗ РПН, ДЗ-110 АТ-1, Вых.реле осн.защит, Вых. реле осн. Защ, технолог. защиты, ЗПО, МТЗ 220 , НТЗОП 220, ТЗНП 220, ТЗНП 110, МТЗ-10, Защ. реактора 10 кВ, перегруз, ДЗО-10 , авт. охл, Авт. РПН, БАР |  | 03.06.19 | 11.06.19 | 9 дн | 02:00
03.06 - 11.06
9 дн
МВ-220 АТ-1 | ТО МВ-220 АТ-1, ТР ТР-220 АТ-1. ТО в объеме В ТАПВ, авт, упр, привод МВ-220; ТТ 220 |  | 03.06.19 | 11.06.19 | 9 дн | 02:00
03.06 - 11.06
9 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1. ТО в объеме В ТАПВ, авт. упр, привод МВ-110; ТТ-110 |  | 03.06.19 | 11.06.19 | 9 дн | 02:00
03.06 - 11.06
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | ТР РПГ-110 |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00
21.06 - 21.06
1 дн
ОМВ-220 | Выставление уставок ВЛ 220 кВ НПС-8 |  | 07.06.19 | 07.06.19 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
1 дн
ОМВ-220 | Восстановление уставок на ОМВ-220 |  | 13.06.19 | 13.06.19 | 1 дн | 02:00
13.06 - 13.06
1 дн
ОСШ-110 | Замена ОСИ: РОСШ-110 Медведовская . Текущий ремонт: РОСШ-110 Медведовская . |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на 1 СШ-110
05.06 - 06.06
2 дн
ОСШ-110 | Средний ремонт: РОСШ-110 "АПК-1" . |  | 13.06.19 | 14.06.19 | 2 дн | 04:00
13.06 - 14.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Переясловская |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на 1 СШ-110
03.06 - 04.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АПК-3 |  | 10.06.19 | 11.06.19 | 2 дн | 02:00
10.06 - 11.06
2 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 АПК-1, ЛР 110 кВ АПК-1 |  | 13.06.19 | 14.06.19 | 2 дн | 02:00
13.06 - 14.06
2 дн
МВ-220 НПС-7 | Техобслуживание: МВ-220 НПС-7 . Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввод-220 МВ-220 НПС-7. Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016) ВЛ-220 НПС-7 | с переводом на ОВ | 10.06.19 | 11.06.19 | 2 дн | 02:00
10.06 - 11.06
2 дн
МВ-110 Медведовская | ТО МВ 110 Медведовская |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на 1 СШ-110
05.06 - 06.06
2 дн
МВ-110 Переясловская | Техобслуживание: МВ-110 "Переясловская" . Текущий ремонт: ЛР-110 Переясловская . Отбор проб масла на ФХА (С) из: Ввод 110 кВ МВ-110 Переясловская. |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на 1 СШ-110
03.06 - 04.06
2 дн
МВ-110 АПК-3 | Техобслуживание: МВ-110 АПК-3 . Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-110 АПК-3. |  | 10.06.19 | 11.06.19 | 2 дн | 02:00
10.06 - 11.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена ОСИ: ЛР-110 Медведовская . Текущий ремонт: ЛР-110 Медведовская . |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на 1 СШ-110
05.06 - 06.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | ТР ЛР 110 Переясловская, РОСШ-110 Переясловская |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на 1 СШ-110
03.06 - 04.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 Каневская , РОСШ-220 Каневская . |  | 24.06.19 | 26.06.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму прохождения ПЭВТ, в связи с недопустимым снижением уровней напряжений на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС ПАР ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
13.06 - 15.06
3 дн
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 Каневская . Отбор проб масла на ХАРГ из: Вводов -220 ОМВ-220. |  | 24.06.19 | 26.06.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.06 - 15.06
3 дн
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 "Каневская" . Текущий ремонт: ЛР-220 Каневская . Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввод 220 кВ МВ-220 "Каневская". |  | 24.06.19 | 26.06.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.06 - 15.06
3 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 2СШ , Р 2СШ-110 , ШР-110 АТ-2 , ШР-110 Т-3 , ШР-110 АПК-2 , ШР-110 Роговская , ШР-110 Н.Джерелиевская , ШР-2СШ-110 БСК №2 . |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
24.06 - 28.06
5 дн
1 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 1СШ , ШР-110 АТ-1,3 , Р 1СШ-110 , ШР-110 Переясловская , ШР-110 АПК-1 , ШР-110 Медведовская , ШР-110 АПК-3 , ШР-1СШ-110 БСК №1 , Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ Р-ТН 1 СШ 110. . |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.06 - 07.06
5 дн
МВ-110 Медведовская | Текущий ремонт: ШР-110 Медведовская . Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ЛР-110 Медведовская, ЭМБ ШР-110 Медведовская, ЭМБ РОСШ-110 Медведовская. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
МВ-110 Переясловская | Текущий ремонт: ШР-110 Переясловская . Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Переясловская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект защит (ШДЭ-2802) ВЛ-110 Переясловская, Упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 Переясловская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ЛР-110 Переясловская, ЭМБ РОСШ-110 Переясловская, ЭМБ ШР-110 Переясловская. Высоковольтные испытания: МВ-110 Переясловская, вводы 110 кВ МВ-110"Переясловская". Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-110 Переясловская. Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввод 110 кВ МВ-110"Переясловская". |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
МВ-110 АПК-3 | Текущий ремонт: ШР-110 АПК-3 . Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 АПК-3, упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 АПК-3, ТТ ВЛ-110 АПК-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ЛР-110 АПК-3, ЭМБ РОСШ-110 АПК-3, ЭМБ ШР-110 АПК-3. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
МВ-110 Роговская | Текущий ремонт: ШР-110 Роговская . Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ РОСШ-110 Роговская. |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
24.06 - 28.06
5 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | Текущий ремонт: ШР-110 Н.Джерелиевская . Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ РОСШ-110 Н.Джерелиевская. |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
24.06 - 28.06
5 дн
СМВ-110 | ТР Р 2 СШ-110 |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
24.06 - 28.06
5 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р 1СШ-110 . Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ Р-СМВ-110 I СШ. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
АТ-2 | Работа АТ-2 стороной 220/35 кВ в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 кВ и ремонтом ШР-110 АТ-2 |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
24.06 - 28.06
5 дн
АТ-1 | Работа АТ-1 стороной 220/35 кВ в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 кВ и ремонтом ШР-110 АТ-1 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1 . Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ШР-110 АТ-1. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-110 АТ-2 |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
24.06 - 28.06
5 дн
БСК № 2 | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 БСК №2 |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
24.06 - 28.06
5 дн
БСК № 1 | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 БСК №1 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
ЭВ-110 БСК №1 | ТО ШР-1СШ-110 БСК№1 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
ЭВ-110 БСК №2 | ТР ШР-1СШ-110 БСК№2 |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
24.06 - 28.06
5 дн
АТ-1 | Монтаж шинных и ячейковых порталов 35 кВ, 110 кВ, демонтаж оборудования в ячейке 220 кВ, монтаж оборудования в ячейках 35, 110, 220 кВ, монтаж ошиновки |  | 01.06.19 | 23.06.19 | 23 дн | 1 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
01.06 - 20.06
20 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
АТ-1 | ВПр на время вывода В 110 АТ-1 |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ОВ 110 | ТО ШР-1-110 ОВ, ТО ОР 110 ОВ |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.06 - 17.06
1 дн
ШСВ 110 | ТО ШР-1-110 ШСВ |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ОСШ 110 | ТО ОР 110 ОВ |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.06 - 17.06
1 дн
1 С 110 | ТО ТН-1-110, ТО ОПН-1-110, ТО ШР-1-110 АТ-1, ТО ШР-1-110 Анапская 1ц, ТО ШР-1-110 ШСВ, ТО ШР-1-110 ОВ, ТО ШР-1-110 Раевская, ТО ШР-1-110 Десантник №1, ТО ШР-1-110 БСК-1 |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом В 110 Раевская на ОВ
17.06 - 21.06
5 дн
В 110 АТ-1 | ТО ШР-1-110 АТ-1 |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.06 - 21.06
1 дн
БСК-1-110 | ВПр на время вывода В 110 БСК-1 |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
18.06 - 18.06
1 дн
В 110 БСК-1 | ТО ШР-1-110 БСК-1 |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
18.06 - 18.06
1 дн
В 110 Раевская | ТО ШР-1-110 Раевская |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.06 - 19.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Северная | ТР: ВЧЗ КВЛ 110 кВ Северная, КС КВЛ 110 кВ Северная, ТО ОПН 110 кВ КВЛ Северная. |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 02:00
03.06 - 04.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | ТР: ВЧЗ КВЛ 110 кВ Лорис, КС КВЛ 110 кВ Лорис,ТО: ОПН 110 кВ Лорис |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Восточная промзона - Лорис в ремонтной схеме
10.06 - 11.06
2 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ Лорис | ТО в объеме В/ТК Автоматика и УРОВ ВЭ-110 Лорис |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.06 - 11.06
2 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ Северная | ТО в объеме В/ТК Автоматика и УРОВ ВЭ-110 Северная |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 02:00
03.06 - 04.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ЗИП с отпайкой на ПС РИП | ТО ОПН-110 кВ КВЛ ЗИП, ТР КС и ВЧЗ КВЛ 110 кВ ЗИП |  | 05.06.19 | 07.06.19 | 3 дн | 02:00
05.06 - 07.06
3 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ ЗИП | ТО в объеме В/ТК Автоматика и УРОВ ВЭ-110 ЗИП |  | 05.06.19 | 07.06.19 | 3 дн | 02:00
05.06 - 07.06
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ТН-220 4 сш | ТР и замена оси РТН-220 4 СШ, ТО ТН-220 4 СШ. ТО РЗА в объеме К ТН-220 4 СШ |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00
10.06 - 14.06
5 дн
МВ-220-13 | ТО МВ-220-13, ТТ-220 МВ-13 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
МВ-220-14 | ТР Р-14-4-220, ТР и замена оси РТН-220 4 СШ, ТР РПГ-220 4 СШ ,ТР Р-24-4-220, ТО ТН-220 4 СШ. |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00
10.06 - 14.06
5 дн
ВЭ-220-24 | ТР Р-14-4-220, ТР и замена оси РТН-220 4 СШ, ТР РПГ-220 4 СШ ,ТР Р-24-4-220, ТО ТН-220 4 СШ. |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00
10.06 - 14.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР Р-14-4-220, ТР и замена оси РТН-220 4 СШ, ТР РПГ-220 4 СШ ,ТР Р-24-4-220, ТО ТН-220 4 СШ. |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с прохождением ПЭВТ, невозможностью приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область за 20 минутный интервал времени без ввода ГВО ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская.
10.06 - 14.06
5 дн
МВ-110 Геленджик | СР МВ-110 Геленджик |  | 03.06.19 | 12.06.19 | 10 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.06 - 12.06
10 дн
МВ-220-14 | СР МВ-220-14 |  | 26.06.19 | 15.07.19 | 20 дн | ВЗ
26.06 - 15.07.2019
20 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
АТ-1 | ТР: АТ-1, РТ 10 АТ-1, ТО: ТР 220 АТ-1, ТР 110 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-1 10 АТ-1, ОПН-2 10 АТ-1, ТН 10 АТ-1, ТТ 10 АТ-1 |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.06 - 28.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | ТО ТН ОСШ 110 кВ ф. В, ТО РОСШ 110кВ ОВЭ, ТО РПГ ОСШ-110 |  | 03.06.19 | 05.06.19 | 3 дн | 02:00
03.06 - 05.06
3 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ ОСШ-110 |  | 03.06.19 | 05.06.19 | 3 дн | 02:00
03.06 - 05.06
3 дн
ОВЭ 110кВ | ТО РОСШ-110 ОВЭ |  | 03.06.19 | 05.06.19 | 3 дн | 02:00
03.06 - 05.06
3 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2, ТО ТР 220 кВ АТ-2. ТО РЗА в объеме В, ТК. |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 06:00
24.06 - 28.06
5 дн
5 С 220кВ | ТО ТР 220 кВ АТ-2 |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00
24.06 - 28.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
МВ-110 АТ-1 | Т.О. УРЗА в объеме "К": ТТ МВ 110 АТ-1. |  | 19.06.19 | 21.06.19 | 3 дн | 02:00
19.06 - 21.06
3 дн
АТ-1 | "Т.Р.: АТ-1; Т.О.: ТТ 220 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН 10кВ ошиновки АТ-1 Т.О. УРЗА в объеме ""В"": ТТ АТ-1, ТТ 220 АТ-1." |  | 19.06.19 | 21.06.19 | 3 дн | 02:00
19.06 - 21.06
3 дн
1 С 220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220. ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 19.06.19 | 21.06.19 | 3 дн | 02:00
19.06 - 21.06
3 дн
ТН-1-220 | Т.О.: ТН-1-220, ОПН ТН-1-220 |  | 19.06.19 | 21.06.19 | 3 дн | 02:00
19.06 - 21.06
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
1 СШ 110 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу ТН 1 СШ 110 кВ |  | 10.06.19 | 10.06.19 | 1 дн | 02:00
10.06 - 10.06
1 дн
ОСШ 110 | ТО РОСШ-110 кВ Т-2 |  | 05.06.19 | 06.06.19 | 2 дн | 02:00
05.06 - 06.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Техническое обслуживание: ЛР ВЛ 110 кВ Лоо, РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо. |  | 24.06.19 | 26.06.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
16.06 - 18.06
3 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | Техническое обслуживание: ЛР КВЛ 110 кВ Якорная щель. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель. ТО в объеме "В" цепей встроенных ТТ ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная щель. |  | 19.06.19 | 21.06.19 | 3 дн | 02:00
19.06 - 21.06
3 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | Техническое обслуживание: ЛР ВЛ 110 кВ Лоо. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ КВЛ 110 кВ Лоо. ТО в объеме "В" цепей встроенных ТТ ВЭ КВЛ 110 кВ Лоо. |  | 24.06.19 | 26.06.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.06 - 18.06
3 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | Техническое обслуживание: ЛР КВЛ 110 кВ Якорная щель, РОСШ КВЛ 110 кВ Якорная щель |  | 19.06.19 | 21.06.19 | 3 дн | 02:00
19.06 - 21.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТО в объеме "В" ШМУ КВЛ 220 кВ Шепси (КРУЭ-220), цепей ТТ КВЛ 220 кВ Шепси (КРУЭ-220). |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Техническое обслуживание: ОПН КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская, Концевые муфты КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская. ТО в объеме "В" ШМУ КВЛ 220 кВ Черноморская (КРУЭ-220), цепей ТТ КВЛ 220 кВ Черноморская (КРУЭ-220). |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ОСШ 110 | Техническое обслуживание: РОСШ КВЛ 110 кВ Якорная щель, РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо. |  | 20.06.19 | 25.06.19 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.06 - 21.06
6 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
РП-220 | ТО ТТ РП-220, Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-220 РП 220. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТТ-220 РП 220 |  | 17.06.19 | 17.06.19 | 1 дн | 02:00
17.06 - 17.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Кафа
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ВПр в связи с работами по ТО ШР-2-220 Тамань №3 |  | 22.06.19 | 22.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод В 220 Тамань №3 на ПС 220 кВ Кафа
23.06 - 23.06
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ВПр в связи с работами по ТО ШР-2-220 Тамань II цепь |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод В 220 Тамань II цепь на ПС 220 кВ Кафа
22.06 - 22.06
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ВПр в связи с работами по ТО ШР-2-220 Тамань I цепь |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод В 220 Тамань I цепь на ПС 220 кВ Кафа
21.06 - 21.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ТН-220 сш А | ТО ТН-220 СШ А |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
10.06 - 10.06
1 дн
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТР ШР-2с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц с отпайками, |  | 25.06.19 | 25.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.06 - 25.06
1 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская-Солнечная ч/з ОМВ-110 |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 02:00
18.06 - 18.06
1 дн
ОМВ-110 | ТР ШР-2с.ш-110 ОМВ |  | 17.06.19 | 17.06.19 | 1 дн | 02:00
17.06 - 17.06
1 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссметалл ч/з ОМВ-110 |  | 23.06.19 | 23.06.19 | 1 дн | 02:00
23.06 - 23.06
1 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 2ц ч/з ОМВ-110 |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00
20.06 - 20.06
1 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская-Южная 2ц ч/з ОМВ-110 |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 1 дн | 02:00
24.06 - 24.06
1 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская-Южная 1ц ч/з ОМВ-110 |  | 22.06.19 | 22.06.19 | 1 дн | 02:00
22.06 - 22.06
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Раевская |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 1 дн | 02:00
03.06 - 03.06
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 КВЛ Пенайская |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 1 дн | 02:00
03.06 - 03.06
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-2с.ш-110 АТ - 2 |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
21.06 - 21.06
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-2с.ш-110 АТ - 1 |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
24.06 - 24.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР ШР-2с.ш-110 КВЛ Восточная с отпайками |  | 19.06.19 | 19.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
19.06 - 19.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Раевская | ТО МВ-110 Раевская. ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод МВ-110 Раевская, БРЭ-2801 ВЛ-110 Раевская, ТО РЗА в объеме К ЭМБ яч. МВ-110 ВЛ «Раевская» |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.06 - 04.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ 110 кВ Восточная |  | 26.06.19 | 27.06.19 | 2 дн | 02:00
26.06 - 27.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | СР ЛР 110 ВЛ Раевская, ТР РОСШ-110 ВЛ Раевская. ТО РЗА в объеме К В/Ч заградитель ф"В", ВЧ обработка, ФП,РФ ВЛ-110 Раевская |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 02:00
03.06 - 04.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | ТР: ЛР-110 КВЛ Пенайская, ЛР-110 ВЛ Гайдук-тяговая 2ц, РОСШ-110 КВЛ Пенайская, КС-110 КВЛ Пенайская, ВЧЗ-110 КВЛ Пенайская |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 02:00
03.06 - 04.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТР: ЛР-110 КВЛ Восточная, РОСШ-110 КВЛ Восточная, КС-110 КВЛ Восточная, ВЧЗ-110 КВЛ Восточная |  | 26.06.19 | 27.06.19 | 2 дн | 02:00
26.06 - 27.06
2 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО МВ-110 Восточная, ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод ВЛ-110 Восточная с отп., ТО РЗА в объеме К1 ТТ выносные ВЛ-110 Восточная с отп., ТО РЗА в объеме К ЭМБ яч. МВ-110 ВЛ Восточная |  | 26.06.19 | 27.06.19 | 2 дн | 02:00
26.06 - 27.06
2 дн
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТО МВ-110 Пенайская. ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод ВЛ-110 Пенайская, ТО РЗА в объеме К ЭМБ яч. МВ-110 ВЛ «Пенайская-Гайдук-Тяговая 2ц» |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 02:00
03.06 - 04.06
2 дн
МВ-220 А-1 | ТР Р-А-1-А |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.06 - 14.06
5 дн
МВ-220 А-2 | ТР Р-А-1-А |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.06 - 14.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР Р-А-1-А |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с прохождением ПЭВТ, невозможностью приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область за 20 минутный интервал времени без ввода ГВО ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская.
10.06 - 14.06
5 дн
ШСМВ-110 | ТР ШР-2с.ш-110 ШСМВ, ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит ШСМВ-110, ТАПВ и привод, ТО РЗА в объеме К ЭМБ яч. ШСМВ-110 |  | 17.06.19 | 25.06.19 | 9 дн | 02:00
17.06 - 25.06
9 дн
2 СШ-110 | ТР и ЗО РТН-110 2с.ш., ТР: ШР-2с.ш-110 АТ - 1, ШР-2с.ш-110 ОМВ, ШР-2с.ш-110 АТ - 2, ШР-2с.ш-110 ШСМВ, ШР-2с.ш-110 ВЛ Солнечная, ШР-2с.ш-110 КВЛ Восточная, ШР-2с.ш-110 ВЛ РИП 2ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Южная 1ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Южная 2ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Новоросметалл, ШР-2с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц. ТО: ТН-110 2 с.ш., ОПН-110 2 с.ш, ТР и замена оси РТН-110 2сш |  | 17.06.19 | 25.06.19 | 9 дн | 02:00
17.06 - 25.06
9 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская-Солнечная ч/з ОМВ-110 в связи со средним ремонтом МВ-110 Солнечная на ПС 220 кВ Кирилловская |  | 04.06.19 | 14.06.19 | 11 дн | ВЗ
04.06 - 14.06
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
АТ-1 | ВПр АТ-1в связи с ТР ШР 2 СШ-110 АТ-1 |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00
21.06 - 21.06
1 дн
ЭВ-110 Леушковская | ТР и замена оси ШР 2СШ-110 Леушковская |  | 19.06.19 | 19.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
19.06 - 19.06
1 дн
ЭВ-110 Челбасская | ТР и замена оси ШР 2СШ-110 Челбасская |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
20.06 - 20.06
1 дн
ЭВ-110 АТ-1 | ТР и замена оси ШР 2СШ-110 АТ-1 |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
21.06 - 21.06
1 дн
ЭВ-110 Кисляковская | ТР и замена оси ШР 2СШ-110 Кисляковская |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
24.06 - 24.06
1 дн
ЭВ-110 Атамановская | ТР и замена оси ШР 2СШ-110 Атамановская |  | 25.06.19 | 25.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
25.06 - 25.06
1 дн
ОЭВ-110 | ТР и замена оси ШР 2СШ-110 ОЭВ |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | 02:00
17.06 - 18.06
2 дн
ЭВ-220 Кг-1 | ТР Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг, ТО ТН-220 Кг, ОПН-220 СШ Кг, Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220кВ Кг. |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
ЭВ-220 Кг-2 | ТР ТР Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг,ТО ТН-220 Кг, ОПН-220 СШ Кг, Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220кВ Кг. |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТР Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг, КС и ВЧЗ ВЛ 220 кВ Койсуг, ТО ТН-220 Кг, ОПН-220 СШ Кг, Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220кВ Кг. |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | ТР КС и ВЧЗ ВЛ 220 Тихорецк, Р-Тх1-Тх, Р-Тх2-Тх, ТО ТН-220 Тх, ОПН-220 СШ Тх. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220кВ Тх. |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ЭВ-220 Тх-1 | ТР Р-Тх1-Тх, Р-Тх2-Тх, ТО ТН-220 Тх,, ОПН-220 СШ Тх, Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ Р-Тх1-Тх. |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ЭВ-220 Тх-2 | ТР Р-Тх1-Тх, Р-Тх2-Тх, ТО ТН-220 Тх,, ОПН-220 СШ Тх, Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ Р-Тх2-Тх. |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ШСЭВ-110 | ТР и замена оси Р 2СШ-110 ШСЭВ |  | 17.06.19 | 24.06.19 | 8 дн | 02:00
17.06 - 24.06
8 дн
2сш-110 | Текущий ремонт, замена ОСИ: РТН-110 2СШ , ШР 2СШ-110 Кисляковская , ШР 2СШ-110 АТ-1 , ШР 2СШ-110 Атамановская , ШР 2СШ-110 ОЭВ , ШР 2СШ-110 Т-3 , Р 2СШ ШСЭВ , ШР 2СШ-110 Т-4 , ШР 2СШ-110 Челбасская , ШР 2СШ-110 Леушковская . |  | 17.06.19 | 25.06.19 | 9 дн | 02:00
17.06 - 25.06
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая II ц | ТР ШР-2 СШ 110 ВЛ Крымская-Крымская тяговая 2ц |  | 17.06.19 | 17.06.19 | 1 дн | 02:00
17.06 - 17.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I ц | ТР ШР-2 СШ 110 ВЛ Крымская-Крымская тяговая 1ц |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 02:00
18.06 - 18.06
1 дн
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТР ШР-2 СШ 110 ВЛ КПТФ |  | 19.06.19 | 19.06.19 | 1 дн | 02:00
19.06 - 19.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТР ШР-2 СШ 110 ВЛ Геленджик |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00
20.06 - 20.06
1 дн
АТ-2 | ВПр на время вывода МВ-110 АТ-2 |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.06 - 21.06
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-2СШ-110 МВ-110 АТ-2 |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.06 - 21.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская II ц | ТР ШР-2 СШ 110 ВЛ Неберджаевская 2ц |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 1 дн | 02:00
24.06 - 24.06
1 дн
АТ-3 | ВПр на время вывода ВЭ-110 АТ-3 |  | 25.06.19 | 25.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.06 - 20.06
1 дн
ВЭ-110 АТ-3 | ТР ШР-2СШ-110 МВ-110 АТ-3 |  | 25.06.19 | 25.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.06 - 20.06
1 дн
ШСВ-110 | ТР ШСМВ-110, ТО ТТ-110 ШСМВ-110 ф.А,В,С, ТО РЗА в объеме В ТТ-110 ШСМВ-110, ТО РЗА в объеме К ЭМБ яч. ШСМВ-110 |  | 17.06.19 | 17.06.19 | 1 дн | 02:00
17.06 - 17.06
1 дн
2 СШ-110 кВ | СР 2СШ-110. ТР: ШР-2СШ-110 АТ-2, ШР-2СШ-110 Т-1, ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ, ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц, ШР-2СШ-110 ВЛ Тяговая 1ц, ШР-2СШ-110 ВЛ Тяговая 2ц, РПГ-110, ТО ШР-2СШ-110 АТ-3, ОПН 2СШ-110. |  | 17.06.19 | 26.06.19 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.06 - 26.06
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
В 110 АТ-1 | ТО ШР-2-110 АТ-1 |  | 17.06.19 | 17.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.06 - 13.06
1 дн
В 110 АТ-2 | ТО ШР-2-110 АТ-2 |  | 19.06.19 | 19.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.06 - 14.06
1 дн
В 110 Кореновская тяговая | ТО ЛР-110 Кореновская тяговая |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.06 - 10.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | ТО ЛР-110 Кореновская тяговая |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
10.06 - 10.06
1 дн
БСК-2-110 | ВПр на время вывода В 110 БСК-2-110 |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
В 110 БСК-2-110 | ТО: ШР-2-110 БСК-2-110 |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
ШСВ 110 | ТО ШР-2-110 ШСВ, ТО в объеме К1 Комплект резервных защит, автоматикик и УРОВ ШСВ-110, ТТ 110 ШСВ 110 |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | 02:00
10.06 - 14.06
5 дн
В 110 Кореновская тяговая | ТО ШР-2-110 Кореновская тяговая, ТО в объеме К1 ВЧЗ, ВЧО, ФП ф.В,С ВЛ 110 кВ Кореновская тяговая; ШОН; |  | 21.06.19 | 22.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.06 - 11.06
2 дн
БСК-1-110 | ВПр на время вывода В 110 БСК-1-110 |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | 02:00
13.06 - 14.06
2 дн
БСК-2-110 | ТР БСК-2-110, ТО Р 110 БСК-2-110. ТО в объеме К1 Комплект защит и АУВ В 110; ТТ 110 БСК-2-110 |  | 10.06.19 | 11.06.19 | 2 дн | 02:00
10.06 - 11.06
2 дн
В 110 БСК-1-110 | ТО: ШР-2-110 БСК-1-110. ТО в объеме К1 Комплект защит и АУВ В 110 БСК-1-110; ТТ 110 БСК-1-110 |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | 02:00
13.06 - 14.06
2 дн
В 110 БСК-2-110 | ТО Р 110 БСК-2-110, ТО в объеме К1 Комплект защит и АУВ В 110; ТТ 110 БСК-2-110 |  | 10.06.19 | 11.06.19 | 2 дн | 02:00
10.06 - 11.06
2 дн
РП 220 | ТО ЛР-220 Тихорецк, РРП-1-220. ТО К1 ТТ 220 РП |  | 03.06.19 | 05.06.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
13.06 - 15.06
3 дн
В 220 Тихорецк | ТО: ЛР 220 Тихорецк |  | 03.06.19 | 05.06.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
13.06 - 15.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | ТО ЛР-220 Тихорецк, РРП-1-220. ТО в объеме К1 ВЧЗ, ВЧО, ФП фА,В ШОН ВЛ 220 кВ Тихорецк. |  | 03.06.19 | 05.06.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-4 на ПС 220 кВ Тихорецк
13.06 - 15.06
3 дн
2 СШ 110 | ТО ТН-2-110, ОПН-2-110, ШР-2-110 АТ-1, ТО ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 Т-3, ШР-2-110 Т-4, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 БСК-1-110, ШР-2-110 БСК-2-110, ШР-2-110 Кореновская тяговая, ШР-2-110 Аэродром-Кореновская 1 цепь, ШР-2-110 Аэродром-Кореновская 2 цепь, ШР-2-110 Кореновская промзона 1 цепь, ШР-2-110 Кореновская промзона 2 цепь |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.06 - 14.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
1С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в раблоту Т-1 |  | 03.06.19 | 05.06.19 | 3 дн | 02:00
03.06 - 05.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТО РЗА в объеме К ТТ 220 Кубанская, ТН 220 Кубанская, ТО РЗА в объеме К ВЧ-заградитель ф.А, ВЧ обработка, ФП ф.А ВЛ-220 Кубанская, ТО РЗА в объеме К ВЧ-заградитель ф.С, ВЧ обработка, ФП ф.С ВЛ-220 Кубанская |  | 05.06.19 | 09.06.19 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор | ТО: в объеме "В": цепи ТТ В 110 Роза Хутор |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
В 110 Роза Хутор | ТО: в объеме "В": ШМУ В 110 Роза Хутор; цепи РПР В 110 Роза Хутор; цепи ТТ В 110 Роза Хутор; шкаф автоматики и УРОВ В 110 Роза Хутор ШЭ2607 019 (иск.БЭ2704V019). ТО: в объеме "ТК": Терминала автоматики и УРОВ В 110 Роза Хутор БЭ2704V019. АГ 2ч. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ТО ОПН-110 Леселидзе, ТО концевой муфты 110 Леселидзе |  | 17.06.19 | 17.06.19 | 1 дн | 02:00
17.06 - 17.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь | ТО ОПН-110 Ахштырь, ТО концевой муфты 110 Ахштырь |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 1 дн | 02:00
03.06 - 03.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | ТО ОПН-110 Южная, ТО концевой муфты 110 Южная |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
27.06 - 27.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | ТО ОПН-110 Адлер, ТО концевой муфты 110 Адлер |  | 13.06.19 | 13.06.19 | 1 дн | 02:00
13.06 - 13.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | ТО ОПН-110 Кудепста, ТО концевой муфты 110 Кудепста |  | 05.06.19 | 05.06.19 | 1 дн | 02:00
05.06 - 05.06
1 дн
Установка плавки гололёда | СР РКЛ+14 ПГ-1, РКЛ-14 ПГ-2 |  | 25.06.19 | 27.06.19 | 3 дн | 02:00
25.06 - 27.06
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | ТР ШР 220 Т-2 и ВПр на время ремонта Т-2 |  | 28.06.19 | 05.07.19 | 8 дн | 02:00
28.06 - 05.07.2019
8 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | СР ШР-110 2 СШ ВЛ Троицкий водозабор | с переводом на ОВ | 03.06.19 | 03.06.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110
03.06 - 03.06
1 дн
МВ 110 АТ-1 | ТР ШР-110 2 СШ АТ-1 |  | 04.06.19 | 04.06.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110
04.06 - 04.06
1 дн
ВЭ-110 кВ АТ-2 | ТО ШР 2 СШ-110 кВ АТ-2 | с переводом на ОВ | 05.06.19 | 05.06.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110
05.06 - 05.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Красноармейская | ТО ШР-110-2 СШ ВЛ Красноармейская | с переводом на ОВ | 06.06.19 | 06.06.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110
06.06 - 06.06
1 дн
ОСШ-110 | Демонтаж ВЧЗ ВЛ-110 Троицкий водозабор ф.С, СР РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор |  | 04.06.19 | 05.06.19 | 2 дн | 04:00
04.06 - 05.06
2 дн
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | СР и замена ОСИ ЛР-110 ВЛ Троицкий водозабор |  | 04.06.19 | 07.06.19 | 4 дн | 04:00
04.06 - 07.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | СР и замена ОСИ ЛР-110 ВЛ Троицкий водозабор, СР РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор, демонтаж ВЧЗ ВЛ-110 Троицкий водозабор ф.С |  | 04.06.19 | 07.06.19 | 4 дн | 04:00
04.06 - 07.06
4 дн
2СШ-110 | СР и замена ОСИ ЛР-110 ВЛ Троицкий водозабор, СР ШР-110 2 ВЛ Троицкий водозабор, РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор, ТР ШР-110 2 СШ АТ-1, ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2, ШР-110 2СШ ВЛ Красноармейская, ТО ТН-110-2СШ, ОПН-110-2СШ |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
03.06 - 07.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | Т.Р.:ВЧЗ ВЛ-220 КТЭЦ ф.А,В,С, КС ВЛ-220 КТЭЦ ф А,В,С |  | 24.06.19 | 26.06.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская, под вывод ВЛ для работ ПАО "Кубаньэнерго"
17.06 - 19.06
3 дн
ТН-220 2СШ | Т.Р.: РТН 220 2 СШ, ТН 220 2 СШ. Т.О. УРЗА в объеме "К1": ТН 220 2 СШ. |  | 24.06.19 | 26.06.19 | 3 дн | 02:00
17.06 - 19.06
3 дн
2 СШ 220 кВ | ТР РТН-220 2 СШ |  | 24.06.19 | 26.06.19 | 3 дн | 02:00
17.06 - 19.06
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-110 | ТР Р2 СШ СМВ-110 |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТР ШР-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
II СШ 110кВ | ТР Р2 СШ СМВ-110, РТН-110 2 СШ, ШР-110 Усть-Лабинская тяговая, СР и замена оси ШР-110 АТ-2 |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
АТ-2 | ВПр на время вывода II СШ 220 кВ |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | ВПр на время вывода II СШ 110 кВ |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
МВ-110 АТ-2 | СР и замена оси ШР-110 АТ-2 |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ВЭ 220 кВ 14 | Т.О.: Р 220кВ 3-4 С |  | 07.06.19 | 07.06.19 | 1 дн | 04:00
07.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Т.О.: Р 220кВ 3-4 С |  | 07.06.19 | 07.06.19 | 1 дн | 04:00
07.06 - 07.06
1 дн
2 С 220 кВ | Т.О.: Р 220кВ 3-4 С |  | 07.06.19 | 07.06.19 | 1 дн | 04:00
07.06 - 07.06
1 дн
ТН 3 С 220 кВ | СР 3 С 220, ТО Р 220 3-4С, ТО ШР 3 С ВЭ-220-13, ШР 3 С ВЭ-220-23, ШР ТН 3С 220, ТО ТТ ВЛ 220 Центральная |  | 03.06.19 | 18.06.19 | 16 дн | 06:00
01.06 - 16.06
16 дн
ВЭ 220 кВ 13 | "С.Р.: 3 С 220 кВ; Т.Р.: КС ВЛ 220 кВ Центральная ф.А, В, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Центральная ф.А,В; Т.О.: ТТ ВЛ 220кВ Центральная, РПГ ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки ф.А,В,С, Р 220кВ 3-4 С, ЛР ВЛ 220 кВ Центральная, ШР ТН 3 С 220 кВ, ШР 3 С ВЭ 220кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23, ОПН ТН 3 С 220 кВ, ТН 3 С 220 кВ, " |  | 03.06.19 | 18.06.19 | 16 дн | 06:00
01.06 - 16.06
16 дн
ВЭ 220 кВ 23 | "С.Р.: 3 С 220 кВ; Т.Р.: КС ВЛ 220 кВ Центральная ф.А, В, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Центральная ф.А,В; Т.О.: ТТ ВЛ 220кВ Центральная, РПГ ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки ф.А,В,С, Р 220кВ 3-4 С, ЛР ВЛ 220 кВ Центральная, ШР ТН 3 С 220 кВ, ШР 3 С ВЭ 220кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23, ОПН ТН 3 С 220 кВ, ТН 3 С 220 кВ, " |  | 03.06.19 | 18.06.19 | 16 дн | 02:00
01.06 - 16.06
16 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | "С.Р.: 3 С 220 кВ; Т.Р.: КС ВЛ 220 кВ Центральная ф.А, В, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Центральная ф.А,В; Т.О.: ТТ ВЛ 220кВ Центральная, РПГ ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки ф.А,В,С, Р 220кВ 3-4 С, ЛР ВЛ 220 кВ Центральная, ШР ТН 3 С 220 кВ, ШР 3 С ВЭ 220кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23, ОПН ТН 3 С 220 кВ, ТН 3 С 220 кВ, " Т.О. УРЗА в объеме "К": Комплект основной и резервных защит ВЛ 220 кВ Центральная - Черёмушки (L90) Т.О. УРЗА в объеме "К": Комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Центральная - Черёмушки (D60) |  | 03.06.19 | 18.06.19 | 16 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная
01.06 - 16.06
16 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Чилипси | с переводом на ОВ | 17.06.19 | 17.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
17.06 - 17.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Аше | ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Аше |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
24.06 - 24.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Магри | ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Магри | с переводом на ОВ | 25.06.19 | 25.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
25.06 - 25.06
1 дн
ОМВ-110 | Замена уставок ОМВ-110 для ВЛ 110 кВ Аше, Магри |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00
21.06 - 21.06
1 дн
ОМВ-110 | ТР ШР 1 СШ ОМВ-110. Замена уставок ОМВ-110 для КВЛ 110 кВ Туапсе тяговая и КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 02:00
18.06 - 18.06
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР 1 СШ 110 АТ-1 |  | 26.06.19 | 26.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
26.06 - 26.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТР ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая | с переводом на ОВ | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
20.06 - 20.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТР ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ | с переводом на ОВ | 19.06.19 | 19.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
19.06 - 19.06
1 дн
1 СШ 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу ТН-1-220 (емкостной) |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
10.06 - 11.06
2 дн
АТ-1 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу ТН-1-220 (емкостной) и 1 СШ 220 кВ |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
10.06 - 11.06
2 дн
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ТР ОПН ТН-1-220 |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 02:00
10.06 - 11.06
2 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ ОКГТ ВЛ Ц, ТО РПГ ОКГТ КВЛ Джубгинская ТЭС, ТО РПГ ОКГТ КВЛ Д. ТО в объеме "В" Управление разьеденителем: РПГ ОКГТ Центральная -Шепси; РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС; РПГ ОКГТ КВЛ-Д. |  | 05.06.19 | 11.06.19 | 7 дн | 02:00
05.06 - 11.06
7 дн
I сш 110 кВ | ТР Р 1 СШ ШСМВ-110, ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 1 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 1 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 1 СШ ОМВ-110, ШР 1 СШ 110 Т-2, ШР 1 СШ 110 Т-1, ШР 1 СШ 110 АТ-1, ТР РТН 1 СШ 110 |  | 17.06.19 | 26.06.19 | 10 дн | 02:00
17.06 - 26.06
10 дн
ШСМВ-110 | ШСМВ-110 ТО, ТР Р 1 СШ ШСМВ-110. ТО в объеме "О": Комплект резервных защит ШСМВ-110, ТО в объеме "О": ТО в объеме "К": АПВ и автоматика ШСМВ-110 |  | 17.06.19 | 26.06.19 | 10 дн | 02:00
17.06 - 26.06
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТО ТТ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская, ТР ЛР ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская, РПГ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская, ШР 4С ВЭ 220 кВ 14, ШР 4С ВЭ 220 кВ 24. ТО в объеме К ВЧЗ, ВЧО ф. В ВЛ 220 кВ Афипская |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | ТР ЛР 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская, ТО ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская, ТР РПГ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская, ТР ШР 3С ВЭ 220 кВ 13, ШР 3С ВЭ 220 кВ 23. ТО в объеме К ВЧЗ, ВЧО ф. В ВЛ 220 кВ КТЭЦ |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
ВЭ 220кВ 13 | ТР ЛР 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская, ТО ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская, ТР ШР 3С ВЭ 220 кВ 13, ШР 3С ВЭ 220 кВ 23. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
ВЭ 220кВ 14 | ТО ТТ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская, ТР ЛР ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская, РПГ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская, ШР 4С ВЭ 220 кВ 14, ШР 4С ВЭ 220 кВ 24 |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ВЭ 220кВ 24 | ТО ТТ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская, ТР ЛР ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская, РПГ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская, ШР 4С ВЭ 220 кВ 14, ШР 4С ВЭ 220 кВ 24 |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ВЭ 220кВ 23 | ТР ЛР 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская, ТО ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская, ТР ШР 3С ВЭ 220 кВ 13, ШР 3С ВЭ 220 кВ 23. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
Установка плавки гололёда | ТР: РПГ КВЛ 220кВ КТЭЦ |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
Установка плавки гололёда | РПГ ВЛ 220кВ Афипская |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР ШР-2СШ-110 АТ-1,2 | с переводом на ОВ | 23.06.19 | 23.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом АТ через ОВ
09.06 - 09.06
1 дн
ВВ-110 АТ-5 | ТР ШР-2СШ-110 АТ-5 |  | 30.06.19 | 30.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом АТ через ОВ
16.06 - 16.06
1 дн
ВВ-110 Кубанская | ТР ШР-2СШ-110 Кубанская | с переводом на ОВ | 29.06.19 | 29.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Кубанская на ОВВ-110 |  | 28.06.19 | 28.06.19 | 1 дн | 02:00
14.06 - 14.06
1 дн
ОВВ-110 | ТР: ШР-2СШ-110 ОВВ-110. Выставление уставок ВЛ-110 Связная на ОВВ-110 |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 1 дн | 02:00
10.06 - 10.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 А.Дмитриевская на ОВВ-110 |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 02:00
04.06 - 04.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 КНИИТИМ на ОВВ-110 |  | 26.06.19 | 26.06.19 | 1 дн | 02:00
12.06 - 12.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Советская на ОВВ-110 |  | 14.06.19 | 14.06.19 | 1 дн | 02:00
02.06 - 02.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 АрмТЭЦ на ОВВ-110 |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00
06.06 - 06.06
1 дн
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР ШР-2СШ-110 А.Дмитриевская |  | 19.06.19 | 19.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВ
05.06 - 05.06
1 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР ШР-2СШ-110 КНИИТИМ | с переводом на ОВ | 27.06.19 | 27.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВ
13.06 - 13.06
1 дн
ВВ-110 Советская | ТР: ШР-2СШ-110 Советская | с переводом на ОВ | 17.06.19 | 17.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВ
03.06 - 03.06
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТР ШР-2СШ-110 АрмТЭЦ II ц | с переводом на ОВ | 22.06.19 | 22.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВ
08.06 - 08.06
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР ШР-2СШ-110 АрмТЭЦ 1ц | с переводом на ОВ | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВ
07.06 - 07.06
1 дн
ВВ-110 Связная | ТР ШР-2СШ-110 Связная | с переводом на ОВ | 25.06.19 | 25.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВ
11.06 - 11.06
1 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТР: Р-1-14-2, ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС 1ц, Р-2-14-1, ТО: ТТ-2-14 ТО в объёме ""О"" ДЗ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир 1 цепь . ТО в объёме ""О"" комплект рез. токовых защит и устройство ускорения ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир 1 цепь . ТО в объёме ""О"" УРОВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир 1 цепь. ТО в объёме К1 ТН 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир 1 цепь |  | 10.06.19 | 14.06.19 | 5 дн | 04:00
10.06 - 14.06
5 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., Р-2-15-1, Р-3-15-2 ТО в объёме ""О"" ДЗ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир 2 цепь. ТО в объёме ""О"" комплект рез. токовых защит и устройство ускорения ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир 2 цепь. ТО в объёме ""О"" УРОВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир 2 цепь. ТО в объёме К1 ТН 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир 2 цепь . ТО в объёме О ОАПВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир 2 цепь. ТО в объёме О ДФЗ и ПВЗУ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - Армавир 2 цепь. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 04:00
03.06 - 07.06
5 дн
ВВ-1-14 | ТР: ВВ-1-14,Р-1-14-2, ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС 1ц, Р-2-14-1, ТО: ТТ-1-14, ВВИ: ТТ-1-14 |  | 10.06.19 | 14.06.19 | 5 дн | 04:00
10.06 - 14.06
5 дн
ВВ-2-14 | ТР: ВВ-2-14, Р-1-14-2, ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС 1ц, Р-2-14-1, ТО: ТТ-2-14, ВВИ: ТТ-2-14 |  | 10.06.19 | 14.06.19 | 5 дн | 04:00
10.06 - 14.06
5 дн
ВВ-2-15 | ТР: ВВ-2-15, ТР ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., Р-2-15-1, Р-3-15-2, ТО: ТТ-2-15, ВВИ: ТТ-2-15 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 04:00
03.06 - 07.06
5 дн
ВВ-3-15 | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., Р-2-15-1, Р-3-15-2, ТО: ТТ-3-15, ВВИ: ТТ-3-15 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 04:00
03.06 - 07.06
5 дн
ВВ-110 Шовгеновская | СР: ВВ-110 Шовгеновская ТО в объёме ""В"" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Армавир - Шовгеновская. ТО в объёме ""К"" автоматики и ТАПВ ВВ-110 кВ Армавир - Шовгеновская . ТО в объёме ""В"" ТТ-110 кВ Армавир - Шовгеновская. (с 31.05. по 11.06.19) |  | 01.06.19 | 11.06.19 | 11 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВ
17.06 - 27.06
11 дн
ШСВВ-110 | ТР ШСВВ-110, Р-2 СШ-110 ШСВВ |  | 17.06.19 | 30.06.19 | 14 дн | 02:00
03.06 - 16.06
14 дн
2СШ-110 | ТР: ШСВВ-110, ШР-2СШ-110 Советская, ШР-2СШ-110 А.Дмитриевская, ШР-2СШ-110 Связная, ШР-2СШ-110 АТ-1,2, Р-2-СШ-110 ШСВВ, ШР-2СШ-110 АрмТЭЦ 1ц, ШР-2СШ-110 АрмТЭЦ II ц, ШР-2СШ-110 КНИИТИМ, ШР-2СШ-110 Кубанская, ШР-2СШ-110 АТ-5, РТН-110-2 СШ, ШР-2СШ-110 ОВВ-110 ТО в объёме ""О"" комплекта резервных защит ШСВВ-110 кВ. ТО в объёме ""В"" автоматики и ТАПВ ШСВВ-110 кВ. ТО в объёме ""В"" ТТ-110 ШСВВ-110 |  | 17.06.19 | 30.06.19 | 14 дн | 02:00
03.06 - 16.06
14 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставот РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найдёновская |  | 19.06.19 | 19.06.19 | 1 дн | 02:00
05.06 - 05.06
1 дн
ОВВ-110 | Работа ВВ-110 Химзавод-1 ч/з ОВВ-110 |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 02:00
04.06 - 04.06
1 дн
ОВВ-110 | Работа ВВ-110 Кавказская-1 ч/з ОВВ-110 |  | 22.06.19 | 22.06.19 | 1 дн | 02:00
08.06 - 08.06
1 дн
ОВВ-110 | Работа ВВ-110 Кавказская-2 ч/з ОВВ-110 |  | 23.06.19 | 23.06.19 | 1 дн | 02:00
09.06 - 09.06
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Кропоткин - Кавказская -1, ВЛ-110 Кропоткин - Кавказская -2, |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставот РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 1 дн | 02:00
10.06 - 10.06
1 дн
ВВ-110 Найденовская | ТР ШР-110 2СШ Найденовская | с переводом на ОВ | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВ
06.06 - 06.06
1 дн
ВВ-110 ЖБШ | ТР ШР-110 2СШ ЖБШ | с переводом на ОВ | 25.06.19 | 25.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОВ
11.06 - 11.06
1 дн
ВВ-110 АТ-2 | ТР ШР-110 2СШ АТ-2 | с переводом на ОВ | 27.06.19 | 27.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом АТ через ОВ
13.06 - 13.06
1 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 Хим. з-д 2 ц. |  | 10.06.19 | 11.06.19 | 2 дн | 02:00
10.06 - 11.06
2 дн
БСК-110 | ВПр в связи с выводом ВВ-110 БСК |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | 02:00
03.06 - 04.06
2 дн
ВВ-110 БСК | ТР ШР-110 2СШ БСК |  | 17.06.19 | 19.06.19 | 3 дн | 02:00
03.06 - 05.06
3 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 БСК |  | 03.06.19 | 06.06.19 | 4 дн | 02:00
03.06 - 06.06
4 дн
БСК-110 | СР РОСШ-110 БСК, Р-110 БСК |  | 03.06.19 | 06.06.19 | 4 дн | 02:00
03.06 - 06.06
4 дн
ВВ-110 БСК | СР Р-110 БСК |  | 03.06.19 | 06.06.19 | 4 дн | 02:00
03.06 - 06.06
4 дн
ОВВ-110 | Работа ВВ-110 Химзавод-2 ч/з ОВВ-110 |  | 13.06.19 | 17.06.19 | 5 дн | 02:00
14.06 - 18.06
5 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 2СШ БСК, ШР-110 2СШ Хим.з-д-1, ШР-110 2СШ Хим.з-д-2, ШР-110 2СШ Кавказская-2, ШР-110 2СШ Кавказская-1, ШР-110 2СШ Т-1, ШР-110 2СШ ЖБШ, ШР-110 2СШ Найденовская, ШР-110 2СШ Т-3, ШР-110 2СШ АТ-2, РТН-110 2СШ. |  | 17.06.19 | 27.06.19 | 11 дн | 02:00
03.06 - 13.06
11 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Восточная II ц. | ТО ТТ 220 кВ Восточная 2ц, ТО РЗА в объёме "К": ТТ 220 кВ Восточная 2ц., ШОН ВЛ 220 кВ Восточная 2ц. ф.В |  | 06.06.19 | 06.06.19 | 1 дн | 02:00
06.06 - 06.06
1 дн
ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | ТО ТТ 220 кВ АЭМЗ IIц. |  | 10.06.19 | 10.06.19 | 1 дн | 02:00
10.06 - 10.06
1 дн
ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | ТО ШР 2 СШ 220 кВ АЭМЗ 2ц |  | 17.06.19 | 17.06.19 | 1 дн | 02:00
17.06 - 17.06
1 дн
ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц. | ТО ТТ 220 кВ АЭМЗ 1ц., ТО РЗА в объёме "В" шкафа АУВ, привода ВЭ 220 кВ АЭМЗ 1ц., "ТК" терминала, ТО РЗА в объёме "В": ВЧЗ, ВЧ-о ВЛ 220 кВ АЭМЗ 1ц. ф. А |  | 13.06.19 | 13.06.19 | 1 дн | 02:00
13.06 - 13.06
1 дн
ВЭ 220 кВ Славянская | ТО ШР 2СШ 220 кВ Славянская |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ВЭ 220 кВ АТ-3
18.06 - 18.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – АЭМЗ I цепь | высоковольтные испытания КС ВЛ АЭМЗ I ц. ф.А |  | 13.06.19 | 13.06.19 | 1 дн | 02:00
13.06 - 13.06
1 дн
ВЭ 220 кВ Кирилловская | ТО ШР 2СШ 220 кВ Кирилловская |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | 02:00
19.06 - 20.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТР КС ВЛ 220 кВ Кирилловская ф.А,В, ТО ВЧЗ ВЛ 220 кВ Кирилловская. ф.А,В, высоковольтные испытания КС ВЛ Кирилловская ф.А,В. ТО РЗА в объёме "К": ТТ 220 кВ Кирилловская, ШОН ВЛ 220 кВ Кирилловская ф.В, ВЧЗ и ВЧ-о ВЛ 220 кВ Кирилловская ф.А |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | 02:00
19.06 - 20.06
2 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО ТН КС ВЛ Тамань, ОПН ВЛ 500 кВ Тамань, ВЧЗ ВЛ 500 кВ Тамань. ТО РЗА в объёме "К": ВЧЗ, ВЧ-о ВЛ 500 кВ Тамань ф. В, С |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 04:00 | ЧРДУ: время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань-Камыш-Бурун и КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа №3;
13.06 - 14.06
2 дн
ВЭ 220 кВ Восточная I ц. | ТО ТТ 220 кВ Восточная 1ц. ТО РЗА в объёме "В" шкафа АУВ, привода ВЭ 220 кВ Восточная 1ц, "ТК" терминала |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с прохождением ПЭВТ, невозможностью приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область за 20 минутный интервал времени без ввода ГВО ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская.
10.06 - 14.06
5 дн
ВЭ 220 кВ АТ-3 | ТО РОСШ 220 кВ АТ-3 |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00
10.06 - 14.06
5 дн
ТН ОСШ 220 кВ | ТО ТН ОСШ 220 кВ. ТО РЗА в объёме "К": ТН ОСШ 220 кВ, ШР ТН ОСШ 220 кВ, РПГ 220 кВ ОСШ |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00
10.06 - 14.06
5 дн
ТН 2 СШ 220 кВ | ТО ТН 2 СШ 220 кВ, ТР ОПН ТН 2 СШ 220 кВ, ТО ШР ТН 2СШ 220 кВ. ТО РЗА в объёме "К": ТН 2 СШ 220 кВ, ШР ТН 2 СШ 220 кВ |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
ОСШ 220 кВ | ТО РОСШ 220 кВ Восточная 1ц., ТО РОСШ 220 кВ АТ-3, РПГ ОСШ, ШР ТН ОСШ 220 кВ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Кирилловская ф.А |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с прохождением ПЭВТ, невозможностью приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область за 20 минутный интервал времени без ввода ГВО ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская.
10.06 - 14.06
5 дн
2 СШ 220 кВ | ТО ШР 2 СШ 220 кВ АЭМЗ 2ц, ШР 2СШ 220 кВ Кирилловская, ШР 2СШ 220 кВ Славянская, ШР ТН 2СШ 220 кВ |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ ОСШ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ НПС -8 ф.В, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Кирилловская ф.А |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00
10.06 - 14.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная I цепь | ТО РОСШ 220 кВ Восточная 1ц., высоковольтные испытания КС ВЛ Восточная I ц. ф.А,В,С |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с прохождением ПЭВТ, невозможностью приведения параметров электроэнергетического режима в допустимую область за 20 минутный интервал времени без ввода ГВО ПАР ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская.
10.06 - 14.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | высоковольтные испытания КС ВЛ НПС-8 ф.А,В |  | 05.06.19 | 09.06.19 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
5 дн
ВЭ 220 кВ НПС-8 | ТО ТТ 220 кВ НПС-8, ТО РЗА в объёме "В" шкафа АУВ, привода ВЭ 220 кВ НПС-8, "ТК" терминала |  | 05.06.19 | 09.06.19 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В-2-500 Ростовская | ТО В-2-500 Ростовская, ТТ-2-500 Ростовская. Комплект РЗА В-2-500 кВ Ростовская (ШЭ2710 511), привод. ТО РЗА в объеме "К1". ТТ-2-500 Ростовская - ТО РЗА в объеме "К1". |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
Р-1-500 | Дегазация масла Р-1-500 ф.А и ф.С |  | 13.05.19 | 03.06.19 | 22 дн | ВЗ |  | В связи с превышением наибольшего рабочего напряжения на шинах 500 кВ ПС 500 кВ Тамань и как отсутствующая в годовом графике ремонтов.
13.05.2019 - 03.06
22 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская, ВЧЗ Малоросийская Ф.В, КС Малороссийская Ф.В. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская. ТО "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636-67/2) ВЛ-110 Малороссиская, Авт-ка и ТАПВ МВ-110 Малороссиская, ТО "К1" Выносные ТТ-110 Малороссиская |  | 06.06.19 | 07.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-4
17.06 - 18.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Малороссийская |  | 06.06.19 | 07.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
17.06 - 18.06
2 дн
ВВ-К2 | Текущий ремонт: ВВ-К2. Техническое обслуживание: ТТ-К2. ТО в объёме "В": автоматика и ТАПВ ВВ-К2, ТТ-К2. Диагностика: ТТ-К2. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-К2. |  | 18.06.19 | 21.06.19 | 4 дн | 04:00
18.06 - 21.06
4 дн
ВВ-22 | ТР ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, Текущий ремонт: В-22, Р-22-502.Техническое обслуживание: ТТ-22, ТН СШ-502. ТО в объёме "В": УРОВ ВВ-22 ПДЭ-2005, Автоматика и ТАПВ ВВ-22 (АПВ-503),ТТ-22. ТО в объёме "К": ЭМБ, упр-е Р-22-502. Высоковольтные испытания: ТТ-22. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-22. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-22. |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 02:00
24.06 - 28.06
5 дн
АТ-4 | ВПр АТ-4 в связи с выводом В-110 АТ-4 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00
03.06 - 07.06
5 дн
2 СШ-110 | Средний ремонт: РТН-110 2СШ. Текущий ремонт: Р-СМВ-110 2СШ, ШР-2-110 АТ-4, ШР-110 Т-2. Техническое обслуживание: ШР-110 Т-6, ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ МВ-110 НПС-2. ТО в объёме "К": защиты МВ-110 НПС-2, ТТ. ТО в объёме "К1": выносные ТТ. ТО в объёме "К":ЭМБ ШР-110 Т-2. Отбор проб масла на ФХА: ТН-110 2 СШ. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 04:00
03.06 - 07.06
5 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 2СШ. Техническое обслуживание: СМВ-110. ТО "К" Комплект резервных защит (МТО,ТЗНП,МТЗ) СМВ-110, ТО "К" Авт-ка и ТАПВ СМВ-110, ТО "К" ТТ СМВ-110 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 04:00
03.06 - 07.06
5 дн
ЭВ-110 Леушковская | ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ЭВ-110 Леушковская |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 04:00
03.06 - 07.06
5 дн
В 110 АТ-4 | ТР ШР-2-110 АТ-4 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 04:00
03.06 - 07.06
5 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, Р-21-502, Р-22-502,ВЧЗ ВЛ 500 кВ СтГРЭС ф.А,В,С., КС ВЛ 500 кВ СтГРЭС ф.А,С, КОН ТН СШ-502. Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС, ТН СШ-502. ТО в объёме "О": Комплект резервных токовых защит ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк (ТЗНП,ЗНР), ДФЗ ВЛ 500кВ СтГРЭС (ДФЗ-503), ПВЗУ, ОАПВ ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк (АПВ-503), ДЗ ВЛ 500кВ СтГРЭС (ДЗ-503). Диагностика: КОН ТН СШ 502, КС ВЛ 500 кВ СтГРЭС ф.А,С. |  | 24.06.19 | 30.06.19 | 7 дн | 04:00
24.06 - 30.06
7 дн
ВВ-21 | Текущий ремонт: Р-21-502, ЛР ВЛ 500 СтГРЭС.Техническое обслуживание: ТН СШ-502. ТО в объёме "К": ЭМБ, упр-е Р-21-502. |  | 24.06.19 | 30.06.19 | 7 дн | 04:00
24.06 - 30.06
7 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Текущий ремонт: ЛР 500 РоАЭС №2, ЛР-1-500 РоАЭС №2, ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2, КОН ТН ЛС 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН 500 РоАЭС №2, ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО вобъёме "К": ТН 500 РоАЭС №2, ТН ЛС 500 РоАЭС №2, Шкаф резервных з-т и ОАПВ (ШЭ2710 521). ТО в объёме "В": ЭМБ и управление ЛР-500 РоАЭС №2. Диагностика: КОН ТН ЛС 500 РоАЭС №2 |  | 13.06.19 | 20.06.19 | 8 дн | 04:00
13.06 - 20.06
8 дн
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-1-500 РоАЭС №2, ЛР 500 РоАЭС №2, ЛР-1-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2, КОН ТН ЛС 500 РоАЭС №2. . Техническое обслуживание: ТТ-1-500 РоАЭС №2, ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №2 (ШЭ2710 511), привод. Высоковольтные испытания: ТТ-1-500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-1-500 РоАЭС№2. |  | 13.06.19 | 20.06.19 | 8 дн | 04:00
13.06 - 20.06
8 дн
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт:ЛР-2-500 РоАЭС №2, ЛР 500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2, КОН ТН ЛС 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ТН ЛС 500 РоАЭС №2, Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-2-500 РоАЭС №2 (ШЭ2710 511), привод,ТТ-2-500 РоАЭС №2. |  | 13.06.19 | 20.06.19 | 8 дн | 04:00
13.06 - 20.06
8 дн
В-Р-500 РоАЭС №2 | ТР В-Р-500 РоАЭС №2 |  | 13.06.19 | 20.06.19 | 8 дн | 04:00
13.06 - 20.06
8 дн
Р 500 РоАЭС №2 | ВПр на ТР В Р 500 РоАЭС №2 |  | 13.06.19 | 20.06.19 | 8 дн | 02:00
13.06 - 20.06
8 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | ВПр при Т.О.: ВЭ 220 Черемушки, ТТ-220 Черемушки |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная
13.06 - 14.06
2 дн
ВЭ 220 Черемушки | ТО ВЭ 220 Черемушки, ТТ-220 Черемушки |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.06 - 14.06
2 дн
ВЭ-РС | "Т.Р.: РС-500, ВЭ-РС, ТТ-35 РС; Т.О.: ОПН-500 РС, ТТ РС" |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 04:00
24.06 - 28.06
5 дн
РС-500 | "Т.Р.: РС-500, ВЭ-РС, ТТ-35 РС; Т.О.: ОПН-500 РС, ТТ РС" |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | 04:00
24.06 - 28.06
5 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТР ВЧЗ 220 Дагомыс, ЛР 210 Дагомыс, ЛР-2-210, ЛР 212, ТО Концевой муфты КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская, ОПН 220 Дагомыс, ТН 220 Дагомыс, ТТ 220 Дагомыс, РГЗТ 220 Дагомыс, ОПН экранов КЛ 220 кВ Дагомыс- Черноморская. ТО в объеме "В" ВЧЗ ф. "В" (ДФЗ) КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская, ТО в объеме "В" ВЧЗ ф. "С" (ПА) КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская |  | 17.06.19 | 20.06.19 | 4 дн | 02:00
17.06 - 20.06
4 дн
В 212 | ТР ЛР-2-210, ЛР 212, ЛР 210 Дагомыс |  | 17.06.19 | 20.06.19 | 4 дн | 02:00
17.06 - 20.06
4 дн
В 210 | ТР ЛР-2-210, ЛР 212, ЛР 210 Дагомыс |  | 17.06.19 | 20.06.19 | 4 дн | 02:00
17.06 - 20.06
4 дн
Установка плавки гололёда | ТО РГЗТ 220 Дагомыс. |  | 17.06.19 | 20.06.19 | 4 дн | 02:00
17.06 - 20.06
4 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 40 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | 17.06.19 | 17.06.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
17.06 - 17.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | ВЗ
03.06 - 04.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
24.06 - 28.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 40 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | 18.06.19 | 22.06.19 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
18.06 - 22.06
5 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская | Проверка РЗА в объеме профилактический контроль |  | 01.06.19 | 01.06.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ (в случаи при отказа выода в ремонт КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская по заявке Кубанского ПМЭС)
03.06 - 07.06
5 дн
ОЭВ-220-2 | Перевод КВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Яблоновская для вывода в ремонт ЭВ-220кВ. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | ВЗ
03.06 - 07.06
5 дн
МВ-220 4Т | Проверка РЗА в объеме периодическое опробование. |  | 07.06.19 | 20.06.19 | 14 дн | ВЗ
07.06 - 20.06
14 дн
Предприятие: ПАО «Новороссийский морской торговый порт»
Заявитель: ПАО «Новороссийский морской торговый порт»
Объект: ПС 110 кВ Пенайская
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Для безопасного выполнения работ по ТО ЛР 110 ВЛ "Восточная-Пенайская", КС-110 "Восточная-Пенайская" |  | 01.06.19 | 01.06.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.06 - 06.06
2 дн
1 СШ 110 кВ | ТО Р 1 С.Ш. СМВ-110, ТО ШР-110 Т-1 |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
05.06 - 06.06
2 дн
2 СШ 110 кВ | ТО ШР-110 Т-2, ТО Р 2 С.Ш. СМВ-110 |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
03.06 - 04.06
2 дн
ЭВ 110 ВЛ Восточная - Пенайская | ТО ЭВ-110 ВЛ "Восточная-Пенайская", ТО ШР-110 ВЛ "Восточная-Пенайская", проверка устройств РЗА в объеме профилактический контроль |  | 10.06.19 | 11.06.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская
05.06 - 06.06
2 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | КР. Устранение замечаний ЦТН. Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38). | под наведенным напряжением | 11.06.19 | 22.06.19 | 11 дн 13 ч | 08:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
11.06 - 22.06
11 дн
Объект: ПС 220 кВ А-30
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТР ЛР, ОР220, ВЧЗ, КС, ТТ220, проф. испытания КС |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
03.06 - 07.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
2 с. 220 кВ | ТР ТН220 2с |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 02:00 | РРДУ: с включением ремонтной перемычки | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
03.06 - 04.06
2 дн
СМВ220 | ТО СМВ220, ТО УРЗА в объеме "В" |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 02:00 | РРДУ: с включением ремонтной перемычки | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
03.06 - 07.06
5 дн
Объект: РП 220 кВ Волгодонск
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | Проф. испытания КС. |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 01:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
03.06 - 04.06
2 дн
Заявитель: Ростовэнерго
Объект: ОДУ Юга
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ТР; Ремонт грозозащитного троса А/Г 01:00 ВЛ 110 кВ Юбилейная - Степная тяговая |  | 19.06.19 | 19.06.19 | 1 дн | 01:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
19.06 - 19.06
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ТР; Ремонт грозозащитного троса А/Г 01:00 ВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская |  | 10.06.19 | 10.06.19 | 1 дн | 01:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
10.06 - 10.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
2 СШ-110 кВ | ТР; ТР: ШР 2СШ ОСВ-110 А/Г 01:00 |  | 17.06.19 | 17.06.19 | 1 дн | 01:00 | Перенесено на 18.06.2019 по режиму вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая - Кущевская 17.06.2019 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
18.06 - 18.06
1 дн
1 СШ-110 кВ | ТР; ТР: ШР 1СШ ОСВ-110 А/Г 01:00 |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 01:00 | Перенесено в сроки ремонта ВЛ 110 кВ Юбилейная - Степная тяговая | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
19.06 - 19.06
1 дн
МВ ВЛ-110 Степная | ТР; ТР: МВ ВЛ-110 Степная А/Г 01:00 | с переводом на ОВ | 04.06.19 | 04.06.19 | 1 дн | 01:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
04.06 - 04.06
1 дн
МВ ВЛ-110 Самарская | ТР; ТР: МВ ВЛ-110 Самарская А/Г 01:00 | с переводом на ОВ | 06.06.19 | 06.06.19 | 1 дн | ВЗ | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
06.06 - 06.06
1 дн
Объект: Ростовэнерго
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | ТР; Ремонт грозозащитного троса А/Г 01:00 |  | 19.06.19 | 19.06.19 | 1 дн | 01:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
19.06 - 19.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская | ТР; Снятие гнезд и ремонт грозозащитного троса А/Г 01:00 |  | 10.06.19 | 10.06.19 | 1 дн | 01:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
10.06 - 10.06
1 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Кавказская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Коноково тяговая
1СШ-110 | Покраска оборудования |  | 04.06.19 | 04.06.19 | 1 дн | 02:00
04.06 - 04.06
1 дн
2СШ-110 | Покраска оборудования |  | 10.06.19 | 10.06.19 | 1 дн | 02:00
10.06 - 10.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кубанская тяговая
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Ремонт ТТ ЛЭП |  | 05.06.19 | 05.06.19 | 1 дн | 02:00
05.06 - 05.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Испытания ЛР и ШР 1 СШ 110 кВ |  | 16.06.19 | 16.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
17.06 - 17.06
1 дн
I с.ш. 110 кВ | Испытания ЛР и ШР 1 СШ 110 кВ |  | 16.06.19 | 16.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
17.06 - 17.06
1 дн
II с.ш. 110 кВ | Испытания ЛР и ШР 2 СШ 110 кВ |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
18.06 - 18.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Испытания ЛР и ШР 2 СШ 110 кВ |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
18.06 - 18.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Испытания ЛР и ШР 2 СШ 110 кВ |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
18.06 - 18.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Леушковская тяговая
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Ремонт ТТ ЛЭП |  | 14.06.19 | 14.06.19 | 1 дн | 02:00
14.06 - 14.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Ремонт ТТ ЛЭП |  | 11.06.19 | 11.06.19 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
1СШ-110 | Ремонт ТТ ЛЭП |  | 11.06.19 | 11.06.19 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
2СШ-110 | Ремонт ТТ ЛЭП |  | 14.06.19 | 14.06.19 | 1 дн | 02:00
14.06 - 14.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Степная тяговая
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Ремонт ТТ ЛЭП |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Юбилейная
19.06 - 19.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Ремонт ТТ ЛЭП |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская
17.06 - 17.06
1 дн
СШ1-110 | Ремонт ТТ ЛЭП |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Юбилейная
19.06 - 19.06
1 дн
СШ2-110 | Ремонт ТТ ЛЭП |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская
17.06 - 17.06
1 дн
Заявитель: Северо-Кавказская железная дорога
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская
17.06 - 17.06
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Юбилейная
19.06 - 19.06
1 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 10.06.19 | 14.06.19 | 4 дн 10 ч | 03:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир (с 03.06. по 16.06.2019). СК РДУ: отказана по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь. | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
17.06 - 21.06
4 дн
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Для безопасности работ при испытаниях МР-502 |  | 21.06.19 | 02.07.19 | 12 дн | 04:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
21.06 - 02.07.2019
12 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт ТТ-ВВ-502-I, ТТ-ВВ-502-II, ТН-Л-502, ЛР-502, РМР-502, ТТ-МР-502, РВ-502-I, РВ-502-II, ЗРЛ-502, ЗРВ-502-II, ЗРВ-502-I, ЗРР-502, ЗВМР-502, конден-саторов связи, ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ Ставрополь-ская ГРЭС - Тихорецк |  | 21.06.19 | 02.07.19 | 12 дн | 04:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
21.06 - 02.07.2019
12 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ШСЭВ-110 | Вывод в ремонт ШСЭВ-110 для безопасного выполнения работ по проверке устройств РЗиА, цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 13.06.19 | 14.06.19 | 1 дн 19 ч | ВЗ
13.06 - 14.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста для безопасного выполнения работ по проверке устройств РЗиА, цепей в/к в объёме "В". | под наведенным напряжением | 10.06.19 | 12.06.19 | 2 дн 19 ч | ВЗ
10.06 - 12.06
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Мацеста для безопасного выполнения работ по проверке устройств РЗиА, цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 10.06.19 | 12.06.19 | 2 дн 19 ч | ВЗ
10.06 - 12.06
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по проверке устройств РЗиА, цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 05.06.19 | 07.06.19 | 2 дн 19 ч | ВЗ
05.06 - 07.06
2 дн
ЭВ-110 КВЛ Альпийская | Вывод в ремонт ЭВ-110 КВЛ Альпийская для безопасного выполнения работ по проверке устройств РЗиА, цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 24.06.19 | 26.06.19 | 2 дн 19 ч | ВЗ
24.06 - 26.06
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по проверке устройств РЗиА, цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 17.06.19 | 19.06.19 | 2 дн 19 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.06 - 15.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха для безопасного выполнения работ по проверке устройств РЗиА, цепей в/к в объёме "В". | под наведенным напряжением | 05.06.19 | 07.06.19 | 2 дн 19 ч | ВЗ
05.06 - 07.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по проверке устройств РЗиА, цепей в/к в объёме "В". | под наведенным напряжением | 17.06.19 | 19.06.19 | 2 дн 19 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
13.06 - 15.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная для безопасного выполнения работ по проверке устройств РЗиА, цепей в/к в объёме "В". | под наведенным напряжением | 24.06.19 | 26.06.19 | 2 дн 19 ч | ВЗ
24.06 - 26.06
2 дн
Предприятие: Сочинское ПМЭС
Заявитель: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 112 | Опробование Комплекта основной и резервных защит и Комплекта резервных защит КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор на В 112. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
03.06 - 07.06
4 дн
В 110 | ТО: в объеме "ТехК" Комплекта автоматики и УРОВ В 110; в объеме "В" цепей ТТ и ШМУ В 110 с воздействием на В 110. Опробование Комплекта основной и резервных защит и Комплекта резервных защит КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор на В 110. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
03.06 - 07.06
4 дн
КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор | ТО в объеме "В": цепей ТТ 110 Поселковая и ТН 110 Поселковая. Опробование Комплекта основной и резервных защит и Комплекта резервных защит КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор на В 110. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 01:00
03.06 - 07.06
5 дн
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор | ТО кабельных колодцев. ТО кабельных эстакад. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
03.06 - 07.06
4 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена изоляторов, чистка трассы на участке ЛабЭС |  | 11.06.19 | 11.06.19 | 1 дн | ВЗ |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир, отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
17.06 - 17.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | ТР | с включением на ночь | 10.06.19 | 14.06.19 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ по ТР ЛР-110,ШР-110,Р СШ СМВ-110,РТН-110
30.06 - 04.07.2019
5 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | замена изоляторов, установка ПЗУ | с включением на ночь | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | ВЗ
03.06 - 07.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Замена изоляторов, отбор проб масла на хим анализ из ТТ-110 ВЛ Курганная, ТТ-110 ВЛ Промзона | с включением на ночь | 24.06.19 | 28.06.19 | 5 дн | ВЗ |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
17.06 - 17.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | ТР | с включением на ночь | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму одновременного вывода ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки, ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки
02.06 - 06.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | ТР ЛР-110,ШР-110,Р СШ СМВ-110,РТН-110 |  | 30.06.19 | 07.07.19 | 8 дн | 02:00
30.06 - 07.07.2019
8 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | КР | с включением на ночь | 03.06.19 | 30.06.19 | 28 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода АТ-1 и IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
12.06 - 09.07.2019
28 дн
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | СР |  | 17.06.19 | 24.06.19 | 8 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена под вывод СМВ-110 для КР ШР-110, Р СШ СМВ-110
30.06 - 07.07.2019
8 дн
СМВ-110 | КР ШР-110, Р СШ СМВ-110 |  | 30.06.19 | 07.07.19 | 8 дн | 02:00 | КР ШР-110, Р СШ СМВ-110
30.06 - 07.07.2019
8 дн
1СШ-110 | КР ЛР-110,ШР-110,Р СШ СМВ-110,РТН-110 |  | 30.06.19 | 07.07.19 | 8 дн | 02:00
30.06 - 07.07.2019
8 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Устранение замечаний согласно Акта №АП-Ю-288/18-КПО от 21.09.2018: замена изоляторов на опорах № 18, 42, 49, 54, 58, 65, 72, 73, 100, 102, 120 (ТК № 54, 56 от 05.07.2016); выправка ж/б опоры № 28 (ТК №4 от 20.05.2016); ремонт провода в пролетах опор №82-83 (ТК № 42 от 05.07.2016). Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе КОМПАС, в протоколе УТК-1 | с включением на ночь | 26.06.19 | 28.06.19 | 3 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузу ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 (ТР-110 АТ-5, ШР-1,2 СШ-110 АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 (АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир
26.06 - 28.06
3 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Устранение замечаний ЦТН на ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская |  | 26.06.19 | 28.06.19 | 3 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перегрузом ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 (ТР-110 АТ-5, ШР-1,2 СШ-110 АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 (АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир
26.06 - 28.06
3 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТО ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь |  | 24.06.19 | 25.06.19 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
14.06 - 15.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТО ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
12.06 - 13.06
1 дн
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | ТО ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Тверская |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 1 дн 9 ч | 02:00
17.06 - 18.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская II ц |  |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 18 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110-2 СШ |  | 04.06.19 | 04.06.19 | 18 ч | 02:00
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРИС
МВ-110 ВЛ Новомышастовская | ТО МВ-110 ВЛ Новомышастовская |  | 26.06.19 | 26.06.19 | 11 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
26.06 - 26.06
0 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат |  |  | 27.06.19 | 27.06.19 | 11 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
27.06 - 27.06
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ |  | 26.06.19 | 26.06.19 | 11 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
26.06 - 26.06
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ |  | 27.06.19 | 27.06.19 | 11 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
27.06 - 27.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
ОМВ-110 | Ввести из резерва в работу для ТР МВ-110 Тургеневская 2 ц |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 9 ч | ВЗ
20.06 - 20.06
0 дн
ОМВ-110 | Ввести из резерва в работу для ТР МВ-110 Т-1 |  | 17.06.19 | 17.06.19 | 9 ч | 01:00
17.06 - 17.06
0 дн
ОМВ-110 | Ввести из резерва в работу для ТР МВ-110 Тургеневская 1 ц |  | 19.06.19 | 19.06.19 | 9 ч | 01:00
19.06 - 19.06
0 дн
МВ-110 БСК | ТО МВ-110 БСК | с переводом на ОВ | 28.06.19 | 28.06.19 | 18 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
МВ-110 БСК | КР ШР-110 2СШ БСК | с переводом на ОВ | 07.06.19 | 07.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.06 - 07.06
1 дн
ОМВ-110 | КР ШР-110 2 СШ ОМВ-110 |  | 09.06.19 | 09.06.19 | 1 дн | 02:00
09.06 - 09.06
1 дн
ОМВ-110 | Ввести в работу для запитки Т-2 для КР ШР-110 2СШ Т-2 |  | 13.06.19 | 13.06.19 | 1 дн | 02:00
13.06 - 13.06
1 дн
ОМВ-110 | Ввести в работу для запитки КВЛ 110 кВ Западная-2-Тургеневская 1 цепь с отпайкой на ПС Дальняя для ремонта ШР-110 2СШ ВЛ Тургеневская 1 цепь |  | 10.06.19 | 10.06.19 | 1 дн | 02:00
10.06 - 10.06
1 дн
ОМВ-110 | Ввести в работу для запитки ВЛ 110 кВ Западная-2-Тургеневская II цепь для КР ШР-110 2СШ ВЛ Тургеневская II цепь |  | 11.06.19 | 11.06.19 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
ОМВ-110 | Ввести в работу для запитки Т-1 для КР ШР-110 2СШ Т-1 |  | 12.06.19 | 12.06.19 | 1 дн | 02:00
12.06 - 12.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | КР ШР-110 2 СШ ВЛ Юго-Западная | с переводом на ОВ | 05.06.19 | 05.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.06 - 05.06
1 дн
ШСМВ-110 | КР ШР-110 2СШ ШСМВ-110 | с переводом на ОВ | 08.06.19 | 08.06.19 | 1 дн | 02:00
08.06 - 08.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | КР ШР-110 2СШ КВЛ 110 Витаминкомбинат 1 цепь |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.06 - 03.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь | КР ШР-110 2СШ КВЛ Витаминкомбинат II цепь | с переводом на ОВ | 04.06.19 | 04.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.06 - 04.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Набережная | КР ШР-110 2СШ ВЛ Набережная | с переводом на ОВ | 06.06.19 | 06.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.06 - 06.06
1 дн
I сш 110кВ | КР 1СШ-110 |  | 28.05.19 | 01.06.19 | 4 дн 9 ч | ВЗ
28.05.2019 - 01.06
4 дн
ШСМВ-110 | КР ШСМВ-110 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 4 дн 18 ч | 2
03.06 - 07.06
4 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь | КР МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II ц | с переводом на ОВ | 22.06.19 | 26.06.19 | 4 дн 18 ч | 2 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.06 - 26.06
4 дн
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | КР МВ-110 ВЛ Юго-Западная | с переводом на ОВ | 28.05.19 | 02.06.19 | 6 дн | 2 | КубРДУ: с переводом на ОВ
28.05.2019 - 02.06
6 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | КР МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 ц | с переводом на ОВ | 15.06.19 | 21.06.19 | 6 дн 18 ч | 2 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.06 - 21.06
6 дн
МВ-110 ВЛ Набережная | ТО МВ-110 ВЛ Набережная | с переводом на ОВ | 08.06.19 | 14.06.19 | 6 дн 18 ч | 2 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.06 - 14.06
6 дн
II сш 110кВ | КР 2СШ-110 |  | 03.06.19 | 13.06.19 | 10 дн 9 ч | ВЗ
03.06 - 13.06
10 дн
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ |  | 04.06.19 | 04.06.19 | 11 ч | 02:00
04.06 - 04.06
0 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, замена вводов 110 кВ |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 4 дн 11 ч | 2
03.06 - 07.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Набережная
ЭВ-110 ВЛ Западная-2 | ТО ЭВ-110 Западная-2 | с переводом на ОВ | 19.06.19 | 19.06.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.06 - 19.06
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Юго-Западная | ТО 10 Юго-Западная | с переводом на ОВ | 24.06.19 | 24.06.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.06 - 24.06
0 дн
ОЭВ-110 | ТО ОЭВ-110 |  | 26.06.19 | 26.06.19 | 9 ч | 01:00
26.06 - 26.06
0 дн
ОЭВ-110 | Ввести в работу из резерва для ТО ЭВ-110 Т-1 |  | 12.06.19 | 12.06.19 | 9 ч | 01:00
12.06 - 12.06
0 дн
ОЭВ-110 | Ввести в работу из резерва для ТО ЭВ-110 Т-2 |  | 13.06.19 | 13.06.19 | 9 ч | 01:00
13.06 - 13.06
0 дн
2 сш 110 кВ | ТО 2 СШ-110 |  | 17.06.19 | 17.06.19 | 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
17.06 - 17.06
0 дн
ОСШ-110 | ТО ОСШ-110 |  | 18.06.19 | 18.06.19 | 9 ч | 01:00
18.06 - 18.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТО РЗА ЭКРА 2607 016, ЭКРА 2607 083 "В" |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
20.06 - 20.06
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь |  | с переводом на ОВ | 20.06.19 | 20.06.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.06 - 20.06
0 дн
ШСЭВ-110 | ТО СЭВ-110 |  | 25.06.19 | 25.06.19 | 16 ч | 01:00
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская II цепь |  | с переводом на ОВ | 21.06.19 | 21.06.19 | 16 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь | ТО РЗА "В" Экра 2607 016, ЭКРА 2607 083 | с переводом на ОВ | 20.06.19 | 20.06.19 | 18 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь | ТО РЗА "В" ЭКРА 2607 016, ЭКРА 2607 083 |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 18 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
Объект: ПС 110 кВ Северная (КЭС)
СЭВ-110 | ТО СЭВ-110 |  | 05.06.19 | 05.06.19 | 9 ч | 01:00
05.06 - 05.06
0 дн
ЭВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТО ЭВ-110 Витаминкомбинат |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 9 ч | 01:00
03.06 - 03.06
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 9 ч | 01:00
03.06 - 03.06
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ |  | 04.06.19 | 04.06.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Северная
05.06 - 05.06
0 дн
ЭВ-110 КВЛ ОБД | ТО ЭВ-110 ОБД |  | 04.06.19 | 04.06.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Северная
05.06 - 05.06
0 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 06.06.19 | 06.06.19 | 1 дн | 02:00
06.06 - 06.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов, чистка трассы. Вывод одновременно с ВЛ 110 кВ Промзона- Курганная тяговая для БВР | под наведенным напряжением | 11.06.19 | 11.06.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир, отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
17.06 - 17.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 04.06.19 | 05.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир, перенесена по режиму вывода БСК-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская
03.06 - 04.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | Профиспытания вводов СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением ремонтной перемычки
20.06 - 20.06
1 дн
СМВ-110 | Техничесое обслуживание СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением ремонтной перемычки
20.06 - 20.06
1 дн
1СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 1СШ, МВ-110 Т-1, Поверка ТН-110 1СШ. | с включением ремонтной перемычки | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением ремонтной перемычки
20.06 - 20.06
1 дн
2СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ, МВ-110 Т-2, Поверка ТН-110 2СШ |  | 04.06.19 | 04.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением ремонтной перемычки
04.06 - 04.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | Замена банок БСК-110, профиспытания БСК-110 |  | 17.06.19 | 19.06.19 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир, перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
05.06 - 07.06
3 дн
МВ-110 БСК | Профиспытание вводов МВ-110 БСК, проверка РЗА в объеме контроль. |  | 17.06.19 | 19.06.19 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с БСК-110
05.06 - 07.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 кВ Шедок-Псебай |  | 06.06.19 | 06.06.19 | 1 дн | 01:00
06.06 - 06.06
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 кВ Промышленная-Шедок |  | 07.06.19 | 07.06.19 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
1 СШ-110 кВ | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая, Р-1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1, Техническое обслуживание ТН-110 1СШ, Профиспытание ТН-110 1СШ |  | 10.06.19 | 14.06.19 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир, отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
18.06 - 22.06
5 дн
2 СШ-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2, Р-2СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2, Техническое обслуживание ТН-110 2СШ, Профиспытание ТН-110 2СШ, для БВР по ремонту СМВ-110 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир, отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
24.06 - 28.06
5 дн
СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110, Профиспытание СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир, отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
24.06 - 28.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая, ВЧЗ-110 ВЛ Курганная тяговая ф(АВС), Профиспытание КС-110 ВЛ Курганная на ПС 110 кВ Родниковская. |  | 10.06.19 | 14.06.19 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир, отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
18.06 - 22.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2, ВЧЗ-110 ВЛ Лабинск-2 ф (АВС), Профиспытание КС-110 ВЛ Лабинск-2 на ПС 110 кВ Родниковская для БВР по ремонту СМВ-110 |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир, отказана как несогласованная в просимое время СК РДУ по режиму вывода в ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
24.06 - 28.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Шедок
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Профиспытание КС-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Шедок |  | 07.06.19 | 07.06.19 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Профиспытание КС-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Шедок |  | 06.06.19 | 06.06.19 | 1 дн | 02:00
06.06 - 06.06
1 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская |  | 04.06.19 | 04.06.19 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
11.06 - 11.06
0 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская |  | 05.06.19 | 28.06.19 | 23 дн 9 ч | 05:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская – А-30, ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная, ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская, ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская, ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС, ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая, ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская.
29.06 - 22.07.2019
23 дн
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | Для замены изоляторов |  | 10.06.19 | 16.06.19 | 6 дн 11 ч | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская, ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная, ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская.
20.06 - 24.06
4 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская |  | 10.06.19 | 16.06.19 | 6 дн 11 ч | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская, ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная, ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская.
20.06 - 24.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Для замены проводов, ГЗТ в пролетах оп. 1--83 |  | 05.06.19 | 28.06.19 | 23 дн 9 ч | 05:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская – А-30, ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная, ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская, ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская, ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС, ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая, ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская.
29.06 - 22.07.2019
23 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
МВ-110 Шкуринская | Для замены масла ф. "С" |  | 04.06.19 | 04.06.19 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
11.06 - 11.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Вывод в ремонт МВ-110 Шкуринская |  | 04.06.19 | 04.06.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
11.06 - 11.06
1 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
2 СШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220. Техническое обслуживание В-110 кВ ВЛ Славянская. |  | 10.06.19 | 10.06.19 | 1 дн | ВЗ
10.06 - 10.06
1 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная. Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Центральная. |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | ВЗ
21.06 - 21.06
1 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ТР-110 Т2. |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ-110 и АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
24.06 - 24.06
1 дн
В-110 кВ ВЛ Славянская | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220. Техническое обслуживание В-110 кВ ВЛ Славянская. |  | 10.06.19 | 10.06.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.06 - 10.06
1 дн
СОМВ-110 | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: Р 2СШ СОМВ-110. Техническое обслуживание СОМВ-110 |  | 06.06.19 | 07.06.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ-110 и АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
27.06 - 28.06
2 дн
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская.Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская. |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.06 - 20.06
2 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ.Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ ПТФ. |  | 13.06.19 | 14.06.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.06 - 14.06
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: Р 2СШ СОМВ-110. Техническое обслуживание СОМВ-110. |  | 06.06.19 | 07.06.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ-110 и АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
27.06 - 28.06
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова.Техническое обслуживание В-110 кВ ВЛ Кирова. |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | ВЗ
17.06 - 18.06
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ.Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ ПТФ. |  | 13.06.19 | 14.06.19 | 2 дн | ВЗ
13.06 - 14.06
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: РТН 2СШ-110.Текущий ремонт ТН 2СШ-110. |  | 04.06.19 | 05.06.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ-110 и АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
25.06 - 26.06
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская.Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская. |  | 19.06.19 | 20.06.19 | 2 дн | ВЗ
19.06 - 20.06
2 дн
В-110 кВ ВЛ Кирова | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова.Техническое обслуживание В-110 кВ ВЛ Кирова. |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.06 - 18.06
2 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ВЛ 110 кВ Красноармейская — Старонижестеблиевская Тепловизионный контроль |  | 03.06.19 | 05.06.19 | 3 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
03.06 - 05.06
3 дн
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Замена дефектных опор оп. № № 13,20,21,22,23,24,25,27,28,31,33,36,37. Ремонт контура заземления до 50% и более на промежуточных оп. 2,3,5,6,7,8,9,10,13-39,42-57,59-73,75-79,81-94,96-102 Регулировка стрелы провеса с заменой линейно-сцепной арматуры и перемонтажем шлейфа оп. 11-40 (5,716 км) |  | 22.06.19 | 30.06.19 | 9 дн | ВЗ
22.06 - 30.06
9 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Замена сильной стойкой поверхностной загрязнённой подвесной изоляции, опоры № 2-3, 5, 7-13, 19-22, 24, 27-33, 36-39, 41-47, 49-51, 53-56, 58-62, 64-79. Замена сильной стойкой поверхностной загрязнённой натяжной изоляции, опоры № 1,4,6,14,15,16,17,18,23,25,26,34,35,40,48,50,52,57,63,80,81,82. Замена опор №53,54,55 Замена грозозащитного троса в пролетах №1-4; 4-6; 6-14; 14-15; 15-16; 17-18; 18-23; 23-25; 25-26; 26-34; 34-35; 35-40; 40-48; 48-50; 50-52; 52-57; 57-63; 63-80; 80-81; 81-82. Регулировка стрелы провеса с заменой линейно-сцепной арматуры и перемонтажем шлейфа в пролетах оп. 1-4; 4-6; 6-14; 14-15; 15-16; 17-18; 18-23; 23-25; 25-26; 26-34; 34-35; 35-40; 40-48; 48-50; 50-52; 52-57; 57-63; 63-80; 80-81; 81-82. |  | 01.06.19 | 09.06.19 | 9 дн | ВЗ
01.06 - 09.06
9 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ВЛ 110 кВ Ханьковская - Коржевская Кап. ремонт. Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ оп.№ 114,115,117-122. Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ напряжением 110кВ оп. № 60,61,62,78,79,80,116 |  | 10.06.19 | 21.06.19 | 12 дн | 04:00
10.06 - 21.06
12 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
СМВ-110 | текущий ремонт .АБ: Установка диэлектрических подкладок под стелажи | с включением ремонтной перемычки | 04.06.19 | 05.06.19 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: с включением РП
04.06 - 05.06
2 дн
I СШ 110 | текущий ремонт.АБ: Установка диэлектрических подкладок под стелажи АБ. | с включением ремонтной перемычки | 04.06.19 | 05.06.19 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: с включением РП
04.06 - 05.06
2 дн
II СШ 110 | текущий ремонт АБ: Установка диэлектрических подкладок под стелажи АБ. | с включением ремонтной перемычки | 04.06.19 | 05.06.19 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: с включением РП
04.06 - 05.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Бочаров ручей
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | отключение ЭВ КВЛ для опробования АПВ |  | 07.06.19 | 07.06.19 | 1 дн | 00:30
07.06 - 07.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | отключение ЭВ КВЛ для опробования АПВ |  | 06.06.19 | 06.06.19 | 1 дн | 00:30
06.06 - 06.06
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Сочи | опробование АПВ КВЛ в составе комплекта резервных защит |  | 06.06.19 | 06.06.19 | 1 дн | 00:30
06.06 - 06.06
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит КВЛ |  | 07.06.19 | 07.06.19 | 1 дн | 00:30
07.06 - 07.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | опробование АПВ КВЛ в составе комплекта резервных защит |  | 10.06.19 | 10.06.19 | 1 дн | 01:00
10.06 - 10.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | отключение ЭВ КВЛ для опробования АПВ |  | 10.06.19 | 10.06.19 | 1 дн | 01:00
10.06 - 10.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | опробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит КВЛ |  | 14.06.19 | 14.06.19 | 1 дн | 01:00
14.06 - 14.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Головинка | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит КВЛ |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.06 - 13.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | проверка АПВ в составе комплекта резервных защит КВЛ |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 01:00
20.06 - 20.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит ВЛ |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.06 - 13.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | отключение МВ-110 для опрбования АПВ КВЛ |  | 14.06.19 | 14.06.19 | 1 дн | 01:00
14.06 - 14.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | отключение МВ-110 КВЛ для опробования АПВ |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная Щель
13.06 - 13.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | отключение МВ-110 КВЛ для проверки АПВ |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 01:00
20.06 - 20.06
1 дн
СМВ-110 | техобслуживание | с переводом на ОВ | 17.06.19 | 19.06.19 | 3 дн | 02:00
17.06 - 19.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Джубга
ТН-110 1СШ | Отбор проб масла ТН-110 I СШ |  | 10.06.19 | 10.06.19 | 1 дн | 01:00
10.06 - 10.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
I СШ 110 | ТР: ТН-110 I СШ. Испытание и измерения: ОПН-110 I СШ, ТН-110 I СШ | с включением ремонтной перемычки | 04.06.19 | 05.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
04.06 - 05.06
2 дн
II СШ 110 | ТР: ТН-110 Ii СШ. Испытание и измерения: ОПН-110 Ii СШ, ТН-110 Ii СШ, | с включением ремонтной перемычки | 18.06.19 | 19.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
18.06 - 19.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | отключение ЭВ ВЛ для опробования АПВ |  | 05.06.19 | 05.06.19 | 1 дн | 00:30
05.06 - 05.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Родниковая | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит ВЛ |  | 05.06.19 | 05.06.19 | 1 дн | 00:30
05.06 - 05.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | отключение ЭВ ВЛ для прооверки АПВ |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 01:00
21.06 - 21.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Вишневая | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит ВЛ |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 01:00
21.06 - 21.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС II цепь | опробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Сочинская ТС - Сочи 2 цепь |  | 26.06.19 | 26.06.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная
11.06 - 11.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС I цепь | опробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Сочинская ТС - Сочи 1 цепь |  | 19.06.19 | 19.06.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
13.06 - 13.06
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей | опробование АПВ в составе комплекта резервных защит |  | 11.06.19 | 11.06.19 | 1 дн | 01:00
11.06 - 11.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | отключение ЭВ КВЛ для опробования АПВ КВЛ |  | 11.06.19 | 11.06.19 | 1 дн | 01:00
11.06 - 11.06
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | ремонт провода шлейфов оп.№ 6о |  | 13.06.19 | 13.06.19 | 1 дн | 02:00
13.06 - 13.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | ТО каб.муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ |  | 06.06.19 | 06.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс
28.06 - 28.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | .Т.О. каб.муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ, ВВ испытания оболочки кабеля |  | 03.06.19 | 03.06.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс
13.06 - 13.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Регулировка гирлянд изоляторов оп. 62 |  | 25.06.19 | 26.06.19 | 2 дн | 02:00
25.06 - 26.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Регулировка гирлянд изоляторов оп. 62 |  | 27.06.19 | 28.06.19 | 2 дн | 02:00
27.06 - 28.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | ремонт ящиков транспозиции, техобслуживание каб.муфт и ОПН-110 |  | 13.06.19 | 14.06.19 | 2 дн | 02:00
13.06 - 14.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | ремонт: ящиков заземления экранов КЛ, соединительных муфт |  | 20.06.19 | 21.06.19 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ КПМЭС
13.06 - 14.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | ТО каб.муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ. , ВВ испытания оболочки кабеля |  | 18.06.19 | 19.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ КПМЭС
05.06 - 06.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Верховой осмотр, чистка изоляторов 400-447 |  | 24.06.19 | 26.06.19 | 3 дн | 02:00
24.06 - 26.06
3 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | ремонт: ящиков заземления КЛ, соединительных муфт КЛ |  | 24.06.19 | 26.06.19 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Псоу
27.06 - 29.06
3 дн
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | КР, верховой осмотр, замена изоляторов 3 шт, замена ОПН опора, замена шлейфа ОПН опора №22, |  | 17.06.19 | 19.06.19 | 3 дн | 02:00
17.06 - 19.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замена дисконекторов пр. 262-272 (22 шт). |  | 03.06.19 | 06.06.19 | 4 дн | 02:00
03.06 - 06.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | для БВР на ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста |  | 03.06.19 | 06.06.19 | 4 дн | 01:00
03.06 - 06.06
4 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
МВ-110 ВЛ Гривенская | Средний ремонт, проверка РЗА. |  | 24.06.19 | 28.06.19 | 4 дн 9 ч | 06:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
24.06 - 28.06
4 дн
СМВ-110 | Cредний ремонт, проверка РЗА. |  | 03.06.19 | 07.06.19 | 4 дн 9 ч | 06:00 | КубРДУ: с объеденением 1,2 СШ 110 кВ через МВ-110 Новонекрасовская
03.06 - 07.06
4 дн
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Средний ремонт, проверка РЗА. |  | 10.06.19 | 14.06.19 | 4 дн 9 ч | 06:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ на ПС 220 кВ Брюховецкая
10.06 - 14.06
4 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Средний ремонт, проверка РЗА. |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 4 дн 9 ч | 06:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ на ПС 220 кВ Брюховецкая
17.06 - 21.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2 сш |  | 05.06.19 | 05.06.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.06 - 05.06
0 дн
III сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 3 сш |  | 06.06.19 | 06.06.19 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ на ПС 220 кВ Брюховецкая
06.06 - 06.06
0 дн
СМВ-110 II-III | Тех. обслуживание, опробывание цепей управления и автоматики |  | 05.06.19 | 05.06.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.06 - 05.06
0 дн
СМВ-110 I-II | Тех. обслуживание, опробывание цепей управления и автоматики. |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
03.06 - 04.06
1 дн
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1 сш, ТТ-110 ВЛ Крыловская |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 1 дн 10 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ на ПС 220 кВ Брюховецкая
03.06 - 04.06
1 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Тех. обслуживание, верховой осмотр, замена изоляторов. |  | 12.06.19 | 13.06.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ на ПС 220 кВ Брюховецкая
12.06 - 13.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Замена грозозащитного троса. |  | 19.06.19 | 21.06.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ на ПС 220 кВ Брюховецкая
19.06 - 21.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Замена изоляторов. | под наведенным напряжением | 24.06.19 | 28.06.19 | 4 дн 9 ч | 02:00
24.06 - 28.06
4 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская |  | 24.06.19 | 30.06.19 | 7 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
25.06 - 28.06
4 дн
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена дефектных изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 24.06.19 | 30.06.19 | 6 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
25.06 - 28.06
3 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | ТО | под наведенным напряжением | 03.06.19 | 05.06.19 | 2 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
10.06 - 12.06
2 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ТО ЛР-110 Радуга ВЧЗ ВЛ-110 Радуга КС ВЛ-110 Радуг |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
24.06 - 27.06
4 дн
2СШ-110 | ТО ЛР-110 ВЛ Радуга Р 2 сш СМВ-110 ШР-110 Т-2 ТН-110 2 сш |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 Р-2 сш СМВ-11 |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
МВ-110 Т-2 | ТО МВ-110 Т-2 |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
РП-110 | ТО РРП-2-110,ТТ РП-110 |  | 24.06.19 | 27.06.19 | 4 дн | 02:00
24.06 - 27.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ТО ЛР-110 Варениковская ЗКР-110 кВ ВЛ Варениковская ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская КС ВЛ-110 Варениковская |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
17.06 - 21.06
5 дн
1СШ-110 | ТО ЛР-110 ВЛ Варениковская Р 1 сш СМВ-110 ШР-110 Т-1 ТН-110 1 сш |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110,Р-1 сш СМВ-110 |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
МВ-110 Т-1 | ТО МВ-110 Т-1 |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
РП-110 | ТО РРП-1-110,ТТ РП-110. |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00
17.06 - 21.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Проверка ВЧ тракта ПА (ВЧЗ) |  | 10.06.19 | 11.06.19 | 2 дн | 01:00
09.06 - 10.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Проверка ВЧ тракта ПА (ВЧЗ) |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская
11.06 - 12.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Никитинская
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | ТО ЛР-110 ВЛ Крымская ПТФ ВЧЗ ВЛ-110 Крымская ПТФ КС ВЛ-110 Крымская ПТФ Проверка ВЧ тракта ПА (ВЧЗ) |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская
11.06 - 12.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ТО ЛР-110 ВЛ Варениковская ЗКР-110 кВ ВЛ Варениковская ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская КС ВЛ-110 Варениковская Проверка ВЧ тракта ПА (ВЧЗ) |  | 05.06.19 | 06.06.19 | 2 дн | 02:00 | КуБРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская-НПС-8
13.06 - 14.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Зрр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Кириловская 1 ц и БВР по 1 СШ-110 |  | 17.06.19 | 28.06.19 | 12 дн | 02:00
17.06 - 28.06
12 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | Средний ремонт МВ-110 Кирилловская 1 цепь |  | 17.06.19 | 28.06.19 | 12 дн | 02:00
17.06 - 28.06
12 дн
1СШ-110 | Для БВР оп замене вводов и испытанию вводов МВ-110 Кирилловская 1ц |  | 17.06.19 | 28.06.19 | 12 дн | 02:00
17.06 - 28.06
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой порт
2 СШ-110 | Испытание ТТ-110 Крымская тяговая |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 1 дн | 02:00
24.06 - 24.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Зрр в свзяи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 24.06.19 | 24.06.19 | 1 дн | 02:00
24.06 - 24.06
1 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Ремонт провода |  | 26.06.19 | 26.06.19 | 1 дн | 02:00
26.06 - 26.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Монтаж грозотроса |  | 28.06.19 | 29.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кирилловская
03.06 - 04.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Для вырубки ДКР |  | 03.06.19 | 04.06.19 | 2 дн | 02:00
03.06 - 04.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Верховой осмотр, покраска опор |  | 17.06.19 | 18.06.19 | 2 дн | 02:00
17.06 - 18.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. |  | 24.06.19 | 25.06.19 | 2 дн | ВЗ
24.06 - 25.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Для вырубки ДКР |  | 10.06.19 | 11.06.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками
03.06 - 04.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Вырубка ДКР, замена изоляторов, замер наведенного напряжения |  | 07.06.19 | 08.06.19 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская-НПС-8
07.06 - 08.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Вырубка ДКР, замена изоляторов. |  | 13.06.19 | 14.06.19 | 2 дн | 02:00
13.06 - 14.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для установки ПЗУ |  | 17.06.19 | 21.06.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок
17.06 - 21.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Вывод АПВ для БВР по вырубке ДКР |  | 03.06.19 | 09.06.19 | 7 дн | 00:10
03.06 - 09.06
7 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Замена ГЗТ |  | 19.06.19 | 27.06.19 | 9 дн | 02:00
19.06 - 27.06
9 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замена ГЗТ, расширение просеки |  | 13.06.19 | 30.06.19 | 18 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на Джубгинской ТЭС
05.06 - 16.06
12 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 УШР-1 | ТО ШР-2-220 УШР-1; ТО вторичных цепей ШР-2-220 УШР-1 в объеме К. |  | 27.06.19 | 27.06.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
20.06 - 20.06
1 дн
В 220 Тамань II цепь | ТО ШР-2-220 Тамань II цепь; ТО вторичных цепей ШР-2-220 Тамань II цепь в объеме К. |  | 21.06.19 | 21.06.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
22.06 - 22.06
1 дн
В 220 Тамань I цепь | ТО ШР-2-220 Тамань I цепь; ТО вторичных цепей ШР-2-220 Тамань I цепь в объеме К. |  | 20.06.19 | 20.06.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
21.06 - 21.06
1 дн
УШР-1-220 | ВПр в связи с работами по ТО ШР-2-220 УШР-1 |  | 27.06.19 | 27.06.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
20.06 - 20.06
1 дн
В 220 Тамань №3 | ТО ШР-2-220 Тамань №3; вторичных цепей ШР-2-220 Тамань №3 в объеме К.. |  | 22.06.19 | 22.06.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
23.06 - 23.06
1 дн
ШСВ 220 | ТО ШР-2-220 ШСВ, ТО вторичных цепей ШР-2-220 ШСВ, ТТ 220 ШСВ в объеме К. |  | 17.06.19 | 28.06.19 | 12 дн | 02:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
18.06 - 29.06
12 дн
2 СШ 220 | ТР ОПН-2-220, ТО ТН-2-220, ШР-2-220 Феодосийская I цепь, ШР-2-220 Феодосийская II цепь, ШР-2-220 АТ-2, ШР-2-220 Тамань №3, ШР-2-220 Тамань I цепь, ШР-2-220 Тамань II цепь, ШР-2-220 УШР-1, ШР-2-220 Насосная 2, ШР-2-220 Симферопольская II цепь, ШР-2-220 Симферопольская I цепь ШР-2-220 ШСВ 220, ШР-2-220 АТ-1; ТО вторичных цепей ТН-2-220 в объеме К. |  | 17.06.19 | 28.06.19 | 12 дн | 02:00 | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
18.06 - 29.06
12 дн
ШСВ 220 | ТО ШР-2-220 ШСВ, ТО вторичных цепей ШР-2-220 ШСВ, ТТ 220 ШСВ в объеме К. |  | 20.05.19 | 01.06.19 | 13 дн |  |  | ЧРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа в графике ремонтов на май. | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
20.05.2019 - 01.06
13 дн
2 СШ 220 | ТР ОПН-2-220, ТО ТН-2-220, ШР-2-220 Феодосийская I цепь, ШР-2-220 Феодосийская II цепь, ШР-2-220 АТ-2, ШР-2-220 Тамань №3, ШР-2-220 Тамань I цепь, ШР-2-220 Тамань II цепь, ШР-2-220 УШР-1, ШР-2-220 Насосная 2, ШР-2-220 Симферопольская II цепь, ШР-2-220 Симферопольская I цепь ШР-2-220 ШСВ 220, ШР-2-220 АТ-1; ТО вторичных цепей ТН-2-220 в объеме К. |  | 20.05.19 | 01.06.19 | 13 дн |  |  | ЧРДУ: Отказать в связи с отказом ремонта 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа в графике ремонтов на май. | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
20.05.2019 - 01.06
13 дн
Заявитель: ЦУСКрЭ
Объект: ПС 220 кВ Камыш-Бурун
В 220 АТ-2 | ТО: В 220 АТ-2, ТР 220 АТ-2 |  | 12.06.19 | 25.06.19 | 14 дн | 03:00 | Выводятся из работы: АТ-2; ЧРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом АТ-4 ПС 220 кВ Феодосийская. | bar: Июнь 2019 Пн 03 to Июнь 2019 Пт 07; Июнь 2019 Пн 10 to Июнь 2019 Вт 11; Июнь 2019 Чт 13 to Июнь 2019 Пт 14; Июнь 2019 Пн 17 to Июнь 2019 Пт 21; Июнь 2019 Пн 24 to Июнь 2019 Пт 28
26.06 - 09.07.2019
14 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Заместитель главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Июнь 2019 Сб 01 to Июнь 2019 Ср 26
Заместитель начальник СРЗА ______________________________О.Е. Хуторной
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный