## План ремонтов
Утверждаю:
Заместитель главного диспетчера
по оперативной работе
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ М.А. Нефедьев
2019 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2019 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Июль 2019
[9 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-22 | ТО трансформатора Т-22, ТО системы охлаждения Т-22 |  | 24.06.19 | 07.07.19 | 13 дн 18 ч | ВЗ
24.06.2019 - 07.07
13 дн
ЭВ 220 АТ-1 | ТО АТ-1 |  | 01.07.19 | 14.07.19 | 14 дн | 04:00
01.07 - 14.07
14 дн
АТ-1 | ТО АТ-1 |  | 01.07.19 | 14.07.19 | 14 дн | 04:00
01.07 - 14.07
14 дн
ЭВ 110 АТ-1 | ТО АТ-1 |  | 01.07.19 | 14.07.19 | 14 дн | 04:00
01.07 - 14.07
14 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ |  | 29.07.19 | 30.07.19 | 2 дн | 02:00
29.07 - 30.07
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Снятие птичьих гнезд |  | 08.07.19 | 09.07.19 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Анапа-Север"
08.07 - 09.07
2 дн
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Вырубка деревьев, |  | 03.07.19 | 05.07.19 | 3 дн | 04:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар | ОДУ Юга отказанв из-за ПЭВТ и превышения МДП в КС "Невинномысск ремонтное" и как отсутствующая в годовом графике ремонтов
15.07 - 17.07
3 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Установка степболтов, заделка трещин ж/б опор |  | 08.07.19 | 10.07.19 | 3 дн | 04:00 |  | ОДУ Юга отказанв из-за ПЭВТ и как отсутствующая в годовом графике ремонтов
08.07 - 10.07
3 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТОиР ВЛ |  | 03.07.19 | 05.07.19 | 3 дн | 02:00
03.07 - 05.07
3 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Вырубка деревьев, верховой осмотр |  | 10.07.19 | 12.07.19 | 3 дн | 02:00 | РРДУ: Срок изменен из-за вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Цимлянкая ГЭС - Шахты
09.07 - 11.07
3 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | Вырубка деревьев, |  | 15.07.19 | 19.07.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Центральная, превышению МДП в сечении "Центр-Восток"
15.07 - 19.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | Вырубка деревьев, верховой осмотр, монтаж U-образных болтов |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 02:00
01.07 - 05.07
5 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 15.07.19 | 19.07.19 | 5 дн | 02:00
15.07 - 19.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ВЛ |  | 08.07.19 | 12.07.19 | 5 дн | 02:00
08.07 - 12.07
5 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 22.07.19 | 26.07.19 | 5 дн | 02:00
22.07 - 26.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 15.07.19 | 19.07.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением на ночь для исключения недопустимого повышения напряжения в Хоста-Адлерском энергоузле в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая в часы минимальных нагрузок.
15.07 - 19.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Замена загрязненных изоляторов, замена поврежденных изоляторов |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 02:00
01.07 - 05.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Замена загрязненных изоляторов |  | 22.07.19 | 26.07.19 | 5 дн | 02:00
22.07 - 26.07
5 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ВЛ |  | 08.07.19 | 14.07.19 | 7 дн | 02:00
05.07 - 11.07
7 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Замена загрязненных изоляторов, замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации |  | 15.07.19 | 26.07.19 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, срок сокращен в соответствии с утвержденным сводным годовым графиком ремонтов
01.07 - 05.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | ТР ШР-110-II СШ ОМВ |  | 17.07.19 | 17.07.19 | 1 дн | 02:00
17.07 - 17.07
1 дн
ШСМВ-110 | ТР ШР-110-II СШ ШСМВ |  | 19.07.19 | 19.07.19 | 1 дн | 02:00
19.07 - 19.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР ШР-110-II СШ ВЛ Афипская 2 цепь |  | 16.07.19 | 16.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
16.07 - 16.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР ШР-110-II СШ ВЛ Афипская 1 цепь |  | 15.07.19 | 15.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
15.07 - 15.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР ШР-110-II СШ ВЛ Шенджий |  | 18.07.19 | 18.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
18.07 - 18.07
1 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 АТ-2 |  | 10.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
10.07 - 10.07
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-110-II СШ АТ-1 |  | 24.07.19 | 24.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
24.07 - 24.07
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-110-II СШ АТ-2 |  | 25.07.19 | 25.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
25.07 - 25.07
1 дн
ОСШ-220кВ | СР РОСШ-220 АТ-2, Замена хомутов яч.МВ 220 АТ-2, замена хомутов ОСШ 220 порт 6, |  | 10.07.19 | 12.07.19 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
10.07 - 12.07
3 дн
IIСШ-110кВ | ТР ШР-110-II СШ ВЛ Шенджий, РТН-110-IIСШ, ШР-110-II СШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110-IIСШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 2 цепь, ШР-110-IIСШ АТ-1, ШР-110-IIСШ АТ-2, ШР-110-IIСШ ШСМВ, ШР-110-IIСШ ОМВ, ТО: ТН-110-IIСШ, РВС-110-IIСШ. ТО в объеме В ТН-110 2СШ |  | 15.07.19 | 25.07.19 | 11 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
15.07 - 25.07
11 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ТР: БСК-10-2, ШР-10 АТ-2, СР и замена оси: ТР-220 АТ-2, ТО: РВМГ-220 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2. СР РОСШ-220 АТ-2, Замена хомутов яч.МВ 220 АТ-2, замена хомутов ОСШ 220 порт 6, ТО: ТР-10 АТ-2, РТН-10 АТ-2. ТО в объеме К Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2,ГЗ РПН, ДЗ-110 АТ-2, Выходные реле оснсновных защит, технологические защиты, ЗПО, МТЗ 220 , НТЗОП 220, ТЗНП 220, МТЗ-10, Защ. реактора 10 кВ, перегруз, ДЗО-10 , автоматика охлаждения, Автоматика РПН, БАР, ТАПВ, автоматика управления, привод МВ-220, , автоматика управления, привод МВ-10, ТН-10, ТТ 220, ТТ-110, ТТ-10. |  | 02.07.19 | 12.07.19 | 11 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
02.07 - 12.07
11 дн
МВ-220 АТ-2 | СР и замена оси: ТР-220 АТ-2, Замена хомутов яч.МВ 220 АТ-2, замена хомутов ОСШ 220 порт 6, |  | 02.07.19 | 12.07.19 | 11 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
02.07 - 12.07
11 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР: ТР-110 АТ-2,, ТО: МВ-110 АТ-2 |  | 02.07.19 | 12.07.19 | 11 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
02.07 - 12.07
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Роговская |  | 08.07.19 | 11.07.19 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
08.07 - 11.07
4 дн
МВ-110 Роговская | ТО МВ-110 Роговская |  | 08.07.19 | 11.07.19 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
08.07 - 11.07
4 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | ТР КС и ВЧЗ ВЛ 110 Роговская, ЛР-110 Роговская, РОСШ-110 Роговская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ЛР-110 Роговская. |  | 08.07.19 | 11.07.19 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская в случае аварийного отключения КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская при прохождении летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температуре наружного воздуха.
08.07 - 11.07
4 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка, ФП, ВЧ заградитель ВЛ 220 Тихорецк, |  | 22.07.19 | 26.07.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
01.07 - 05.07
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АПК-2 |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, не возможности выполнения мероприятий по делению сети для предотвращения и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле при аварийном отключении АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Брюховецкая
01.07 - 05.07
5 дн
МВ-220 Тихорецкая | ТО МВ-220 Тихорецкая |  | 22.07.19 | 26.07.19 | 5 дн | 02:00
01.07 - 05.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
БСК-1-110 | ТО Р 110 БСК-1, ТО ТТ БСК-1, ТО ЗОН 110 БСК-1 |  | 15.07.19 | 19.07.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
15.07 - 19.07
5 дн
БСК-2-110 | ТО Р 110 БСК-2, ТО ТТ БСК-2, ТО ЗОН 110 БСК-2 |  | 22.07.19 | 26.07.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
22.07 - 26.07
5 дн
В 110 БСК-2 | ТО Р-110 БСК-2, ТО РЗА в объеме К ТТ В 110 БСК-2-110, управление разъединителями Р-110 БСК-2, ШР-1-110 БСК-2 |  | 22.07.19 | 26.07.19 | 5 дн | 02:00
22.07 - 26.07
5 дн
В 110 БСК-1 | ТО Р-110 БСК-1. ТО РЗА в объеме К ТТ В 110 БСК-1-110, управление разъединителями Р-110 БСК-1, ШР-1-110 БСК-1 |  | 15.07.19 | 19.07.19 | 5 дн | 02:00
15.07 - 19.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ОВЭ 220 кВ | ТО в объеме В/ТК АУВ и УРОВ ОВЭ-220 |  | 22.07.19 | 23.07.19 | 2 дн | 02:00
22.07 - 23.07
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
МВ-220-23 | СР МВ-220-23 |  | 16.07.19 | 04.08.19 | 20 дн | ВЗ
16.07 - 04.08.2019
20 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОВЭ 110кВ | ТО ТТ-110 ОВЭ-110 |  | 05.07.19 | 05.07.19 | 1 дн | 02:00
05.07 - 05.07
1 дн
Установка плавки гололёда | ТР Т-3, ТО ОПН 110 кВ Т-3, ОПНН Т-3, ОПН-1 10 кВ Т-3, ОПН-2 10 кВ Т-3, ТО РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Б ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Б ф.С, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Б ф.А, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Б ф.С. ТО РЗА в объеме В СУРЗА УВПГ-1, СУРЗА УВПГ-2, БИН1: ТН УВПГ-1-10 кВ, БИН2: ТН УВПГ-2-10 кВ |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 06:00
01.07 - 05.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | "т.р.: ВЧЗ ВЛ 220 Центральная ф. А,В,С; т.о.: ТН 220 Центральная, ТТ 220 Центральная ТО в объеме ""В"" ТТ 220 Центральная, ТН 220 " |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 02:00
01.07 - 05.07
5 дн
В-2-220 Центральная | "т.р.: ВЧЗ ВЛ 220 Центральная ф. А,В,С; т.о.: ТН 220 Центральная, ТТ 220 Центральная ТО в объеме «О», Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Центральная (С60),привод, ТО в объеме «В», ТТ В-2-220 Центральная" |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 02:00
01.07 - 05.07
5 дн
В-1-220 Центральная | "т.р.: ВЧЗ ВЛ 220 Центральная ф. А,В,С; т.о.: ТН 220 Центральная, ТТ 220 Центральная ТО в объеме «О» Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Центральная (С60),привод, ТО в объеме «В» ТТ В-1-220 Центральная" |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 02:00
01.07 - 05.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
2 СШ 110 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу ТН 2 СШ 110 кВ |  | 26.07.19 | 26.07.19 | 1 дн | 02:00
26.07 - 26.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | ТО ЛР ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, РОСШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая |  | 08.07.19 | 10.07.19 | 3 дн | 02:00
08.07 - 10.07
3 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | Техническое обслуживание: ЛР ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. ТО в объеме "В" цепей встроенных ТТ ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. |  | 08.07.19 | 10.07.19 | 3 дн | 02:00
08.07 - 10.07
3 дн
ОСШ 110 | ТО РОСШ-110 кВ ОВЭ, ОПН ОСШ 110 кВ, ТН ОСШ 110 кВ |  | 22.07.19 | 25.07.19 | 4 дн | 02:00
22.07 - 25.07
4 дн
ОВЭ 110 кВ | ТО РОСШ-110 кВ ОВЭ. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ОВЭ 110 кВ. ТО в объеме "В" цепей встроенных ТТ ОВЭ 110 кВ. |  | 22.07.19 | 25.07.19 | 4 дн | 02:00
22.07 - 25.07
4 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТО ОПН КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс, Концевые муфты КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс. ТО в объеме "В" ШМУ КВЛ 220 кВ Центральная (КРУЭ-220), цепей ТТ КВЛ 220 кВ Центральная (КРУЭ-220). ТО в объеме "В" эл. привода РЗД площадки Вардане |  | 15.07.19 | 19.07.19 | 5 дн | 02:00
15.07 - 19.07
5 дн
Установка плавки гололёда | ТР Т-3, ТО ВЭ 110 кВ Т-3, ОПН-110 кВ Т-3 |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 02:00
01.07 - 05.07
5 дн
ОСШ 110 | Техническое обслуживание РОСШ 110 кВ Т-3, РОСШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. |  | 04.07.19 | 09.07.19 | 6 дн | 02:00
04.07 - 09.07
6 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
СМВ-220 | Текущий ремонт: СМВ-220, Р-2СШ СМВ 220. Высоковольтные испытания: СМВ-220, вводы 220 СМВ-220. Отбор проб масла на ХАРГ из: вводы 220 СМВ-220. |  | 01.07.19 | 07.07.19 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.07 - 07.07
7 дн
2 СШ-220 | Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Брюховецкая, Р-2 СШ СМВ 220. Техобслуживание: ТН-220 2 сш . Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220 2СШ. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220 2СШ. |  | 01.07.19 | 07.07.19 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.07 - 07.07
7 дн
Т-2 | Текущий ремонт: Т-2,ТР-35 Т-2 ОПН-220 Т-2 , РВС-35 Т-2, РВС-27,5 Т-2 , Р ДГК-35 Т-2 , Техобслуживание: ОД-220 Т-2 , ТН-27,5 Т-2 , ЗОН-110 Т-2 . Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ГЗ Т-2, Диф. Защита Т-2, МТЗ 220 кВ Т-2, МТЗ-27,5 сВМБ, Защита от перегруза ст.220кВ; 27,5кВ; Сигнализация, Управление и авт-ка ОД-220 Т-2, Авт-ка отсечного клапана Т-2, З-та от потери охлаждения Т-2, Автоматика РПН Т-2, Автоматика охлаждения Т-2, БАР Т-2, ТТ Т-2, ЭМБ-35 ТР-35 Т-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-2, РПН Т-2. Отбор проб масла на ФХА (П) из: Т-2, РПН Т-2. Высоковольтные испытания: Т-2, вводы 220 Т-2. |  | 01.07.19 | 07.07.19 | 7 дн | 02:00
01.07 - 07.07
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Первомайская | СР МВ-110 ВЛ Первомайская |  | 24.07.19 | 02.08.19 | 10 дн | ВЗ | КубРДУ: 24-26.07.2019 при УСЛОВИИ включения на ПС 500 кВ Кубанская ВЭ 220 кВ Восточная I ц.
24.07 - 02.08.2019
10 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ТО РЗА в объеме К ТТ 220 Бужора, ТН 220 Бужора, ВЧ-заградитель ф.А, ВЧ обработка, ФП ф.А, ВЧ-заградитель ф.С, ВЧ обработка, ФП ф.С |  | 30.07.19 | 30.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Анапа-Север"
30.07 - 30.07
1 дн
В-1-220 Бужора | ТО РЗА в объеме К ТТ 220 Бужора, ТН 220 Бужора, ВЧ-заградитель ф.А, ВЧ обработка, ФП ф.А, ВЧ-заградитель ф.С, ВЧ обработка, ФП ф.С |  | 30.07.19 | 30.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
30.07 - 30.07
1 дн
В-2-220 Бужора | ТО РЗА в объеме К ТТ 220 Бужора, ТН 220 Бужора, ВЧ-заградитель ф.А, ВЧ обработка, ФП ф.А, ВЧ-заградитель ф.С, ВЧ обработка, ФП ф.С |  | 30.07.19 | 30.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
30.07 - 30.07
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Горная тяговая № 1 | ТО ВЭ 110 Горная тяговая 1ц |  | 11.07.19 | 12.07.19 | 2 дн | 02:00
11.07 - 12.07
2 дн
КЛ 110 кВ Поселковая – Горная тяговая № 1 | ТО ВЭ 110 Горная тяговая1 |  | 11.07.19 | 12.07.19 | 2 дн | 02:00
11.07 - 12.07
2 дн
ШСВ 110 | ТО в объеме "К": ШСВ 110 (КРУЭ-110), цепей ТТ ШСВ 110. АГ 2ч. |  | 01.07.19 | 03.07.19 | 3 дн | 02:00
01.07 - 03.07
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | ТР ШР 220 Т-2 и ВПр на время ремонта Т-2 |  | 28.06.19 | 05.07.19 | 8 дн
28.06.2019 - 05.07
8 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЭ 110 кВ Ромашки | ТО РЗА в объёме О: комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ Ромашки (F60), привод РЗА в объёме К: ТТ ВЛ-110 Ромашки, РЗА в объёме К: ШОН ВЛ-110 Ромашки, РЗА в объёме К: ОБ и управление ЛР 110кВ Ромашки |  | 29.07.19 | 31.07.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.07 - 31.07
3 дн
ВЭ 110 кВ Шкуринская | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: КСЗ (ШЛ 2606.14) ВЛ-110 Шкуринская, РЗА в объёме К: Термин. резервных защит D60 ВЛ-110 Шкуринская, РЗА в объёме К: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ Шкуринская (F60), привод | с переводом на ОВ | 08.07.19 | 12.07.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.07 - 12.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
2 СШ-110 | т.р.: ШР-2-110 АТ-1 |  | 05.07.19 | 05.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
12.07 - 12.07
1 дн
1 СШ-110 | т.р.: ШР-1-110 АТ-1 |  | 03.07.19 | 03.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
10.07 - 10.07
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | ВПР при т.р.: ШР 220 АТ- 1 |  | 02.07.19 | 05.07.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок.
09.07 - 12.07
4 дн
1 СШ 220 кВ | т.р.: ШР 220 АТ- 1, ТР 220 АТ-1 |  | 02.07.19 | 05.07.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
09.07 - 12.07
4 дн
АТ-1 | "т.р.: АТ-1, ТР 220 АТ-1 т.о.: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ 1, ТН-10 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТР 10 АТ-1" |  | 02.07.19 | 05.07.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1 СШ 220 кВ, ВЛ
09.07 - 12.07
4 дн
В 110 АТ-1 | "т.о.: ОПН 110 АТ 1; т.р.: ШР-1-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-1" |  | 02.07.19 | 05.07.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
09.07 - 12.07
4 дн
В 220 АТ-1 | "т.р.: АТ-1, ТР 220 АТ-1, ШР 220 АТ- 1 т.о.: ОПН 220 АТ-1, ТО в объеме ""О"" Комплект авт-ки и УРОВ В-220 АТ-1 (ШЭ2607 019021), привод" |  | 02.07.19 | 05.07.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
09.07 - 12.07
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОМВ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ |  | 10.07.19 | 12.07.19 | 3 дн | 02:00
10.07 - 12.07
3 дн
ОСШ 110 | ТР РОСШ 110 Т-1, РПГ-110, РОСШ 110 ОМВ-110, ТО ТН-110 ОСШ |  | 10.07.19 | 12.07.19 | 3 дн | 02:00
10.07 - 12.07
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
Установка плавки гололёда | ТР: ТОР 6 кВ УВПГ, ТО: УВПГ, РПГ ф.В - «-», РПГ ф.В - «+», РПГ ф.С - «-», РПГ ф.С - «+», Р-УВПГ - «+», Р-УВПГ - «-», ЗН -УВПГ - "+", ЗН УВПГ - «-», РПГ ГТ |  | 23.07.19 | 30.07.19 | 8 дн | 02:00
23.07 - 30.07
8 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 А.Дмитриевская на ОВВ-110 |  | 09.07.19 | 09.07.19 | 1 дн | 02:00
09.07 - 09.07
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 АрмТЭЦ на ОВВ-110 |  | 15.07.19 | 15.07.19 | 1 дн | 02:00
15.07 - 15.07
1 дн
ВВ-2-01 | ТР: ВВ-2-01 |  | 01.07.19 | 03.07.19 | 3 дн | 02:00 | СК РДУ: перенесно по согласованию с Куб РДУ в связи с переносом заявки на ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ОДУ Юга отказана из-за режима ПЭВТ и как отсутствующая в годовом графике ремонтов
15.07 - 17.07
3 дн
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР: ВВ-110 А.Дмитриевская ТО в объёме "О" комплекта резервных защит ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Андреедмитриевская ТО в объёме "О" управл., автом., ТАПВ ВВ-110 кВ Андреедмитриевская ТО в объёме "К" ЭМБ ВЛ 110 кВ Андреедмитриевская |  | 10.07.19 | 12.07.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
10.07 - 12.07
3 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТР: ВВ-110 ТР АрмТЭЦ II цепь ТО в объеме "К" ДЗЛ ВЛ 110 кВ Арм.ТЭЦ 2ц. ТО в объёме "К" комплекта резервных защит ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Арм.ТЭЦ 2ц. ТО в объёме "О" управл., автом., ТАПВ ВВ-110 кВ Арм. ТЭЦ 2ц. ТО в объёме "К1" ТТ-110 кВ Арм.ТЭЦ 2ц. |  | 16.07.19 | 18.07.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОВ
16.07 - 18.07
3 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | СР: РОСШ-110 Кавказская-1, БВР по демонтажу ВЧЗ-110 Кавказская-1 ф"В". |  | 15.07.19 | 19.07.19 | 5 дн | 04:00
15.07 - 19.07
5 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 Кавказская 2 |  | 22.07.19 | 26.07.19 | 5 дн | 04:00
22.07 - 26.07
5 дн
ШСВВ-110 | ТР: ШСВВ-110, ТО ТТ-110 ШСВВ, ТО РЗА в объёме "О" |  | 08.07.19 | 12.07.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.07 - 12.07
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | ТО ТТ 220 кВ АЭМЗ IIц., ТО в объеме "ТК" терминала, "В" шкафа АУВ и привода ВЭ 220 кВ Кубанская-АЭМЗ 2ц., ТО в объеме "ТК" терминала, "В" шкафа АУВ и привода ВЭ 220 кВ Кубанская-АЭМЗ 2ц. |  | 01.07.19 | 03.07.19 | 3 дн | 02:00
01.07 - 03.07
3 дн
ОСШ 220 кВ | ТО РОСШ 220 кВ АЭМЗ 2ц |  | 01.07.19 | 03.07.19 | 3 дн | 02:00
01.07 - 03.07
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – АЭМЗ II цепь | ТО ЛР 220 кВ АЭМЗ 2ц, ТО РОСШ 220 кВ АЭМЗ 2ц, высоковольтные испытания КС ВЛ АЭМЗ II ц. ф.А. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала резервных защит ВЛ 220 кВ Кубанская-АЭМЗ 2ц. |  | 01.07.19 | 03.07.19 | 3 дн | 02:00
01.07 - 03.07
3 дн
ВЭ 220 кВ Т-1 | ТО ОПН 220 кВ Т-1, ТО ТТ 220 кВ Т-1, ТР Т-1, ТО ТР 220 кВ Т-1 ТО в объеме "ТК" терминала, "В" шкафа АУВ и привода ВЭ 220 кВ Т1 |  | 04.07.19 | 26.07.19 | 23 дн | 04:00
04.07 - 26.07
23 дн
ВЭ 220 кВ АТ-3 | ТР АТ-3, ТО ТТ 220 кВ АТ-3, 2 ТР 220 кВ АТ-3 |  | 04.07.19 | 26.07.19 | 23 дн | 02:00
04.07 - 26.07
23 дн
Установка плавки гололёда | ТО ВУ-1, ВУ-2, ТТ 10 кВ ВУ-1, ТТ 10 кВ ВУ-2, РПГ -1 +14/28 кВ, РПГ -2 +14/28кВ, РПГ -1 -14/28 кВ, РПГ -2 -14/28 кВ, РПГ -1Ц +14/28 кВ, РПГ -2Ц +14/28кВ, РПГ -1Ц -14/28 кВ, РПГ -2Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц+14/28 кВ, РПГ -1Т +14/28 кВ, РПГ -2Т +14/28кВ, РПГ -1Т -14/28 кВ, РПГ -2Т -14/28 кВ, РВУ -2( -), РВУ -2(+), РВУ -1( -), РВУ -1(+), РС ВУ -2(+), РС ВУ -2(-), Р 10 кВ ВУ-1, Р 10 кВ ВУ-2, ШР ПГ +14/28 кВ, 1ШР ПГ - 14/28 кВ, ЗН 2 ШР ПГ -14/28 кВ, 2ШР ПГ -14/28кВ, ТР: ТОР 10 кВ 1-1, ТОР 10 кВ 1-2, ТОР 10 кВ 1-3, ТОР 10 кВ 2-1, ТОР 10 кВ 2-2, ТОР 10 кВ 2-3, Высоковольтные испытания ТОР 10 кВ 1-1, ТОР 10 кВ 1-2, ТОР 10 кВ 1-3, ТОР 10 кВ 2-1, ТОР 10 кВ 2-2, ТОР 10 кВ 2-3, |  | 04.07.19 | 26.07.19 | 23 дн | 02:00
04.07 - 26.07
23 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Порт №2 |  | 04.07.19 | 04.07.19 | 1 дн | 02:00
04.07 - 04.07
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | ТО ЛР 220 Порт №2, ТО ОР 220 Порт №2 |  | 04.07.19 | 04.07.19 | 1 дн | 02:00
04.07 - 04.07
1 дн
В-1-500 АТ-3 | ТО В-1-500 АТ-3, ТО ТТ-1-500 АТ-3? Комплект РЗА В-1-500 АТ-3 (ШЭ2710 511). ТО РЗА в объеме "К1". |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 06:00
01.07 - 05.07
5 дн
В-1-220 АТ-3 | ТО В-1-220 АТ-3, ТО ТТ-1-220 АТ-3? Комплект РЗА В-1-220 АТ-3 (ШЭ2607 011). ТО РЗА в объеме "К1"? ТТ-1-220 АТ-3. ТО РЗА в объеме "К1". |  | 08.07.19 | 12.07.19 | 5 дн | 06:00
08.07 - 12.07
5 дн
Р-1-500 | Дегазация масла Р-1-500 фаза "А", "В". |  | 15.07.19 | 05.08.19 | 22 дн | ВЗ
15.07 - 05.08.2019
22 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
Установка плавки гололеда | ТО "К" ОБР, управление ТР-110 Т-6, РКЛ-110 Т-6, ШР-110 Т-6, Р-10 ВУ-1, Р-10 ВУ-2, Р-ВУ-1"-", Р-ВУ-1"+", Р-ВУ-2"-", Р-ВУ-2"+", РС-ВУ-1"-", РС-ВУ-2"+" |  | 29.07.19 | 31.07.19 | 3 дн | 02:00
29.07 - 31.07
3 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | ТР ЛР-220 Брюховецкая, ТО ТН-220 ВЛ Брюховецкая, ТР Р-Б1-Б, Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б, ТО ОПН-220 СШ-Б |  | 22.07.19 | 26.07.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
01.07 - 05.07
5 дн
ВВ-Б1 | Текущий ремонт: ВВ-Б1, Р-Б1-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ-Брюховецкая, ТТ-Б1, ОПН-220 СШ-Б. Диагностика: ТТ-Б1. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-Б1. ТО в объёме "О" Авт-ка и ТАПВ ВВ-Б1 |  | 22.07.19 | 26.07.19 | 5 дн | 04:00
01.07 - 05.07
5 дн
ВВ-Б2 | Текущий ремонт: ВВ-Б2, Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ-Брюховецкая, ТТ-Б2, ОПН-220 СШ-Б. Диагностика: ТТ-Б2. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-Б2. ТО в объёме "О" Авт-ка и ТАПВ ВВ-Б2. |  | 22.07.19 | 26.07.19 | 5 дн | 04:00
01.07 - 05.07
5 дн
ВВ-С1 | ТР ЛР-220 Ея тяговая, Р-С1-С, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С, ТР ВВ-С1, ТО ТТ-С1. Диагностика: ТТ-С1. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-С1.ТО в объёме "К": ЭМБ Р-С1-С, Авт-ка и ТАПВ ВВ-С1, ТТ. |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 04:00
01.07 - 05.07
5 дн
ВВ-С2 | ТР ЛР-220 Ея тяговая, Р-С1-С, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С, ТО ВВ-С2, ТО ТТ-С2. Диагностика: ТТ-С2. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-С2.ТО в объёме "К": ЭМБ Р-С2-С. ТО в объёме "В": Авт-ка и ТАПВ ВВ-С2, ТТ. |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 04:00
01.07 - 05.07
5 дн
ТН-220 СШ C | ТО ТН-220 СШ C, ОПН-220 СШ-С, ТР РТН-220 СШ-С |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 04:00
01.07 - 05.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | ТР ЛР-220 Ея тяговая, Р-С1-С, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С. ТО в объёме "К": ЭМБ ЛР-220 Ея-тяговая. |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 04:00
01.07 - 05.07
5 дн
В-2-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: В-2-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТТ-2-500 РоАЭС №2. Диагностика: ТТ-2-500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ФХА и ХАРГ: ТТ-2-500 РоАЭС №2. |  | 01.07.19 | 30.07.19 | 30 дн | ВЗ
01.07 - 30.07
30 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | т.о.: РПГТ-1Д, РПГТ-2Д, ЛР 220 Дагомыс, РОСШ 220 Дагомыс |  | 15.07.19 | 15.07.19 | 1 дн | 02:00
15.07 - 15.07
1 дн
IIсш-220кВ | т.р.: ШР II СШ 220 Т-6 |  | 17.07.19 | 17.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
17.07 - 17.07
1 дн
IVсш-500 кВ | с.р.: РИ-4-4; |  | 09.07.19 | 09.07.19 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 20.06.2019 № 2857/17). Подать в сроки, предусмотренные графиком ремонтов на 2019 год
09.07 - 09.07
1 дн
ОСШ-220кВ | т.р.: РОСШ 220 Дагомыс |  | 15.07.19 | 15.07.19 | 1 дн | 02:00
15.07 - 15.07
1 дн
ВЭ 220 Дагомыс | т.о.: ЛР 220 Дагомыс, РОСШ 220 Дагомыс |  | 15.07.19 | 15.07.19 | 1 дн | 02:00
15.07 - 15.07
1 дн
ВЭ 220 Шепси | ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-220 Шепси (С60) |  | 09.07.19 | 09.07.19 | 1 дн | 02:00
09.07 - 09.07
1 дн
ОСШ-110кВ | т.о.: РОСШ 110 Т-5, РПГ 110 ОСШ 110 ф.А, РПГ 110 ОСШ 110 ф.В, РПГ 110 ОСШ 110 ф.С, РТН ОСШ 110 ф. В. ТО РОСШ-110 ОВЭ |  | 29.07.19 | 31.07.19 | 3 дн | 02:00
29.07 - 31.07
3 дн
ОВЭ 110 | ТО РОСШ-110 ОВЭ |  | 29.07.19 | 31.07.19 | 3 дн | 02:00
29.07 - 31.07
3 дн
ОСШ-220кВ | т.р.: РОСШ 220 Т-6 |  | 15.07.19 | 19.07.19 | 5 дн | 02:00
15.07 - 19.07
5 дн
ВЭ 220 Т-6 | ТО: ВЭ 220 Т-6, ОПН 220 Т-6, ТТ-220 Т-6; т.р.: РОСШ 220 Т-6, ШР II СШ 220 Т-6 ТО в объеме ""В"" Привод ВЭ-220 Т-6 |  | 15.07.19 | 19.07.19 | 5 дн | 02:00
15.07 - 19.07
5 дн
ВЭ 220 Гор.Ключ | ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-220 Горячий Ключ (С60) |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 02:00
01.07 - 05.07
5 дн
ВЛ 500 кВ Центральная – Ингури ГЭС (ВЛ 500 кВ Кавкасиони) | СР.: ЛР ВЛ 500И, РПГ-500-И ф.А, В,С, РИ-4-И, ШР-РИ; т.о.: РПГТ-1И, РПГТ-2И |  | 08.07.19 | 14.07.19 | 7 дн | 04:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 20.06.2019 № 2857/17). Подать в сроки, предусмотренные графиком ремонтов на 2019 год.
08.07 - 14.07
7 дн
РИ-500 | ВПР при с.р.: ЛР ВЛ 500И, РИ-4-И, ШР-РИ |  | 08.07.19 | 14.07.19 | 7 дн | 04:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 20.06.2019 № 2857/17). Подать в сроки, предусмотренные графиком ремонтов на 2019 год
08.07 - 14.07
7 дн
ВЭ-И-3 | СР.: ЛР ВЛ 500И, РПГ-500-И ф.А, В,С, РИ-4-И, ШР-РИ; |  | 08.07.19 | 14.07.19 | 7 дн | 04:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 20.06.2019 № 2857/17). Подать в сроки, предусмотренные графиком ремонтов на 2019 год
08.07 - 14.07
7 дн
ВЭ-РИ | с.р.: ЛР ВЛ 500И, РПГ-500-И ф.А, В,С, РИ-4-И, ШР-РИ; |  | 08.07.19 | 14.07.19 | 7 дн | 04:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 20.06.2019 № 2857/17). Подать в сроки, предусмотренные графиком ремонтов на 2019 год
08.07 - 14.07
7 дн
ВЭ-И-4 | с.р.: ЛР ВЛ 500И, РПГ-500-И ф.А, В,С, РИ-4-И, ШР-РИ, РИ-4-4; |  | 08.07.19 | 14.07.19 | 7 дн | 04:00 |  | Отказано АО "Грузинская государственная электросистема" (письмо от 20.06.2019 № 2857/17). Подать в сроки, предусмотренные графиком ремонтов на 2019 год
08.07 - 14.07
7 дн
Установка плавки гололеда | т.о.: РПГ (+) 14/28-И ф.А, РПГ (-) 14/28-И ф.А, РПГ (+) 14/28-И ф.С, РПГ (-) 14/28-И ф.С, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.С, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.С, РПГ Т-1 И, РПГ Т-2 И, РПГ Т-1 ВЛ 500 СтГРЭС, РПГ Т-2 ВЛ 500 СтГРЭС, РПГ (+)14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.А, РПГ (-)14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.А, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ (+)14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.С, РПГ (-)14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.С, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ «+» 14(28) перемычка, РПГ «-» 14(28) перемычка, ТТ 10 ВУ-2, ТТ 10 ВУ-3, ТН-10 ВУ-2 ТПГ-14/28 ВУ-2(+), ТН-10 ВУ-3 ТПГ-14/28 ВУ-3(+), ВУ-2, ВУ-3, РПГ-35 Т-5, РС-35 СШ-ПГ-35/10 ф.А, РС-35 СШ-ПГ-35/10 ф.В, ЗР СШ-ПГ-35/10 ф.С, РПГ-35 ОСШ-220 ф. А, РПГ-35 ОСШ-220 ф. В, РПГ-35 ОСШ 110, РПГ-10 ф.А, РПГ-10 ф.В, РПГ-10 ф.С, РПГТ-1Д, РПГТ-2Д, РПГ 110 ОСШ 110 ф.А, РПГ 110 ОСШ 110 ф.В, РПГ 110 ОСШ 110 ф.С, ЗКР РПГ 110 ОСШ 110 ф.В, С. |  | 01.07.19 | 31.07.19 | 31 дн | 02:00
01.07 - 31.07
31 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
В 220 | ТР ЛР 221 |  | 10.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | 02:00
10.07 - 10.07
1 дн
В 211 | ТР ШР 211 |  | 10.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | 02:00
10.07 - 10.07
1 дн
1 С 220 | ТР 1 С 220, ШР 221, ШР 211, РТН-1-220, ТР 220 Т-1 |  | 10.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | 02:00
10.07 - 10.07
1 дн
ТН-1-220 | ТР, ТН-1-220, РТН-1-220 |  | 10.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | 02:00
10.07 - 10.07
1 дн
Т-1 | ТР ТР 220 Т-1 |  | 10.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | 02:00
10.07 - 10.07
1 дн
В 221 | ТР ШР 221, ЛР 221 |  | 10.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | 02:00
10.07 - 10.07
1 дн
В 222 | ТР ШР 222, В 222 |  | 17.07.19 | 18.07.19 | 2 дн | 02:00
17.07 - 18.07
2 дн
В 212 | ТР ШР 212 |  | 17.07.19 | 18.07.19 | 2 дн | 02:00
17.07 - 18.07
2 дн
2 С 220 | ТР 2 С 220 |  | 17.07.19 | 18.07.19 | 2 дн | 02:00
17.07 - 18.07
2 дн
ТН-2-220 | ТР, ТН-2-220, РТН-2-220 |  | 17.07.19 | 18.07.19 | 2 дн | 02:00
17.07 - 18.07
2 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ А, В, С, РПГ 1 (+), РПГ 1 (-), РПГ 2 (+), РПГ 2 (-), РПГ (+), РПГ (-), Р 10 ВУПГ |  | 22.07.19 | 24.07.19 | 3 дн | 02:00
22.07 - 24.07
3 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | 16.07.19 | 16.07.19 | 1 дн | ВЗ
16.07 - 16.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 24.07.19 | 24.07.19 | 1 дн | ВЗ
24.07 - 24.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 08.07.19 | 12.07.19 | 5 дн | ВЗ
08.07 - 12.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная |  | 13.07.19 | 17.07.19 | 5 дн | ВЗ
13.07 - 17.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | ВЗ
01.07 - 05.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная |  | 18.07.19 | 22.07.19 | 5 дн | ВЗ
18.07 - 22.07
5 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ОЭВ-220-2 | Проверка АПВ ОЭВ-220-2 в обьеме периодическое опробование. |  | 09.07.19 | 09.07.19 | 1 дн | ВЗ
09.07 - 09.07
1 дн
ОЭВ-110 | Перевод ЛЭП-110кВ ЗИП для опробывания АПВ ЭВ-110кВ ЗИП. |  | 10.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | ВЗ
10.07 - 10.07
1 дн
ОМВ-220-1 | ТО МВ-220кВ, АГ в.з. |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | ВЗ
01.07 - 05.07
5 дн
Предприятие: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Заявитель: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Объект: ПС 110 кВ А-4
2СШ-110 кВ | 1.ТО устройств РЗА 2 СШ-110 2. Текущий ремонт: ВВ-110 Троицкий Водозабор, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Троицкий Водозабор, ШР-110 Т-2, РСВВ-110 2 СШ, ШР ТН-110 2СШ-110. | с включением ремонтной перемычки | 15.07.19 | 19.07.19 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.07 - 19.07
4 дн
1СШ-110 кВ | 1.ТО устройств РЗА 1 СШ-110 2. Текущий ремонт: ВВ-110 Новотроицкая, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Новотроицкая, ШР-110 Т-1, РСВВ-110 1СШ, СВВ-110, ШР ТН-110 1СШ-110. | с включением ремонтной перемычки | 08.07.19 | 12.07.19 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
08.07 - 12.07
4 дн
СВВ-110 | 1.ТО устройств РЗА СВВ-110 2. Текущий ремонт: ВВ-110 Новотроицкая, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Новотроицкая, ШР-110 Т-1, РСВВ-110 1СШ, СВВ-110, ШР ТН-110 1СШ-110. | с включением ремонтной перемычки | 08.07.19 | 12.07.19 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
08.07 - 12.07
4 дн
СВВ-110 | Длля безопасного выполнения работ: 1.ТО устройств РЗА 2 СШ-110 2. Текущий ремонт: ВВ-110 Троицкий Водозабор, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Троицкий Водозабор, ШР-110 Т-2, РСВВ-110 2 СШ, ШР ТН-110 2СШ-110. | с включением ремонтной перемычки | 15.07.19 | 19.07.19 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.07 - 19.07
4 дн
ВВ-110 Троицкий водозабор | 1.ТО устройств РЗА ВЛ-110 Троицкий Водозабор. 2. ТО устройств ВЗА 2СШ-110 2. Текущий ремонт: ВВ-110 Троицкий Водозабор, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Троицкий Водозабор, ШР-110 Т-2, РСВВ-110 2 СШ, ШР ТН-110 2СШ-110. | с включением ремонтной перемычки | 15.07.19 | 19.07.19 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.07 - 19.07
4 дн
ВВ-110 Новотроицкая | 1.ТО устройств РЗА ВЛ-110 Новотроицкая. 2. Текущий ремонт: ВВ-110 Новотроицкая, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Новотроицкая, ШР-110 Т-1, РСВВ-110 1СШ, СВВ-110, ШР ТН-110 1СШ-110. | с включением ремонтной перемычки | 08.07.19 | 12.07.19 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
08.07 - 12.07
4 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | КР. Замена изоляторов. Заменена ГВН. Регулировка ИП. ТО. Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, выправка гирлянд. Перетяжка провода. Работы выполняются с установкой ПЗ . | под наведенным напряжением | 01.07.19 | 20.07.19 | 19 дн 14 ч | 1 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | ОДУ Юга отказазана из-за режима ПЭВТ и превышения МДП в КС "Кубанское" и как отсутствующая в годовом графике ремонтов | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 05; Июль 2019 Пн 08 to Июль 2019 Пт 12; Июль 2019 Пн 15 to Июль 2019 Пт 19; Июль 2019 Пн 22 to Июль 2019 Пт 26; Июль 2019 Пн 29 to Июль 2019 Ср 31
03.07 - 22.07
19 дн
Объект: ПС 220 кВ А-30
2 с. 220 кВ | ТО ШР220 2с АТ-2, ТР ТН220 2с, ТО УРЗА в объеме "К", отбор проб масла из ТН |  | 08.07.19 | 10.07.19 | 3 дн | 02:00 | Ростовское РДУ: с включением РП | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 05; Июль 2019 Пн 08 to Июль 2019 Пт 12; Июль 2019 Пн 15 to Июль 2019 Пт 19; Июль 2019 Пн 22 to Июль 2019 Пт 26; Июль 2019 Пн 29 to Июль 2019 Ср 31
08.07 - 10.07
3 дн
СВ 220 | То СМВ |  | 08.07.19 | 10.07.19 | 3 дн | 02:00 | Ростовское РДУ: с включением РП | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 05; Июль 2019 Пн 08 to Июль 2019 Пт 12; Июль 2019 Пн 15 to Июль 2019 Пт 19; Июль 2019 Пн 22 to Июль 2019 Пт 26; Июль 2019 Пн 29 to Июль 2019 Ср 31
08.07 - 10.07
3 дн
1 с. 220 кВ | СР 1с 220, ТР ТН220 1с, ТО УРЗА в объеме "К", проф. испытания ТН, отбор проб масла из ТН |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 03:00 | Ростовское РДУ: с включением РП | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 05; Июль 2019 Пн 08 to Июль 2019 Пт 12; Июль 2019 Пн 15 to Июль 2019 Пт 19; Июль 2019 Пн 22 to Июль 2019 Пт 26; Июль 2019 Пн 29 to Июль 2019 Ср 31
01.07 - 05.07
5 дн
Объект: РП 220 кВ Волгодонск
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | Проф. испытания КС |  | 22.07.19 | 23.07.19 | 2 дн | 01:00 | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 05; Июль 2019 Пн 08 to Июль 2019 Пт 12; Июль 2019 Пн 15 to Июль 2019 Пт 19; Июль 2019 Пн 22 to Июль 2019 Пт 26; Июль 2019 Пн 29 to Июль 2019 Ср 31
22.07 - 23.07
2 дн
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
ОСВ-110 | ТР; ТР: Техническое обслуживание АПВ ОСВ-110 А/Г 02:00 |  | 23.07.19 | 23.07.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 05; Июль 2019 Пн 08 to Июль 2019 Пт 12; Июль 2019 Пн 15 to Июль 2019 Пт 19; Июль 2019 Пн 22 to Июль 2019 Пт 26; Июль 2019 Пн 29 to Июль 2019 Ср 31
23.07 - 23.07
1 дн
ОСВ-110 | ТР; ТР: Техническое обслуживание АВР ОСВ-110 А/Г 02:00 |  | 23.07.19 | 23.07.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 05; Июль 2019 Пн 08 to Июль 2019 Пт 12; Июль 2019 Пн 15 to Июль 2019 Пт 19; Июль 2019 Пн 22 to Июль 2019 Пт 26; Июль 2019 Пн 29 to Июль 2019 Ср 31
23.07 - 23.07
1 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Заветная
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-51 (фС). Текущий ремонт Л-51-II. |  | 09.07.19 | 10.07.19 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир. | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 05; Июль 2019 Пн 08 to Июль 2019 Пт 12; Июль 2019 Пн 15 to Июль 2019 Пт 19; Июль 2019 Пн 22 to Июль 2019 Пт 26; Июль 2019 Пн 29 to Июль 2019 Ср 31
09.07 - 10.07
2 дн
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт ТТ-ВВ-502-I, ТТ-ВВ-502-II, ТН-Л-502, ЛР-502, РМР-502, ТТ-МР-502, РВ-502-I, РВ-502-II, ЗРЛ-502, ЗРВ-502-II, ЗРВ-502-I, ЗРР-502, ЗВМР-502, конден-саторов связи, ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ Ставрополь-ская ГРЭС - Тихорецк |  | 21.06.19 | 02.07.19 | 12 дн | 04:00 | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 05; Июль 2019 Пн 08 to Июль 2019 Пт 12; Июль 2019 Пн 15 to Июль 2019 Пт 19; Июль 2019 Пн 22 to Июль 2019 Пт 26; Июль 2019 Пн 29 to Июль 2019 Ср 31
21.06.2019 - 02.07
12 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Для безопасности работ при испытаниях МР-502 |  | 21.06.19 | 02.07.19 | 12 дн | 04:00 | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 05; Июль 2019 Пн 08 to Июль 2019 Пт 12; Июль 2019 Пн 15 to Июль 2019 Пт 19; Июль 2019 Пн 22 to Июль 2019 Пт 26; Июль 2019 Пн 29 to Июль 2019 Ср 31
21.06.2019 - 02.07
12 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ШСЭВ-220 | Вывод в ремонт ШСЭВ-220 кВ для безопасного выполнения работ по проверке устройств РЗиА, цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 15.07.19 | 17.07.19 | 2 дн 19 ч | 03:00
15.07 - 17.07
2 дн
ЭВ-220 КВЛ Псоу | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Псоу для безопасного выполнения работ по проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 29.07.19 | 01.08.19 | 3 дн 19 ч | 03:00
29.07 - 01.08.2019
3 дн
ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Дагомыс для безопасного выполнения работ по проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 01.07.19 | 04.07.19 | 3 дн 19 ч | 03:00
01.07 - 04.07
3 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс для безопасного выполнения работ по очистке изоляции КС 220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, ревизии силовых болтовых контактных соединений, опорных металлоконструкций со стороны Сочинской ТЭС. |  | 01.07.19 | 04.07.19 | 3 дн 19 ч | 03:00
01.07 - 04.07
3 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу для безопасного выполнения работ по очистке изоляции КС 220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, ревизии силовых болтовых контактных соединений, опорных металлоконструкций со стороны Сочинской ТЭС. |  | 29.07.19 | 01.08.19 | 3 дн 19 ч | 03:00
29.07 - 01.08.2019
3 дн
Предприятие: Сочинское ПМЭС
Заявитель: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". |  | 15.07.19 | 19.07.19 | 5 дн | 01:00
15.07 - 19.07
5 дн
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | ТО кабельных колодцев. ТО кабельных камер микротоннеля. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". |  | 15.07.19 | 19.07.19 | 5 дн | 01:00
15.07 - 19.07
5 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | Отбор проб масла на хим анализ из ТТ-110 ВЛ Белореченская |  | 18.07.19 | 18.07.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская
12.07 - 12.07
1 дн
ВЛ 110 кВ ПДК- Ерик | замена изоляторов | с включением на ночь | 01.07.19 | 02.07.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская
22.07 - 23.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | расчистка трассы | с включением на ночь | 08.07.19 | 10.07.19 | 3 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения АДТН ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха
08.07 - 10.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | замена изоляторов, установка ПЗУ | с включением на ночь | 15.07.19 | 21.07.19 | 7 дн | ВЗ
15.07 - 21.07
7 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | ТР ЛР-110,ШР-110,Р СШ СМВ-110,РТН-110 |  | 30.06.19 | 07.07.19 | 8 дн | 02:00
30.06.2019 - 07.07
8 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | расширение просеки | с включением на ночь | 01.07.19 | 09.07.19 | 9 дн | ВЗ | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская
08.07 - 14.07
7 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | КР |  | 01.07.19 | 09.07.19 | 9 дн | ВЗ | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8
01.07 - 07.07
7 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена изоляторов, установка ПЗУ | с включением на ночь | 22.07.19 | 31.07.19 | 10 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в ПАР ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская
22.07 - 31.07
10 дн
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | КР ШР-110, Р СШ СМВ-110 |  | 30.06.19 | 07.07.19 | 8 дн | 02:00
30.06.2019 - 07.07
8 дн
СМВ-110 | КР ШР-110, Р-СШ СМВ-110 |  | 08.07.19 | 15.07.19 | 8 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана как излишне поданная
08.07 - 15.07
8 дн
1СШ-110 | КР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СМВ-110, РТН-110 |  | 08.07.19 | 15.07.19 | 8 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана как излишне поданная
08.07 - 15.07
8 дн
1СШ-110 | КР ЛР-110,ШР-110,Р СШ СМВ-110,РТН-110 |  | 30.06.19 | 07.07.19 | 8 дн | 02:00
30.06.2019 - 07.07
8 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | ТР ЛР-110,ШР-110, Р-СШ СМВ-110, РТН-110 |  | 08.07.19 | 15.07.19 | 8 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана как излишне поданная
08.07 - 15.07
8 дн
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
МВ-110 ВЛ Белореченская | отбор проб масла на хим анализ из ТТ-110 ВЛ Белореченская |  | 18.07.19 | 18.07.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская
12.07 - 12.07
1 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Расширение просек в пролетах опор №1-166; расчистка трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор № 1-166. Согласно ИПР на 2019 год, готовность подрядной организации |  | 08.07.19 | 14.07.19 | 7 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха
08.07 - 14.07
7 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Адыгейская
1 сш-110 кВ | ТО РЗА "К-1" ТН-1 110 кВ |  | 08.07.19 | 08.07.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ:отсутствует заявка на вывод ЛЭП, перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8
29.07 - 29.07
0 дн
2 сш-110 кВ | ТО РЗА "К-1" ТН-2 110 кВ |  | 09.07.19 | 09.07.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ:отсутствует заявка на вывод ЛЭП, перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8
30.07 - 30.07
0 дн
СВ-110 кВ | ТО РЗА "К-1" СВ-110 кВ | с включением ремонтной перемычки | 10.07.19 | 10.07.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
31.07 - 31.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Динская
II сш 110 кВ | ТО РЗА "В" ТН-110-II сш |  | 15.07.19 | 15.07.19 | 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: Отказана связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Лорис в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Восточная промзона - Лорис в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха. Отсутствует заявка на вывод ЛЭП.
15.07 - 15.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
МВ-110 БСК | СР ШР-110 1 СШ БСК | с переводом на ОВ | 03.07.19 | 03.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
03.07 - 03.07
1 дн
МВ-110 БСК | СР ШР-110 2 СШ БСК | с переводом на ОВ | 18.07.19 | 18.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
18.07 - 18.07
1 дн
ОМВ-110 | Ввести в работу для замены МВ-110 Т-1 для СР ШР-110 2 СШ Т-1 |  | 25.07.19 | 25.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
25.07 - 25.07
1 дн
ОМВ-110 | Ввести в работу для замены МВ-110 Т-2 для СР ШР-110 2 СШ Т-2 |  | 26.07.19 | 26.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
26.07 - 26.07
1 дн
ОМВ-110 | Ввести в работу для замены МВ-110 КВЛ Тургеневская 1 ц для СР ШР-110 2 СШ КВЛ Тургеневская 1 ц |  | 29.07.19 | 29.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
29.07 - 29.07
1 дн
ОМВ-110 | Ввести в работу для замены МВ-110 ВЛ Тургеневская II ц для СР ШР-110 2 СШ ВЛ Тургеневская II ц |  | 30.07.19 | 30.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
30.07 - 30.07
1 дн
ОМВ-110 | СР ШР-110 2 СШ ОМВ-110 |  | 22.07.19 | 22.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
22.07 - 22.07
1 дн
ОМВ-110 | СР ШР-110 1 СШ ОМВ-110 |  | 05.07.19 | 05.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
05.07 - 05.07
1 дн
ОМВ-110 | Ввести в работу для замены МВ-110 Т-1 для СР ШР-110 1 СШ Т-1 | с переводом на ОВ | 10.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
10.07 - 10.07
1 дн
ОМВ-110 | ввести в работу для замены МВ-110 Т-2 для СР ШР-110 1 СШ Т-2 |  | 11.07.19 | 11.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
11.07 - 11.07
1 дн
ОМВ-110 | Ввести в работу для замены МВ-110 Тургеневская 1 ц для СР ШР-110 1 СШ КВЛ Тургеневская 1 ц |  | 12.07.19 | 12.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
12.07 - 12.07
1 дн
ОМВ-110 | ввести в работу для замены МВ-110 ВЛ Тургеневская II ц для СР ШР-110 1 СШ ВЛ Тургеневская II ц |  | 15.07.19 | 15.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
15.07 - 15.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | СР ШР-110 1 СШ ВЛ Юго-Западная | с переводом на ОВ | 04.07.19 | 04.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
04.07 - 04.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | СР ШР-110 2 СШ ВЛ Юго-Западная | с переводом на ОВ | 19.07.19 | 19.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
19.07 - 19.07
1 дн
ШСМВ-110 | СР ШР-110 2 СШ ШСМВ-110 |  | 24.07.19 | 24.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
24.07 - 24.07
1 дн
ШСМВ-110 | СР ШР-110 1 СШ ШСМВ-110 |  | 09.07.19 | 09.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
09.07 - 09.07
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | СР ШР-110 1 СШ КВЛ Витаминкомбинат 1 ц | с переводом на ОВ | 01.07.19 | 01.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
01.07 - 01.07
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | СР ШР-110 2 СШ КВЛ Витаминкомбинат 1 ц | с переводом на ОВ | 16.07.19 | 16.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
16.07 - 16.07
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь | СР ШР-110 2 СШ КВЛ Витаминкомбинат II ц | с переводом на ОВ | 17.07.19 | 17.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
17.07 - 17.07
1 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь | СР ШР-110 1 СШ КВЛ Витаминкомбинат II ц | с переводом на ОВ | 02.07.19 | 02.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
02.07 - 02.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Набережная | СР ШР-110 1 СШ ВЛ Набережная | с переводом на ОВ | 08.07.19 | 08.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
08.07 - 08.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Набережная | СР ШР-110 2 СШ ВЛ Набережная | с переводом на ОВ | 23.07.19 | 23.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I,II сш 110 кВ
23.07 - 23.07
1 дн
I сш 110кВ | СР: ШР-110 1 СШ КВЛ Витаминкомбинат 1 ц, ШР-110 1 СШ КВЛ Витаминкомбинат 2 ц, ШР-110 1 СШ БСК, ШР-110 1 СШ ВЛ Юго-Западная, ШР-110 1 СШ ОМВ-110, ШР-110 1 СШ ВЛ Набережная, ШР-110 1 СШ ШСМВ-110, ШР-110 1 СШ Т-1, ШР-110 1 СШ Т-2, ШР-110 1 СШ КВЛ Тургеневская 1 ц, ШР-110 1 СШ Тургеневская 2 ц, РТН 110-1 СШ |  | 01.07.19 | 15.07.19 | 15 дн | 02:00 |  | КубРДУ: Отказана в связи с невозможностью режимного деления электрической сети в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха
01.07 - 15.07
15 дн
II сш 110кВ | СР: ШР-110 2 СШ КВЛ Витаминкомбинат 1 ц, ШР-110 2 СШ КВЛ Витаминкомбинат II ц, ШР-110 2 СШ БСК, ШР-110 2 СШ ВЛ Юго-Западная, ШР-110 2 СШ ОМВ-110, ШР-110 2 СШ ВЛ Набережная, ШР-110 2 СШ ШСМВ-110, ШР-110 2 СШ Т-1, ШР-110 2 СШ Т-2, ШР-110 2 СШ КВЛ Тургеневская 1 ц, ШР-110 2 СШ ВЛ Тургеневская II ц |  | 16.07.19 | 30.07.19 | 15 дн | 02:00 |  | КубРДУ: Отказана в связи с невозможностью режимного деления электрической сети в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха
16.07 - 30.07
15 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 11.07.19 | 11.07.19 | 1 дн | 02:00
11.07 - 11.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | ТО |  | 19.07.19 | 19.07.19 | 1 дн | 02:00
19.07 - 19.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 12.07.19 | 12.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
12.07 - 12.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 08.07.19 | 10.07.19 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
08.07 - 10.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Отбор проб масла с ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская на ПС 110 Курганная тяговая. |  | 29.07.19 | 29.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в ПАР ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская
29.07 - 29.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | Верховой осмотр |  | 26.07.19 | 26.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в ПАР ВЛ 110 кВ Мостовская-Ходзь
26.07 - 26.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Псебай | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Псебай |  | 12.07.19 | 12.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
12.07 - 12.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Промышленная | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Промышленная |  | 11.07.19 | 11.07.19 | 1 дн | 02:00
11.07 - 11.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Засовская |  | 16.07.19 | 16.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
16.07 - 16.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Ходзь |  | 24.07.19 | 24.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
24.07 - 24.07
1 дн
СОМВ-110 | Текущий ремонт СОМВ-110 |  | 25.07.19 | 25.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, невозможностью выполнения режимного деления сети 110 кВ в ПАР
25.07 - 25.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Ходзь |  | 24.07.19 | 24.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
24.07 - 24.07
1 дн
МВ-110 БСК | Текущий ремонт МВ-110 БСК, проверка РЗА |  | 26.07.19 | 26.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с БСК
26.07 - 26.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 16.07.19 | 16.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
16.07 - 16.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская |  | 11.07.19 | 11.07.19 | 1 дн | 01:00
11.07 - 11.07
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская |  | 19.07.19 | 19.07.19 | 1 дн | 01:00
19.07 - 19.07
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | 12.07.19 | 12.07.19 | 1 дн | 01:00
12.07 - 12.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
2 СШ-110 кВ | для БВР по ремонту СМВ-110 |  | 02.07.19 | 03.07.19 | 2 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
02.07 - 03.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2, ВЧЗ-110 ВЛ Лабинск-2 ф (АВС). |  | 02.07.19 | 03.07.19 | 2 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
02.07 - 03.07
2 дн
2 СШ-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2, Р-2СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2; техническое обслуживание ТН-110 2СШ. |  | 01.07.19 | 03.07.19 | 3 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
01.07 - 03.07
3 дн
СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110 |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
01.07 - 05.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | для БВР по ремонту СМВ-110 |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
01.07 - 05.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Упорная
ТН-110 1СШ | Текущий ремонт, покраска ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ |  | 18.07.19 | 19.07.19 | 2 дн | 02:00
18.07 - 19.07
2 дн
1 СШ-110 кВ | Средний ремонт, покраска ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Подгорная Синюха, ШР-110 ВЛ Эфиронос, ШР-110 ВЛ Зассовская; для БВР по капитальному ремонту МВ-110 ВЛ Эфиронос. |  | 18.07.19 | 22.07.19 | 5 дн | 08:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
18.07 - 22.07
5 дн
МВ-110 ВЛ Засовская | Средний ремонт, покраска, замена вводов 110 кВ МВ-110 ВЛ Засовская |  | 13.07.19 | 17.07.19 | 5 дн | 12:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
13.07 - 17.07
5 дн
МВ-110 ВЛ Засовская | для БВР по ремонту ШР-110 ВЛ Засовская. Выводится совместно с 1СШ-110 . С включением РП-12 для запитки ПС 110 кВ Эфиронос и Вознесеская. | с включением ремонтной перемычки | 18.07.19 | 22.07.19 | 5 дн | 00:30 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
18.07 - 22.07
5 дн
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | для БВР по ремонту ШР-110 ВЛ Подгорная Синюха Выводится совместно с 1СШ-110 . |  | 18.07.19 | 22.07.19 | 5 дн | 00:30 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
18.07 - 22.07
5 дн
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Средний ремонт, покраска МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-10 ВЛ Подгорная Синюха, ТН-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 08.07.19 | 12.07.19 | 5 дн | 12:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
08.07 - 12.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Средний ремонт, покраска ЛР-110 ВЛ Подгорная Синюха, РРП-4-110. для БВР по ремонту МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 08.07.19 | 12.07.19 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
08.07 - 12.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 на ПС 110 кВ Упорная. |  | 18.07.19 | 22.07.19 | 5 дн | 08:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
18.07 - 22.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Средний ремонт, покраска ЛР-110 ВЛ Зассовская, РРП-1-110; для БВР по замене вводов 110 кВ на МВ-110 ВЛ Зассовская. |  | 13.07.19 | 17.07.19 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
13.07 - 17.07
5 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ленинградская-Ромашки |  | 29.07.19 | 30.07.19 | 1 дн 9 ч | 02:00
29.07 - 30.07
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Ленинградская |  | 22.07.19 | 23.07.19 | 1 дн 13 ч | 02:00
22.07 - 23.07
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкурнинская на пС 110 кВ Кущевская; СМВ-110 и 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Шкуринская |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00
24.07 - 26.07
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская-Кисляковская тяговая с отп. на ПС 110 кВ Октябрьская |  | 01.07.19 | 21.07.19 | 20 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
01.07 - 21.07
20 дн
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | Замена изоляторов, расчистка просек, выправка опор |  | 29.07.19 | 30.07.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
29.07 - 30.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Замена изоляторов, валка угрожающих деревьев |  | 22.07.19 | 23.07.19 | 1 дн 13 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
22.07 - 23.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Валка угрожающих деревьев |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
24.07 - 26.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для ТО ЛР-110 вЛ Кущевская, ЛР-110 ВЛ Червонная, ЛР-110 ВЛ Шкуринская на РП 110 кВ "Червонная" |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
24.07 - 26.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Для монтаза ГЗТ в пролетах оп. №1-83, замены проводов, замены изоляторов |  | 01.07.19 | 21.07.19 | 20 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
01.07 - 21.07
20 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для ТО ЛР-110 ВЛ Шкуринская |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
24.07 - 26.07
2 дн
МВ-110 Шкуринская | Для ТО МВ-110, ЛР-110 ВЛ Шкуринская |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
24.07 - 26.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Атамановская |  | 22.07.19 | 23.07.19 | 1 дн 13 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
22.07 - 23.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
24.07 - 26.07
2 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
24.07 - 26.07
2 дн
2СШ-110 | Для ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, СМВ-110 |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
24.07 - 26.07
2 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Кап.ремонт ВЛ .Замена изоляторов, выправка опор. |  | 01.07.19 | 14.07.19 | 14 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ
01.07 - 14.07
14 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Т.О.: ЭВ-110 ВЛ СТЭС регулировка уровня элегаза.; опробование АПВ ВЛ в составе комплекта рез. защит и АУВ ВЛ |  | 26.07.19 | 26.07.19 | 1 дн | 02:00
26.07 - 26.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Т.О. РПГ-110 ВЛ Лазурная |  | 01.07.19 | 01.07.19 | 1 дн | 02:00
01.07 - 01.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Т.О. РПГ-110 ВЛ Туапсе |  | 05.07.19 | 05.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
24.07 - 24.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Т.О. РПГ-110 ВЛ Ольгинка |  | 04.07.19 | 04.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
23.07 - 23.07
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Ольгинка | опробование АПВ ВЛ в составе комплекта рез.защит ВЛ |  | 04.07.19 | 04.07.19 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
23.07 - 23.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Ольгинка |  | 03.07.19 | 03.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
22.07 - 22.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Лазурная |  | 02.07.19 | 02.07.19 | 1 дн | 02:00
02.07 - 02.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Т.О. РПГ-110 ВЛ Новомихайловская |  | 03.07.19 | 03.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
22.07 - 22.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Т.О. РПГ-110 ВЛ Небуг |  | 04.07.19 | 04.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
23.07 - 23.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Небуг |  | 15.07.19 | 15.07.19 | 1 дн | 02:00
25.07 - 25.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Устранение нагрева ВЧЗ-110 ВЛ Кудепста ф.С (по ТВК) |  | 29.07.19 | 29.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
25.07 - 25.07
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Т.О. РПГ-110 ВЛ Тверская на ПС Куринская тяговая |  | 31.07.19 | 31.07.19 | 1 дн | 02:00
31.07 - 31.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Т.О. РПГ-110 ВЛ Навагинская на ПС 110 Гойтх тяговая |  | 23.07.19 | 23.07.19 | 1 дн | 02:00
23.07 - 23.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Т.О. РПГ-110 ВЛ Гойт х на ПС 110 кВ Туапсе тяговая |  | 16.07.19 | 16.07.19 | 1 дн | 02:00 | Совмещения с ПС Гойтх тяговая не возможно - 1 бригада
16.07 - 16.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Т.О. РПГ-110 ВЛ Туапсе тяговая на ПС 110 Гойтх тяговая |  | 22.07.19 | 22.07.19 | 1 дн | 02:00
22.07 - 22.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Установка птицезащитных устройств опоры 254, 253, 252, 236, 234, 233, 221 |  | 18.07.19 | 18.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая
24.07 - 24.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Т.О. РПГ-110 ВЛ Кривенковская на ПС Куринская тяговая |  | 30.07.19 | 30.07.19 | 1 дн | 02:00
30.07 - 30.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Т.О. ЗКР-110 ВЛ Кривенковская на ПС Туапсе тяговая |  | 17.07.19 | 17.07.19 | 1 дн | 02:00
17.07 - 17.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Установка птицезащитных устройств опоры 254, 253, 252, 236, 234, 233, 221, замена ОПН оп. 3"км", 233, 238 |  | 10.07.19 | 11.07.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
22.07 - 23.07
2 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Ср. ремонт РОСШ-110 ВЛ Гривенская, ЛР-110 ВЛ Гривенская. |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками (ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками (ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками) в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха
24.07 - 26.07
2 дн
МВ-110 ВЛ Гривенская | Ср. ремонт ЛР-110 ВЛ Гривенская. |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками (ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками (ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками) в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха
24.07 - 26.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Ср. ремонт РОСШ-110 ВЛ Новонекрасовская, ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 15.07.19 | 17.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, не возможности выполнения мероприятий по делению сети для предотвращения и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле при аварийном отключении АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Брюховецкая.
15.07 - 17.07
2 дн
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Ср. ремонт ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 15.07.19 | 17.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, не возможности выполнения мероприятий по делению сети для предотвращения и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле при аварийном отключении АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Брюховецкая.
15.07 - 17.07
2 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Ср. ремонт ЛР-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 18.07.19 | 23.07.19 | 5 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, не возможности выполнения мероприятий по делению сети для предотвращения и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле при аварийном отключении АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Брюховецкая.
18.07 - 23.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Ср. ремонт РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская, ЛР-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 18.07.19 | 23.07.19 | 5 дн 10 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, не возможности выполнения мероприятий по делению сети для предотвращения и ликвидации нарушений нормального режима в Тимашевском энергоузле при аварийном отключении АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Брюховецкая.
18.07 - 23.07
5 дн
ОСШ-110 кВ | Ср. ремонт РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская, РОСШ-110 ВЛ Новонекрасовская, РОСШ-110 ВЛ Гривенская. |  | 15.07.19 | 26.07.19 | 11 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
15.07 - 23.07
8 дн
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
I сш-110 кВ | Текущийц ремонт ТН-110 1сш. | с включением ремонтной перемычки | 03.07.19 | 04.07.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
03.07 - 04.07
1 дн
II сш-110 кВ | Текущийц ремонт ТН-110 2сш. | с включением ремонтной перемычки | 01.07.19 | 02.07.19 | 1 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.07 - 02.07
1 дн
СМВ-110 | Тех. обслуживание СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 01.07.19 | 04.07.19 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.07 - 04.07
3 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Тек. ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Челбасская (ф. Б) на ПС 110 кВ Переясловская |  | 31.07.19 | 01.08.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Брюховецкая в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха
31.07 - 01.08.2019
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Тек. ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Брюховецкая(ф.А, Б) на ПС 110 кВ Переясловская |  | 29.07.19 | 30.07.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Брюховецкая в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха
29.07 - 30.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Верховой осмотр линии, тек. ремонт ВЧЗ ВЛ Лебеди (ф. В) на ПС 110 кВ Гривенская. |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками (ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками (ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками) в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха
24.07 - 26.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Установка птицезащитных устройств. |  | 24.07.19 | 26.07.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Тимашевских электрических сетей в случае аварийного отключения КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская
24.07 - 26.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Кап. ремонт, замена изоляторов. | под наведенным напряжением | 08.07.19 | 12.07.19 | 4 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская в случае аварийного отключения КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская при прохождении летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температуре наружного воздуха.
08.07 - 12.07
4 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Кап. ремонт, замена изоляторов, установка противоптичьих устройств. | под наведенным напряжением | 15.07.19 | 25.07.19 | 10 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская
15.07 - 25.07
10 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Джигинская | Испытание МВ-110 Джигинская, ТТ-110 Джигинская |  | 17.07.19 | 17.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ
17.07 - 17.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Джемете
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | ТО ВЧЗ ВЛ-110 Гостагаевская, КС ВЛ-110 Гостагаевская, ЛР-110 Гостагаевская |  | 02.07.19 | 02.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1,2 СШ-110
02.07 - 02.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | По режиму вывода в ремонт В-110 Гостагаевская |  | 09.07.19 | 09.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1,2 СШ-110
09.07 - 09.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | По режиму вывода в ремонт В-110 Бужора |  | 10.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1,2 СШ-110
10.07 - 10.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | ТО ЛР-110 Бужора, В-110 Бужора, ШР 1-110 Бужора |  | 03.07.19 | 03.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1,2 СШ-110
03.07 - 03.07
1 дн
В-110 Гостагаевская | ТО ЛР-110 Гостагаевская, В-110 Гостагаевская, ШР 1-110 Гостагаевская |  | 02.07.19 | 02.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1,2 СШ-110
02.07 - 02.07
1 дн
В-110 Гостагаевская | ТО В-110 Гостагаевская, ШР 2-110 Гостагаевская |  | 09.07.19 | 09.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1,2 СШ-110
09.07 - 09.07
1 дн
В-110 Бужора | ТО В-110 Бужора, ШР 2-110 Бужора |  | 10.07.19 | 10.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1,2 СШ-110
10.07 - 10.07
1 дн
В-110 Бужора | ТО ЛР-110 Бужора, В-110 Бужора, ШР 1-110 Бужора |  | 03.07.19 | 03.07.19 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1,2 СШ-110
03.07 - 03.07
1 дн
2СШ-110 | ТО ШР 1-110 Пионерская №1, ШР 1-110 Пионерская №2, ШР 1-110 Т-2, ШР 1-110 ШСВ, ШР 1-110 Т-3, ШР 1-110 Гостагаевская, ШР 1-110 Т-1, ШР 1-110 Бужора, РТН-110 1 СШ |  | 08.07.19 | 12.07.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Анапа-Восток", "Анапа-Север", по режиму вывода ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга
08.07 - 12.07
5 дн
1СШ-110 | ТО ШР 1-110 Пионерская №1, ШР 1-110 Пионерская №2, ШР 1-110 Т-2, ШР 1-110 ШСВ, ШР 1-110 Т-3, ШР 1-110 Гостагаевская, ШР 1-110 Т-1, ШР 1-110 Бужора, РТН-110 1 СШ |  | 01.07.19 | 05.07.19 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Анапа-Восток", "Анапа-Север", по режиму вывода ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга
01.07 - 05.07
5 дн
ШСВ-110 | ТО ШСВ-110; ШР 2-110 ШСВ; ШР 1-110 ШСВ |  | 01.07.19 | 12.07.19 | 12 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1,2 СШ-110
01.07 - 12.07
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
СМВ-110 | Испытание СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 15.07.19 | 15.07.19 | 1 дн | 02:00
15.07 - 15.07
1 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | ТО КС ВЛ-110 Крымская-тяговая - Сухой порт, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская-тяговая - Сухой порт, Р-110 Т-1 на ПС 110 кВ Пролетарская |  | 08.07.19 | 08.07.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
08.07 - 08.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. |  | 18.07.19 | 19.07.19 | 2 дн | 00:15 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
18.07 - 19.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Установка птицезащитных устройств |  | 16.07.19 | 18.07.19 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ
16.07 - 18.07
3 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала. |  | 10.07.19 | 12.07.19 | 3 дн | 00:15 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
10.07 - 12.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Монтаж грозотроса Верховой осмотр |  | 23.07.19 | 26.07.19 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ или АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Бужора.
23.07 - 26.07
4 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Замена ГЗТ |  | 01.07.19 | 06.07.19 | 6 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха
01.07 - 06.07
6 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Монтаж ОПН Замена опор |  | 22.07.19 | 31.07.19 | 10 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму превышения МДП в сечении "Анапа-Восток", "Анапа-Север" в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстримально высоких температур наружного воздуха
22.07 - 31.07
10 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Расширение просеки |  | 08.07.19 | 17.07.19 | 10 дн | 02:00
08.07 - 17.07
10 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Феодосийские МЭС
Объект: ПС 220 кВ Камыш-Бурун
В 220 АТ-2 | ТО: В 220 АТ-2, ТР 220 АТ-2 |  | 01.07.19 | 13.07.19 | 13 дн | 02:00 | Выводятся из работы: АТ-2 | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 05; Июль 2019 Пн 08 to Июль 2019 Пт 12; Июль 2019 Пн 15 to Июль 2019 Пт 19; Июль 2019 Пн 22 to Июль 2019 Пт 26; Июль 2019 Пн 29 to Июль 2019 Ср 31
01.07 - 13.07
13 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Заместитель главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Июль 2019 Пн 01 to Июль 2019 Пт 26
Заместитель начальник СРЗА ______________________________О.Е. Хуторной
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный