## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2019 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2020 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Январь 2020
[9 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-11 | ТО трансформатора Т-11, ТО системы охлаждения Т-11, средний ремонт токопровода Г-11 |  | 15.01.20 | 06.03.20 | 51 дн 18 ч | 1 | КубРДУ: перенесена в соответствии со сроками вывода генерирующего оборудования
16.01 - 07.03.2020
51 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Инструментальный замер шлейфов |  | 27.01.20 | 29.01.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
27.01 - 29.01
3 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТОиР ВЛ |  | 20.01.20 | 24.01.20 | 5 дн | 02:00
20.01 - 24.01
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | Замена изоляторов |  | 20.01.20 | 24.01.20 | 5 дн | 04:00 |  | ОДУ Юга: отказана из-за превышения МДП в КС "Юг" и КС "Шахты".
20.01 - 24.01
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Устранение замечаний |  | 27.01.20 | 31.01.20 | 5 дн | 04:00 |  | ОДУ Юга отказана: из-за превышения МДП в КС "Юг" и КС "Шахты"; КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых значений без ввода ГВО, в случаи аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк (превышение МДП в контролируемом сечении «ОЭС - Кубань») в период прохождения зимнего максимума нагрузок.
27.01 - 31.01
5 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | ТО: ВУПГ;Р 10 СШ ПГ+; Р 10 СШ ПГ-;РТ 10 ВУПГ. |  | 10.01.20 | 10.01.20 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана,в связи с прохождением сезона интенсивного гололеедообразования
10.01 - 10.01
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТО ТН 220 кВ Бзыби, ТТ 220 Бзыби, ОПН-220 Бзыби, СР ЗН КС 220 Бзыби ТО в объёме "В" ТТ |  | 20.01.20 | 24.01.20 | 5 дн | 02:00
20.01 - 24.01
5 дн
В-2-220 Бзыби | ТО ТТ 220 Бзыби. ТО в объеме "В": Цепи ТТ В-2-220 Бзыби |  | 20.01.20 | 24.01.20 | 5 дн | 02:00
20.01 - 24.01
5 дн
В-1-220 Бзыби | ТО ТТ 220 Бзыби.ТО в объеме "В": Цепи ТТ В-1-220 Бзыби |  | 20.01.20 | 24.01.20 | 5 дн | 02:00
20.01 - 24.01
5 дн
ТН 220 Бзыби | ТО ТН 220 кВ Бзыби, ОПН 220 кВ Бзыби |  | 20.01.20 | 24.01.20 | 5 дн | 02:00
20.01 - 24.01
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОСШ 110 | Текущий ремонт ТР 110 Т-1, РОСШ 110 Т-1. |  | 27.01.20 | 28.01.20 | 2 дн | 02:00
27.01 - 28.01
2 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В-1-500 Ростовская | ТО ЛР 500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская, ЛР-1-500 Ростовская, ЛР-2-500 Ростовская, ТТ-1-500 Ростовская, РР 500 Р-1-500. ТО РЗА В-1-500 Ростовская в объеме "О" |  | 27.01.20 | 31.01.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
27.01 - 31.01
5 дн
В-2-500 Ростовская | ТО ЛР 500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская, ЛР-1-500 Ростовская, ЛР-2-500 Ростовская, ТТ-2-500 Ростовская, РР 500 Р-1-500. ТО РЗА В-2-500 Ростовская в объеме "О" |  | 27.01.20 | 31.01.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
27.01 - 31.01
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО ЗКР2 ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань |  | 27.01.20 | 31.01.20 | 5 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга отказана: из-за превышения МДП в КС "Юг" и КС "Шахты"; КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых значений без ввода ГВО, в случаи аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк (превышение МДП в контролируемом сечении «ОЭС - Кубань») в период прохождения зимнего максимума нагрузок.
27.01 - 31.01
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО ОПН 500 Ростовская, РПГ 500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ЛР 500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская, ЛР-1-500 Ростовская, ЛР-2-500 Ростовская, |  | 27.01.20 | 31.01.20 | 5 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга отказана: из-за превышения МДП в КС "Юг" и КС "Шахты"; КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых значений без ввода ГВО, в случаи аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк (превышение МДП в контролируемом сечении «ОЭС - Кубань») в период прохождения зимнего максимума нагрузок.
27.01 - 31.01
5 дн
Р-1-500 | ТР Р-1-500, ТО ОПН 500 Р-1-500, ЗН 500 Р-1-500, РР 500 Р-1-500 |  | 27.01.20 | 31.01.20 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
27.01 - 31.01
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОВЭ 110 | Т.О.: ОВЭ 110 |  | 14.01.20 | 14.01.20 | 1 дн | 02:00
14.01 - 14.01
1 дн
ВЭ 110 АТ-2 | Т.О.: ВЭ 110 АТ-2 | с переводом на ОВ | 15.01.20 | 15.01.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.01 - 15.01
1 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
В 211 | ТО в объеме "В": Цепи ТТ В 211; ШМУ В 211; |  | 13.01.20 | 17.01.20 | 5 дн | 02:00
13.01 - 17.01
5 дн
Установка плавки гололёда | ВПр на время ТО В-10 ВУПГ |  | 20.01.20 | 24.01.20 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана,в связи с прохождением сезона интенсивного гололеедообразования
20.01 - 24.01
5 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ - Экоэнерго»
Заявитель:
Объект: Белореченская ГЭС
1 СШ-110 | ТО: I СШ-110 кВ, ШР-110 кВ, ТН I СШ-110кВ; А/Г 2 час. |  | 23.01.20 | 23.01.20 | 1 дн | 02:00
23.01 - 23.01
1 дн
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТТ ВЛ-110 Мартанская; А/Г 2 час. |  | 23.01.20 | 23.01.20 | 1 дн | 02:00
23.01 - 23.01
1 дн
Т-1 | ТО: Т-1,ВВ-10 Т-1, шинный мост Т-1,ОПН-110 Т-1, в/вольтные испытания; А/Г 2 час. БелГЭС: испытание ОПН перед грозовым сезоном |  | 22.01.20 | 23.01.20 | 2 дн | 02:00
22.01 - 23.01
2 дн
СМВ-10 I-II СШ | ТО: СВВ-10 кВ I-II СШ; А/Г 2 час. |  | 22.01.20 | 23.01.20 | 2 дн | 02:00
22.01 - 23.01
2 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Тепловизионный контроль |  | 09.01.20 | 09.01.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
09.01 - 09.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая | Тепловизионный контроль |  | 10.01.20 | 10.01.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
10.01 - 10.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая – Портовая тяговая | Тепловизионный контроль |  | 13.01.20 | 18.01.20 | 6 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
13.01 - 18.01
6 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | Тепловизионный контроль |  | 20.01.20 | 31.01.20 | 12 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
20.01 - 31.01
12 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | Впр для опробования АПВ в составе комплекта РЗА |  | 29.01.20 | 29.01.20 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.01 - 20.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
РП-110 | текремонт ТТ-110 кВ РП |  | 24.01.20 | 24.01.20 | 1 дн | 02:00
24.01 - 24.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ЭВ-110 ВЛ Хоста | Впр для опробования АПВ в составе комплекта РЗА |  | 28.01.20 | 28.01.20 | 1 дн | 00:10
28.01 - 28.01
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Впр для проверки комлекта РЗА ВЛ в объеме "К". |  | 30.01.20 | 31.01.20 | 2 дн | 00:30
30.01 - 31.01
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Терминал
I СШ 110 СШ | тек.ремонт ТН-110 1 СШ |  | 27.01.20 | 27.01.20 | 1 дн | 02:00
27.01 - 27.01
1 дн
II СШ 110 СШ | тек.ремонт ТН-110 2 СШ |  | 28.01.20 | 28.01.20 | 1 дн | 02:00
28.01 - 28.01
1 дн
СЭВ-110 | техобслуживание, испытания СЭВ-110 |  | 10.01.20 | 10.01.20 | 1 дн | 02:00
10.01 - 10.01
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая | т/о, испытания, измерения |  | 28.01.20 | 28.01.20 | 1 дн | 02:00
28.01 - 28.01
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая | т/о, испытания, измерения |  | 27.01.20 | 27.01.20 | 1 дн | 02:00
27.01 - 27.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Впр для проверки комплекта резервных защит и АУВ вобъеме "В" |  | 27.01.20 | 29.01.20 | 3 дн | 00:30
27.01 - 29.01
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
ТН-110 1 СШ | испытание, измерения изоляции ОПН-110 |  | 10.01.20 | 10.01.20 | 1 дн | 02:00
10.01 - 10.01
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | создание режима для проведения ТВК ВЛ. Режим: ПС Сочи отключить ШСЭВ-110, перевести на 1 СШ 110 ЭВ-110 Бочаров ручей; ПС Пасечная отключить: СЭВ-110, Т-1. |  | 30.01.20 | 30.01.20 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
30.01 - 30.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | создание режима для проведенияТВК ВЛ. Режим: ПС Сочи отключить ШСЭВ-110, нагрузку Т-3 перевести на Т-1; ПС Родниковая отключить: СЭВ-110, Т-1. |  | 31.01.20 | 31.01.20 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
31.01 - 31.01
1 дн
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | т/о : концевых муфт, ОПН-110, ящиков транпозиции каб.экранов. |  | 10.01.20 | 10.01.20 | 1 дн | 02:00
10.01 - 10.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | т/о : концевых муфт, ОПН-110, ящиков транпозиции каб.экранов. |  | 29.01.20 | 29.01.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
20.01 - 20.01
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | т/о: каб.муфт, ОПН-110, ящиков транспозиции экранов КЛ |  | 21.01.20 | 21.01.20 | 1 дн | 02:00
21.01 - 21.01
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | создание режима для проведения ТВК ВЛ. Режим: ПС Хоста отключить : ЭВ-110 СТЭС, ЭВ-110 КПГЭС ПС Адлер отключить СМВ-110 (Т-2 в резерве); ПС Кудепста отключить СМВ-110 (Т-2 в резерве) |  | 20.01.20 | 21.01.20 | 2 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
20.01 - 21.01
2 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | т/о: каб.муфт, ОПН-110, ящиков транспозиции экранов КЛ, замена дисконекторов оп.42-44 |  | 23.01.20 | 24.01.20 | 2 дн | 02:00
23.01 - 24.01
2 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | создание режима для проведения ТВК ВЛ. Режим: ПС Хоста отключить: ЭВ-110 КПГЭС, ЭВ-110 СТЭС: ПС Адлер отключить МВ-110 АТЭС; ПС Южная отключить ЭВ-110 АТЭС, ПС 220 Псоу: перевести на 1 СШ 110 В-110 АТ-2, В 110 Имеретинская, В 110 Береговая тяговая; отключить ШСВ-110 |  | 22.01.20 | 24.01.20 | 3 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
22.01 - 24.01
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | замена дисконнекторов ОПН (12 шт) |  | 27.01.20 | 29.01.20 | 3 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
22.01 - 24.01
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | замена дисконнекторов ОПН (12 шт) |  | 15.01.20 | 17.01.20 | 3 дн | 02:00
15.01 - 17.01
3 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | БВР на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 ц, |  | 27.01.20 | 29.01.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
22.01 - 24.01
3 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | создание режима для проведения ТВК. Режим:ПС Мацеста отключить ЭВ-110 СТЭС; ПС Хоста отключить ЭВ-110 КПГЭС; ПС Адлер отключить: СМВ-110 ,Т-2 ; ПС Кудепста :отключить: СМВ-110 ,Т-2 |  | 13.01.20 | 17.01.20 | 5 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
13.01 - 17.01
5 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | установка птицеотпугивающих устройств, замена ОПН, рубка деревьев, БВР на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 1 ц |  | 14.01.20 | 24.01.20 | 11 дн | 00:20
14.01 - 24.01
11 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2СШ. | с включением ремонтной перемычки | 15.01.20 | 15.01.20 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.01 - 15.01
0 дн
СМВ-110 | Опробование, слив конденсата,. | с включением ремонтной перемычки | 14.01.20 | 15.01.20 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
14.01 - 15.01
1 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1СШ. | с включением ремонтной перемычки | 14.01.20 | 15.01.20 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
14.01 - 15.01
1 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 16.01.20 | 17.01.20 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
16.01 - 17.01
1 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Ремонт ГЗТ Замена изоляторов |  | 23.01.20 | 23.01.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
23.01 - 23.01
1 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный