## План ремонтов
Утверждаю:
Заместитель главного диспетчера
по оперативной работе
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ М.А. Нефедьев
2021 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2020 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Май 2021
[9 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: АО «ВетроОГК»
Заявитель: АО «ВетроОГК»
Объект: ПС 220 кВ Ветропарк
1 С 220 | Текущий ремонт 1С 220, ТН -1-220 , ТТ 220 ВЛ Армавир, ЛР 220 ВЛ Армавир, СР-1-220 СВ, СР 220 Т-1, Техническое обсуживание вторичных цепей ТТ 220 ВЛ Армавир, ТН -1-220 в объеме "К1" | с разборкой токовых цепей | 24.05.21 | 29.05.21 | 5 дн 12 ч | 04:00
24.05 - 29.05
5 дн
СВ 220 | Текущий ремонт СВ-220, ТТ-1-220 СВ, ТТ-2-220 СВ, СР-1-220 СВ. Техническое обслуживание вторичных цепей ТТ-1-220 СВ, ТТ-2-220 СВ, привода СВ-220 в объеме "К1". | с разборкой токовых цепей | 24.05.21 | 29.05.21 | 5 дн 12 ч | 04:00
24.05 - 29.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту РПГ 220 ВЛ Армавир ф.А, В, С; ЛР 220 ВЛ Армавир, КС 220 ВЛ Армавир ф.А,С; ВЧЗ 220 ВЛ Армавир ф.А,С. | под наведенным напряжением | 24.05.21 | 29.05.21 | 5 дн 12 ч | 04:00
24.05 - 29.05
5 дн
РП 220 | Текущий ремонт РР 220, РРП-1-220, ТТ РП 220. Техническое обслуживание вторичных цепей ТТ РП 220 в объеме "К1" | с разборкой токовых цепей | 24.05.21 | 07.06.21 | 14 дн 12 ч | 04:00
24.05 - 07.06.2021
14 дн
В 220 Т-1 | Текущий ремонт В-220 Т-1, Т-1, СР 220 Т-1, ТТ В 220 Т-1, ТР 220 Т-1, РРП-1-220. Техническое обслуживание вторичных цепей ТТ В 220 Т-1, привод выключателя в объеме "К1" | с разборкой токовых цепей | 24.05.21 | 07.06.21 | 14 дн 12 ч | 04:00
24.05 - 07.06.2021
14 дн
Предприятие: Афипский НПЗ
Заявитель: Афипский НПЗ
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 ВЛ Кирилловская | Для работ по техническому обслуживанию комплекта РЗА ВЭ 220 ВЛ Кирилловская (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме - "О" |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
17.05 - 21.05
4 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Техническое обслуживание: ОПН 220 ВЛ Кирилловская, Высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ Кирилловская. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
17.05 - 21.05
4 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
Т-1 | ТР и испытания | без разборки токовых цепей | 06.05.21 | 09.05.21 | 3 дн 9 ч | 04:00
06.05 - 09.05
3 дн
В 220 Шепси | ТО УРЗА | без разборки токовых цепей | 24.05.21 | 28.05.21 | 4 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси
17.05 - 21.05
4 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТО и испытания оборудования портала | под наведенным напряжением | 24.05.21 | 28.05.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси
17.05 - 21.05
4 дн
Т-2 | ТР и испытания | без разборки токовых цепей | 10.05.21 | 16.05.21 | 6 дн 9 ч | 04:00
10.05 - 16.05
6 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТОиР ВЛ |  | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн | 02:00
04.05 - 04.05
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТОиР ВЛ |  | 05.05.21 | 05.05.21 | 1 дн | 02:00
05.05 - 05.05
1 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ВЛ |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | 02:00
14.05 - 14.05
1 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | ТОиР ВЛ |  | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн | 02:00
06.05 - 06.05
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | ТОиР ВЛ |  | 05.05.21 | 05.05.21 | 1 дн | 02:00
05.05 - 05.05
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ВЛ |  | 31.05.21 | 31.05.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: под вывод ВЛ для работ на ПС 500 кВ Ростовская
01.05 - 01.05
1 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТОиР ВЛ |  | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Ставропольской ГРЭС
13.05 - 14.05
2 дн
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТОиР ВЛ |  | 06.05.21 | 07.05.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
27.05 - 28.05
2 дн
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТОиР ВЛ |  | 11.05.21 | 13.05.21 | 3 дн | 02:00
11.05 - 13.05
3 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ВЛ |  | 10.05.21 | 13.05.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС в режиме обеспечения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия суммарно в объеме до 300 МВт
13.05 - 16.05
4 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ВЛ |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 04:00 |  | Работы выполнялись в апреле (с 03.04.21 по 13.04.21, заявки №5933/4591/5897 и №5934/4590/5896)
04.05 - 07.05
4 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТОиР ВЛ |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТОиР ВЛ |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 04:00
24.05 - 28.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ВЛ |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выодом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Джубгинской ТЭС
24.05 - 28.05
5 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ВЛ |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00
17.05 - 21.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТОиР ВЛ |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Армавир – Ветропарк, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
11.05 - 15.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТОиР ВЛ |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
10.05 - 14.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТОиР ВЛ |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Песчанокопская
11.05 - 15.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ВЛ |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: под вывод ВЛ для работ на Афипском НПЗ
17.05 - 21.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | ТОиР ВЛ |  | 11.05.21 | 15.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая (одновременный вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская)
22.05 - 26.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТОиР ВЛ |  | 24.05.21 | 31.05.21 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская- Тихорецк, в схеме вывода в ремонт ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
22.05 - 29.05
8 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 24.05.21 | 01.06.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси, ВЛ 110 кВ Шепси – Аше и ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая ПАР КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс, в режиме обеспечения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия суммарно в объеме до 300 МВт
24.05 - 01.06
9 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТОиР ВЛ |  | 11.05.21 | 21.05.21 | 11 дн | 04:00
11.05 - 21.05
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | Работа МВ 110 кВ Октябрьская 2 цепь ч/з ОМВ-110 |  | 28.05.21 | 28.05.21 | 1 дн | 02:00
28.05 - 28.05
1 дн
ОМВ-110 | Работа МВ 110 кВ Октябрьская 1 цепь ч/з ОМВ-110 |  | 24.05.21 | 24.05.21 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
1 дн
ШСМВ-110 | ТР: ШР-110-IСШ ШСМВ |  | 25.05.21 | 25.05.21 | 1 дн | 02:00
25.05 - 25.05
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Афипская 2 цепь | с переводом на ОВ | 26.05.21 | 26.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.05 - 26.05
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Афипская 1 цепь | с переводом на ОВ | 25.05.21 | 25.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.05 - 25.05
1 дн
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий | с переводом на ОВ | 31.05.21 | 31.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
31.05 - 31.05
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-110-IСШ АТ-1 | с переводом на ОВ | 20.05.21 | 20.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110-IСШ АТ-2 | с переводом на ОВ | 21.05.21 | 21.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.05 - 21.05
1 дн
ШСМВ-220 | ТО ШСМВ-220 |  | 19.05.21 | 20.05.21 | 2 дн | 02:00
19.05 - 20.05
2 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 26.05.21 | 27.05.21 | 2 дн | 02:00
26.05 - 27.05
2 дн
ОСШ-110кВ | монтаж ШМ -110 кВ АТ-3 яч 5 и спусков к РОСШ-110 АТ-3 |  | 26.05.21 | 27.05.21 | 2 дн | 12:00
26.05 - 27.05
2 дн
IIСШ-110кВ | монтаж ШМ -110 кВ АТ-3 яч 5 и спусков к ШР-110 II СШ АТ-3 |  | 26.05.21 | 27.05.21 | 2 дн | 12:00
26.05 - 27.05
2 дн
IСШ-110кВ | монтаж траверсы яч 5 и спусков к ШР-110 I СШ АТ-3 |  | 16.05.21 | 17.05.21 | 2 дн | 12:00
16.05 - 17.05
2 дн
IСШ-220кВ | Монтаж ошиновки ввода АТ-1 в яч - 8 и спусков к ШР --220 I CШ, Монтаж ошиновки ввода АТ-3 в яч - 9 и спусков к ШР --220 I CШ |  | 15.05.21 | 16.05.21 | 2 дн | 12:00
15.05 - 16.05
2 дн
IIСШ-220кВ | Монтаж ошиновки ввода АТ-1 в яч - 8 и спусковк ШР --220 II CШ, монтаж ошиновки ввода АТ-3 в яч - 9 и спусков к ШР --220 II CШ |  | 19.05.21 | 20.05.21 | 2 дн | 12:00
19.05 - 20.05
2 дн
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТР: КС ВЛ Яблоновская, ТО: ВЧЗ ВЛ Яблоновская ТО в объёме "В" ШОН |  | 12.05.21 | 13.05.21 | 2 дн | 02:00
12.05 - 13.05
2 дн
ЭВ-220 ВЛ Яблоновская | ТО в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ ЭВ-220 (ШЭ 2710 511), привод, ТО в объёме "В" ТТ |  | 12.05.21 | 13.05.21 | 2 дн | 02:00
12.05 - 13.05
2 дн
ОСШ-220кВ | Монтаж ошиновки ввода АТ-3 в яч - 9 |  | 19.05.21 | 21.05.21 | 3 дн | 12:00
19.05 - 21.05
3 дн
ОМВ-110 | ТР: ШР-110-IСШ ОМВ |  | 20.05.21 | 27.05.21 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с необходимостью ремонта МВ-110 ВЛ с переводом на ОВ
22.05 - 23.05
2 дн
АТ-1 | Перенос ввода в яч 8 АТ-1, ВВ испытаний нового оборуования. Монтаж траверсы яч 5 и ШМ 110 кВ АТ-3 |  | 11.05.21 | 19.05.21 | 9 дн | 12:00
11.05 - 19.05
9 дн
МВ-110 АТ-1 | Монтаж траверсы яч 5 и ШМ 110 кВ АТ-3 |  | 11.05.21 | 19.05.21 | 9 дн | 12:00
11.05 - 19.05
9 дн
IСШ-110кВ | ТР: ШР-110-IСШ АТ-1, ШР-110-IСШ АТ-2, ШР-110-IСШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Афипская 2 цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий, ШР-110-IСШ ОМВ, ШР-110-IСШ ШСМВ, СР: РТН-110-IСШ (замена ОСИ) |  | 20.05.21 | 31.05.21 | 12 дн | 02:00
20.05 - 31.05
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОМВ-220 | Техобслуживание: ОМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ОМВ-220, упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-220, ТТ. |  | 26.05.21 | 26.05.21 | 1 дн | 04:00
26.05 - 26.05
1 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ВПр на время ТР ШР-220 Каневская |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 220
11.05 - 15.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ВПр на время ТР ШР-220 НПС-7 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 220
11.05 - 15.05
5 дн
ОМВ-220 | Средний ремонт: ШР 2СШ ОМВ-220. Замена ОСИ: ШР 2СШ ОМВ-220. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00
11.05 - 15.05
5 дн
ТН-220 2 СШ | Средний ремонт: РТН-220 2СШ-220.Техобслуживание: ТН-220 2 СШ-220, ОПН-220 2СШ-220. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00
11.05 - 15.05
5 дн
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, ТР-110 АТ-2, РТН-35 АТ-2. Средний ремонт: ТР-220 АТ-2. Техобслуживание: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2. Высоковольтные испытания: АТ-2, вводы 220 кВ АТ-2.Калибровка манометров: вводы 220кВ АТ-2, 110 кВ АТ-2.Отбор проб масла на ФХА (С) из: АТ-2, РПН АТ-2.Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-, РПН ЛРН АТ-2.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, ТЗОП 220кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, МТЗ 110 кВ АТ-2, МТЗ-35 с ВМБ на ст.35 кВ, ускоренная з-та мин. Напр., ТЗНП 220, ТЗНП 110, Перегруз ст.220, 110, 35, Вых. реле основных и резервных защит, сигнализация, реле УРОВ, з-та от потери охлаждения, ТТ АТ-2, автоматика охлаждения, РПН. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00
11.05 - 15.05
5 дн
АТ-1 | ВПр на время вывода 1 СШ 220 и ЭВ-220 АТ-1 |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
17.05 - 21.05
5 дн
МВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-110 АТ-2.Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2.Замена вводов: МВ-110 АТ-2.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110, ТТ МВ-110. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00
11.05 - 15.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | ВПр на время ТО ШР-220 Тихорецкая. |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк, в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
17.05 - 21.05
5 дн
2 СШ 220 | Средний ремонт: РТН-220 2СШ-220.Текущий ремонт: ШР-220 АТ-2, Р2СШ-220 СМВ, ШР-220 Каневская, ШР-220 НПС-7, ШР 2СШ ОМВ-220. Замена ОСИ: ШР 2СШ ОМВ-220. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20
11.05 - 15.05
5 дн
1 СШ 220 | Текущий ремонт: ШР-220 Тихорецкая, ШР 1СШ ОМВ-220, ШР-220 АТ-1, Р 1СШ СМВ-220. |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: Ремонт ШР 1СШ ОМВ-220 отказан, вывод МВ-220 Тихорецкая выполнить с переводом на ОВ
17.05 - 21.05
5 дн
МВ-220 НПС-7 | ТР: ШР-220 НПС-7 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 220
11.05 - 15.05
5 дн
МВ-220 Тихорецкая | ТР: ШР-220 Тихорецкая |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: Ремонт ШР 1СШ ОМВ-220 отказан, вывод МВ-220 Тихорецкая выполнить с переводом на ОВ
17.05 - 21.05
5 дн
МВ-220 Каневская | ТР: ШР-220 Каневская |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 220
11.05 - 15.05
5 дн
СМВ-220 | ТР: Р 1СШ СМВ-220. |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220
17.05 - 21.05
5 дн
СМВ-220 | ТР: Р2СШ-220 СМВ |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 220
11.05 - 15.05
5 дн
МВ-220 АТ-2 | ТР: ШР-220 АТ-2 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 220
11.05 - 15.05
5 дн
МВ-220 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-220 АТ-2.Средний ремонт: ТР-220 АТ-2.Замена вводов: МВ-220 АТ-2.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-220, ТТ МВ-220 0ч/ч.Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 АТ-2. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 220
11.05 - 15.05
5 дн
В 220 АТ-1 | ТР: ШР-220 АТ-1. |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220
17.05 - 21.05
5 дн
ОМВ-220 | ТР: ШР 1СШ ОМВ-220 |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк, в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная, в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая
17.05 - 21.05
5 дн
ТН-220 1 СШ | Техобслуживание: ТН-220 1 СШ-220, ОПН-220 1 СШ-220. |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220
17.05 - 21.05
5 дн
СМВ-220 | Средний ремонт: СМВ-220. Отбор проб масла на ФХА (С) из: вводов 220 СМВ-220.Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов 220 СМВ-220.Высоковольтные испытания: СМВ-220, вводов 220 кВ СМВ-220.Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит СМВ-220 (МТО, ТЗНП, МТЗ), управление, авт-ка ТАПВ, привод СМВ-220, ТТ. |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн | 4 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 и 2 СШ 220
11.05 - 21.05
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ШСВ 110 | ТО РЗА в объеме "К" ТТ ШСВ 110. |  | 06.05.21 | 07.05.21 | 2 дн | 02:00
06.05 - 07.05
2 дн
ОВ 110 | Работа ВЛ 110 кВ Бужора - Анапская 1 цепь ч/з ОВ 110. |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
В 110 Джемете | ТО РЗА в объеме "В" шкафа авт-ки и УРОВ В 110 Джемете, привод.. | с переводом на ОВ | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.05 - 21.05
5 дн
В-1-220 Чекон | ТО ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон ТО РЗА в объеме "К" ТТ В-1 220 Чекон. |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
24.05 - 28.05
5 дн
В-2-220 Чекон | ТО ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон ТО РЗА в объеме "К" ТТ В-2 220 Чекон. |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
24.05 - 28.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТО ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон ТО РЗА в объеме "К" ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон. ТО РЗА в объеме "В" ВЧЗ 220 Чекон ф."А", ВЧ обработка 220 Чекон ф."А", ВЧЗ 220 Чекон ф."В", ВЧ обработка 220 Чекон ф."В". |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
24.05 - 28.05
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
МВ-110 Геленджик | ТР ШР-110 2 СШ МВ-110 Геленджик | с переводом на ОВ | 19.05.21 | 19.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.05 - 19.05
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-110 2 СШ МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 17.05.21 | 17.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.05 - 17.05
1 дн
ШСМВ-110 | ТР ШР-110 2 СШ ШСМВ-110 |  | 20.05.21 | 20.05.21 | 1 дн | 02:00
20.05 - 20.05
1 дн
МВ-110 Тонкий Мыс | ТР ШР-110 2 СШ МВ-110 Тонкий Мыс | с переводом на ОВ | 18.05.21 | 18.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.05 - 18.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | ТО ТН-110 Пенайская ф.С ТО в объёме "В": ТН-110 ВЛ ф.С |  | 07.05.21 | 07.05.21 | 1 дн | 02:00
07.05 - 07.05
1 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТО ТН-110 КВЛ-Кирилловская ф.С ТО в объёме "В": ТН-110 ВЛ ф.С ТО РЗА в объеме В ТН-110 КВЛ Кирилловская-Восточная ф.С |  | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн | 02:00
06.05 - 06.05
1 дн
ВЭ-110 Кирилловская | ТО РЗА в объеме О Терминал автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 АУВ 516 (ШЛ2606.516), привод, ТО РЗА в объеме В ТТ МВ-110 Кирилловская |  | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн | 02:00
06.05 - 06.05
1 дн
ВЭ-110 Пенайская | ТО РЗА в объеме О Терминал автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 АУВ 516 (ШЛ2606.516), привод, ТО РЗА в объеме В ТТ МВ-110 Пенайская |  | 07.05.21 | 07.05.21 | 1 дн | 02:00
07.05 - 07.05
1 дн
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ Геленджик |  | 04.05.21 | 05.05.21 | 2 дн | 02:00
04.05 - 05.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | ТР и усиление шлейфов ЛР-110 ВЛ Геленджик, РОСШ-110 ВЛ Геленджик |  | 04.05.21 | 05.05.21 | 2 дн | 02:00
04.05 - 05.05
2 дн
2 сш 110 кВ | ТР ШР-110 2 СШ АТ - 1, ШР-110 2 СШ ВЛ Тонкий мыс, ШР-110 2 СШ ВЛ Геленджик, ШР-110 2 СШ ШСМВ-110; ТР и замена оси РТН-110 2 СШ; ТО ТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00
17.05 - 21.05
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | ТО в объёме "К1" ТТ 110 Витаминкомбинат, ШОН |  | 17.05.21 | 19.05.21 | 3 дн | 02:00
17.05 - 19.05
3 дн
В 110 Витаминкомбинат | ТО в объёме "К1" Комплект РЗА В 110 Витаминкомбинат (REC670), привод |  | 17.05.21 | 19.05.21 | 3 дн | 02:00
17.05 - 19.05
3 дн
В 220 Кругликовская I цепь | ТО в объёме "К1" Комплект РЗА В 220 Кругликовская I цепь (REC670), привод |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00
17.05 - 21.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ТО в объёме "К1" ТТ 220 Кругликовская 1ц, ШОН |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00
17.05 - 21.05
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
5 С 220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 04:00
04.05 - 07.05
4 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 220кВ АТ-2, ОПН 110кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2, ТН 10кВ АТ-2 |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 04:00
04.05 - 07.05
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТО.: ТН 220 Центральная, ТТ 220 Центральная. ТО в объёме "В" РЗА |  | 10.05.21 | 13.05.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС в режиме обеспечения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия суммарно в объеме до 300 МВт
13.05 - 16.05
4 дн
В-2-220 Центральная | ТО: ТТ 220 Центральная, ТО в объёме "В" РЗА |  | 10.05.21 | 13.05.21 | 4 дн | 02:00
13.05 - 16.05
4 дн
В-1-220 Центральная | ТО: ТТ 220 Центральная, ТО в объёме "В" РЗА |  | 10.05.21 | 13.05.21 | 4 дн | 02:00
13.05 - 16.05
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЭ-220 | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ-220. ТО в объеме "В" цепей встроенных ТТ, ШМУ ВЭ-220. |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
Т-2 | Текущий ремонт: Т-2. Средний ремонт: ОД-220 Т-2, РДГК-35 Т-2, СР-35 ДГК, ТР-35 Т-2.Техобслуживание: ОПН-220 Т-2, ТН-27,5 Т-2, РВС-35 Т-2, РВС-27,5 Т-2, ЗОН-110 Т-2, ШМ-35 Т-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: Т-2, РПН Т-2.Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-2, РПН Т-2.Калибровка манометров: Т-2 обдув, перегрев. |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ШСМВ-110 | ТР ШР-2с.ш-110 ШСМВ;ЗО ШО между МВ и ШР-2с.ш-110 ШСМВ |  | 31.05.21 | 11.06.21 | 12 дн | 02:00
31.05 - 11.06.2021
12 дн
2 СШ-110 | ТР:ШР-2с.ш-110 АТ - 1, ШР-2с.ш-110 АТ - 2, ШР-2с.ш-110 ШСМВ, ШР-2с.ш-110 ВЛ Солнечная, ШР-2с.ш-110 КВЛ Восточная, ШР-2с.ш-110 ВЛ РИП 2ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Южная 1ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Южная 2ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Новоросметалл, ШР-2с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц, РТН-110 2с.ш.; ТР и замена оси: ШР-2с.ш-110 ОМВ; ТО: ШР-2 с.ш-110 БСК-2, ОПН-110 2 с.ш, ТН-110 2с.ш.; ЗО ШО между МВ и ШР-2с.ш-110 ШСМВ, ШО между МВ и ШР-1с.ш-110 ВЛ Южная 2ц, ШО между МВ и ШР-1с.ш-110 ВЛ Новоросметалл, ШО между МВ и ШР-1с.ш-110 ВЛ Южная 1ц, ШО между МВ и ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц . |  | 31.05.21 | 11.06.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом присоединений на ОВ
31.05 - 11.06.2021
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ЭВ-110 Леушковская | ТР ШР 1СШ-110 Леушковская | с переводом на ОВ | 20.05.21 | 20.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
1 дн
ЭВ-110 Челбасская | ТР ШР 1СШ-110 Челбасская | с переводом на ОВ | 19.05.21 | 19.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.05 - 19.05
1 дн
ЭВ-110 АТ-1 | ТР ШР 1СШ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.05 - 12.05
1 дн
ЭВ-110 Кисляковская | ТР ШР 1СШ-110 Кисляковская | с переводом на ОВ | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.05 - 11.05
1 дн
ЭВ-110 Атамановская | ТР ШР 1СШ-110 Атамановская | с переводом на ОВ | 13.05.21 | 13.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.05 - 13.05
1 дн
ОЭВ-110 | ТР ШР 1СШ-110 ОЭВ |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | 02:00
14.05 - 14.05
1 дн
1сш-110 | Текущий ремонт: РТН-110 1СШ, ШР 1СШ-110 Кисляковская, ШР 1СШ-110 АТ-1, ШР 1СШ-110 Атамановская, ШР 1СШ-110 ОЭВ, Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 Т-3, Р 1СШ ШСЭВ, ШР 1СШ-110 Т-4, ШР 1СШ-110 Челбасская, ШР 1СШ-110 Леушковская. |  | 11.05.21 | 20.05.21 | 10 дн | 02:00
11.05 - 20.05
10 дн
ШСЭВ-110 | ТР Р 1СШ ШСЭВ |  | 11.05.21 | 20.05.21 | 10 дн | 02:00
11.05 - 20.05
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
В 220 Усть-Лабинск | ТО в объёме "О" Комплект РЗА В 220 Усть-Лабинск (ШЭ2607 019) |  | 06.05.21 | 07.05.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
27.05 - 28.05
2 дн
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТР: КС-220 Усть-Лабинск ТО в объёме "К" ТТ 220 Усть-Лабинск, ШОН |  | 06.05.21 | 07.05.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
27.05 - 28.05
2 дн
В 220 Тихорецк | ТО в объёме "О" Комплект РЗА В 220 Тихорецк (ШЭ2607 019 022) |  | 11.05.21 | 15.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.05 - 26.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | ТР: ВЧЗ 220 Тихорецк, КС-220 Тихорецк ТО в объёме "К" ВЧ обработка, ФП ф.А,В, ТТ 220 Тихорецк, ШОН | <пусто> | 11.05.21 | 15.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая (одновременный вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская)
22.05 - 26.05
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
1 С 220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220 и на время вывода АТ-1 |  | 11.05.21 | 19.05.21 | 9 дн | 02:00
11.05 - 19.05
9 дн
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220 |  | 11.05.21 | 19.05.21 | 9 дн | 02:00
11.05 - 19.05
9 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ТТ 220 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, КЛ 110кВ АТ-1, ТР ЛРН-1-10 ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала основных защит 1 комплект АТ-1, ДЗО 10 кВ АТ-1, ДЗО 1 комплект 110 кВ АТ-1, АПЖТ АТ-1, АТ-2 . ТО в объеме "В" газовой защиты АТ-1, газовой защита РПН АТ-1, автоматики РПН АТ-1, автоматики охлаждения АТ-1, защиты от потери охлаждения АТ-1. |  | 11.05.21 | 19.05.21 | 9 дн | 02:00
11.05 - 19.05
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | СР: ЛР-220-2 |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
11.05 - 15.05
5 дн
1 СШ-220 | СР: ЛР-220-1 |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
11.05 - 15.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | СР: ЛР-220-1, ЛР-220-2 |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Песчанокопская
11.05 - 15.05
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТР: ШР-110 1СШ ВЛ Троицкий водозабор. | с переводом на ОВ | 17.05.21 | 17.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.05 - 17.05
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ЗО: ШО между МВ и ШР-1СШ-110 ВЛ ПТФ. | с переводом на ОВ | 21.05.21 | 21.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.05 - 21.05
1 дн
МВ 110 АТ-1 | ТР: ШР-110 1СШ АТ-1 | с переводом на ОВ | 18.05.21 | 18.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.05 - 18.05
1 дн
ОМВ-110 | ЗО:ШО между МВ и ШР-1СШ-ОМВ-110. |  | 25.05.21 | 26.05.21 | 2 дн | 04:00
25.05 - 26.05
2 дн
МВ-110 ВЛ ПАОС | ЗО: ШО между МВ и ШР-1СШ-110 ВЛ ПАОС;ТР: ШР-110 1СШ ВЛ ПАОС | с переводом на ОВ | 19.05.21 | 20.05.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.05 - 20.05
2 дн
АТ-1 | ТР:АТ-1,ЗО:ШМ-10кВ АТ-1; ТО:ОПН 220кВ АТ-1;ОПН-110 АТ-1; |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
24.05 - 28.05
5 дн
МВ 110 АТ-1 | ЗО:ШО между МВ и ТР-110 АТ-1, ТО РЗА в объеме О Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 АТ-1. | <пусто> | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.05 - 28.05
5 дн
ТН 1С 220 кВ | ТО:ТН 1С 220кВ ф.А,В,С;ОПН ТН 1С 220 кВ . |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
24.05 - 28.05
5 дн
СТК-1 | ТР: ТРГ-1;БСК-10-1 ;ФКУ-1 ;ТО:ОПН 10 кВ СТК-1;3С ЩПТ ЗВУ |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
24.05 - 28.05
5 дн
1 C 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ ввода в работу АТ-1 и ТН 1С 220 кВ |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
24.05 - 28.05
5 дн
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110; Замена Оси:ШО между МВ и ШР-1СШ-110-ШСМВ. ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (МТЗ, МТО, ТЗНП) ШСМВ-110, ТАПВ и привод ШСМВ-110 |  | 17.05.21 | 26.05.21 | 10 дн | 02:00
17.05 - 26.05
10 дн
1СШ-110 | ТР: ШР-110 1СШ АТ-1;ШР-110 1СШ ВЛ Троицкий водозабор;РТН-110 1СШ;ШР-110 1СШ ВЛ ПАОС;ЗО:ШО между МВ и ШР-1СШ-ОМВ-110;ЗО:ШО между МВ и ШР-1СШ-110-ШСМВ;ЗО: ШО между МВ и ШР-1СШ-110 ВЛ ПТФ;ЗО: ШО между МВ и ШР-1СШ-110 ВЛ ПАОС. |  | 17.05.21 | 26.05.21 | 10 дн | 02:00
17.05 - 26.05
10 дн
ОМВ-110 | СР: ОМВ-110. |  | 06.05.21 | 16.05.21 | 11 дн | 4 | КубРДУ: перенесена в связи с переводом МВ 110 АТ-1 на ОВ
22.05 - 01.06
11 дн
МВ 110 АТ-1 | СР МВ 110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 29.04.21 | 14.05.21 | 16 дн | 4 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.04.2021 - 14.05
16 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
МВ-110 АТ-2 | СР: МВ-110 АТ-2 (ВВИ, ФХА баков) |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн | 4
17.05 - 28.05
12 дн
АТ-2 | ВПр в связи с выводом в средний ремонт МВ 110 АТ-2 и МВ 35 АТ-2. |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн | 4
17.05 - 28.05
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ВЭ 220 кВ 23 | ТО.: ТТ ВЛ 220 кВ Армавир |  | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
1 дн
ВЭ 220 кВ 14 | ТО.: ТТ ВЛ 220 кВ Армавир |  | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
1 дн
2 С 220 кВ | ТО ТТ ВЛ 220 кВ Армавир |  | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
1 дн
1 С 220 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-1 |  | 07.05.21 | 07.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
21.05 - 21.05
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТО.: ТТ ВЛ 220 кВ Армавир, РПГ 10 кВ ОКГТ |  | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Армавир – Ветропарк, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
11.05 - 11.05
1 дн
1 С 220 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт,АТ-1 |  | 05.05.21 | 05.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
19.05 - 19.05
1 дн
АТ-1 | ТР.: АТ-1; ТО: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1 |  | 05.05.21 | 07.05.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ для работ Адыгейских ЭС
19.05 - 21.05
3 дн
АТ-1 | Вывести в ремонт для работ по заявке АдЭС (СР ТР-110 АТ-1) |  | 18.05.21 | 24.05.21 | 7 дн | 03:00 | КубРДУ: срок вывода АТ изменен, по согласованию с инициатором подачи заявки - Адыгейские ЭС
19.05 - 21.05
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВД-1 | СР и замена Оси РД-1-1 |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн | 02:00
17.05 - 28.05
12 дн
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ 110 АТ-1 |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн | 02:00
17.05 - 28.05
12 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ТР 110 АТ-1, ТР РОСШ 110 АТ-1 |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн | 02:00
17.05 - 28.05
12 дн
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ОПН ТН-1-220. |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн | 02:00
17.05 - 28.05
12 дн
1 СШ 220 кВ | ТР АТ-1, ТО ТТ-220 АТ-1. СР и замена Оси РД-1-1, ТО ТН-1-220 |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн | 02:00
17.05 - 28.05
12 дн
АТ-1 | Средний ремонт Шинного моста 110 кВ АТ-1. Текущий ремонт АТ-1. Техническое обслуживание ОПН-220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, ТТ-220 АТ-1. ТР ТР 110 АТ-1, ТР РОСШ 110 АТ-1 Техническое обслуживание в объеме восстановление автоматики охлаждения АТ-1, автоматики РПН АТ-1. ШЭ 2607 156, технологических защит АТ-1. |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн | 02:00
17.05 - 28.05
12 дн
В-1-220 Центральная | Вынужденный простой на время вывода 1 С 220, СР и замена Оси РД-1-1 Техническое обслуживание в объеме восстановление комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ В-1-220 Центральная. C60, привода В-1-220 Центральная, цепей встроенных ТТ В-1-220 Центральная. |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн | 02:00
17.05 - 28.05
12 дн
В-1-220 Джубгинская ТЭС | Вынужденный простой на время вывода 1 С 220, СР и замена Оси РД-1-1 Техническое обслуживание в объеме опробование комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ. В-1-220 Джубгинская ТЭС С60, привода В-1-220 Джубгинская ТЭС. |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 12 дн | 02:00
17.05 - 28.05
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЭ 220 кВ 14 | ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 220 кВ 14 |  | 11.05.21 | 13.05.21 | 3 дн | 02:00
11.05 - 13.05
3 дн
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТО в объёме "В" ТТ ВЛ 220кВ Афипская, ТН ВЛ 220кВ Афипская |  | 11.05.21 | 13.05.21 | 3 дн | 02:00
11.05 - 13.05
3 дн
ВЭ 220 кВ 24 | ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 220 кВ 24 |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
2СШ-330 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-2 |  | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения переключений в часы минимальных нагрузок
07.05 - 07.05
1 дн
2СШ-330 | ВПр на время ввода в работу АТ-2 |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения переключений в часы минимальных нагрузок
14.05 - 14.05
1 дн
АТ-1 | Для вывода из работы АТ-2 |  | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения переключений в часы минимальных нагрузок
07.05 - 07.05
1 дн
АТ-1 | ВПр на время ввода в работу АТ-2 |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения переключений в часы минимальных нагрузок
14.05 - 14.05
1 дн
ВВ-4-20 | ТО: ТТ-4-20, ТО в объёме "О" автоматики, ТАПВ ВВ-4-20. |  | 06.05.21 | 07.05.21 | 2 дн | 02:00 | Переннос из-за В-1-20
10.05 - 11.05
2 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ВПр в связи с одновременным выводом ВВ-1-3, ВВ-2-15, ВВ-3-15 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана, ЛЭП остается в работе в связи с переносом ВВ-3-15
17.05 - 21.05
5 дн
ВВ-1-3 | БВР для СР: Р-330 АТ-3 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
11.05 - 15.05
5 дн
ВВ-31 | ТР: Р-32-2, Р-42-2, РТН-220-2, Р-32-3, Р-31-3. ТО: 3СШ-220 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
11.05 - 15.05
5 дн
ВВ-32 | ТР: Р-32-2, Р-42-2, РТН-220-2, Р-32-3, Р-32-3, Р-31-3 ТО: 3СШ-220 ТО в объёме "К" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-32 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
11.05 - 15.05
5 дн
ВВ-42 | ТР: Р-32-2, Р-42-2, РТН-220-2 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.05 - 15.05
5 дн
ВВ-3-15 | БВР на время СР: Р-330 АТ-3 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
11.05 - 15.05
5 дн
3СШ-220 | ТР: Р-32-3, Р-31-3. ТО: 3СШ-220 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
11.05 - 15.05
5 дн
АТ-3 | ТР: АТ-3, ВДТ АТ-3, ШР-10 АТ-3, РВ ВДТ АТ-3, РР ВДТ АТ-3, ЗОН АТ-3, ТО: ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, КРУН-10 АТ-3, 3СШ-220 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Армавир
11.05 - 15.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТР: Р-32-2, Р-42-2, РТН-220-2. ТО: ТН-220-2, ОПН-220-2 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Армавир – Ветропарк, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
11.05 - 15.05
5 дн
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР: ВВ-110 АТ-1,2 ТО в объёме "К" автоматики и ТАПВ ВВ-110 кВ АТ-1,2 | с переводом на ОВ | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
24.05 - 28.05
5 дн
ТН-220-2 | ТР: РТН-220-2, ТО: ТН-220-2, ОПН-220-2 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 04:00
11.05 - 15.05
5 дн
ВВ-31 | ТР: Р-31-1, РТН-220-1, ТН-220-1, ОПН-220-1. |  | 24.05.21 | 31.05.21 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.05 - 29.05
8 дн
ВВ-41 | ТР: Р-41-1, РТН-220-1, ТН-220-1, ОПН-220-1. |  | 24.05.21 | 31.05.21 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.05 - 29.05
8 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, ШР-10 АТ-2, Р-10 АТ-2, КРУН-10 АТ-2. ТО: ТТ-110 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2 ТО в объёме "К" защит АТ-2 (ДЗТ, МФТЗ 330, ГЗ, ТЗНП-330, ТЗНП-110, МТЗ 10 кВ, ДЗО 10 кВ, токовая блокировка, встроенные ТТ) ТО в объёме "К" защит АТ-2 (технологических защит, защита реактора, УКИ шин 10 кВ, РПН, ШАОТ, пожаротушения) ТО в объёме "К" защит ДЗ-110 кВ АТ-2 ТО в объёме ""К"" выносных ТТ-110 кВ АТ-2 " |  | 04.05.21 | 11.05.21 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-1 ПАР АТ-5 в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) с 04.05. по 06.05.2021
07.05 - 14.05
8 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТР: Р-31-1, Р-41-1, РТН-220-1, ТН-220-1, ОПН-220-1. |  | 24.05.21 | 31.05.21 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская- Тихорецк, в схеме вывода в ремонт ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
22.05 - 29.05
8 дн
ТН-220-1 | ТР: РТН-220-1, ТО: ТН-220-1, ОПН-220-1 |  | 24.05.21 | 31.05.21 | 8 дн | 02:00
22.05 - 29.05
8 дн
1СШ-220 | ТР: Р-31-1; Р-41-1, РТН-220-1.ТО: 1СШ-220, ТН-220-1, ОПН-220-1 |  | 24.05.21 | 31.05.21 | 8 дн | 02:00
22.05 - 29.05
8 дн
ВВ-2-01 | ТР: ШР 312, Р-2-15-2, Р-2-14-2, Р-2-01-2, РТН-330-2. СР: Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2 |  | 12.05.21 | 20.05.21 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
22.05 - 30.05
9 дн
ВВ-2-14 | ТР: ШР 312, Р-2-15-2, Р-2-14-2, Р-2-01-2, РТН-330-2. СР: Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2 |  | 12.05.21 | 20.05.21 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
22.05 - 30.05
9 дн
ВВ-2-15 | ТР: Р-2-15-2, Р-2-14-2, Р-2-01-2, РТН-330-2, ШР 312 СР: Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2 |  | 12.05.21 | 20.05.21 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
22.05 - 30.05
9 дн
ТН-330-2 | ТР: РТН-330-2,. |  | 12.05.21 | 20.05.21 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
22.05 - 30.05
9 дн
2СШ-330 | СР: Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2. ТР: РТН-330-2, КФ, Р-2-14-2, Р-2-01-2, Р-2-15-2, Ш Р 312. ТО в объёме "К" ДЗОШ -330 кВ АТ-1,2 |  | 12.05.21 | 20.05.21 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская- Тихорецк, в схеме вывода в ремонт ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
22.05 - 30.05
9 дн
АТ-1 | СР: Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2. ТР: РТН-330-2, КФ, Р-2-14-2, Р-2-01-2, Р-2-15-2, ШР 312 |  | 12.05.21 | 20.05.21 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
22.05 - 30.05
9 дн
АТ-2 | СР: Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, ТР-110 АТ-2 ТР: РТН-330-2, КФ, Р-2-14-2, Р-2-01-2, Р-2-15-2, ШР 312 |  | 12.05.21 | 20.05.21 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
22.05 - 30.05
9 дн
АТ-4 | ВПр на время вывода 2 СШ 330 кВ |  | 12.05.21 | 20.05.21 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
22.05 - 30.05
9 дн
В 312 | ТР: ШР 312, Р-2-15-2, Р-2-14-2, Р-2-01-2, РТН-330-2. СР: Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2 |  | 12.05.21 | 20.05.21 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
22.05 - 30.05
9 дн
ВВ-110 АТ-1,2 | СР: ТР-110 АТ-2. |  | 12.05.21 | 20.05.21 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-2
22.05 - 30.05
9 дн
ВВ-1-20 | Замена выключателя |  | 20.03.21 | 01.05.21 | 43 дн | 3
20.03.2021 - 06.05
48 дн
ВВ-4-20 | Замена выключателя. |  | 03.05.21 | 14.06.21 | 43 дн | 3 | Переннос из-за В-1-20
07.05 - 18.06.2021
43 дн
ВВ-2-14 | Замена выключателя |  | 20.03.21 | 01.06.21 | 74 дн | 3
20.03.2021 - 01.06
74 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
БСК-110 | Вынужденый простой в связи с ТР ШР-110 2СШ БСК |  | 19.05.21 | 19.05.21 | 1 дн | 02:00
19.05 - 19.05
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 1 цепь, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 2 цепь |  | 19.05.21 | 19.05.21 | 1 дн | 02:00
19.05 - 19.05
1 дн
ОВВ-110 | Работа ВВ-110 Кавказская 2 с переводом через ОВВ-110 |  | 20.05.21 | 20.05.21 | 1 дн | 02:00
20.05 - 20.05
1 дн
ОВВ-110 | Работа ВВ-110 Кавказская 1 с переводом через ОВВ-110 |  | 21.05.21 | 21.05.21 | 1 дн | 02:00
21.05 - 21.05
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найдёновская с отпайкой на ПС 110 кВ КПТФ |  | 24.05.21 | 24.05.21 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
1 дн
ОВВ-110 | ВВ-110 Хим.з-д 2 с переводом через ОВВ-110 |  | 18.05.21 | 18.05.21 | 1 дн | 02:00
18.05 - 18.05
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 1 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 2 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 02:00
12.05 - 12.05
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ |  | 26.05.21 | 26.05.21 | 1 дн | 02:00
26.05 - 26.05
1 дн
ОВВ-110 | Работа ВВ-110 АТ-2 с переводом через ОВВ-110 |  | 28.05.21 | 28.05.21 | 1 дн | 02:00
28.05 - 28.05
1 дн
ВВ-110 Найденовская | ТР ШР-110 2СШ Найденовская. | с переводом на ОВ | 25.05.21 | 25.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.05 - 25.05
1 дн
ВВ-110 ЖБШ | ТР ШР-110 2СШ ЖБШ | с переводом на ОВ | 27.05.21 | 27.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.05 - 27.05
1 дн
ВВ-110 БСК | ТР ШР-110 2СШ БСК |  | 19.05.21 | 19.05.21 | 1 дн | 02:00
19.05 - 19.05
1 дн
ВВ-110 АТ-2 | ТР ШР-110 2СШ АТ-2 | с переводом на ОВ | 31.05.21 | 31.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
31.05 - 31.05
1 дн
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 1 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга с переводом через ОВВ-110 |  | 13.05.21 | 17.05.21 | 5 дн | 02:00
13.05 - 17.05
5 дн
2 СШ-110 | ТР ШР-110 2СШ БСК, ШР-110 2СШ Хим.з-д 1, ШР-110 2СШ Хим.з-д 2, ШР-110 2СШ Кавказская 2, ШР-110 2СШ Кавказская 1, ШР-110 2СШ Т-1, ШР-110 2СШ ЖБШ, ШР-110 2СШ Найденовская, ШР-110 2СШ Т-3, ШР-110 2СШ АТ-2, РТН-110 2СШ, ТО ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ |  | 17.05.21 | 31.05.21 | 15 дн | 02:00
17.05 - 31.05
15 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Крымская II ц. | ТО РЗА в объёме "К" | с переводом на ОВ | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ВЭ 220 кВ АТ-3
04.05 - 04.05
1 дн
ВЭ 220 кВ Славянская | ТО: ТТ 220 кВ Славянская. ТО РЗА в объеме ""К,ТК"" АУВ и привод ВЭ 220 кВ Славянская |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТО РЗА в объеме "В": ВЧЗ и ВЧ-обработка ф.С ВЛ 220 кВ Кубанская-Славянская |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
ВЭ 15 | ТР: ВЭ 15; ТО: ТТ 15, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 04:00
04.05 - 07.05
4 дн
ВЭ 25 | ТР: ВЭ 25; ТО: ТТ 25, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 04:00
04.05 - 07.05
4 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО: ТН КС ВЛ 500 кВ Тамань, ОПН ВЛ 500 кВ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 04:00
04.05 - 07.05
4 дн
ВЭ 24 | "ТО: ТТ 24, Р 24-4, ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная. ТО РЗА в объеме ""K"" TT 24" |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 04:00
24.05 - 28.05
5 дн
ВЭ 14 | "ТО: ТТ 14, Р 14-4, ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная. ТО РЗА в объеме ""K"" TT 14" |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 04:00
24.05 - 28.05
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная, Р 14-4, Р 24-4 |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 04:00
24.05 - 28.05
5 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО: ТН 500 кВ АТ-2, ТН 220 кВ АТ-2, ОПН 500 кВ АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2, ТТ 220 кВ АТ-2. ТО РЗА в объеме "В": ТН 500 кВ АТ-2, ТН 220 кВ АТ-2, ТТ 220 кВ АТ-2. |  | 11.05.21 | 25.05.21 | 15 дн | 04:00
11.05 - 25.05
15 дн
ВЭ 12 | ТО: ТН 500 кВ АТ-2, ТТ 12 |  | 11.05.21 | 25.05.21 | 15 дн | 04:00
11.05 - 25.05
15 дн
ВЭ 22 | ТО: ТН 500 кВ АТ-2, ТТ 22 |  | 11.05.21 | 25.05.21 | 15 дн | 04:00
11.05 - 25.05
15 дн
ВЭ-1-220 кВ АТ-2 | ТО: ТН 220 кВ АТ-2, ТТ 220 кВ АТ-2, ТТ-1- 220 кВ АТ-2. |  | 11.05.21 | 25.05.21 | 15 дн | 04:00
11.05 - 25.05
15 дн
ВЭ-2-220 кВ АТ-2 | ТО: ТН 220 кВ АТ-2, ТТ 220 кВ АТ-2, ТТ-2- 220 кВ АТ-2. |  | 11.05.21 | 25.05.21 | 15 дн | 04:00
11.05 - 25.05
15 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №1 | ТО КС 220 Порт №1 ф. В, ЗН КС 220 Порт №1, ТО ШОН 220 Порт №1. ТО РЗА в объеме "К". ТО ТТ 220 Порт №1. ТО РЗА в объеме "К". |  | 31.05.21 | 31.05.21 | 1 дн | 02:00
31.05 - 31.05
1 дн
В 220 Камыш-Бурун | ТО ТТ 220 Камыш-Бурун? Комплект РЗА В 220 Камыш-Бурун (ШЭ2710511), привод. ТО РЗА в объеме "К". |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.05 - 14.05
4 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 ОМВ. |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
4 дн
ОМВ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 ОМВ.Техническое обслуживание: ОМВ-110. ТО в объёме "К": ТТ ОМВ-110,Комплект резервных защит ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2).ТО в объёме "К1": КСЗ ОМВ-110 кВ (ШЭ2607 022). |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
4 дн
ВВ-У1 | Теущий ремонт: Р-У1-У, РТН-220 СШ-У. ТО в объёме "К": ТТ-У1. ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ ВВ-У1. |  | 11.05.21 | 15.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.05 - 26.05
5 дн
ВВ-У2 | Теущий ремонт: Р-У2-У, РТН-220 СШ-У. ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ ВВ-У2. |  | 11.05.21 | 15.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.05 - 26.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Средний ремонт: ЛР-220 Ново-Лабинская. ТР РТН-220 СШ-У. ТО в объёме"К": ЭМБ ЛР-220 Ново-Лабинская. ТО в объёме "В" комплекта резервных защит ВЛ 220 кВ Тихорецк –Ново-Лабинская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) |  | 11.05.21 | 15.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая (одновременный вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская)
22.05 - 26.05
5 дн
ТН-220 СШ У | Теущий ремонт: РТН-220 СШ-У. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. ТО в объёме "В": ТН-220 СШ-У. ТО в объёме "К": ЭМБ РТН-220 СШ-У. ВВИ: ТН-220 СШ-У. Отбор проб масла на ФХА ХАРГ: ТН-220 СШ-У. |  | 11.05.21 | 15.05.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.05 - 26.05
5 дн
2 СШ-500 | Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2, ШР-22, ТР-500 АТ-6. Техническое обслуживание: ТН-2-500. ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-2-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ТН-2-500. |  | 16.05.21 | 31.05.21 | 16 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
22.05 - 06.06.2021
16 дн
ВВ-16 | Расширенный текущий ремонт: ВВ-16. Текущий ремонт:ТР-16. Техничесое обслуживание : ТТ-16.ТО в объёме "К": Автоматика и ТАПВ ВВ-16. |  | 16.05.21 | 31.05.21 | 16 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
22.05 - 06.06.2021
16 дн
ВВ-26 | Текущий ремонт:ТР-26. ТО в объёме "К": Автоматика и ТАПВ ВВ-26. |  | 16.05.21 | 31.05.21 | 16 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
22.05 - 06.06.2021
16 дн
ВВ-22 | ТР: ШР-22. |  | 16.05.21 | 31.05.21 | 16 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
22.05 - 06.06.2021
16 дн
АТ-6 | Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6, РТН-220 АТ-6, ТР-16, ТР-26. Техническое обслуживание: ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ОПН-10 АТ-6, ТН-10 АТ-6. Опробование пожаротушения АТ-6. ТО в объёме "В": Дифзащита АТ-6 (ДЗТ-23). Высоковольтные испытания: АТ-6, ввода 500 кВ и 220 кВ, ОПН-10 АТ-6. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-6. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-6, РПН АТ-6, ввод 500 кВ ф.В. |  | 16.05.21 | 31.05.21 | 16 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
22.05 - 06.06.2021
16 дн
ТН-2-500 | Техническое обслуживание: ТН-2-500. ВВИ: ТН-2-500. ТО в объёме "К": ТН-2-500. |  | 16.05.21 | 31.05.21 | 16 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
22.05 - 06.06.2021
16 дн
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2.ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-2-500 РоАЭС №2. |  | 16.05.21 | 31.05.21 | 16 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
22.05 - 06.06.2021
16 дн
ТН-220 АТ-6 | Текущий ремонт: РТН-220 АТ-6. Техническое обслуживание: ТН-220 АТ-6. |  | 16.05.21 | 31.05.21 | 16 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
22.05 - 06.06.2021
16 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
IVсш-500 кВ | Отключить на время ввода в работу АТ-4 |  | 31.05.21 | 31.05.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения переключений в часы минимальных нагрузок
31.05 - 31.05
1 дн
IVсш-500 кВ | ТО: ТН IVСШ-500; ТТ-500 АТ-4, ОПН-500 АТ-4 ТО в объеме "К" ТН 4СШ-500 |  | 24.05.21 | 24.05.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения переключений в часы минимальных нагрузок
24.05 - 24.05
1 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТР.: ВЧЗ КВЛ 220 Дагомыс ф. А,В,С, КС КВЛ 220 Дагомыс ф.А,В,С; изменение схемы поключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 220 Дагомыс ф. А,В,С" ТО в объеме "В" ВЧ обработка, ФП фА, ЭН ВЧЗ фА КВЛ220 Дагомыс |  | 25.05.21 | 26.05.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси, ВЛ 110 кВ Шепси – Аше и ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая ПАР КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс, в режиме обеспечения перетока мощности в энергосистему Республики Абхазия суммарно в объеме до 300 МВт
25.05 - 26.05
2 дн
ВЭ 220 Дагомыс | "БВР при т.р.: ВЧЗ КВЛ 220 Дагомыс ф. А,В,С, КС КВЛ 220 Дагомыс ф.А,В,С; изменение схемы поключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 220 Дагомыс ф. А,В,С" ТО УРЗА в объеме "O" |  | 25.05.21 | 26.05.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с КВЛ
25.05 - 26.05
2 дн
ВЭ-РС | ТО.: ТН СШ-500С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ШР-РС, |  | 17.05.21 | 20.05.21 | 4 дн | 04:00
17.05 - 20.05
4 дн
РС-500 | ТО:ШР-РС, |  | 17.05.21 | 20.05.21 | 4 дн | 04:00
17.05 - 20.05
4 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТО.: ТН ВЛ 500 СтГРЭС, ОПН ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ШР-РС; изменение схемы подключения элементов настройки ВЧЗ ВЛ 500 СтГРЭС ф.А,В,С" |  | 17.05.21 | 20.05.21 | 4 дн | 04:00
17.05 - 20.05
4 дн
ВЭ-С-4 | ТО.: ТН СШ-500С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ШР-РС, ТТ-С-4 |  | 17.05.21 | 20.05.21 | 4 дн | 04:00
17.05 - 20.05
4 дн
ВЭ-С-3 | ТО ТН СШ-500С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ШР-РС, ТТ-С-3 |  | 17.05.21 | 20.05.21 | 4 дн | 04:00
17.05 - 20.05
4 дн
ВЭ 110 Северная | ТО в объеме "В" комплект автоматики (С60) ВЭ-110 Северная | с переводом на ОВ | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
4 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТР.: ВЧЗ ВЛ 220 Горячий ключ ф. А,В,С, КС ВЛ 220 Горячий Ключ ф.А,В,С; изменение схемы поключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 220 Горячий ключ ф. А,В,С ТО в объеме "В" ШОН фС ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ |  | 10.05.21 | 13.05.21 | 4 дн | 02:00
13.05 - 16.05
4 дн
ВЭ 220 Гор.Ключ | ТО.: ВЭ 220 Горячий Ключ; БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 220 Горячий ключ ф. А,В,С, КС ВЛ 220 Горячий Ключ ф.А,В,С, изменении схемы поключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 220 Горячий ключ ф. А,В,С ТО УРЗА в объеме "O", ТО в объеме "В" привод и ТТ ВЭ220 Горячий Ключ |  | 10.05.21 | 13.05.21 | 4 дн | 02:00
13.05 - 16.05
4 дн
ОВЭ 110 | Работа ВЭ-110 Химзавод-1Ц ч/з ОВЭ 110 кВ |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00
17.05 - 21.05
5 дн
ВЭ 110 Промзона | ТО в объеме "В" комплект автоматики (С60) ВЭ-110 Промзона ТО УРЗА в объеме "В" комплекта резервных защит (D60) ВЛ110 Промзона ТО в объеме "К1" ВЧ обработка, ФП фА, ВЛ110 Промзона ТО УРЗА в объеме "К1" комплект РЗ (БЭ2704 087) и ПВЗУ-Е ВЛ110 Промзона | с переводом на ОВ | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.05 - 28.05
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТР.: ВЧЗ ВЛ 220 Шепси ф. А,В,С; изменение схемы поключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 220 Шепси ф. А,В,С ТО в объеме "В" ШОН фА ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выодом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Джубгинской ТЭС
24.05 - 28.05
5 дн
ВЭ 220 Шепси | БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 220 Шепси ф. А,В,С; изменение схемы поключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 220 Шепси ф. А,В,С ТО УРЗА в объеме "O", ТО в объеме "В" привод и ТТ ВЭ220 Шепси |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ.
24.05 - 28.05
5 дн
АТ-4 | ТР.: АТ-4; ТО.: ТТ-500 АТ-4, ОПН-500 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, ТОР-10 АТ-4 ТО в объеме "К" ТТ АТ-4, ТТ-500 АТ-4, ТТ-10 АТ-4, ТТ В-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4 |  | 24.05.21 | 31.05.21 | 8 дн | 02:00
24.05 - 31.05
8 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | ВЗ
12.05 - 12.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | ВЗ
11.05 - 11.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая |  | 21.05.21 | 21.05.21 | 1 дн | ВЗ
21.05 - 21.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 27.05.21 | 28.05.21 | 2 дн | ВЗ
27.05 - 28.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона |  | 18.05.21 | 20.05.21 | 3 дн | ВЗ
18.05 - 20.05
3 дн
Предприятие: ОДУ Юга
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | ТР: РВ-50Л; РЛ-Ш; ОПН-Ш; ТО: ТТЛ-Ш; |  | 24.05.21 | 31.05.21 | 7 дн 11 ч | 04:00 | ОДУ Юга: перенос из-за превышения МДП в КС Шахты в период ОЗМ, для совмещения с работами МЭС Юга | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
24.05 - 31.05
7 дн
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 500 кВ Шахты
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Шахты | ТР: ВВ-6, ВВ-7, Р7-5С., ТН ВЛ РоАЭС, ТН-5с, ВЧЗ ВЛ РоАЭС, КС ВЛ РоАЭС, СР: ЛР500 ВЛ РоАЭС. С+ЗО Р6-5С, РР-5с, ТО: ТТ ВВ-6, ТТ ВВ-7, ТТ ВЛ РоАЭС. РПГ500 ВЛ РоАЭС ф "А.В.С", РПГТ-1-110 РоАЭС, РПГТ-2-110 РоАЭС, РПГТ-1 "-" 14/28 ВЛ РоАЭС, РПГТ-2 "-" 14/28 ВЛ РоАЭС, РПГТ 1 "+" 14/28 ВЛ РоАЭС, РПГТ 2 "+" 14/28 ВЛ РоАЭС, ТО элементов ВЧ обработки в объеме "В". Проф испытания ТТ |  | 27.05.21 | 07.06.21 | 12 дн | 03:00 | ОДУ Юга: Срок изменен для совмещения с работами на РоАЭС | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
24.05 - 04.06.2021
12 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
I секц. ОСШ 220кВ | КР РОСШ, АГ 4 часов ( для КР РОСШ-220 1 секц.ЛЭП "Афипский НПЗ") |  | 26.05.21 | 27.05.21 | 2 дн | 04:00
26.05 - 27.05
2 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | КР ЛР-220 и РОСШ-220 ЛЭП Афипский НПЗ, А/Г 4 часа |  | 24.05.21 | 27.05.21 | 4 дн | 04:00
24.05 - 27.05
4 дн
ЭВ-220 ЛЭП Афипский НПЗ | КР ЛР, АГ 4 часов ( для КР ЛР-220 и РОСШ-220 ЛЭП "Афипский НПЗ") |  | 24.05.21 | 27.05.21 | 4 дн | 04:00
24.05 - 27.05
4 дн
7Т | ТР трансформатора 7Т, ТР трансформатора 27Т |  | 05.05.21 | 19.05.21 | 15 дн | ВЗ
05.05 - 19.05
15 дн
ЭВ-220 7Т | ТР ОПН-220 №2 7Т, Проверка ТТ ЭВ-220 7Т, А/г 2 часа. |  | 05.05.21 | 21.05.21 | 17 дн | 02:00
05.05 - 21.05
17 дн
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Заявитель:
Объект: Туапсинский НПЗ
ЭВ 110 КВЛ Шепси | Опробование устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Шепси и СЭВ 110-3. Опробование устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Шепси и СЭВ 110-3 Одновременно подаются заявки на вывод в ремонт следующих шкафов РЗА: 1. Комплект основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 086); 2. Комплект резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 021); 3. Комплект автоматики и УРОВ ЭВ 110 КВЛ Шепси (АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 019); 4. Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ 110-3 (ТЗНП, МТЗ, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). Две заявки на вывод выключателей: 1. ЭВ 110 КВЛ Шепси; 2. СЭВ 110-3 Выполняется поочередное опробования воздейстия защит через шкафы автоматики управления выключателями на коммутационные аппараты. |  | 26.05.21 | 27.05.21 | 1 дн 9 ч | ВЗ
26.05 - 27.05
1 дн
СЭВ 110-3 | Опробование устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Шепси и СЭВ 110-3. Опробование устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Шепси и СЭВ 110-3 Одновременно подаются заявки на вывод в ремонт следующих шкафов РЗА: 1. Комплект основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 086); 2. Комплект резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 021); 3. Комплект автоматики и УРОВ ЭВ 110 КВЛ Шепси (АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 019); 4. Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ 110-3 (ТЗНП, МТЗ, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). Две заявки на вывод выключателей: 1. ЭВ 110 КВЛ Шепси; 2. СЭВ 110-3 Выполняется поочередное опробования воздейстия защит через шкафы автоматики управления выключателями на коммутационные аппараты. |  | 26.05.21 | 27.05.21 | 1 дн 9 ч | ВЗ
26.05 - 27.05
1 дн
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
В 220 Т-2 | ТО СР 220 Т-2, ТР 220 Т-2 | с отключением токовых цепей | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | ВЗ
17.05 - 21.05
5 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТО: ТТЛ-Т; ТР: РВ-30Л; РВ-32Л; РЛ-Т; РТН1-Т; РТН2-Т; ОПН-ВЛ-Т |  | 11.05.21 | 19.05.21 | 8 дн 11 ч | 04:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
11.05 - 19.05
8 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТО: ТТЛ-Т; ТР: РВ-30Л; РВ-32Л; РЛ-Т; РТН1-Т; РТН2-Т; ОПН-ВЛ-Т |  | 11.05.21 | 19.05.21 | 8 дн 11 ч | 04:00 | РРДУ: Срок изменен для совмещения с работами РП МЭС и выполнения работ до ПЭВТ | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
11.05 - 19.05
8 дн
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр.Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38). | под наведенным напряжением | 11.05.21 | 21.05.21 | 10 дн 14 ч | 08:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
11.05 - 21.05
10 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр.Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38). | под наведенным напряжением | 11.05.21 | 21.05.21 | 10 дн 14 ч | 08:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
11.05 - 21.05
10 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 17.05.21 | 01.06.21 | 15 дн 14 ч | 08:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
17.05 - 01.06.2021
15 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 17.05.21 | 01.06.21 | 15 дн 14 ч | 08:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
17.05 - 01.06.2021
15 дн
Объект: ПС 220 кВ А-20
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Проф. испытания КС (УК) |  | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
17.05 - 18.05
2 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Проф. испытания КС (УК) |  | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
17.05 - 18.05
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | Проф. испытания КС (УК). |  | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн | ВЗ | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
17.05 - 18.05
2 дн
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | Проф. испытания КС (УК). |  | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
17.05 - 18.05
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
СМВ220 | ТР: ШР220 1с СМВ ТО:СМВ-220, отбор проб масла из вводов МВ. |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 03:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
11.05 - 11.05
1 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТР:ЛР220 Ея тяговая, Т: ТТ 220 Ея тяговая |  | 11.05.21 | 16.05.21 | 6 дн | 03:00 | КубРДУ: срок увеличен под сроки вывода 1 с.220 кВ на ПС 220 кВ Песчанокопская | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
10.05 - 16.05
7 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТР:ЛР220 Ея тяговая, Т: ТТ 220 Ея тяговая |  | 11.05.21 | 16.05.21 | 6 дн | 03:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
11.05 - 16.05
6 дн
1 с. 220 кВ | ТР: ЛР220 Ея тяговая, ШР220 АТ-1, ТТ220 Ея тяговая, , ТО:ТН220 1с, |  | 10.05.21 | 16.05.21 | 7 дн | 03:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
10.05 - 16.05
7 дн
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
Р-1-500 | Р-1-500 ТР, ОПН 500 Р-1-500 ТО. Проф испытания Р-1-500 |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
22.04.2021 - 01.05
10 дн
В-2-500 Тамань | ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ-1-500 Тамань ТО, |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
22.04.2021 - 01.05
10 дн
В-1-500 Тамань | ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ-1-500 Тамань ТО, |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
22.04.2021 - 01.05
10 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТН-1 500 Тамань ТО, ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ 500 Тамань ТО, ОПН 500 Тамань ТО, РПГТ-1ВЛ Тамань ТО, РПГТ-2 ВЛ Тамань |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
22.04.2021 - 01.05
10 дн
Р-1-500 | Р-1-500 ТР, ОПН 500 Р-1-500 ТО. Проф испытания Р-1-500 |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
22.04.2021 - 01.05
10 дн
В-2-500 Тамань | ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ-1-500 Тамань ТО, |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
22.04.2021 - 01.05
10 дн
В-1-500 Тамань | ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ-1-500 Тамань ТО, |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
22.04.2021 - 01.05
10 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТН-1 500 Тамань ТО, ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ 500 Тамань ТО, ОПН 500 Тамань ТО, РПГТ-1ВЛ Тамань ТО, РПГТ-2 ВЛ Тамань |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
22.04.2021 - 01.05
10 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
II СШ 220 кВ | Текущий ремонт ШР-220-ВТ2-220 |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 9 ч | ВЗ
11.05 - 11.05
0 дн
II СШ 220 кВ | Опробование РЗиА |  | 18.05.21 | 18.05.21 | 10 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Песчанокопская
14.05 - 14.05
0 дн
I СШ 220 кВ | Опробование РЗиА |  | 17.05.21 | 17.05.21 | 10 ч | ВЗ | КубРДУ: При УСЛОВИИ разрешения заявки на вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая
17.05 - 17.05
0 дн
СВ 220 | Опробование РЗиА | с включением на ночь | 17.05.21 | 18.05.21 | 1 дн 10 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Песчанокопская
13.05 - 14.05
1 дн
II СШ 220 кВ | Текущий ремонт ошиновки II СШ-220, ТТ-IIс.ш.-220, ТН-IIс.ш.-220, ТТ-IIс.ш.-ВТ2-220, |  | 10.05.21 | 14.05.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Песчанокопская
11.05 - 15.05
4 дн
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Афапостик тяговая
СМВ-110 | Отбор проб масла из вводов СМВ-110 |  | 21.05.21 | 21.05.21 | 9 ч | ВЗ
21.05 - 21.05
0 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Для БВР по отбору проб масла из ТТ-2СШ-110 |  | 24.05.21 | 24.05.21 | 9 ч | ВЗ
24.05 - 24.05
0 дн
2 СШ 110 | Отбор проб масла из ТТ-2СШ-110 |  | 24.05.21 | 24.05.21 | 9 ч | ВЗ
24.05 - 24.05
0 дн
1 СШ 110 | Отбор проб масла из ТТ-110 1СШ |  | 20.05.21 | 20.05.21 | 9 ч | ВЗ
19.05 - 19.05
0 дн
РП-110 | Отбор проб масла из ТТ-РП-110 |  | 20.05.21 | 20.05.21 | 9 ч | ВЗ
19.05 - 19.05
0 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Для БВР по отбору проб масла с ТТ-1сш-110 |  | 20.05.21 | 20.05.21 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская и ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая
19.05 - 19.05
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кривенковская тяговая
РП-110 | Отбор проб масла из ТТ-110 РРП |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 9 ч | ВЗ
12.05 - 12.05
0 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Для БВР при отборе проб масла из ТТ-110 I с.ш. |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 9 ч | ВЗ
13.05 - 13.05
0 дн
I с.ш.-110 | Отбор проб масла из ТТ-110 1с.ш. |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 9 ч | ВЗ
13.05 - 13.05
0 дн
II с.ш.-110 | Отбор проб масла из ТТ-110 II с.ш. |  | 13.05.21 | 13.05.21 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая для работ ПАО "Россети Кубань"
14.05 - 14.05
0 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Для БВР по отбору проб масла из ТТ-110 II с.ш. |  | 13.05.21 | 13.05.21 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая для работ ПАО "Россети Кубань"
14.05 - 14.05
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
1 с.ш. 110 кВ | Замена ШР-110 ВЛ Тверская |  | 17.05.21 | 19.05.21 | 2 дн 9 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая для работ ПАО "Россети Кубань"
31.05 - 02.06.2021
2 дн
МВ-110 Тверская | Для БВР по замене ШР-110 ВЛ Тверская |  | 17.05.21 | 19.05.21 | 2 дн 9 ч | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая для работ ПАО "Россети Кубань"
31.05 - 02.06.2021
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Центральная - Тверская II цепь |  | 24.05.21 | 24.05.21 | 9 ч | ВЗ
24.05 - 24.05
0 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Центральная - Тверская I цепь |  | 21.05.21 | 21.05.21 | 9 ч | ВЗ
21.05 - 21.05
0 дн
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ерик |  | 19.05.21 | 19.05.21 | 9 ч | ВЗ
19.05 - 19.05
0 дн
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Комсомольская |  | 20.05.21 | 20.05.21 | 9 ч | ВЗ
20.05 - 20.05
0 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кабардинская |  | 18.05.21 | 18.05.21 | 9 ч | ВЗ
18.05 - 18.05
0 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Куринская |  | 17.05.21 | 17.05.21 | 9 ч | ВЗ
17.05 - 17.05
0 дн
МВ 110 ВЛ-Центральная II | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Центральная II цепь |  | 24.05.21 | 24.05.21 | 9 ч | ВЗ
24.05 - 24.05
0 дн
МВ 110 ВЛ-Центральная I | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Центральная I цепь |  | 21.05.21 | 21.05.21 | 9 ч | ВЗ
21.05 - 21.05
0 дн
МВ 110 ВЛ-Ерик | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Ерик |  | 19.05.21 | 19.05.21 | 9 ч | ВЗ
19.05 - 19.05
0 дн
МВ-110 ВЛ-Куринская | Текущий ремонт МВ-110 Куринская |  | 17.05.21 | 17.05.21 | 9 ч | ВЗ
17.05 - 17.05
0 дн
МВ-110 ВЛ-Кабардинская | Текущий ремонт МВ-110 Кабардинская |  | 18.05.21 | 18.05.21 | 9 ч | ВЗ
18.05 - 18.05
0 дн
ЭВ 110 ВЛ Комсомольская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Комсомольская |  | 20.05.21 | 20.05.21 | 9 ч | ВЗ
20.05 - 20.05
0 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШСМВ-110 |  | 25.05.21 | 25.05.21 | 9 ч | ВЗ
19.05 - 19.05
0 дн
2 СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 2 СШ-110 |  | 17.05.21 | 28.05.21 | 11 дн 11 ч | ВЗ
17.05 - 28.05
11 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Обмыв изоляции под напряжением |  | 26.05.21 | 26.05.21 | 1 дн | 00:15 | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-57 на ПС 110 кВ Прикубанская. | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
26.05 - 26.05
1 дн
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Зеленчук
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Рем. Л-92-III, Л-92-Л |  | 04.05.21 | 06.05.21 | 3 дн | 01:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
04.05 - 06.05
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Рем. Л-92-Л, П-1-II |  | 04.05.21 | 06.05.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
04.05 - 06.05
3 дн
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Текущий ремонт ТТ ВВ-330-14, ТН-330-14, ЛР-330-14, РВ-330-14, РВ-304-I, ЗРТН-330-14, ЗРЛ-330-14, ЗРВ-330-14-II,ЗРВ-304-I, ВЧЗ-330-14 (ф. А,В), КС-330-14 (ф. А,В) , РВМК-330-14 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь |  | 04.05.21 | 15.05.21 | 12 дн | 12 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
04.05 - 15.05
12 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Текущий ремонт ТТ ВВ-330-14, ТН-330-14, ЛР-330-14, РВ-330-14, РВ-304-I, ЗРТН-330-14, ЗРЛ-330-14, ЗРВ-330-14-II,ЗРВ-304-I, ВЧЗ-330-14 (ф. А,В), КС-330-14 (ф. А,В) , РВМК-330-14 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь |  | 04.05.21 | 15.05.21 | 12 дн | 12 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
04.05 - 15.05
12 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 18.05.21 | 20.05.21 | 3 дн | 03:00
18.05 - 20.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 18.05.21 | 20.05.21 | 3 дн | 03:00
18.05 - 20.05
3 дн
АТ-1 | Вывод в ремонт АТ-1 для проведения работ по текущему ремонту автотрансформатора. |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | ВЗ
24.05 - 28.05
5 дн
ЭВ-220 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-220 АТ-1 для безопасного выполнения работ по текущему ремонту автотрансформатора АТ-1, проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | ВЗ
24.05 - 28.05
5 дн
ЭВ-110 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-110 АТ-1 для безопасного выполнения работ по текущему ремонту автотрансформатора АТ-1, проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | ВЗ
24.05 - 28.05
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Дагомыс для безопасного выполнения работ по текущему ремонту ВЧЗ, КС-220 кВ, ОПН 220 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 220 кВ. |  | 11.05.21 | 17.05.21 | 7 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС
03.05 - 09.05
7 дн
ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Дагомыс для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ КВЛ 220 кВ ячейка КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС- Дагомыс. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 11.05.21 | 17.05.21 | 7 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.05 - 09.05
7 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | СР ЛР-110 ВЛ Центральная, РОСШ-110 ВЛ Центральная на ПС 220 кВ Черемушки, замена изоляторов, ремонт шлейфов, установка ПЗУ |  | 18.05.21 | 18.05.21 | 1 дн | 03:00
18.05 - 18.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | замена изоляторов, выправка опор | <пусто> | 22.05.21 | 24.05.21 | 3 дн | 03:00
22.05 - 24.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | замена изоляторов, ремонт шлейфов, установка ПЗУ |  | 11.05.21 | 13.05.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
18.05 - 20.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | замена изоляторов, ремонт шлейфов, установка ПЗУ |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
04.05 - 05.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена изоляторов, установка ПЗУ | с включением на ночь | 25.05.21 | 28.05.21 | 4 дн | 01:00
25.05 - 28.05
4 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена изоляторов, установка ПЗУ, на участке от ПС 500 кВ Центральная до Р-110Ц | <пусто> | 03.05.21 | 17.05.21 | 15 дн | 02:00
03.05 - 17.05
15 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов, установка ПЗУ | с включением на ночь | 14.05.21 | 30.05.21 | 17 дн | 02:00
14.05 - 30.05
17 дн
Объект: ПС 110 кВ Ерик
СВЭ-110 | опробование Комплекта автоматики и УРОВ СВЭ-110 |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 01:00
12.05 - 12.05
1 дн
СВЭ-110 | ТО СВЭ-110 |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 01:00
12.05 - 12.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | в/в испытания ТТ-110 ВЛ Промзона на ПС Курганная тяговая |  | 20.05.21 | 20.05.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кв Армавир
21.05 - 21.05
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
МВ-110 ВЛ Центральная | СР ЛР-110 ВЛ Центральная |  | 18.05.21 | 18.05.21 | 1 дн | 03:00
18.05 - 18.05
1 дн
МВ-110 ВЛ Центральная | СР ШР-110 | с переводом на ОВ | 20.05.21 | 21.05.21 | 2 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводлом на ОВ
20.05 - 21.05
2 дн
ОСШ 110 кВ | СР РОСШ-110, ЛР-110 ВЛ Центральная | <пусто> | 18.05.21 | 19.05.21 | 2 дн | 03:00 | Для СР РОСШ-110 ВЛ Центральная
18.05 - 18.05
1 дн
ОСШ 110 кВ | СР РОСШ-110 АТ-1 | <пусто> | 18.05.21 | 19.05.21 | 2 дн | 03:00 | Для СР РОСШ-110 АТ-1
19.05 - 19.05
1 дн
МВ-110 ВЛ Центральная | СР ШР-110 |  | 22.05.21 | 24.05.21 | 3 дн | 03:00
22.05 - 24.05
3 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | СР ШР-110, ТР-110, РОСШ-110 | <пусто> | 19.05.21 | 21.05.21 | 3 дн | 03:00
19.05 - 21.05
3 дн
ОВЭ 110 кВ | СР ШР-110 | <пусто> | 22.05.21 | 24.05.21 | 3 дн | 03:00
22.05 - 24.05
3 дн
2 СШ 110 кВ | СР ШР-110 | <пусто> | 20.05.21 | 24.05.21 | 5 дн | 03:00
20.05 - 24.05
5 дн
ШСВЭ 110кВ | СР ШР-110 ШСВЭ | <пусто> | 20.05.21 | 24.05.21 | 5 дн | 03:00
20.05 - 24.05
5 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | На ПС 110 кВ ЗТВС копмлексный ремонт оборудования: средний ремонт ЛР-110 Армавир, ШР-110 Т-1, СР-1СШ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.С Армавир, КС ф.С Армавир | под наведенным напряжением | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – ЗТВС
24.05 - 28.05
5 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – ЗТВС | На ПС 110 кВ ЗТВС копмлексный ремонт оборудования: средний ремонт ЛР-110 Армавирская ТЭЦ, ШР-110 Т-2, СР-2СШ-110 | под наведенным напряжением | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
17.05 - 21.05
5 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная | ТО КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная | под наведенным напряжением | 25.05.21 | 25.05.21 | 9 ч | 02:00
25.05 - 25.05
0 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | Для БВР по ТР 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Южная |  | 24.05.21 | 26.05.21 | 2 дн 10 ч | 02:00
24.05 - 26.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | Для БВР по ТР 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Пашковская |  | 18.05.21 | 21.05.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
18.05 - 21.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | Для БВР по ТР 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Пашковская |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
24.05 - 28.05
4 дн
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | Для БВР по ТР 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Мартанская. |  | 10.05.21 | 14.05.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кв Афипская
04.05 - 08.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Северская | СР МВ-110 ВЛ Северская |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 9 ч | 06:00 | Заявка снята собственником
17.05 - 21.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
СМВ-110 | ТР СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 03.05.21 | 05.05.21 | 2 дн 9 ч | 06:00
03.05 - 05.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТР ЛР-110 ВЛ Белореченская ГЭС |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
24.05 - 28.05
4 дн
2 СШ-110 | ТР 2 СШ-110 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
24.05 - 28.05
4 дн
1СШ-110 | ТР 1 СШ-110 |  | 10.05.21 | 14.05.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
04.05 - 08.05
4 дн
РП-110 | ТР РП-110 |  | 10.05.21 | 14.05.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
04.05 - 08.05
4 дн
РП-110 | ТР РП-110 |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
24.05 - 28.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Парфюмерная
СЭВ-110 | ТР СЭВ-110 |  | 03.05.21 | 03.05.21 | 9 ч | 01:00
03.05 - 03.05
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Пашковская
ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | ТР ЛР-110 ВЛ Кислородный завод | под наведенным напряжением | 12.05.21 | 12.05.21 | 9 ч | 01:00
12.05 - 12.05
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Кислородный завод | ТО ЭВ-110 Кислородный завод |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 9 ч | 01:00
12.05 - 12.05
0 дн
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | ТР ЛР-110 ВЛ Восточная промзона |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 9 ч | 01:00
14.05 - 14.05
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Восточная промзона | ТО ЭВ-110 ВЛ Восточная промзона |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 9 ч | 01:00
14.05 - 14.05
0 дн
I сш 110 кВ | ТР 1 СШ-110 |  | 18.05.21 | 21.05.21 | 3 дн 9 ч | 01:00
18.05 - 21.05
3 дн
II сш 110 кВ | ТР 2 СШ-110 |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 4 дн 9 ч | 01:00
24.05 - 28.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (КЭС)
II сш 110 кВ | ТР 2СШ-110 |  | 27.05.21 | 28.05.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
27.05 - 28.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | ТР ЛР-110 ВЛ Яблоновская | под наведенным напряжением | 27.05.21 | 28.05.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
27.05 - 28.05
1 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110 |  | 24.05.21 | 26.05.21 | 2 дн 9 ч | 01:00
24.05 - 26.05
2 дн
III сш 110 кВ | ТР 3СШ-110 |  | 24.05.21 | 26.05.21 | 2 дн 9 ч | 01:00
24.05 - 26.05
2 дн
I сш 110 кВ | ТР 1СШ-110 |  | 24.05.21 | 26.05.21 | 2 дн 9 ч | 01:00
24.05 - 26.05
2 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 17.05.21 | 17.05.21 | 1 дн | 02:00
17.05 - 17.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 18.05.21 | 18.05.21 | 1 дн | 02:00
18.05 - 18.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ |  | 13.05.21 | 14.05.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
27.05 - 28.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Лабинск-1- Ходзь). |  | 13.05.21 | 14.05.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
27.05 - 28.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | Технирческое обслуживание СМВ-110 |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
1 дн
2СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Псебай | Проверка РЗА |  | 20.05.21 | 20.05.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
1 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 21.05.21 | 21.05.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.05 - 21.05
1 дн
СОМВ-110 | Проверка РЗА. С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская |  | 25.05.21 | 25.05.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с объединением 1,2 СШ-110 кВ
31.05 - 31.05
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | Проверка РЗА |  | 15.05.21 | 15.05.21 | 1 дн | 01:00 | Заявка снята собственником
13.05 - 13.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Не в транзите в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | 20.05.21 | 20.05.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом МВ-110 ВЛ Псебай на ОВ
20.05 - 20.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | Техническое обслуживание, Профиспытание ТН-110 1СШ | <пусто> | 18.05.21 | 18.05.21 | 1 дн | 02:00
18.05 - 18.05
1 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110 | <пусто> | 18.05.21 | 18.05.21 | 1 дн | 02:00
18.05 - 18.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Профиспытание КС -110 ВЛ Мостовская |  | 17.05.21 | 17.05.21 | 1 дн | 02:00
17.05 - 17.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Профиспытание КС-110 ВЛ Шедок |  | 18.05.21 | 18.05.21 | 1 дн | 02:00
18.05 - 18.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом ВЛ 110 Мостовская - Промышленная |  | 17.05.21 | 17.05.21 | 1 дн | 02:00
17.05 - 17.05
1 дн
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом ВЛ 110 Промышленная - Шедок |  | 18.05.21 | 18.05.21 | 1 дн | 02:00
18.05 - 18.05
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с вывом МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | 20.05.21 | 20.05.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: работы выполняются с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 1СШ |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 02:00
12.05 - 12.05
1 дн
2 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
1 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110 |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Разрыв транзита в связи с выводом 1СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 02:00
12.05 - 12.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита в связи с выводом 2СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская и 2СШ-110 на ПС 110 кВ Лабинск-2 |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
1 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
24.05 - 28.05
4 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 10 ч | 02:00
17.05 - 21.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТР ЛР-110 ВЛ Ромашки, ВЧЗ-110 ВЛ Ромашки, КС-110 ВЛ Ромашки. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 10 ч | 02:00
17.05 - 21.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
2СШ-110 | СР Р 2 СШ СМВ-110 |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
24.05 - 28.05
4 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110 |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
24.05 - 28.05
4 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | СР ЛР-110 ВЛ Староминская, РРП-2-110, ТР ВЧЗ-110 ВЛ Староминская, КС-110 ВЛ Староминская. |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
24.05 - 28.05
4 дн
1СШ-110 | СР Р 1 СШ СМВ-110, ОД-110 Т-1, ЛР-110 ВЛ Ленинградская ТР ТТ СМВ-110, ТН-110 1 СШ. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 10 ч | 02:00
17.05 - 21.05
4 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110, проверка РЗА |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 10 ч | 02:00
17.05 - 21.05
4 дн
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | СР ЛР-110 ВЛ Ленинградская, РРП-1-110, ВЧЗ-110 ВЛ Ленинградская, КС-110 ВЛ Ленинградская |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 10 ч | 02:00
17.05 - 21.05
4 дн
РП-110 | СР РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ Ленинградская, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Ленинградская, КС-110 кВ ВЛ Ленинградская |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 4 дн 10 ч | 02:00
17.05 - 21.05
4 дн
РП-110 | СР РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ Староминская, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Староминская, КС-110 кВ ВЛ Староминская |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 4 дн 10 ч | 02:00
24.05 - 28.05
4 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ПС 110 кВ Радуга 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская, ЛР-110 Джигинская, ОПН-110 ВЛ Джигинская, ТТ-110 ВЛ Джигинская, ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская- 220, ЛР-110 Вышестеблиевская- 220, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1. |  | 04.05.21 | 05.05.21 | 2 дн | 01:00
04.05 - 05.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: Р 1СШ СОМВ-110, СОМВ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 26.05.21 | 26.05.21 | 1 дн | 01:00
26.05 - 26.05
1 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: РРП 1СШ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 19.05.21 | 19.05.21 | 1 дн | 01:00 | Заявка снята собственником, как излишне поданная
19.05 - 19.05
1 дн
В-110 кВ ВЛ Кирова | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 13.05.21 | 13.05.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.05 - 13.05
1 дн
В-110 кВ ВЛ Славянская | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.05 - 14.05
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 20.05.21 | 21.05.21 | 2 дн | 01:00
20.05 - 21.05
2 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ. |  | 11.05.21 | 12.05.21 | 2 дн | 01:00
11.05 - 12.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 20.05.21 | 21.05.21 | 2 дн | 01:00
20.05 - 21.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ. |  | 11.05.21 | 12.05.21 | 2 дн | 01:00
11.05 - 12.05
2 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ. |  | 11.05.21 | 12.05.21 | 2 дн | 01:00
11.05 - 12.05
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 13.05.21 | 14.05.21 | 2 дн | 01:00 | Заявка снята собственником, как излишне поданная
13.05 - 14.05
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн | 01:00 | Заявка снята собственником, как излишне поданная
17.05 - 18.05
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 20.05.21 | 21.05.21 | 2 дн | 01:00 | Заявка снята собственником, как излишне поданная
20.05 - 21.05
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 24.05.21 | 25.05.21 | 2 дн | ВЗ | Заявка снята собственником, как излишне поданная
24.05 - 25.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 24.05.21 | 25.05.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
24.05 - 25.05
2 дн
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 24.05.21 | 25.05.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
24.05 - 25.05
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: Р 1СШ СОМВ-110, СОМВ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная. Ревизия электромагнитной блокировки. ТР-110 Т1. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 26.05.21 | 28.05.21 | 3 дн | 01:00 | Заявка снята собственником, как излишне поданная
26.05 - 28.05
3 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская. ТР 1 СШ 110 кВ и всех присоединений с ЛР-110 кВ |  | 13.05.21 | 28.05.21 | 16 дн | 01:00
13.05 - 28.05
16 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
СМВ-110 | ПС 110 кВ ПТФ 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Славянская, ВЧЗ ВЛ-110 Славянская, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. |  | 07.05.21 | 07.05.21 | 1 дн | 01:00
07.05 - 07.05
1 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ ПТФ 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Славянская, ВЧЗ ВЛ-110 Славянская, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. |  | 07.05.21 | 07.05.21 | 1 дн | 01:00
07.05 - 07.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ПС 110 кВ ПТФ 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Славянская, ВЧЗ ВЛ-110 Славянская, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. |  | 07.05.21 | 07.05.21 | 1 дн | 01:00
07.05 - 07.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ПС 110 кВ ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . |  | 11.05.21 | 12.05.21 | 2 дн | 01:00
11.05 - 12.05
2 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . |  | 11.05.21 | 12.05.21 | 2 дн | 01:00
11.05 - 12.05
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . |  | 11.05.21 | 12.05.21 | 2 дн | 01:00
11.05 - 12.05
2 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Проф. испытания. ПС 110 кВ Таманский водовод ВЛ-110 кВ Темрюк - Таманский водовод ЛР-110 кВ Темрюк 1СШ-110 кВ СР-110 1СШ ОД-110 Т1 КЗ-110 Т1 Т1 |  | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн | 04:00
06.05 - 06.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | Капитальный ремонт ВЛ 110кВ Коржевская - Курчанская. Рачистка трассы в пр оп № 64-65,79-80,90-91. Усиление шлейфов спиральной арматурой оп № 1,8,21,22,26,27,30,34,35,42,43,57,58,59,93,94,95,96,97,101,102. Замена изоляции оп № 50,58,59,66,95,96,100. Ремонт провода оп №45 |  | 10.05.21 | 30.05.21 | 21 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кв Славянская
10.05 - 23.05
14 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС. Разрыв тпанзита 110 кВ. |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 00:05
12.05 - 12.05
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха.. |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
13.05 - 13.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяговая. |  | 24.05.21 | 24.05.21 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
1 дн
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Техническое обслуживание, испытания и измерения вводов МВ-110 КВЛ Магри тяговая ф."С". |  | 25.05.21 | 25.05.21 | 1 дн | 02:00
25.05 - 25.05
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110. Отбор проб масла из СМВ-110. Испытание и измерения ТТ СМВ-110. |  | 24.05.21 | 24.05.21 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Техническое обслуживание, испытания и измерения КС-110 КВЛ Магри тяговая ф."С". | под наведенным напряжением | 25.05.21 | 25.05.21 | 1 дн | 02:00
25.05 - 25.05
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяговая . Техническое обслуживание, испытание и измерения: КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая (ф.В,С). Испытание и измерения КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая. (ф. В,С). | под наведенным напряжением | 24.05.21 | 24.05.21 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом II СШ 110. |  | 13.05.21 | 14.05.21 | 2 дн | 02:00
13.05 - 14.05
2 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом II СШ 110. |  | 13.05.21 | 14.05.21 | 2 дн | 02:00
13.05 - 14.05
2 дн
II СШ 110 | БВР по замене вводов МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая ф."А" в сторону II СШ 110. Текущий ремонт ТН-110 II СШ. Испытание и измерения: ТН-110 II СШ, ОПН-110 II СШ. |  | 14.05.21 | 15.05.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: срок изменен под вывод ВЛ
13.05 - 14.05
2 дн
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | Средний ремонт МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая. Замена вводов 110 кВ ф."А" стороны КВЛ, ф."А" стороны II СШ. Испытание и измерения: МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая, вводов МВ. | с переводом на ОВ | 12.05.21 | 21.05.21 | 10 дн | 00:12 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.05 - 21.05
10 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Перевести КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая на ОМВ-110 в связи с выводом в средний ремонт МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая. |  | 12.05.21 | 21.05.21 | 10 дн | 00:30
12.05 - 21.05
10 дн
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская. |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | 00:05
14.05 - 14.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн | 00:05
06.05 - 06.05
1 дн
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 13.05.21 | 13.05.21 | 1 дн | 00:05
13.05 - 13.05
1 дн
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн | 00:05
06.05 - 06.05
1 дн
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская. |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | 00:05
14.05 - 14.05
1 дн
СВ-110 кВ | Отключить СВ-110 кВ для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая для проведения ТВК. |  | 12.05.21 | 13.05.21 | 2 дн | 00:05
12.05 - 13.05
2 дн
СВ-110 кВ | Отключить СВ-110 кВ для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая для проведения ТВК. |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 00:05
04.05 - 07.05
4 дн
СВ-110 кВ | Отключить СВ-110 кВ для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор для проведения ТВК. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 00:05
17.05 - 21.05
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2. |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 00:05
12.05 - 12.05
1 дн
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-1. |  | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн | 00:05
04.05 - 04.05
1 дн
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2. |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 00:05
12.05 - 12.05
1 дн
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-1. |  | 04.05.21 | 04.05.21 | 1 дн | 00:05
04.05 - 04.05
1 дн
КЛ 110 кВ Лаура – Мзымта | Испытания оболочек КЛ. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00
17.05 - 21.05
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 19.05.21 | 19.05.21 | 1 дн | 00:05
19.05 - 19.05
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 17.05.21 | 17.05.21 | 1 дн | 00:05
17.05 - 17.05
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 00:05
12.05 - 12.05
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | 00:05
14.05 - 14.05
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 19.05.21 | 19.05.21 | 1 дн | 00:05
19.05 - 19.05
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 17.05.21 | 17.05.21 | 1 дн | 00:05
17.05 - 17.05
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 00:05
12.05 - 12.05
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | 00:05
14.05 - 14.05
1 дн
КЛ 110 кВ Лаура – Мзымта | Испытания оболочек КЛ. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00
17.05 - 21.05
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 ВЛ Туапсе. |  | 31.05.21 | 31.05.21 | 1 дн | 02:00
31.05 - 31.05
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Туапсе | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг (ДЗ, ТЗНП, МТО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ 2607 016). |  | 31.05.21 | 31.05.21 | 1 дн | 02:00
31.05 - 31.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Текущий ремонт РПГ-110 ВЛ Ольгинка. | под наведенным напряжением | 24.05.21 | 25.05.21 | 2 дн | 02:00
24.05 - 25.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 ВЛ Ольгинка. |  | 24.05.21 | 25.05.21 | 2 дн | 00:05
24.05 - 25.05
2 дн
ЭВ-110 ВЛ Ольгинка | Опробование АПВ в Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка (ДЗ, ТЗНП, МТО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ 2607 016). |  | 24.05.21 | 25.05.21 | 2 дн | 00:05
24.05 - 25.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Средний ремонт, испытание и измерения: РПГ-110 ВЛ Новомихайловская, РПГ ГЗТ ВЛ Новомихайловская. | под наведенным напряжением | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | 02:00
14.05 - 14.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 13.05.21 | 13.05.21 | 1 дн | 00:05
13.05 - 13.05
1 дн
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн | 00:05
06.05 - 06.05
1 дн
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 13.05.21 | 13.05.21 | 1 дн | 00:05
13.05 - 13.05
1 дн
I СШ 110 | Текущий ремонт, испытание и измерения ТН-110 I СШ. Отбор прб масла из ТН. |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | 02:00
14.05 - 14.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Средний ремонт, испытание и измерения РПГ-110 ВЛ Небуг. | под наведенным напряжением | 24.05.21 | 25.05.21 | 2 дн | 02:00
24.05 - 25.05
2 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт, отбор проб масла: СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. Испытание и измерения: ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. Опробование АПВ в Комплекте РЗА СМВ-110 (ТЗНП, МТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 015). |  | 24.05.21 | 25.05.21 | 2 дн | 02:00
24.05 - 25.05
2 дн
II СШ 110 | Текущий ремонт, отбор проб масла, испытание и измерения ТН-110 II СШ. |  | 24.05.21 | 25.05.21 | 2 дн | 02:00
24.05 - 25.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 00:05
11.05 - 11.05
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | 00:05
14.05 - 14.05
1 дн
В 110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 11.05.21 | 11.05.21 | 1 дн | 00:05
11.05 - 11.05
1 дн
В 110 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | 00:05
14.05 - 14.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Разрыв транзита 110 кВ на время перевода ВЛ на I Б СШ 110. |  | 13.05.21 | 13.05.21 | 1 дн | 00:15
13.05 - 13.05
1 дн
II Б СШ 110 | Средний ремонт: II Б СШ 110, СР-II-110. Испытание и измерения СР-II-110. |  | 21.05.21 | 21.05.21 | 1 дн | 02:00
21.05 - 21.05
1 дн
II Б СШ 110 | Средний ремонт, испытание и измерение: II Б СШ 110, РТН-110 II Б СШ. Текущий ремонт: ТН-110 II Б СШ. |  | 14.05.21 | 14.05.21 | 1 дн | 02:00
14.05 - 14.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Разрыв транзита 110 кВ на время перевода ВЛ на I СШ 110. |  | 21.05.21 | 21.05.21 | 1 дн | 02:00
21.05 - 21.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Техническое обслуживание, испытание и измерения: КС-110 ВЛ Вишнёвая (ф. А,В,С). |  | 28.05.21 | 28.05.21 | 1 дн | 02:00
28.05 - 28.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Техническое обслуживание, испытание и измерения КС-110 ВЛ СТЭС 2 цепь (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 21.05.21 | 21.05.21 | 1 дн | 02:00
21.05 - 21.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Разрыв транзита 110 кВ на время перевода ВЛ на I Б СШ 110. |  | 13.05.21 | 13.05.21 | 1 дн | 00:15
13.05 - 13.05
1 дн
II СШ 110 | Средний ремонт: II СШ 110, СР-II-110. Испытание и измерения СР-II-110. РУ: ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи перевести на I СШ 110. |  | 21.05.21 | 21.05.21 | 1 дн | 02:00
21.05 - 21.05
1 дн
I Б СШ 110 | Средний ремонт: I Б СШ 110, Р I Б СШ ИРМ. ВЛ 110 кВ Родниковая - Сочи, ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 1 цепь переводятся на II Б СШ 110. |  | 13.05.21 | 13.05.21 | 1 дн | 02:00
13.05 - 13.05
1 дн
I СШ 110 | Средний ремонт: I СШ 110, СР-I-110, РТН-110 I СШ. Испытанние и измерения РТН-110 I СШ. |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
11.05 - 11.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Техническое обслуживание, испытание и измерения КС-110 ВЛ Родниковая ф. "А,С". БВР на I CШ 110, I Б CШ 110. | под наведенным напряжением | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
11.05 - 11.05
1 дн
I Б СШ 110 | Средний ремонт: I Б СШ 110, СР-I-110. Испытание и измерения СР-I-110. |  | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
11.05 - 11.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Техническое обслуживание, испытание и измерения КС-110 ВЛ СТЭС 1 цепь (ф. А,В,С). Испытание и измерения КС-110 ВЛ СТЭС 1 цепь (ф. А,В,С). БВР на I CШ 110, I Б CШ 110. БВР на I CШ 110, I Б CШ 110. | под наведенным напряжением | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 00:20 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
11.05 - 11.05
1 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Техническое обслуживание, испытание и измерения КС-110 КВЛ Бочаров Ручей (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 21.05.21 | 21.05.21 | 1 дн | 02:00
21.05 - 21.05
1 дн
ИРМ-110 | Средний ремонт: Р I Б СШ ИРМ, Р II Б СШ ИРМ. |  | 13.05.21 | 14.05.21 | 2 дн | 02:00
13.05 - 14.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь. |  | 18.05.21 | 20.05.21 | 3 дн | 02:00
18.05 - 20.05
3 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Впр для проверки комплекта рез.защит ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь. Техническое обслуживание в объеме "К" Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ. |  | 18.05.21 | 20.05.21 | 3 дн | 02:00
18.05 - 20.05
3 дн
ИРМ-110 | Средний ремонт: Р-110 УШР, Р-110 БСК-1, Р-110 БСК-2, БСК-1. Текущий ремонт и отбор проб масла УШР-110. Испытание и измерения: Р-110 БСК-1, Р-110 БСК-2, Р-110 УШР, БСК-1, УШР-110, вводы УШР-110, ОПН-110 УШР-110, ТНП УШР-110, ТСР-1, ТСР-2, ТТ БСК-1, ТТ БСК-2. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00
17.05 - 21.05
5 дн
ЭВ-110 ИРМ | Средний ремонт: Р-110 УШР, Р-110 БСК-1, Р-110 БСК-2, БСК-1. Текущий ремонт и отбор проб масла УШР-110. Испытание и измерения: Р-110 БСК-1, Р-110 БСК-2, Р-110 УШР, БСК-1, УШР-110, вводы УШР-110, ОПН-110 УШР-110, ТНП УШР-110, ТСР-1, ТСР-2, ТТ БСК-1, ТТ БСК-2. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00
17.05 - 21.05
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ. |  | 06.05.21 | 07.05.21 | 2 дн | 02:00
06.05 - 07.05
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 КВЛ СТЭС. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 06.05.21 | 07.05.21 | 2 дн | 02:00
06.05 - 07.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 ВЛ КПГЭС. |  | 26.05.21 | 28.05.21 | 3 дн | 02:00
26.05 - 28.05
3 дн
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Хоста с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МТО, АПВ, УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 016). |  | 26.05.21 | 28.05.21 | 3 дн | 02:00
26.05 - 28.05
3 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | БВР по средннему ремонту: ЗКР-110 ВЛ Ольгинка, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, испытаниям и измерениям ЗКР-110 ВЛ Ольгинка на ПС 110 кВ Новомихайловская. | под наведенным напряжением | 06.05.21 | 06.05.21 | 1 дн | 02:00
06.05 - 06.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Замена изоляторов (опры №299, 308, 317). | под наведенным напряжением | 31.05.21 | 31.05.21 | 1 дн | 02:00
31.05 - 31.05
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | БВР на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Бытха. | под наведенным напряжением | 31.05.21 | 31.05.21 | 1 дн | 02:00
31.05 - 31.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Средний ремонт, испытание и измерения ЗКР-110 ВЛ Лазурная на ПС 110 кВ Новомихайловская. Безопасное выполнение работ по среднему ремонту: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская. | под наведенным напряжением | 13.05.21 | 13.05.21 | 1 дн | 02:00
13.05 - 13.05
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Техническое обслуживание КЛ и ОПН 110 кВ КЛ (опора №125 - ПС Архипо-Осиповка). | под наведенным напряжением | 18.05.21 | 18.05.21 | 1 дн | 02:00
04.05 - 04.05
1 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Техническое обслуживание: КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ КЛ, ящиков транспозиции (опора №54т - опора №1т). | под наведенным напряжением | 19.05.21 | 20.05.21 | 2 дн | 02:00
19.05 - 20.05
2 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | ТО КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ, ТО ящиков транспозиции, |  | 19.05.21 | 20.05.21 | 2 дн | 02:00
19.05 - 20.05
2 дн
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Техническое обслуживание: КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ КЛ, ящиков транспозиции КЛ. ВВИ оболочек КЛ (опора №54т - 1т). | под наведенным напряжением | 20.05.21 | 21.05.21 | 2 дн | 02:00
20.05 - 21.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замена изоляторов (опоры №260,274,281). Установка птицеотпугивающих устройств (опоры №1х-10х) . | под наведенным напряжением | 04.05.21 | 05.05.21 | 2 дн | 02:00
04.05 - 05.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ КПГЭС - Бытха. Текущий ремонт, испытание и измерение: ВЧЗ-110 ВЛ КПГЭС - Бытха, КС-110 кВ ВЛ КПГЭС - Бытха на ПС 110 кВ Каменка. | под наведенным напряжением | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн | 02:00
17.05 - 18.05
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена изоляторов (опоры №265, 290, 293, 312, 317). Установка птицеотпугивающих устройств (опоры №1х-10х). | под наведенным напряжением | 06.05.21 | 07.05.21 | 2 дн | 02:00
06.05 - 07.05
2 дн
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | ТО КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ КЛ. ТО ящиков транспозиции. |  | 13.05.21 | 14.05.21 | 2 дн | 02:00
13.05 - 14.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: ПС 110 кВ Туапсе тяговая отклчить ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси; ПС 110 кВ Лазурная отключить СВ-110 кВ. |  | 12.05.21 | 13.05.21 | 2 дн | 00:05
12.05 - 13.05
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Техническое обслуживание КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ КЛ, ящиков транспозиции (опора №3а - ПС 110 кВ Альпийская). |  | 05.05.21 | 06.05.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
24.05 - 25.05
2 дн
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Техническое обслуживание КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ (опора №1-ПС Изумрудная, опора №4-ПС Береговая тяговая). |  | 05.05.21 | 07.05.21 | 3 дн | 02:00
05.05 - 07.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Замена изоляторов (опоры №272, 275, 255, 256, 289). Установка разрядных рогов (опоры №242-291). Замена сцепной арматуры (опоры №224-364). Ремонт шлейфов (опоры №242-291). Очистка изоляторов от ржавчины (опоры №242-291). Установка птицеотпугивающих устройств (опоры №268-294). | под наведенным напряжением | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
4 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ КПГЭС - Хоста. Текущий ремонт, испытание и измерения: ВЧЗ-110 ВЛ КПГЭС - Хоста, КС-110 кВ ВЛ КПГЭС - Хоста (ф.В,С) на ПС 110 кВ Каменка. | под наведенным напряжением | 24.05.21 | 27.05.21 | 4 дн | 02:00
24.05 - 27.05
4 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | БВР на ВЛ 110 кВ: Хоста-Мацеста (04-05.05.2021); Сочинская ТЭС-Хоста (06-07.05.2021. | под наведенным напряжением | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
4 дн
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Замена изоляторов. Заявлено АдЭС. ВЛ под наведенным напряжением. | с включением на ночь | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
4 дн
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Замена изоляторов. Заявлено АдЭС. ВЛ под наведенным напряжением. | с включением на ночь | 14.05.21 | 17.05.21 | 4 дн | 02:00
14.05 - 17.05
4 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 КВЛ Шепси; ПС 110 кВ Лазурная отключить СВ 110 кВ |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 00:05
04.05 - 07.05
4 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | ЗЗамена изоляторов (опоры №272, 275, 255, 256, 289). Установка разрядных рогов (опоры №242-291). Замена сцепной арматуры (опоры №224-364). Ремонт шлейфов (опоры №242-291). Очистка изоляторов от ржавчины (опоры №242-291). Установка птицеотпугивающих устройств (опоры №268-294). | под наведенным напряжением | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая для работ Туапсинской ДЭ
11.05 - 13.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Замена ОПН (опоры №238, 236, 233). Установка птицеотпугивающих устройств (опоры №212-216, 218-220, 222-225). Замена изоляторов (опоры №3км, 2х, 10х, 11х). | под наведенным напряжением | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
24.05 - 28.05
5 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | БВР по среднему ремонту ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Кепша. | под наведенным напряжением | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
24.05 - 28.05
5 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Замена изоляторов, замена ОПН, установка птицеотпугивающих устройств (опоры №133-141, 142-143, 144-145, 146, 147-148). | под наведенным напряжением | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00
24.05 - 28.05
5 дн
КЛ 110 кВ Лаура – Мзымта | Ремонт и техническое обслуживание ящиков транспозиции КЛ и концевых муфт КЛ. Испытания оболочек КЛ. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00
17.05 - 21.05
5 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси; ПС 11 Лазурная отключить СВ 110 кВ. |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 00:05
17.05 - 21.05
5 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: ПС 110 Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси; ПС 220 Тверская отключить МВ-110 ВЛ Куринская (ВЛ 110 Небуг-Ольгинка в ремонте) |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 00:05
24.05 - 28.05
5 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Замена изоляторов (опоры №272, 275, 255, 256, 289). Установка разрядных рогов (опоры №242-291). Замена сцепной арматуры (опоры №224-364). Ремонт шлейфов (опоры №242-291). Очистка изоляторов от ржавчины (опоры №242-291). Установка птицеотпугивающих устройств (опоры №268-294). | под наведенным напряжением | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая для работ Туапсинской ДЭ
18.05 - 21.05
4 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замена ОПН (опоры №46-65, 235-254). Установка птицеотпугивающих устройств (опоры №212-220, 222-225). Замена изоляторов (опоры №257, 264, 281, 288, 296, 297). | под наведенным напряжением | 12.05.21 | 20.05.21 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
13.05 - 21.05
9 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Замена изоляторов, установка птицеотпугивающих устройств. Заявлено АдЭС. ВЛ под наведенным напряжением. | с включением на ночь | 22.05.21 | 31.05.21 | 10 дн | 02:00
22.05 - 31.05
10 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
МВ-110 ВЛ Роговская | Средний ремонт МВ-110 ВЛ Роговская, ЛР-110 ВЛ Роговская, текущий ремонт ТТ МВ-110 ВЛ Роговская |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
11.05 - 14.05
3 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Средний ремонт МВ-110 ВЛ Новониколаевская, ЛР-110 ВЛ Новониколаевская, текущий ремонт ТТ МВ-110 ВЛ Новониколаевская |  | 17.05.21 | 20.05.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
17.05 - 20.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Роговская, РОСШ-110 ВЛ Роговская |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
11.05 - 14.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Новониколаевская, РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская |  | 17.05.21 | 20.05.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
17.05 - 20.05
3 дн
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Роговская, РОСШ-110 Т-3, РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская |  | 11.05.21 | 20.05.21 | 9 дн 9 ч | 02:00
11.05 - 20.05
9 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Pамена изоляторов, установка ПЗУ, замена опор |  | 19.05.21 | 20.05.21 | 1 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная
28.05 - 29.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Замена изоляторов, установка ПЗУ, замена опор. |  | 24.05.21 | 25.05.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская
26.05 - 27.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, установка ПЗУ, обрезка деревьев. |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
11.05 - 14.05
3 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 17.05.21 | 18.05.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
17.05 - 18.05
1 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР на участке Тихорецких ЭС |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 3 дн 9 ч | 01:00
11.05 - 14.05
3 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Выселки, РРП 2 СШ 110 |  | 28.04.21 | 01.05.21 | 3 дн 11 ч | 04:00
28.04.2021 - 01.05
3 дн
2 СШ 110 кВ | Для среднего ремонта ЛР-110, ВЛ Выселки, РРП 2 СШ 110, Р 2 СШ СМВ-110, ОД-110 Т-2, текущего ремонта ТН-110 2 СШ |  | 28.04.21 | 01.05.21 | 3 дн 17 ч | 04:00
28.04.2021 - 01.05
3 дн
СМВ-110 | Для среднего ремонта | с включением ремонтной перемычки | 24.04.21 | 01.05.21 | 7 дн 11 ч | 12:00
24.04.2021 - 01.05
7 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 12.05.21 | 12.05.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
12.05 - 12.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
2СШ-110 | ТО ШР-110 Джугба, РТН-110 2 СШ, ШР-110 Т-2, СР-110 2 СШ |  | 04.05.21 | 06.05.21 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
3 дн
СЭВ-110 | ТО СЭВ-110, СР-110 2 СШ |  | 04.05.21 | 06.05.21 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
3 дн
ЭВ-110 Джугба | ТО ЛР-110 Джугба. ЭВ-110 Джугба, ШР-110 Джугба |  | 04.05.21 | 06.05.21 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
3 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | ТО ЛР-110 Джугба |  | 04.05.21 | 06.05.21 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | ТО ВЧЗ ВЛ-110 Береговая, КС ВЛ-110 Береговая, ЛР-110 Береговая |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
1СШ-110 | ТО ШР-110 Береговая, ШР-110 Джугбинская ТЭС, СР-110 1 СШ. ШР-110 Т-1, РТН-110 1 СШ |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
ЭВ-110 Джубгинская ТЭС | ТО ЛР-110 Джугбинская ТЭС, ШР-110 Джугбинская ТЭС, ЭВ-110 Джугбинская ТЭС |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
ЭВ-110 Береговая | ТО ЛР-110 Береговая, ЭВ-110 Береговая, ШР-110 Береговая |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
ТН-110 1 СШ | ТО РТН-110 1 СШ, ТН-110 1 СШ |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | ТО ЛР-110 Джугбинская ТЭС |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
СЭВ-110 | ТО СЭВ-110, СР-110 1 СШ |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00
11.05 - 14.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ТР ЛР-110 Радуга, ТТ-110 Радуга, ВЧЗ ВЛ-110 кВ Радуга, КС ВЛ-110 кВ Радуга. |  | 17.05.21 | 19.05.21 | 3 дн | 02:00
17.05 - 19.05
3 дн
2СШ-110 | ТР Р 2 С.Ш. СМВ-110, ТН-110 2 С.Ш., ЛР-110 Радуга, ШР-110 Т-2 |  | 17.05.21 | 19.05.21 | 3 дн | 02:00
17.05 - 19.05
3 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110, Р 2 СШ СМВ-110,Проверка РЗА |  | 17.05.21 | 19.05.21 | 3 дн | 02:00
17.05 - 19.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ТР ЛР-110 Варениковская, ЗКР-110 кВ ВЛ Варениковская, ВЧЗ ВЛ-110 кВ Варениковская, КС ВЛ-110 кВ Варениковская. |  | 24.05.21 | 26.05.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон
20.05 - 22.05
3 дн
1СШ-110 | ТР ЛР-110 Варениковская; Р 1 СШ СМВ-110; ШР-110 Т-1; ТН-110 1 СШ |  | 24.05.21 | 26.05.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.05 - 22.05
3 дн
СМВ-110 | ТР Р 1 СШ СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110. |  | 24.05.21 | 26.05.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
20.05 - 22.05
3 дн
МВ-110 Т-2 | ТР ШР-110 Т-2, ТТ-110 МВ Т-2, МВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2 Проверка РЗА |  | 17.05.21 | 20.05.21 | 4 дн | 02:00
17.05 - 19.05
3 дн
РП-110 | ТР РРП-2-110 |  | 17.05.21 | 20.05.21 | 4 дн | 02:00
17.05 - 19.05
3 дн
МВ-110 Т-1 | ТО ШР-110 Т-1, ТР-110-2 Т-1. Средний ремонт МВ-110 Т-1 Проверка РЗА |  | 24.05.21 | 31.05.21 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
20.05 - 27.05
8 дн
РП-110 | ТР РРП-1-110. БВР по среднему ремонту МВ-110 Т-1 |  | 24.05.21 | 31.05.21 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
20.05 - 27.05
8 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 17.05.21 | 20.05.21 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
17.05 - 20.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Испытание СМВ-110, ТТ-110-1 СМВ, ТТ-110-2 СМВ |  | 13.05.21 | 14.05.21 | 2 дн | 02:00
13.05 - 14.05
2 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Для БВР по покраске опор на ВЛ-110кВ Восточная-Геленджик |  | 24.05.21 | 24.05.21 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Для БВР по покраске опор на ВЛ-110кВ Восточная-Геленджик |  | 25.05.21 | 25.05.21 | 1 дн | 02:00
25.05 - 25.05
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 26.05.21 | 27.05.21 | 2 дн | 00:15
26.05 - 27.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Ремонт провода Верховой осмотр |  | 11.05.21 | 12.05.21 | 2 дн | 02:00
11.05 - 12.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Покраска металлических опор |  | 26.05.21 | 27.05.21 | 2 дн | 02:00
26.05 - 27.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 19.05.21 | 20.05.21 | 2 дн | 00:10
19.05 - 20.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 24.05.21 | 25.05.21 | 2 дн | 00:10
24.05 - 25.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 17.05.21 | 18.05.21 | 2 дн | 00:15
17.05 - 18.05
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 11.05.21 | 13.05.21 | 3 дн | 00:10
11.05 - 13.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замена ГЗТ Замена изоляторов Замена ЛСА Расчистка трассы ВЛ от ДКР Верховой осмотр |  | 15.05.21 | 31.05.21 | 17 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
22.05 - 07.06.2021
17 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Кубань, ТО кабельной муфты КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00 |  | Отказать в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Таврическая ТЭС - Кубанская в ПАР ВЛ 220 кВ Кафа - Феодосийская I цепь при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Кафа - Феодосийская II цепь и 2 С 220 Феодосийская. Подать в месячный график ремонтов на июнь 2021 г. | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
19.05 - 22.05
4 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Кубань, ТО кабельной муфты КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00 |  | Отказать в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Таврическая ТЭС - Кубанская в ПАР ВЛ 220 кВ Кафа - Феодосийская I цепь при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Кафа - Феодосийская II цепь и 2 С 220 Феодосийская. Подать в месячный график ремонтов на июнь 2021 г. | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
19.05 - 22.05
4 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ПП Крым: ТО Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Кафа I цепь ф.А, В, С, ОПН 220 Тамань I цепь |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
24.05 - 28.05
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТОиР ВЛ |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
31.05 - 04.06.2021
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ПП Крым: ТО Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Кафа I цепь ф.А, В, С, ОПН 220 Тамань I цепь |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
24.05 - 28.05
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТОиР ВЛ |  | 17.05.21 | 21.05.21 | 5 дн | 02:00 | Перенос для несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Камыш-бурун | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
31.05 - 04.06.2021
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Кафа
2 СШ 220 | ТО: ТН-2-220, ОПН-2-220. ТО вторичных цепей ШР-2-220,ЗНВ,ЗНШ АТ-1;ШР-2-220,ЗНВ Симферопольская 1ц;ШР-2-220,ЗНВ Феодосийская 1ц;ШР-2-220,ЗНВ Тамань №3 в объеме К,ТК. |  | 06.05.21 | 07.05.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
02.05 - 03.05
2 дн
2 СШ 220 | ТО: ТН-2-220, ОПН-2-220. ТО вторичных цепей ШР-2-220,ЗНВ,ЗНШ АТ-1;ШР-2-220,ЗНВ Симферопольская 1ц;ШР-2-220,ЗНВ Феодосийская 1ц;ШР-2-220,ЗНВ Тамань №3 в объеме К,ТК. |  | 06.05.21 | 07.05.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
02.05 - 03.05
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТО: ТН 220 Тамань I цепь, ОПН 220 Тамань I цепь |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
24.05 - 28.05
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТО: ТН 220 Тамань I цепь, ОПН 220 Тамань I цепь |  | 24.05.21 | 28.05.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
24.05 - 28.05
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО ТН КВЛ 220 кВ Камыш-Бурун |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00 |  | Отказать в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Таврическая ТЭС - Кубанская в ПАР ВЛ 220 кВ Кафа - Феодосийская I цепь при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Кафа - Феодосийская II цепь и 2 С 220 Феодосийская. Подать в месячный график ремонтов на июнь 2021 г. | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
19.05 - 22.05
4 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО ТН КВЛ 220 кВ Камыш-Бурун |  | 11.05.21 | 14.05.21 | 4 дн | 02:00 |  | Отказать в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Таврическая ТЭС - Кубанская в ПАР ВЛ 220 кВ Кафа - Феодосийская I цепь при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Кафа - Феодосийская II цепь и 2 С 220 Феодосийская. Подать в месячный график ремонтов на июнь 2021 г. | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
19.05 - 22.05
4 дн
Заявитель: Феодосийские МЭС
Объект: ПС 220 кВ Насосная-3
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | ТО: ОР 220 Камыш-Бурун, ЛР 220 Камыш-Бурун |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 02:00 | Выводятся из работы: ОСШ 220 кВ | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
04.05 - 07.05
4 дн
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | ТО: ОР 220 Камыш-Бурун, ЛР 220 Камыш-Бурун |  | 04.05.21 | 07.05.21 | 4 дн | 02:00 | Выводятся из работы: ОСШ 220 кВ | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
04.05 - 07.05
4 дн
Объект: Феодосийские МЭС
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | КР: Работы в пролетах опор № 1-198. Замена изоляции в натяжной подвеске - 7 шт; замена изоляции в подд. подвеске - 10 шт; ремонт ж/б опор - 3 м2; замена ГВН - 10 шт; установка ГВН - 48 шт. ТО: Верховой осмотр - 40 опор; замеры НН - 7 опор. |  | 04.05.21 | 18.05.21 | 15 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
04.05 - 18.05
15 дн
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | КР: Работы в пролетах опор № 1-198. Замена изоляции в натяжной подвеске - 7 шт; замена изоляции в подд. подвеске - 10 шт; ремонт ж/б опор - 3 м2; замена ГВН - 10 шт; установка ГВН - 48 шт. ТО: Верховой осмотр - 40 опор; замеры НН - 7 опор. |  | 04.05.21 | 18.05.21 | 15 дн | 02:00 | bar: Май 2021 Пн 03 to Май 2021 Пт 07; Май 2021 Пн 10 to Май 2021 Пт 14; Май 2021 Пн 17 to Май 2021 Пт 21; Май 2021 Пн 24 to Май 2021 Пт 28; Май 2021 Пн 31
04.05 - 18.05
15 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Заместитель главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Май 2021 Сб 01 to Май 2021 Ср 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный