## План ремонтов
Утверждаю:
Заместитель главного диспетчера
по оперативной работе
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ М.А. Нефедьев
2021 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2021 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Июль 2021
[9 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ПГУ-2 | ГТУ-22 в ТР 2 категории Снижение мощности 92 МВт = 66 МВт (ГТУ-22) + 26 МВт (ограничение ПТ-20) ПТ-20 и ГТУ-21 в работе |  | 27.07.21 | 29.07.21 | 3 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
27.07 - 29.07
3 дн
ПГУ-2 | ГТУ-21 в ТР 2 категории Снижение мощности 92 МВт = 66 МВт (ГТУ-21) + 26 МВт (ограничение ПТ-20) ПТ-20 и ГТУ-22 в работе |  | 20.07.21 | 22.07.21 | 3 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
20.07 - 22.07
3 дн
ПГУ-1 | ГТУ-12 в ТР 2 категрии Снижение мощности 92 МВт = 66 МВт (ГТУ-12) + 26 МВт (ограничение ПТ-10) ПТ-10 и ГТУ-11 в работе |  | 13.07.21 | 15.07.21 | 3 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
13.07 - 15.07
3 дн
ПГУ-1 | ГТУ-11 в ТР 2 категории Снижение мощности 91 МВт = 65 МВт (ГТУ-11) + 26 МВт (ограничение ПТ-10) ПТ-10 и ГТУ-12 в работе |  | 06.07.21 | 08.07.21 | 3 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
06.07 - 08.07
3 дн
Предприятие: АО «ВетроОГК»
Заявитель: АО «ВетроОГК»
Объект: Адыгейская ВЭС
ГВЭУ-1 | Техническое обслуживание ВЭУ в объеме ТО6. | с включением на ночь | 30.06.21 | 15.07.21 | 16 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
30.06.2021 - 15.07
16 дн
Предприятие: АО «ГТ Энерго»
Заявитель: АО «ГТ Энерго»
Объект: Крымская ГТ-ТЭЦ
ГТУ-2 |  |  | 24.07.21 | 25.07.21 | 2 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
24.07 - 25.07
2 дн
ГТУ-1 |  |  | 10.07.21 | 11.07.21 | 2 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
10.07 - 11.07
2 дн
Предприятие: ГГЭс
Заявитель: ГГЭс
Объект: Ингури ГЭС
ВЛ 500 кВ Центральная – Ингури ГЭС (ВЛ 500 кВ Кавкасиони) | Работы на ВЛ. |  | 05.07.21 | 31.07.21 | 27 дн | 1 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 31.07
27 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
ГТУ-2 | ТР типовой в объёме технического обслуживания |  | 03.07.21 | 04.07.21 | 2 дн | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
03.07 - 04.07
2 дн
АТ-2 | ТР и испытания | без разборки токовых цепей | 12.07.21 | 18.07.21 | 6 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 18.07
6 дн
В 220 АТ-2 | ТО УРЗА | без разборки токовых цепей | 12.07.21 | 18.07.21 | 6 дн 9 ч | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 18.07
6 дн
В 110 АТ-2 | ТО УРЗА | без разборки токовых цепей | 12.07.21 | 18.07.21 | 6 дн 9 ч | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 18.07
6 дн
ГТУ-1 | Текущий ремонт |  | 01.07.21 | 31.07.21 | 31 дн | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 31.07
31 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР КВЛ |  | 02.07.21 | 02.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ в работе ПГУ-1 (Г-10, Г-11, Г-12) и ПГУ-2 (Г-20, Г-21, Г-22) на Адлерской ТЭС, в связи с с перегрузом ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо, КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная Щель тяговая в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
02.07 - 02.07
1 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТВК КВЛ 220 кВ Черноморская - Поселковая с созданием нагрузки не менее 30 % от номинальной. |  | 01.07.21 | 01.07.21 | 1 дн | 00:15 |  | КубРДУ: отказана, работы выполняются без отключения ЛЭП | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 01.07
1 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТОиР ВЛ |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | ТОиР ВЛ Измерение наведенного напряжения на ВЛ |  | 19.07.21 | 20.07.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с невозможностью перехода на новые значения МДП в сечении "Юго-Запад" в течение 20 минут без ввода ГВО в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, а так же как включеная в "Перечень ЛЭП, электросетевого оборудования ПС 110 кВ и выше, генерирующего оборудования, устройств и комплексы РЗА, влияющих на надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного энергорайона в условиях дефицита мощности в 2021 году". Подать в сентябре, октябре 2021. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 20.07
2 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ВЛ |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
5 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | ТОиР ВЛ |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ВЛ |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок и периода экстремально высоких температур наружного воздуха | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТОиР ВЛ |  | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет ПАР ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 30.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | ТВК ВЛ 220 кВ Староминская-Каневская с созданием нагрузки не менее 30 % от номинальной. |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 00:15 |  | КубРДУ: отказана, работы выполняются без отключения ЛЭП | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТВК ВЛ 220 кВ А-30 - Староминская с созданием нагрузки не менее 30 % от номинальной. |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 00:15 |  | КубРДУ: отказана, работы выполняются без отключения ЛЭП | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТОиР ВЛ |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, подать в сентябре, октябре 2021 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТОиР ВЛ |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, подать в сентябре, октябре 2021 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | ТОиР ВЛ |  | 28.06.21 | 03.07.21 | 6 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 03.07
6 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | ТОиР ВЛ |  | 01.07.21 | 07.07.21 | 7 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2021. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 07.07
7 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТОиР ВЛ |  | 19.07.21 | 30.07.21 | 12 дн | 04:00 | ОДУ Юга перенесено в соответствиис годовым графиком ремонтов, из-за ПЭВТ под ремонт блока 5 и 6 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
03.07 - 14.07
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Октябрьская II цепь с отпайкой на ПС Шапсуг в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Октябрьская IIц |  | 09.07.21 | 09.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
09.07 - 09.07
1 дн
ОМВ-110 | ТР: ШР-110-IIСШ ОМВ Перестройка уставок МВ-110 ВЛ Октябрьская |  | 07.07.21 | 07.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
07.07 - 07.07
1 дн
ОМВ-110 | Перестройка уставок МВ-110 АТ-1 |  | 02.07.21 | 02.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
02.07 - 02.07
1 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Октябрьская I цепь с отпайкой на ПС Шапсуг в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Октябрьская Iц |  | 08.07.21 | 08.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
08.07 - 08.07
1 дн
ОМВ-110 | Перестройка уставок МВ-110 ВЛ Афипская |  | 12.07.21 | 12.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 12.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР: ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 2 цепь | с переводом на ОВ | 13.07.21 | 13.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
13.07 - 13.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР: ШР-110-II СШ ВЛ Шенджий | с переводом на ОВ | 01.07.21 | 01.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 01.07
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-110-IIСШ АТ-1 | с переводом на ОВ | 05.07.21 | 05.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 05.07
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110-IIСШ АТ-2 |  | 06.07.21 | 06.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
06.07 - 06.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР: ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 1 цепь замена масла в 2-х вводах | с переводом на ОВ | 14.07.21 | 16.07.21 | 3 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 16.07
3 дн
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ Кубанская |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская, РОСШ-220 ВЛ Кубанская, КС ВЛ Кубанская, ТО: МВ-220 Кубанская (замена масла во вводах), ВЧЗ ВЛ Кубанская. ТО в объме "К" Комплект авт-ки и УРОВ (С60), привод МВ-220 Кубанская. |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 1 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с невозможностью перехода на новые значения МДП в сечении "Юго-Запад" в течение 20 минут без ввода ГВО в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, а так же как включеная в "Перечень ЛЭП, электросетевого оборудования ПС 110 кВ и выше, генерирующего оборудования, устройств и комплексы РЗА, влияющих на надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного энергорайона в условиях дефицита мощности в 2021 году". Подать в сентябре, октябре 2021. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ОМВ-220 | ТО: ОМВ-220. Анализ масла ФХА Вводы 220. АГ-36ч. по условиям производства работ на МВ-220 Кубанская (замена масла во вводах) |  | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 30.07
5 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская, ТО: МВ-220 Кубанская (замена масла во вводах) ТО в объеме К : Комплект резервных защит (D60) ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 1 | КубРДУ: с переводом на ОВ, ТР ЛР-220 ВЛ Кубанская - отказан. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ШСМВ-110 | ТР: ШР-110-IIСШ ШСМВ |  | 01.07.21 | 14.07.21 | 14 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 14.07
14 дн
IIСШ-110кВ | ТР: ШР-110-II СШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110-II СШ ВЛ Шенджий, ШР-110-IIСШ АТ-1, ШР-110-IIСШ АТ-2, ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 2 цепь, ШР-110-IIСШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110-IIСШ ОМВ, ШР-110-IIСШ ШСМВ, СР+замена ОСИ: РТН-110-IIСШ |  | 01.07.21 | 14.07.21 | 14 дн | 06:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 14.07
14 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
МВ-220 Каневская | Средний ремонт: МВ-220 Каневская . Замена вводов: МВ-220 Каневская .Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Каневская, упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-220 Каневская, ТТ МВ-220 Каневская . Высоковольтные испытания: МВ-220 Каневская, ввода 220 кВ МВ-220 Каневская. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 Каневская, ввод 220 кВ МВ-220 Каневская. Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввода 220 кВ МВ-220 Каневская. | с переводом на ОВ | 12.07.21 | 23.07.21 | 12 дн | 4 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 23.07
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | ТО в объеме К: Заградители ВЧ ф. "В",ТО в объеме К: ВЧ обработка, ФП ф. "В" ВЛ 220 кВ Тихорецк; ТО в объеме К: ШОН ф. "В" ВЛ 220 кВ Тихорецк. ВВИ КС ВЛ 220 кВ Тихорецк |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2021. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
ВЭ 220 кВ ВЛ Тихорецк | ТО в объёме "К" ТТ ВЭ 220 кВ ВЛ Тихорецк |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВЭ-220 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТР: Р-23-3-220, Р-13-3-220, РТН-220 3 СШ, РПГ-220 3 СШ; ТО ТН-220 3 СШ; ТО,Усиление шлейфов ЗКР 3 СШ 220 кВ ТР КС-220 ВЛ-220 кВ Кубанская II цепь, ТО, усиление шлейфов ВЧЗ-220 ВЛ-220 кВ Кубанская II цепь; ТО РПГ ГЗТ ВЛ-220 Кубанская II цепь |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, подать в сентябре, октябре 2021 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ ГЗТ ВЛ-220 Кубанская II цепь |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, подать в сентябре, октябре 2021 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ТН-220 3 сш | ТР: Р-23-3-220, Р-13-3-220, РТН-220 3 СШ, РПГ-220 3 СШ; ТО ТН-220 3 СШ; ТО,Усиление шлейфов ЗКР 3 СШ 220 кВ, ВВИ ТН-220 3 СШ |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, подать в сентябре, октябре 2021 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
МВ-220-23 | ТР: Р-23-3-220, Р-13-3-220, РТН-220 3 СШ, РПГ-220 3 СШ; ТО ТН-220 3 СШ; ТО,Усиление шлейфов ЗКР 3 СШ 220 кВ |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, подать в сентябре, октябре 2021 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
МВ-220-13 | ТР: Р-23-3-220, Р-13-3-220, РТН-220 3 СШ, РПГ-220 3 СШ; ТО ТН-220 3 СШ; ТО,Усиление шлейфов ЗКР 3 СШ 220 кВ |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, подать в сентябре, октябре 2021 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ОМВ-110 | СР: ОМВ-110 |  | 12.07.21 | 26.07.21 | 15 дн | 4 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 26.07
15 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная | ТО в объёме "К1" ТТ 110 ОБД, ШОН |  | 21.07.21 | 23.07.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: Отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона. Подать в сентябре 2021. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
21.07 - 23.07
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
АТ-1 | Замена поврежденной подвесной изоляции шинного моста 110 кВ АТ-1 |  | 26.07.21 | 26.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 26.07
1 дн
1 С 220кВ | Вынужденный простой на время вывода/ввода АТ-1 |  | 26.07.21 | 26.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 26.07
1 дн
ТН 3 С 220кВ | ТО ТН 3 С 220кВ |  | 29.07.21 | 29.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
29.07 - 29.07
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | Отключить кратковременно со стороны ПС 220 кВ Вышестеблиевская на время вывода в ремонт/ввода в работу ТН 3 С 220кВ (емкостного типа) | не в транзите | 29.07.21 | 29.07.21 | 1 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
29.07 - 29.07
1 дн
АТ-2 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110кВ |  | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 28.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №2 с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110кВ | не в транзите | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 28.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110кВ | не в транзите | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: Отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 28.07
3 дн
2 СШ-110кВ | ТО ТН 2 СШ 110кВ, ОПН 110кВ ТН 2 СШ, ШР 2 СШ 110кВ Вышестеблиевская тяговая. БВР при замене поврежденной подвесной изоляции шинного моста 110 кВ АТ-1 |  | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: При условии перевода ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга через ОВ-110 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
27.07 - 29.07
3 дн
ВЭ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая | ТО ШР 2 СШ 110кВ Вышестеблиевская тяговая (26-28.07.21). Шкаф комплекта РЗА ВЭ 110 кВ Вышестеблиевская Тяговая (ШЭ2704 019), привод. ТО РЗА в объеме "К1" ТТ ВЭ 110 Тяговая. ТО РЗА в объеме "К1". |  | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн | 06:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 30.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая | ТО ТН 110кВ Вышестеблиевская тяговая ф. В, ЛР 110кВ Вышестеблиевская тяговая, РОСШ 110кВ Вышестеблиевская тяговая, РГЗТ 110кВ Вышестеблиевская тяговая ТН Вышестеблиевская-Тяговая 110 кВ. ТО РЗА в объеме "К1". |  | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 30.07
5 дн
ОСШ-110кВ | ТО РОСШ 110кВ Вышестеблиевская тяговая БВР при ТО ТН Вышестеблиевская тяговая 110 кВ. РГЗТ 110кВ Вышестеблиевская тяговая |  | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: Отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 30.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
Установка плавки гололёда | ТР: Т-4 т.о.: ОПН 220 Т-4, ОПН-10-1 Т-4, ОПН-10-2 Т-4, ТР-10 Т-4, Р-10 СШ ПГ «-», Р-10 СШ ПГ «+», ВУПГ ТО в объёме ""В"" РЗА" |  | 01.07.21 | 30.07.21 | 30 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 30.07
30 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Демонтаж спусков к КС КВЛ 110 кВ Верещагинская ф "А", "В". |  | 26.07.21 | 26.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 26.07
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Демонтаж спусков к КС КВЛ 110 кВ Бочаров ручей ф "В", "С" |  | 20.07.21 | 20.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
20.07 - 20.07
1 дн
БСК-1 | Покрытие огнестойким покрытием КЛ 35 кВ БСК-1. |  | 27.07.21 | 28.07.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
27.07 - 28.07
2 дн
БСК-2 | Покрытие огнестойким покрытием КЛ 35 кВ БСК-2. |  | 29.07.21 | 30.07.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
29.07 - 30.07
2 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Покрытие огнестойким покрытием кабельной встаки КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская. |  | 21.07.21 | 23.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
21.07 - 23.07
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Атамановская |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 06.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | ТР ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ ПАО "Россети Кубань" | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 06.07
2 дн
ЭВ-110 Атамановская | Техобслуживание: ТТ-110 Атамановская. Текущий ремонт: ЛР-110 Атамановская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Атамановская, Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод ЭВ-110 Атамановская. |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 06.07
2 дн
ЭВ-110 Атамановская | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Атамановская, Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод ЭВ-110 Атамановская. | с переводом на ОВ | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
1 С 220 | ТР: Т-1, ТО: ТР 220 Т-1, ОПН-220 Т-1, ОПН-220 Т-1, В-10 Т-1 |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
1С 220 | Вынужденный простой на время ввода в работу Т-1 |  | 07.07.21 | 07.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
07.07 - 07.07
1 дн
1С 220 | ВПР: на время вывода в ремонт Т-1 |  | 05.07.21 | 05.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 05.07
1 дн
2С 220 | ВПР: на время вывода в ремонт Т-2 |  | 12.07.21 | 12.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 12.07
1 дн
2С 220 | Вынужденный простой на время ввода в работу Т-2 |  | 14.07.21 | 14.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 14.07
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-2 | Работа сторонами 220/110 кВ в связи с выводом в ремонт ЛРН-2 | не в транзите | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | Техническое обслуживание ТТ 220 Центральная, ТН 220 Центральная. Техническое обслуживание в объеме востановление цепей выносных ТТ 220 Центральная, Цепей ТН 220 Центральная. |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
5 дн
В-1-220 Центральная | Техническое обслуживание ТТ 220 Центральная, ТН 220 Центральная. Техническое обслуживание в объеме востановление цепей выносных ТТ 220 Центральная, Цепей ТН 220 Центральная. |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
5 дн
В-2-220 Центральная | Техническое обслуживание ТТ 220 Центральная, ТН 220 Центральная. Техническое обслуживание в объеме востановление цепей выносных ТТ 220 Центральная, Цепей ТН 220 Центральная. |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТО: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Афипская, ТТ ВЛ 220 кВ Афипская СР: 4С 220 кВ |  | 27.07.21 | 29.07.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, перегрузу ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками и ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками ПАР КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
27.07 - 29.07
3 дн
ВЭ 220 кВ 14 | СР: 4С 220 кВ |  | 27.07.21 | 29.07.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: Отказана совместно с ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
27.07 - 29.07
3 дн
ВЭ 220 кВ 24 | СР: 4С 220 кВ |  | 27.07.21 | 29.07.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: Отказана совместно с ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
27.07 - 29.07
3 дн
Установка плавки гололёда | ТО: УВПГ (ВВИ) СР: РПГ ф.В «-», РПГ ф.В «+», РПГ ф.С «-», РПГ ф.С «+», РУПГ «+», РУПГ «-», ЗН УВПГ "+", ЗН УВПГ «-», РПГ ГТ, СПГ +8 кВ |  | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 30.07
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Арм. ТЭЦ II ц. |  | 23.07.21 | 23.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
23.07 - 23.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | ВВИ: КС ВЛ-110 Армавир ТЭЦ-2 |  | 28.07.21 | 28.07.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ:Отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – Забайкаловская при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.07 - 28.07
1 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТР: Р-1-14-2, Р-2-14-1, ЛР ВЛ-330 СтГРЭС ? цепь. ВВИ: КС ВЛ-330 Ст.ГРЭС-1ц. ТО: в объёме "О" ОАПВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 1ц. ТО в объёме "В" ком. рез. защит, устройство ускорения защит ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 1ц. ТО в объёме "К" ТН ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 1ц |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 04:00 | Заявка снята собственником как излишне поданная | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
ВВ-2-14 | ТР: ЛР ВЛ-330 СтГРЭС цепь, Р-2-14-1, Р-1-14-2 |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 04:00 | Заявка снята собственником как излишне поданная | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
В 331 | ТР: ЛР ВЛ-330 СтГРЭС цепь, Р-2-14-1, Р-1-14-2 |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 04:00 | Заявка снята собственником как излишне поданная | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
ТН-330-1 | ТО: ТН-330-1. ФХА: ТН-330-1. ХАРГ: ТН-330-1 |  | 15.07.21 | 16.07.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
22.07 - 23.07
2 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ II ц. ТО: ТТ-110 Арм. ТЭЦ II ц. ТО в объёме "О" ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Армавир – Арм.ТЭЦ 2ц. ТО в объёме "В" АУВ и ТАПВ ВВ-110 ВЛ 110 кВ Армавир – Арм.ТЭЦ 2ц. ТО в объёме "К" вторичных цепей ТТ-110 ВЛ 110 кВ Армавир – Арм.ТЭЦ 2ц. | с переводом на ОВ | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 28.07
3 дн
ВВ-1-3 | ТР: ВВ-1-3. ТО: ТТ-1-3. ВВИ: ТТ-1-3. |  | 12.07.21 | 14.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 21.07
3 дн
В 331 | ТР: ЛР ВЛ-330 СтГРЭС цепь, Р-2-14-1, Р-1-14-2 |  | 28.06.21 | 02.07.21 | 5 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 02.07
5 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ЛТР: Р-1-14-2, Р-2-14-1, ЛР ВЛ-330 СтГРЭС ? цепь. ВВИ: КС ВЛ-330 Ст.ГРЭС-1ц. ТО: в объёме "О" ОАПВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 1ц. ТО в объёме "В" ком. рез. защит, устройство ускорения защит ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 1ц. ТО в объёме "К" ТН ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 1ц |  | 28.06.21 | 02.07.21 | 5 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 02.07
5 дн
ВВ-2-14 | ТР: ЛР ВЛ-330 СтГРЭС цепь, Р-2-14-1, Р-1-14-2 |  | 28.06.21 | 02.07.21 | 5 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 02.07
5 дн
ВВ-41 | ТР: ВВ-41. ТО: ТТ-41. ВВИ: ТТ-41. ФХА: ТТ-41. |  | 01.07.21 | 06.07.21 | 6 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 06.07
6 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., Р-2-15-1, Р-3-15-2. ВВИ: КС ВЛ-330 Ст.ГРЭС-2ц. ТО: ТО: в объёме "О" ОАПВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 2ц; ТО в объёме ""В"" ком. рез. защит, устройство ускорения защит ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 2ц; ТО в объёме ""В"" УРОВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 2ц ; ТО в объёме "К" ТН ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 2ц, ВЧ заградитель , ФП ф."В" . |  | 19.07.21 | 30.07.21 | 12 дн | 04:00 | ОДУ Юга перенесено в соответствиис годовым графиком ремонтов, из-за ПЭВТ под ремонт блока 5 и 6 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
03.07 - 14.07
12 дн
ВВ-2-15 | ТР ВВ-2-15, Р-2-15-1. ТО ТТ-2-15. ТО в объёме "О" Автоматика, ТАПВ ВВ-2-15 (АПВ-503) |  | 19.07.21 | 30.07.21 | 12 дн | 04:00 | ОДУ Юга перенесено в соответствиис годовым графиком ремонтов, из-за ПЭВТ под ремонт блока 5 и 6 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
03.07 - 14.07
12 дн
ВВ-3-15 | ТР ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц, Р-2-15-1, Р-3-15-2 |  | 19.07.21 | 30.07.21 | 12 дн | 04:00 | ОДУ Юга перенесено в соответствиис годовым графиком ремонтов, из-за ПЭВТ под ремонт блока 5 и 6 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
03.07 - 14.07
12 дн
ВВ-4-20 | Замена выключателя на элегазовый |  | 01.07.21 | 31.07.21 | 31 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 31.07
31 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Кавказская 1, РОСШ-110 Кавказская 2, РОСШ-110 Т-1 |  | 15.07.21 | 27.07.21 | 13 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
15.07 - 27.07
13 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Афипская | ТО: ТТ 220 кВ Афипская ТО в объеме К,ТК АУВ и привод ВЭ 220 кВ Афипская |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ (ВЭ 220 АТ-3) | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ВЭ 220 кВ Восточная II ц. | ТО в объеме К,ТК АУВ и привод ВЭ 220 кВ Восточная 2ц |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ (ВЭ 220 АТ-3) | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ВЭ 220 кВ Кирилловская | ТО: ТТ 220 кВ Кирилловская, ТО в объеме К,ТК АУВ и привод ВЭ 220 кВ Кирилловская |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ (ВЭ 220 АТ-3) | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
5 дн
ОСШ 220 кВ | ТО: РОСШ 220 кВ Восточная 2ц., РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ Восточная 2ц ф.А, ТН ОСШ 220 кВ |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТО: РОСШ 220 кВ Восточная II ц., РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ Восточная II ц., ТН ОСШ 220 кВ |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, подать в сентябре, октябре 2021 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ВЭ 220 кВ АТ-3 | ТО ТТ 220 кВ АТ-3 |  | 05.07.21 | 10.07.21 | 6 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 10.07
6 дн
Установка плавки гололеда | СР: РПГ-1 +14/28 кВ, РПГ-Ц+14/28 кВ, РВУ-2( -), РВУ-1(+), РС ВУ-2(+), Р 10 кВ ВУ-1, Р 10 кВ ВУ-2; ТО: РПГ-2 +14/28кВ, РПГ-1 -14/28 кВ, РПГ-2 -14/28 кВ, РПГ-1Ц +14/28 кВ, РПГ-2Ц +14/28кВ, РПГ-1Ц -14/28 кВ, РПГ-2Ц -14/28 кВ, РПГ-Ц -14/28 кВ, РПГ-1Т +14/28 кВ, РПГ-2Т +14/28 кВ, РПГ-1Т -14/28 кВ, РПГ-2Т -14/28 кВ, РВУ-2(+), РВУ-1( -), РС ВУ-1(-), ШР ПГ+14/28 кВ, 1ШР ПГ- 14/28 кВ, ЗН 2 ШР ПГ-14/28 кВ, 2ШР ПГ-14/28кВ, РПГ ГЗТ-1Ц |  | 01.07.21 | 31.07.21 | 31 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 31.07
31 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 Т-4 |  |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 02:00 | ТО ТТ 220 Т-4 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Устанвка зашитных протекторов на спуски ВЛ к КС |  | 28.06.21 | 03.07.21 | 6 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 03.07
6 дн
В-1-500 АТ-3 | ТО В-1-500 АТ-3, ТТ-1-500 АТ-3 ТО в объеме "К" ТТ-1-500 АТ-3 |  | 01.07.21 | 16.07.21 | 16 дн | 06:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 16.07
16 дн
В-2-500 АТ-3 | ТО В-2-500 АТ-3, ТТ-2-500 АТ-3 ТО в объеме "К" ТТ-2-500 АТ-3 |  | 01.07.21 | 16.07.21 | 16 дн | 06:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 16.07
16 дн
В-2-220 АТ-3 | ТО В-2-220 АТ-3, ТТ-2-220 АТ-3 ТО в объеме "К" ТТ-2-220 АТ-3 |  | 01.07.21 | 16.07.21 | 16 дн | 06:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 16.07
16 дн
АТ-3 | ТР АТ-3, ТО ОПН 500 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 10 АТ-3, ТТ 220 АТ-3, ТН 500 АТ-3, ТН 220 АТ-3 ТО в объеме "К" ТТ АТ-3, ТТ 220 АТ-3, ТН 500 АТ-3, ТН 220 АТ-3, ТН 10 АТ-3 |  | 01.07.21 | 16.07.21 | 16 дн | 08:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 16.07
16 дн
В-1-220 АТ-3 | ТО В-1-220 АТ-3, ТТ-1-220 АТ-3 ТО в объеме "К" ТТ-1-220 АТ-3 |  | 01.07.21 | 16.07.21 | 16 дн | 06:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 16.07
16 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ТН-220 СШ У | Теущий ремонт: РТН-220 СШ-У. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. Отбор проб масла на ФХА ХАРГ: ТН-220 СШ-У. |  | 01.07.21 | 01.07.21 | 1 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 01.07
1 дн
ТН ЛС Витаминкомбинат | ТР: ОПН 220 Витаминкомбинат. ТР: РТН 220 Витаминкомбинат. ТО в объёме "К": ЭМБ РТН-220 Витаминкомбинат. |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
В-2-220 Витаминкомбинат | Текущий ремонт: РЛС-2-220 Витаминкомбинат.ТО в объёме "О": Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ) (Р145). ТО в объёме "К": ЭМБ РЛС-2-220 Витаминкомбинат. |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
В-1-220 Витаминкомбинат | Текущий ремонт: РЛС-1-220 Витаминкомбинат. ТО в объёме "О": Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ) (Р145). ТО в объёме "К": ЭМБ РЛС-1-220 Витаминкомбинат. |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Текущий ремонт: ЛР 220 Витаминкомбинат,ВЧЗ 220 Витаминкомбинат ф.А,В,С, КС 220 Витаминкомбинат ф.А,В,С, РТН 220 Витаминкомбинат, РЛС-1-220 Витаминкомбинат, РЛС-2-220 Витаминкомбинат, ОПН 220 Витаминкомбинат. ТО в объёме "К": ВЧЗ 220 Витаминкомбинат ф.А,В,С. ТО в объёме "К": ЭМБ ЛР-220 Витаминкомбинат. ТО в объёме "К": ЭМБ РПГ ГЗТ-1-220 Витаминкомбинат, РПГ ГЗТ-2-220 Витаминкомбинат, РКЛ 110 ПГ ГЗТ 220 Витаминкомбинат,РПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат ф.А,В,С,РПГ ВЛ 220 Вит.ф.С"-", РПГ ВЛ 220 Вит.ф.С"+",РПГ ВЛ 220 Вит.ф.А"-", РПГ ВЛ 220 Вит.ф.А"+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "-",РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "+". |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2021 года. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
ВВ-25 | Текущий ремонт: ВВ-25. Техническое обслуживание: ТТ-25. |  | 14.07.21 | 16.07.21 | 3 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 16.07
3 дн
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-2-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТТ-2-500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-2-500 РоАЭС №2. Диагностика: ТТ-2-500 РоАЭС №2. |  | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 дн | 12:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 28.07
3 дн
ВВ-26 | Текущий ремонт: ВВ-26. |  | 28.07.21 | 30.07.21 | 3 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.07 - 30.07
3 дн
ВВ-22 | Текущий ремонт: ВВ-22. Техническое обслуживание: ТТ-22. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-22. ВВИ: ТТ-22. |  | 12.07.21 | 14.07.21 | 3 дн | 12:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 14.07
3 дн
ВВ-С1 | Теущий ремонт: Р-С1-С, РТН-220 СШ-С. |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ВВ-С2 | Расширенный текущий ремонт: ВВ-С2. Теущий ремонт: Р-С2-С, РТН-220 СШ-С. Техническое обслуживание: ТТ-С2. ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ ВВ-С2. |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ТН-220 СШ C | Теущий ремонт: РТН-220 СШ-С. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-С, ОПН-220 СШ-С. ТО в объёме "В": ТН-220 СШ-С. ВВИ: ТН-220 СШ-С. Отбор проб масла на ФХА и ХАРГ: ТН-220 СШ-С. ТО в объёме "К": ЭМБ РТН-220 СШ-С. |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
МВ-110 Рассвет | ТО в объеме "К":Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636-67/2), ТТ-110 Рассвет. ТО в объеме "О": автоматика и ТАПВ МВ-110 Рассвет. | с переводом на ОВ | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 04:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | ТР: ЛР-220 Ея-тяговая, РТН-220 СШ-С. ТО в объёме "О" УРОВ, ТО в объёме "В" ТН-220 СШ-С |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ВВ-У1 | Теущий ремонт: Р-У1-У, РТН-220 СШ-У. |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ВВ-У2 | Теущий ремонт: Р-У2-У, РТН-220 СШ-У. |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Теущий ремонт: Р-У1-У,Р-У2-У, РТН-220 СШ-У. |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет ПАР ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЭ 220 АТ-1 | ТО: ШР I СШ 220 АТ-1 | с переводом на ОВ | 12.07.21 | 12.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 12.07
1 дн
ВЭ 220 АТ-1 | ТО: ШР II СШ 220 АТ-1 | с переводом на ОВ | 19.07.21 | 19.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 19.07
1 дн
ВЭ 220 АТ-2 | ТО.: ШР I СШ 220 АТ-2 | с переводом на ОВ | 13.07.21 | 13.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
13.07 - 13.07
1 дн
ВЭ 220 АТ-2 | ТО: ШР II СШ 220 АТ-2 | с переводом на ОВ | 20.07.21 | 20.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
20.07 - 20.07
1 дн
ВЭ 220 Тверская | ТО: ШР II СШ 220 Тверская | с переводом на ОВ | 23.07.21 | 23.07.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с СШ 220 кВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
23.07 - 23.07
1 дн
ВЭ 220 Тверская | ТО: ШР I СШ 220 Тверская | с переводом на ОВ | 16.07.21 | 16.07.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с СШ 220 кВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
16.07 - 16.07
1 дн
ВЭ 220 Шепси | ТО: ШР II СШ 220 Шепси | с переводом на ОВ | 22.07.21 | 22.07.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с СШ 220 кВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
22.07 - 22.07
1 дн
ВЭ 220 Гор.Ключ | ТО.: ШР I СШ 220 Горячий Ключ | с переводом на ОВ | 15.07.21 | 15.07.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с СШ 220 кВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
15.07 - 15.07
1 дн
ВЭ 220 Гор.Ключ | ТО: ШР II СШ 220 Горячий Ключ |  | 26.07.21 | 26.07.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с СШ 220 кВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 26.07
1 дн
ВЭ 220 АТ-4 | ТО.: ШР I СШ 220 АТ-4 | с переводом на ОВ | 14.07.21 | 14.07.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с СШ 220 кВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 14.07
1 дн
ВЭ 220 АТ-4 | ТО: ШР II СШ 220 АТ-4 |  | 21.07.21 | 21.07.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с СШ 220 кВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
21.07 - 21.07
1 дн
ВЭ 110 Белореченск | ТО в объеме "В" комплекта основной и резервных защит ВЛ 110 Белореченская тяговая ТО в объеме "В" комплект резервных защит (D60) ВЛ 110 Белореченская тяговая ТО в объеме "В" комплект автоматики (С60) ВЭ 110 Белореченск | с переводом на ОВ | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ВЭ 220 Шепси | ТО: ШР I СШ 220 Шепси |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с СШ 220 кВ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
5 дн
Iсш-220кВ | ТО: ШР I СШ 220 АТ-1, ШР I СШ 220 АТ-2, ШР I СШ 220 АТ-4, ШР I СШ 220 Гор.Ключ, ШР I СШ 220 Шепси, ШР I СШ 220 Тверская |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки, превышению АДТН ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская, превышению ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская - ПАР II СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Центральная. Подать в сентябре, октябре 2021 года. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
5 дн
ВЭ 220 Т-6 | ТР.: ШР II СШ 220 Т-6 |  | 19.07.21 | 26.07.21 | 8 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 26.07
8 дн
IIсш-220кВ | ТО: ШР II СШ 220 АТ-1, ШР II СШ 220 АТ-2, ШР II СШ 220 АТ-4, ШР II СШ 220 Гор.Ключ, ШР II СШ 220 Тверская, ШР II СШ 220 Шепси; т.р.: ШР II СШ 220 Т-6" |  | 19.07.21 | 26.07.21 | 8 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки, превышению АДТН ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская, превышению ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская - ПАР I СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Центральная. Подать в сентябре, октябре 2021 года. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 26.07
8 дн
ВЭ-РС | т.о.:ОПН-500 РС, ТТ РС т.р.: РС-500 |  | 28.06.21 | 09.07.21 | 12 дн | 1 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 09.07
12 дн
РС-500 | т.о.:ОПН-500 РС, ТТ РС т.р.: РС-500; дегазация масла в баке РС-500; ВВИ: РС-500, вводы 500 кВ РС-500 |  | 28.06.21 | 09.07.21 | 12 дн | 1 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 09.07
12 дн
Установка плавки гололеда | ТО: РПГ-35 Т-5, РС-35 СШ-ПГ-35/10 ф.А, РС-35 СШ-ПГ-35/10 ф.В, ЗР СШ-ПГ-35/10 ф.С, РПГ-35 ОСШ 110, РПГ-35 ОСШ-220 ф. А,РПГ-35 ОСШ-220 ф. В, РПГ-10 ф.А, РПГ-10 ф.В, РПГ-10 ф.С, РПГТ-1Д, РПГТ-2Д,РПГТ-1И, РПГТ-2И, ЗН Т-1 ВЛ 500 СтГРЭС, ЗН Т-2 ВЛ 500 СтГРЭС |  | 01.07.21 | 31.07.21 | 31 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 31.07
31 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
1 С 220 | ВПр на время ввода в работу Т-1 |  | 06.07.21 | 06.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
06.07 - 06.07
1 дн
1 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт Т-1 |  | 05.07.21 | 05.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 05.07
1 дн
Т-1 | ТР: Т-1; ТР 1 10 Т-1; ТР 2 10 Т-1, ТО: ОПН 10 Т-1. ВВИ: Т-1, Ввод АВВ 220 ф А, В, С Т-1. АГ-2 ч. ТО в объеме ""В"" газовой защиты Т-1, газовой защита РПН Т-1, автоматики РПН Т-1, автоматики охлаждения Т-1. |  | 05.07.21 | 06.07.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 06.07
2 дн
Установка плавки гололёда | ВВИ В 10 ВУПГ, КЛ 10 ВУПГ |  | 07.07.21 | 08.07.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
07.07 - 08.07
2 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 26.06.21 | 01.07.21 | 6 дн | 02:00 | Заявка разрешена в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2021 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.06.2021 - 01.07
6 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ОМВ-220-1 | ТР МВ-220кВ, АГ в.з. |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
Блок 4 | Текущий ремонт |  | 10.07.21 | 11.07.21 | 2 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
10.07 - 11.07
2 дн
Блок 3 | Текущий ремонт |  | 24.07.21 | 25.07.21 | 2 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
24.07 - 25.07
2 дн
ШСМВ-220-1 | ТО ШСМВ, АГ 3 час. |  | 28.06.21 | 02.07.21 | 5 дн | 03:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 02.07
5 дн
ОЭВ-220-2 | Для перевода через ОЭВ-220-2 ЭВ-220 ЛЭП Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 1 цепь |  | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн | 03:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 30.07
5 дн
ОЭВ-220-2 | Для перевода через ОЭВ-220-2 ЭВ-220 ЛЭП Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 2 цепь. |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 03:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 2 | Проверка комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 2 цепь (АУВ, АПВ, УРОВ, ЗНФ, ЗНР, ДЗ, ТЗНП, ТО) (ШЭ2607 01021) в обьеме профилактический контроль с переводом ВЛ-220кВ на ОЭВ-220-2. |  | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОЭВ-220-2 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 1 | Проверка комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 1 цепь (АУВ, АПВ, УРОВ, ЗНФ, ЗНР, ДЗ, ТЗНП, ТО) (ШЭ2607 01021) в обьеме профилактический контроль с переводом ВЛ-220кВ на ОЭВ-220-2. |  | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОЭВ-220-2 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 30.07
5 дн
МВ-220 4Т | КР МВ, АГ в.з.(с переводом на ОСШ с 09.07. по 29.07.) |  | 09.07.21 | 29.07.21 | 21 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОМВ-220-1 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
09.07 - 29.07
21 дн
Блок 1 | Замена основных элементов котла, вспомогательного оборудования. Замена трубопроводов острого пара, промперегрева, питательной воды технологического соединения котел-турбина. Замена паровой турбины со вспомогательным оборудованием, модернизация КИПиА, полномасштабная замена АСУ ТП |  | 01.05.21 | 31.10.22 | 549 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.05.2021 - 31.10.2022
549 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Белореченская ГЭС
ГГ-3 | Техническое обслуживание |  | 25.07.21 | 25.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
25.07 - 25.07
1 дн
ГГ-3 | Техническое обслуживание |  | 11.07.21 | 11.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
11.07 - 11.07
1 дн
ГГ-1 | Техническое обслуживание |  | 24.07.21 | 24.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
24.07 - 24.07
1 дн
ГГ-1 | Техническое обслуживание |  | 10.07.21 | 10.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
10.07 - 10.07
1 дн
Объект: Краснополянская ГЭС
ГГ-3 | Техническое обслуживание |  | 21.07.21 | 21.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
21.07 - 21.07
1 дн
ГГ-3 | ВПр в связи с остановом станции на 8 часов для промыва верхнего бьефа |  | 14.07.21 | 14.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 14.07
1 дн
ГГ-2 | Техническое обслуживание |  | 20.07.21 | 20.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
20.07 - 20.07
1 дн
ГГ-2 | ВПр в связи с остановом станции на 8 часов для промыва верхнего бьефа |  | 14.07.21 | 14.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 14.07
1 дн
ГГ-1 | Техническое обслуживание |  | 19.07.21 | 19.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 19.07
1 дн
ГГ-1 | ВПр в связи с остановом станции на 8 часов для промыва верхнего бьефа |  | 14.07.21 | 14.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 14.07
1 дн
Предприятие: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Заявитель: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Объект: ПС 110 кВ А-4
2СШ-110 кВ | Текущий ремонт: ВВ-110 Троицкий Водозабор, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Троицкий Водозабор, ТТ-110 Троицкий Водозабор, ШР-110 Т-2, РСВВ-110 2 СШ, ШР ТН-110 2 СШ-110, ТН-110 2 СШ-110, ТТ-110 СВВ-110. Выполнения профилактических проверок и измерений. | с включением ремонтной перемычки | 28.06.21 | 02.07.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включение РП | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 02.07
4 дн
СВВ-110 | БВР | с включением ремонтной перемычки | 28.06.21 | 02.07.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включение РП | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 02.07
4 дн
ВВ-110 Троицкий водозабор | Текущий ремонт: ВВ-110 Троицкий Водозабор, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Троицкий Водозабор, ТТ-110 Троицкий Водозабор, ШР-110 Т-2, РСВВ-110 2 СШ, ШР ТН-110 2 СШ-110, ТН-110 2 СШ-110, ТТ-110 СВВ-110. Выполнения профилактических проверок и измерений. | с включением ремонтной перемычки | 28.06.21 | 02.07.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включение РП | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 02.07
4 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР (в объеме КР). Выправка опор. Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 26.07.21 | 31.07.21 | 5 дн 14 ч | 1 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 31.07
5 дн
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Разрыв транзита в связи с отключением МВ ВЛ-110 Степная ПС 110 кВ Юбилейная |  | 05.07.21 | 05.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 05.07
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ЗРР; Разрыв транзита по ВЛ 110 кВ Самарскаю-Юбилейная и ВЛ 110 кВ Юбилейная - Степная тяговая в связи с выводом в ремонт ОСВ-110 (заявка №809 ПО ЮЭС) на ПС 110 кВ Юбилейная для госповерки ТТ-110 кВ ОСВ (встроенные в ОСВ-110). А/Г 02:00 |  | 08.07.21 | 08.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
08.07 - 08.07
1 дн
ОСВ-110 | ВПр; Госповерка ТТ-110 кВ ОСВ (встроенные в ОСВ-110). А/Г 02:00 |  | 08.07.21 | 08.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
08.07 - 08.07
1 дн
МВ ВЛ-110 Степная | ВПр; Госповерка ТТ ВЛ-110 Степная (ф.А,В,С) А/Г 02:00 |  | 05.07.21 | 05.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 05.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Самарская – Юбилейная | ЗРР; Разрыв транзита по ВЛ 110 кВ Самарскаю-Юбилейная и ВЛ 110 кВ Юбилейная - Степная тяговая в связи с выводом в ремонт ОСВ-110 (заявка №809 ПО ЮЭС) на ПС 110 кВ Юбилейная для госповерки ТТ-110 кВ ОСВ (встроенные в ОСВ-110). А/Г 02:00 |  | 08.07.21 | 08.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
08.07 - 08.07
1 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
МВ-110 ВЛ-Туапсе | Опробование защит ВЛ-110 Туапсе |  | 06.07.21 | 06.07.21 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с включение РП | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
06.07 - 06.07
0 дн
МВ-110 ВЛ-Навагинская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Навагинская |  | 08.07.21 | 08.07.21 | 9 ч | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
08.07 - 08.07
0 дн
МВ-110 ВЛ-Навагинская | Опробование защит ВЛ-110 Навагинская |  | 13.07.21 | 13.07.21 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с включение РП. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
22.07 - 22.07
0 дн
I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт I с.ш. 110 кВ |  | 05.07.21 | 06.07.21 | 1 дн 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с включение РП | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 06.07
1 дн
II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт II с.ш. 110 кВ |  | 12.07.21 | 13.07.21 | 1 дн 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с включение РП. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
21.07 - 22.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Комсомольская тяговая
I с.ш. 110 кВ | Отбор масла на хром.анализ из ТТ-110 АСКУЭ ВЛ Тверская тяговая |  | 05.07.21 | 05.07.21 | 9 ч | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 05.07
0 дн
II с.ш. 110 кВ | Отбор масла на хром.анализ из ТТ-110 АСКУЭ ВЛ ДМ-8 |  | 01.07.21 | 01.07.21 | 9 ч | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 01.07
0 дн
СМВ-110 | Отбор масла на хром.анализ из высоковольтных вводов |  | 05.07.21 | 05.07.21 | 9 ч | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 05.07
0 дн
РП-110 | Отбор проб масла на хром.анализ из ТБМО-110 АСКУЭ РП |  | 06.07.21 | 06.07.21 | 9 ч | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
06.07 - 06.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
СМВ-110 | Отбор масла на хром.анализ из высоковольтных вводов. |  | 26.07.21 | 26.07.21 | 9 ч | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 26.07
0 дн
1СШ-110 | Отбор масла на хром.анализ из ТТ 1СШ-110 |  | 27.07.21 | 27.07.21 | 9 ч | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
27.07 - 27.07
0 дн
2СШ-110 | Отбор масла на хром.анализ из ТТ 2СШ-110 |  | 28.07.21 | 28.07.21 | 9 ч | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.07 - 28.07
0 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Для БВР по отбору масла на хром.анализ из ТТ 2СШ-110 |  | 28.07.21 | 28.07.21 | 9 ч | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.07 - 28.07
0 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | монтаж гасителей вибрации |  | 26.07.21 | 27.07.21 | 2 дн | 02:00 |  | СК РДУ: отказана как отсутствующая в годовом графике ремонтов, по причине прохождения ПЭВТ, обеспечения МДП в сечениях "Невинномысск", "Невинномысск ремонтное" | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 27.07
2 дн
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | Текущий ремонт ЛР-330-15, ЗРЛ-330-15, ТН-330-15, ЗРТН-330-15, РВ-330-15, ЗРВ-330-15-I, РВ-302-II, ЗРВ-302-II, ТТ-ВВ-330-15, ТТ-ВВ-302, ВЧЗ-330-15 (ф. В), КС-330-15 (ф. В), РВМК-330-15 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставро-польская ГРЭС - Армавир II цепь |  | 19.07.21 | 30.07.21 | 12 дн | 04:00 | ОДУ Юга перенесено в соответствиис годовым графиком ремонтов, из-за ПЭВТ под ремонт блока 5 и 6 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
03.07 - 14.07
12 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
Блок 3 | ТО ГТУ-4 (19,7 МВт)+ ТР ПТУ-3 ГТУ-4. Промывка компрессора, чистка фильтров, проверка герметичности затвора стопорного клапана, ПЗК ГТУ ПТУ-3. Текущий ремонт ПТУ-3 в связи с ремонтом генератора ПТУ-3. |  | 27.07.21 | 27.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 26.07
1 дн
Блок 3 | ТО ГТУ-3 (19,8 МВт)+ТР ПТУ-3 ГТУ-3. Промывка компрессора, чистка фильтров, проверка герметичности затвора стопорного клапана, ПЗК ГТУ ПТУ-3. Текущий ремонт ПТУ-3 в связи с ремонтом генератора П |  | 15.07.21 | 15.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
16.07 - 16.07
1 дн
Блок 2 | ТО ГТУ-2 (24 МВт) + ВПр ПТУ-2 (9 МВт) ГТУ-2. Промывка компрессора, чистка фильтров, проверка герметичности затвора стопорного клапана, ПЗК ГТУ. ПТУ-2. Вынужденный простой в связи с ремонтом ГТУ-2. |  | 08.07.21 | 08.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
09.07 - 09.07
1 дн
Блок 1 | ТО ГТУ-1 (24 МВт) + ВПр ПТУ-1 (9 МВт) ГТУ-1. Промывка компрессора, чистка фильтров, проверка герметичности затвора стопорного клапана, ПЗК ГТУ. ПТУ-1. Вынужденный простой в связи с ремонтом ГТУ-1. |  | 22.07.21 | 22.07.21 | 1 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
23.07 - 23.07
1 дн
ШСЭВ-110 | Вывод в ремонт ШСВЭ-110 для безопасного выполнения работ по проведению технического обслуживания комплекта защит ШСВЭ-110 | с разборкой токовых цепей | 14.07.21 | 15.07.21 | 2 дн | 03:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 15.07
2 дн
Блок 3 | ТР ПТУ-3 (22 МВт) + ЗРР ГТУ-3 (5,2 МВт) + ЗРР ГТУ-4 (5,3 МВт). ГТУ-3, ГТУ-4. Заявленный режим работы в связи с текущим ремонтом ПТУ-3 ПТУ-3. Текущий ремонт ПТУ-3 в связи с ремонтом генератора ПТУ-3. |  | 01.02.21 | 30.11.21 | 303 дн | ВЗ | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.02.2021 - 30.11.2021
303 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов, чистка трассы | с включением на ночь | 13.07.21 | 14.07.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
13.07 - 14.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | установка ПЗУ | с включением на ночь | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | ТВК |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | замена изоляторов, ремонт провода, ГЗТ | с включением на ночь | 26.07.21 | 30.07.21 | 5 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 30.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена изоляторов | с включением на ночь | 19.07.21 | 23.07.21 | 5 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Замена изоляторов на опоре №99, замена сцепной арматуры на опоре №99, замена ж/б опоры №99 |  | 28.07.21 | 30.07.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.07 - 30.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Замена изоляторов на опорах №9, 13, 24, 41, 42, 62, 63, 101; ремонт провода в пролете опор №8-9; чистка трассы в пролете опор №2-3, 3-4, 4-5, 13-14, 17-18, 20-21, 27-28, 29-30, 43-44, 47-48, 51-52; верховой осмотр в пролете опор №9, 13, 24, 41, 42, 62, 63, 101. Снижение резерва ТМ с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 60870-5-104 |  | 19.07.21 | 21.07.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 21.07
3 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения ТР на ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная |  | 19.07.21 | 21.07.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 21.07
3 дн
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Капремонт ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) |  | 28.07.21 | 30.07.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.07 - 30.07
3 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | ТО ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 |  | 20.07.21 | 21.07.21 | 1 дн 9 ч | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
20.07 - 21.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 22.07.21 | 22.07.21 | 9 ч | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
22.07 - 22.07
0 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | ТР ЛР-110 ВЛ Белолреченская ГЭС |  | 19.07.21 | 21.07.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 21.07
2 дн
II сш 110 кВ | ТР 2СШ-110 |  | 19.07.21 | 21.07.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 21.07
2 дн
РП-110 | ТО РРП-2-110 |  | 19.07.21 | 21.07.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 21.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лорис
МВ-110 ВЛ Динская | ТР МВ-110 ВЛ Динская, замена вводов | с переводом на ОВ | 12.07.21 | 16.07.21 | 4 дн 9 ч | 06:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
4 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ. Верховой осмотр. ЛбЭС: Перенесена на 19-20.07.2021 в связи невозможностью выполннения работ в июне по срокам уборки зерновых культур по трассе ВЛ. Данная работа на контроле МинЭнерго. |  | 19.07.21 | 20.07.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная) | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 20.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Лабинск-1- Ходзь). |  | 19.07.21 | 20.07.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная) | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 20.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь, РПГ-110, РРП-2-110, ВЧЗ-110 ВЛ Ходзь ф (АВС), Профиспытание КС-110 ВЛ Ходзь |  | 28.06.21 | 01.07.21 | 4 дн | 06:00 | Заявка разрешена в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2021 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.06.2021 - 01.07
4 дн
СМВ-110 | Средний ремонт Р-2СШ СМВ-110, Профиспытание вводов СМВ-110 |  | 26.06.21 | 01.07.21 | 6 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная) | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.06.2021 - 01.07
6 дн
2 СШ-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь, Р-2СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2, Текущий ремонт ТН-110 2СШ, для БВР по Среднему ремонту МВ-110 Т-2, Профиспытание ТН-110 2СШ |  | 26.06.21 | 01.07.21 | 6 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная) | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.06.2021 - 01.07
6 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бочаров ручей
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Техническое обслуживание в объеме "В" ТН-110 КВЛ Дагомыс. | под наведенным напряжением | 14.07.21 | 16.07.21 | 3 дн | 02:00 | Под наведенным напряжением. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 16.07
3 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Техническое обслуживание в объеме "В" ТН-110 КВЛ Сочи. | под наведенным напряжением | 07.07.21 | 09.07.21 | 3 дн | 02:00 | Под наведенным напряжением. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
07.07 - 09.07
3 дн
ЭВ-110 КВЛ Сочи | Проверка Комплекта автоматики, УРОВ и резервных защит КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи. | <пусто> | 07.07.21 | 09.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
07.07 - 09.07
3 дн
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | Впр для проверки Комплекта автоматики, УРОВ и резервных защит КВЛ. | <пусто> | 14.07.21 | 16.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 16.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Навагинская тяговая
РП-110 | Т.О., испытание и измерение изоляции: РПГ-110 ВЛ-110, ЗКР-110 ВЛ Гойтх. |  | 01.07.21 | 01.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 01.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей. | под наведенным напряжением | 07.07.21 | 09.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
07.07 - 09.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Чилипси тяговая
РП-110 | Т.О., испытание и измерение изоляции: РПГ-110 ВЛ-110. |  | 02.07.21 | 02.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
02.07 - 02.07
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Рубка ДКР в пролетах опор №235-236, 264-265. | под наведенным напряжением | 20.07.21 | 20.07.21 | 1 дн | 00:30 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
20.07 - 20.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Т.О., испытание и измерение изоляции: РПГ-110 ВЛ Тверская на ПС 110 кВ Куринская тяговая. | под наведенным напряжением | 06.07.21 | 06.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
06.07 - 06.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Текущий ремонт РПГ-110 ВЛ Навагинская на ПС 110 кВ Гойтх тяговая. | под наведенным напряжением | 08.07.21 | 08.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
08.07 - 08.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Ремонт шлейфов на опорах №250, 252. | под наведенным напряжением | 08.07.21 | 08.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
08.07 - 08.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Текущий ремонт, испытания и измерение РПГ-110 ВЛ Туапсе тяговая на ПС 110 кВ Гойтх тяговая. | под наведенным напряжением | 07.07.21 | 07.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
07.07 - 07.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре №343. | под наведенным напряжением | 07.07.21 | 07.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
07.07 - 07.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Рубка ДКР в пролетах опор №95-97. | под наведенным напряжением | 01.07.21 | 01.07.21 | 1 дн | 00:30 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 01.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Выправка шлейфов на анкерных опорах ВЛ, на металлических опорах со стойки опор №250, 252. | под наведенным напряжением | 05.07.21 | 05.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 05.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Текущий кремонт, испытания и измерение РПГ-110 ВЛ Кривенковская на ПС 110 кВ Куринская тяговая. | под наведенным напряжением | 05.07.21 | 05.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 05.07
1 дн
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Замена ОПН 110 кВ на опорах №29, 46. | под наведенным напряжением | 27.07.21 | 27.07.21 | 1 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
27.07 - 27.07
1 дн
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Замена изоляторов на опоре №45. Замена ОПН на опоре №64. | под наведенным напряжением | 26.07.21 | 26.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 26.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Замена изоляторов на опоре №142. | под наведенным напряжением | 06.07.21 | 06.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
09.07 - 09.07
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Замена ОПН 110 кВ на опорах №140, 137. | под наведенным напряжением | 21.07.21 | 21.07.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: Перенесена в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
28.07 - 28.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Ревизия шлейфа на опоре №442, замена гирлянды изоляторов на опоре №395. | под наведенным напряжением | 15.07.21 | 15.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена порежиму вывода ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 19.07
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Техническое обслуживание КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, ящиков транспозиции КЛ. |  | 29.06.21 | 01.07.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи в июне. | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
29.06.2021 - 01.07
3 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | ЗРР, не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 07.07.21 | 08.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
07.07 - 08.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новонекрасовская, Т.О. МВ-110 ВЛ Новонекрасовская, проверка РЗА. |  | 12.07.21 | 13.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 13.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | ЗРР, не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Гривенская. |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: Отказана в связи с превышением МДП в сечении «Славянское» | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Гривенская | Текущий ремаонт ТТ-110 ВЛ Гривенская, Т.О. МВ-110 ВЛ Гривенская, проверка РЗА. |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: Отказана в связи с превышением МДП в сечении «Славянское» | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, Т.О. СМВ-110. |  | 05.07.21 | 06.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: Отказана в связи с превышением МДП в сечении «Славянское» | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 06.07
1 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, Т.О. МВ-110 ВЛ Новониколаевовская, проверка РЗА. |  | 07.07.21 | 08.07.21 | 1 дн 10 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
07.07 - 08.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Приморско-Ахтарская, РРП-1-110 |  | 19.07.21 | 20.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 20.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лебеди, РРП-2-110 |  | 12.07.21 | 13.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 13.07
1 дн
СМВ-110 | Средний ремонт Р-2СШ СМВ-110, проверка РЗА СМВ-110. |  | 14.07.21 | 15.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 15.07
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, средний ремонт Р-1СШ СМВ-110 |  | 21.07.21 | 22.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
21.07 - 22.07
1 дн
РП-110 | Средний ремонт РРП-1-110 |  | 19.07.21 | 20.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 20.07
1 дн
РП-110 | Средний ремонт РРП-2-110 |  | 12.07.21 | 13.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 13.07
1 дн
I сш-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Приморско-Ахтарская, Р-1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1, текущий ремонт ТН-110 1СШ |  | 19.07.21 | 22.07.21 | 3 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 22.07
3 дн
II сш-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лебеди, Р-2СШ СМВ-110, текущий ремонт ТН-110 2СШ |  | 12.07.21 | 15.07.21 | 3 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 15.07
3 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, верховой осмотр, обрезка деревьев. | под наведенным напряжением | 29.07.21 | 30.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
29.07 - 30.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 07.07.21 | 08.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: Отказать в связи с превышением МДП в сечении «Тимашевское». Перегруз свыше ДДТН АТ-2 при аварийном отключении АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
07.07 - 08.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Обрезка деревьев, замена изоляторов и грозотроса. |  | 26.07.21 | 28.07.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 28.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Ремонт провода, замена изоляторов. |  | 12.07.21 | 14.07.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 14.07
2 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В, КС-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В, на ПС 110 кВ Павловская | под наведенным напряжением | 26.07.21 | 27.07.21 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крыловская | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 06.07
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В, КС-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В, на ПС 110 кВ Павловская |  | 26.07.21 | 27.07.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крыловская | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 06.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 26.07.21 | 30.07.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крыловская | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
4 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Замена изоляторов, вырубка ДКР на ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками |  | 26.07.21 | 30.07.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крыловская | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
4 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 19.07.21 | 23.07.21 | 4 дн 9 ч | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
4 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 12.07.21 | 16.07.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: Отказать в связи с превышением МДП в сечении «Тимашевское». Перегруз свыше ДДТН АТ-2 при аварийном отключении АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 16.07
4 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110, ТО Р-1 СШ СМВ-110 Проверка РЗА |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
1 СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-Дивноморская; Р-1с.ш. СМВ-110; ШР-110 Т-1; |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Средний ремонт ЛР-110 Дивноморская; РРП-1-110; Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская; КС ВЛ-110 Дивноморская. |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
РП-110 | Средний ремонт РРП-1-110 |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110, ТО Р-2 СШ СМВ-110 Проверка РЗА |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с ремонтом АТ-2 на Джубгинской ТЭС | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
2 СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-Архипо-Осиповка; Р-2с.ш. СМВ-110; |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с ремонтом АТ-2 на Джубгинской ТЭС | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Средний ремонт ЛР-110 Архипо- Осиповка; РРП-2-110 Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Архипо-Осиповка; КС ВЛ-110 Архипо-Осиповка. |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с ремонтом АТ-2 на Джубгинской ТЭС | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
РП-110 | Средний ремонт РРП-2-110 |  | 12.07.21 | 16.07.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с ремонтом АТ-2 на Джубгинской ТЭС | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 23.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 ВЛ Неберджаевская | Текущий ремонт ЛР-110 Неберджаевская, МВ-110 Неберджаевская. ШР-110 Неберджаевская Проверка РЗА |  | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 28.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская 1ц, КС ВЛ-110 Кирилловская 1ц, ЛР-110 Кирилловская 1ц. |  | 14.07.21 | 16.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 16.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская 2ц, КС ВЛ-110 Кирилловская 2ц, ЛР-110 Кирилловская 2ц |  | 19.07.21 | 21.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 21.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Неберджаевская, КС ВЛ-110 Неберджаевская, ЛР-110 Неберджаевская |  | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 28.07
3 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | Текущий ремонт ЛР-110 Кирилловская 1ц, МВ-110 Кирилловская 1ц, ШР-110 Кирилловская 1ц Проверка РЗА |  | 14.07.21 | 16.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 16.07
3 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь | Текущий ремонт МВ-110 Кирилловская 2ц, ЛР-110 Кирилловская 2ц, ШР-110 Кирилловская 2ц Проверка РЗА |  | 19.07.21 | 21.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 21.07
3 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт РТН-110 1 сш, ШР-110 Кирилловская 1ц, ШР-110 Т-1 |  | 14.07.21 | 16.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
14.07 - 16.07
3 дн
2СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Кирилловская 2ц, ШР-110 Т-2. РТН-110 2 сш. |  | 19.07.21 | 21.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
19.07 - 21.07
3 дн
3СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Неберджаевская, ШР-110 Т-3 |  | 26.07.21 | 28.07.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 28.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ВПр в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 |  | 12.07.21 | 13.07.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 13.07
2 дн
II СШ 110 кВ | Проверка ДЗШ II СШ 110 кВ (ШЭ2607 051) |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
I СШ 110 кВ | Проверка ДЗШ I СШ 110 кВ (ШЭ2607 051) |  | 12.07.21 | 13.07.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 13.07
2 дн
ЭВ 110 Тоннельная | Проверка РЗА |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
СЭВ 110 | Проверка РЗА |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
СЭВ 110 | Проверка РЗА |  | 12.07.21 | 13.07.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 13.07
2 дн
ЭВ 110 Крымская | Проверка РЗА |  | 12.07.21 | 13.07.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
12.07 - 13.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | ВПр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Прасковеевка
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | ТО ЛР-110 Геленджик, КС ВЛ-110 Геленджик, ВЧЗ ВЛ-110 Геленджик |  | 01.07.21 | 02.07.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
01.07 - 02.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Испытание КС-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая |  | 08.07.21 | 08.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с ремонтом IIСШ-110кВ на ПС 220 кВ Афипская | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
15.07 - 15.07
1 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Ремонт провода |  | 22.07.21 | 22.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
22.07 - 22.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Замер наведенного напряжения |  | 26.07.21 | 26.07.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
26.07 - 26.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Замер наведенного напряжения |  | 08.07.21 | 08.07.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с ремонтом IIСШ-110кВ на ПС 220 кВ Афипская | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
15.07 - 15.07
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 27.07.21 | 29.07.21 | 3 дн | 00:15 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
27.07 - 29.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 20.07.21 | 22.07.21 | 3 дн | 00:10 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
20.07 - 22.07
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Выправка опор |  | 20.07.21 | 22.07.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
13.07 - 15.07
3 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ПП Крым: ТР Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Кафа №3 ф.А, В, С,Рез, ОПН 220 Тамань №3 |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 Тамань №3 | ТО вторичных цепей ТТ 220 Тамань №3, ЛР 220 Тамань №3 в объеме "В" |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО: ТН 220 Тамань №3, ОПН 220 Тамань №3. ТО вторичных цепей ТН 220 Тамань №3, ЛР 220 Тамань №3 в объеме "В". ВВИ ТН 220 Тамань №3 |  | 05.07.21 | 09.07.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пт 02; Июль 2021 Пн 05 to Июль 2021 Пт 16; Июль 2021 Пн 19 to Июль 2021 Пт 23; Июль 2021 Пн 26 to Июль 2021 Пт 30
05.07 - 09.07
5 дн
Начальник СЭР ______________________________Кудашкин Д.В. | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Июль 2021 Чт 01 to Июль 2021 Пн 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный