## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2021 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2021 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Август 2021
[9 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Афипский НПЗ
Заявитель: Афипский НПЗ
Объект: Афипский НПЗ
КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | Техническое обслуживание: ОПН 220 КВЛ Афипская, Высоковольтных вводов КРУЭ-220 кВ ячейка КВЛ 220 кВ Афипская, ТО Кабельной вставки 220 кВ. |  | 16.08.21 | 26.08.21 | 10 дн 9 ч | 02:00
16.08 - 26.08
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 КВЛ Афипская | Для работ по техническому обслуживанию комплекта РЗА ВЭ 220 КВЛ Афипская (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме - "К1". |  | 16.08.21 | 26.08.21 | 10 дн 9 ч | 02:00
16.08 - 26.08
10 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | Пробная плавка гололеда на проводах |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 02:00
20.08 - 20.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на проводах |  | 26.08.21 | 26.08.21 | 1 дн | 02:00
26.08 - 26.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | Пробная плавка гололеда на проводах |  | 31.08.21 | 31.08.21 | 1 дн | 02:00
31.08 - 31.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Пробная плавка гололеда на проводах (участок от ПС 220 кВ Восточная до ПС 220 кВ Кирилловская). |  | 29.08.21 | 29.08.21 | 1 дн | 02:00
29.08 - 29.08
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТО: ЗКР 220 Горячий Ключ |  | 30.08.21 | 31.08.21 | 2 дн | 02:00
30.08 - 31.08
2 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТОиР ВЛ |  | 23.08.21 | 25.08.21 | 3 дн | 02:00
23.08 - 25.08
3 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | ТОиР ВЛ |  | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ленинградских ЭС в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха
02.08 - 04.08
3 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТОиР ВЛ |  | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская в случаи АВ отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2021 года.
16.08 - 19.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТОиР ВЛ |  | 02.08.21 | 05.08.21 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
02.08 - 05.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00
09.08 - 13.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | 02:00
02.08 - 06.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТОиР ВЛ |  | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн | 02:00
16.08 - 20.08
5 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТОиР ВЛ |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВВ-4-20 | Работы выполнены в Июле 2021
17.08 - 21.08
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТОиР ВЛ |  | 23.08.21 | 31.08.21 | 9 дн | 04:00
23.08 - 31.08
9 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ВЛ Измерение наведенного напряжения на ВЛ |  | 16.08.21 | 29.08.21 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ
27.08 - 09.09.2021
14 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Октябрьская I цепь с отпайкой на ПС Шапсуг в связи с выводом в ремонт МВ-110 Октябрьская I цепь |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 02:00
20.08 - 20.08
1 дн
ОМВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 II цепь |  | 27.08.21 | 27.08.21 | 1 дн | 02:00
27.08 - 27.08
1 дн
ОМВ-110 | Изменение уставок для ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая |  | 11.08.21 | 11.08.21 | 1 дн | 02:00
11.08 - 11.08
1 дн
ОМВ-110 | Изменение уставок для работы ВЛ 110 кВ Афипская - Октябрьская I цепь с отпайкой на ПС Шапсуг |  | 19.08.21 | 19.08.21 | 1 дн | 02:00
19.08 - 19.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТО: МВ-110 Афипская 2 цепь (ХАРГ ввода ф.А ст. ВЛ, ф.В и ф.С обе стороны), ТТ-110 ВЛ Афипская IIц. ТО в объеме О: Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 Афипская 2ц ТО в объеме О: Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 II цепь | с переводом на ОВ | 30.08.21 | 31.08.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
30.08 - 31.08
2 дн
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТО: МВ-110 Шенджий, ТТ-110 ВЛ Шенджий | с переводом на ОВ | 12.08.21 | 13.08.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.08 - 13.08
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
В 110 Мичуринская - 1 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: КСЗ №1 (ШЭ2607021) В-110 Мичуринская-1, КСЗ №2 (ШЭ2607021) В-110 Мичуринская-1, Комплект РЗА В-110 Мичуринская-1 (ШЭ26070119), ТТ. |  | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети в период прохождения летнего максимума нагрузок
16.08 - 20.08
5 дн
В 110 Мичуринская - 2 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: КСЗ №1 (ШЭ2607021) В-110 Мичуринская-2, КСЗ №2 (ШЭ2607021) В-110 Мичуринская-2, Комплект РЗА В-110 Мичуринская-2 (ШЭ26070119), ТТ. |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети в период прохождения летнего максимума нагрузок
09.08 - 13.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ОСШ 220 кВ | ТО: ТН ОСШ 220 кВ |  | 25.08.21 | 25.08.21 | 1 дн | 02:00
25.08 - 25.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТО в объеме В: ВЧ заградитель ф. "С", ВЧ обработка, ФП ф."С" ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 ВВИ КС 220 НПС 7 |  | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская в случаи АВ отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2021 года.
16.08 - 19.08
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОМВ-110 | Перестройка уставок ОМВ-110 под ВЛ 110 кВ Восточная -Тонкий Мыс |  | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн | 02:00
12.08 - 12.08
1 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 24.08.21 | 24.08.21 | 1 дн | 02:00
24.08 - 24.08
1 дн
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО МВ-110 Тонкий Мыс | с переводом на ОВ | 13.08.21 | 13.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.08 - 13.08
1 дн
ОСШ 110 кВ | ТО РОСШ-110 Т-3 |  | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн | 02:00
16.08 - 20.08
5 дн
1 сш 220 кВ | ТО, усиление шлейфов АТ-1, ТР-220 АТ-1; ТР, усиление шлейфов: Р-14 -1-220; ТР,Усиление шлейфов Р-13-1-220 |  | 02.08.21 | 11.08.21 | 10 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
02.08 - 11.08
10 дн
МВ-220-13 | ТР, усиление шлейфов: Р-13 -1-220; ТО МВ-220-13, ТТ-220 МВ-13. ФХА вводы МВ-220-13 |  | 02.08.21 | 11.08.21 | 10 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
02.08 - 11.08
10 дн
МВ-220-14 | ТР и усиление шлейфов Р-14 -1-220 |  | 02.08.21 | 11.08.21 | 10 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
02.08 - 11.08
10 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 |  | 02.08.21 | 11.08.21 | 10 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
02.08 - 11.08
10 дн
АТ-1 | Усиление шлейфов АТ-1, ТР-220 АТ - 1; ТР ЛРН - 10 АТ - 1;Т,ЗО Р ЛРН - 10 АТ - 1, ТР-220 АТ - 1; Т,УШ: Р - 14 -1-220. ТР,Усиление шлейфов Р-13-1-220 |  | 02.08.21 | 11.08.21 | 10 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская в период прохождения летнего максимума нагрузок
02.08 - 11.08
10 дн
Установка плавки гололёда | ТО УПГ; Т Р-10 СШ ПГ " + ", Р-10 СШ ПГ " - ", Р-10 УПГ, Р-10 ТОР ВВИ КЛ-10 УПГ, Р-10 ТОР, УПГ |  | 16.08.21 | 31.08.21 | 16 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с проведением 29.08.2021 пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
13.08 - 28.08
16 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ВПр в связи с выводом В 220 Кругликовская I цепь |  | 18.08.21 | 18.08.21 | 1 дн | 04:00
18.08 - 18.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ВПр в связи с выводом в ремонт В 220 Кругликовская II цепь |  | 19.08.21 | 19.08.21 | 1 дн | 04:00
19.08 - 19.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | ВПр в связи с выводом в ремонт В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь |  | 25.08.21 | 25.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
25.08 - 25.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ВПр в связи с выводом в ремонт В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь |  | 26.08.21 | 26.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
26.08 - 26.08
1 дн
АТ-1 | Работа сторонами 110/10 кВ в связи с выводом В 220 АТ-1 |  | 23.08.21 | 23.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-2 в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок
23.08 - 23.08
1 дн
АТ-2 | Работа сторонами 110/10 кВ в связи с выводом В 220 АТ-2 |  | 24.08.21 | 24.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок
24.08 - 24.08
1 дн
В 220 АТ-1 | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств |  | 23.08.21 | 23.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-2 в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок
23.08 - 23.08
1 дн
В 220 АТ-2 | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств |  | 24.08.21 | 24.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок
24.08 - 24.08
1 дн
В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств |  | 25.08.21 | 25.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
25.08 - 25.08
1 дн
В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств |  | 26.08.21 | 26.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
26.08 - 26.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ВПр в связи с выводом в ремонт В 220 Витаминкомбинат I цепь |  | 16.08.21 | 16.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
16.08 - 16.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ВПр в связи с выводом В 220 Витаминкомбинат II цепь |  | 17.08.21 | 17.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
17.08 - 17.08
1 дн
В 220 Витаминкомбинат I цепь | Регулировка приводов выключателя. Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств. |  | 16.08.21 | 16.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
16.08 - 16.08
1 дн
ШСВ 220 | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств. |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 02:00
20.08 - 20.08
1 дн
В 220 Витаминкомбинат II цепь | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств |  | 17.08.21 | 17.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
17.08 - 17.08
1 дн
В 220 Кругликовская II цепь | Регулировка приводов выключателя, замена шпилек натяжных пружин Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств |  | 19.08.21 | 19.08.21 | 1 дн | 04:00
19.08 - 19.08
1 дн
В 220 Кругликовская I цепь | Регулировка приводов выключателя, замена шпилек натяжных пружин. Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств |  | 18.08.21 | 18.08.21 | 1 дн | 04:00
18.08 - 18.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТО в объеме К: ВЧ-заградитель ф.А,C, ВЧ обработка, ФП ф.А,C ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат II цепь, ШОН 220 Витаминкомбинат II цепь ф.А |  | 02.08.21 | 05.08.21 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
02.08 - 05.08
4 дн
В 220 Витаминкомбинат II цепь | ТО в объеме О: Комплект РЗА В 220 Витаминкомбинат II цепь (REC670), привод, ТТ 220 Витаминкомбинат II цепь |  | 02.08.21 | 05.08.21 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
02.08 - 05.08
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | ТО ТН 110кВ Порт №1 ф.В |  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн | 02:00
10.08 - 10.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №2 с отпайками | ТО ТН 110кВ Порт №2 ф.В |  | 11.08.21 | 11.08.21 | 1 дн | 02:00
11.08 - 11.08
1 дн
ТН 4 С 220кВ | ТО ТН 4 С 220кВ ТО РЗА ТН 4 С 220кВ в объеме "К". |  | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.08 - 23.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу ТН 4 С 220кВ (емкостной) |  | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 500 кВ Тамань
23.08 - 23.08
1 дн
ВЭ 220кВ 23 | Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ 23 (иск. REC670), привод. ТО РЗА в объеме "К". |  | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн | 06:00
16.08 - 20.08
5 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ троса 1 ВЛ-Т, РПГ троса 2 ВЛ-Т, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220-Т ф. А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220-Т ф. С, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ 220-Т ф. А, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ 220-Т ф. С, РПГ троса 1 ВЛ-Т №2, РПГ троса 2 ВЛ-Т №2, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220-Т №2 ф. А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220-Т №2 ф. С, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ 220-Т №2 ф. А, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ 220-Т №2 ф. С, РПГ ОСШ-110 "+" 14/28кВ ф. А, РПГ ОСШ-110 "+" 14/28кВ ф. С, РПГ ОСШ-110 "-" 14/28кВ ф. А, РПГ ОСШ-110 "-" 14/28кВ ф. С ТО УВПГ-1, ТТ 10кВ УВПГ-1, ТН УВПГ-1 10кВ, ТОР 10кВ-1, ТТ 10кВ ТОР-1, Р УВПГ-1, Р-УВПГ-1 "+", Р-УВПГ-1 "-", РС-УВПГ-1 "+" ТО УВПГ-2, ТТ 10кВ УВПГ-2, ТН УВПГ-2 10кВ, ТОР 10кВ-2, ТТ 10кВ ТОР-2, Р УВПГ-2, Р-УВПГ-2 "+", Р-УВПГ-2 "-", РС-УВПГ-2 "+" ВВИ УПГ |  | 02.08.21 | 13.08.21 | 12 дн | 02:00
02.08 - 13.08
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | Демонтаж спусков к ВЧЗ КВЛ 110 кВ Якорная щель ф. С. |  | 25.08.21 | 25.08.21 | 1 дн | 02:00
25.08 - 25.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Демонтаж спусков к ВЧЗ ВЛ 110 кВ Лоо ф. В |  | 26.08.21 | 26.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выполнением ППГ на КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
27.08 - 27.08
1 дн
Установка плавки гололёда | ТО УПГ. ВВИ УПГ, КЛ 10 кВ УПГ. |  | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн | 02:00
16.08 - 17.08
2 дн
1 СШ 110 кВ | БВР для демонтажа спусков КС КВЛ Якорная щель ф "С", КС ВЛ 110 кВ Лоо ф "В" ТО ТН 1 СШ 110 кВ, ОПН 1 СШ 110 кВ |  | 25.08.21 | 27.08.21 | 3 дн | 02:00
25.08 - 27.08
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Перемонтаж схемы подключения ОПН в ВЧЗ ВЛ 220 кВ Староминская. |  | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ленинградских ЭС в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха
02.08 - 04.08
3 дн
СМВ-220 | Расширенный текущий ремонт: СМВ-220.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка, управление и ТАПВ, привод СМВ-220.Высоковольтные испытания: СМВ-220, вводы 220.Отбор проб масла на ХАРГ из: Вводы 220 СМВ-220.Отбор проб масла на ФХА (С) из: СМВ-220 0ч/ч.Калибровка манометров: СМВ-220. | с включением ремонтной перемычки | 16.08.21 | 27.08.21 | 12 дн | 2 | КубРДУ: с включением РП
16.08 - 27.08
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-4 |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 04:00
20.08 - 20.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Неберджаевская II цепь |  | 24.08.21 | 24.08.21 | 1 дн | 02:00
24.08 - 24.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Разрыв транзита со стороны ПС 220 кВ Крымская в связи с выводом в ремонт МВ-110 Неберджаевская 2 ц. |  | 24.08.21 | 24.08.21 | 1 дн | 02:00
24.08 - 24.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
В-1-220 Брюховецкая | ТО: ШР-1-220 Брюховецкая |  | 23.08.21 | 24.08.21 | 2 дн | 02:00
23.08 - 24.08
2 дн
В-1-220 Витаминкомбинат | ТО: ШР-1-220 Витаминкомбинат |  | 23.08.21 | 24.08.21 | 2 дн | 02:00
23.08 - 24.08
2 дн
1 С 220 | ТО: ШР-1-220 Витаминкомбинат, ШР-1-220 Брюховецкая |  | 23.08.21 | 24.08.21 | 2 дн | 02:00
23.08 - 24.08
2 дн
В-2-220 Брюховецкая | ТО: ШР-2-220 Брюховецкая |  | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн | 02:00
16.08 - 19.08
4 дн
2 С 220 | ТО: ШР-2-220 Витаминкомбинат, ШР-2-220 Брюховецкая |  | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн | 02:00
16.08 - 19.08
4 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТО: ЛР 220 Витаминкомбинат ТО: РЛС-1-220 Витаминкомбинат, РЛС-2-220 Витаминкомбинат, ВВИ ТН 220 кВ Витаминкомбинат ТО в объеме В: ВЧ-заградитель ф.С; ВЧ обработка, ФП ф.С ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 |  | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская в случаи АВ отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2021 года.
16.08 - 19.08
4 дн
В-2-220 Витаминкомбинат | ТО: ЛР 220 Витаминкомбинат, РЛС-1-220 Витаминкомбинат, РЛС-2-220 Витаминкомбинат ТО: ШР-2-220 Витаминкомбинат |  | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: работы по ТО ЛР 220 Витаминкомбинат - отказаны
16.08 - 19.08
4 дн
В-1-220 Витаминкомбинат | ТО: ЛР 220 Витаминкомбинат, РЛС-1-220 Витаминкомбинат, РЛС-2-220 Витаминкомбинат |  | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
16.08 - 19.08
4 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | ТО: ВУПГ, РТ 10 ВУПГ, Р 10 СШ ПГ+, Р 10 СШ ПГ-. ТО РПГ ОКГТ 220 Киевская ТО РПГ ОКГТ 220 Кубанская, ЗКР 220 Кубанская ф.В,С |  | 27.08.21 | 31.08.21 | 5 дн | 02:00
27.08 - 31.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 222 | БВР при ТО ТТ 220 Черноморская. |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | 03:00
02.08 - 06.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | "ТО: КРУЭ 220 кВ ячейка В 221, ТН 220 Черноморская, ТТ 220 Черноморская, ЛР 220 Черноморская, ЗКР ВЛ 220 кВ Черноморская, ВЧЗ 220 Черноморская ф ""А, В, С"". ТО в объеме ""В"": ВЧЗ 220 Черноморская ф ""А""; ФП 220 220 Черноморская ф ""В""; Электропривода ЛР 220 Черноморская; Электропривода ЗКР ВЛ 220 кВ Черноморская; Цепи ТТ 220 Черноморская; Цепи ТН 220 Черноморская" |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | 03:00
02.08 - 06.08
5 дн
В 110 АТ-1 | ТО В 110 АТ-1, ОПН 110 АТ-1. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 АТ-1, ТО в объеме "В" цепей РПР В 110 АТ-1 |  | 02.08.21 | 13.08.21 | 12 дн | 02:00
02.08 - 13.08
12 дн
В 221 | ТО: В 221, ТТ 220 Черноморская, ЛР 220 Черноморская. ТО: ТН-1-220, ВВИ. |  | 02.08.21 | 13.08.21 | 12 дн | 03:00
02.08 - 13.08
12 дн
1 С 220 | ТО: ТН-1-220, КРУЭ 220 кВ ячейка В 221. ВВИ: ТН-1-220 |  | 02.08.21 | 13.08.21 | 12 дн | 03:00
02.08 - 13.08
12 дн
АТ-1 | "ТР: АТ-1, ЛРН-1. ТО: КРУЭ 110 ячейка АТ-1, Концевых муфт КЛ 110 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ТР 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ТР ЛРН-1-10. ВВИ: АТ-1. ТО в объеме ""В"": Шкафа основных защит 1 комплект АТ-1; Шкафа резервных защит 220 кВ АТ-1; Шкафа резервных защит 110 кВ АТ-1; Шкафа автоматики и УРОВ В 110 АТ-1; Газовой защиты АТ-1; Газовой защиты РПН АТ-1; Цепей РПР В 110 АТ-1; Электропривода ТР 220 АТ-1; Шкафа ДЗО 10 кВ АТ-1. ТО в объеме ""ТК"": Терминала основных защит 1 комплект АТ-1; Терминала резервных защит 220 кВ АТ-1; Терминала резервных защит 110 кВ АТ-1; Терминала автоматики и УРОВ В 110 АТ-1; Терминала ДЗО 10 кВ АТ-1." |  | 02.08.21 | 13.08.21 | 12 дн | 03:00
02.08 - 13.08
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТО ОПН-220 Поселковая, В-1-220 Поселковая, В-2-220 Поселковая, РГЗТ-1-220, ТО в объеме "В" РГЗТ-1-220. ВВИ КС 220 Поселковая |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00
09.08 - 13.08
5 дн
ТН 220 Поселковая | ТО ТН 220 Поселковая. ТО в объеме "В" цепей ТН-220 Поселковая. |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00
09.08 - 13.08
5 дн
В 110 Т-3 | Для БВР при ремонте Т-3 |  | 23.08.21 | 27.08.21 | 5 дн | 02:00
23.08 - 27.08
5 дн
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ-1, РКЛ+14кВ ПГ-1, РКЛ-14кВ ПГ-2. ВВИ УПГ |  | 23.08.21 | 27.08.21 | 5 дн | 02:00
23.08 - 27.08
5 дн
В-1-220 Поселковая | ТО В-1-220 Поселковая, ТТ 220 Поселковая. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала В-1-220 Поселковая, привод В-1-220 Поселковая. |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00
09.08 - 13.08
5 дн
В-2-220 Поселковая | ТО В-2-220 Поселковая, ТТ 220 Поселковая. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала В-2-220 Поселковая, привод В-2-220 Поселковая. |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00
09.08 - 13.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
1 СШ-220 | Текущий ремонт: Т-1, КЗ-220 Т-1, ОД-220 Т-1, ШР-220 Т-1. Техническое обслуживание: ОПН-220 Т-1, РВС-35 Т-1, МВ-35 Т-1, ТТ-35 Т-1. Отбор проб масла на ФХА, ХАРГ: Т-1, РПН Т-1 |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | 04:00
02.08 - 06.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Перемонтаж схемы подключения ОПН в ВЧЗ ВЛ 220 кВ Каневская. |  | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ленинградских ЭС в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуры наружного воздуха
02.08 - 04.08
3 дн
ВЭ 220 кВ 23 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление ШР 2С ВЭ 220кВ 23.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление ШР 3С ВЭ 220кВ 23. БВР по перемонтажу схемы подключения ОПН в ВЧЗ ВЛ 220 кВ Каневская. |  | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
02.08 - 04.08
3 дн
ВЭ 220 кВ 13 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление ШР 1С ВЭ 220кВ 13.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление ШР 3С ВЭ 220кВ 13. БВР по перемонтажу схемы подключения ОПН в ВЧЗ ВЛ 220 кВ Каневская. |  | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
02.08 - 04.08
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
2 СШ 110 кВ | ТР.: ШР-2-110 АТ-2 |  | 11.08.21 | 11.08.21 | 1 дн | 02:00
11.08 - 11.08
1 дн
1 СШ 110 кВ | ТР: ШР-1-110 АТ-2 |  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн | 02:00
10.08 - 10.08
1 дн
В 110 АТ-2 | ТР.: ТР 110 АТ-2, ШР-1-110 АТ-2, ШР-2-110 АТ-2. ТО в объеме "В". Комплект резервных защит 110 кВ, авт-ки и УРОВ В-110 АТ-2 (ШЭ2607071), привод |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00
09.08 - 13.08
5 дн
РП-220 | БВР на время ТО ОПН 220 АТ-2, ТР 220 АТ-2 |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00
09.08 - 13.08
5 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | ВПр на время ремонта 2 СШ 220 кВ. ТО в объеме "К". ФП ф.В, ВЧ обработка ф. В ВЛ-220 КраснодарскаяТЭЦ. |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская в случаи АВ отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2021
09.08 - 13.08
5 дн
2 СШ 220 кВ | ТР.: ШР 220 АТ-2, Р 2 СШ СВ 220, РТН 220 2 СШ. ТО в объеме "В". ДЗО 220 кВ АТ-2 |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская в случаи АВ отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре, октябре 2021
09.08 - 13.08
5 дн
ТН-220 2СШ | ТР.:РТН 220 2 СШ. ТО в объеме "К". ТН-220 2 СШ |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
09.08 - 13.08
5 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, ЗОН АТ-2, ТР 110 АТ-2. ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, РВ-1-10 АТ-2, шинный мост 10 кВ АТ-2 |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 04:00
09.08 - 13.08
5 дн
СВ 220 | ТР: Р 2 СШ СВ 220 |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
09.08 - 13.08
5 дн
В 220 АТ-2 | ТР.: ШР 220 АТ-2. ТО в объеме "В". Комплект авт-ки и УРОВ В-220 АТ-2 (ШЭ2607019021), привод. |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
09.08 - 13.08
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВД-2 | ТО МВД-2. ФХА вводы МВД-2 |  | 17.08.21 | 18.08.21 | 2 дн | 02:00
17.08 - 18.08
2 дн
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ. |  | 09.08.21 | 16.08.21 | 8 дн | 02:00
09.08 - 16.08
8 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 КНИИТИМ |  | 05.08.21 | 05.08.21 | 1 дн | 04:00
05.08 - 05.08
1 дн
ТН-330-2 | ТО: ТН-330-2; ФХА: ТН-330-2; ХАРГ: ТН-330-2 |  | 12.08.21 | 13.08.21 | 2 дн | 02:00
12.08 - 13.08
2 дн
В 312 | ТО: ТТ 312 ВВИ: ТТ 312 |  | 30.08.21 | 31.08.21 | 2 дн | 02:00
30.08 - 31.08
2 дн
В 331 | ТО: ТТ 331,ВВИ: ТТ 331 ТО в объёме "О" Комплект РЗА В 331 (ЗНР, УРОВ, АУВ) (ШЭ2710 511); ТО в объёме "К" ТТ 331 ВВИ ТТ 331 |  | 23.08.21 | 24.08.21 | 2 дн | 02:00
23.08 - 24.08
2 дн
В 311 | ТО: ТТ 311, ВВИ: ТТ 311. ТО в объёме "О" Комплект РЗА В 311 (ТАПВ, ЗНР, УРОВ, АУВ) (ШЭ2710 511) |  | 12.08.21 | 13.08.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВВ-4-20
26.08 - 27.08
2 дн
ВВ-1-01 | ТР: ВВ-1-01, ТО: ТТ-1-01, ВВИ: ТТ-1-01. ТО в объёме "О" Автоматика, ТАПВ ВВ-1-01 (АПВ-503) |  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн | 02:00
09.08 - 11.08
3 дн
ВВ-4-20 | ТР: ВВ-4-20. |  | 23.08.21 | 25.08.21 | 3 дн | 02:00
23.08 - 25.08
3 дн
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ВВ-110 АТ-5, ТО: ТТ-110 АТ-5, ФХА: ТТ-110 АТ-5 | с переводом на ОВ | 25.08.21 | 27.08.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.08 - 27.08
3 дн
ВВ-42 | ТР: ВВ-42, ТО: ТТ-42, ФХА: ТТ-42. ТО в объёме "К" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-42 (С60) |  | 16.08.21 | 18.08.21 | 3 дн | 04:00
16.08 - 18.08
3 дн
ОВВ-110 | ТР ОВВ-110, ТО в объёме "К" Комплект резервных защит ОВВ-110 (ЭПЗ-1636) |  | 19.08.21 | 23.08.21 | 5 дн | 04:00
19.08 - 23.08
5 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | СР: ВВ-110 КНИИТИМ | с переводом на ОВ | 06.08.21 | 18.08.21 | 13 дн | 5 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.08 - 18.08
13 дн
ВВ-4-20 | Замена выключателя |  | 19.06.21 | 16.08.21 | 59 дн | ВЗ
19.06.2021 - 16.08
59 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 01:00
20.08 - 20.08
1 дн
ОВВ-110 | Питание ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская через ОВВ-110 |  | 23.08.21 | 26.08.21 | 4 дн | 02:00
23.08 - 26.08
4 дн
ОВВ-110 | Текущий ремонт ОВВ-110, РОСШ-110 ОВВ-110. Техническое обслуживание ТТ-110 ОВВ. ТО РЗА Автоматика ТАПВ в объеме "В". ТО вторичных цепей ТТ-110 ОВВ в объеме "В". ФХА ТТ-110 ОВВ |  | 11.08.21 | 16.08.21 | 6 дн | 02:00
11.08 - 16.08
6 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Питание ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская через ОВВ-110 |  | 19.08.21 | 24.08.21 | 6 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
19.08 - 24.08
6 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 Казанская, РОСШ-110 ОВВ |  | 09.08.21 | 18.08.21 | 10 дн | 02:00
09.08 - 18.08
10 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Крымская II ц. | ТО: ТТ 220 кВ Крымская II ц. | <пусто> | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
16.08 - 17.08
2 дн
ОСШ 220 кВ | ТО: РОСШ 220 кВ Крымская II ц. |  | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
16.08 - 17.08
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТО: РОСШ 220 кВ Крымская II ц. |  | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Кирилловское" в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь
16.08 - 17.08
2 дн
ВЭ 220 кВ Т-1 | ТО ТТ 220 кВ Т-1 |  | 02.08.21 | 13.08.21 | 12 дн | 02:00
02.08 - 13.08
12 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 Вышестеблиевская №2 | Комплект РЗА В 220 Вышестебл. №2 (ШЭ2607019), привод. ТО РЗА в объеме "О". |  | 23.08.21 | 23.08.21 | 1 дн | 02:00
23.08 - 23.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТО КС 220 Вышестеблиевская №2 ф. В, ЗН КС 220 Вышестеблиевская №2 |  | 23.08.21 | 23.08.21 | 1 дн | 02:00
23.08 - 23.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТР ВЧЗ 220 Вышестеблиевская, КС 220 Вышестеблиевская, ТО ЗН ФП 220 Вышестеблиевская, ВЧЗ ф."В", ВЧ обработка ф."В". ТО РЗА в объеме "В". |  | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн | 06:00
16.08 - 20.08
5 дн
В 220 Вышестеблиевская | ТО ТТ 220 Вышестеблиевская, Комплект РЗА В 220 Вышестебл. (ШЭ2607019), привод. ТО РЗА в объеме "О". |  | 16.08.21 | 20.08.21 | 5 дн | 02:00
16.08 - 20.08
5 дн
В 500 Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500 |  | 30.08.21 | 03.09.21 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением напряжений в часы минимальных нагрузок на ПС 500 кВ Тамань в аварийной ситуации при отключении Р-1-500 ПС 500 кВ Тамань
30.08 - 03.09.2021
5 дн
Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500 |  | 30.08.21 | 03.09.21 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением напряжений в часы минимальных нагрузок на ПС 500 кВ Тамань в аварийной ситуации при отключении Р-1-500 ПС 500 кВ Тамань
30.08 - 03.09.2021
5 дн
Установка плавки гололеда | ТО ВУ-1, РТ-10 ВУ-1-1, РТ-10 ВУ-1-2, РТ-10 ВУ-1-3, ОПН 10 ВУ-1, ОПН 14 ВУ-1 "+", ОПН 10 ВУ-1 "-", ТТ 14 ВУ-1, ТТ 10 ВУ-1-1, ТТ 10 ВУ-1-2, ТТ 10 ВУ-1-3, РВУ-1"+", РВУ-1 "-", РПГ 14 Ростовская ф. А "+", РПГ 14 Ростовская ф. А "-", РПГ 14 Ростовская ф. С "+", РПГ 14 Ростовская ф. С "-". ВВИ УПГ |  | 16.08.21 | 27.08.21 | 12 дн | 02:00
16.08 - 27.08
12 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
МВ-110 Малороссийская | ТО: МВ-110 Малороссийская, ТТ-110 Малороссийская. | с переводом на ОВ | 31.08.21 | 31.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
31.08 - 31.08
1 дн
ВВ-У1 | Текущий ремонт: ВВ-У1. Техническое обслуживание: ТТ-У1. |  | 18.08.21 | 20.08.21 | 3 дн | 04:00
18.08 - 20.08
3 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Средний ремонт: ЛР 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ВЧЗ 500 РоАЭС №2 ф.А,В,С, ЛР-1-500 РоАЭС №2, ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН 500 РоАЭС №2, ТН ЛС 500 РоАЭС №2.ТО в объеме "В": ВЧЗ 500 РоАЭС №2 ф.А,В,С, ТН 500 РоАЭС №2, ТН ЛС 500 РоАЭС №2. Диагностика: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. |  | 23.08.21 | 31.08.21 | 9 дн | 04:00
23.08 - 31.08
9 дн
ТН ЛС 500 РоАЭС №2 | Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО в объеме "В": ТН ЛС 500 РоАЭС №2. Диагностика: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. |  | 23.08.21 | 31.08.21 | 9 дн | 04:00
23.08 - 31.08
9 дн
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт:ЛР-1-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО в объеме "К": ЭМБ ЛР-1-500 РоАЭС №2. |  | 23.08.21 | 31.08.21 | 9 дн | 04:00
23.08 - 31.08
9 дн
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт:ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ТО в объеме "В": ТТ-2-500 РоАЭС №2. ТО вобъёме "О": Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-2-500 РоАЭС №2 (ШЭ2710 511). ТО в объеме "К": ЭМБ ЛР-2-500 РоАЭС №2. |  | 23.08.21 | 31.08.21 | 9 дн | 04:00
23.08 - 31.08
9 дн
В-Р-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-Р-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. ТО в объеме "К": ЭМБ РР 500 РоАЭС №2. |  | 23.08.21 | 31.08.21 | 9 дн | 04:00
23.08 - 31.08
9 дн
Установка плавки гололеда | Текущий ремонт: Т-6.Техническое обслуживание: Р-10 ВУ-1, Р-10 ВУ-2, РС-ВУ-1 "-", РС-ВУ-2 "+", Р-ВУ-1 "-", Р-ВУ-1 "+", Р-ВУ-2 "-", Р-ВУ-2 "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "+",РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "+", ОПН-110 КЛ-110 Т-6, ОПН КЛ 110 ПГ ГЗТ 220 Витаминкомбинат, ОПН-1-110 ГЗТ-1-220 Витаминкомбинат, ОПН-2-110 ГЗТ-2-220 Витаминкомбинат, ОПН-110 Т-6, ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10 Т-6-2, ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТТ-ВУ1-1, ТТ-ВУ1-2, ТТ-ВУ1-3, ТТ-ВУ2-1, ТТ-ВУ2-2, ТТ-ВУ2-3, ТТ-С-ВУ, ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. Диагностика: Т-6, ввода Т-6. ТОР-1-1, ТОР-1-2, ТОР-1-3, ТОР-2-1, ТОР-2-2, ТОР-2-3, ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10 Т-6-2,ТН-10 Т-6-1, ТН-10 Т-6-2. Отбор проб масла на ФХА и ХАРГ: Т-6, РПН Т-6. ТО в объеме "К": ТН-10 Т-6-1, ТН-10 Т-6-2,ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТТ-ВУ1-1, ТТ-ВУ1-2, ТТ-ВУ1-3, ТТ-ВУ2-1, ТТ-ВУ2-2, ТТ-ВУ2-3, ТТ-С-ВУ, ТТ Т-6, ТТ ЭВ-110 Т-6. ТО в объеме "В": ЭМБ РПГ ГЗТ-1-500 РоАЭС №2, РПГ ГЗТ-2-500 РоАЭС №2, РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "+",РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А, РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.В,РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С. |  | 02.08.21 | 31.08.21 | 30 дн | 12:00
02.08 - 31.08
30 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОВЭ 220 | ТО.: ОВЭ 220 |  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн | 02:00
02.08 - 02.08
1 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО: ВУПГ, РПГ "А", РПГ "В", РПГ "С", РПГ 1 "+", РПГ 1 "-", РПГ 2 "+", РПГ 2 "-", РПГ "+", РПГ "-", Р 10 ВУПГ, РГЗТ Адлерская ТЭС, РГЗТ Дагомыс. ВВИ УПГ |  | 16.08.21 | 19.08.21 | 4 дн | 02:00
16.08 - 19.08
4 дн
В 222 | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 222 |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | 02:00
02.08 - 06.08
5 дн
В 220 | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 220 |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | 02:00
02.08 - 06.08
5 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТО ТН 220 Поселковая, ТТ 220 Поселковая, РПГ 220 Поселковая, ОПН 220 Поселковая, Концевые муфты КВЛ 220 кВ Черноморская-Поселковая, РГЗТ 220 Поселковая. ТО в объеме ""В"" ФП 220 Поселковая ф. В (ДФЗ). |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | 02:00
02.08 - 06.08
5 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Перевод ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) в тупиковый режим работы с перетоком в сторону Кубанской энергосистемы до 25 МВт по режиму загрузки сечения "Армавир" в связи высокими температурами окружающего воздуха. |  | 01.08.21 | 31.08.21 | 31 дн | ВЗ | СК РДУ: Отказана в связи с недопустимыми перегрузками в сети 110 кВ ОЗ СК РДУ при совмещении с плановыми ремонтами в период прохождения ПЭВТ. | ОДУ Юга: Отказана в связи с недопустимыми перегрузками в сети 110 кВ ОЗ СК РДУ при совмещении с плановыми ремонтами в период прохождения ПЭВТ.
01.08 - 31.08
31 дн
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Перевод ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) в тупиковый режим работы с перетоком в сторону Кубанской энергосистемы до 45 МВт по режиму загрузки сечения "Армавир" в связи высокими температурами окружающего воздуха. |  | 01.08.21 | 31.08.21 | 31 дн | ВЗ | СК РДУ: Отказана в связи с превышением МДП в КС «Невинномысск» при совмещении с плановыми ремонтами в ОЗ СК РДУ при прохождении ПЭВТ. | ОДУ Юга: Отказана в связи с недопустимыми перегрузками в сети 110 кВ ОЗ СК РДУ при совмещении с плановыми ремонтами в период прохождения ПЭВТ.
01.08 - 31.08
31 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Перевод ВЛ 110 кВ Курджиново - Псебай (Л-91) в тупиковый режим работы с перетоком в сторону Кубанской энергосистемы до 40 МВт по режиму загрузки сечения "Мостовское" в связи высокими температурами окружающего воздуха. |  | 01.08.21 | 31.08.21 | 31 дн | ВЗ |  | ОДУ Юга: Отказана в связи с недопустимыми перегрузками в сети 110 кВ ОЗ СК РДУ при совмещении с плановыми ремонтами в период прохождения ПЭВТ.
01.08 - 31.08
31 дн
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Перевод ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) в тупиковый режим работы с перетоком в сторону Кубанской энергосистемы до 25 МВт по режиму загрузки сечения "Армавир" в связи высокими температурами окружающего воздуха. |  | 01.08.21 | 31.08.21 | 31 дн | ВЗ
01.08 - 31.08
31 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Перевод ВЛ 110 кВ Курджиново - Псебай (Л-91) в тупиковый режим работы с перетоком в сторону Кубанской энергосистемы до 40 МВт по режиму загрузки сечения "Мостовское" в связи высокими температурами окружающего воздуха. |  | 01.08.21 | 31.08.21 | 31 дн | ВЗ
01.08 - 31.08
31 дн
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Перевод ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) в тупиковый режим работы с перетоком в сторону Кубанской энергосистемы до 45 МВт по режиму загрузки сечения "Армавир" в связи высокими температурами окружающего воздуха. |  | 01.08.21 | 31.08.21 | 31 дн | ВЗ
01.08 - 31.08
31 дн
Предприятие: ОДУ Юга
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Перевод ВЛ 110 кВ Курджиново - Псебай (Л-91) в тупиковый режим работы с перетоком в сторону Кубанской энергосистемы до 40 МВт по режиму загрузки сечения "Мостовское" в связи высокими температурами окружающего воздуха. |  | 01.08.21 | 31.08.21 | 31 дн | ВЗ |  | ОДУ Юга: Отказана в связи с недопустимыми перегрузками в сети 110 кВ ОЗ СК РДУ при совмещении с плановыми ремонтами в период прохождения ПЭВТ. | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
01.08 - 31.08
31 дн
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | ТР: ТТЛ-Р; ОПН ВЛ-Р; ТН1-Р; ТН2-Р КР: РЛ-Р |  | 09.08.21 | 17.08.21 | 8 дн 11 ч | ВЗ | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
09.08 - 17.08
8 дн
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 09.08.21 | 22.08.21 | 13 дн 14 ч | 08:00 | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
09.08 - 22.08
13 дн
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | ТН-1 500 Ростовская АЭС ТО, ТН-2 Ростовская АЭС ТО. ОПН 500 Ростовская АЭС ТО, ТТ ВЛ-500 Ростовская АЭС ТО, РПГ ОКГТ Ростовская АЭС -ТО, РПГТ Ростовская АЭС -ТО . |  | 09.08.21 | 18.08.21 | 10 дн | 04:00 | ОДУ Юга: из-за ремонта Ростовская АЭС - Южная | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
09.08 - 18.08
10 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ОЭВ-110 | Для перевода ВЛ-110кВ Кислородный завод через ОЭВ-110 |  | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн | ВЗ
16.08 - 17.08
2 дн
ОЭВ-110 | Для перевода ВЛ-110кВ ОБД через ОЭВ-110 |  | 19.08.21 | 20.08.21 | 2 дн | ВЗ
19.08 - 20.08
2 дн
ЭВ-110 ЛЭП ОБД | ТР ЭВ, АГ в.з. |  | 19.08.21 | 20.08.21 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.08 - 20.08
2 дн
ЭВ-110 ЛЭП Кислородный завод | ТР ЭВ, АГ в.з. |  | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.08 - 17.08
2 дн
ОМВ-220-1 | Для перевода ВЛ-220кВ Тверская через ОМВ-220-1 |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | ВЗ
02.08 - 06.08
5 дн
ЭВ-220 ЛЭП Тверская | Производство работ по титулу "Реконструкция цепей напряжения устройств РЗА 110, 220кВ". |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.08 - 06.08
5 дн
1АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. |  | 02.08.21 | 13.08.21 | 12 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом 3АТ на Краснодарской ТЭЦ в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
02.08 - 13.08
12 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Белореченская ГЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | ТО: ЛР ВЛ -110 ДМ-8; А/Г 1 час. |  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
09.08 - 13.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТО: ЛР ВЛ 110 кВ Мартанская, А/Г 1час. |  | 04.08.21 | 04.08.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
02.08 - 06.08
5 дн
Т-1 | ТР: Т-1, шинный мост Т-1, в/вольтные испытания, анализ масла; ТО: ВВ-10 Т-1, ОПН-110 Т-1; А/Г 2 час. |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
02.08 - 06.08
5 дн
Т-2 | ТР: Т-2, шинный мост Т-2, в/ вольтные испытания, анализ масла; ТО: ОПН-110 Т-2 А/Г 3 час. |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
09.08 - 13.08
5 дн
СЭВ-110 | ТО: СЭВ-110, ТТ СЭВ-110; А/Г 2 час. |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
02.08 - 06.08
5 дн
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТО: ЭВ ВЛ -110 ДМ-8, ТТ ВЛ-110 ДМ-8; А/Г 2 час. |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
09.08 - 13.08
5 дн
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТТ ВЛ-110 Мартанская; А/Г 2 час. |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
02.08 - 06.08
5 дн
2 СШ-110 | ТР: II СШ-110 кВ, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ ДМ-8, ШР ВЛ-110 ДМ-8 Р-2СШ СЭВ 110; ТО:ТН II СШ-110 кВ; А/Г 2 час. |  | 09.08.21 | 13.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская в случаи АВ отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская в период прохождения летнего максимума нагрузок
09.08 - 13.08
5 дн
1 СШ-110 | ТР: I СШ-110 кВ, ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, Р-1СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Мартанская; ТО: ТН I СШ-110 кВ; А/Г 2 час. |  | 02.08.21 | 06.08.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская в случаи АВ отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская в период прохождения летнего максимума нагрузок
02.08 - 06.08
5 дн
Объект: Краснополянская ГЭС
Т-2 | ТР: Т-2, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ЗОН-110 Т-2, токопровод 6кВ Т-2, II сш 6 кВ, ТТВГ-3, ТТВГ-4; |  | 17.08.21 | 31.08.21 | 15 дн | 03:00
17.08 - 31.08
15 дн
II сш 110 кВ | ТР: II сш 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIсш, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110), ЗН-II сш 110кВ; |  | 17.08.21 | 31.08.21 | 15 дн | 04:00
17.08 - 31.08
15 дн
ТН-110 кВ 2СШ | ТР:II сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, А/Г-4 час. |  | 17.08.21 | 31.08.21 | 15 дн | 04:00
17.08 - 31.08
15 дн
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТР: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 17.08.21 | 31.08.21 | 15 дн | 02:00
17.08 - 31.08
15 дн
СЭВ-110 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110, СЭВ-110); А/Г-3 час |  | 17.08.21 | 31.08.21 | 15 дн | 03:00
17.08 - 31.08
15 дн
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТР: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), А/Г-2 час. |  | 17.08.21 | 31.08.21 | 15 дн | 02:00
17.08 - 31.08
15 дн
ЭВ-110 Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2); ТО: ТН-110 Т-2, А\Г-3 час |  | 17.08.21 | 31.08.21 | 15 дн | 03:00
17.08 - 31.08
15 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТР: ТТЛ-Т2; РЛ-Т2 |  | 23.08.21 | 31.08.21 | 8 дн 11 ч | 04:00 | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
23.08 - 31.08
8 дн
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ППГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 по схеме «фаза-две фазы» от РП 220 кВ Волгодонск до ЗКРП-1 ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 напряжением 28 кВ (схема «длинная петля»). |  | 31.08.21 | 31.08.21 | 1 дн | 01:00 | ОДУ Юга. После окончания работ на ВЛ | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
31.08 - 31.08
1 дн
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (по схеме «фаза-фаза» от УУПГ РП 220 кВ Волгодонск напряжением ±28 кВ. |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 01:00 | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
20.08 - 20.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Р-20
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ТР: ЛР 220 А20, ОР 220 А20 |  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн | 02:00 | Совместно с МВ 220 А20 и ОСШ-220 | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым снижением напряжения в Ленинградских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Койсуг - А-20 и отключения МВ-110 Степная тяговая на ПС 110 кВ Кущевская работой Защиты от перегруза ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в сводном годовом графике ремонтов на 2021 год | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
09.08 - 11.08
3 дн
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
МВ ВЛ-110 Степная | ТР: МВ ВЛ-110 Степная, ТТ ВЛ-110 Степная, 2 часа |  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн | 02:00 | С переводом на ОСВ-110 | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
10.08 - 11.08
2 дн
МВ ВЛ-110 Степная | Проверка РЗА: АПВ МВ ВЛ-110 Степная, 2 часа |  | 10.08.21 | 11.08.21 | 2 дн | 02:00 | С переводом на ОСВ-110 | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
10.08 - 11.08
2 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
МВ-110 ВЛ-Навагинская | Для БВР по текущему ремонту ТТ-110 ВЛ Навагинская |  | 10.08.21 | 10.08.21 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: при УСЛОВИИ обеспечения срока аварийной готовности - 1 час.
10.08 - 10.08
0 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | отбор проб масла на хим анализ из ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 11.08.21 | 11.08.21 | 1 дн | 01:00
11.08 - 11.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | восстановление шлейфов на оп.156 ВЛ 110 кВ |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки в период прохождения летнего максимума нагрузок
20.08 - 20.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | снятие шлейфов на оп.156, для запитки ПС 110 кВ Ханская тяговая |  | 02.08.21 | 02.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки в период прохождения летнего максимума нагрузок
02.08 - 02.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | отбор проб масла на хим анализ из ТТ-110 ВЛ Белореченск |  | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1,2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в случаи АВ отключения АТ-5 (АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок
12.08 - 12.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | верховой осмотр, замена дефектной изоляции | с включением на ночь | 23.08.21 | 27.08.21 | 5 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1,2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в случаи АВ отключения АТ-5 (АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок
23.08 - 27.08
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | монтаж ВОЛС | с включением на ночь | 23.08.21 | 31.08.21 | 9 дн | 01:00
23.08 - 31.08
9 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена ГЗТ на ОКГТ, монтаж ВОЛС на участке от ПС 500 кВ Центральнавя до оп.156 | с включением на ночь | 02.08.21 | 20.08.21 | 19 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки в период прохождения летнего максимума нагрузок
02.08 - 20.08
19 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | вввод в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Северная до оп.156 |  | 02.08.21 | 20.08.21 | 19 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки в период прохождения летнего максимума нагрузок
02.08 - 20.08
19 дн
Объект: ПС 110 кВ Ерик
СВЭ-110 | ТО СВЭ-110 |  | 16.08.21 | 16.08.21 | 1 дн | 01:00
16.08 - 16.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТР МВ-110 |  | 18.08.21 | 18.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
18.08 - 18.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР МВ-110, опробование ТАПВ МВ-110 ВЛ Центральная |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
20.08 - 20.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Черемушки | ТР МВ-110, опробование ТАПВ МВ-110 ВЛ Черемушки |  | 23.08.21 | 23.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
23.08 - 23.08
1 дн
СМВ-110 | ТР МВ-110, опробование ТАПВ СМВ-110 |  | 24.08.21 | 24.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
24.08 - 24.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
1 СШ-110 | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 11.08.21 | 11.08.21 | 1 дн | 01:00
11.08 - 11.08
1 дн
2 СШ-110 | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Белореченск |  | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1,2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в случаи АВ отключения АТ-5 (АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в период прохождения летнего максимума нагрузок
12.08 - 12.08
1 дн
СМВ-110 | ТО МВ-110, опробование АВПЛ(ДА) |  | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн | 01:00
11.08 - 11.08
1 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Замена изоляторов на опорах № 6, 8, 24, 25, 28, 33, 42, 54, 55, 71, 75, 83, 84, 85, 90, 92; ремонт опор №37, 60, 62, 66, 70 | под наведенным напряжением | 30.08.21 | 31.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
30.08 - 31.08
2 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов, сцепной арматуры на опорах № 260-271, замена ж/б опор №110-208. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ-110 Упорная с пс Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
02.08 - 04.08
3 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов, сцепной арматуры на опорах № 260-271, замена ж/б опор №110-208. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ-110 Упорная с пс Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 16.08.21 | 18.08.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
16.08 - 18.08
3 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | На ПС 110 кВ УНПС: Техобслуживание В 110 Заветная, текущий ремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР; проверка в объеме "К": ТАПВ В 110 Заветная, КРЗ ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51), защиты при снижении давления элегаза |  | 09.08.21 | 10.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
09.08 - 10.08
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | На ПС 110 кВ УНПС: текущий ремонт Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, ШР-110 Советская, РТН-110 2СШ, ШР-110 Заветная, ШР-110 Т-2 |  | 25.08.21 | 27.08.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
25.08 - 27.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ТН-110 2 СШ | Текущий ремонт |  | 13.08.21 | 13.08.21 | 1 дн | 02:00
13.08 - 13.08
1 дн
МВ-110 Советская | Текущий ремонт ШР-110 Советская |  | 26.08.21 | 26.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110 кВ
26.08 - 26.08
1 дн
МВ-110 Советская | Текущий ремонт Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ |  | 25.08.21 | 25.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110 кВ
25.08 - 25.08
1 дн
МВ-110 Советская | Текущий ремонт ШР-110 Заветная, ШР-110 Т-2 |  | 27.08.21 | 27.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110 кВ
27.08 - 27.08
1 дн
СОМВ-110 | Текущий ремонт Р 1СШ СОМВ |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
20.08 - 20.08
1 дн
СОМВ-110 | Текущий ремонт Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ |  | 25.08.21 | 25.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110 кВ
25.08 - 25.08
1 дн
МВ-110 Коноково тяговая | Текущий ремонт ШР-110 Коноково тяговая, ШР-110 Т-1 |  | 19.08.21 | 19.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
19.08 - 19.08
1 дн
МВ-110 Коноково тяговая | Текущий ремонт ШР-110 Отрадная, РТН-110 1СШ |  | 18.08.21 | 18.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
18.08 - 18.08
1 дн
МВ-110 Коноково тяговая | Текущий ремонт Р 1СШ СОМВ |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
20.08 - 20.08
1 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Техобслуживание В 110 Отрадная, текущий ремонт ТТ-110 Отрадная, ЛР-110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная; проверка в объеме "К" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, защиты при снижении давления элегаза. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ-110 Упорная с пс Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха |  | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
16.08 - 17.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Техобслуживание В 110 Заветная, текущий ремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР; проверка в объеме "К" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51), защиты при снижении давления элегаза |  | 09.08.21 | 10.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
09.08 - 10.08
2 дн
СОМВ-110 | Текущий ремонт СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ-110, РОСШ-110 СОМВ, ТН-110 ОСШ; проверка в объеме "К" ТАПВ СОМВ-110, комплекта резервных защит СОМВ-110 |  | 23.08.21 | 24.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказан в связи с недопустимым падением напряжений на ПС 110 кВ Армавирских и Лабинских ЭС в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Связная с отпайкой на ПС 110 кВ Восток
23.08 - 24.08
2 дн
СОМВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ |  | 18.08.21 | 19.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказан в связи с недопустимым падением напряжений на ПС 110 кВ Армавирских и Лабинских ЭС в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Связная с отпайкой на ПС 110 кВ Восток
18.08 - 19.08
2 дн
СОМВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Советская, РТН-110 2СШ, ШР-110 Заветная, ШР-110 Т-2 |  | 26.08.21 | 27.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказан в связи с недопустимым падением напряжений на ПС 110 кВ Армавирских и Лабинских ЭС в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Связная с отпайкой на ПС 110 кВ Восток
26.08 - 27.08
2 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 СОМВ |  | 23.08.21 | 24.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с СОМВ 110 кВ
23.08 - 24.08
2 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 Отрадная |  | 16.08.21 | 17.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
16.08 - 17.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Текущий ремонт МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая, ЛР-110 Коноково тяговая, РОСШ-110 Коноково тяговая; проверка в объеме "К" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС, ПС 35 кВ Трехсельская, Подлесная в протоколе КОМПАС |  | 05.08.21 | 06.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
05.08 - 06.08
2 дн
МВ-110 Советская | Текущий ремонт МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская, ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская; проверка в объеме "К": ТАПВ МВ-110 Советская, комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС. Выводятся: ТИ ВЛ 110 Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС в протоколе УТМ-7; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Отрадная, Подгорная Синюха |  | 11.08.21 | 12.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
11.08 - 12.08
2 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 Коноково тяговая |  | 05.08.21 | 06.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.08 - 06.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Текущий ремонт МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская, ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская; проверка в объеме "К" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС. Выводятся: ТИ ВЛ 110 Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС в протоколе УТМ-7; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Отрадная, Подгорная Синюха |  | 11.08.21 | 12.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
11.08 - 12.08
2 дн
МВ-110 Коноково тяговая | Текущий ремонт МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая, ЛР-110 Коноково тяговая, РОСШ-110 Коноково тяговая; проверка в объеме "К": ТАПВ МВ-110 Коноково тяговая, комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС, ПС 35 кВ Трехсельская, Подлесная в протоколе КОМПАС |  | 05.08.21 | 06.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.08 - 06.08
2 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Текущий ремонт ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, ШР-110 Т-1, Р 1СШ СОМВ, РТН-110 1СШ |  | 18.08.21 | 20.08.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
18.08 - 20.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Текущий ремонт Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, ШР-110 Советская, РТН-110 2СШ, ШР-110 Заветная, ШР-110 Т-2 |  | 25.08.21 | 27.08.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
25.08 - 27.08
3 дн
1 СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, ШР-110 Т-1, Р 1СШ СОМВ, РТН-110 1СШ |  | 18.08.21 | 20.08.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
18.08 - 20.08
3 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, ШР-110 Советская, РТН-110 2СШ, ШР-110 Заветная, ШР-110 Т-2 |  | 25.08.21 | 27.08.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 (ТР-110 АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-1, АТ-2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
25.08 - 27.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Текущий ремонт ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, ШР-110 Т-1, Р 1СШ СОМВ, РТН-110 1СШ |  | 18.08.21 | 20.08.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
18.08 - 20.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Текущий ремонт Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, ШР-110 Советская, РТН-110 2СШ, ШР-110 Заветная, ШР-110 Т-2 |  | 25.08.21 | 27.08.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110 кВ
25.08 - 27.08
3 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 Заветная, РОСШ-110 Советская |  | 09.08.21 | 12.08.21 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.08 - 12.08
4 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | КР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская |  | 17.08.21 | 20.08.21 | 3 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая при прохождении летнего максимума нагрузок
17.08 - 20.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Шенджий тяговая | КР ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая |  | 02.08.21 | 16.08.21 | 14 дн 9 ч | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская в случаи АВ отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская в период прохождения летнего максимума нагрузок
02.08 - 16.08
14 дн
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРИС
МВ-110 ВЛ Новомышастовская | ТО МВ-110 Новомышастовская |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками в ремонтной схеме при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуре наружного воздуха
20.08 - 20.08
0 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТО МВ-110 Витаминкомбинат |  | 19.08.21 | 19.08.21 | 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками в ремонтной схеме при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуре наружного воздуха
19.08 - 19.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
РП-110 | ТР РРП-1-110 |  | 02.08.21 | 04.08.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I сш 110 кВ
02.08 - 04.08
2 дн
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | ТР ЛР-110 кВ ВЛ Комсомольская тяговая |  | 02.08.21 | 04.08.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская в случаи АВ отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская в период прохождения летнего максимума нагрузок
02.08 - 04.08
2 дн
I сш 110 кВ | ТР 1СШ-110 |  | 02.08.21 | 04.08.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская в случаи АВ отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская в период прохождения летнего максимума нагрузок
02.08 - 04.08
2 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Ремонт ГЗТ, на двух цепном участке ВЛ 110 кВ Промышленная - Шедок - ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай |  | 31.08.21 | 31.08.21 | 1 дн | 02:00
31.08 - 31.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Ремонт ГЗТ / замена изолятора ГЗТ на опоре №11, на двух цепном участке ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай - ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная. |  | 23.08.21 | 23.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
23.08 - 23.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Ремонт ГЗТ / замена изолятора ГЗТ на опоре №11, на двух цепном участке ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай - ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная. |  | 23.08.21 | 23.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
23.08 - 23.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | КР. Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ |  | 25.08.21 | 25.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная)
25.08 - 25.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Лабинск-1- Ходзь). |  | 25.08.21 | 25.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная)
25.08 - 25.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Чистка трассы, замена изоляторов. |  | 11.08.21 | 11.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
11.08 - 11.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Ремонт ГЗТ на двух цепном участке ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай - ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай |  | 30.08.21 | 30.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
30.08 - 30.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов. Чистка трассы. Регулировка привода ЗН-ВЛ на ЛР-110 ВЛ Курганная-Андреедмитриевская ПС 110 кВ Комплекс. |  | 18.08.21 | 19.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Центральная - Промзона)
18.08 - 19.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Ремонт ГЗТ, на двух цепном участке ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай - ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай |  | 30.08.21 | 31.08.21 | 2 дн | 02:00
31.08 - 31.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
1СШ-110 кВ | отбор проб масла ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
09.08 - 09.08
1 дн
2СШ-110 кВ | отбор проб масла ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
10.08 - 10.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Псебай | Техническое обслуживание |  | 27.08.21 | 27.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.08 - 27.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Промышленная | Техническое обслуживание |  | 23.08.21 | 23.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.08 - 23.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | Техническое обслуживание | <пусто> | 26.08.21 | 26.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.08 - 26.08
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | Техническое обслуживание |  | 25.08.21 | 25.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.08 - 25.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Зассовская |  | 26.08.21 | 26.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
26.08 - 26.08
1 дн
СОМВ-110 | Техническое обслуживание. С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская |  | 24.08.21 | 24.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети в период прохождения летнего максимума нагрузок
24.08 - 24.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
3 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ |  | 16.08.21 | 16.08.21 | 1 дн | 02:00
16.08 - 16.08
1 дн
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Мостовская, ТН-110 1СШ |  | 27.08.21 | 27.08.21 | 1 дн | ВЗ
27.08 - 27.08
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская |  | 23.08.21 | 23.08.21 | 1 дн | 02:00
23.08 - 23.08
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | 27.08.21 | 27.08.21 | 1 дн | 02:00
27.08 - 27.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Профиспытание КС-110 ВЛ Шедок |  | 16.08.21 | 16.08.21 | 1 дн | 01:00
16.08 - 16.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита в связи с выводом 2СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 17.08.21 | 17.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
17.08 - 17.08
1 дн
2 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново |  | 17.08.21 | 17.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
17.08 - 17.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Упорная
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Отбор проб масла ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 11.08.21 | 11.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, недопустимому снижению уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
11.08 - 11.08
1 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отп. на ПС 110 кВ Червонная |  | 16.08.21 | 29.08.21 | 13 дн 9 ч | 01:00 |  | Отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
16.08 - 29.08
13 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская |  | 02.08.21 | 15.08.21 | 13 дн 9 ч | 01:00 |  | Отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, в связи с недопустимым снижением напряжения в Ленинградских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 и отключения МВ-110 Степная тяговая на ПС 110 кВ Кущевская работой Защиты от перегруза ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
02.08 - 15.08
13 дн
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Установка противоптичьих устройств |  | 16.08.21 | 29.08.21 | 13 дн 9 ч | 01:00 |  | Отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
16.08 - 29.08
13 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Валка угрожающих деревьев |  | 02.08.21 | 15.08.21 | 13 дн 9 ч | 01:00 |  | Отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, в связи с недопустимым снижением напряжения в Ленинградских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 и отключения МВ-110 Степная тяговая на ПС 110 кВ Кущевская работой Защиты от перегруза ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
02.08 - 15.08
13 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Афапостик тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание: ЗКР-110 ВЛ-110, РПГ-110 ВЛ-110. |  | 19.08.21 | 19.08.21 | 1 дн | 02:00
19.08 - 19.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
I СШ 110 | БВР по погрузке и вывозу строительных конструкций временнного КРУН. |  | 12.08.21 | 13.08.21 | 2 дн | 00:30
12.08 - 13.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом I СШ 110. |  | 12.08.21 | 13.08.21 | 2 дн | 00:30
12.08 - 13.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2. |  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн | 00:15
10.08 - 10.08
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-1. |  | 05.08.21 | 05.08.21 | 1 дн | 00:15
05.08 - 05.08
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2. |  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн | 00:15
10.08 - 10.08
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-1. |  | 05.08.21 | 05.08.21 | 1 дн | 00:15
05.08 - 05.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | БВР по текущему ремонту: ЭВ-110 ВЛ Туапсе | под наведенным напряжением | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн | 00:30
10.08 - 10.08
1 дн
I СШ 110 | БВР по текущему ремонту ЭВ-110 ВЛ Туапсе. |  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн | 00:30
10.08 - 10.08
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Туапсе | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ Туапсе. |  | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн | 02:00
10.08 - 10.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерения ЗКР-110 ВЛ-110. |  | 18.08.21 | 18.08.21 | 1 дн | 02:00
18.08 - 18.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Чинары тяговая
РП-110 | Текущий ремонт, испытания и измерения ЗКР-110. |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 02:00
20.08 - 20.08
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ОСШ-110 | ПС 220 кВ Горячий Ключ. Техническое обслуживание РПГ-110, КЛ-10 кВ ПГ-ВЛ, МВ 10 ПГ-ВЛ. |  | 16.08.21 | 16.08.21 | 1 дн | 02:00
16.08 - 16.08
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Замена изолятора на опоре №219. | под наведенным напряжением | 12.08.21 | 12.08.21 | 1 дн | 02:00
12.08 - 12.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | БВР по рубке угрожающих деревьев в пролете опор №396-397. | под наведенным напряжением | 11.08.21 | 11.08.21 | 1 дн | 00:30
11.08 - 11.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Замена ОПН на опорах №294, 295, 296. | под наведенным напряжением | 23.08.21 | 23.08.21 | 1 дн | 00:20
23.08 - 23.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | БВР по замене ОПН на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Мацеста. | под наведенным напряжением | 23.08.21 | 23.08.21 | 1 дн | 00:30
23.08 - 23.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Демонтаж ОПН на опоре №24. | под наведенным напряжением | 06.08.21 | 06.08.21 | 1 дн | 01:00
06.08 - 06.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | БВР по рубке угрожающих деревьев в пролете опор №12-13. | под наведенным напряжением | 05.08.21 | 05.08.21 | 1 дн | 00:30
05.08 - 05.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | БВР по рубке угрожающих деревьев в пролете опор №55-56. | под наведенным напряжением | 03.08.21 | 03.08.21 | 1 дн | 00:30
03.08 - 03.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | БВР по рубке угрожающих деревьев в пролете опор №55-56. |  | 04.08.21 | 04.08.21 | 1 дн | 00:30
04.08 - 04.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | БВР по рубке угрожающих деревьев в пролете опор №7-8. | под наведенным напряжением | 05.08.21 | 05.08.21 | 1 дн | 00:30
05.08 - 05.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | БВР по рубке угрожающих деревьев в пролете опор №232-233. | под наведенным напряжением | 09.08.21 | 09.08.21 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Гойтх тяговая
10.08 - 10.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | БВР по рубке угрожающих деревьев в пролете опор №230-232. | под наведенным напряжением | 10.08.21 | 10.08.21 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая
09.08 - 09.08
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Замена дисконнектора на опоре №160. | под наведенным напряжением | 25.08.21 | 25.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая для работ на ПС 220 кВ Дагомыс
24.08 - 24.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | БВР по замене ОПН и замене изоляторов на КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Хоста. | под наведенным напряжением | 24.08.21 | 25.08.21 | 2 дн | 00:30
24.08 - 25.08
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена ОПН на опорах №292, 294, 295, 296. Замена изоляторов на опоре №290. | под наведенным напряжением | 24.08.21 | 25.08.21 | 2 дн | 02:00
24.08 - 25.08
2 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
Т-2 | Тенкущий ремонт Т-2. |  | 09.08.21 | 11.08.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
09.08 - 11.08
2 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов. | под наведенным напряжением | 03.08.21 | 03.08.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
03.08 - 03.08
0 дн
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Замена изоляторов. | под наведенным напряжением | 10.08.21 | 12.08.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
10.08 - 12.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, вырубка деревьев. | <пусто> | 25.08.21 | 27.08.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
25.08 - 27.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Ремонт провода. |  | 17.08.21 | 19.08.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети в период прохождения летнего максимума нагрузок
17.08 - 19.08
2 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Леушковская тяговая |  | 21.08.21 | 21.08.21 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.08 - 21.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Леушковская тяговая |  | 21.08.21 | 21.08.21 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.08 - 21.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Кап.ремонт ЛЭП для работ Армавирскими ЭС. Замена изоляторов, сцепной арматуры на опорах № 151, 152, 154, 166, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 178; чистка трассы в пролете опор №136-137, 145-146, 153-154, 162-163, 174-175, 178-179, 181-182, 184-185, 192-193; верховой осмотр на опорах № 115, 116, 118, 120, 123, 124, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 172, 176, 179, 180 | под наведенным напряжением | 23.08.21 | 25.08.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случаи АВ отключения АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк в период прохождения летнего максимума нагрузок
23.08 - 25.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 02.08.21 | 04.08.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ- 2) на ПС 220 кВ Крыловская в случаи АВ отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Крыловская в период прохождения летнего максимума нагрузок
02.08 - 04.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Кап.ремонт ЛЭП для работ Армавирскими ЭС. Замена изоляторов, сцепной арматуры на опорах № 151, 152, 154, 166, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 178; чистка трассы в пролете опор №136-137, 145-146, 153-154, 162-163, 174-175, 178-179, 181-182, 184-185, 192-193; верховой осмотр на опорах № 115, 116, 118, 120, 123, 124, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 172, 176, 179, 180 | под наведенным напряжением | 16.08.21 | 20.08.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случаи АВ отключения АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк в период прохождения летнего максимума нагрузок
16.08 - 20.08
4 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
2 СШ 110 кВ | Для ввода в работу Т-2 | с включением ремонтной перемычки | 03.08.21 | 03.08.21 | 9 ч | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
03.08 - 03.08
0 дн
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02.08.21 | 02.08.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
02.08 - 02.08
0 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | Замена изоляторов, чистка трассы | под наведенным напряжением | 09.08.21 | 10.08.21 | 1 дн 11 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети в период прохождения летнего максимума нагрузок
09.08 - 10.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТО | под наведенным напряжением | 16.08.21 | 25.08.21 | 9 дн 10 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым перегрузом АТ-1 (АТ-2) при аварийном отключении АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
16.08 - 25.08
9 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 19.08.21 | 19.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок
19.08 - 19.08
1 дн
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 2 сш |  | 19.08.21 | 19.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
19.08 - 19.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 |  | 12.08.21 | 13.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок
12.08 - 13.08
2 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110, СМВ-110 |  | 12.08.21 | 13.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Афипская - Северская в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок
12.08 - 13.08
2 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 сш |  | 12.08.21 | 13.08.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
12.08 - 13.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
ТН-110 1 СШ | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 СШ |  | 19.08.21 | 19.08.21 | 1 дн | 01:00
19.08 - 19.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Береговая
1 СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 06.08.21 | 06.08.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
06.08 - 06.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Джигинская | Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Варениковская –Джигинская (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ 1636-67/2) | с переводом на ОВ | 02.08.21 | 03.08.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.08 - 03.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 02.08.21 | 04.08.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
02.08 - 04.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш |  | 17.08.21 | 18.08.21 | 2 дн | 02:00
17.08 - 18.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная
1СШ-110 | ТО ЛР-110 Кирилловская; РТ Н-110 1сш; Р 1сш СМВ-110; ШР-110 Т-1. |  | 16.08.21 | 18.08.21 | 3 дн | 02:00
16.08 - 18.08
3 дн
2СШ-110 | ТО ЛР-110 Первомайская; Р ТН-110 2 сш; Р 2сш СМВ-110; ШР-110 Т-2. |  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн | 02:00
09.08 - 11.08
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 Р 1 сш СМВ-110 |  | 16.08.21 | 18.08.21 | 3 дн | 02:00
16.08 - 18.08
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 Р 2 сш СМВ-110 |  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн | 02:00
09.08 - 11.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | ТО ЛР-110 Кирилловская; ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская; КС ВЛ-110 Кирилловская |  | 16.08.21 | 18.08.21 | 3 дн | 02:00
16.08 - 18.08
3 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | ТО ЛР-110 Первомайская; |  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн | 02:00
09.08 - 11.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш |  | 09.08.21 | 11.08.21 | 3 дн | 02:00
09.08 - 11.08
3 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для поведения пробной плавки гололеда |  | 29.08.21 | 29.08.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.08 - 29.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Установка ПЗУ |  | 20.08.21 | 20.08.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Бужора в случаи аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Бужора
20.08 - 20.08
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Замер наведенного напряжения |  | 17.08.21 | 18.08.21 | 2 дн | 02:00
17.08 - 18.08
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Выправка опор, подрезка ДКР |  | 23.08.21 | 25.08.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная в случаи АВ отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная в период прохождения летнего максимума нагрузок
23.08 - 25.08
3 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Кафа
УШР-1-220 | ТР: УШР-1, ВВИ ТО: ОПН 220 УШР-1, КВУ 10 УШР-1 |  | 11.08.21 | 19.08.21 | 9 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для обеспечения допустимых уровней напряжения в ночной провал потребления | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
11.08 - 19.08
9 дн
Заявитель: Феодосийские МЭС
Объект: Феодосийские МЭС
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | КР: Работы в пролетах опор № 1-234: замена изоляции в натяжной подвеске. - 34 шт; замена изоляции в подд. подвеске - 10 шт; ремонт ж/б опор - 6 м2; выправка ж/б опор – 2 оп.; замена ГВН - 22 шт; ТО: Верховой осмотр - 40 опор; замеры НН - 8 опор. |  | 25.08.21 | 09.09.21 | 16 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | bar: Август 2021 Пн 02 to Август 2021 Пт 06; Август 2021 Пн 09 to Август 2021 Пт 13; Август 2021 Пн 16 to Август 2021 Пт 20; Август 2021 Пн 23 to Август 2021 Пт 27; Август 2021 Пн 30 to Август 2021 Вт 31
25.08 - 09.09.2021
16 дн
Заместитель начальника СЭР ______________________________С.А. Осипов | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев |  | ё | bar: Август 2021 Вс 01 to Август 2021 Чт 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный