## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2021 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2021 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Сентябрь 2021
[9 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ЭВ 220 ВЛ Псоу | Опробование ТАПВ ЭВ 220 ВЛ Псоу. | без разборки токовых цепей | 02.09.21 | 09.09.21 | 7 дн 18 ч | 04:00
02.09 - 09.09
7 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТО вводов 110 кВ. Покраска портала 220 кВ. |  | 02.09.21 | 09.09.21 | 7 дн 18 ч | 04:00
02.09 - 09.09
7 дн
ЭВ 220 КВЛ Черноморская | Опробование ТАПВ ЭВ 220 КВЛ Черноморская. | без разборки токовых цепей | 10.09.21 | 17.09.21 | 7 дн 18 ч | 04:00
10.09 - 17.09
7 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТО вводов 220 кВ. Покраска портала 220 кВ. |  | 10.09.21 | 17.09.21 | 7 дн 18 ч | 04:00
10.09 - 17.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Техническое обслуживание вводов 110 кВ. Покраска портала 110 кВ. | под наведенным напряжением | 23.09.21 | 30.09.21 | 7 дн 18 ч | 04:00
23.09 - 30.09
7 дн
ЭВ 110 ВЛ Южная | Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Южная. | без разборки токовых цепей | 23.09.21 | 30.09.21 | 7 дн 18 ч | 04:00
23.09 - 30.09
7 дн
ЭВ 110 КВЛ Адлер | Опробование ТАПВ ЭВ 110 КВЛ Адлер. | без разборки токовых цепей | 23.09.21 | 30.09.21 | 7 дн 18 ч | 04:00
23.09 - 30.09
7 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | ТО вводов 110 кВ. Покраска портала 110 кВ. | под наведенным напряжением | 23.09.21 | 30.09.21 | 7 дн 18 ч | 04:00
23.09 - 30.09
7 дн
Предприятие: АО «Оборонэнерго»
Заявитель: АО «Оборонэнерго»
Объект: ПС 110 кВ Связная
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | ТО: ЛР-110 Армавир, РОСШ-110 Армавир |  | 08.09.21 | 08.09.21 | 1 дн | 03:00
08.09 - 08.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | ТО:ЭВ-110 Дивная, ШР-110 Дивная, ЛР-110 Дивная |  | 15.09.21 | 15.09.21 | 1 дн | 03:00
15.09 - 15.09
1 дн
ОЭВ-110 | ТО: РОСШ-110 ОЭВ, ШР-1 СШ ОЭВ-110, ОЭВ-110 |  | 08.09.21 | 09.09.21 | 2 дн | 02:00
08.09 - 09.09
2 дн
ОЭВ-110 | ТО: ШР-2СШ ОЭВ-110 |  | 15.09.21 | 16.09.21 | 2 дн | 02:00
15.09 - 16.09
2 дн
ОСШ-110 | ТО: РОСШ-110 Дивная, РОСШ-110 Т-2, ОСШ-110, ТН-110 ОСШ |  | 15.09.21 | 16.09.21 | 2 дн | 02:00
15.09 - 16.09
2 дн
ОСШ-110 | ТО: РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Армавир, РОСШ-110 ОЭВ. |  | 08.09.21 | 09.09.21 | 2 дн | 02:00
08.09 - 09.09
2 дн
ШСЭВ-110 | ТО: ШР-1СШ ШСЭВ-110, ШСЭВ-110 |  | 06.09.21 | 08.09.21 | 3 дн | 02:00
06.09 - 08.09
3 дн
ШСЭВ-110 | ТО: ШР-2СШ ШСЭВ-110 |  | 13.09.21 | 15.09.21 | 3 дн | 02:00
13.09 - 15.09
3 дн
1 СШ-110 | ТО: 1СШ-110, ШР-110 Т-1, ШР-110 Армавир, РТН-110 1СШ, ТН-110 1СШ, ШР-1СШ ШСЭВ-110 |  | 06.09.21 | 08.09.21 | 3 дн | 02:00
06.09 - 08.09
3 дн
2 СШ-110 | ТО: 2СШ-110, ШР-110 Т-2, ШР-110 Дивная, РТН-110 2СШ, ТН-110 2СШ, ШР-2СШ ШСЭВ-110 |  | 13.09.21 | 15.09.21 | 3 дн | 02:00
13.09 - 15.09
3 дн
ЭВ-110 Дивная | ТО: ЭВ-110 Дивная, ШР-110 Дивная |  | 13.09.21 | 15.09.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ 13-14.09.2021
13.09 - 15.09
3 дн
ЭВ-110 Армавир | ТО: ЭВ-110 Армавир, ШР-110 Армавир |  | 06.09.21 | 08.09.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ 06-07.09.2021
06.09 - 08.09
3 дн
Предприятие: Афипский НПЗ
Заявитель: Афипский НПЗ
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-2 | Текущий ремонт АТ-2. Техническое обслуживание: Кабельной вставки 110 кВ АТ-2, ОПН 1-10 АТ-2. Остается в работе АТ-1. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
13.09 - 17.09
4 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Монтаж ПЗУ |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Ремонт УКТП (АИСКГН). |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | Монтаж ПЗУ |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 1 дн | 02:00
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | Верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ. |  | 20.09.21 | 20.09.21 | 1 дн | 02:00
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | Ремонт ДКТП (АИСКГН). |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе (разземление троса на оп.№12,89). |  | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе. |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе. |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 03.09.21 | 03.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
03.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе. |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе. |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе. |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 15.09.21 | 15.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе, Трос. От АТ-3 ПС 500 кВ Кубанская. |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе, Трос От Т-6 ПС 500 кВ Тихорецк. |  | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе, ОКГТ От АТ-3 ПС 500 кВ Кубанская. |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе, ОКГТ. От Т-6 ПС 500 кВ Тихорецк. |  | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Пробная плавка гололеда на проводах. Совместно с ВЛ 229 кВ Центральная - Черемушки. |  | 07.09.21 | 07.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе. Совместно с ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки. |  | 24.09.21 | 24.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе Совместно с ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки. |  | 24.09.21 | 24.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Пробная плавка гололеда на проводах. Совместно с ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки. |  | 07.09.21 | 07.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | Совместная ППГ на ГЗТ КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская. |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе. |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе. |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 10.09.21 | 10.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
10.09 - 10.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | Совместная ППГ на ГЗТ КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская. |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.09 - 29.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Совместная ППГ на ГЗТ КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская, ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу, КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская. |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.09 - 29.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе. |  | 24.09.21 | 24.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе |  | 30.09.21 | 30.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе |  | 30.09.21 | 30.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 30.09.21 | 30.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 24.09.21 | 24.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе. |  | 30.09.21 | 30.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ. |  | 10.09.21 | 10.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская
01.09 - 01.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. Перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | Демонтаж перемычки ГЗТ между оп.№250 ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон и оп.№240 ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон |  | 03.09.21 | 03.09.21 | 1 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случаи аварийного отключения ВЛ 220 кВ Тамань - Бужора
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 16.09.21 | 16.09.21 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон | Демонтаж перемычки ГЗТ между оп.№250 ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон и оп.№240 ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон. Ремонт ДСНВ, БК, замена кабеля (АИСКГН). |  | 03.09.21 | 03.09.21 | 1 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случаи аварийного отключения ВЛ 220 кВ Тамань - Бужора
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Монтаж ПЗУ, установка заземляющих спусков ОКГТ. |  | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Замена изоляторов |  | 16.09.21 | 16.09.21 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | Ремонт ГЗТ. Ремонт УКТП. |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
10.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | Замена изоляторов |  | 27.09.21 | 28.09.21 | 2 дн | 02:00
27.09 - 28.09
2 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | Замена шлейфовых зажимов |  | 08.09.21 | 09.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связ с выводом ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино)
13.09 - 14.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | Замена комплекта переходных кабелей, ремонт ДСНВ , с возможной заменой ДПН (АИСКГН). 02.09.2021 необходим совместный вывод с ВЛ 220 кВКраснодарская ТЭЦ - Афипский НПЗ. |  | 01.09.21 | 02.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом сети 110 кВ в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская
16.09 - 17.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | Ремонт ДКТП (АИСКГН) |  | 27.09.21 | 28.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
16.09 - 17.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Монтаж ПЗУ, регулировка ИП, верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ в зажимах. Замена комплекта переходных кабелей, ремонт ДСНВ (АИСКГН). 02.09.2021 необходим совместный вывод с ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская. |  | 02.09.21 | 03.09.21 | 2 дн | 02:00
02.09 - 03.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Замена изоляторов, установка ГВ |  | 06.09.21 | 08.09.21 | 3 дн | 02:00
06.09 - 08.09
3 дн
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | Замена изоляторов, монтаж ПЗУ, перестановка ГВ, верховой осмотр |  | 27.09.21 | 29.09.21 | 3 дн | 04:00
27.09 - 29.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | Ремонт УКТП. Замена комплекта переходных кабелей, ремонт БК, ДТиВ (АИСКГН). |  | 15.09.21 | 17.09.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случаи аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
21.09 - 23.09
3 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Установка РР, верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ в зажимах,проверка и регулировка ИП |  | 27.09.21 | 30.09.21 | 4 дн | 04:00
27.09 - 30.09
4 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Замена изоляторов, верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ в зажимах, регулировка ИП |  | 01.09.21 | 04.09.21 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк и перегрузом сети 110 кВ в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
30.09 - 03.10.2021
4 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Выправка опор, замена КГП. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Вырубка деревьев, замена изоляторов, ремонт шлейфа ОПН, выправка ПГН, Верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ. |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00
20.09 - 24.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ, |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | ТОиР ВЛ. Измерение наведенного напряжения опоры № 90. Ремонт ДКТП. |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 02:00
06.09 - 10.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТОиР ВЛ Вырубка деревьев пролетов опор №1-2, №10-11. Измерение наведенного напряжения на ВЛ. Ремонт УКТП. Ремонт ДПН-4/1-ф.А, БК-8, замена переходных кабелей (АИСКГН). |  | 01.09.21 | 05.09.21 | 5 дн | 02:00
01.09 - 05.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Замена изоляторов оп 121-164 (выборочно), регулировка искровых промежутков, верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и ГЗТ в зажимах опоры 177-236 (выборочно) |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | Регулировка ИП, верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ. Ремонт УКТП. |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00
20.09 - 24.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | Замена изоляторов, монтаж ПЗУ. Ремонт ДСНВ, ДТиВ. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | Замена изоляторов, регулировка ИП, монтаж ПЗУ |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Запад" в схеме одновременного вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками и ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская
20.09 - 24.09
5 дн
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ в зажимах, регулировка ИП, монтаж ПЗУ. |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга срок сокращен в соответствии с годовым
20.09 - 22.09
3 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | Замена изоляторов, верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ в зажимах, регулировка ИП. |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга: Срок изменен для обеспечения работы РПМЭС с заземлением ЛЭП только на месте работ.
02.09 - 06.09
5 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Замена изоляторов, регулировка ИП, перестановка ГВ. |  | 20.09.21 | 26.09.21 | 7 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" (превышение ДДТН АТ-3,4 на ПС 330 кВ Армавир ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк) в схеме ремонта генерирующего оборудования на Краснодарсмкой ТЭЦ, Адлерской ТЭС и Сочинской ТЭС, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2021 год. Подать с 01.10
20.09 - 26.09
7 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Участок от РП 220 до Афипского НПЗ: Переустройство ВЛ в пролете опор №№49-52. |  | 11.09.21 | 25.09.21 | 15 дн | 13 | КРДУ: С включением ВЛ в работу от ПС 500 кВ Кубанская (На РП-220 отключить Р-220-3. На ПС 500 кВ Кубанская включить ВЭ 220 кВ Восточная I ц)
11.09 - 25.09
15 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-220 | ТР: ШР-220-IСШ ОМВ |  | 14.09.21 | 14.09.21 | 1 дн | 02:00
14.09 - 14.09
1 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Октябрьская 2 цепь ч/з ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 Октябрьская 2 цепь. |  | 30.09.21 | 30.09.21 | 1 дн
30.09 - 30.09
1 дн
МВ-220 АТ-2 | ТР: ШР-220-IСШ АТ-2 | с переводом на ОВ | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.09 - 17.09
1 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | СР: ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ | с переводом на ОВ | 15.09.21 | 16.09.21 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.09 - 16.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ, РОСШ-220 ВЛ КТЭЦ, ТО: МВ-220 КТЭЦ (ФХА бак и 6 вводов). ТО в объеме "О" : Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская; ТО в объеме "О" : Авт-ка и ТАПВ, привод МВ-220 ВЛ КТЭЦ; ТО в объеме "К" ТТ-220 ВЛ КТЭЦ. |  | 01.09.21 | 03.09.21 | 3 дн | 02:00
01.09 - 03.09
3 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ. ТО: МВ-220 КТЭЦ (ФХА бак и 6 вводов). ТО в объеме "О" : Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская; ТО в объеме "О" : Авт-ка и ТАПВ, привод МВ-220 ВЛ КТЭЦ; ТО в объеме "К" ТТ-220 ВЛ КТЭЦ | с переводом на ОВ | 01.09.21 | 03.09.21 | 3 дн | 02:00
01.09 - 03.09
3 дн
IIСШ-220кВ | Монтаж ошиновки ввода АТ-3 в яч - 9. |  | 08.09.21 | 10.09.21 | 3 дн | ВЗ
08.09 - 10.09
3 дн
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ КТЭЦ |  | 01.09.21 | 03.09.21 | 3 дн | 02:00
01.09 - 03.09
3 дн
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ Горячий Ключ |  | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 дн | 02:00
13.09 - 16.09
4 дн
ОСШ-220кВ | Монтаж ошиновки ввода АТ-3 в яч - 9. |  | 11.09.21 | 14.09.21 | 4 дн | ВЗ
11.09 - 14.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТР: ЛР-220 ВЛ Горячий Ключ, РОСШ-220 ВЛ Горячий Ключ, ТО: МВ-220 Горячий Ключ, КС ВЛ Горячий Ключ, ВЧЗ ВЛ Горячий Ключ |  | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 дн | 02:00
13.09 - 16.09
4 дн
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: ЛР-220 ВЛ Горячий Ключ. ТО: МВ-220 Горячий Ключ. ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Горячий Ключ |  | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 дн | 02:00
13.09 - 16.09
4 дн
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ Кубанская |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 02:00
06.09 - 10.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская, РОСШ-220 ВЛ Кубанская, КС ВЛ 220 кВ Кубанская ф.А.В,С |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 02:00
06.09 - 10.09
5 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская. ТО: МВ-220 ВЛ Кубанская. Замена масла в высоковольтных вводах МВ-220 ВЛ Кубанская ТО в объеме "К" комплекта автоматики и УРОВ МВ-220 ВЛ Кубанская (АПВ, УРОВ, АУВ) (C60), привода МВ-220 ВЛ Кубанская. Шкаф зажимов МВ-220 ВЛ Кубанская: Заведение и подключение новых контрольных кабелей токовых цепей устройства МКПА №2 (АОПО ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская; АОПО ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская). |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 12:00
06.09 - 10.09
5 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | СР и замена оси ШР-220-IСШ ВЛ Кубанская | с переводом на ОВ | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 1
20.09 - 24.09
5 дн
ТН-220-IСШ | ТО: ТН-220-IСШ (ХАРГ), ОПН-220-IСШ. ТР: РТН-220-IСШ |  | 13.09.21 | 28.09.21 | 16 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с IСШ-220кВ
11.09 - 26.09
16 дн
ШСМВ-220 | ТО: ШСМВ-220 (ФХА 6 вводов) ТР: Р-IСШ ШСМВ-220 |  | 13.09.21 | 28.09.21 | 16 дн | 02:00
13.09 - 28.09
16 дн
IСШ-220кВ | СР+Замена ОСИ: ШР-220-IСШ ВЛ Кубанская. СР: ШР-220-IСШ ВЛ КТЭЦ. ТР: ШР-220-IСШ АТ-2, ШР-220-IСШ ВЛ Горячий Ключ, ШР-220-IСШ ОМВ, Р-IСШ ШСМВ-220, РТН-220-IСШ. ТО: ТН-220-IСШ (ХАРГ), ОПН-220-IСШ |  | 13.09.21 | 28.09.21 | 16 дн | 12:00
13.09 - 28.09
16 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Мичуринская-2. |  | 01.09.21 | 01.09.21 | 1 дн | 06:00
01.09 - 01.09
1 дн
ОМВ-220 | Выставление уставок РЗА ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая. |  | 03.09.21 | 03.09.21 | 1 дн | 01:00
03.09 - 03.09
1 дн
В 110 Мичуринская - 2 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Мичуринская-2. |  | 01.09.21 | 01.09.21 | 1 дн | 06:00
01.09 - 01.09
1 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 Н.Джерелиевская. |  | 02.09.21 | 03.09.21 | 2 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.09 - 29.09
2 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | ТО ТТ-110 ВЛ Новоджерелиевская. ТР: ЛР-110 Н.Джерелиевская. |  | 02.09.21 | 03.09.21 | 2 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.09 - 29.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | ТР: ЛР-110 Н.Джерелиевская. СР РОСШ-110 Н.Джерелиевская. |  | 02.09.21 | 03.09.21 | 2 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская ПАР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская
28.09 - 29.09
2 дн
МВ-220 Тихорецкая | Техобслуживание: МВ-220 Тихорецкая. | с переводом на ОВ | 06.09.21 | 08.09.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.09 - 08.09
3 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | Средний ремонт: МВ-110 Н.Джерелиевская. | с переводом на ОВ | 03.09.21 | 15.09.21 | 13 дн | 4 | КубРДУ: с переводом на В 110 Мичуринская - 2
03.09 - 15.09
13 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | ТР: ВЧЗ 220 Тамань, КС 220 Тамань. ТО: ЗН ОКГТ Тамань, ТТ 220 Тамань, ТН 220 Тамань. ТТ 220 Тамань ТО РЗА в объеме ""К"". ТН 220 Тамань ТО РЗА в объеме ""К""." |  | 15.09.21 | 17.09.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случаи аварийного отключения ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
21.09 - 23.09
3 дн
В-2-220 Виноградная | ТО ТТ 220 Тамань, ТН 220 Тамань. ТО в объеме "К" ТТ-2-220 Тамань . |  | 15.09.21 | 17.09.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.09 - 23.09
3 дн
В-1-220 Виноградная | ТО ТТ 220 Тамань, ТН 220 Тамань. ТО в объеме "К" ТТ-1-220 Тамань |  | 15.09.21 | 17.09.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.09 - 23.09
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | ВВИ КС-220 Тихорецк. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
МВ-110 Геленджик | ТО МВ-110 Геленджик | с переводом на ОВ | 20.09.21 | 20.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.09 - 20.09
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 13.09.21 | 13.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.09 - 13.09
1 дн
МВ-220-14 | ТО МВ-220-14 |  | 14.09.21 | 14.09.21 | 1 дн | 01:00
16.09 - 16.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | ВВИ ТН-110 КВЛ-110 Пенайская. Совместно с заявкой на КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками с ПС 220 кВ Кирилловская |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00
20.09 - 24.09
5 дн
2 сш 220 кВ | ТР: Р-23-2-220; Усиление шлейфов ТР-220 АТ-2; ТО: 2 СШ 220 кВ. |  | 01.09.21 | 10.09.21 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская
06.09 - 15.09
10 дн
МВ-220-23 | ТО:МВ-220-23; ТТ-220 МВ-23; Р-23-2-220. ТО в объеме "В" ТАПВ, автоматика и привод МВ-220-23, ТТ-220 МВ-23. ФХА Вводы МВ-220-23. |  | 01.09.21 | 10.09.21 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместнро с 2 сш 220 кВ
06.09 - 15.09
10 дн
ВЭ-220-24 | БВР на время ремонта Р-23-2-220, ТР-220 АТ-2 |  | 01.09.21 | 10.09.21 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместнро с 2 сш 220 кВ
06.09 - 15.09
10 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2; Усиление шлейфов ТР-220 АТ - 2; ТР ЛРН - 10 АТ - 2; ТО: Р ЛРН - 10 АТ - 2; ОПН-1-10 АТ - 2; ОПН-2-10 АТ - 2; ОПН-3-10 АТ - 2; ОПН-110 АТ-2; ОПН-1-220 АТ-2; ОПН-2-220 АТ - 2. ФХА ХАРГ бак, РПН |  | 01.09.21 | 10.09.21 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместнро с 2 сш 220 кВ
06.09 - 15.09
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ВПр в связи с выводом в ремонт В 220 Витаминкомбинат I цепь |  | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн | 02:00
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | ВПр в связи с выводом в ремонт В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь. |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
АТ-2 | Работа сторонами 110/10 кВ в связи с выводом В 220 АТ-2 |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 1 дн | 02:00
29.09 - 29.09
1 дн
В 220 Витаминкомбинат I цепь | Регулировка приводов выключателя. Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств. |  | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн | 02:00
23.09 - 23.09
1 дн
В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств, БВР для замены нулевого изолятора натяжной гирлянды изоляторов шлейфа ф.С 2 С 220 кВ портал 2.6 . |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
В 220 АТ-2 | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 1 дн | 02:00
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ВПр в связи с выводом в ремонт В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ВПр в связи с выводом В 220 Витаминкомбинат II цепь. |  | 24.09.21 | 24.09.21 | 1 дн | 02:00
24.09 - 24.09
1 дн
В 220 Витаминкомбинат II цепь | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств |  | 24.09.21 | 24.09.21 | 1 дн | 02:00
24.09 - 24.09
1 дн
В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
ШСВ 220 | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств. |  | 01.09.21 | 01.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: срок вывода скорректирован собственником
30.09 - 30.09
1 дн
2 СШ 220 | Замена нулевого изолятора натежной гирлянды изоляторов шлейфа ф.С 2 С 220 кВ портал 2.6 . Только совместно с выводом В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь. |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ФХА бак и РПН, ХАРГ бак и РПН), ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-1 10 АТ-1, РТ 10 АТ-1. ТО в объеме К: ТТ АТ-1; ТТ 220 АТ-1; ТТ 110 АТ-1; ТТ 10 АТ-1, ТН-10 АТ-1; ТО в объеме К: ТР-220 АТ-1, ЗНТ, ЗНВ ТР-220 АТ-1; ШР-1-220 АТ-1, ЗНВ, ЗНШ ШР-1-220 АТ-1; ШР-2-220 АТ-1, ЗНВ ШР-2-220 АТ-1; ТО в объеме К: ТР-110 АТ-1, ЗНТ, ЗНВ ТР-110 АТ-1; ШР-1-110 АТ-1, ЗНВ, ЗНШ ШР-1-110 АТ-1; ШР-2-110 АТ-1, ЗНВ ШР-2-110 АТ-1; ТО в объеме К: Яч.В-10 АТ-1, ЗНТ 10 АТ-1; |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 04:00
20.09 - 24.09
5 дн
В 220 АТ-1 | Регулировка приводов выключателя Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 04:00
20.09 - 24.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОВЭ 110кВ | ТО ТТ 110 ОВЭ 110кВ |  | 08.09.21 | 08.09.21 | 1 дн | 02:00
08.09 - 08.09
1 дн
АТ-2 | ВПр на время ремонта 5 С 220 кВ |  | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн | 02:00
06.09 - 07.09
2 дн
5 С 220кВ | ТО ТН 5 С 220 кВ, ШР 5 С ВЭ 220кВ 25 |  | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн | 02:00
06.09 - 07.09
2 дн
ВЭ 220кВ 25 | ТО ШР 5 С ВЭ 220кВ 25 |  | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн | 02:00
06.09 - 07.09
2 дн
ВЭ 220кВ 45 | Для безопасного выполнения работ по ремонту 5 С 220 кВ |  | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн | 02:00
06.09 - 07.09
2 дн
ВЭ 220кВ 13 | ТО в объёме "К" Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ 13 (иск. REC670), привод, ТО в объёме "ТК" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ 13 (REC670). |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 04:00
20.09 - 24.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТО ВЧЗ,ВЧ обработка ф."В" в объёме "В" |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 04:00
20.09 - 24.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
В-2-220 Афипская | ТО: ТТ 220 Афипская. ТО УРЗА в объёме "В": Комплект автоматики и УРОВ В-2-220 Афипская, привод В-2-220 Афипская. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
В-1-220 Афипская | ТО.: ТТ 220 Афипская. ТО УРЗА в объёме "В": Комплект автоматики и УРОВ В-1-220 Афипская, привод В-1-220 Афипская. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
Установка плавки гололёда | ТО: РПГ ОКГТ ВЛ А. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТО: ТН 220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ А. Изменение схемы подключения элементов настройки ВЧЗ ВЛ 220 Афипская ф. А,В,С. ТО УРЗА в объёме "К" Комплект резервных защит (D60) ВЛ220 Горячий Ключ - Афипская |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
АТ-2 | ТР : АТ-2. ТО: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 ошиновки АТ-2. ФХА ХАРГ бак, РПН. ТО УРЗА в объёме "К": Комплект основных защит 1 компл. АТ-2 (ШЭ2607042); Комплект основных защит 2 компл. АТ-2 (ШЭ2607042); Газовая защита АТ-2; Газовая защита РПН АТ-2; Автоматика РПН АТ-2; Автоматика охлаждения; Комплект резервнызх защит ст.110 АТ-2 (ШЭ2607072); Комплект резервнызх защит ст.110 АТ-2 (ШЭ2607072). ТО УРЗА в объёме "В": ТТ АТ-2, ТТ ВВ-10 АТ-2 |  | 20.09.21 | 30.09.21 | 11 дн | 04:00
20.09 - 30.09
11 дн
ЭВ-110 АТ-2 | ТО УРЗА в объёме "К": комплект автоматики и УРОВ ЭВ-110 АТ-2 (ШЭ2607019), привод ЭВ-110 АТ-2. ТО УРЗА в объёме "В": ТТ ЭВ-110 АТ-2. Опробование действия защит АТ-2 и ДЗО 1,2 к 2С 220 на отключение выключателя. |  | 20.09.21 | 30.09.21 | 11 дн | 04:00
20.09 - 30.09
11 дн
2 С 220 | ВПр на время ремонта АТ-2, ТН-2-220, В-2-220 Центральная, В-2-220 Афипская, В-2-220 Джубгинская ТЭС. |  | 20.09.21 | 30.09.21 | 11 дн | 02:00
20.09 - 30.09
11 дн
В-2-220 Центральная | Опробование действия защит АТ-2 и ДЗО 1,2 к 2С 220 на отключение выключателя. |  | 20.09.21 | 30.09.21 | 11 дн | 02:00
20.09 - 30.09
11 дн
В-2-220 Афипская | Опробование действия защит АТ-2 и ДЗО 1,2 к 2С 220 на отключение выключателя. |  | 20.09.21 | 30.09.21 | 11 дн | 02:00
20.09 - 30.09
11 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | Опробование действия защит АТ-2 и ДЗО 1,2 к 2С 220 на отключение выключателя. |  | 20.09.21 | 30.09.21 | 11 дн | 02:00
20.09 - 30.09
11 дн
ТН-2-220 | ТО: ТН-2-220, ОПН ТН-2-220 |  | 20.09.21 | 30.09.21 | 11 дн | 02:00
20.09 - 30.09
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
2 СШ 110 кВ | Вынужденный простой на время вывода в ремонт ТН 2 СШ 110 кВ (емкостного типа). |  | 02.09.21 | 02.09.21 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
1 дн
2 СШ 110 кВ | Вынужденный простой на время ввода в работу ТН 2 СШ 110 кВ (емкостного типа). |  | 03.09.21 | 03.09.21 | 1 дн | 02:00
03.09 - 03.09
1 дн
ОСШ 110 | ТО ТН ОСШ 110 кВ, ОПН ОСШ 110 кВ. ТО в объеме "В" цепей ТН ОСШ 110 кВ. |  | 27.09.21 | 29.09.21 | 3 дн | 02:00
27.09 - 29.09
3 дн
ОВЭ 110 кВ | ТО в объеме "В" цепей РПР ОВЭ 110 кВ. |  | 27.09.21 | 29.09.21 | 3 дн | 02:00
27.09 - 29.09
3 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Покрытие огнезащитным составом кабельной вставки КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00
20.09 - 24.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | Расширенный текущий ремонт: МВ-220 ВЛ Брюховецкая.Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Брюховецкая, управление, авт-ка и ТАПВ привод МВ-220 Брюховецкая, ТТ 220 Брюховецкая. Высоковольтные испытания: МВ-220 Брюховецкая, вводов 220 кВ.Отбор проб масла на ФХА (С) из: Ввод-220 МВ-220 Брюх. Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввод-220 МВ-220 Брюховецкая. | с включением ремонтной перемычки | 13.09.21 | 21.09.21 | 9 дн | 2 | КубРДУ: с включением РП, перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская
01.09 - 10.09
10 дн
МВ-220 ВЛ Староминская | Расширенный текущий ремонт: МВ-220 ВЛ Староминская.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект РЗА МВ-220 (F60), привод МВ-220 Староминская 0ч/ч.Высоковольтные испытания: МВ-220 Староминская, вводов 220 кВ. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 Староминская, вводов-220 МВ-220 Староминская.Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввод-220 МВ-220 Староминская. | с включением ремонтной перемычки | 01.09.21 | 10.09.21 | 10 дн | 2 | КубРДУ: с включением РП
13.09 - 22.09
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ТО: МВ-220 А-1 |  | 07.09.21 | 07.09.21 | 1 дн | 01:00
07.09 - 07.09
1 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 , ВВИ ОМВ-110 |  | 03.09.21 | 03.09.21 | 1 дн | 01:00
03.09 - 03.09
1 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110. |  | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 дн | 01:00
17.09 - 17.09
1 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ РИП 1ц |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Раевская | ТР: ЛР-110 ВЛ Раевская. ТО: МВ-110 ВЛ Раевская |  | 13.09.21 | 14.09.21 | 2 дн | 01:00
13.09 - 14.09
2 дн
ОМВ-110 | ТР и замена ОСИ РОСШ-110 ОМВ |  | 15.09.21 | 16.09.21 | 2 дн | 04:00
15.09 - 16.09
2 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 КВЛ Пенайская. |  | 23.09.21 | 24.09.21 | 2 дн | 02:00
23.09 - 24.09
2 дн
ОСШ-110 | ТР и замена ОСИ: РОСШ-110 ОМВ. ТО: ТН-110 ОСШ , ВВИ ТН-110 ОСШ, ХАРГ ТН-110 ОСШ. |  | 15.09.21 | 16.09.21 | 2 дн | 04:00
15.09 - 16.09
2 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Раевская |  | 13.09.21 | 14.09.21 | 2 дн | 01:00
13.09 - 14.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | ТР: ЛР-110 ВЛ Раевская, РОСШ-110 ВЛ Раевская |  | 13.09.21 | 14.09.21 | 2 дн | 01:00
13.09 - 14.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТО: МВ-110 ВЛ Тоннельная, ТТ-110 ВЛ Тоннельная | с переводом на ОВ | 29.09.21 | 30.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.09 - 30.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ТР: КС-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ВВИ КС-110 ВЛ Новороссийск 2ц ТР: ВЧЗ-110 ВЛ Новороссийск 2ц ТО в объёме "О" ДФЗ ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь ТО в объёме "В" комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь |  | 27.09.21 | 29.09.21 | 3 дн | 02:00
27.09 - 29.09
3 дн
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТР: ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2ц ТО: ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ФХА ТТ-110-Новороссийск Ц-2 ТО в объёме "В" комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь ТО ТТ в объёме "В" ТО в объёме "К" ТАПВ, привод | <пусто> | 27.09.21 | 29.09.21 | 3 дн | 02:00
27.09 - 29.09
3 дн
МВ-220 К-1 | ТО: МВ-220 К-1 ТР и замена ОСИ, ошиновки: ЛР-220 ВЛ Кубанская. |  | 01.09.21 | 05.09.21 | 5 дн | 06:00
01.09 - 05.09
5 дн
ТН-220 сш К | ТО: ТН-220 с.ш К. ТО в объёме "В" ТН-220 с.ш. К, ХАРГ ТН-220-СШ К. |  | 01.09.21 | 05.09.21 | 5 дн | 06:00
01.09 - 05.09
5 дн
МВ-220 К-2 | ТР и замена ОСИ, ошиновки: ЛР-220 ВЛ Кубанская. |  | 01.09.21 | 05.09.21 | 5 дн | 06:00
01.09 - 05.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | Усиление шлейфов: ВЧЗ-220 ВЛ Кубанская ф. А, В.;Усиление шлейфов: КС-220 ВЛ Кубанская ф. А, В.;Усиление шлейфов: ЗКР ВЛ 220 кВ Кубанская;ТО: ТН-220 с.ш К;ТР и Замена ОСИ: ЛР-220 ВЛ Кубанская;ТО: МВ-220 К-1 ;ТО РЗА в объёме "В" ТН-220 с.ш. К, ВВИ КС-220 ВЛ Кубанская |  | 01.09.21 | 05.09.21 | 5 дн | 06:00
01.09 - 05.09
5 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | ТР: ЛР-110 КВЛ Пенайская , ВВИ КС-110 КВЛ Пенайская ТО: МВ-110 КВЛ Пенайская ЗВ: МВ-110 КВЛ Пенайская ТР: РОСШ-110 КВЛ Пенайская ТР и Замена ОСИ: ЛР-110 ВЛ Гайдук-тяговая 2ц |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00
20.09 - 24.09
5 дн
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТР: ЛР-110 КВЛ Пенайская ТО: МВ-110 КВЛ Пенайская . |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00
20.09 - 24.09
5 дн
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц. ВВИ МВ-110 Новороссийск 1ц ТО: ТТ-110 ВЛ Новороссийск 1ц. | с переводом на ОВ | 13.09.21 | 19.09.21 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.09 - 19.09
7 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО: МВ-110 КВЛ Восточная , ФХА вводы. | с переводом на ОВ | 06.09.21 | 12.09.21 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.09 - 12.09
7 дн
АТ-1 | Замена АТ-1. |  | 20.09.21 | 31.12.21 | 103 дн | ВЗ | КубРДУ: вывод из работы АТ-1 разрешен с 20.09.2021 по 28.11.2021 по рижиму зимнего максимума нагрузок
20.09 - 28.11.2021
70 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Атамановская |  | 01.09.21 | 03.09.21 | 3 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
01.09 - 03.09
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-3 |  | 27.09.21 | 30.09.21 | 4 дн | 04:00
27.09 - 30.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ обработка, ФП ВЛ-220 Тихорецк, ВЧ заградитель ф."В" ВЛ-220 Тихорецк |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 01:00
13.09 - 17.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц | ЛР-110 ВЛ Неберджаевская I ц. ТО ТТ-110 ВЛ Неберджаевская I цепь. |  | 02.09.21 | 02.09.21 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | ТР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская I ц; ТО ТТ-110 ВЛ Неберджаевская I цепь ф.А,В,С |  | 02.09.21 | 02.09.21 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТО МВ-110 ВЛ Первамайская, ТТ-110 ВЛ Первомайская. ТО в объеме "О" ТАПВ и привод МВ-110 ВЛ Первомайская, комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Первомайская; ТО в объеме "К1" ТТ 110кВ ВЛ Первомайская. ФХА бак МВ-110 Первомайская |  | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ТО в объеме "К1" ВЧЗ, ВЧ-обработка ф.С ВЛ 110 кВ Первомайская. |  | 15.09.21 | 17.09.21 | 3 дн | 02:00
15.09 - 17.09
3 дн
СМВ-220 | ТО СМВ-220 |  | 06.09.21 | 15.09.21 | 10 дн | 04:00
06.09 - 15.09
10 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ЛРТ АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1. СР: ТР-6 ЛРТ АТ-1. ТО ТР-6 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-6 ЛРТ АТ-1, ОПН-6-1 КЛ ЛРТ АТ-1, ОПН-6-2 КЛ ЛРТ АТ-1. ВВИ КЛ-6 ЛРТ АТ-1, ФХА ХАРГ бак, РПН. |  | 06.09.21 | 15.09.21 | 10 дн | 04:00
06.09 - 15.09
10 дн
1сш-220 | СР 1с.ш.-220, ТО ТН-1с.ш.-220 замена масла ф А. (верх, низ), ф.В (верх, низ), ф.С (низ). ВВИ ТН-1с.ш.-220 после замены масла. |  | 06.09.21 | 15.09.21 | 10 дн | 04:00
06.09 - 15.09
10 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | ТР ЛР-220 Кубанская Iцепь; ТО ТН-1СШ-220 ф.А,В,С |  | 06.09.21 | 15.09.21 | 10 дн | 04:00
06.09 - 15.09
10 дн
АТ-3 | ВПр на время ремонта 1 СШ 220 и АТ-1 |  | 06.09.21 | 15.09.21 | 10 дн | 04:00
06.09 - 15.09
10 дн
ВЭ-110 АТ-1 | ТР ТР-110 АТ-1 |  | 06.09.21 | 15.09.21 | 10 дн | 04:00
06.09 - 15.09
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ 220 Бзыби ф.А,В,С; ТО ТН 220 кВ Бзыби, ОПН-220 Бзыби |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 02:00
06.09 - 10.09
5 дн
Установка плавки гололёда | ВВИ ВУПГ-2,КЛ 10 кВ ВУПГ-2, В 10 ВУПГ-2 ВВИ В-10 ПГ-110, КЛ-10 ПГ-110 |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00
20.09 - 24.09
5 дн
В-2-220 Бзыби | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В-2-220 Бзыби. ТО в объеме "В" привода В-2-220 Бзыби. |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 02:00
06.09 - 10.09
5 дн
В-1-220 Бзыби | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В-1-220 Бзыби. ТО в объеме "В" привода В-1-220 Бзыби. |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 02:00
06.09 - 10.09
5 дн
ТН 220 Бзыби | ТО ТН 220 Бзыби. ТО в объеме "В" цепей ТН 220 Бзыби |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 02:00
06.09 - 10.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | ТР КС ВЛ 110 Красноармейская новая ф.А, ВЧЗ ВЛ 110 Красноармейская новая ф.А |  | 06.09.21 | 06.09.21 | 1 дн | 02:00
06.09 - 06.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | ТО РГЗТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, Р ОКГТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат ТО в объёме "О": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Запад" в схеме одновременного вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками и ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская
20.09 - 24.09
5 дн
ВЭ 211 | ТО в объеме "О" комплекта автоматики и УРОВ ВЭ-211, привода. |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.09 - 24.09
5 дн
ВЭ 212 | ТО в объеме "К" комплекта автоматики и УРОВ ВЭ-211, привода. |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.09 - 24.09
5 дн
ВЭ-110 кВ АТ-2 | ТО в объёме "В": ТТ ВЭ-110 кВ АТ-2 |  | 20.09.21 | 26.09.21 | 7 дн | 01:00
20.09 - 26.09
7 дн
АТ-2 | ТР АТ-2; ТО ТОР 10 кВ АТ-2, ТТ 220кВ АТ-2, ОПН 220кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2. ТО в объеме "В" ТТ АТ-2 (встроенные), ТТ 220 кВ АТ-2, ТТ 10 кВ АТ-2, ТН 10 кВ АТ-2 , ФХА ХАРГ бак, РПН |  | 20.09.21 | 26.09.21 | 7 дн | 04:00
20.09 - 26.09
7 дн
ВЭ 222 | ТО в объеме "К" комплекта автоматики и УРОВ ВЭ-222, привода |  | 20.09.21 | 26.09.21 | 7 дн | 02:00
20.09 - 26.09
7 дн
2 С 220 кВ | ТО ТН 2С 220кВ ф.А,В,С, ОПН ТН 2С 220 кВ |  | 20.09.21 | 26.09.21 | 7 дн | 04:00
20.09 - 26.09
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ОСШ 110 кВ | Техобслуживание: ТН ОСШ 110 кВ.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 ОСШ. |  | 10.09.21 | 10.09.21 | 1 дн | 01:00
10.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Вынужденный просттой на время ремонт 1 СШ 110 кВ. |  | 09.09.21 | 09.09.21 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
1 дн
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ в сявзи с выводом 1 СШ 110 кВ. |  | 09.09.21 | 09.09.21 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
1 дн
1 СШ 110 кВ | Техобслуживание: ТН 1 СШ 110 кВ.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 1 СШ. |  | 09.09.21 | 09.09.21 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ 110кВ Шкуринская.Текущий ремонт: КС ВЛ 110 кВ Шкуринская.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЛР 110кВ Шкуринская, РОСШ 110кВ Шкуринская, ШР 1СШ 110 Шкуринская. Высоковольтные испытания: КС ВЛ 110кВ Шкуринская. |  | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена под вывод в ремонт 1 СШ 110 кВ
08.09 - 09.09
2 дн
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 Шкуринская |  | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совсместно с ВЛ
08.09 - 09.09
2 дн
ВЭ 110 кВ Шкуринская | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ Шкуринская (F60), привод.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ ВЭ-110 Шкуринская, ШОН ВЛ 110 кВ Шкуринская. |  | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совсместно с ВЛ
08.09 - 09.09
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
АТ-1 | Работа сторонами 220/110 кВ в связи с выводом в ремонт 1СШ 35 кВ. |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 04:00
06.09 - 10.09
5 дн
СМВ-110 | СР: СМВ-110 |  | 01.09.21 | 12.09.21 | 12 дн | 4 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок в связи с перегрузом АТ-2 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
06.09 - 17.09
12 дн
АТ-1 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи со средним ремонтом МВ-110 АТ-1 | <пусто> | 13.09.21 | 24.09.21 | 12 дн | 4 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом СМВ-110
17.09 - 26.09
10 дн
МВ-110 АТ-1 | СР: МВ-110 АТ-1. |  | 13.09.21 | 24.09.21 | 12 дн | 4 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
17.09 - 26.09
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ 110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 27.09.21 | 28.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.09 - 28.09
2 дн
МВД-1 | ТО МВД-1. ТО в объеме "О" автоматики МВД-1, привода МВД-1. ТО в объеме "В" цепей встроенных ТТ МВД-1. ФХА ХАРГ вводы, бак |  | 20.09.21 | 22.09.21 | 3 дн | 02:00
20.09 - 22.09
3 дн
ОСШ 110 кВ | Замена аппаратных зажимов на РОСШ-110 ТНПЗ |  | 15.09.21 | 17.09.21 | 3 дн | 02:00
15.09 - 17.09
3 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТО ТТ 220 Джубгинская ТЭС, ТН 220 Джубгинская ТЭС . Изменение схемы подключения элемента настр. ВЧЗ 220 ДжТЭС. |  | 06.09.21 | 08.09.21 | 3 дн | 02:00
06.09 - 08.09
3 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТО ТТ 220 Джубгинская ТЭС |  | 06.09.21 | 08.09.21 | 3 дн | 02:00
06.09 - 08.09
3 дн
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТО ТТ 220 Джубгинская ТЭС |  | 06.09.21 | 08.09.21 | 3 дн | 02:00
06.09 - 08.09
3 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | ТР ЛР 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ТТ МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ, Замена Аппаратных Зажимов ЛР 110 ТНПЗ, РОСШ-110 ТНПЗ. Изменение схемы подключения эл.настр.ВЧЗ КВЛ-110 Туапсинский НПЗ, ВВИ КС-110 Туапсинский НПЗ |  | 15.09.21 | 17.09.21 | 3 дн | 02:00
15.09 - 17.09
3 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТО МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ТТ МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ, Замена Аппаратных Зажимов ЛР 110 ТНПЗ. |  | 15.09.21 | 17.09.21 | 3 дн | 02:00
15.09 - 17.09
3 дн
В-2-220 Центральная | ТО в объеме В: Комплект автоматики, УРОВ и ОАПВ В-2-220 Центральная. C60, привод В-2-220 Центральная; ТО в объеме В: Цепи встроенных ТТ В-2-220 Центральная; |  | 27.09.21 | 30.09.21 | 4 дн | 02:00
27.09 - 30.09
4 дн
ОСШ 110 кВ | СР+Замена ОСИ РОСШ 110 КВЛ Туапсе тяговая |  | 01.09.21 | 10.09.21 | 10 дн | 04:00
01.09 - 10.09
10 дн
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | ТР ЛР 110 КВЛ Туапсе тяговая, СР+Замена ОСИ РОСШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ВВИ КС-110 Туапсе тяговая |  | 01.09.21 | 10.09.21 | 10 дн | 02:00
01.09 - 10.09
10 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТО МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая, ТТ МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая, ТР ЛР 110 КВЛ Туапсе тяговая. |  | 01.09.21 | 10.09.21 | 10 дн | 02:00
01.09 - 10.09
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТО: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Афипская ф.В, ТТ ВЛ 220 кВ Афипская. |  | 01.09.21 | 02.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом сети 110 кВ в случаи АВ отключения КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская
16.09 - 17.09
2 дн
ТН 1 С 220 кВ | ТО в объёме "В" ТН 1С 220 кВ |  | 27.09.21 | 30.09.21 | 4 дн | 02:00
27.09 - 30.09
4 дн
1 С 220 кВ | СР: 1С 220 кВ. ТО в объеме К: Шкаф ДЗО 220 кВ 1С (иск. ШЭ2607051); ТО в объеме ТК: Терминал ДЗО 220 кВ 1С (ШЭ2607051); ТО в объеме В: ТН 1С 220 кВ |  | 27.09.21 | 30.09.21 | 4 дн | 04:00
27.09 - 30.09
4 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ФХА бак и РПН, ХАРГ бак и РПН), ВЭ 110 кВ АТ-1, ТО: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 АТ-1. ТО в объёме К: Газовая защита АТ-1; Газовая защита РПН АТ-1; Автоматика охлаждения АТ-1; Автоматика РПН (ЭКРА) АТ-1; Технологич. защиты АТ-1; Шкаф резервных защит 220 кВ АТ-1 (иск. ШЭ2607072); ТО в объеме ТК: Терминал резервных защит 220 кВ АТ-1 (ШЭ2607072); ТО в объеме К: Шкаф резервных защит, авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ АТ-1 (иск. ШЭ2607071), привод ВЭ 110 кВ АТ-1; ТО в объеме ТК: Терминал резервных защит, авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ АТ-1 (ШЭ2607071); ТО в объеме К: Защиты, авт. и управл., дистанционное управл. В 10 кВ АТ-1 (иск. БЭ2502V0303), привод В 10 кВ АТ-1; ТО в объеме ТК:Терминал защиты, авт. и управл. В 10 кВ АТ-1 (БЭ2502V0303); ТО в объеме В: ТТ АТ-1; ТО в объеме В: ТТ ЭВ-110; ТО в объеме В: ТТ В 10 кВ АТ-1; ТО в объеме В: ТТ ст.10кВ АТ-1; |  | 27.09.21 | 30.09.21 | 4 дн | 02:00
27.09 - 30.09
4 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР: ВЭ 110 кВ АТ-1, ТО ТТ ВЭ 110 кВ АТ-1 в объёме "В" |  | 27.09.21 | 30.09.21 | 4 дн | 02:00
27.09 - 30.09
4 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
3СШ-220 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-3. |  | 13.09.21 | 13.09.21 | 1 дн | 04:00
13.09 - 13.09
1 дн
3СШ-220 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-3. |  | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 дн | 04:00
17.09 - 17.09
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Кубанская. |  | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | ВВИ: КС ВЛ 110 Кубанская. |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 02:00
22.09 - 22.09
1 дн
1СШ-330 | ВПр на время ввода в работу АТ-5 |  | 10.09.21 | 10.09.21 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
10.09 - 10.09
1 дн
1СШ-330 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-5 |  | 06.09.21 | 06.09.21 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
06.09 - 06.09
1 дн
ВВ-2-14 | ТО: ТТ-2-14, ТО в объёме "К" ТТ-2-14, ТО в объёме "О" Автоматика, ТАПВ ВВ-2-14 (АПВ-503). ВВИ: ТТ-2-14 |  | 07.09.21 | 09.09.21 | 3 дн | 02:00
07.09 - 09.09
3 дн
ВВ-31 | ТР: ВВ-31, ТО: ТТ-31. ТО в объёме "К" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-31 (С60). ФХА: ТТ-31. |  | 28.09.21 | 30.09.21 | 3 дн | 02:00
28.09 - 30.09
3 дн
ВВ-32 | ТР: ВВ-32, ТО: ТТ-32. ФХА: ТТ-32 |  | 01.09.21 | 03.09.21 | 3 дн | 02:00
01.09 - 03.09
3 дн
ВВ-110 Кубанская | ТР: ВВ-110 Кубанская, ТО: ТТ-110 Кубанская. ТО в объёме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110. ФХА: ТТ-110 Кубанская. 22.09.21 - совместно с ВЛ. | с переводом на ОВ | 20.09.21 | 22.09.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ с 20 по 21.09.2021
20.09 - 22.09
3 дн
ВВ-1-3 | СР: Р-330 АТ-3, ТР: Р-1-3-2. ТО в объёме "О" ТАПВ ВВ-1-3 (РПВ-58), сх. Управления, ТО в объёме "В" УРОВ ВВ-1-3. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 04:00
13.09 - 17.09
5 дн
ВВ-3-15 | ТР: Р-3-15-1. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 04:00
13.09 - 17.09
5 дн
АТ-3 | СР: Р-330 АТ-3. ТР: Р-1-3-2, Р-3-15-1. ТО в объёме "О" ТАПВ ВВ-1-3 (РПВ-58), сх. Управления, ТО в объёме "В" УРОВ ВВ-1-3 ФХА: ТСН-3. ХАРГ: АТ-3 |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 04:00
13.09 - 17.09
5 дн
АТ-5 | ТР: АТ-5. СР: ТР-110 АТ-5, СР: РОСШ-110 АТ-5 ВВИ: АТ-5,ввода 110, 330 кВ АТ-5. ФХА: АТ-5, РПН АТ-5. ХАРГ: АТ-5, РПН АТ-5 |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 в случаи АВ отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, подать в октябре 2021.
06.09 - 10.09
5 дн
ОСШ-110 | СР: РОСШ-110 АТ-5 |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
06.09 - 10.09
5 дн
ВВ-110 АТ-5 | СР: ТР-110 АТ-5 |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
06.09 - 10.09
5 дн
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТР: Р-1-01-2, ЛР ВЛ-330 НвГРЭС, Р-2-01-1 ТО в объёме "К" ТН ВЛ 330 Нв ГРЭС. ВВИ: КС ВЛ 330 Нв.ГРЭС Тех обслуживание ОАПВ ВЛ-330кВ в объеме "В" Тех обслуживание Резервных защит, Ускорение рез. З-т. ВЛ-330кВ в объеме "В". |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга срок сокращен в соответствии с годовым графиком ремонтов
20.09 - 22.09
3 дн
ВВ-1-01 | ТР: Р-2-01-1. |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00 | ОДУ Юга срок сокращен в соответствии с годовым графиком ремонтов
20.09 - 22.09
3 дн
ВВ-2-01 | ТР: ВВ-2-01, Р-1-01-2. ТО: ТТ-2-01, ТО в объёме "О" Автоматика, ТАПВ ВВ-2-01 (АПВ-503). ВВИ: ТТ-2-01 |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга срок сокращен в соответствии с годовым графиком ремонтов
20.09 - 22.09
3 дн
ВВ-2-01 | ТР: Р-2-01-2. |  | 21.09.21 | 29.09.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-330
21.09 - 29.09
9 дн
ВВ-2-14 | ТР: Р-2-14-2. |  | 21.09.21 | 29.09.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-330
21.09 - 29.09
9 дн
ВВ-2-15 | ТР: Р-2-15-2. |  | 21.09.21 | 29.09.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-330
21.09 - 29.09
9 дн
АТ-1 | СР: Р-330 АТ-1. |  | 21.09.21 | 29.09.21 | 9 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в случаи АВ отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
21.09 - 29.09
9 дн
АТ-2 | СР: Р-330 АТ-2. |  | 21.09.21 | 29.09.21 | 9 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в случаи АВ отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
21.09 - 29.09
9 дн
В 312 | ТР: Р 312. |  | 21.09.21 | 29.09.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-330
21.09 - 29.09
9 дн
ТН-330-2 | ТР: РТН-330-2, КФ. |  | 21.09.21 | 29.09.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-330
21.09 - 29.09
9 дн
2СШ-330 | СР: Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2. ТР: РТН-330-2, КФ, Р-2-14-2, Р-2-01-2, Р-2-15-2, Р 312 ( Р-2-4-2). ТР: ВВ-110 АТ-1,2. ТР: РТН-330-2, КФ. |  | 21.09.21 | 29.09.21 | 9 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир в случаи АВ отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) и ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11), подать в октябре 2021.
21.09 - 29.09
9 дн
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР: ВВ-110 АТ-1,2. |  | 21.09.21 | 29.09.21 | 9 дн | 02:00
21.09 - 29.09
9 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | Техническое обслуживание ТН-330-Т, ОПН ВЛ-330кВ Тихорецк, ФХА ХАРГ ТН-330 -Т. Изменение схемы подключения элементов нагрузки ВЧЗ. |  | 27.09.21 | 29.09.21 | 3 дн | 02:00
27.09 - 29.09
3 дн
1СШ-330 | Замена дефектных изоляторов в количестве 5 шт. |  | 27.09.21 | 29.09.21 | 3 дн | 02:00
27.09 - 29.09
3 дн
ВЭ-Т-2 | ТО ТН-330-Т ТО в объёме "О" Комплект РЗА ВЭ-Т-2 (ШЭ2710 511), привод |  | 27.09.21 | 29.09.21 | 3 дн | 02:00
27.09 - 29.09
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-3, РОСШ-110 БСК |  | 09.09.21 | 14.09.21 | 6 дн | 02:00
09.09 - 14.09
6 дн
БСК-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 БСК, Р-110 БСК. Техническое обслуживание БСК-110, ТТ-110 БСК, ТТН-110 БСК, ЗН ТОР-110 БСК. ВВИ БСК-110. |  | 13.09.21 | 21.09.21 | 9 дн | 03:00
13.09 - 21.09
9 дн
ВВ-110 БСК | Текущий ремонт ВВ-110 БСК, РОСШ-110 БСК, Р-110 БСК. Техническое обслуживание ТТ-110 БСК. Техническое обслуживание вторичных цепей ТТ-110 БСК в объёме "К". |  | 13.09.21 | 21.09.21 | 9 дн | 03:00
13.09 - 21.09
9 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТО: РОСШ 220 кВ Крымская II ц. |  | 27.09.21 | 28.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
16.09 - 17.09
2 дн
ВЭ 220 кВ Крымская II ц. | ТО: ТТ 220 кВ Крымская II ц. |  | 27.09.21 | 28.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
16.09 - 17.09
2 дн
ОСШ 220 кВ | ТО: РОСШ 220 кВ Крымская II ц. |  | 27.09.21 | 28.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
16.09 - 17.09
2 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО: ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк |  | 27.09.21 | 30.09.21 | 4 дн | 02:00
27.09 - 30.09
4 дн
ВЭ 13 | Техническое обслуживание ТТ 13. ТО комплект автоматики и УРОВ ВЭ 13 в объеме "К, ТК" |  | 27.09.21 | 30.09.21 | 4 дн | 02:00
27.09 - 30.09
4 дн
ВЭ 23 | Техническое обслуживание ТТ 23. ТО комплект автоматики и УРОВ ВЭ 23 в объеме "К, ТК". |  | 27.09.21 | 30.09.21 | 4 дн | 02:00
27.09 - 30.09
4 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 СШ 220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220. |  | 27.09.21 | 28.09.21 | 2 дн | 02:00
27.09 - 28.09
2 дн
ШСВ 220 | ТО ТТ 220 ШСВ |  | 27.09.21 | 28.09.21 | 2 дн | 02:00
27.09 - 28.09
2 дн
1 С 500 | ТО: ТН-1 1С 500, ТН-2 1С 500. ВВИ ТН-1 1С 500, ТН-2 1С 500 |  | 20.09.21 | 22.09.21 | 3 дн | 02:00
01.09 - 03.09
3 дн
АТ-1 | Вынужденный простой на время ремонта 1 С 500 |  | 20.09.21 | 22.09.21 | 3 дн | 02:00
01.09 - 03.09
3 дн
В 500 Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500 |  | 30.08.21 | 03.09.21 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением напряжений в часы минимальных нагрузок на ПС 500 кВ Тамань в аварийной ситуации при отключении Р-1-500 ПС 500 кВ Тамань
30.08.2021 - 03.09
5 дн
В 500 Р-2-500 | ТР: Р-2-500. ТО: ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500 |  | 01.09.21 | 05.09.21 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением напряжений в часы минимальных нагрузок на ПС 500 кВ Тамань в аварийной ситуации при отключении Р-1-500 ПС 500 кВ Тамань
01.09 - 05.09
5 дн
Р-2-500 | ТР: Р-2-500 , ВВИ Р-2-500 ТО: ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500 |  | 01.09.21 | 05.09.21 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением напряжений в часы минимальных нагрузок на ПС 500 кВ Тамань в аварийной ситуации при отключении Р-1-500 ПС 500 кВ Тамань
01.09 - 05.09
5 дн
Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500 |  | 30.08.21 | 03.09.21 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением напряжений в часы минимальных нагрузок на ПС 500 кВ Тамань в аварийной ситуации при отключении Р-1-500 ПС 500 кВ Тамань
30.08.2021 - 03.09
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 01.09.21 | 01.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.09 - 01.09
1 дн
МВ-110 Рассвет | Техническое обслуживание МВ-110 Рассвет, ТТ-110 Рассвет. ВВИ: МВ-110 Рассвет. Отбор проб масла на ХАРГ: ввода 110 кВ. | с переводом на ОВ | 03.09.21 | 03.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | Техническое обслуживание: ТН-2-330 Кропоткин, ОПН 330 Кропоткин. ВВИ: ТН-2-330 Кропоткин. Изменение схемы подключения элемента настройки и ОПН к ВЧ заградителю на ВЧЗ 330 Кропоткин согласно письму ООО "Росэнергосервис" №368 от 09.11.2020 г. |  | 27.09.21 | 29.09.21 | 3 дн | 02:00
27.09 - 29.09
3 дн
В-1-330 Кропоткин | ТО в объёме "О" Комплект РЗА В-1-330 Кропоткин (ШЭ2710 511), привод |  | 27.09.21 | 29.09.21 | 3 дн | 02:00
27.09 - 29.09
3 дн
В-2-330 Кропоткин | ТО в объёме "О" Комплект РЗА В-2-330 Кропоткин (ШЭ2710 511), привод |  | 27.09.21 | 29.09.21 | 3 дн | 02:00
27.09 - 29.09
3 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Техническое обслуживание: ТН-2-330 НчГРЭС, ОПН 330 НчГРЭС. ВВИ: ТН-2-330 НчГРЭС.Изменение схемы подключения элемента настройки и ОПН к ВЧ заградителю на ВЧЗ 330 НчГРЭС согласно письму ООО "Росэнергосервис" №368 от 09.11.2020 г.Перенос на сентябрь. |  | 01.09.21 | 03.09.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк и перегрузом сети 110 кВ в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
30.09 - 02.10.2021
3 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Средний ремонт: ЛР-220 Брюховецкая,изменение схемы подключения ВЧЗ Брюховецкая ф.А,В,С. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая. ТО в объёме "В": ТН-220 ВЛ Брюховецкая. Отбор проб масла на ХАРГ: ТН-220 ВЛ Брюховецкая. ТО в объёме "К": ЭМБ ЛР-220 Брюховецкая. ТО в объёме "К" Комплект резервных защитВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). ТО в объёме "О" УРОВ ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая, ДФЗ ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая. |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 04:00
20.09 - 24.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Средний ремонт: ЛР-220 Крыловская. ТО в объёме "В": ВЧ-обработка, ВЧЗ Крыловская ф.В. ТО в объёме "К": ЭМБ ЛР-220 Крыловская. ТО в объёме "О" Комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 04:00
13.09 - 17.09
5 дн
ВВ-Б1 | Расширенный текущий ремонт:ВВ-Б1. Средний ремонт: Р-Б1-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая, ТТ-Б1, ОПН-220 СШ-Б. ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ ВВ-Б1.ТО в объёме "К": ЭМБ Р-Б1-Б. |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 04:00
20.09 - 24.09
5 дн
ВВ-Б2 | Расширенный текущий ремонт:ВВ-Б2. Средний ремонт: Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая, ТТ-Б2, ОПН-220 СШ-Б. ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ ВВ-Б2.ТО в объёме "К": ЭМБ Р-Б2-Б. |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 04:00
20.09 - 24.09
5 дн
ВВ-К1 | Расширенный текущий ремонт: ВВ-К1. Текущий ремонт: Р-К1-К, РТН-220 СШ-К. Техническое обслуживание: ТТ-К1. ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ ВВ-К1. ТО в объёме "К": ТТ-К1. ТО в объёме "К": ЭМБ Р-К1-К. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 04:00
13.09 - 17.09
5 дн
ВВ-К2 | ТО в объёме "О". |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 04:00
13.09 - 17.09
5 дн
ТН-220 СШ К | Теущий ремонт: РТН-220 СШ-К. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-К, ОПН-220 СШ-К. ТО в объёме "В": ТН-220 СШ-К. ТО в объёме "К": ЭМБ РТН-220 СШ-К. Отбор проб масла на ФХА и ХАРГ: ТН-220 СШ-К. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 04:00
13.09 - 17.09
5 дн
В-2-220 Витаминкомбинат | Текущий ремонт: РЛС-2-220 Витаминкомбинат.ТО в объёме "О": Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ) (Р145). |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
В-1-220 Витаминкомбинат | Текущий ремонт: РЛС-1-220 Витаминкомбинат. ТО в объёме "О": Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ) (Р145). |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
ТН ЛС Витаминкомбинат | ТР: ОПН 220 Витаминкомбинат, РТН 220 Витаминкомбинат. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Текущий ремонт: ЛР 220 Витаминкомбинат,ВЧЗ 220 Витаминкомбинат ф.А,В,С, КС 220 Витаминкомбинат ф.А,В,С, РТН 220 Витаминкомбинат, РЛС-1-220 Витаминкомбинат, РЛС-2-220 Витаминкомбинат, ОПН 220 Витаминкомбинат. ТО в объёме "К": ВЧ-обработка, ВЧЗ 220 Витаминкомбинат ф.А,В,С. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
ОПН-220 СШ Б | СР Р-ОПН-220 СШ-Б. |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 04:00
20.09 - 24.09
5 дн
В-2-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ 500 РоАЭС №1, ТТ-2-500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "О": шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-2-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод.ТО в объёме "В": ТТ-2-500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ВВИ: ТН ЛС 500 РоАЭС №1. |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 04:00
02.09 - 06.09
5 дн
В-1-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ 500 РоАЭС №1, ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "О": шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод.ТО в объёме "В": ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ВВИ: ТН ЛС 500 РоАЭС №1. |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 04:00
02.09 - 06.09
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | Техническое обслуживание: ОПН 500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1, ТН 500 РоАЭС №1. ТО в объеме "В": ВЧ-обработка, ВЧЗ 500 РоАЭС №1 ф.А,С., ТН 500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1. ВВИ: ТН 500 РоАЭС №1. |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга: Срок изменен для обеспечения работы РПМЭС с заземлением ЛЭП только на месте работ.
02.09 - 06.09
5 дн
Р 500 РоАЭС №1 | ТО в объёме "В": ТТ Р 500 РоАЭС №1. ВВИ: Р 500 РоАЭС №1.Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №1. |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 04:00
02.09 - 06.09
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
IIIсш-500кВ | ТО: ТН IIIСШ-500, отключить на время вывода в ремонт АТ-3. ТО УРЗА в объёме "К": ТН III СШ-500 |  | 06.09.21 | 06.09.21 | 1 дн | 02:00
06.09 - 06.09
1 дн
IIIсш-500кВ | Оотключить на время ввода в работу АТ-3 |  | 16.09.21 | 16.09.21 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
АТ-3 | ТР: АТ-3; Дегазация масла в АТ-3. ТО: ОПН-500 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ТТ-500 АТ-3, ТОР-10 АТ-3. ТО УРЗА в объёме ""К"": ТТ АТ-3, ТТ-500 АТ-3 выносные, ТТ-10 АТ-3 выносные, ТТ В-10 АТ-3, ТН-10 АТ-3. ВВИ АТ-3, ФХА бак, РПН АТ-3, ХАРГ бак, РПН АТ-3 |  | 06.09.21 | 17.09.21 | 12 дн | 1
06.09 - 17.09
12 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | ВЗ
21.09 - 21.09
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 1 дн | ВЗ
29.09 - 29.09
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | 16.09.21 | 16.09.21 | 1 дн | ВЗ
16.09 - 16.09
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | 30.09.21 | 30.09.21 | 1 дн | ВЗ
30.09 - 30.09
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | ВЗ
28.09 - 28.09
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | ВЗ
22.09 - 22.09
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 23.09.21 | 25.09.21 | 3 дн | ВЗ
23.09 - 25.09
3 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ЭВ-220 2АТ | КР ШР-220 1 секц.2СШ 2АТ, А.Г. 8 часов. |  | 13.09.21 | 14.09.21 | 2 дн | 08:00
13.09 - 14.09
2 дн
I секц. 1 СШ 220кВ | ТР ШР, АГ 8 часов (для КР ШР-220 1 секц. 1СШ 3АТ) |  | 23.09.21 | 24.09.21 | 2 дн | 08:00
23.09 - 24.09
2 дн
2АТ | ТО. Комплексное обследование автотрансформатора 2АТ. АГ 8 час. |  | 13.09.21 | 15.09.21 | 3 дн | 08:00
13.09 - 15.09
3 дн
I секц. 2 СШ 220кВ | КР ШР, АГ 8 часов (для КР ШР-220 1 секц 2СШ 2АТ, ШР-220 1 секц. 2СШ 4Т) |  | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 дн | 08:00
13.09 - 16.09
4 дн
СЭВ-220 2 СШ | Профилактический контроль РЗА СЭВ-220 2СШ, А.Г. 8 часов. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 08:00
13.09 - 17.09
5 дн
СЭВ-220 1 СШ | Профилактический контроль РЗА СЭВ-220 1СШ, А.Г. 8 часов. |  | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 08:00
06.09 - 10.09
5 дн
3АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. |  | 20.09.21 | 29.09.21 | 10 дн | ВЗ
20.09 - 29.09
10 дн
ЭВ-220 3АТ | ТР ЛР, АГ 8 часов (для ТР ЛР-220 3АТ, ШР-220 1секц. 1СШ 3АТ) |  | 20.09.21 | 29.09.21 | 10 дн | 08:00
20.09 - 29.09
10 дн
ЭВ-110 3АТ | ТР ЭВ-110 3АТ, АГ 8 час. |  | 20.09.21 | 29.09.21 | 10 дн | 08:00
20.09 - 29.09
10 дн
МВ-220 4Т | КР ШР, АГ 8 часов (для КР ШР-220 1 секц. 2СШ 4Т) и профилактический контроль цепей РЗА. |  | 15.09.21 | 30.09.21 | 16 дн | 08:00
15.09 - 30.09
16 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Белореченская ГЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | ТР: ЛР ВЛ -110 ДМ-8; А/Г 1 час. |  | 19.09.21 | 19.09.21 | 1 дн | 02:00
04.09 - 07.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТР: ЛР ВЛ 110 кВ Мартанская, А/Г 1час. |  | 15.09.21 | 15.09.21 | 1 дн | 01:00
01.09 - 04.09
4 дн
СЭВ-110 | ТО: СЭВ-110, ТТ СЭВ-110; А/Г 2 час. |  | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 дн | 02:00
01.09 - 04.09
4 дн
2 СШ-110 | ТР: II СШ-110 кВ, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ ДМ-8, ШР ВЛ-110 ДМ-8 Р-2СШ СЭВ 110, ТО:ТН II СШ-110 кВ; А/Г 2 час. |  | 17.09.21 | 20.09.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
04.09 - 07.09
4 дн
1 СШ-110 | ТР: I СШ-110 кВ, ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, Р-1СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Мартанская, ТО: ТН I СШ-110 кВ; А/Г 2 час. |  | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
01.09 - 04.09
4 дн
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТО: ЭВ ВЛ -110 ДМ-8, ТТ ВЛ-110 ДМ-8; А/Г 2 час. |  | 17.09.21 | 20.09.21 | 4 дн | 02:00
04.09 - 07.09
4 дн
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТТ ВЛ-110 Мартанская; А/Г 2 час. |  | 13.09.21 | 16.09.21 | 4 дн | 02:00
01.09 - 04.09
4 дн
Объект: Краснополянская ГЭС
I сш 110 кВ | ТР: I сш 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 Iсш, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110,),ЗН-I сш 110кВ; |  | 01.09.21 | 16.09.21 | 16 дн | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом II сш 110 кВ НПЛ з.№12051/788
06.09 - 21.09
16 дн
ТН-110 кВ 1СШ | ТР: I сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш, А/Г-4 час. |  | 01.09.21 | 16.09.21 | 16 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ
06.09 - 21.09
16 дн
ЭВ-110 КЛ-Поселковая | ТР: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая); |  | 01.09.21 | 16.09.21 | 16 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ
06.09 - 21.09
16 дн
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТР: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), А/Г-2 час. |  | 01.09.21 | 16.09.21 | 16 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ
06.09 - 21.09
16 дн
Т-1 | ТР: Т-1, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, токопровод 6кВ Т-1, Iсш 6 кВ, ТТВГ-1, ТТВГ-2; |  | 01.09.21 | 16.09.21 | 16 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ
06.09 - 21.09
16 дн
ЭВ-110 Т-1 | ТР: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1); |  | 01.09.21 | 16.09.21 | 16 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ
06.09 - 21.09
16 дн
Предприятие: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Заявитель: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Объект: ПС 110 кВ А-4
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Новотроицкая. Техническое обслуживание РРП-1 (окраска). Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка визуально состояния изоляторов и линейной арматуры (при необходимости замена). Восстановление антикоррозионного покрытия металлических опор и траверс. Выполнения профилактических проверок и измерений. |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
01.09 - 05.09
4 дн
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Троицкий Водозабор. Техническое обслуживание РРП-2 (окраска). Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка визуально состояния изоляторов и линейной арматуры (при необходимости замена). Восстановление антикоррозионного покрытия металлических опор и траверс. Выполнения профилактических проверок и измерений. |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
29.09 - 03.10.2021
4 дн
ВВ-110 Троицкий водозабор | БВР |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.09 - 03.10.2021
4 дн
ВВ-110 Новотроицкая | БВР |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.09 - 05.09
4 дн
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
1 С 220 | ТО ТН-1-220, 1 С 220, СР 220 Т-1, СР-1-220 СВ, ЛР 220 Восточная промзона II цепь | с отключением токовых цепей | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | ВЗ
20.09 - 24.09
5 дн
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-1-220 СВ | с отключением токовых цепей | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | ВЗ
20.09 - 24.09
5 дн
В 220 Т-1 | ТО ТР 220 Т-1, В 220 Т-1 | с отключением токовых цепей | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | ВЗ
06.09 - 10.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ТО ЛР 220 Восточная промзона II цепь, ВЧЗ 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, КС 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, ЗН 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, ФП 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | ВЗ
20.09 - 24.09
5 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТО: ТТЛ-Т; ТР: РЛ-Т; ОПН-ВЛ-Т; РВМР-Т |  | 03.09.21 | 26.09.21 | 23 дн 11 ч | 08:00 | РРДУ: сроки перенесены из-за переноса ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тамань ОДУ Юга: срок сокращен из-за невозможности совмещения с работами на ВЛ проводимыми РПМЭС. Сокращена АГ до 8 часов | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
02.09 - 06.09
5 дн
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ППГ на ГЗТ ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань с ПС 500 кВ Ростовская по схеме «трос - трос» до опоры № 305. |  | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн | 05:00 | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ПГ на на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (по схеме “фаза - две фазы” от УПГ ПС 500 кВ Ростовская до ЗКРП-1 ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань). |  | 01.09.21 | 01.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр.Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38). | под наведенным напряжением | 03.09.21 | 26.09.21 | 23 дн 14 ч | 08:00 | РРДУ: сроки перенесены из-за переноса ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тамань ОДУ Юга: Срок сокращен для обеспечения выполнения работ на ПС 500 кВ Тихорецк и КПМЭС. | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
07.09 - 25.09
18 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
СМВ-110 | Проф. восстановление РЗиА ВЛ-110 Афапостик |  | 23.09.21 | 23.09.21 | 9 ч | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
23.09 - 23.09
0 дн
СМВ-110 | Проф. восстановление РЗиА ВЛ-110 Горячий ключ |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 9 ч | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
22.09 - 22.09
0 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
МВ-110 Фаногорийская | Отбор проб масла на хроманализ | с переводом на ОВ | 08.09.21 | 10.09.21 | 2 дн 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.09 - 10.09
2 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Реконструкция ВЛ. |  | 24.09.21 | 08.10.21 | 15 дн | 03:00 | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
24.09 - 08.10.2021
15 дн
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО |  | 01.09.21 | 04.09.21 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, превышению МДП в сечении "Мостовская" | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
07.09 - 10.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л |  | 01.09.21 | 04.09.21 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, превышению МДП в сечении "Мостовская" | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
07.09 - 10.09
4 дн
Заявитель: Каскад Кубанских ГЭС
Объект: Сенгилеевская ГЭС
МВ Л-11 | Текущий ремонт МВ Л-11, Л-11-Л, ТН-Л-11, ТТ Л-11, в/в испытания ТТ Л-11 и в/в вводов МВ Л-11 |  | 22.09.21 | 23.09.21 | 1 дн 11 ч | 02:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечная (Л-129) | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
20.09 - 21.09
1 дн
ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-I, ТН-1, обслуживание защит ТН-1 |  | 09.09.21 | 10.09.21 | 1 дн 13 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ЛЭП для работ Армавирских ЭС | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
14.09 - 15.09
1 дн
I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-11-I, Л-132-I, С-1-I, ТН-1-I, ТН-1, обслуживание защит ТН-1, замер переходных сопротивлений. в/в испытания ОПН-110 кВ РВ-1 |  | 09.09.21 | 10.09.21 | 1 дн 13 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ЛЭП для работ Армавирских ЭС | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
14.09 - 15.09
1 дн
МВ Л-11 | Текущий ремонт Л-11-I |  | 09.09.21 | 10.09.21 | 1 дн 13 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ЛЭП для работ Армавирских ЭС | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
14.09 - 15.09
1 дн
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 21.09.21 | 22.09.21 | 1 дн 10 ч | 03:00 | ОДУ Юга: перенос из-за невозможности совместить с работами МЭС Юга. | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
18.09 - 19.09
1 дн
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | замена изоляторов, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 23.09.21 | 24.09.21 | 2 дн | 02:00 | СК РДУ: Перенесено для несовмещения с ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Невинномысск | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
20.09 - 21.09
2 дн
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
МР-501 | Капитальный ремонт |  | 27.09.21 | 01.11.21 | 36 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ. Подать с 01.10 | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
27.09 - 01.11.2021
36 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Для безопасности работ при испытаниях МР-501, растановки оборудования, Снятия съемной части баков реакторов. |  | 27.09.21 | 01.11.21 | 36 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк с 27.09 по 30.09.2021 Подать с 01.10.2021 | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
27.09 - 01.11.2021
36 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | ЗРР при выводе в ремонт ВЭ-110 ВЛ ПДК на ПС 110 кВ Апшеронская. | <пусто> | 14.09.21 | 14.09.21 | 9 ч | 01:00
14.09 - 14.09
0 дн
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ ДМ-8-Комсомольская тяговая |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Белореченской ГЭС
10.09 - 10.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТО ВЭ-110 ВЛ ПДК |  | 14.09.21 | 14.09.21 | 1 дн | 01:00
14.09 - 14.09
1 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 13.09.21 | 14.09.21 | 2 дн | 01:00
13.09 - 14.09
2 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Пробная плавка гололеда |  | 05.09.21 | 05.09.21 | 5 ч | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Для создания нагрузки на ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ 2 цепь для проведения ТВК ВЛ. Совмещено с выводом ВЛ для текущего ремонта | под наведенным напряжением | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн | 01:00
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Для создания нагрузки на ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ 1 цепь для проведения ТВК ВЛ. Совмещено с выводом ВЛ для текущего ремонта | под наведенным напряжением | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Замена изоляторов на оп. №3-12, верховой осмотр на оп. №3-12, чистка трассы в пролетах опор № 4-15, измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 8, 12. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление:ТИ, ТС псОС | под наведенным напряжением | 22.09.21 | 23.09.21 | 2 дн | 02:00
22.09 - 23.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Верховой осмотр ВОЛС (предписание ЦТН). Снижение резерва ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 870-5-104, ТИ, ТС ПС ГБ |  | 02.09.21 | 03.09.21 | 2 дн | 01:00
16.09 - 17.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Замена изоляторов на оп. №3-12, верховой осмотр на оп. №3-12, чистка трассы в пролетах опор № 4-15, измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 5, 6, 7. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление:ТИ, ТС пс ТЧ | под наведенным напряжением | 27.09.21 | 28.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская
30.09 - 01.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Верховой осмотр ВОЛС (предписание ЦТН). Снижение резерва ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 870-5-104, ТИ, ТС ПС ГБ |  | 29.09.21 | 30.09.21 | 2 дн | 01:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 – Дружба (Л-15) и ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС – Егорлыкская ГЭС-2 (Л-145) КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк
09.09 - 10.09
2 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторовна опорах №110-150, ж/б опор №110-150, элементов сцепной арматуры на опорах на опорах №110-150. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с пс Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское", подать в октябре 2021
13.09 - 17.09
5 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторовна опорах №110-150, ж/б опор №110-150, элементов сцепной арматуры на опорах на опорах №110-150. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с пс Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 06.09.21 | 10.09.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское", подать в октябре 2021
06.09 - 10.09
5 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | 02:00 | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная (Л-129)
13.09 - 13.09
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Забайкаловская техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС , ТН-110 1СШ |  | 15.09.21 | 16.09.21 | 2 дн | 02:00
15.09 - 16.09
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская верховой осмотр ВОЛС (предписание ЦТН) |  | 02.09.21 | 03.09.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, перегрузу АТ-1,2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 (АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир)
16.09 - 17.09
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская верховой осмотр ВОЛС (предписание ЦТН) |  | 29.09.21 | 30.09.21 | 2 дн | 01:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 – Дружба (Л-15) и ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС – Егорлыкская ГЭС-2 (Л-145)
09.09 - 10.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ
МВ-110 ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС |  | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1цепь, ТТ-110 Армавир 1цепь |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00 | Совмещено с ТР на ВЛ
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС |  | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
МВ-110 Армавир 2 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2цепь, ТТ-110 Армавир 2цепь |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
ШСМВ-110 | Техобслуживание ШСМВ-110 |  | 20.09.21 | 20.09.21 | 1 дн | 02:00
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | 02:00 | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная (Л-129) КубРДУ: перенесена в связи с работами на Сенгилеевской ГЭС
13.09 - 13.09
1 дн
МВ-110 Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с работами на Сенгилеевской ГЭС
13.09 - 13.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1цепь, ТТ-110 Армавир 1цепь |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная
22.09 - 22.09
1 дн
МВ-110 Армавир 1 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1цепь, ТТ-110 Армавир 1цепь |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная
22.09 - 22.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Забайкаловская
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС |  | 15.09.21 | 15.09.21 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Техобслуживание ТН-110 1СШ |  | 16.09.21 | 16.09.21 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
1 дн
1 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ |  | 16.09.21 | 16.09.21 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
1 дн
2СШ-110 | Техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС |  | 15.09.21 | 15.09.21 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
1 дн
ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС | Техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС |  | 15.09.21 | 15.09.21 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
1 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | ТО ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская |  | 02.09.21 | 02.09.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
28.09 - 28.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Шенджий тяговая | Проведение ППГ на проводах ВЛ |  | 15.09.21 | 15.09.21 | 1 дн | 02:00 | Снята собственником как отсутствующая в утвержденном графике проведения пробных плавок гололеда на 2021 год
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | Проведение ППГ на проводах ВЛ |  | 10.09.21 | 10.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8
27.09 - 27.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | ТО КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис |  | 09.09.21 | 10.09.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками в ремонтной схеме
29.09 - 30.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | ТО КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор |  | 06.09.21 | 08.09.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
07.09 - 09.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | КР ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
13.09 - 17.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 16.09.21 | 16.09.21 | 9 ч | 01:00
16.09 - 16.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Юго-Западная
СВ-110 Западная-2 | ТО СВ-110 Западная-2 |  | 20.09.21 | 20.09.21 | 8 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
20.09 - 20.09
0 дн
Т-3 | ТО Т-3 |  | 14.09.21 | 14.09.21 | 9 ч | 01:00
14.09 - 14.09
0 дн
СВ-110 Набережная | ТО СВ-110 Набережная |  | 14.09.21 | 14.09.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
14.09 - 14.09
0 дн
2 сш 110 | ТО ТН-110 2сш |  | 15.09.21 | 15.09.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.09 - 15.09
0 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Чистка трассы, замена изоляторов. |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Чистка трассы, замена изоляторов. |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | 02:00
21.09 - 21.09
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) для замена изоляторов и чистки трассы |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Проведение пробной плавки гололеда |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
16.09 - 16.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Замена изоляторов на опоре №11. Выводится совместно с ВЛ 110 кВ Мостовская-Псебай |  | 20.09.21 | 20.09.21 | 1 дн | 02:00
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Ремонт ГЗТ, выправка опоры №84. Выводится совместно с ВЛ 110 кВ Шедок-Псебай |  | 15.09.21 | 15.09.21 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Ремонт ГЗТ / замена изолятора ГЗТ на опоре №11, замена изоляторов на опоре №177. Выводится совместно с ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная |  | 20.09.21 | 20.09.21 | 1 дн | 02:00
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Ремонт ГЗТ / замена изолятора ГЗТ на опоре №11, замена изоляторов на опоре №177. Выводится совместно с ВЛ 110 кВ Шедок-Псебай |  | 14.09.21 | 14.09.21 | 1 дн | 02:00
14.09 - 14.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 23.09.21 | 24.09.21 | 2 дн | 02:00
23.09 - 24.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Ремонт ГЗТ, выправка опоры №84. Выводится совместно с ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай |  | 14.09.21 | 15.09.21 | 2 дн | 02:00
14.09 - 15.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Лабинск-1 - Ходзь). |  | 23.09.21 | 25.09.21 | 3 дн | 02:00
23.09 - 25.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Техническое обслуживаниеТТ-110 ВЛ Армавир |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская, Отбор проб масла с ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская. Профиспытание ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская, КС-110 ВЛ Андреедмитриевская |  | 13.09.21 | 13.09.21 | 1 дн | 01:00
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Родниковская |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
30.09 - 30.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
1 СШ-110 кВ | Средний ремонт и покраска ШР-110 Т-1 |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
29.09 - 29.09
1 дн
2 СШ-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь. |  | 23.09.21 | 25.09.21 | 3 дн | 02:00
23.09 - 25.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Средний ремонт и покраска ЛР-110 ВЛ Ходзь, РРП-2-110, РПГ-110. Профиспытание КС-110 ВЛ Ходзь, |  | 23.09.21 | 25.09.21 | 3 дн | 02:00
23.09 - 25.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
1СШ-110 кВ | профиспытание ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 02.09.21 | 02.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
1 дн
2СШ-110 кВ | профиспытание ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 03.09.21 | 03.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
03.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | профиспытание КС-110 ВЛ Родниковская |  | 17.09.21 | 17.09.21 | 1 дн | 02:00
22.09 - 22.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, отбор проб масла ТН-110 1СШ. | с включением ремонтной перемычки | 08.09.21 | 08.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
08.09 - 08.09
1 дн
2СШ-110 кВ | Средний ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 |  | 09.09.21 | 09.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
09.09 - 09.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110, для изменения схемы транзита Мостовская-Псебай-Зеленчук в связи с выводом в ремонт Т-1 на ПС 110 кВ Псебай, в работе должен быть трансформатор с заземленной нейтралью. |  | 06.09.21 | 06.09.21 | 1 дн | 02:00 | отключить СМВ-12-110
06.09 - 06.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Техническое обслуживанеи МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха, отбор проб масла ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | 01:00
21.09 - 21.09
1 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная. |  | 07.09.21 | 07.09.21 | 9 ч | 02:00
07.09 - 07.09
0 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая на ПС 110 кВ Кущевская |  | 02.09.21 | 02.09.21 | 9 ч | 01:00
20.09 - 20.09
0 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская-Ленинградская |  | 06.09.21 | 09.09.21 | 3 дн 11 ч | 02:00
01.09 - 04.09
3 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
20.09 - 24.09
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская-Кисляковская тяговая |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
20.09 - 24.09
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
11.09 - 15.09
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская |  | 08.09.21 | 17.09.21 | 9 дн 8 ч | 01:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская, ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
06.09 - 15.09
9 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отп. на ПС 110 кВ Червонная |  | 20.09.21 | 30.09.21 | 10 дн 9 ч | 01:00
20.09 - 30.09
10 дн
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная. |  | 07.09.21 | 07.09.21 | 9 ч | 02:00
07.09 - 07.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная. |  | 07.09.21 | 07.09.21 | 9 ч | 02:00
07.09 - 07.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Установка противоптичьих устройств |  | 08.09.21 | 17.09.21 | 9 дн 8 ч | 01:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская, ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
06.09 - 15.09
9 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Установка противоптичьих устройств |  | 20.09.21 | 30.09.21 | 10 дн 9 ч | 01:00
20.09 - 30.09
10 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая | ТО, проверка РЗА |  | 02.09.21 | 02.09.21 | 9 ч | 01:00
20.09 - 20.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ТО ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, ВЧЗ-110 ВЛ Кисляковская тяговая, КС-110 кВ ВЛ Кисляковская тяговая |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
20.09 - 24.09
4 дн
2СШ-110 | ТО ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ НПС, ШР-110 Т-2, ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, РТН-110 2 СШ |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
20.09 - 24.09
4 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
20.09 - 24.09
4 дн
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТО ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, ТО МВ-110 ВЛ Шкуринская |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
20.09 - 24.09
4 дн
МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая | ТО МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
20.09 - 24.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Отключить ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отп. на ПС 110 кВ Червонная на ПС 110 кВ Кущевская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
20.09 - 24.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Атамановская, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Атамановская, КС-110 кВ ВЛ Атамановская |  | 06.09.21 | 09.09.21 | 3 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская
01.09 - 04.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Староминская, КС-110 кВ ВЛ Староминская |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская, ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
11.09 - 15.09
4 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, ТО Р 1 СШ СМВ-110 |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
11.09 - 15.09
4 дн
1СШ-110 | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, ТО Р 1 СШ СМВ-110 |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
11.09 - 15.09
4 дн
2СШ-110 | ТО Р 1 СШ СМВ-110, ТО СМВ-110 |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 4 дн 8 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана для выполнения работ по ТО Р 1 СШ СМВ-110, ТО СМВ-110 отключение 2СШ-110 - не требуется
11.09 - 15.09
4 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | С 110 кВ Славянская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ 110 Славянская, СР 2СШ-110, ТР-110 Т2. |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 01:00
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | Техобслуживание 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская. |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 01:00 | Заявка снята собственником
27.09 - 27.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
СМВ-110 | Проф. испытания ТТ-110 СМВ |  | 14.09.21 | 14.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
14.09 - 14.09
1 дн
1 СШ-110 | Техобслуживание 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР-110 ВЛ Снижестеблиевская, РРП 1СШ-110 ТН 1СШ-110, Р1СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110 СМВ. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т1. |  | 14.09.21 | 15.09.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
14.09 - 15.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ПС 110 кВ Славянская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ 110 ПТФ, СР 1СШ-110, ТР-110 Т1, ВЧЗ ВЛ-110 ПТФ. |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 01:00
28.09 - 28.09
1 дн
2 СШ-110 кВ | Текущий ремонт 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Славянская, ВЧЗ ВЛ-110 Славянская, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. Проф. испытания ТН-110 2СШ |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | ВЗ
28.09 - 28.09
1 дн
2 СШ-110 кВ | Проф. испытания ТН-110 2СШ |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 01:00 | Заявка снята собственником
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ПС Славянская 110 кВ. Техобслуживание 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР-110 ВЛ ПТФ, СР 1СШ-110, СР 2СШ-110, ТР-110 Т1,ТР-110 Т2. |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | ВЗ | Заявка снята собственником
28.09 - 28.09
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Пробная плавка гололеда ВЛ-110 кВ Славянская - ПАОС - Ханьковская. |  | 05.09.21 | 05.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Пробная плавка гололеда ВЛ-110 кВ Славянская - ПАОС - Ханьковская. |  | 05.09.21 | 05.09.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Новомышастовская - Старонижестеблиевская |  | 13.09.21 | 19.09.21 | 7 дн | 01:00
13.09 - 19.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Ханьковская - Коржевская |  | 08.09.21 | 14.09.21 | 7 дн | 01:00
08.09 - 14.09
7 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. Испытание и измерение вводов 110 кВ СМВ-110. |  | 14.09.21 | 14.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом I CI 110 кВ на Краснополянской ГЭС
24.09 - 24.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Установка защитных экранов на КЛ на ПС 110 кВ Верещагинская. | под наведенным напряжением | 02.09.21 | 02.09.21 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. Испытание и измерение вводов СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 13.09.21 | 13.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
13.09 - 13.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская и ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 07.09.21 | 07.09.21 | 1 дн | 00:15 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лоо
Т-1 | Текущий ремонт: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А. |  | 06.09.21 | 06.09.21 | 1 дн | 02:00
06.09 - 06.09
1 дн
Т-2 | Текущий ремонт: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.А. |  | 08.09.21 | 08.09.21 | 1 дн | 02:00
08.09 - 08.09
1 дн
I СШ 110 | Текущий ремонт: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А. Техническое обслуживание ТН-110 I СШ. | с включением ремонтной перемычки | 06.09.21 | 06.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
1 дн
II СШ 110 | Текущий ремонт: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.А. Техническое обслуживание ТН-110 II СШ. | с включением ремонтной перемычки | 08.09.21 | 08.09.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
08.09 - 08.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская для опробования схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная, ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская от Т-2 ПС 110 кВ Лермонтово по схеме "змейка". |  | 09.09.21 | 09.09.21 | 1 дн | 00:15
09.09 - 09.09
1 дн
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская для опробования схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная, ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская от Т-2 ПС 110 кВ Лермонтово по схеме "змейка". |  | 10.09.21 | 10.09.21 | 1 дн | 00:10
10.09 - 10.09
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.С на ПС 110 кВ Кепша. | под наведенным напряжением | 08.09.21 | 08.09.21 | 1 дн | 00:30
08.09 - 08.09
1 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | Техническое обслуживание КЛ, ящиков транспозиции КЛ, концевых муфт КЛ на Краснополянской ГЭС. |  | 16.09.21 | 16.09.21 | 1 дн | 01:00
16.09 - 16.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Устранение замечания ЦТН, установка защитных экранов на КЛ на участке опора №3а - ПС 110 кВ Верещагинская. | под наведенным напряжением | 02.09.21 | 02.09.21 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.С на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 09.09.21 | 09.09.21 | 1 дн | 00:30
09.09 - 09.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг. |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка. |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Горячий ключ – Фанагорийская тяговая. |  | 21.09.21 | 21.09.21 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная, ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская от Т-2 ПС 110 кВ Лермонтово по схеме "змейка". |  | 10.09.21 | 10.09.21 | 1 дн | 00:20 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
10.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная, ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская от Т-2 ПС 110 кВ Лермонтово по схеме "змейка". |  | 10.09.21 | 10.09.21 | 1 дн | 00:20 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
10.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 23.09.21 | 23.09.21 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А на ПС 110 кВ Новомихайловская. | под наведенным напряжением | 07.09.21 | 07.09.21 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
13.09 - 13.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Установка хомутов крепления КЛ, закрепление кабеля заземления на опорах №138, 123, 1а, 1в. | под наведенным напряжением | 13.09.21 | 15.09.21 | 3 дн | 02:00
13.09 - 15.09
3 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Установка хомутов крепления КЛ, закрепление кабеля заземления на опорах №138, 123, 1а, 1в. | под наведенным напряжением | 06.09.21 | 08.09.21 | 3 дн | 02:00
06.09 - 08.09
3 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Опробование привода СМВ-110. |  | 06.09.21 | 06.09.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
0 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1СШ |  | 06.09.21 | 06.09.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2СШ |  | 07.09.21 | 07.09.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.09 - 07.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Ср. Р. РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ Приморско-Ахтарская. |  | 20.09.21 | 21.09.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
20.09 - 21.09
1 дн
РП-110 | Ср. Р. РРП-1-110 |  | 20.09.21 | 21.09.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
20.09 - 21.09
1 дн
СМВ-110 | Ср. Р. Р-1 сш СМВ-110. |  | 22.09.21 | 23.09.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
22.09 - 23.09
1 дн
I сш-110 кВ | Ср. Р. ЛР-110 ВЛ Приморско-Ахтарская, Р-1 сш СМВ-110, ТН-110 1 сш. |  | 20.09.21 | 23.09.21 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП с 22 по 23.09.2021
20.09 - 23.09
3 дн
Объект: Тимашевские ЭС
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Пробная плавка гололеда с реальными действиями. | под наведенным напряжением | 16.09.21 | 16.09.21 | 10 ч | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
16.09 - 16.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, вырубка деревьев. |  | 28.09.21 | 29.09.21 | 1 дн 22 ч | 02:00
28.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Для БВР по вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ. |  | 08.09.21 | 10.09.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
08.09 - 10.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов |  | 13.09.21 | 15.09.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
13.09 - 15.09
2 дн
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Замена изоляторов, установка ПЗУ. | под наведенным напряжением | 01.09.21 | 03.09.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок перегрузу ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская ПАР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская
16.09 - 18.09
2 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Рассвет (УЛЭС) |  | 18.09.21 | 18.09.21 | 8 ч | ВЗ | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
18.09 - 18.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 02.09.21 | 03.09.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
02.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 06.09.21 | 10.09.21 | 4 дн 9 ч | ВЗ
06.09 - 10.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 13.09.21 | 17.09.21 | 4 дн 9 ч | 1 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская
27.09 - 01.10.2021
4 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Замена изоляторов, вырубка ДКР на ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | под наведенным напряжением | 13.09.21 | 17.09.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская
27.09 - 01.10.2021
4 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Рассвет (УЛЭС) |  | 18.09.21 | 18.09.21 | 8 ч | ВЗ | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
18.09 - 18.09
0 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Выселки
СМВ-110 | ТР |  | 21.09.21 | 22.09.21 | 1 дн 11 ч | 02:00
21.09 - 22.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
ОЭВ-110 | Ввод в работу связи с переводом через ОЭВ МВ-110 ВЛ Журавская для ТО |  | 13.09.21 | 13.09.21 | 11 ч | 02:00
13.09 - 13.09
0 дн
ОЭВ-110 | ТО |  | 14.09.21 | 14.09.21 | 11 ч | 02:00
14.09 - 14.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | ТО | с переводом на ОВ | 09.09.21 | 09.09.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.09 - 09.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Выселки | ТО | с переводом на ОВ | 10.09.21 | 10.09.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.09 - 10.09
0 дн
СЭВ-110 | ТО |  | 15.09.21 | 15.09.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с объединением СШ
15.09 - 15.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Динская | ТР | с переводом на ОВ | 07.09.21 | 08.09.21 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.09 - 08.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 | ТР | с включением ремонтной перемычки | 01.09.21 | 02.09.21 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.09 - 02.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
СМВ-110 | ТО |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 11 ч | 02:00
28.09 - 28.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Ладожская | ТО |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенексена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская
27.09 - 27.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Кропоткин | ТО |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00
29.09 - 29.09
1 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Для пробной плавки гололеда | под наведенным напряжением | 18.09.21 | 18.09.21 | 8 ч | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
18.09 - 18.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Кропоткин на ПС 110 кВ Тбилисская |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 11 ч | 00:30
29.09 - 29.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Ладожская на ПС 110 кВ Тбилисская |  | 29.09.21 | 29.09.21 | 11 ч | 00:30 | КубРДУ: перенексена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская
27.09 - 27.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | ТО | под наведенным напряжением | 14.09.21 | 16.09.21 | 2 дн 11 ч | 04:00
14.09 - 16.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | ТО | под наведенным напряжением | 20.09.21 | 22.09.21 | 2 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск
21.09 - 23.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | К.Р. Замена ГЗТ | под наведенным напряжением | 06.09.21 | 12.09.21 | 6 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом СМВ-110 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
28.09 - 04.10.2021
6 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Береговая |  | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
13.09 - 14.09
2 дн
ЭВ-110 Джубгинская ТЭС | Проверка ТТ и привода ЭВ-110 в объеме "В". |  | 08.09.21 | 09.09.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.09 - 10.09
2 дн
ЭВ-110 Береговая | Проверка ТТ и привода ЭВ-110 в объеме "В". |  | 06.09.21 | 07.09.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.09 - 14.09
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | ВПр в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 Джубгинская ТЭС |  | 08.09.21 | 09.09.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
09.09 - 10.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
2 СШ-110 | Для БВР по испытанию КС-110 Крымская тяговая, ТТ-110 Крымская тяговая |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
1 СШ-110 | Для БВР по испытанию КС-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Испытание КС-110 Крымская тяговая, ТТ-110 Крымская тяговая |  | 28.09.21 | 28.09.21 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Испытание КС-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | ТО ЛР-110 Ильская; ВЧЗ ВЛ-110 Ильская; КС ВЛ-110 Ильская. |  | 13.09.21 | 14.09.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом IСШ-220 кВ на ПС 220 кВ Афипская
13.09 - 14.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | ТО ЛР-110 Абинская; ВЧЗ ВЛ-110 Абинская; КС ВЛ-110 Абинская. |  | 20.09.21 | 21.09.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом IСШ-220 кВ на ПС 220 кВ Афипская
20.09 - 21.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | ТО МВ-110 Абинская, ШР-110 2 сш Абинская. |  | 20.09.21 | 21.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.09 - 21.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | ТО МВ-110 Ильская ШР-110 1 сш Ильская |  | 13.09.21 | 14.09.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.09 - 14.09
2 дн
2СШ-110 | ТО ШР-110 2 сш Т-1, ШР-110 2 сш Т-2, РТН-110 2 сш, Р ОПН-110 2 сш, ШР-110 2 сш Ильская |  | 20.09.21 | 24.09.21 | 5 дн | 02:00
20.09 - 24.09
5 дн
1СШ-110 | ТО ШР-110 1 сш Абинская, РТН-110 1 сш, Р 1 сш ШСОМВ-110, Р РВС-110 1 сш, ШР-110 1сш Т-1, ШР-110 1 сш Т-2 |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00
13.09 - 17.09
5 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | Устраненение нагрева |  | 07.09.21 | 07.09.21 | 1 дн | 02:00
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Замер наведенного напряжения |  | 27.09.21 | 27.09.21 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Проведение пробной плавки гололеда на ОКГТ |  | 22.09.21 | 22.09.21 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Проведение пробной плавки гололеда |  | 05.09.21 | 05.09.21 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
1 дн
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Установка ПЗУ |  | 29.09.21 | 30.09.21 | 2 дн | 02:00
29.09 - 30.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 21.09.21 | 23.09.21 | 3 дн | 00:10
21.09 - 23.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Выправка опор |  | 14.09.21 | 16.09.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Кропоткин
16.09 - 18.09
3 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Крым: ТО Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Камыш-Бурун ф.А, В, С, резерв, ОПН 220 Камыш-Бурун |  | 07.09.21 | 08.09.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
06.09 - 07.09
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Монтаж ПЗУ, снятие птичьих гнезд, |  | 05.09.21 | 06.09.21 | 2 дн | 02:00 | ЧРДУ: время ремонта изменено для совмещения с другими работами по КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
06.09 - 07.09
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Монтаж ПЗУ |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00 | перенос из-за несовмещения с ремонтом ПГУ-2 Таврической ТЭС | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
01.09 - 05.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ПП Крым: ТО Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Кафа II цепь ф.А, В, С, резерв, ОПН 220 Тамань II цепь |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00 | перенос из-за несовмещения с ремонтом ПГУ-2 Таврической ТЭС | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
01.09 - 05.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Кафа
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО: ТН 220 Тамань II цепь, ОПН 220 Тамань II цепь |  | 13.09.21 | 17.09.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
01.09 - 05.09
5 дн
Заявитель: Феодосийские МЭС
Объект: ПС 220 кВ Насосная-3
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | ТО: ЛР 220 Феодосийская, ОР 220 Феодосийская. |  | 06.09.21 | 09.09.21 | 4 дн | 02:00 | Выводятся из работы: В 220 Феодосийская, ОСШ 220 кВ перенос для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
08.09 - 11.09
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Феодосийская
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | ТР: ВЧЗ 220 Насосная-3 ф. А, В, С, КС 220 Насосная-3 ф. А, В, С. |  | 06.09.21 | 09.09.21 | 4 дн | 02:00 | перенос для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Пт 03; Сентябрь 2021 Пн 06 to Сентябрь 2021 Пт 10; Сентябрь 2021 Пн 13 to Сентябрь 2021 Пт 17; Сентябрь 2021 Пн 20 to Сентябрь 2021 Пт 24; Сентябрь 2021 Пн 27 to Сентябрь 2021 Чт 30
08.09 - 11.09
4 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | bar: Сентябрь 2021 Ср 01 to Сентябрь 2021 Вс 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный