## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2022 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на апрель 2022 года
Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Апрель 2022
[8 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Место проведения:
Объект: Адлерская ТЭС
Т-12 | ТО трансформатора Т-12, ТР системы охлаждения Т-12, средний ремонт токопровода Г-12. | с отключением | 16.04.22 | 29.04.22 | 13 дн 18 ч
16.04 - 29.04
Т-10 | ТО трансформатора Т-10, ТР системы охлаждения Т-10, средний ремонт токопровода Г-10 | с отключением | 02.04.22 | 15.04.22 | 13 дн 18 ч | КубРДУ: перенесена под сроки вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
30.04 - 13.05.2022
Т-11 | ТО трансформатора Т-11, ТР системы охлаждения Т-11, средний ремонт токопровода Г-11 | с отключением | 02.04.22 | 15.04.22 | 13 дн 18 ч | КубРДУ: перенесена под сроки вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
30.04 - 13.05.2022
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Место проведения:
Объект: Джубгинская ТЭС
В 110 Архипо-Осиповка | ТО УРЗА | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 4 дн 10 ч
04.04 - 08.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | ТО УРЗА | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 4 дн 12 ч
04.04 - 08.04
В 110 Джубга | ТО УРЗА | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 4 дн 10 ч
11.04 - 15.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | ТО УРЗА | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 4 дн 12 ч
11.04 - 15.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТО и испытания оборудования портала | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 12 ч
18.04 - 22.04
В 220 Горячий Ключ | ТО УРЗА | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 10 ч
18.04 - 22.04
В 220 Шепси | ТО УРЗА | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 4 дн 10 ч
25.04 - 29.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТО и испытания оборудования портала | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 4 дн 12 ч
25.04 - 29.04
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Место проведения:
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ВЛ | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ. Разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 150 МВт
01.04 - 03.04
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ВЛ | с отключением | 01.04.22 | 14.04.22 | 14 дн
01.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТОиР ВЛ | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 150 МВт
04.04 - 08.04
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Работы СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: вырубка боковых деревьев, снятие гнезд. Заявка подана за Северо-Кавказское ПМЭС | с отключением | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн
04.04 - 06.04
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 200 МВт
04.04 - 08.04
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ЗКР-220 Псоу - ТО: ЗКР-220 Псоу | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 200 МВт
04.04 - 08.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТОиР ВЛ | с отключением | 04.04.22 | 12.04.22 | 9 дн
04.04 - 12.04
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ТОиР ВЛ | с отключением | 04.04.22 | 07.04.22 | 4 дн
04.04 - 07.04
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР ВЛ | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 150 МВт
11.04 - 15.04
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: замена изоляторов, ремонт ж/б стоек. Заявка подана за Северо-Кавказское ПМЭС. | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн
11.04 - 13.04
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ВЛ | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 200 МВт. Перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
11.04 - 15.04
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТОиР ВЛ | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Для несовмещения с ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
13.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | ТОиР ВЛ | с отключением | 10.04.22 | 16.04.22 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
15.04 - 21.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТОиР ВЛ | с отключением | 04.04.22 | 12.04.22 | 9 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с текущим ремонтом ПГУ-2 Балаклавская ТЭС поданого на 07.04.2022 по 10.04.2022
15.04 - 23.04
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТОиР ВЛ | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | ТОиР ВЛ | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТОиР ВЛ | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТОиР ВЛ | с отключением | 18.04.22 | 24.04.22 | 7 дн
18.04 - 24.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ВЛ | с отключением | 25.04.22 | 04.05.22 | 10 дн
25.04 - 04.05.2022
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТОиР ВЛ | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ВЛ | с отключением | 26.04.22 | 29.04.22 | 4 дн
26.04 - 29.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО: ЗКР-500 ВЛ Кубанская - Тихорецк | с отключением | 29.04.22 | 29.04.22 | 1 дн
29.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТО: МВ-110 Шенджий, ТР+Замена ОСИ: ЛР-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 ВЛ Шенджий | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
ОСШ-110кВ | ТР+Замена ОСИ: ЛР-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 ВЛ Шенджий | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | ТО: МВ-110 Шенджий, ТР+Замена ОСИ: ЛР-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 ВЛ Шенджий | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТО: МВ-220 ВЛ Горячий Ключ. ТО в объеме О: Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 ВЛ Г.Ключ (С60), привод МВ-220 ВЛ Г.Ключ | с отключением | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.04 - 11.04
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР+Замена ОСИ: ЛР-110 Афипская 2 цепь. ТО: МВ-110 Афипская 2 цепь. ТО в объеме В: Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ДЗ, ТПНЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). ТО в объеме В: Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 ВЛ Афипская Iiц; ТО в объеме В: ТТ МВ-110 ВЛ Афипская IIц; ТТ-110 ВЛ Афипская IIц | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ОСШ-110кВ | ТР+Замена ОСИ: РОСШ-110 Афипская 2 цепь | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР+Замена ОСИ: ЛР-110 Афипская 2 цепь, РОСШ-110 Афипская 2 цепь, ТО: МВ-110 Афипская 2 цепь. ТО в объеме В: ДЗЛ ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ДЗЛ-2), Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ДЗ, ТПНЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР+Замена ОСИ: ЛР-110 Афипская 1 цепь, РОСШ-110 Афипская 1 цепь, ТО: МВ-110 Афипская 1 цепь (замена масла в 2х вводах). ТО в объеме К: Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 ВЛ Афипская Iц,; ТО в объеме К: ТТ МВ-110 ВЛ Афипская Iц, ТТ-110 ВЛ Афипская Iц. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ОСШ-110кВ | ТР, Замена ОСИ РОСШ-110 Афипская 1 цепь, | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТР, Замена ОСИ ЛР-110 Афипская 1 цепь, РОСШ-110 Афипская 1 цепь, ТО: МВ-110 Афипская 1 цепь (замена масла в 2х вводах). ТО в объеме О: ДЗЛ ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь (ДЗЛ-2), ТО в объеме К: Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь (ДЗ, ТПНЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТР: МВ-220 Кубанская (замена масла в 4х вводах). ТО в объеме О: Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 ВЛ Кубанская (С60), привод МВ-220 ВЛ Кубанская; ТО в объеме В: ТТ МВ-220 ВЛ Кубанская. Совместно с выводом ВЛ | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, в случаи отказа или сокращения сроков вывода ВЛ
18.04 - 22.04
ШСМВ-220 | ТР: ШСМВ-220. ТО в объеме О: ТАПВ, управление, привод ШСМВ-220, Комплект резервных защит ШСМВ-220 (МТО,МТЗ,ТЗНП). | с отключением | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн
21.04 - 21.04
ОСШ-110кВ | ТР+Замена ОСИ: РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2 цепь | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ШОН ВЛ 220 кВ Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Каневская. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-220 Каневская, Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Каневская..Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ ЛР-220 Каневская, РОСШ-220 Каневская, ШР-220 Каневская. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Текущий ремонт: РОСШ-220 Тихорецкая. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Тихорецкая. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.04 - 20.04
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 Тихорецкая. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.04 - 20.04
Объект: ПС 220 кВ Бужора
В-1-220 Чекон | ТО (ремонт) механизмов отключения выключателей типа ВЭБ-220 | с отключением | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн
11.04 - 11.04
В-2-220 Чекон | ТО (ремонт) механизмов отключения выключателей типа ВЭБ-220 | с отключением | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн
12.04 - 12.04
В-1-220 Виноградная | ТО (ремонт) механизмов отключения выключателей типа ВЭБ-220 | с отключением | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн
13.04 - 13.04
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТО ТТ 220 Виноградная, ТН 220 Виноградная, ЗН ОКГТ 220 Виноградная. | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Для несовмещения с ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
13.04 - 14.04
В-2-220 Виноградная | ТО (ремонт) механизмов отключения выключателей типа ВЭБ-220 | с отключением | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн
14.04 - 14.04
БСК-2-110 | ТО БСК-2, ТТ БСК-2, РТ 110 БСК-2. ТО РЗА в объеме "В" ТТ В 110 БСК-2. | с отключением | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн
28.04 - 29.04
В 110 БСК-2 | ТО РЗА в объеме "В" ТТ В 110 БСК-2 | с отключением | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн
28.04 - 29.04
2 С 110 | ТО ТН-2-110, ОПН-2-110. ТО РЗА в объеме "К" ТН-2-110 . | с отключением | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская, с переводом В 110 Джемете на ОВ
29.04 - 29.04
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с выводом в ремонт 2 С 110. | без отключения | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская
29.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-1 | ТР: АТ-1 (дегазация), ВЭ 220 кВ АТ-1, ТОР-10 кВ АТ-1, ТО: ОПН-220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, КЛ 110 кВ АТ-1, ШМ 10 кВ АТ-1 | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
ВЭ 220 кВ АТ-1 | ТР: ВЭ 220 кВ АТ-1 | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ Восточная
Установка плавки гололёда | ТО УПГ, ТОР -10 УПГ . | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
ОСШ 110 кВ | БВр при ТО в объёме "В" ВЧЗ ВЛ -110 Геленджик , Вч обработка, ФП ф."В" . | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
04.04 - 05.04
1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 1 СШ АТ-1, ШР-110 1 СШ АТ – 2, ШР-110 1 СШ Т-3, ШР-110 1 СШ ВЛ Геленджик, ШР-110 1 СШ ВЛ Тонкий мыс, ШР-110 1 СШ ОМВ-110, ШР-110 1 СШ ШСМВ-110, РТН-110 1 СШ; ТО ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ. ТО в объёме "В" ТО ТН-110 1 СШ. ТО в объёме "В" ТН-110 1СШ , ТО ЭМБ в объеме "В" РТН-110 1СШ | с отключением | 04.04.22 | 10.04.22 | 7 дн
04.04 - 10.04
ОМВ-110 | ТР ШР-110 1 СШ ОМВ-110. | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
04.04 - 05.04
ШСМВ-110 | ТР ШР-110 1 СШ ШСМВ-110. | с отключением | 04.04.22 | 10.04.22 | 7 дн
04.04 - 10.04
МВ-110 Геленджик | ТО МВ-110 Геленджик; ШР-110 1 СШ ВЛ Геленджик. ТО в объёме "О": ТАПВ и привод, комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик. ТО ЭМБ в объеме "В" ШР-110 1СШ, ШР-110 2СШ, ЛР-110, РОСШ-110 | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
04.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | ТО в объёме "В"ВЧЗ ВЛ -110 Геленджик, Вч обработка, ФП ф."В" . | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
04.04 - 05.04
МВ-110 Тонкий Мыс | ТР ШР-110 1 СШ ВЛ Тонкий мыс | с отключением | 06.04.22 | 06.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.04 - 06.04
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-110 1 СШ АТ-1. | с отключением | 07.04.22 | 07.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.04 - 07.04
ВЭ-110 АТ-2 | ТР ШР-110 1 СШ АТ–2 | с отключением | 08.04.22 | 08.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 08.04
ВЭ-220-24 | ТО (ремонт) механизмов отключения выключателей типа ВЭБ-220 | с отключением | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн
18.04 - 18.04
1 сш 220 кВ | ВПР на время вывода АТ-1 для: ТО ОПН-1-220 АТ–1 | с отключением | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте з. №1669/1642
25.04 - 25.04
АТ-1 | ТО, монтаж ОПН-1-220 АТ–1 | с отключением | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте з. №1669/1642
25.04 - 25.04
2 сш 220 кВ | ВПР при ремонте АТ-2 для ТО, монтаж ОПН-1-220 АТ–2. | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте з. №1668/1639
27.04 - 27.04
АТ-2 | ТО, монтаж ОПН-1-220 АТ–2. | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте з. №1668/1639
27.04 - 27.04
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 110 ОБД | ТО: ЛР 110 ОБД, ТТ 110 ОБД, В 110 ОБД. ТО в объеме К: ТТ 110 ОБД. | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
04.04 - 05.04
КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная | ТР: КС 110 ОБД, ТО: ЛР 110 ОБД, ТТ 110 ОБД, В 110 ОБД. ТО в объеме К: ТТ 110 ОБД; ТО в объеме К: ШОН 110 ОБД | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
04.04 - 05.04
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь (иск.REC670), привод; Терминал Комплекта РЗА В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь (REC670) | с отключением | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн
06.04 - 07.04
В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь | ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь (иск.REC670), привод; Терминал Комплекта РЗА В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь (REC670) | с отключением | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн
06.04 - 07.04
В 220 Кругликовская I цепь | ТО: ЛР 220 Кругликовская I цепь, ТТ 220 Кругликовская I цепь, В 220 Кругликовская I цепь. ТО в объеме К: ТТ 220 Кругликовская 1ц; | с отключением | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн
20.04 - 22.04
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ТР: ВЧЗ 220 Кругликовская I цепь, КС 220 Кругликовская I цепь, ТО: ЗН КС 220 Кругликовская I цепь, ЛР 220 Кругликовская I цепь, ТТ 220 Кругликовская I цепь, В 220 Кругликовская I цепь. ТО в объеме К: ТТ 220 Кругликовская 1ц; ТО в объеме К: ШОН 220 Кругликовская 1цТО в объеме К1: ВЧ-заградитель ф.В; ВЧ обработка, ФП ф.В Кругликовская I цепь | с отключением | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн
20.04 - 22.04
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТО УВПГ-1, УВПГ-2. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
АТ-3 | Выполнение рекомендаций завода изготовителя по выявлению места и причин в части течи масла нижнего фланцевого соединения адаптера ввода 220 кВ фазы «С» . | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
МВ-110 АТ-1 | ТО УРЗА в объёме "В" вторичные цепи ТТ МВ-110 АТ-1. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
АТ-1 | ТР: АТ-1; ТО: Шинный мост 220 кВ АТ-1, Шинный мост 110 кВ АТ-1, ТТ 220 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН 10кВ ошиновки АТ-1; ТО УРЗА в объёме ""К"": ТТ 220 АТ-1 (выносной), ТТ АТ-1. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
1 С 220 | ТО: ТН-1-220, ОПН ТН-1-220. ВПр на время ремонта АТ-1. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ТН-1-220 | ТО: ТН-1-220, ОПН ТН-1-220 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
2 С 220 кВ | Вынужденный простой на время вывода АТ-2 | с отключением | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок, работы выполнить до вывода в ремонт КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
11.04 - 11.04
БСК-2 | ТО: ТТ-2 35кВ БСК-2, ОПН-1 35 кВ БСК-2, ОПН-2 35 кВ БСК-2, БСК-2, ТР 35 кВ АТ-2 . ВВИ БСК-2 | с отключением | 11.04.22 | 21.04.22 | 11 дн
11.04 - 21.04
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО: ВЭ 110 кВ АТ-2 | с отключением | 11.04.22 | 21.04.22 | 11 дн
11.04 - 21.04
АТ-2 | ТР: АТ-2. ТО: ВЭ 110 кВ АТ-2, ТР 35 кВ АТ-2, Концевая муфта КЛ-220 кВ АТ-2, Концевая муфта КЛ-110 кВ АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 35 кВ АТ-2. ТО в объеме "К" шкафа, "ТК" терминала основных защит 2 комплект АТ-2, ДЗО 2 комплекта 110 кВ АТ-2, резервных защит 220 кВ АТ-2, резервных защит 110 кВ АТ-2; ТО в объеме "К" шкафа, "ТК" терминала контроля цепей ТН-35 кВ АТ-2, ТО в объеме "К" шкафа, "ТК" терминала контроля 3U0 ТН-35 кВ АТ-2. | с отключением | 11.04.22 | 21.04.22 | 11 дн
11.04 - 21.04
2 С 220 кВ | Вынужденный простой на время ввода АТ-2 | с отключением | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
21.04 - 21.04
Установка плавки гололёда | ТО УПГ, ВВИ УПГ ВВИ КЛ 10 кВ ПГ ГЗТ КВЛ 220 кВ ЦЧ | с отключением | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн
28.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Брюховецкая. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Брюховецкая.Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Брюховецкая. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
СМВ-220 | Техобслуживание: СМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка, управление и ТАПВ, привод СМВ-220.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: Р1СШ СМВ-220, Р2СШ СМВ-220. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
2 СШ-220 | Текущий ремонт: ШР-220 Т-2, ШР-220 ВЛ Брюховецкая.Техобслуживание: ТН-220 2 сш.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: ШР-220 Т-2. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
Т-2 | ТР ШР-220 Т-2 | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская. Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Староминская. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
18.04 - 22.04
1 СШ-220 | Текущий ремонт: ШР-220 Т-1, ШР-220 ВЛ Староминская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: ШР-220 Т-1. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
18.04 - 22.04
Т-1 | Средний ремонт: ШР-27,5 ВЛ Тяговая-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-1. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
2 СШ-220 | ТР: АТ-2; Р-А-2-2, Р-К-2-2; ВО: 2 СШ-220 | с отключением | 01.04.22 | 12.04.22 | 12 дн
01.04 - 12.04
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2; ТР: РОСШ-110 АТ-2 ТО: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, СТК-2. ТО ЭМБ в объеме "В" ТР-220 АТ-2 | с отключением | 01.04.22 | 12.04.22 | 12 дн
01.04 - 12.04
МВ-220 А-2 | Расширенный ТР: МВ-220 А-2. ТО в объёме "О" ТАПВ и привод МВ-220 А-2 | с отключением | 01.04.22 | 12.04.22 | 12 дн
01.04 - 12.04
МВ-220 К-2 | ТО: МВ-220 К-2; ТО: в обьёме "О" Комплект автоматики и УРОВ МВ-220 К-2 (С-60). | с отключением | 01.04.22 | 12.04.22 | 12 дн
01.04 - 12.04
МВ-110 АТ-2 | ТР: МВ-110 АТ-2; ТО: в обьёме "О" Автоматика и ТАПВ МВ-110 АТ-2. ТО ЭМБ в объеме "В" ШР-110 1СШ, ШР-110 2СШ, РОСШ-110, ТР-110, РТН-110 АТ-2 | с отключением | 01.04.22 | 12.04.22 | 12 дн
01.04 - 12.04
СТК-2 | ТО: СТК-2 ТО: 2С 10 кВ, 4С 10 кВ, ТТ В 10 кВ АТ-2, ТТ В 10 кВ БСК-10-2 , ТТ В 10 кв ФКУ-2 | с отключением | 01.04.22 | 12.04.22 | 12 дн
01.04 - 12.04
ТН-220 сш К | ТО: ТН-220 сш К | с отключением | 04.04.22 | 12.04.22 | 9 дн
04.04 - 12.04
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-2 | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТР:РТН-220 сш-К, Р-К-1-К, Р-К-2-К, КС-220 ВЛ Кубанская; ТО: ВЧЗ-220 ВЛ Кубаская ; Верховой Осмотр: сш К-220; ТО: в обьёме "В" ВЧЗ, ВЧ обработка, ФП, РФ ф."А". ТО ЭМБ в объеме "В" ЛР-220, РТН-220, РПГ-220, Р-К-1-К-220, Р-К-2-К-220, Р-К-2-2-220, Р-А-2-2-220 | с отключением | 04.04.22 | 12.04.22 | 9 дн
04.04 - 12.04
1 СШ-110 | ТР: ШР-1сш-110 ВЛ Тоннельная, ШР-1сш-110 Т-3, ШР-1сш-110 Т-4, ШР-1сш-110 ВЛ Раевская, ШР-1сш-110 КВЛ Пенайская, ШР-1сш-110 КВЛ РИП 1ц.; ТО: ОПН-110 1 сш, ТН-110 1 сш; Верховой осмотр: 1СШ-110. ТО ЭМБ в объеме "В" РТН-110 1СШ | с отключением | 18.04.22 | 24.04.22 | 7 дн
18.04 - 24.04
МВ-110 ВЛ Раевская | ТО: МВ-110 ВЛ Раевская; ТР: ШР-1сш-110 ВЛ Раевская ТО: в обьёме "О": ТАПВ и привод МВ-110 ВЛ Раевская, комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Раевская, БРЭ-2801 ВЛ-110 Раевская. ТО ЭМБ в объеме "В" ШР-110 1СШ, ШР-110 2СШ, ЛР-110, РОСШ-110 | с отключением | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.04 - 19.04
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТО: МВ-110 КВЛ Пенайская, ТТ-110 КВЛ Пенайская; ТР: ШР-1сш-110 КВЛ Пенайская ТО: в обьёме "О": ТАПВ и привод МВ-110 КВЛ Пенайская, комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) КВЛ-110 Пенайская. ТО ЭМБ в объеме "В" ШР-110 1СШ, ШР-110 2СШ, ЛР-110, РОСШ-110, ЗН МВ ЛР-110 | с отключением | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.04 - 20.04
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТР: ШР-1ш-110 ВЛ Тоннельная | с отключением | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.04 - 21.04
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
1сш-220 | Текущий ремонт: ТР-220 АТ-1, Р-Тх1-1 | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. Техобслуживание: ТТ-110 АТ-1, ОПН - 220 АТ-1, ОПН-10 АТ-1.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ШР-1с.ш. АТ-1, ШР-2с.ш. АТ-1. Высоковольтные испытания: АТ-1, вводов 220 кВ, ОПН-10 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (П) из: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, вводов 220 кВ АТ-1, РПН АТ-1.Выполнение письма Кубанского РДУ от 24.09.2020г №Р28-б1-II-19-2368. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ЭВ-220 Тх-1 | Текущий ремонт: Р-Тх1-1.Техобслуживание ТТ-220 Тх-1, сушка масла ф.А. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ЭВ-220 Кг-1 | Техобслуживание: ТТ-220 Кг-1. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ЭВ-110 АТ-1 | Техобслуживание: ТТ-110 АТ-1. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Управление и ТАПВ, привод ЭВ-110 АТ-1.Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-110 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТТ-110 АТ-1. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. | с отключением | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн
13.04 - 13.04
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО: СМВ-220. | с отключением | 14.04.22 | 25.04.22 | 12 дн
14.04 - 25.04
АТ-2 | ТР: АТ-2,ОД-220 АТ-2,РПГ-10-1; ТО:ТТ-220 АТ-2 ф.А,В,С,ОПН-220 АТ-2,РВС-110 АТ-2,ОПН-10 АТ-2,ОПН-10 ТН АТ-2,ОПН-10-1 КЛ ПГ;СР:КЗ-220 АТ-2. ТО ЭМБ в объеме "В" ШР-220 АТ-2, ОД-220 АТ-2. | с отключением | 14.04.22 | 25.04.22 | 12 дн
14.04 - 25.04
2сш-220 | Верховой Осмотр: 2с.ш.-220; ТО: ТН-2СШ-220 | с отключением | 14.04.22 | 25.04.22 | 12 дн
14.04 - 25.04
МВ-110 АТ-2 | СР: МВ-110АТ-2. ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ и привод МВ-110 АТ-2, ТО ЭМБ в объеме "В" ШР-1СШ-110, ШР-2СШ-110, ТР-110 АТ-2. | с отключением | 14.04.22 | 25.04.22 | 12 дн
14.04 - 25.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТО:ВЧЗ ВЛ 220 кВ Кубанская 2 цепь, ф.В,С; ТР:КС ВЛ-220 Кубанская 2 цепь, ф.В,С. ТО РЗА в объеме "В" ВЧЗ, ВЧ обработка, ФП, РФ ВЛ-220 Кубанская 2 цепь ф. С., ЭМБ ЛР-220 | с отключением | 14.04.22 | 25.04.22 | 12 дн
14.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | ВПр при выводе в ремонт МВ-110 ВЛ КПТФ. | с отключением | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн
18.04 - 19.04
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТО:МВ-110 ВЛ КПТФ,ТТ-110 ВЛ КПТФ; ТР: ШР-1СШ-110. ВЛ КПТФ. ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ и привод МВ-110 КПТФ, ТО ЭМБ в объеме "В" ШР-1СШ-110, ШР-2СШ-110, ЛР-110. | с отключением | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн
18.04 - 19.04
1 СШ-110 кВ | ТР: ШР-1СШ-110 АТ-1,ШР-1СШ-110. ВЛ КПТФ, ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2.ц ; ТР+Замна ОСИ:ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. ТО ЭМБ в объеме "В" РТН-1СШ-110 | с отключением | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн
18.04 - 29.04
ЭВ-110 БСК-1 | ТО: ТТ ЭВ-110 БСК-1 | с отключением | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн
18.04 - 29.04
БСК-110-1 | ТО: БСК-110-1,ЗОН-110 БСК-1,ТТ-110 БСК-1,ТОР-110 БСК-1 ф.А,В,С. ТО ЭМБ в объеме "В" ШР-1СШ-110, Р-110 БСК-1 | с отключением | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн
18.04 - 29.04
ШСВ-110 | ТО РЗА в объеме "К": Комплект защит и авт-ки ШСВ-110 (ШЭ2607015), ТТ-110 ШСМВ-110, ТО ЭМБ в объеме "В" Р-1СШ, Р-2СШ ШСМВ-110 | с отключением | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн
18.04 - 29.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | ВВИ: КС ВЛ-110 Неберджаевская 2ц. (ф. В) | с отключением | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ завершения работ по реконструкции 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Неберджаевская
20.04 - 22.04
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц, ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц; ТР+Замена ОСИ: ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. ТО РЗА в объеме "В" ТАПВ и привод, ТТ МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц., ТО РЗА в объеме "К" комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Неберджаевская 2ц. ТО ЭМБ в объеме "В" ШР-1СШ-110, ШР-2СШ-110, ЛР-110. | с отключением | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ завершения работ по реконструкции 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Неберджаевская
20.04 - 22.04
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая 2 ц | ТО:МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц; ТР: ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2.ц. | с отключением | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
25.04 - 26.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | ВПр при выводе в ремонт МВ-110 ВЛ Крымск - Тяговая II ц. | с отключением | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
25.04 - 26.04
АТ-1 | ВПр при выводе в ремонт ВЭ-110 АТ-1 | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | КубРДУ: в связи с совмещением с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками (время ремонта с 26 по 29.04.2022), при УСЛОВИИ работы ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками без участка от РП 220 до Афипского НПЗ
27.04 - 27.04
ВЭ-110 АТ-1 | ТР: ШР-1СШ-110 АТ-1 | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн
27.04 - 27.04
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, В 110 АТ-1. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта основных защит 1 компл. АТ-1 (иск.ШЭ2607042); Терминал Комплекта основных защит 1 компл. АТ-1 (ШЭ2607042); ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта основных защит 2 компл. АТ-1 (иск.ШЭ2607042); Терминал Комплекта основных защит 2 компл. АТ-1 (ШЭ2607042); ТО в объеме К: Газовая защита АТ-1; Газовая защита РПН АТ-1; ТО в объеме К/ТК: Шкаф КСЗ 220 кВ АТ-1 (иск.ШЭ2607 072); Терминал КСЗ 220 кВ АТ-1 (ШЭ2607 072); ТО в объеме К/ТК: Шкаф КСЗ 110 кВ АТ-1 (иск.ШЭ2607 072); Терминал КСЗ 110 кВ АТ-1 (ШЭ2607 072); Автоматика РПН АТ-1 (РКТ.02); Авт-ка охлаждения АТ-1; Технологические защиты АТ-1. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
В 110 АТ-1 | ТР: В 110 АТ-1. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта автоматики и УРОВ В 110 АТ-1 (иск.ШЭ2607 19); Терминал Комплекта автоматики и УРОВ В 110 АТ-1 (ШЭ2607 19 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, В 110 АТ-2. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта основных защит 1 компл. АТ-2 (иск.ШЭ2607042); Терминал Комплекта основных защит 1 компл. АТ-2 (ШЭ2607042); Шкаф Комплекта основных защит 2 компл. АТ-2 (иск.ШЭ2607042); Терминал Комплекта основных защит 2 компл. АТ-2 (ШЭ2607042); Газовая защита АТ-2 Газовая защита РПН АТ-2; Шкаф КСЗ 220 кВ АТ-2 (иск.ШЭ2607 072); Терминал КСЗ 220 кВ АТ-2 (ШЭ2607 072); Шкаф КСЗ 110 кВ АТ-2 (иск.ШЭ2607 072); Терминал КСЗ 110 кВ АТ-2 (ШЭ2607 072); Автоматика РПН АТ-2 (РКТ.02); Авт-ка охлаждения АТ-2; Технологические защиты АТ-2 | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
В 220 Усть-Лабинск | ТО в объеме К: Шкаф Комплекта РЗА В 220 Усть-Лабинск (иск.ШЭ2607 019); Терминал Комплекта РЗА В 220 Усть-Лабинск (ШЭ2607 019) | с отключением | 04.04.22 | 22.04.22 | 19 дн | КубРДУ: перенесена под сроки вывода ВЛ
25.04 - 29.04
В 110 АТ-2 | ТР: В 110 АТ-2. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта автоматики и УРОВ В 110 АТ-2 (иск.ШЭ2607 19); Терминал Комплекта автоматики и УРОВ В 110 АТ-2 (ШЭ2607 19); | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
В-1-220 Витаминкомбинат | ТО (ремонт) механизмов отключения выключателей типа ВЭБ-220 | с отключением | 29.04.22 | 29.04.22 | 1 дн
29.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | ТО ВУПГ. ТО РЗА в объеме "В" ТТ 10 ВУПГ, защиты автоматика управление В 10 ВУПГ (БЭ2502V601), ТН ПГ-2-10 | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Горная тяговая № 2 | ТО ячейки Горная тяговая №2 КРУЭ-110 кВ ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Горная тяговая 2. ТО в объеме "В" ШМУ В 110 Горная тяговая № 2, цепей РПР В 110 Горная тяговая № 2, цепей ТТ В 110 Горная тяговая № 2 | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
КЛ 110 кВ Поселковая – Горная тяговая № 2 | ТО ячейки Горная тяговая №2 КРУЭ-110 кВ. ВПр при производстве работ по ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Горная тяговая 2. ТО в объеме "В" ШМУ В 110 Горная тяговая № 2, цепей РПР В 110 Горная тяговая № 2, цепей ТТ В 110 Горная тяговая № 2 | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | СР: ЗН КС 220 Сочинская ТЭС, ТО: ОПН-220 Сочинская ТЭС, В-1-220 Сочинская ТЭС, В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ 220 Сочинская ТЭС, ТН 220 Сочинская ТЭС. ЗКРП Сочинской ТЭС: ТО ЗКР-220 Псоу | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 200 МВт
04.04 - 08.04
В-1-220 Сочинская ТЭС | ТО: В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 150 МВт
04.04 - 08.04
В-2-220 Сочинская ТЭС | ТО: В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 150 МВт
04.04 - 08.04
ТН 220 Сочинская ТЭС | ТО: ТН 220 Сочинская ТЭС | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | СР: ЗН КС 220 Бзыби, ТО: ЛС 220 Бзыби, ОПН 220 Бзыби, ТН 220 Бзыби | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн
11.04 - 13.04
В-2-220 Бзыби | ТО: ЛС 220 Бзыби | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн
11.04 - 13.04
В-1-220 Бзыби | ТО: ЛС 220 Бзыби | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн
11.04 - 13.04
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ТО: Портала 1.1-1.2 КВЛ 110кВ Псоу-Леселидзе, ОПН 110 Леселидзе, КЛ 110кВ Леселидзе. ТР: ЗН КС 110 Леселидзе ф В | с отключением | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн
14.04 - 15.04
Установка плавки гололёда | ТО: ВУПГ-1 | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн
21.04 - 22.04
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТР МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор; ТО ТТ-110 ВЛ Троицкий водозабор. ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ и привод МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор, комплект резервных защит ЭПЗ-1636 ВЛ 110 Троицкий водозабор | с отключением | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТР КС ВЛ 110 Троицкий водозабор ф.А, ВЧЗ ВЛ 110 Троицкий водозабор ф.А | с отключением | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь
07.04 - 08.04
ШСМВ-110 | СР ШСМВ-110. ТО РЗА в объеме "О" ТАПВ и привод ШСМВ-110, комплект резервных защит ЭПЗ-1636 (МТЗ, МТО, ТЗНП) ШСМВ-110. | с отключением | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн
18.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ Староминская
АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1 и дегазация масла. Техобслуживание: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, РОСШ 110кВ АТ-1, ТР 110кВ АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (П) из: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
ОСШ 110 кВ | Техобслуживание: РОСШ 110кВ АТ-1. | с отключением | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн
25.04 - 25.04
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Техобслуживание: ТР 110кВ АТ-1. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
ВЭ 220 кВ 13 | ТО (ремонт) механизмов отключения выключателей типа ВЭБ-220 | с отключением | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн
26.04 - 26.04
ВЭ 220 кВ 14 | ТО (ремонт) механизмов отключения выключателей типа ВЭБ-220 | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн
27.04 - 27.04
ВЭ 220 кВ 23 | ТО (ремонт) механизмов отключения выключателей типа ВЭБ-220 | с отключением | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн
28.04 - 28.04
ВЭ 220 кВ 24 | ТО (ремонт) механизмов отключения выключателей типа ВЭБ-220 | с отключением | 29.04.22 | 29.04.22 | 1 дн
29.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ Тверская
АТ-1 | ВПр при ТО механизмов отключения В 220 АТ-1 | с отключением | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
20.04 - 20.04
В 220 АТ-1 | ТО механизмов отключения В 220 АТ-1 | с отключением | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
20.04 - 20.04
АТ-2 | ВПр при т.о. механизмов отключения В 220 АТ-2 | с отключением | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн
21.04 - 21.04
В 220 АТ-2 | ТО механизмов отключения В 220 АТ-2 | с отключением | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн
21.04 - 21.04
СВ 220 | ТО механизмов отключения СВ 220 | с отключением | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
22.04 - 22.04
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
АТ-1 | ТР: АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ТО: ТТ-220 АТ-1 (замена масла в 3 фазах), ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТН-35 АТ-1. ТО в объеме К: Дифзащита АТ-1; ГЗ АТ-1; ГЗ РПН АТ-1; ТЗОП 220 кВ АТ-1; МТЗ 220 кВ АТ-1; МТЗ 110 кВ АТ-1; ТЗНП 110 АТ-1; МТЗ-35 с ВБ АТ-1 ; Вых.реле защит АТ-1; Перегруз 220кВ,35кВ,нейтр АТ-1; Технологические защиты АТ-1; Защита от потери охлажд. АТ-1; Сигнализация АТ-1; Вторичные цепи ОД,КЗ АТ-1; Авт-ка, ТАПВ, привод МВ-110 АТ-1; Авт-ка, ТАПВ, привод МВ-35 АТ-1; Авт.охлаждения, АВР АТ-1; Автоматика РПН АТ-1; БАР АТ-1; ТТ ст. 220кВ АТ-1; ТТ АТ-1; ТТ МВ-110; ТТ-110 в общ.обм. АТ-1; ТТ МВ-35 АТ-1; ТН-35 АТ-1 | с отключением | 04.04.22 | 22.04.22 | 19 дн | КубРДУ: перенесена под вывод 1 СШ 220 кВ
11.04 - 29.04
МВ-110 АТ-1 | ТР МВ-110 АТ-1. ТО в объеме К: ТТ МВ-110 АТ-1. | с отключением | 04.04.22 | 22.04.22 | 19 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
11.04 - 29.04
СМВ-220 | ТО: СМВ-220; ТР: Р 1СШ СМВ-220 | с отключением | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220 кВ
18.04 - 29.04
ТН-220 1СШ | ТО: ТН-220 1 СШ. ТО в объеме В: ТН-220кВ 1 СШ | с отключением | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220 кВ
18.04 - 29.04
1 СШ 220кВ | ТР: Р 1СШ СМВ-220, РТН-220 1 СШ, ШР-220 АТ-1, ШР-220 ВЛ Ново-Лабинская | с отключением | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | КубРДУ: перенесена под сроки вывода ВЛ
18.04 - 29.04
РП-220 | ТР РРП-1-220 | с отключением | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | КубРДУ: перенесена под сроки вывода ВЛ
25.04 - 29.04
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ШР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТО: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская, РРП-1-220 | с отключением | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-3 на ПС 500 кВ Тихорецк, срок сокращен по согласованию с собственником в соответствии с объемом выполняемых работ
25.04 - 29.04
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | Отключить на время включения в работу АТ-1. | с отключением | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн
29.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ТН 2 СШ 110 | ТР РТН 2 СШ 110. ТО ТН 2 СШ 110. | с отключением | 04.04.22 | 22.04.22 | 19 дн
04.04 - 22.04
2 СШ 110 кВ | ТР: ШР 2 СШ ОМВ-110, ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 2 СШ 110 Т-2, ШР 2 СШ 110 Т-1, ШР 2 СШ 110 АТ-1, Р 2 СШ ШСМВ-110, РТН 2 СШ 110. ТО: ТН 2 СШ 110. Средний ремонт шинного моста ТН 2 СШ ШСМВ-110. | с отключением | 04.04.22 | 22.04.22 | 19 дн
04.04 - 22.04
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. ТР: Р 2 СШ ШСМВ-110 | с отключением | 04.04.22 | 22.04.22 | 19 дн
04.04 - 22.04
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТО: МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая. ТР: ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.04 - 05.04
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТР: МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. ТР: ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ | с отключением | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.04 - 07.04
ОМВ-110 | ТР: ШР 2 СШ ОМВ-110. Выставление уставок ОМВ-110 под ВЛ 110 кВ Шепси - Магри, ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | с отключением | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн
07.04 - 08.04
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТО в объеме "К": комплекта резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. Панель токовых защит.выходных реле и ускорение резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 150 МВт
11.04 - 15.04
2 СШ 220 кВ | ТО:МВД-2, ТН-2-220, ОПН ТН-2-220. ТР:РД-2-2. В случае выполнения работ по ТО:МВД-2, ТН-2-220, ОПН ТН-2-220 в марте по заявкам №№ 1825-1827 в содежании работ останется ТР:РД-2-2 | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 150 МВт
11.04 - 15.04
МВД-2 | ТО:МВД-2, ТР:РД-2-2. В случае выполнения работ по ТО:МВД-2, ТН-2-220, ОПН ТН-2-220 в марте по заявкам №№ 1825-1827 в содежании работ останется ТР:РД-2-2 | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 150 МВт
11.04 - 15.04
МВ-110 ВЛ Магри | ТР: МВ-110 ВЛ Магри. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри. | с отключением | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.04 - 12.04
ТН-2-220 | ТО: ТН-2-220, ОПН ТН-2-220. Заявку реализовать в случае невыполнения работ в марте по заявке № 1826. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте з.№1983/1826
11.04 - 15.04
МВ-110 ВЛ Аше | ТО: МВ-110 ВЛ Аше. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше. | с отключением | 12.04.22 | 14.04.22 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.04 - 14.04
ОМВ-110 | Выставление уставок для ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 1 дн
15.04 - 15.04
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТР: МВ-110 ВЛ Чилипси. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси | с отключением | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.04 - 19.04
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. ТР: ШР 2 СШ 110 АТ-1 | с отключением | 19.04.22 | 21.04.22 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.04 - 21.04
Установка плавки гололёда | ТО: ВУ-ПГ. ВВИ ТТ 10 ВУ-ПГ, ТТ +14 кВ ПГ | с отключением | 26.04.22 | 27.04.22 | 2 дн
26.04 - 27.04
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТО в объеме В: ВЧ-заградитель ф. В, ВЧ-обработка ф. В, ФП ф.В ВЛ 220 кВ Афипская | с отключением | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн
19.04 - 20.04
1 СШ 110 кВ | ТО: ОПН ТН 1 СШ 110 кВ. ТО в объеме В: ТН 1СШ 110 кВ | с отключением | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн
28.04 - 28.04
ШСВЭ 110кВ | ТР: ШСВЭ 110 кВ. ТО в объеме В: ТТ ШСВЭ-110 | с отключением | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн
28.04 - 28.04
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-1-01 | Замена выключателя на элегазовый | с отключением | 01.04.22 | 30.04.22 | 30 дн | КубРДУ: по информации собственника работы выполняются взамен согласованного в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на март 2022 вывода (с 23.03 по 15.04.2022) ВВ-1-3 на ПС 330 кВ Армавир
01.04 - 30.04
ВВ-1-01 | ТР Р-1-01-1 | с отключением | 01.04.22 | 10.04.22 | 10 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод 1СШ-330
04.04 - 10.04
ВВ-1-3 | ТР: Р-1-3-1 | с отключением | 01.04.22 | 10.04.22 | 10 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод 1СШ-330
04.04 - 10.04
ТН-330-1 | ТР РТН-330-1 | с отключением | 01.04.22 | 10.04.22 | 10 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод 1СШ-330
04.04 - 10.04
1СШ-330 | ТР: ШР 311 (Р-1-20-1), РТН-330-1, Р-1-3-1, Р-1-01-1,ШР 331 (Р-1-14-1), Р-330 АТ-5 | с отключением | 01.04.22 | 10.04.22 | 10 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
04.04 - 10.04
АТ-5 | ТР: Р-330 АТ-5. ВВИ: ввода 330 кВ, ввода 110 кВ | с отключением | 01.04.22 | 10.04.22 | 10 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод 1СШ-330
04.04 - 10.04
В 331 | ТР: ШР 331 | с отключением | 01.04.22 | 10.04.22 | 10 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод 1СШ-330
04.04 - 10.04
В 311 | ТР: ШР 311 | с отключением | 01.04.22 | 10.04.22 | 10 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод 1СШ-330
04.04 - 10.04
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ЗТВС | с отключением | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн
12.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | ТР РОСШ-110 ЗТВС, ЛР-110 ЗТВС | с отключением | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн
12.04 - 12.04
ВВ-110 ЗТВС | ТР ЛР-110 ЗТВС | с отключением | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн
12.04 - 12.04
ВВ-32 | ТР: Р-42-4, 2СШ-220, КС ВЛ Черемушки (Центральная 2ц), ЛР ВЛ-220 Черемушки, ТН-220-2, ОПН-220-2. ТО в объёме "В" ТН-220-2 ТО в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-32 (С60) | с отключением | 18.04.22 | 24.04.22 | 7 дн
18.04 - 24.04
ВВ-41 | ТР Р-41-4, Р-42-4 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВВ-42 | ТР: Р-42-4, 2СШ-220, КС ВЛ Черемушки (Центральная 2ц), ЛР ВЛ-220 Черемушки, ТН-220-2, ОПН-220-2. ТО в объёме "В" ТН-220-2 | с отключением | 18.04.22 | 24.04.22 | 7 дн
18.04 - 24.04
ТН-220-2 | ТР ТН-220-2, ОПН-220-2. ВВИ: ТН-220-2. ФХА: ТН-220-2. ХАРГ: ТН-220-2. ТО в объёме "В" ТН-220-2 | с отключением | 18.04.22 | 24.04.22 | 7 дн
18.04 - 24.04
4СШ-220 | ТР 4СШ-220, Р-220 АТ-4 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
АТ-4 | ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, МВ-10 ТСН-4, РР ВДТ АТ-4, РВ ВДТ АТ-4, Р-220 АТ-4, ТР 310 (Р-4-20-2), ТР-312 (Р-2-4-1), Р-41-4, Р-42-4. ТО: 4СШ-220, ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, КРУН-10 АТ-4, ТТ 310 (ТТ-4-20). ТО в объёме "В" ЭМБ АТ-4, ВДТ АТ-4. ТО в объёме "К": ФОТ АТ-4 (МКПА). ТО в объёме "К" ТТ 310 (ТТ-4-20. ВВИ: ТТ 310 (ТТ-4-20), ввода 330 кВ, ввода 220 кВ. ФХА: АТ-4, ВДТ АТ-4, РПН АТ-4. ХАРГ: АТ-4, ВДТ АТ-4, РПН АТ-4, ввода 330 кВ. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТР: Р-32-2, Р-42-2, 2СШ-220, КС ВЛ Черемушки ЛР ВЛ-220 Черемушки, ТН-220-2, ОПН-220-2. ВВИ: ТН-220-2. ФХА: ТН-220-2. ХАРГ: ТН-220-2. ТО в объёме "В": ТН-220-2. ТО в объёме "О": Комплект автоматики и УРОВ ВВ-32 (АПВ, УРОВ, АУВ) (С60) | с отключением | 18.04.22 | 24.04.22 | 7 дн
18.04 - 24.04
В 312 | ТР: ТР 312 ТО в объёме "К1" Комплект РЗА В 312 (ШЭ2710511) | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
В 310 | ТР ТР 310 (Р-4-20-2). ТО ТТ 310 ТО в объёме "К" ТТ 310 ВВИ: ТТ 310 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
АТ-1 | ТР РОСШ-110 АТ-1,2 | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская, срок вывода ВЛ соответствует утвержденному сводному годовому графику ремонтов ЛЭП и электротехническому оборудованию на 2022 год
25.04 - 25.04
АТ-2 | ТР РОСШ-110 АТ-1,2 | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская, срок вывода ВЛ соответствует утвержденному сводному годовому графику ремонтов ЛЭП и электротехническому оборудованию на 2022 год
25.04 - 25.04
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ-1,2 | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская, срок вывода ВЛ соответствует утвержденному сводному годовому графику ремонтов ЛЭП и электротехническому оборудованию на 2022 год
25.04 - 25.04
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
2СШ-330 | ТР Р-330 АТ-2, ТО 2СШ-330; | с отключением | 01.04.22 | 03.04.22 | 3 дн
01.04 - 03.04
АТ-2 | ТР: АТ-2, ВВ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, Р-330 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, Р ЛРН-1-10 АТ-2, ТТ-110 АТ-2. ТО: 2 СШ-330, ШМ-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2. ВВИ АТ-2, ОПН-10 АТ-2. | с отключением | 01.04.22 | 03.04.22 | 3 дн
01.04 - 03.04
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ-2 | с отключением | 01.04.22 | 03.04.22 | 3 дн
01.04 - 03.04
ВВ-110 АТ-2 | ТР ВВ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2. ТО ТТ-110 АТ-2; Автоматика ТАПВ ВВ-110 АТ-2 ТО РЗА в объеме О | с отключением | 01.04.22 | 03.04.22 | 3 дн
01.04 - 03.04
1 СШ-110 | ТО 1 СШ-110, ТО ОПН-110 1СШ, ТО ТН-110 1СШ. ТР ШР-110-1СШ БСК, ШР-110-1СШ Хим. з-д 2ц | с отключением | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн
25.04 - 28.04
БСК-110 | ВПр в связи с выводом в ремонт ВВ-110 БСК | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн
27.04 - 27.04
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 2 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга. Работы выполнить в течение одного дня в заявленные сроки | с отключением | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн
27.04 - 27.04
ВВ-110 БСК | ТР ШР-110-1СШ БСК | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн
27.04 - 27.04
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 2 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга через ОВВ-110 в связи с выводом в ремонт ВВ-110 Химзавод-2 | без отключения | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн
28.04 - 28.04
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Кирилловская | ТО: ТТ 220 кВ Кирилловская. ТО РЗА в объеме "В" ТТ 220 кВ Кирилловская | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТО: ТТ 220 кВ Кирилловская, ВЧЗ ВЛ Кирилловская ф. А, В; ТР: КС ВЛ Кирилловская ф. А, В. ТО РЗА в объеме "В" ВЧЗ, ВЧ обработка ф.А, ШОН ф. В ВЛ 220 кВ Кирилловская | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
Установка плавки гололеда | ТО: ВУ-1, ВУ-2 | с отключением | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн
06.04 - 08.04
ВЭ 220 кВ Крымская II ц. | ТО: ТТ 220 кВ Крымская II ц. ТО РЗА в объеме "В" ТТ 220 кВ Крымская II ц. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ВЭ 220 кВ АТ-3
11.04 - 15.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТО: ТТ 220 кВ Крымская II ц., ВЧЗ ВЛ 220 кВ Крымская II цепь ф. В, С; ТР: КС ВЛ Крымская II ц. ф. В, С. ТО РЗА в объеме "В" ВЧЗ, ВЧ обработка ф.С, ШОН ф. В ВЛ 220 кВ Крымская II цепь | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВЭ 15 | ТО: ТТ 15; ТО РЗА в объеме "В" ТТ 15 | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВЭ 25 | ТО: ТТ 25; ТО РЗА в объеме "В" ТТ 25 | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО: ТН КС ВЛ 500 кВ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань. ТО РЗА в объеме "В" ТН КС ВЛ 500 кВ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ВЧЗ, ВЧ обработка ВЛ 500 кВ Тамань ф. В,С. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с текущим ремонтом ПГУ-2 Балаклавская ТЭС поданого на 07.04.2022 по 10.04.2022
18.04 - 22.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО: ТН КС ВЛ 500 кВ Тихорецк, ОПН ВЛ 500 кВ Тихорецк, ВЧЗ ВЛ 500 кВ Тихорецк ф. А,В. ТО РЗА в объеме "В" ВЧЗ, ВЧ обработка ВЛ 500 кВ Тихорецк ф. А,В. ТО "В" ТН КС ВЛ 500 кВ Тихорецк | с отключением | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн
25.04 - 28.04
Объект: ПС 500 кВ Тамань
Установка плавки гололеда | ТО ВУ-1 ТО В 10 ВУ-1, ТТ 10 ВУ-1. ТО РЗА в объеме "К" Комплект РЗА В 10 кВ ВУ-1 (ШЭ2607172). | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
В 220 Кафа I цепь | ТО В 220 Кафа II цепь, ТТ 220 Кафа I цепь, Шинных опор. | с отключением | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн | Заявка снята собственником
13.04 - 15.04
В-2-500 Кубанская | ТО В-2-500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская, Шинных опор. ТО в объёме "В" ТТ-2-500 Кубанская. | с отключением | 04.04.22 | 12.04.22 | 9 дн
15.04 - 23.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО ОПН 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТН-1-500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская, Шинных опор. ТО РЗА в объеме "В": ТТ-500 Кубанская. ТН-1-500 Кубанская. ТН-2-500 Кубанская, Заградитель ВЧ ф."В", ВЧ обработка ф."В", Заградитель ВЧ ф."С", ВЧ обработка ф."С". | с отключением | 04.04.22 | 12.04.22 | 9 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с текущим ремонтом ПГУ-2 Балаклавская ТЭС поданого на 07.04.2022 по 10.04.2022
15.04 - 23.04
В-1-500 Кубанская | ТО В-1-500 Кубанская, ТТ-1-500 Кубанская, Шинных опор. ТО в объёме "В" ТТ-1-500 Кубанская. | с отключением | 04.04.22 | 12.04.22 | 9 дн
15.04 - 23.04
В 220 Кафа II цепь | ТО В 220 Кафа II цепь, ТТ 220 Кафа II цепь, Шинных опор ТО РЗА в объеме "В" ТТ 220 Кафа 2ц. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, в случаи отказа или сокращения сроков вывода ВЛ
18.04 - 22.04
В 220 Кафа №3 | ТО В 220 Кафа №3, ТТ 220 Кафа №3, Шинных опор. | с отключением | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | Заявка снята собственником
25.04 - 27.04
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Новопокровская. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3, ЛРТ-3. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-3, ОПН 330 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 35 АТ-3, ТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, РТН 35 АТ-3, ОПН-1-35 ЛРТ-3, ОПН-2-35 ЛРТ-3, ТР 35 ЛРТ-3. ТО в объеме "В": ТТ АТ-3, ТТ-330 АТ-3, ТН 35 АТ-3. ТО в объеме "В": ОБР ТР 330 АТ-3, РТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, ТР 35 ЛРТ-3. ВВИ: АТ-3, ввода АТ-3. Отбор проб масла на ФХА: АТ-3, РПН АТ-3.Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-3, РПН АТ-3. | с отключением | 03.04.22 | 08.04.22 | 6 дн
03.04 - 08.04
ВВ-С1 | Завершение реконструкции ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая. Замена существующего линейного портала и ВЧ обработки. | с отключением | 07.04.22 | 22.04.22 | 16 дн | Заявка снята собственником
07.04 - 22.04
ВВ-С2 | Завершение реконструкции ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая. Замена существующего линейного портала и ВЧ обработки. | с отключением | 07.04.22 | 22.04.22 | 16 дн | Заявка снята собственником
07.04 - 22.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Завершение реконструкции ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая. Замена существующего линейного портала и ВЧ обработки. | с отключением | 07.04.22 | 22.04.22 | 16 дн | Заявка снята собственником
07.04 - 22.04
МВ-110 Рассвет | ТО: МВ-110 Рассвет. | с отключением | 08.04.22 | 08.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 08.04
ВВ-Б1 | Текущий ремонт:ВВ-Б1, Р-Б1-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая, ТТ-Б1, ОПН-220 СШ-Б. Верховой осмотр: СШ-220 Б. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-Б1.Отбор проб масла на ФХА: ТН-220 ВЛ Брюховецкая ф.В,С. ТО в объёме "О" Авт-ка и ТАПВ ВВ-Б1 | с отключением | 10.04.22 | 15.04.22 | 6 дн
10.04 - 15.04
ВВ-Б1 | Частичная реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая. Демонтаж существующего оборудования. Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ. | с отключением | 10.04.22 | 24.04.22 | 15 дн | Заявка снята собственником
10.04 - 24.04
ВВ-Б2 | Частичная реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая. Демонтаж существующего оборудования. Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ. | с отключением | 10.04.22 | 24.04.22 | 15 дн | Заявка снята собственником
10.04 - 24.04
ВВ-Б2 | Текущий ремонт:Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая,ОПН-220 СШ-Б. Верховой осмотр: СШ-220 Б. Отбор проб масла на ФХА: ТН-220 ВЛ Брюховецкая ф.В,С. ТО в объёме "О" Авт-ка и ТАПВ ВВ-Б2 | с отключением | 10.04.22 | 15.04.22 | 6 дн
10.04 - 15.04
1 СШ-220 | Теущий ремонт: Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1, ТР-220 АТ-1, ШР-1-220 Витаминкомбинат, ШР-1-220 Зеленая линия №1, ОПН 220 Зеленая Линия №1. БВР по техническому обслуживанию ТТ-26. Верховой осмотр: 1 СШ-220. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с недопустимостью вывода АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная, ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь
11.04 - 15.04
ВВ-15 | ТР: ШР-15. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВВ-16 | ТР: ШР-16. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВВ-Б1 | ТР: Р-Б1-1. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВВ-К1 | ТР: Р-К1-1. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВВ-С1 | ТР: Р-С1-1. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВВ-У1 | ТР: Р-У1-1. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
В-1-220 Витаминкомбинат | ТР: ШР-1-220 Витаминкомбинат. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Частичная реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая. Демонтаж существующего оборудования. Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ. | с отключением | 10.04.22 | 24.04.22 | 15 дн | Заявка снята собственником
15.04 - 29.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Текущий ремонтт: ЛР-220 Брюховецкая. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая. ВВИ: КС Брюховецкая ф.В,С. Отбор проб масла на ФХА: ТН-220 ВЛ Брюховецкая ф.В,С.Верховой осмотр: СШ-220 Б. ТО в объёме "В" УРОВ ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая. ТО в объёме "О" Комплект резервных защитВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) | с отключением | 10.04.22 | 15.04.22 | 6 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
15.04 - 20.04
ВВ-26 | Техническое обслуживание: ТТ-26. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-26. ТО ТТ-26 возможно только при выведенной в ремонт 1 СШ-220 по условиям безопасного производства работ. | с отключением | 06.04.22 | 06.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с недопустимостью вывода АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
15.04 - 15.04
АТ-6 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 1 СШ-220 и ВВ-26. ТО ТТ-26 возможно только при выведенной в ремонт 1 СШ-220 по условиям безопасного производства работ. | с отключением | 06.04.22 | 06.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с недопустимостью вывода АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
15.04 - 15.04
2 СШ-220 | Текущий ремонт: Р-У2-2, Р-Б2-2, ШР-25, ШР-26, Р-К2-2, Р-С2-2, ТР 220 АТ-7, ШР-2-220 Витаминкомбинат, ШР-2-220 Зеленая линия №2, ОПН 220 Зеленая Линия №2. Верховой осмотр: 2 СШ-220 | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ-220
18.04 - 22.04
ВВ-25 | ТР: ШР-25. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВВ-26 | ТР: ШР-26. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВВ-Б2 | ТР: Р-Б2-2. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВВ-К2 | ТР: Р-К2-2. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВВ-С2 | ТР: Р-У1-1. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВВ-У2 | ТР: Р-У2-2. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-2. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
В-2-220 Витаминкомбинат | ТР: ШР-2-220 Витаминкомбинат. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Техническое обслуживание: РПГ ГЗТ-1-500 Кубанская, РПГ ГЗТ-2-500 Кубанская, ОПН 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТН 500 Кубанская.Верховой осмотр: ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "В": ВЧЗ 500 Кубанская ф.А,В, ВЧ обработка ф.А,В. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
Р 500 Кубанская | Текущий ремонт: Р 500 Кубанская. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 Кубанская.ТО в объёме "В": Терминал автоматики и УРОВ В-Р-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод. ТО в объёме "В": ГЗ Р 500 Кубанская, КИВ-500 Р 500 Кубанская, технологические защиты, Авт-ка упр-я задвижками, авт-ка пожаротушения Отбор проб на ХАРГ: Р 500 Кубанская. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
В-Р-500 Кубанская | ТО в объёме "В": Терминал автоматики и УРОВ В-Р-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
В-2-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ТТ 500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "В": Терминал автоматики и УРОВ В-2-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
В-1-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ТТ 500 Кубанская, ТТ-1-500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. Верховой осмотр: ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "В": Терминал автоматики и УРОВ В-1-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
Установка плавки гололеда | ТО:ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. | с отключением | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн
28.04 - 29.04
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТР: РЗ СтГРЭС ф.А, РЗ СтГРЭС ф.С, ВЧЗ ВЛ 500 СтГРЭС ф.А,В,С. ТО: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТН ВЛ 500 СтГРЭС, ОПН ВЛ 500 СтГРЭС. ТО УРЗА в объёме "К": ВЧ заградит. ф. «В» ВЛ 500 СтГРЭС; ВЧ заградит. ф. «А» ВЛ 500 СтГРЭС; ВЧ обработка, ФП ф. «А» ВЛ 500 СтГРЭС. | с отключением | 01.04.22 | 08.04.22 | 8 дн
01.04 - 08.04
ВЭ-С-4 | ТО: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ВЭ-С-4, ТТ-С-4. ТО УРЗА в объёме "О" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-4 (С60) | с отключением | 01.04.22 | 08.04.22 | 8 дн
01.04 - 08.04
ВЭ-С-3 | ТО: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ВЭ-С-3, ТТ-С-3. ТО УРЗА в объёме "О" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-3 (С60). | с отключением | 01.04.22 | 08.04.22 | 8 дн
01.04 - 08.04
ВЭ-РС | ВПР при: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С | с отключением | 01.04.22 | 08.04.22 | 8 дн
01.04 - 08.04
РС-500 | ВПР при: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С. | с отключением | 01.04.22 | 08.04.22 | 8 дн
01.04 - 08.04
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТР: РПГ 500 Д | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 150 МВт
04.04 - 08.04
ТН I СШ 220 | ТО: ТН I СШ 220, РТН I СШ 220, ОПН I СШ 220 " | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
Iсш-220кВ | ТО: ШР I СШ 220 АТ-3, ШР I СШ 220 Т-6, РТН I СШ 220, ШР I СШ 220 ШСВЭ, ШР I СШ 220 Черемушки, ШР I СШ 220 Ветропарк, ОПН I СШ 220, ТН I СШ 220. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 150 МВт
04.04 - 08.04
Установка плавки гололеда | ТР: РПГ-500 Д | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
ШСВЭ 220 | ТО: ШР I СШ 220 АТ-3, ШР I СШ 220 Т-6, РТН I СШ 220, ШР I СШ 220 ШСВЭ, ШР I СШ 220 Черемушки, ШР I СШ 220 Ветропарк, ОПН I СШ 220, ТН I СШ 220. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
ВЭ 220 Т-6 | ТО: ШР I СШ 220 Т-6 | с отключением | 05.04.22 | 05.04.22 | 1 дн
05.04 - 05.04
ВЭ 220 Черемушки | ТО: ШР I СШ 220 Черемушки | с отключением | 06.04.22 | 06.04.22 | 1 дн
06.04 - 06.04
ВЭ 220 Ветропарк | ТО: ШР I СШ 220 Ветропарк | с отключением | 07.04.22 | 07.04.22 | 1 дн
07.04 - 07.04
ВЭ 220 АТ-3 | ТО: ШР I СШ 220 АТ-3 | с отключением | 08.04.22 | 08.04.22 | 1 дн
08.04 - 08.04
ТН II СШ 220 | ТО: РТН II СШ 220, ТН II СШ 220 | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
IIсш-220кВ | ТО: ШР I СШ 220 АТ-3, РТН I СШ 220, ШР I СШ 220 ШСВЭ, ШР I СШ 220 Черемушки, ШР I СШ 220 Ветропарк, ОПН I СШ 220, ТН I СШ 220. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ суммарной запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия не более 150 МВт
11.04 - 15.04
ОВЭ 220 | ТО: ШР II СШ 220 ОВЭ | с отключением | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн
11.04 - 11.04
ШСВЭ 220 | ТО: ШР II СШ 220 ШСВЭ | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВЭ 220 АТ-3 | ТО: ШР II СШ 220 АТ-3 | с отключением | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн
12.04 - 12.04
ВЭ 220 Ветропарк | : ШР II СШ 220 Ветропарк | с отключением | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн
13.04 - 13.04
ВЭ 220 Черемушки | ТР: ШР II СШ 220 Черемушки | с отключением | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн
14.04 - 14.04
ОСШ-220кВ | ТО: РПГ ОКГТ ВЛ 220 Шепси ф.С | с отключением | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
25.04 - 26.04
Установка плавки гололеда | ТО: ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ВУ-3-1, ВУ-3-2, ВУ-3-3. ТО: РПГ ОКГТ ВЛ 220 Шепси ф.С | с отключением | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
25.04 - 26.04
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО: ШПГ "А", ШПГ "В", ШПГ"С", ВУПГ, яч. КРУ 10 кВ № 105. ВВИ: ВУПГ, КЛ 10 кВ ВУПГ, РТ 10 ВУПГ | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
Предприятие: Кубанское РДУ
Место проведения:
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | без отключения | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
02.04 - 02.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | без отключения | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь, ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25), перетоков в сечении "Невинномысск".
03.04 - 03.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | без отключения | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1СШ-330 ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240), перетоков в сечении "Невинномысск".
09.04 - 09.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | без отключения | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар, состояния транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС, перетоков в сечении "Невинномысск".
14.04 - 16.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | без отключения | 15.04.22 | 15.04.22 | 1 дн | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь – Солнечный дар + Состояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай (под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая).
20.04 - 20.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт СМВ-110 на ПС 110 кВ Родниковская | без отключения | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн
21.04 - 22.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | без отключения | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар, КВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС, перетоков в сечении "Невинномысск".
23.04 - 23.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт СМВ-110 на ПС 110 кВ Родниковская | без отключения | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
25.04 - 26.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | без отключения | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь, ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25), перетоков в сечении "Невинномысск".
30.04 - 30.04
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Место проведения:
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1, техническое обслуживание ОПН 1-10 АТ-1 и кабельной вставки 220 кВ АТ-1. Остаётся в работе АТ-2 | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 4 дн 9 ч
11.04 - 15.04
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Место проведения:
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ТН-220 I секц. 1 СШ | ТР ТН-220 1 секц. 1СШ и ОПН-220 1 секц.1СШ | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
04.04 - 05.04
ТН-220 I секц. 2 СШ | ТР ТН-220 1 секц.2 СШ | с отключением | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн
06.04 - 07.04
ЭВ-220 ЛЭП Тверская | ЭВ-220 ЛЭП «Тверская» (для КР РОСШ-220 ЛЭП «Тверская», ТО ЭВ-220 ЛЭП «Тверская» ), АГ 6 часов | с отключением | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн
07.04 - 08.04
I секц. ОСШ 220кВ | 1 секция ОСШ-220кВ (для КР РОСШ-220 ЛЭП «Тверская», ТО ЭВ-220 ЛЭП «Тверская» ), АГ 6 часов | с отключением | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн
07.04 - 08.04
ТН-220 IIсекц ОСШ-220 | ТР ТН-220 2 секц. ОСШ и ОПН-220 2 секц. ОСШ | с отключением | 08.04.22 | 11.04.22 | 4 дн
08.04 - 11.04
МВ-220 ЛЭП Афипская | ТР МВ-220 ЛЭП "Афипская" с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Афипская на ОМВ-220-1, АГ 8 часов | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.04 - 15.04
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Тверская (для КР РОСШ-220 ЛЭП «Тверская», ТО ЭВ-220 ЛЭП «Тверская» ), АГ 6 часов | с отключением | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн
11.04 - 12.04
ТН-220 II секц. 1 СШ | ТР ТН-220 2 секц. 1 СШ и ОПН-220 2 секц. 1 СШ | с отключением | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн
12.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | ВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная с отпайками (для КР ЛР-110 Т1 на п/ст 6/110кВ «Гидроузел», АГ 6 часов | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская
14.04 - 15.04
ТН-220 II секц. 2 СШ | ТР ТН-220 2 секц. 2 СШ и ОПН-220 2 секц. 2 СШ | с отключением | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн
14.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | ВЛ-110 Краснодарская ТЭЦ-Южная с отпайками (для КР ЛР-110 Т2 на п/ст 6/110кВ «Гидроузел», АГ 6 часов | с отключением | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн
25.04 - 27.04
ОСШ 110 кВ | ТР ВЧЗ и КС ВЛ-110кВ Краснодарская ТЭЦ-Кислородный завод, ВЧЗ и КС ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ-Южная с отпайками | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
ЭВ-110 ЛЭП Южная | КР ЛР-110 Т2 на п/ст6/110кВ "Гидроузел", ТР ВЧЗ и КС ВЛ 110кВ Краснодарская ТЭЦ-Южная с отпайками | с отключением | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн
25.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод | ТР ВЧЗ и КС АГ 6 часов. | с отключением | 27.04.22 | 29.04.22 | 3 дн
27.04 - 29.04
ЭВ-110 ЛЭП Кислородный завод | ТР ВЧЗ и КС АГ 6 часов. | с отключением | 27.04.22 | 29.04.22 | 3 дн
27.04 - 29.04
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Место проведения:
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
2 С 220 | ТО ТН-2-220, 2 С 220, СР 220 Т-2, СР-2-220 СВ, ЛР 220 Восточная промзона I цепь | с отключением | 11.04.22 | 22.04.22 | 12 дн
11.04 - 22.04
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-2-220 СВ | с отключением | 11.04.22 | 22.04.22 | 12 дн
11.04 - 22.04
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ТО ЛР 220 Восточная промзона I цепь, ВЧЗ 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С, КС 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С, ЗН 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С ФП 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С | с отключением | 11.04.22 | 22.04.22 | 12 дн
11.04 - 22.04
Предприятие: Ростовское РДУ
Место проведения:
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | ТР (в объеме КР), Выполнение п. 3.1.4 акта №31 от 20.08.2021 по проверки ВЧЗ Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | с отключением | 24.04.22 | 29.04.22 | 5 дн 14 ч | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
24.04 - 29.04
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
МВ ВЛ-110 Самарская | Техническое обслуживание АПВ МВ ВЛ-110 Самарская в объеме "Опробование" | с отключением | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
12.04 - 12.04
Объект: ПС 220 кВ Сальская
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | Проф. испытания КС | с отключением | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
25.04 - 26.04
Объект: РП 220 кВ Волгодонск
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | ТО: ОР-220 ВЛ Сальская, ЛР-220 ВЛ Сальская АГ- 2часа. | с отключением | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
25.04 - 27.04
Предприятие: Северокавказское РДУ
Место проведения:
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО | с отключением | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | СКРДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар. | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
28.04 - 29.04
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | вырубка боковых деревьев, снятие гнезд | с отключением | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
04.04 - 06.04
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | замена изоляторов, ремонт ж/б стоек | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
11.04 - 13.04
Объект: Ставропольская ГРЭС
МР-501 | Текущий ремонт | с отключением | 01.04.22 | 12.04.22 | 12 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
01.04 - 12.04
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Текущий ремонт ТН-Л-501, ТТ ВВ-501-I, ТТ ВВ-501-II, ТТ МР-501, ЛР-501, РВ-501-I, РВ-501-II, РМР-501, ЗРР-501, ЗВМР-501, ЗРВ-501-I, ЗРВ-501-II, конденсаторов связи, ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | с отключением | 01.04.22 | 12.04.22 | 12 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
01.04 - 12.04
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская. | с отключением | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с недопустимым перегрузом коммутационных аппаратов АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, в схеме ремонта АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
18.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская. | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с недопустимым перегрузом коммутационных аппаратов АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, в схеме ремонта АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
21.04 - 22.04
Предприятие: Сочинская ТЭС
Место проведения:
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи I. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с отключением | 12.04.22 | 14.04.22 | 3 дн
12.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | с отключением | 12.04.22 | 14.04.22 | 3 дн
12.04 - 14.04
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с отключением | 19.04.22 | 22.04.22 | 4 дн
19.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. Для безопасного выполнения работ по ремонту подвесных изоляторов ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Хоста. Необходим одновременный вывод в ремонт ВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Бытха и Сочинская ТЭС- Хоста для возможности безопасной работы автогидроподъемника при ремонте подвесных изоляторов и оборудования присоединений. | с отключением | 19.04.22 | 22.04.22 | 4 дн
19.04 - 22.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ, ремонт подвесных изоляторов. Необходим одновременный вывод в ремонт ВЛ 110кВ Сочинская ТЭС- Хоста и Сочинская ТЭС-Бытха для возможности безопасной работы автогидроподъемника при ремонте подвесных изоляторов и оборудования присоединений. | с отключением | 19.04.22 | 22.04.22 | 4 дн
19.04 - 22.04
ЭВ-110 КВЛ Хоста | Вывод в ремонт ЭВ-110 КВЛ Хоста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с отключением | 19.04.22 | 22.04.22 | 4 дн
19.04 - 22.04
ЭВ-110 КВЛ Альпийская | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Альпийская для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ, ремонт подвесных изоляторов. Необходим одновременный вывод в ремонт ВЛ 110кВ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь и Сочинская ТЭС-Альпийская для возможности безопасной работы автогидроподъемника при ремонте подвесных изоляторов и оборудования присоединений. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. Для безопасного выполнения работ по ремонту подвесных изоляторов ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи II. Необходим одновременный вывод в ремонт ВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Альпийская и Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для возможности безопасной работы автогидроподъемника при ремонте подвесных изоляторов и оборудования присоединений. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Место проведения:
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | КР, замена изоляторов | с отключением | 21.03.22 | 01.04.22 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана в утвержденном графике роемонтов ЛЭП и электротехнического оборудованимя на март 2022 вывод ЛЭП согласован с 19 по 27.03.2022
21.03.2022 - 01.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | расчистка трассы | с отключением | 01.04.22 | 29.04.22 | 29 дн | Заявка снята собственником
01.04 - 29.04
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | КР, замена изоляторов | с отключением | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн
06.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена изоляторов | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
14.04 - 16.04
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | ЗРР, отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Промзона, ТТ-110 ВЛ Курганная тяговая | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | КР, замена изоляторов | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | замена изоляторов | с отключением | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн
25.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | ЗРР при ТР ВЭ-110 ВЛ ПДК на ПС 110 кВ Апшеронская | с отключением | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн
26.04 - 26.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ЗРР при ТР МВ-110 ВЛ Центральная - Северная на ПС 110 кВ Очистные сооружения | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн
27.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | ЗРР при ТР МВ-110 ВЛ Белореченская на ПС 110 кВ Очистные сооружения | с отключением | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн
28.04 - 28.04
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | На ПС 110 кВ Подгорная Синюха: снятие спусков от ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ, монтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха на время капремонта ПС. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1, ТИ, ТС в протоколе КОМПАС ТМ 1.1 | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн |  | Заявка подана излишне, вывод ВЛ учтен в заявках на производство работ от ПС 110 кВ Подгорная Синюха
04.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Работа ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная, ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с установленной ремонтной перемычкой. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1, ТИ, ТС в протоколе КОМПАС ТМ 1.1 | без отключения | 05.04.22 | 14.04.22 | 10 дн | КубРДУ: перенесена в связи с изменением сроков вывода ВЛ для установки/снятия ремонтной перемычки
10.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | На ПС 110 кВ Подгорная Синюха: демонтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха; восстановление спусков от ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1, ТИ, ТС в протоколе КОМПАС ТМ 1.1 | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 21 ч |  | Заявка подана излишне, вывод ВЛ учтен в заявках на производство работ от ПС 110 кВ Подгорная Синюха
15.04 - 15.04
Объект: Краснодарские электрические сети
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | КР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | с отключением | 01.04.22 | 02.04.22 | 1 дн 9 ч
01.04 - 02.04
КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная | КР КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная, реконструкция с заменой провода на участке ВЛ | с отключением | 01.04.22 | 30.04.22 | 29 дн 9 ч
01.04 - 30.04
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | КР КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками, реконструкция с заменой провода на участке ВЛ | с отключением | 01.04.22 | 30.04.22 | 29 дн 9 ч
01.04 - 30.04
КВЛ 110 Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | КР КВЛ 110 Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 1 дн 9 ч
04.04 - 05.04
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Речная капремонт 1СШ-110 с присоединениями | с отключением | 12.04.22 | 17.04.22 | 6 дн | СК РДУ: перенесена по причине переноса заявки на ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная
02.04 - 07.04
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Речная капремонт 3СШ-110 с присоединениями | с отключением | 26.04.22 | 29.04.22 | 3 дн 21 ч | СК РДУ: перенесена по причине переноса заявки на ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская.
08.04 - 11.04
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 4 дн 8 ч
12.04 - 16.04
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 11 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками и ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская
18.04 - 22.04
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Всвязи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | с отключением | 20.04.22 | 24.04.22 | 4 дн 11 ч |  | Дублирующая заявка
20.04 - 24.04
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская-Ленинградская | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 4 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
20.04 - 24.04
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | с отключением | 30.04.22 | 10.05.22 | 10 дн 8 ч
30.04 - 10.05.2022
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Замена изоляторов. Чистка трассы. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов. Чистка трассы. Профиспытание КС-110 ВЛ Курганная, ТН-110 2СШ на ПС 110 кВ Комплекс | с отключением | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн
02.04 - 02.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | На ПС 110 кВ Подгорная Синюха: снятие спусков от ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ, монтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха на время капремонта ПС | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн |  | Заявка подана излишне, вывод ВЛ учтен в заявках на производство работ от ПС 110 кВ Подгорная Синюха
04.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | На ПС 110 кВ Подгорная Синюха (АрмЭС): снятие спусков от ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ, монтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха на время капремонта ПС | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн |  | Заявка подана излишне, вывод ВЛ учтен в заявках на производство работ от ПС 110 кВ Подгорная Синюха
04.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Замена изоляторов. Чистка трассы. | с отключением | 05.04.22 | 06.04.22 | 2 дн
05.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов. Чистка трассы. | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на состояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
09.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Работа ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная, ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с установленной ремонтной перемычкой | без отключения | 05.04.22 | 14.04.22 | 10 дн | КубРДУ: перенесена в связи с изменением сроков вывода ВЛ для установки/снятия ремонтной перемычки
10.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Работа ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная, ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с установленной перемычкой | без отключения | 05.04.22 | 14.04.22 | 10 дн
10.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Замена изоляторов. Чистка трассы. | с отключением | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | На ПС 110 кВ Подгорная Синюха: демонтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха; восстановление спусков от ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 21 ч |  | Заявка подана излишне, вывод ВЛ учтен в заявках на производство работ от ПС 110 кВ Подгорная Синюха
15.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | На ПС 110 кВ Подгорная Синюха (АрмЭС): демонтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха; восстановление спусков от ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 1 дн |  | Заявка подана излишне, вывод ВЛ учтен в заявках на производство работ от ПС 110 кВ Подгорная Синюха
15.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн
23.04 - 23.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Замена изоляторов. Замена грозотроса. Чистка трассы. | с отключением | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Карачаево-Черкесскэнерго
28.04 - 29.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) для замены изоляторов и чистки трассы. | с отключением | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Карачаево-Черкесскэнерго
28.04 - 29.04
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Установка ПЗУ | с отключением | 30.04.22 | 10.05.22 | 10 дн 8 ч
30.04 - 10.05.2022
Объект: ПС 110 кВ Абинская
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Испытание КС ВЛ-110 Холмская | с отключением | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь
08.04 - 08.04
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ 110 КВЛ АТЭС | ВПр. Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками. | с отключением | 29.04.22 | 29.04.22 | 1 дн
29.04 - 29.04
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ АТЭС. | с отключением | 29.04.22 | 29.04.22 | 1 дн
29.04 - 29.04
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТО ТТ-110 ВЛ Армавир | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | ТР, проверка РЗА | с отключением | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн
25.04 - 25.04
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТР, проверка РЗА, отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ ПДК | с отключением | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн
26.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
2СШ-110 | Средний ремонт СМВ-110, Р-2СШ СМВ-110. Текущий ремонт ТН-110 2СШ, замена селикагеля, доливка масла. Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "восстановление". Проверка цепей напряжения ТН-110 2СШ в объеме "восстановление". | с отключением | 04.04.22 | 15.04.22 | 11 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
04.04 - 15.04
1СШ-110 | Текущий ремонт Т-1, ТТ-110 Т-1, РВС-110 Т-1, РВСН-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, капитальный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, средний ремонт СМВ-110, Р-1СШ СМВ-110. Текущий ремонт, замена селикагеля, доливка масла ТТ-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. Проверка РЗА Т-1 в объеме "Восстановление". Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "восстановление". Проверка цепей напряжения ТН-110 1СШ в объеме "восстановление". | с отключением | 04.04.22 | 15.04.22 | 11 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
04.04 - 15.04
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110. Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "восстановление". Проверка цепей напряжения ТН-110 1СШ в объеме "восстановление". Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "восстановление". Проверка цепей напряжения ТН-110 2СШ в объеме "восстановление". | с отключением | 04.04.22 | 15.04.22 | 11 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
04.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Средний ремонт ЛР-110 Крыловская, РРП-110-1, тек.ремонт ВЧЗ-110, КС-110 ВЛ Крыловская на ПС 110 кВ Атамановская | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
РП-110 | Средний ремонт ЛР-110 Крыловская, ЛР-110 Ленинградская, РРП-110-1, РРП-110-2 на ПС 110 кВ Атамановская. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
1СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 Крыловская, РРП-110-1, текущий ремонт ВЧЗ ВЛ Крыловская ф.В,С, КС-110 ВЛ Крыловская ф.В,С на ПС 110 кВ Атамановская. | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Средний ремонт ЛР-110 Ленинградская, РРП-110-2, текущий ремонт ТТ-110 Ленинградская, ВЧЗ-110, КС-110 на ПС 110 кВ Атамановская | с отключением | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн
20.04 - 22.04
2СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 Ленинградская, РРП-110-2. Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Ленинградская, ТН-110 2СШ, замена селикагеля, доливка масла. Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Ленинградская ф.В,С, КС-110 ВЛ Ленинградская ф.В,С на ПС 110 кВ Атамановская. | с отключением | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн
20.04 - 22.04
Объект: ПС 110 кВ Аше
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС-110 кВ КВЛ Лазаревская Тяг. (ф. А,В,С). | с отключением | 19.04.22 | 22.04.22 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая, КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка
21.04 - 24.04
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
СОМВ-110 | Проверка РЗА | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
СЭВ 110 | Испытание и измерение СЭВ-110. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | ВПр. Проверка Комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская в объеме "К". | с отключением | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн
06.04 - 08.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Дагомыс. | с отключением | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн
06.04 - 08.04
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Магри тяговая, ШР-110 КВЛ Магри тяговая. | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
18.04 - 20.04
ОМВ-110 | Средний ремонт ОСШ-110. Текущий ремонт: ТТ ОМВ-110. Испытание и измерение вводов 110 кВ ОМВ-110. | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
18.04 - 20.04
II СШ 110 | Средний ремонт II СШ 110. Текущий ремонт: Р II СШ СМВ-110, ШР-110 КВЛ Магри тяговая. Испытание и измерение ОПН-110 II СШ. | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
18.04 - 20.04
ОСШ-110 | Средний ремонт ОСШ-110. Текущий ремонт РОСШ-110 КВЛ Магри тяговая. Испытание и измерение:вводов 110 кВ ОМВ-110. | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
18.04 - 20.04
СМВ-110 | Текущий ремонт Р II СШ СМВ-110. | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
18.04 - 20.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Магри тяговая, РОСШ-110 КВЛ Магри тяговая. | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
18.04 - 20.04
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт II СШ 110. | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
18.04 - 20.04
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Якорная щель тяговая. Испытание и измерение вводов 110 кВ МВ-110 КВЛ Якорная щель тяговая. | с отключением | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
26.04 - 28.04
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | Техническое обслуживание: ЛР-110 КВЛ Лазаревская Тяговая, ШР-110 КВЛ Лазаревская Тяговая, МВ-110 КВЛ Лазаревская Тяговая. Испытание и измерение: ЛР-110 КВЛ Лазаревская Тяговая, ШР-110 КВЛ Лазаревская Тяговая, вводов 110 кВ МВ-110 КВЛ Лазаревская Тяговая. | с отключением | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
26.04 - 28.04
I СШ 110 | Средний ремонт I СШ 110. Текущий ремонт: Р I СШ СМВ-110, РТН-110 I СШ. | с отключением | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
26.04 - 28.04
СМВ-110 | Средний ремонт, испытание и измерение СМВ-110. Текущий ремонт Р I СШ СМВ-110, ТТ СМВ-110. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
26.04 - 30.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Техническое обслуживание: ЛР-110 КВЛ Лазаревская Тяговая, МВ-110 КВЛ Лазаревская Тяговая. Испытание и измерение: ЛР-110 КВЛ Лазаревская Тяговая, вводов 110 кВ МВ-110 КВЛ Лазаревская Тяговая. | с отключением | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
26.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ОЭВ-110 | Проверка РЗА | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Испытание КС ВЛ-110 Крымская | с отключением | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн
12.04 - 12.04
ШСВ-110 | Проверка РЗА | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
Объект: ПС 110 кВ Джубга
II СШ 110 | Текущий ремонт: ШР-110 КВЛ Архипо-Осиповка, Р II СШ СОЭВ-110. | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 СОЭВ. | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
СОЭВ-110 | Текущий ремонт: Р II СШ СОЭВ-110, РОСШ-110 СОЭВ. | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Архипо-Осиповка, ШР-110 КВЛ Архипо-Осиповка. Испытание и измерение ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка. | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка | ВПр. Опробование АПВ в Комплекте РЗА КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка. | с отключением | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн
18.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ Архипо-Осиповка. Испытание и измерение КС-110 КВЛ Архипо-Осиповка (ф. В,С), ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка. | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка. | с отключением | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн
18.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
ОМВ-110 | СР ОМВ-110 с заменой вводов | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
МВ-110 БСК | СР МВ-110 БСК с заменой вводов | с отключением | 26.04.22 | 30.04.22 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.04 - 30.04
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Имеретинская | Испытание и измерение оболочек КЛ. | с отключением | 05.04.22 | 06.04.22 | 2 дн
05.04 - 06.04
Объект: ПС 110 кВ Калининская
МВ-110 ВЛ Медведовская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Медведовская, ТО МВ-110 ВЛ Медведовская, проверка РЗА. | с отключением | 11.04.22 | 12.04.22 | 1 дн 9 ч
11.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, ТО МВ-110 ВЛ Нововеличковская, проверка РЗА. | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 9 ч
21.04 - 22.04
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Роговская | с отключением | 26.04.22 | 26.04.22 | 9 ч
26.04 - 26.04
МВ-110 ВЛ Роговская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Роговская, ТО МВ-110 ВЛ Роговская, проверка РЗА. | с отключением | 27.04.22 | 28.04.22 | 1 дн 9 ч
27.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | ЗРР, не в транзите, для ремонта МВ-110 ВЛ Роговская. | с отключением | 27.04.22 | 28.04.22 | 1 дн 9 ч
27.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Коржевская
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ПС 110 кВ Коржевская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, ЛР-110 ВЛ Ханьковская, СР-110, ТР-110 Т1. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | ПС 110 кВ Курчанская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская, ЛР-110 ВЛ Коржевская , СР 2СШ-110, ШР-110 Т2. | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
04.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | ПС 110 кВ Коржевская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ЛР-110 ВЛ Курчанская. | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
04.04 - 05.04
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 кВ Красноармейская Средний ремонт МВ-110 ВЛ ПТФ. Окраска оборудования. Профилатические испытания МВ-110 ВЛ ПТФ(М) | с отключением | 18.04.22 | 24.04.22 | 7 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.04 - 24.04
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Красноармейская Средний ремонт МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская с заменой вводов 110 кВ. Окраска оборудования. Профилатические испытания МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская - после замены вводов | с отключением | 25.04.22 | 30.04.22 | 6 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.04 - 30.04
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | ТО ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская | с отключением | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн
02.04 - 02.04
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Промзона | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | ТО ТТ-110 ВЛ Родниковская | с отключением | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на состояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
30.04 - 30.04
Объект: ПС 110 кВ Курчанская
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Курчанская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Темрюк, ЛР-110 ВЛ Темрюк , СР 1СШ-110, ТР-110 Т1, ОПН 1СШ-110. | с отключением | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн
14.04 - 15.04
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | Проверка РЗА (Комплект основной и резервных защиты ВЛ-110 Родниковская-Лабинск-2 (ДФЗ,ДЗ,ТЗНП,МТО) (ШЭ2607 088/300) в объеме контроль | с отключением | 08.04.22 | 08.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
08.04 - 08.04
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | Для С.Р. РРП 1 СШ 110; ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая; Т.Р.ВЧЗ, КС ВЛ-110 Усть-Лабинская тяговая | с отключением | 31.03.22 | 03.04.22 | 3 дн 11 ч |  | КубРДУ: работы выполнены в марте з. №1747/1702
31.03.2022 - 03.04
СМВ-110 | Для среднего ремонта Р 1 СШ СМВ-110 | с отключением | 31.03.22 | 03.04.22 | 3 дн 11 ч |  | КубРДУ: работы выполнены в марте з. №1757/1706
31.03.2022 - 03.04
1 СШ 110 кВ | Для среднего ремонта Р 1 СШ СМВ-110; ШР-110 Т-1; ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая Т.Р. ТН-110 1 СШ | с отключением | 31.03.22 | 03.04.22 | 3 дн 11 ч |  | КубРДУ: работы выполнены в марте з. №1748/1703
31.03.2022 - 03.04
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | Для С.Р.ЛР-110 ВЛ Тбилисская, РРП 2 СШ 110; Т.Р.ВЧЗ,КС ВЛ-110 Тбилисская | с отключением | 18.04.22 | 21.04.22 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
04.04 - 07.04
СМВ-110 | Для С.Р. Р 2 СШ СМВ-110 | с отключением | 18.04.22 | 21.04.22 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
04.04 - 07.04
2 СШ 110 кВ | Для С.Р. Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2; ЛР-110 ВЛ Тбилисская; Т.Р. ТН-110 2 СШ | с отключением | 18.04.22 | 21.04.22 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
04.04 - 07.04
СМВ-110 | Т.Р. СМВ-110; ТТ-110 СМВ-110 1 СШ, ТТ-110 СМВ-110 2 СШ | с отключением | 11.04.22 | 14.04.22 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
11.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт/ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТР ЛР-110 ВЛ Атамановская, ВЧЗ, КС | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 4 дн 11 ч |  | Дублирующая заявка
04.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Ромашки, ВЧЗ, КС | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 11 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками и ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская
18.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Атамановская, ВЧЗ, КС-110 | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 4 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
20.04 - 24.04
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
СЭВ-110 | Текущий ремонт ТТ СЭВ-110. Испытание и измерение СЭВ-110. | с отключением | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн
13.04 - 13.04
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Псебай | с отключением | 04.04.22 | 07.04.22 | 4 дн
04.04 - 07.04
МВ-110 ВЛ Псебай | Средний ремонт МВ-110 ВЛ Псебай, Проверка ТАПВ МВ-110 Псебай, Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) в объеме восстановление. Профиспытание вводов МВ-110 ВЛ Псебай | с отключением | 04.04.22 | 10.04.22 | 7 дн | КубРДУ: с переводом на СОМВ-110 с 08 по 10.04.2022
04.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Псебай, РОСШ-110 ВЛ Псебай. Профиспытание КС-110 ВЛ Псебай | с отключением | 04.04.22 | 07.04.22 | 4 дн
04.04 - 07.04
СОМВ-110 | Разделение 1 СШ-110 и 2 СШ-110 не допустимо из-за выведенного ТН-110 смежной секции. | без отключения | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская
05.04 - 05.04
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Промышленная | с отключением | 13.04.22 | 16.04.22 | 4 дн
13.04 - 16.04
МВ-110 ВЛ Промышленная | Средний ремонт МВ-110 ВЛ Промышленная, Проверка ТАПВ МВ-110 Промышленная, Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) в объеме восстановление. Профиспытание вводов МВ-110 ВЛ Промышленная | с отключением | 13.04.22 | 19.04.22 | 7 дн | КубРДУ: с переводом на СОМВ-110 с 17 по 19.04.2022
13.04 - 19.04
СОМВ-110 | Разделение 1 СШ-110 и 2 СШ-110 не допустимо из-за выведенного ТН-110 смежной секции. | без отключения | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс
13.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Промышленная, РОСШ-110 ВЛ Промышленная. Профиспытание КС-110 ВЛ Промышленная | с отключением | 13.04.22 | 16.04.22 | 4 дн
13.04 - 16.04
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 Т-3 | с отключением | 22.04.22 | 25.04.22 | 4 дн
22.04 - 25.04
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 Т-2 | с отключением | 28.04.22 | 30.04.22 | 3 дн
28.04 - 30.04
Объект: ПС 110 кВ Небуг
СЭВ-110 | ВПр. Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110 в объеме "В". | с отключением | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в марте з. №2448/2223
25.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Никитинская
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Испытание КС ВЛ-110 Крымская ПТФ | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Испытание КС ВЛ-110 Варениковская | с отключением | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн
11.04 - 11.04
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ 110 | с отключением | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
13.04 - 13.04
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 сш 110 | с отключением | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
13.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | На ПС 110 кВ Подгорная Синюха опробование МВ-110 Упорная, ТН-110 СП после среднего ремонта подачей рабочего напряжения со стороны МВ-110 Подгорная Синюха | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 3 ч | СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на состояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
20.04 - 20.04
МВ-110 Подгорная Синюха | На ПС 110 кВ Подгорная Синюха опробование МВ-110 Упорная, ТН-110 СП после среднего ремонта подачей рабочего напряжения со стороны МВ-110 Подгорная Синюха | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 3 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 20.04
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
СМВ-110 | СР, в/в испытания | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТР | с отключением | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн
27.04 - 27.04
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТР | с отключением | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн
28.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ ПАОС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ПС 110 кВ ПАОС 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, ЛР-110 ВЛ Ханьковская, ВЧЗ ВЛ-110 Славянская, ЛР-110 ВЛ Славянская, ТР-110 Т1. | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн
21.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ПС 110 кВ ПАОС 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, ЛР-110 ВЛ Ханьковская, ВЧЗ ВЛ-110 Славянская, ЛР-110 ВЛ Славянская, ТР-110 Т1. | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн
21.04 - 22.04
Объект: ПС 110 кВ Подгорная Синюха
2СШ-110 | Снятие спусков от ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ; монтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Снятие спусков от ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ; монтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на состояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
09.04 - 09.04
1СШ-110 | Снятие спусков от ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ; монтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.04 - 09.04
МВ-110 Упорная | Снятие спусков от ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ; монтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Снятие спусков от ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ; монтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на состояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
09.04 - 09.04
2СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 Отрадная, СР 2СШ-110, ВЧЗ ф.С Отрадная, КС ф.С Отрадная, ТН-110 СП | с отключением | 05.04.22 | 14.04.22 | 10 дн | КубРДУ: без разрыва транзита с включением РП
10.04 - 19.04
1СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 Упорная, ШР-110 Упорная, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1, МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная | с отключением | 05.04.22 | 14.04.22 | 10 дн | КубРДУ: без разрыва транзита с включением РП
10.04 - 19.04
МВ-110 Упорная | Средний ремонт ЛР-110 Упорная, ШР-110 Упорная, МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная | с отключением | 05.04.22 | 14.04.22 | 10 дн | КубРДУ: без разрыва транзита с включением РП
10.04 - 19.04
2СШ-110 | Демонтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха; восстановление спусков к ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 21 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Демонтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха; восстановление спусков к ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 21 ч | СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на состояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
20.04 - 20.04
1СШ-110 | Демонтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха; восстановление спусков к ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 21 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 20.04
МВ-110 Упорная | Демонтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха; восстановление спусков к ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 21 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Демонтаж ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная и ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха; восстановление спусков к ЛР-110 Отрадная, ЛР-110 Упорная на ОРУ 110 кВ | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 21 ч | СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на состояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
20.04 - 20.04
2СШ-110 | Опробование МВ-110 Упорная, ТН-110 СП после среднего ремонта подачей рабочего напряжения со стороны МВ-110 Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Отрадная | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 3 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Опробование МВ-110 Упорная, ТН-110 СП после среднего ремонта подачей рабочего напряжения со стороны МВ-110 Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Отрадная | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 3 ч | СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на состояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
20.04 - 20.04
1СШ-110 | Опробование МВ-110 Упорная после среднего ремонта подачей рабочего напряжения со стороны МВ-110 Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Отрадная | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 3 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 20.04
МВ-110 Упорная | Опробование МВ-110 Упорная, ТН-110 СП после среднего ремонта подачей рабочего напряжения со стороны МВ-110 Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Отрадная | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 3 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Опробование МВ-110 Упорная, ТН-110 СП после среднего ремонта подачей рабочего напряжения со стороны МВ-110 Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Отрадная | с отключением | 15.04.22 | 15.04.22 | 3 ч | СК РДУ: перенесено по причине переноса заявки на состояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
20.04 - 20.04
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТР, проверка РЗА, отбор проб масла из ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110 | с отключением | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Курганная тяговая | с отключением | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
14.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ | с отключением | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
18.04 - 18.04
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с отключением | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
18.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская | без отключения | 04.04.22 | 10.04.22 | 7 дн | КубРДУ: срок сокращен в соответствии с сроками вывода ВЛ
04.04 - 07.04
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом ВЛ 110 кВ Мостовская - Псебай | без отключения | 05.04.22 | 06.04.22 | 2 дн |  | Заявка подана излишне, включение СМВ-23-110 учтено с 04.04 по 07.04.2022
05.04 - 06.04
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская | без отключения | 13.04.22 | 19.04.22 | 7 дн | КубРДУ: срок сокращен в соответствии с сроками вывода ВЛ
13.04 - 16.04
Объект: ПС 110 кВ Раевская
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | ТР КС ВЛ-110 Кирилловская, ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская, ЛР-110 Кирилловская, РРП-2-110 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ для работ на ПС 220 кВ Крымская
20.04 - 24.04
СМВ-110 | ТР СМВ-110, ТТ-110-2 СМВ-110, ТТ-110-1 СМВ, Р 2 сш СМВ-110 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ для работ на ПС 220 кВ Крымская
20.04 - 24.04
2СШ-110 | ТР ЛР-110 Кирилловская, Р 2 сш СМВ-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 2 сш | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ для работ на ПС 220 кВ Крымская
20.04 - 24.04
РП-110 | ТР РРП-2-110, ТТ РП-110 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ для работ на ПС 220 кВ Крымская
20.04 - 24.04
1СШ-110 | ТР ЛР-110 Бужора, Р 1 сш СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1 сш | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора
25.04 - 28.04
СМВ-110 | ТР СМВ-110, ТТ-110-1 СМВ, ТТ-110-2 СМВ-110 Р 1 сш СМВ-110 | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора
25.04 - 28.04
РП-110 | ТР РРП-1-110, ТТ РП-110 | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора
25.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | ТР КС ВЛ-110 Бужора, ФП ВЛ-110 Кирилловская, ВЧЗ ВЛ-110 Бужора, РРП-1-110, ЛР-110 Бужора | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора
25.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Речная
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Капремонт ЛР-110 Армавирская ТЭЦ, РРП-1-110, ШР-110 Армавирская ТЭЦ, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ, КС ф.А,В,С Армавирская ТЭЦ, ВЧЗ ф.А,В,С Армавирская ТЭЦ, МВ-110 Т-1. Снижение резерва ТМ с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 60870-5-104 | с отключением | 12.04.22 | 16.04.22 | 5 дн | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар.
02.04 - 06.04
РП-110 | Капремонт ЛР-110 Армавирская ТЭЦ, РРП-1-110, ШР-110 Армавирская ТЭЦ, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ, КС ф.А,В,С Армавирская ТЭЦ, ВЧЗ ф.А,В,С Армавирская ТЭЦ | с отключением | 12.04.22 | 16.04.22 | 5 дн
02.04 - 06.04
1СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Армавирская ТЭЦ, РРП-1-110, ШР-110 Армавирская ТЭЦ, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ, КС ф.А,В,С Армавирская ТЭЦ, ВЧЗ ф.А,В,С Армавирская ТЭЦ | с отключением | 12.04.22 | 16.04.22 | 5 дн
02.04 - 06.04
ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ | Текущий ремонт ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ, капремонт ЛР-110 Армавирская ТЭЦ, РРП-1-110, ШР-110 Армавирская ТЭЦ, ШР-110 Т-1; текущий ремонт КС ф.А,В,С Армавирская ТЭЦ, ВЧЗ ф.А,В,С Армавирская ТЭЦ | с отключением | 12.04.22 | 16.04.22 | 5 дн
02.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Капремонт СР 1СШ-110 | с отключением | 17.04.22 | 17.04.22 | 21 ч | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
07.04 - 07.04
2СШ-110 | Капремонт СР 1СШ-110 | с отключением | 17.04.22 | 17.04.22 | 21 ч
07.04 - 07.04
РП-110 | Капремонт СР 1СШ-110 | с отключением | 17.04.22 | 17.04.22 | 21 ч
07.04 - 07.04
1СШ-110 | Капремонт СР 1СШ-110 | с отключением | 17.04.22 | 17.04.22 | 21 ч
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Опробование МВ-110 Т-1 после капремонта подачей рабочего напряжения со стороны СЭВ-110 | с отключением | 17.04.22 | 17.04.22 | 3 ч | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
07.04 - 07.04
2СШ-110 | Опробование МВ-110 Т-1 после капремонта подачей рабочего напряжения со стороны СЭВ-110 | с отключением | 17.04.22 | 17.04.22 | 3 ч
07.04 - 07.04
СЭВ-110 | Опробование МВ-110 Т-1 после текущего ремонта подачей рабочего напряжения со стороны СЭВ-110 | с отключением | 17.04.22 | 17.04.22 | 3 ч
07.04 - 07.04
1СШ-110 | Опробование МВ-110 Т-1 после капремонта подачей рабочего напряжения со стороны СЭВ-110 | с отключением | 17.04.22 | 17.04.22 | 3 ч
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Капремонт ЛР-110 Забайкаловская, РРП-3-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.В,С Забайкаловская, КС ф.В,С Забайкаловская | с отключением | 26.04.22 | 29.04.22 | 3 дн 21 ч | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
08.04 - 11.04
3СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Забайкаловская, РРП-3-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.В,С Забайкаловская, КС ф.В,С Забайкаловская | с отключением | 26.04.22 | 29.04.22 | 3 дн 21 ч
08.04 - 11.04
РП-110 | Капремонт ЛР-110 Забайкаловская, РРП-3-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.В,С Забайкаловская, КС ф.В,С Забайкаловская; | с отключением | 26.04.22 | 29.04.22 | 3 дн 21 ч
08.04 - 11.04
СЭВ-110 | Капремонт ЛР-110 Забайкаловская, РРП-3-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.В,С Забайкаловская, КС ф.В,С Забайкаловская; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, вторичных цепей ТН-110 3СШ. Снижение резерва ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 870-5-104 | с отключением | 26.04.22 | 29.04.22 | 3 дн 21 ч
08.04 - 11.04
2СШ-110 | Капремонт Р 2СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-2; текущий ремонт СЭВ-110, ТН-110 2СШ, МВ-110 Т-2 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 21 ч | КубРДУ: с включением РП
18.04 - 22.04
СЭВ-110 | Капремонт Р 2СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-2; текущий ремонт ТН-110 2СШ, СЭВ-110, МВ-110 Т-2; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная,ТАПВ СЭВ-110, защит при снижении давления элегаза, вторичных цепей ТН-110 2СШ | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 21 ч | КубРДУ: с включением РП
18.04 - 22.04
2СШ-110 | Опробование МВ-110 Т-2 после капремонта подачей рабочего напряженеия со стороны СЭВ-110 | с отключением | 22.04.22 | 22.04.22 | 3 ч | КубРДУ: с включением РП
22.04 - 22.04
СЭВ-110 | Опробование МВ-110 Т-2 после капремонта подачей рабочего напряженеия со стороны СЭВ-110 | с отключением | 22.04.22 | 22.04.22 | 3 ч | КубРДУ: с включением РП
22.04 - 22.04
3СШ-110 | Капремонт Р 3СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-3; текущий ремонт ТН-110 3СШ, МВ-110 Т-3 | с отключением | 23.04.22 | 25.04.22 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
23.04 - 25.04
СЭВ-110 | Капремонт Р 3СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-3; текущий ремонт ТН-110 3СШ, МВ-110 Т-3; проверка в объеме "В" комплек-та резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская, вторичных цепей ТН-110 3СШ | с отключением | 23.04.22 | 25.04.22 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
23.04 - 25.04
3СШ-110 | Опробование МВ-110 Т-3 после капремонта подачей рабочего напряжения со стороны СЭВ-110 | с отключением | 29.04.22 | 29.04.22 | 3 ч
29.04 - 29.04
СЭВ-110 | Опробование МВ-110 Т-3 после капремонта подачей рабочего напряжения со стороны СЭВ-110 | с отключением | 29.04.22 | 29.04.22 | 3 ч
29.04 - 29.04
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
СМВ-110 | Проверка Комплекта основной и резервных защит ВЛ 110 кВ Курганная Тяговая – Родниковская (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ 2607088/300) ВЛ-110 Курганная-Родниковская, Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Курганная Тяговая – Родниковская (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО, АОПО) (ШЭ 2607 022022) ВЛ-110 Курганная-Родниковская в объме контроль. | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн |  | СК РДУ: отказана по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар, состояния транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС по режиму ремонта 1 СШ 110 ПС 110 кВ Прикубанская, для обеспечения перетоков в КС "Невинномысск". Подать в графике ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на май 2022.
21.04 - 22.04
СМВ-110 | Проверка РЗА (Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО, АОПО) (ШЭ 2607 022022) ВЛ-110 Курганная-Родниковская; Комплект основной и резервных защит ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ 2607088/300) ВЛ-110 Родниковская-Лабинск-2 в объеме контроль. | с отключением | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн |  | СК РДУ: отказана по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар, КВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС, для обеспечения перетоков в КС "Невинномысск". Подать в графике ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на май 2022.
25.04 - 26.04
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание, Проверка РЗА ТН-110 1СШ в объеме "Контроль" | с отключением | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн
30.04 - 30.04
СМВ-110 | Проверка Комплекта РЗА СМВ-110 (АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 019), в объеме контроль. | с отключением | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн
30.04 - 30.04
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
2СШ-110 | ТО Р 2 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Староминская | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 4 дн 8 ч
11.04 - 15.04
СМВ-110 | ТР СМВ-110, проверка РЗА. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 4 дн 8 ч
11.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, РРП-2-110, ВЧЗ, КС | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 4 дн 8 ч
11.04 - 15.04
РП-110 | ТО РРП-2-110 | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 4 дн 8 ч
11.04 - 15.04
1СШ-110 | ТО Р 1 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Ленинградская | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 11 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками и ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская
18.04 - 22.04
СМВ-110 | ТО Р 1 СШ СМВ-110, ТО СМВ-110 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 11 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками и ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская
18.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Ленинградская, РРП-1-110, ВЧЗ, КС | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 11 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками и ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская
18.04 - 22.04
РП-110 | ТО РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ Ленинградская | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 4 дн 11 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками и ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская
18.04 - 22.04
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей | ВПр. Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей -Сочи. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в марте з. №2454/2225
01.04 - 01.04
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в марте з. №2455/2228
01.04 - 01.04
Объект: ПС 110 кВ Таманский водовод
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Таманский водовод 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Темрюк, ЛР-110 ВЛ Темрюк, ОД-110 Т1, СР-110 1СШ, Текущий ремонт ОПН 1СШ-110. Профилактические испытания ЛР-СВЧ-110 ВЛ Темрюк ОПН-110 1СШ(М), ТТ-110 Т1(М), Т1(М) | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. Профилактические испытания ТТ1-110 СМВ(М) - контроль | с отключением | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн
14.04 - 15.04
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. Профилактические испытания ТТ1-110 СМВ(М) - контроль | с отключением | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн
14.04 - 15.04
СМВ-110 | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. Профилактические испытания ТТ1-110 СМВ(М) - контроль | с отключением | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн
14.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110 Профилактические испытания ТТ1-110 СМВ(М) - контроль | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110 Профилактические испытания ТТ1-110 СМВ(М) - контроль | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
СЭВ-110 | Проверка РЗА | с отключением | 04.04.22 | 07.04.22 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП
04.04 - 07.04
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТО ЛР-110 Славянская | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | КубРДУ6 перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь
04.04 - 07.04
СМВ-110 | СМВ-110, ТТ-110-2 СМВ, Р 2 сш СМВ-110 | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | КубРДУ6 перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь
04.04 - 07.04
2 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 Славянская, РТН-110 2 сш, ШР-110 Т-2, Р 2 сш СМВ-110 | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | КубРДУ6 перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь
04.04 - 07.04
СМВ-110 | ТО СМВ-110, ТТ-110-1 СМВ, Р 1 сш СМВ-110, ТТ-110-2 СМВ, ТО ТТ-11-1 СМВ, | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
27.04 - 01.05
1 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 А-4, РТН-110 1 сш, Р 1 сш СМВ-110, ШР-110 Т-1 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
27.04 - 01.05
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | ТО ВЧЗ ВЛ-110 А-4, КС ВЛ-110 А-4, ЛР-110 А-4 | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
27.04 - 01.05
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 ВЛ Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. Проф. испытания ТТ-110 ВЛ "Коржевская"(М), МВ-110 ВЛ "Коржевская"(М). | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
01.04 - 01.04
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР-МВ ВЛ-110 Коржевская, ТТ-110 ВЛ Коржевская. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР-МВ ВЛ-110 Коржевская, ТТ-110 ВЛ Коржевская. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн
21.04 - 22.04
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн
21.04 - 22.04
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Абинская | Проверка РЗА, с переводом на СОМВ с 05.04.2022 по 07.04.2022 | с отключением | 04.04.22 | 07.04.22 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.04 - 07.04
МВ-110 ВЛ Ильская | Проверка РЗА | с отключением | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.04 - 14.04
ШСОМВ-110 | Проверка РЗА Испытание ШСОМВ-110 | с отключением | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн
18.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС ВЛ КПГЭС (ф. А,В,С). При условии ввода в работу на ПС 110 кВ Лососевая Т-1. | с отключением | 05.04.22 | 06.04.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
27.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ КПГЭС. | с отключением | 05.04.22 | 06.04.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
27.04 - 28.04
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | ВПр. Опробование АПВ в Комплекте резервных защит ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Хоста с отпайками. | с отключением | 05.04.22 | 06.04.22 | 2 дн | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
27.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
СМВ-110 | ТР, проверка РЗА, в/в испытания | с отключением | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн
11.04 - 11.04
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
ЭВ-110 Псоу | ВПр. Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная. | с отключением | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн
18.04 - 18.04
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Псоу. | с отключением | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн
18.04 - 18.04
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Испытание и измерение КС-110 КВЛ Псоу (ф. А,В,С). | с отключением | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн
18.04 - 18.04
СЭВ-110 | Испытание и измерение СЭВ-110. | с отключением | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 дн
19.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ АТЭС. | с отключением | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн
19.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Испытание и измерение КС-110 ВЛ АТЭС (ф. А,В,С). | с отключением | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн
19.04 - 20.04
ЭВ 110 кВ ВЛ АТЭС | Испытание и измерение ЭВ-110 ВЛ АТЭС. | с отключением | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн
19.04 - 20.04
ЭВ 110 кВ ВЛ АТЭС | ВПр. Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная в объеме "К". | с отключением | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн
19.04 - 20.04
ТН-110 1 СШ | Испытание и измерение ОПН-110 I СШ. | с отключением | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн
19.04 - 20.04
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР | с отключением | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.04 - 19.04
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР, проверка РЗА | с отключением | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.04 - 20.04
ШСВЭ 110кВ | ТР, проверка РЗА | с отключением | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн
21.04 - 21.04
ОВЭ 110 кВ | ТР, проверка РЗА | с отключением | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн
22.04 - 22.04
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ТВК | без отключения | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
04.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | ТР ЛЭП | с отключением | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн |  | Заявка снята по инициативе собственника Славянские ЭС
04.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ТВК | без отключения | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн
06.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ТВК | без отключения | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн
11.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | ТВК | без отключения | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн
18.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ТВК | без отключения | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн
20.04 - 21.04
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | БВР при рубке угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №67-166/2, №166/2-165, №156а-158. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Замена ОПН на опоре №65. | с отключением | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
01.04 - 01.04
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси. (с включением на ночь). На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово. (с включением на ночь). | без отключения | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн
04.04 - 15.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Замена ОПН, изоляторов, установка ПЗУ на опорах №1-38, №79. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
04.04 - 08.04
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Имеретинская | Техническое обслуживание колодцев транспозиции КЛ. Испытание и измерение оболочек КЛ. | с отключением | 05.04.22 | 06.04.22 | 2 дн
05.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах №79-84, 137. Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор №131-132, 2о-3о, 99-100. Замена сцепной арматуры ГЗТ на опоре №143. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | КубРДУ: перенесенва в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
11.04 - 15.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Замена ОПН, изоляторов, установка ПЗУ на опорах №1-25. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Ремонт провода в пролете опор №1-2. Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах №1-11. Верховой осмотр опор №1-11-224. | с отключением | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн
13.04 - 15.04
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | Техническое обслуживание камер микротоннеля, кабельных колодцев и ящиков транспозиции КЛ. | с отключением | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн
13.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах №35-38, №57. | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. (с включением на ночь) | без отключения | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ, испытание и измерение оболочек КЛ на участке КЛ опоры №48 - 54. | с отключением | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
18.04 - 20.04
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Замена ОПН на опоре №32, ревизия проводов в зажимах на опоре №6, закрепление ВОЛС на опоре №1. | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн
21.04 - 22.04
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ, испытание и измерение оболочек КЛ на участке КЛ опора №48 - 54, №9л - ПС 110 кВ Лазаревская тяговая. | с отключением | 19.04.22 | 22.04.22 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая, КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка
21.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах №194-218, №1-11. | с отключением | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | Техническое обслуживание кабельных колодцев, концевых муфт КЛ. | с отключением | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
25.04 - 26.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: На ПС 110 кВ Геленджик отключить ЭВ-110 Восточная (с включением на ночь); на Джубгинской ТЭС отключить В 110 Джубга (с включением на ночь); на ПС 220 кВ Восточная отключить МВ-110 Тонкий Мыс. (с включением на ночь) | без отключения | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
25.04 - 29.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | Замена ОПН на опоре №51. | с отключением | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая, КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка
25.04 - 25.04
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | Техническое обслуживание коробов заземления КЛ. | с отключением | 26.04.22 | 27.04.22 | 2 дн | Заявка снята собственником Сочинские ЭС
26.04 - 27.04
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ, испытание и измерение оболочек КЛ на участках КЛ опора №123 - 1в, №138 - 1а. | с отключением | 26.04.22 | 27.04.22 | 2 дн
26.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | БВР при среднем ремонте ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Испытание и измерение КС-110 ВЛ КПГЭС-Хоста (ф. В) на ПС 110 кВ Кепша. При условии ввода в работу на ПС 110 кВ Лососевая Т-1. При условии ввода в работу на ПС 110 кВ Лососевая Т-1. | с отключением | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
27.04 - 28.04
Объект: Тимашевские ЭС
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Замена изоляторов, установка ПЗУ. | с отключением | 28.03.22 | 01.04.22 | 4 дн 9 ч
28.03.2022 - 01.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, установка ПЗУ. | с отключением | 04.04.22 | 08.04.22 | 4 дн 9 ч
04.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | С.Р. ЛР-110 ВЛ Калининская на ПС 110 кВ Роговская. | с отключением | 04.04.22 | 06.04.22 | 2 дн 9 ч
04.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Cредний ремонт ЛР-110 ВЛ Калининская-Роговская, текущий ремонт в/ч обработки ВЛ Калининская-Роговская на ПС 110 кВ Гречаная балка. | с отключением | 04.04.22 | 05.04.22 | 1 дн 9 ч
04.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов установка ПЗУ. | с отключением | 11.04.22 | 14.04.22 | 3 дн 9 ч
11.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, установка ПЗУ. | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
11.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Для БВР по расчистке трассы , вырубке деревьев. | с отключением | 15.04.22 | 18.04.22 | 3 дн 9 ч
15.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Cредний ремонт ЛР-110 ВЛ Калининская-Новониколаевская, текущий ремонт в/ч обработки ВЛ КалининскаяНовониколаевская на ПС 110 кВ Гречаная балка. | с отключением | 06.04.22 | 07.04.22 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка
19.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, линейной арматуры, вырубка деревьев. | с отключением | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 9 ч
21.04 - 22.04
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР. | с отключением | 07.04.22 | 08.04.22 | 1 дн 10 ч
07.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | с отключением | 07.04.22 | 08.04.22 | 1 дн 10 ч
07.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР | с отключением | 11.04.22 | 11.04.22 | 10 ч
11.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР. | с отключением | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
18.04 - 20.04
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Средний ремонт ЛР-110 Крыловская, ЛР-110 Ленинградская, РРП-110-1, РРП-110-2, текущий ремонт ТТ-110 Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская, замена изоляторов, вырубка ДКР на ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
18.04 - 22.04
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | Верховой осмотр, замена изоляторов, чистка трассы | с отключением | 19.04.22 | 20.04.22 | 1 дн 10 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
04.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | Т.О. | с отключением | 05.04.22 | 07.04.22 | 2 дн 11 ч
05.04 - 07.04
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Верховой осмотр | с отключением | 05.04.22 | 05.04.22 | 1 дн
05.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Ремонт шлейфов | с отключением | 08.04.22 | 08.04.22 | 1 дн
08.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Расчистки трассы ВЛ от ДКР | с отключением | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
11.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | без отключения | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ для работ на ПС 220 кВ Крымская
13.04 - 15.04
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | без отключения | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн
21.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | без отключения | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
25.04 - 26.04
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | без отключения | 27.04.22 | 29.04.22 | 3 дн
27.04 - 29.04
Предприятие: Черноморское РДУ
Место проведения:
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ПП Кубань, ТО Кабельной муфты КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
18.04 - 22.04
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТОиР ВЛ | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
18.04 - 22.04
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ПП Крым: ТО Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Кафа II цепь ф.А, В, С, резерв, ОПН 220 Тамань II цепь. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
18.04 - 22.04
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 Тамань II цепь | ТО: В 220 Тамань II цепь, ТТ 220 Тамань II цепь, контроль параметров элегаза ТТ 220 Тамань II цепь. ТО в объёме "В" вторичных цепей ТТ 220 Тамань II цепь | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
18.04 - 22.04
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО: ТН 220 Тамань II цепь, ОПН 220 Тамань II цепь, верховой осмотр Линейного портала КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь. ТО в объёме ""В"" вторичных цепей ТН 220 Тамань II цепь, управление ЛР 220 Тамань 2ц, ЗНЛ, ЗНВ" | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
18.04 - 22.04
2 СШ 220 | ТО: ТН-2-220, ОПН-2-220, верховой осмотр порталов 2 СШ 220, замена изолятора подвесной гирлянды 2 СШ 220 портал №9. ТО в объёме "В" управление разъёдинитедями 2 СШ 220. ТО в объёме "В" вторичных цепей ТН-2-220. | с отключением | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
18.04 - 19.04
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО ТН КВЛ 220 кВ Кафа II цепь ТО РЗА в объеме "В" ТН 220 Кафа 2ц. | с отключением | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | bar: Апрель 2022 Пт 01; Апрель 2022 Пн 04 to Апрель 2022 Пт 08; Апрель 2022 Пн 11 to Апрель 2022 Пт 15; Апрель 2022 Пн 18 to Апрель 2022 Пт 22; Апрель 2022 Пн 25 to Апрель 2022 Пт 29
18.04 - 22.04
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Апрель 2022 Пт 01 to Апрель 2022 Сб 23
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный