## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
" 24 " июня 2022 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на июль 2022 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Июль 2022
[9 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: «ОП АО «ВетроОГК»-Кочубеевское»
Заявитель: «ОП АО «ВетроОГК»-Кочубеевское»
Объект: ПС 220 кВ Ветропарк
РП 220 | Текущий ремонт РП 220, РРП-2-220 | с разборкой токовых цепей | 20.06.22 | 04.07.22 | 14 дн 12 ч | 04:00
20.06.2022 - 04.07
В 220 Т-2 | Текущий ремонт В 220 Т-2, СР 220 Т-2, ТТ В 220 Т-2, ТР 220 Т-2, РРП-2-220 | с разборкой токовых цепей | 20.06.22 | 04.07.22 | 14 дн 12 ч | 04:00
20.06.2022 - 04.07
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ШСЭВ 110 | Техническое обслуживание ШСЭВ 110. Без вывода в вынужденный простой 2 СШ 110 кВ | без разборки токовых цепей | 01.07.22 | 01.07.22 | 14 ч | 01:00 | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ перевода всех присоединений на одну систему шин 110 кВ или объединения шин 110 кВ.
01.07 - 01.07
ШСЭВ 220 | Техническое обслуживание ШСЭВ 220. Без вывода в вынужденный простой 2 СШ 220 кВ | без разборки токовых цепей | 02.07.22 | 02.07.22 | 14 ч | 01:00 | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ перевода всех присоединений на одну систему шин 220 кВ или объединения шин 220 кВ.
02.07 - 02.07
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТОиР ВЛ Замена загрязненных изоляторов ВЛ. Совместно с СКПМЭС | под наведенным напряжением | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 02:00 |  | Из-за режима ПЭВТ и превышения МДП в КС "Невинномысск"
28.07 - 29.07
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТОиР ВЛ. По режиму вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | под наведенным напряжением | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Кирилловское", подать в сентябре, октябре 2022
18.07 - 21.07
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Режим работы ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками с включенным МВ-220-14, ВЭ-220-24 на ПС 220 кВ Восточная. |  | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь
18.07 - 21.07
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 02:00
04.07 - 08.07
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 02:00
11.07 - 15.07
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 02:00
27.06.2022 - 01.07
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | ТОиР ВЛ Измерение наведенного напряжения | под наведенным напряжением | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 02:00
04.07 - 08.07
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 02:00 |  | Перенос на 04.07-08.07 для совмещения с работами на ВЛ и несовмещением с ПГУ-2 Балаклавской ТЭС
27.06.2022 - 01.07
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 01.07.22 | 08.07.22 | 8 дн | 02:00
01.07 - 08.07
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТОиР ВЛ |  | 01.07.22 | 09.07.22 | 9 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП В КС "Кубанское" в режиме ПЭВТ
01.07 - 09.07
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Монтаж анкерных опор №№175, 175а, подключение заходов 220 кВ к ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская. По титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская – Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО «ВО «Технопромэкспорт»)» |  | 05.07.22 | 16.07.22 | 12 дн | ВЗ | ОДУ : перенесена для несовмещения с ПГУ-1 Балаклавской ТЭС
04.07 - 15.07
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | Реконструкция ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая, КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая в части мероприятий противооползневой защиты |  | 07.06.22 | 01.07.22 | 25 дн | ВЗ
07.06.2022 - 01.07
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Реконструкция ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая, КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая в части мероприятий противооползневой защиты | под наведенным напряжением | 01.06.22 | 01.07.22 | 31 дн | ВЗ
01.06.2022 - 01.07
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | ВВИ КС ВЛ 110 Медведовская (ф. А,В,С) | под наведенным напряжением | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
18.07 - 19.07
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | ТР: ВЧЗ ВЛ 110 Роговская (ф.А,В), КС ВЛ 110 Роговская (ф. А,В). ТО: ОПН-110-1 КВЛ Роговская, ОПН-110-2 КВЛ Роговская. ВВИ КС ВЛ 110 Роговская (ф. А,В). | под наведенным напряжением | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская в случае аварийного отключения КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
21.07 - 22.07
В 110 Роговская | ТО в объёме "О" Комплекта РЗА В-110 Роговская (УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ2607 019) |  | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
21.07 - 22.07
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | ВВИ КС ВЛ 110 Переясловская (ф. А,В,С) |  | 20.07.22 | 21.07.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Брюховецкая при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
20.07 - 21.07
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АПК-2. |  | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью перевода В 110 Роговская на 2 СШ-110 кВ, для недопущения превышения АДН на ПС 110 кВ Тимашевских ЭС, в случае аварийного отключения 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
27.07 - 28.07
Объект: ПС 220 кВ Восточная
Установка плавки гололёда | ТО УПГ ВВИ КЛ-10 УПГ, КЛ РПГ-10 , ТОР-10 УПГ |  | 22.07.22 | 22.07.22 | 1 дн | 02:00
22.07 - 22.07
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТР: РТН-220 3 СШ, РПГ-220 3 СШ ф. А, РПГ-220 3 СШ ф. В, РПГ-220 3 СШ ф. С. ТО ТН-220 3 сш ТО в объёме "В" ТН-220 3 сш |  | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Кирилловское", подать в сентябре, октябре 2022
18.07 - 21.07
ТН-220 3 сш | ТР: РТН-220 3 СШ. ТО ТН-220 3 сш. ТО в объёме "В" ТН-220 3 сш. Вывод ТН-220 3 сш при условии ввода в работу ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ-Кирилловская с отпайками и одного из выключателей МВ-220-14, МВ-220-24 в связи с отсутствием цепей напряжения на ВЛ |  | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.07 - 21.07
МВ-220-23 | БВР при ТР: РТН-220 3 СШ. ТО ТН-220 3 сш ТО в объёме "В" ТН-220 3 сш |  | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.07 - 21.07
МВ-220-13 | БВР при ТР: РТН-220 3 СШ. ТО ТН-220 3 сш ТО в объёме "В" ТН-220 3 сш |  | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.07 - 21.07
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 ТО в объёме "К" комплект резервных защит (ЭПЗ 1636) ОМВ-110, ТАПВ и привод, ТТ встроенные, ТТ выносные ОМВ-110 |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 02:00
25.07 - 29.07
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ-110 Т-3. Совместно с выводом в ремонт Т-3 |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 02:00
25.07 - 29.07
МВ-110 АТ-1 | СР МВ-110 АТ-1 ВВИ МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | 4 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.07 - 15.07
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 220кВ АТ-2, ОПН 220кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2 ВВИ АТ-2, ШМ-10 АТ-2, ТН 10 кВ АТ-2. |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 02:00
18.07 - 22.07
ВЭ 110кВ АТ-2 | ТО ВЭ 110кВ АТ-2 |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 02:00
18.07 - 22.07
5 С 220кВ | ТО ТН 5 С 220кВ ТО в объёме "К" ТН 5C 220кВ |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 02:00
18.07 - 22.07
ОСШ-110кВ | ТО РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.С, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.С |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | 02:00
04.07 - 15.07
Установка плавки гололёда | ТО УВПГ-1, УВПГ-2, , ТТ 10кВ УВПГ-1, ТОР 10кВ-1, ТТ 10кВ ТОР-1, Р УВПГ-1, Р-УВПГ-1"+", Р-УВПГ-1"-", РС-УВПГ-1"-", ТТ 10кВ УВПГ-2, ТОР 10кВ-2, ТТ 10кВ ТОР-2, Р УВПГ-2, Р-УВПГ-2"-", Р-УВПГ-2"+", РС-УВПГ-2"+", РПГ троса 1 ВЛ-Т, РПГ троса 2 ВЛ-Т, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.А, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ троса 1 ВЛ-Т №2 ф.В, РПГ троса 2 ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.А, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.С, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.С |  | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | 02:00
04.07 - 15.07
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | ТО: ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая. |  | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 02:00
18.07 - 19.07
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | СР: ЗН КС КВЛ 110 кВ Бочаров ручей ТО: ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. | под наведенным напряжением | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | 02:00
07.07 - 08.07
ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | ТО: ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. |  | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | 02:00
07.07 - 08.07
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | СР: ЗН КС КВЛ 110 кВ Родниковая ТО: ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая. | под наведенным напряжением | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 02:00
18.07 - 19.07
Установка плавки гололёда | ТР: Т-3, КРУ 3 СШ 10 кВ, КРУ 4 СШ 10 кВ. ТО: ШМ 110 кВ Т-3, ОПН 110 кВ Т-3, ОПНН Т-3, ОПН-3 10 кВ Т-3, ОПН-4 10 кВ Т-3 |  | 21.07.22 | 29.07.22 | 9 дн | 02:00
21.07 - 29.07
Объект: ПС 220 кВ Каневская
Т-2 | Работа сторонами 220/27 кВ в связи с выводом в ремонт 2 СШ-35. |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | ВЗ
04.07 - 08.07
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Атамановская. ТО в объёме "К" ЭМБ РОСШ-110 Атамановская. |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
11.07 - 12.07
ЭВ-110 Атамановская | ТО: ТТ-110 Атамановская. ТР ЛР-110 Атаманов ская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 Атамановская, Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ (ШЭ2607016), привод ЭВ-110 Атамановская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ: ЛР-110 Атамановская, ШР-1с.ш. Атамановская, ШР-2с.ш. Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
11.07 - 12.07
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | ТР: ВЧЗ ВЛ-110 Атамановская, КС ВЛ-110 Атамановская, ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. ТО в объёме "В" ШОН ВЛ-110 Атамановская, ТО в объёме "К" ЭМБ ЛР 110 Атамановская. ВВИ КС ВЛ 110 Атамановская. |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Староминская в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Староминская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
11.07 - 12.07
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
ШСВ 110 | ТО: ШСВ 110 ТО в объёме "К" Шкаф Комплекта РЗА ШСВ 110 (иск.ШЭ 2607015), ТО в объёме "ТК" Терминал Комплекта РЗА ШСВ 110 (ШЭ 2607015) |  | 20.07.22 | 20.07.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
20.07 - 20.07
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
2 С 220 | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-2 |  | 25.07.22 | 25.07.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
25.07 - 25.07
2 С 220 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-2 |  | 18.07.22 | 18.07.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
18.07 - 18.07
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
1С 220 | ВПР: на время вывода Т-1 для ТР Т-1; ТО ОПН 220 Т-1, ОПН 10 Т-1 |  | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | 02:00
06.07 - 06.07
1С 220 | ВПр: на время ввода в работу Т-1. |  | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | 02:00
08.07 - 08.07
2С 220 | ВПР: на время вывода Т-2 для ТР Т-2; ТО ОПН 220 Т-2, ОПН 10 Т-2 |  | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн | 02:00
13.07 - 13.07
2С 220 | ВПР: на время ввода в работу Т-2. |  | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн | 02:00
15.07 - 15.07
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В 110 Ахштырь | ТО: КРУЭ 110 кВ ячейка КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь. |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 02:00
20.07 - 22.07
КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь | ТО: КРУЭ 110 кВ ячейка КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь, ОПН 110 Ахштырь, кабельной вставки КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь. ВВИ кабельной вставки КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь. |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 02:00
20.07 - 22.07
АТ-2 | ТР АТ-2, ЛРН-2. ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2, КЛ 110кВ АТ-2, ТР ЛРН-2-10. ВВИ КЛ 110кВ АТ-2, ТН 10 АТ-2. ТО в объёме "В" цепи ТТ 220 АТ-2, ТТ АТ-2, ТН 10 АТ-2, комплект основных защит 2 комплект АТ-2, ТО в объёме "ТК" терминал основных защит 2 комплект АТ-2 ТО в объеме "В" цепи ТТ ЛРН-2. ТО в объеме "В" комплекта "ТК" терминала защит, АУВ и УРОВ В 10 ЛРН-2, ТО в объеме "В" цепей ТТ В 10 ЛРН-2. |  | 11.07.22 | 21.07.22 | 11 дн | 02:00
11.07 - 21.07
В 110 АТ-2 | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка АТ-2. ТО в объёме "В" шкафа "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 АТ-2; ТО в объёме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 АТ-2 LOGO, ШМУ В 110 АТ-2, цепей ТТ В 110 АТ-2, цепей РПР 110 АТ-2. |  | 11.07.22 | 21.07.22 | 11 дн | 02:00
11.07 - 21.07
2 С 220 | БВР на время ремонт АТ-2 и ОПН-2-220, ТН-2-220 (емкостной). |  | 11.07.22 | 21.07.22 | 11 дн | 02:00
11.07 - 21.07
ТН-2-220 | ТО ТН-2-220, ОПН-2-220 |  | 11.07.22 | 21.07.22 | 11 дн | 02:00
11.07 - 21.07
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | Текущий ремонт: ОД-220 Т-2, КЗ-220 Т-2. Техническое обслуживание: ОПН-220 Т-2. ТО в объёме "В": ЭМБ ЛР-220-2, ШР-220-Т-2. Совместно с Т-1 |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 04:00
27.06.2022 - 01.07
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ОСШ 110 кВ | Техобслуживание: РОСШ 110кВ ОВЭ |  | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | 02:00
06.07 - 06.07
ОВЭ 110 кВ | ТО: РОСШ 110кВ ОВЭ |  | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | 02:00
06.07 - 06.07
ОСШ 110 кВ | Техобслуживание: РОСШ 110кВ Тяговая Iц. Совместно с выводом ВЛ 110 кВ Староминская – Коммунар |  | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | 02:00
07.07 - 08.07
ОСШ 110 кВ | ТО: РОСШ 110кВ Коммунар. |  | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 02:00
04.07 - 05.07
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТО: ТН 220 Центральная, ТТ 220 Центральная |  | 01.07.22 | 08.07.22 | 8 дн | 02:00
01.07 - 08.07
В-1-220 Центральная | ТО: ТТ 220 Центральная |  | 01.07.22 | 08.07.22 | 8 дн | 02:00
01.07 - 08.07
В-2-220 Центральная | ТО: ТТ 220 Центральная |  | 01.07.22 | 08.07.22 | 8 дн | 02:00
01.07 - 08.07
МВД-1 | СР: МВД-1. ТО в объеме "К" автоматики МВД-1, привод МВД-1 ВВИ МВД-1. Работы планируются выполняться с 20.06.2022 по 08.07.2022 |  | 01.07.22 | 08.07.22 | 8 дн | ВЗ
01.07 - 08.07
ШСМВ-110 | Расширенный ТР ШСМВ-110. ТО в объеме "О" комплекта резервных защит ШСМВ-110, ТО в объеме "О" АПВ и автоматики, привода ШСМВ-110. |  | 18.07.22 | 26.07.22 | 9 дн | 12:00 | КубРДУ: с объединением шин 110 кВ
18.07 - 26.07
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | СР: МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | с переводом на ОВ | 01.07.22 | 10.07.22 | 10 дн | 3 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.07 - 10.07
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
Установка плавки гололёда | ТО: УВПГ. СР: РПГ ф.В «-», РПГ ф.В «+», РПГ ф.С «-», РПГ ф.С «+», РУПГ «+», РУПГ «-», ЗН УВПГ "+", ЗН УВПГ «-», РПГ ГТ, СПГ +8 кВ ВВИ УВПГ, КЛ-10 ПГ (+) №1, КЛ-10 ПГ (+) №2, КЛ-10 ПГ (-) №1, КЛ-10 ПГ (-) №2, ОПН С 6 кВ, ТОР 6 кВ УВПГ, Р 6 кВ УВПГ, С 6 кВ |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 02:00
25.07 - 29.07
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-41 | ТО ТТ-41 |  | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | 02:00
04.07 - 05.07
ОСШ-110 | ТР ОСШ-110 |  | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | 02:00
14.07 - 15.07
ВВ-1-3 | ТО ТТ-1-3 |  | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | 02:00 |  | Из-за режима ПЭВТ, подать в сенябре, октябре 2022
18.07 - 19.07
ТН-330-1 | ТР: ТН-330-1 |  | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | 02:00
11.07 - 13.07
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР: ВВ-110 КНИИТИМ. ТО в объёме "К" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 КНИИТИМ; ТО в объёме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636). | с переводом на ОВ | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.07 - 29.07
ВВ-1-01 | Замена выключателя на элегазовый. |  | 01.07.22 | 31.07.22 | 31 дн | ВЗ
01.07 - 31.07
ВВ-1-3 | Замена выключателя на элегазовый |  | 01.07.22 | 31.07.22 | 31 дн | ВЗ
01.07 - 31.07
ВВ-2-15 | Замена выключателя на элегазовый |  | 01.07.22 | 31.07.22 | 31 дн | ВЗ |  | Из-за режима ПЭВТ подать после ВВ-1-01
01.07 - 31.07
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 1 цепь. |  | 18.07.22 | 18.07.22 | 22 ч | 01:00
18.07 - 18.07
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская-2 ц |  | 25.07.22 | 25.07.22 | 22 ч | 02:00
25.07 - 25.07
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 1 цепь через ОВВ-110 в связи с выводом в ремонт ВВ-110 Кавказская-1 |  | 18.07.22 | 19.07.22 | 1 дн 2 ч | 04:00
18.07 - 19.07
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 1 цепь через ОВВ-110 в связи с выводом в ремонт ВВ-110 Кавказская-2 |  | 25.07.22 | 26.07.22 | 1 дн 2 ч | 02:00
25.07 - 26.07
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ АТ-3 | ТР ВЭ 220 кВ АТ-3. ТО ТТ 220 кВ АТ-3. ТО в объёме "В" ТТ 220 кВ АТ-3. |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 02:00
04.07 - 08.07
Установка плавки гололеда | ТО: РПГ -1Ц +14/28 кВ, РПГ -2Ц +14/28кВ, РПГ -1Ц -14/28 кВ, РПГ -2Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц+14/28 кВ, РПГ ГЗТ-1Ц, РПГ ГЗТ-2Ц ВВИ ТОР-10 кВ 1-1,ТОР-10 кВ 1-2,ТОР-10 кВ 1-3,ТОР-10 кВ 2-1, ТОР-10 кВ 2-2,ТОР-10 кВ 2-3, ТН-10 ВУ-1, ТН-10 ВУ-2. |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 02:00
11.07 - 15.07
ВЭ 220 кВ Крымская I ц. | ТО: ТТ 220 кВ Крымская Iц. ТО в объёме "В" ТТ 220 кВ Крымская 1ц |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
27.06.2022 - 01.07
ОСШ 220 кВ | ТО: ОСШ 220 кВ; РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ Крымская I ц.ф.А; РОСШ 220 кВ Крымская 1ц. ТО ТН ОСШ 220 кВ. ТО в объёме "В" ТН ОСШ 220 кВ. |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
27.06.2022 - 01.07
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 Т-4 | ТО В 220 Т-4, ТТ 220 Т-4. ТО в объёме "В" ТТ 220 Т-4 ВВИ Т-4 |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 04:00 | Совместно с выводом Т-4
25.07 - 29.07
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | ВВИ КС 220 Славянская | под наведенным напряжением | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 02:00 |  | Перенос на 04.07-08.07 для совмещения с работами на ВЛ и несовмещением с ПГУ-2 Балаклавской ТЭС
27.06.2022 - 01.07
В 220 Славянская | ТО В 220 Славянская, ТТ 220 Славянская . ТО РЗА в объёме "В" ТТ 220 Славянская Совместно с выводом СЛЭП ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | <пусто> | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 04:00 |  | Перенос на 04.07-08.07 для совмещения с работами на ВЛ и несовмещением с ПГУ-2 Балаклавской ТЭС
27.06.2022 - 01.07
В-1-500 АТ-3 | ТО ТТ-1-500 АТ-3 ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА В-1-500 АТ-3 (иск. ШЭ2710 511)/ Терминал Комплекта РЗА В-1-500 АТ-3 (ШЭ2710 511) |  | 20.06.22 | 06.07.22 | 17 дн | 04:00
20.06.2022 - 06.07
В-2-500 АТ-3 | ТО ТТ-2-500 АТ-3 (20.06.2022-01.07.2022). ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА В-2-500 АТ-3 (иск. ШЭ2710 511)/ Терминал Комплекта РЗА В-2-500 АТ-3 (ШЭ2710 511) |  | 20.06.22 | 06.07.22 | 17 дн | 04:00
20.06.2022 - 06.07
В-1-220 АТ-3 | ТО ТТ-1-220 АТ-3 (20.06.2022-01.07.2022). ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА В-1-220 АТ-3 (иск. ШЭ2607 011)/ Терминал Комплекта РЗА В-1-220 АТ-3 (ШЭ2607 011) |  | 20.06.22 | 06.07.22 | 17 дн | 04:00 | ЧРДУ: Время ремонта с 25.06.2021 06.07.2022 для обеспечения ДДТН АТ-1 (АТ-2) ПС 500 кВ Тамань в ПАР АТ-2 (АТ-1) на период снижения уровня располагаемой мощности генерирующего оборудования по причине планово-предупредительных работ по системе Южно-Европейского газопровода.
20.06.2022 - 06.07
В-2-220 АТ-3 | ТО ТТ-2-220 АТ-3). ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА В-2-220 АТ-3 (иск. ШЭ2607 011)/ Терминал Комплекта РЗА В-2-220 АТ-3 (ШЭ2607 011) |  | 20.06.22 | 06.07.22 | 17 дн | 04:00 | ЧРДУ: Время ремонта с 25.06.2021 06.07.2022 для обеспечения ДДТН АТ-1 (АТ-2) ПС 500 кВ Тамань в ПАР АТ-2 (АТ-1) на период снижения уровня располагаемой мощности генерирующего оборудования по причине планово-предупредительных работ по системе Южно-Европейского газопровода.
20.06.2022 - 06.07
АТ-3 | ТР АТ-3, ТО ОПН 500 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 10 АТ-3, ТТ 220 АТ-3, ТН 500 АТ-3, ТН 220 АТ-3 (20.06.2022-01.07.2022). ТО РЗА в объеме "К" Газовая защита АТ-3, Газовая защита РПН АТ-3, Технологические защиты АТ-3, Автоматика охлаждения АТ-3. ТО в объёме "К"/ТК: Шкаф Автоматики РПН АТ-3 (иск. Tapcon 260)/ Терминал Автоматики РПН АТ-3 (Tapcon 260), Шкаф Автоматики пожаротушения (иск. ШЭ2710120) АТ-3/Шкаф Автоматики пожаротушения АТ-3 ( ШЭ2710120), Шкаф КСЗ ст. 500 кВ АТ-3 (иск. ШЭ2710572)/Терминал КСЗ ст. 500 кВ АТ-3 ( ШЭ2710572), Шкаф КСЗ ст. 220 кВ АТ-3 (иск. ШЭ2607072)/Терминал КСЗ ст. 220 кВ АТ-3 (ШЭ2607072), Шкаф ДЗО 2 компл. ст. 500 кВ АТ-3 (иск. ШЭ2607051)./ Терминал ДЗО 2 компл. ст. 500 кВ АТ-3 (ШЭ2607051), Шкаф ДЗО 220 АТ-3 (иск. ШЭ2607051)/Терминал ДЗО 220 АТ-3 (ШЭ2607051). ТО в объёме "К" Комплект ПА АТ-3 1 компл. (ФОТ, АОПО) (ШЭЭ 223 0509), Комплект ПА АТ-3 2 компл. (ФОТ, АОПО) (ШЭЭ 223 0509). ВВИ АТ-3. А/г 12 часов в связи с ВВИ |  | 20.06.22 | 06.07.22 | 17 дн | 12:00 | ЧРДУ: Время ремонта с 25.06.2021 06.07.2022 для обеспечения ДДТН АТ-1 (АТ-2) ПС 500 кВ Тамань в ПАР АТ-2 (АТ-1) на период снижения уровня располагаемой мощности генерирующего оборудования по причине планово-предупредительных работ по системе Южно-Европейского газопровода.
20.06.2022 - 06.07
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВВ-21 | ТР: ВВ-21. ТО: ТТ-21. ТО в объёме "К" Автоматики и ТАПВ ВВ-21 (АПВ-503), ТТ-21. ВВИ ТТ-21 |  | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | 12:00
11.07 - 13.07
ВВ-22 | ТР: ВВ-22. ТО: ТТ-22. ТО в объёме "К" Автоматика и ТАПВ ВВ-22 (АПВ-503), ТТ-22 ВВИ ТТ-22 |  | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 12:00
18.07 - 20.07
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Тихорецк - НПС-1 с отпайками через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 НПС-1 |  | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн | 04:00
13.07 - 15.07
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская с отпайками через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 Новопокровская |  | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | 04:00
18.07 - 20.07
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-2-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТТ-2-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "О" Шкафа автоматики, ЗНР и УРОВ В-2-500 РоАЭС №2 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привода. ВВИ: ТТ-2-500 РоАЭС №2. |  | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | 12:00
25.07 - 27.07
ВВ-25 | ТР: ВВ-25. ТО: ТТ-25 Отбор проб масла на ФХА: ТТ-35 |  | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
04.07 - 06.07
ВВ-26 | Текущий ремонт ВВ-26. |  | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
07.07 - 09.07
ТН-220 СШ C | Текущий ремонт: РТН-220 СШ-С. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-С, ОПН-220 СШ-С. |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 02:00
04.07 - 08.07
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Тихорецк - НПС-2 через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 НПС-2 |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | 04:00
25.07 - 29.07
ВВ-С1 | ТР: ЛР-220 Ея тяговая, Р-С1-С, РТН-220 СШ-С. Верховой осмотр: СШ-220С |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 02:00
04.07 - 08.07
ВВ-С2 | ТР:ЛР-220 Ея тяговая, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С. Верховой осмотр СШ-220С |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 02:00
04.07 - 08.07
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | ТР: ЛР-220 Ея-тяговая, Р-С1-С, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С. ТО ТН-220 СШ-С, ОПН-220 СШ-С ТО в объёме "В": Комплект РЗ ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 085), ПВЗУ-Е; КСЗ ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 022); УРОВ ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая ВВИ КС Ея тяговая ф.А,В,С |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 02:00
04.07 - 08.07
АТ-3 | Установка концевых муфт 220 кВ, ОПН и подключение к АТ-3 (срок 8.07.2022 - 12.07.2022) Ошиновка АТ-3 (срок 13.07.2022) Ввод в работу АТ-3 через КРУЭ 220 кВ (срок 14.07.2022 - 17.07.2022). По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» |  | 08.07.22 | 17.07.22 | 10 дн | ВЗ
08.07 - 17.07
АТ-2 | Установка концевых муфт 220 кВ, ОПН и подключение к АТ-2 (срок 4.07.2022 - 8.07.2022) Ошиновка АТ-2 (срок 8.07.2022) Ввод в работу АТ-2 через КРУЭ 220 кВ (срок 14.07.2022 - 17.07.2022). По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» |  | 04.07.22 | 17.07.22 | 14 дн | ВЗ
04.07 - 17.07
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-1 | Отсутвие возможности дистанционного оперирования РПН АТ-2 в связи с выводом в ремонт 2С-0,4 ЩСН-1 |  | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 02:00
04.07 - 04.07
АТ-2 | Отсутвие возможности дистанционного оперирования РПН АТ-2 в связи с выводом в ремонт 1С-0,4 ЩСН-1 |  | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | 02:00
01.07 - 01.07
АТ-3 | Отсутвие возможности дистанционного оперирования РПН АТ-2 в связи с выводом в ремонт 3С-0,4 ЩСН-2 |  | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | 02:00
05.07 - 05.07
АТ-4 | Отсутвие возможности дистанционного оперирования РПН АТ-2 в связи с выводом в ремонт 4С-0,4 ЩСН-2 |  | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | 02:00
06.07 - 06.07
ОСШ-220кВ | ТО: РПГ ОКГТ ВЛ 220 Шепси ф.С |  | 25.07.22 | 25.07.22 | 1 дн | 02:00
25.07 - 25.07
ВЭ 220 Т-6 | ТР: Т-6, ТР 220 Т-6; ТО: ВЭ 220 Т-6, ТТ-220 Т-6, ОПН 220 Т-6 ТО в объёме "К": привода ВЭ-220 Т-6; ТТ-220 Т-6 (выносные), ТТ ВЭ-220 Т-6. ТО УРЗА в объёме "В" приводов и вторичной коммутации ОБР и АСУ: ТР-220 Т-6, ЗН ТР-220 Т-6 в ст.Т, ЗН ТР-220 Т-6 в ст.ВЭ; РОСШ-220 Т-6, ЗН РОСШ-220 Т-6 в ст.Т; ШР I СШ 220 Т-6, ЗН ШР I СШ 220 Т-6 в ст. ВЭ; ШР II СШ 220 Т-6 ВВИ Т-6, ОПН-10 Т-6 ВУ-3, ОПН-10 Т-6 ВУ-2, ШМ-10 кВ Т-6 |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 02:00
18.07 - 22.07
ВЭ 220 Шепси | ТО УРЗА в объёме "В": комплект автоматики ВЭ 220 Шепси (С60) и РПР ВЭ 220 Шепси |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | 02:00 | Совместно с работами СЛЭП
27.06.2022 - 01.07
Установка плавки гололеда | ТР: Р-10 ВУ-2, Р-10 ВУ-3, РВУ-3 (-), РВУ-3 (+), РС ВУ-3(+), РС ВУ-2(-), РВУ-2 (+), РВУ-2 (-). ТО: РПГ (-) 14/28 Джвари ф.А, РПГ (+) 14/28 Джвари ф.А, РПГ (-) 14/28 Джвари ф.С, РПГ (+) 14/28 Джвари ф.С, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ (-) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.С, РПГ (+) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.С, РПГ ОКГТ ВЛ 220 Шепси ф.С, ТН-10 ВУ-2 ТПГ-14/28 ВУ-2(+), ТН-10 ВУ-3 ТПГ-14/28 ВУ-3(+). |  | 01.07.22 | 31.07.22 | 31 дн | 02:00
01.07 - 31.07
Объект: РП 220 кВ Черноморская
В 220 | ТР: ЛР 221, ЛР-1-220 |  | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | 02:00
04.07 - 06.07
В 211 | ТР: ШР 211, ШР 221, РТН-1-220, ТР 220 Т-1, 1 С 220, ТН-1-220 | с включением на ночь | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | 02:00
04.07 - 06.07
1 С 220 | ТР: 1 С 220, ШР 221, ШР 211, РТН-1-220, ТР 220 Т-1, ТН-1-220. | с включением на ночь | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | 02:00
04.07 - 06.07
Т-1 | ТР: Т-1, ТР 220 Т-1. ТО: ТН-1-10 Т-1, ТН-2-10 Т-1, ОПН-10 Т-1. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала основных и резервных защит Т-1 2 комплект | с включением на ночь | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | 02:00
04.07 - 06.07
В 221 | ТР: В 221, ЛР 221, ЛР-1-220, ШР 221, РТН-1-220, ТР 220 Т-1, 1 С 220. |  | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | 02:00
04.07 - 06.07
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | усиление шлейфов, снятие гнезд, ремонт ОПН |  | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | 02:00 |  | Из-за режима ПЭВТ и превышения МДП в КС "Невинномысск"
28.07 - 29.07
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская – Атамановская с отпайками для работ на ПС 220 кВ Крыловская |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Староминская в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Староминская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
11.07 - 12.07
Предприятие: ОДУ Юга
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 02:00 | Перенос с 27.06-01.07 для совмещения с работами на ВЛ и несовмещением с ПГУ-2 Балаклавской ТЭС
04.07 - 08.07
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | ВВИ КС 200 Славянская | под наведенным напряжением | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 02:00 | Перенос с 27.06-01.07 для совмещения с работами на ВЛ и несовмещением с ПГУ-2 Балаклавской ТЭС
04.07 - 08.07
В 220 Славянская | ТО В 220 Славянская, ТТ 220 Славянская . ТО РЗА в объёме "В" ТТ 220 Славянская Совместно с выводом СЛЭП ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04:00 | Перенос с 27.06-01.07 для совмещения с работами на ВЛ и несовмещением с ПГУ-2 Балаклавской ТЭС
04.07 - 08.07
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ОМВ-220-1 | ТО МВ-220кВ, АГ 4 часа |  | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | 04:00
04.07 - 08.07
2АТ | ТР автотрансформатора 2АТ, КР ЛР-110 2АТ, АГ 72 часа. Отключается по ст. 110кВ при выводе в ремонт 1 СШ-110кВ |  | 20.06.22 | 01.07.22 | 12 дн | 3
20.06.2022 - 01.07
ЭВ-110 2АТ | КР ЛР-110 2АТ, АГ 6 часов |  | 20.06.22 | 01.07.22 | 12 дн | 06:00
20.06.2022 - 01.07
ШСМВ-220-1 | КР МВ, АГ В.З. (72 часа) |  | 06.07.22 | 26.07.22 | 21 дн | ВЗ
06.07 - 26.07
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Заявитель: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Объект: Туапсинский НПЗ
СЭВ 110-2 | Техническое обслуживание устройств РЗА СЭВ 110-2 в обхеме "В" с опробованием на СЭВ 110-2 |  | 21.07.22 | 22.07.22 | 1 дн 12 ч | ВЗ
21.07 - 22.07
ШСЭВ 110-2 | Техническое обслуживание устройств РЗА ШСЭВ 110-2 в обхеме "В" с опробованием на ШСЭВ 110-2 |  | 28.07.22 | 29.07.22 | 1 дн 12 ч | ВЗ
28.07 - 29.07
СЭВ 110-1 | Техническое обслуживание устройств РЗА СЭВ 110-1 в обхеме "В" с опробованием на СЭВ 110-1 |  | 18.07.22 | 20.07.22 | 2 дн 12 ч | ВЗ
18.07 - 20.07
ШСЭВ 110-1 | Техническое обслуживание устройств РЗА ШСЭВ 110-1 в обхеме "В" с опробованием на ШСЭВ 110-1 |  | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 12 ч | ВЗ
25.07 - 27.07
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 16.07.22 | 29.07.22 | 13 дн 14 ч | 08:00 | bar: Июль 2022 Пт 01; Июль 2022 Пн 04 to Июль 2022 Пт 08; Июль 2022 Пн 11 to Июль 2022 Пт 15; Июль 2022 Пн 18 to Июль 2022 Пт 22; Июль 2022 Пн 25 to Июль 2022 Пт 29
16.07 - 29.07
Объект: ПС 220 кВ А-20
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | Проф. испытания КС по результатам ТВК |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская, ВЛ 110 кВ Крыловская – Атамановская с отпайками в случаи ПАР отключения ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год | bar: Июль 2022 Пт 01; Июль 2022 Пн 04 to Июль 2022 Пт 08; Июль 2022 Пн 11 to Июль 2022 Пт 15; Июль 2022 Пн 18 to Июль 2022 Пт 22; Июль 2022 Пн 25 to Июль 2022 Пт 29
11.07 - 12.07
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ТО УРЗА, ТР МВ220 А-30, ТТ220 А-30. |  | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская, ВЛ 110 кВ Крыловская – Атамановская с отпайками в случаи ПАР отключения ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год | bar: Июль 2022 Пт 01; Июль 2022 Пн 04 to Июль 2022 Пт 08; Июль 2022 Пн 11 to Июль 2022 Пт 15; Июль 2022 Пн 18 to Июль 2022 Пт 22; Июль 2022 Пн 25 to Июль 2022 Пт 29
11.07 - 15.07
Объект: ПС 220 кВ А-30
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ТР РРП220 А-20. |  | 11.07.22 | 14.07.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская, ВЛ 110 кВ Крыловская – Атамановская с отпайками в случаи ПАР отключения ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год | bar: Июль 2022 Пт 01; Июль 2022 Пн 04 to Июль 2022 Пт 08; Июль 2022 Пн 11 to Июль 2022 Пт 15; Июль 2022 Пн 18 to Июль 2022 Пт 22; Июль 2022 Пн 25 to Июль 2022 Пт 29
11.07 - 14.07
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | ТР: ЛР220 Сальская, РРП 220 Сальская. ВЧЗ КВЛ 220 кВ Сальская ф. А, В, С, КС КВЛ 220 кВ Сальская ф. А, В, С. |  | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | 04:00 | bar: Июль 2022 Пт 01; Июль 2022 Пн 04 to Июль 2022 Пт 08; Июль 2022 Пн 11 to Июль 2022 Пт 15; Июль 2022 Пн 18 to Июль 2022 Пт 22; Июль 2022 Пн 25 to Июль 2022 Пт 29
18.07 - 29.07
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
МВ-110 ВЛ-Навагинская | Проверка защит ВЛ-Навагинская |  | 12.07.22 | 12.07.22 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая с 07.07.2022 по 31.07.2022 для работ Адыгейских ЭС
01.07 - 01.07
МВ-110 ВЛ-Туапсе | Проверка защит ВЛ-Туапсе |  | 11.07.22 | 11.07.22 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая с 07.07.2022 по 31.07.2022 для работ Адыгейских ЭС
04.07 - 04.07
Объект: ПС 110 кВ Кабардинская тяговая
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Тверская персоналом СочЭС. |  | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | 02:00
06.07 - 06.07
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Навагинская, РПГ-110 ВЛ-110 персоналом СочЭС. |  | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн | 02:00
07.07 - 07.07
Объект: ПС 110 кВ Комсомольская тяговая
СМВ-110 | ТР СМВ-110 кВ |  | 11.07.22 | 11.07.22 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-3 на ПС 220 кВ Афипская, в связи с перегрузом свыше ДДТН АТ-1(2) на ПС 220 кВ Афипская при аварийном отключении АТ-2(1) на ПС 220 кВ Афипская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
11.07 - 11.07
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
1СШ-110 | Текущий ремонт сборных и соединительных шин 1СШ-110 |  | 12.07.22 | 12.07.22 | 1 дн | 01:00
12.07 - 12.07
2СШ-110 | Текущий ремонт сборных и соединительных шин 2СШ-110 |  | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн | 01:00
19.07 - 19.07
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Разрыв транзита в связи с отключением 2 СШ 110 |  | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн | 01:00
19.07 - 19.07
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Разрыв транзита в связи с отключением 1 СШ 110 |  | 12.07.22 | 12.07.22 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана, в соответствии с указанным содержанием работ, совместно с 1 СШ-110 необходим вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая
12.07 - 12.07
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ремонт провода, снятие гнезд |  | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "ОЭС-Кубань" в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год. | bar: Июль 2022 Пт 01; Июль 2022 Пн 04 to Июль 2022 Пт 08; Июль 2022 Пн 11 to Июль 2022 Пт 15; Июль 2022 Пн 18 to Июль 2022 Пт 22; Июль 2022 Пн 25 to Июль 2022 Пт 29
01.07 - 01.07
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | Текущий ремонт ЛР-330-15, ЗРЛ-330-15, ТН-330-15, ЗРТН-330-15, РВ-330-15, ЗРВ-330-15-I, РВ-302-II, ЗРВ-302-II, ТТ-ВВ-330-15, ТТ-ВВ-302, ВЧЗ-330-15 (ф. В), КС-330-15 (ф. В), РВМК-330-15 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставро-польская ГРЭС - Армавир II цепь |  | 18.07.22 | 31.07.22 | 14 дн | 04:00 |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС"Невинномысск" в режиме ПЭВТ. | bar: Июль 2022 Пт 01; Июль 2022 Пн 04 to Июль 2022 Пт 08; Июль 2022 Пн 11 to Июль 2022 Пт 15; Июль 2022 Пн 18 to Июль 2022 Пт 22; Июль 2022 Пн 25 to Июль 2022 Пт 29
18.07 - 31.07
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена изоляторов, выправка опор, замена ГЗТ | с включением на ночь | 04.07.22 | 15.07.22 | 12 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
04.07 - 15.07
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | замена изоляторов (90-104) | с включением на ночь | 18.07.22 | 29.07.22 | 12 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Армавир" (перегруз АТ-1 в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир) при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же схеме аварийного ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
18.07 - 29.07
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | расчистка трассы (86-165) | с включением на ночь | 18.07.22 | 30.07.22 | 13 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
18.07 - 30.07
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | Для БВР на ВЛ 110 кВ Центральная - Тверская 1 цепь |  | 11.07.22 | 29.07.22 | 19 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1(АТ-2) в случае аварийного отключения АТ-2(АТ-1) на ПС 500 кВ Центральная
11.07 - 29.07
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | КР, замена ГЗТ (1-39) | с включением на ночь | 11.07.22 | 29.07.22 | 19 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1(АТ-2) в случае аварийного отключения АТ-2(АТ-1) на ПС 500 кВ Центральная
11.07 - 29.07
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
2СШ-110 | устранение дефекта ЛР-110 ВЛ ПДК, ШР-110 ВЛ ПДК (не работает электропривод) |  | 20.07.22 | 20.07.22 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.07 - 20.07
ВЭ-110 ВЛ ПДК | устранение дефекта ЛР-110 ВЛ ПДК, ШР-110 ВЛ ПДК (не работает электропривод) |  | 20.07.22 | 20.07.22 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.07 - 20.07
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | устранение дефекта ЛР-110 ВЛ ПДК, ШР-110 ВЛ ПДК (не работает электропривод) |  | 20.07.22 | 20.07.22 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1(АТ-2) в случае аварийного отключения АТ-2(АТ-1) на ПС 500 кВ Центральная
20.07 - 20.07
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Замена изоляторов на опорах №18-126, установка ПЗУ на опорах № 68-96. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ Прогресс в протоколе КОМПАС |  | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Армавир" (перегруз АТ-1 в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир) при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же схеме аварийного ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
18.07 - 22.07
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | КР ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская |  | 18.07.22 | 19.07.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: разрешена при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-3 на ПС 220 кВ Афипская, в связи с перегрузом свыше ДДТН АТ-1(2) на ПС 220 кВ Афипская при аварийном отключении АТ-2(1) на ПС 220 кВ Афипская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
18.07 - 19.07
Объект: ПС 110 кВ Лорис
ОМВ-110 | СР ОМВ-110 |  | 12.07.22 | 16.07.22 | 4 дн 9 ч | 04:00
12.07 - 16.07
Объект: ПС 110 кВ Северо-Восточная
СП-110 | ВБР по ТР ШР-110 Т-3 |  | 25.07.22 | 25.07.22 | 9 ч | 02:00
25.07 - 25.07
ЭВ-110 Т-3 | ТР ЭВ-110 Т-3 |  | 25.07.22 | 25.07.22 | 9 ч | 02:00
25.07 - 25.07
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Упорная
РП-12 | Включить РРП-1-110 для запитки ВЛ 110 кВ Упорная-Эфиронос, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Эфиронос на ПС 110 кВ Упорная, для технического обслуживания . |  | 22.07.22 | 22.07.22 | 1 дн | 02:00
22.07 - 22.07
МВ-110 ВЛ Зассовская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Зассовская | с включением ремонтной перемычки | 21.07.22 | 21.07.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
21.07 - 21.07
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт РТН-110 1СШ, ШР-110 ВЛ Подгорная Синюха, ШР-110 ВЛ Зассовская, ШР-110 ВЛ Эфиронос, ШР-110 Т-1 |  | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, нпревышению АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
19.07 - 19.07
ТН-110 1СШ | Текущий ремонт ТН-110 1СШ |  | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
19.07 - 19.07
МВ-110 ВЛ Зассовская | Вынужденный простой, в связи с выводом ТН-110 1СШ |  | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
19.07 - 19.07
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТН-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
19.07 - 19.07
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха и 1СШ-110 на ПС 110 кВ Упорная. |  | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, нпревышению АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская)
19.07 - 19.07
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-1 | ПС 220 кВ Порт Профилактические испытания АТ-1 |  | 12.07.22 | 13.07.22 | 2 дн | 02:00
12.07 - 13.07
АТ-2 | ПС 220 кВ Порт Профилактические испытания АТ-2 |  | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Вышестеблиевская
25.07 - 26.07
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Волконка
СМВ-110 | Техническое обслуживание и отбор проб масла ТТ-110 СМВ. |  | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с объединением СШ 110 кВ
07.07 - 07.07
Объект: ПС 110 кВ Кабардинская тяговая
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Тверская. | под наведенным напряжением | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | 02:00
06.07 - 06.07
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Навагинская, РПГ-110 ВЛ-110. | под наведенным напряжением | 07.07.22 | 07.07.22 | 1 дн | 02:00
07.07 - 07.07
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская. |  | 27.07.22 | 27.07.22 | 1 дн | 00:15
27.07 - 27.07
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская. |  | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн | 00:15
15.07 - 15.07
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Техническое обслуживание: РПГ-110 ВЛ Лазурная, РПГ ГЗТ ВЛ Лазурная. | под наведенным напряжением | 19.07.22 | 19.07.22 | 1 дн | 01:00
19.07 - 19.07
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Техническое обслуживание РПГ-110 ВЛ Туапсе, РПГ ГЗТ ф.В. | под наведенным напряжением | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн | 02:00
13.07 - 13.07
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Техническое обслуживание РПГ-110 ВЛ Ольгинка, РПГ ГЗТ. | под наведенным напряжением | 11.07.22 | 11.07.22 | 1 дн | 02:00
11.07 - 11.07
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Техническое обслуживание РПГ-110 ВЛ Новомихайловская, РПГ ГЗТ ВЛ Новомихайловская. | под наведенным напряжением | 27.07.22 | 27.07.22 | 1 дн | 02:00
27.07 - 27.07
I СШ 110 | Техническое обслуживание в объеме "В" вторичных цепей ТН-110 I СШ. |  | 27.07.22 | 27.07.22 | 1 дн | 01:00
27.07 - 27.07
II СШ 110 | Техническое обслуживание в объеме "В" вторичных цепей ТН-110 II СШ. |  | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн | 01:00
28.07 - 28.07
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Техническое обслуживание РПГ-110 ВЛ Небуг. | под наведенным напряжением | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн | 02:00
28.07 - 28.07
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская. |  | 18.07.22 | 18.07.22 | 1 дн | 00:15
18.07 - 18.07
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Небуг, РПГ ГЗТ. | под наведенным напряжением | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн | 01:00
13.07 - 13.07
РП-110 | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Небуг. |  | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн | 01:00
13.07 - 13.07
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Техническое обслуживание РПГ-110 ВЛ Гойтх. | под наведенным напряжением | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | 02:00
04.07 - 04.07
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Кривенковская. | под наведенным напряжением | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | 02:00
05.07 - 05.07
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Ольгинка на ПС 110 кВ Новомихайловская. | под наведенным напряжением | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн | 02:00
15.07 - 15.07
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Лазурная на ПС 110 кВ Новомихайловская. | под наведенным напряжением | 18.07.22 | 18.07.22 | 1 дн | 01:00
18.07 - 18.07
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Замена изоляторов персоналом АдЭС (1428шт.) на опорах №1-4а, №158-174, №177-192. Заявлено Ад.ЭC. С вводом в работу на 04.07.22 (для вывода ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор). С вводом в работу на 06.07.22 (для вывода ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая ). | под наведенным напряжением | 01.07.22 | 30.07.22 | 30 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая (01.07.2022), ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор (04.07.2022), ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая (06.07.2022)
07.07 - 31.07
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | ТО СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 18.07.22 | 19.07.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
18.07 - 19.07
I сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 1сш. | с включением ремонтной перемычки | 18.07.22 | 19.07.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
18.07 - 19.07
II сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 2сш. | с включением ремонтной перемычки | 14.07.22 | 15.07.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
14.07 - 15.07
Объект: Тимашевские ЭС
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | под наведенным напряжением | 19.07.22 | 20.07.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская в случае аварийного отключения КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
19.07 - 20.07
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 21.07.22 | 22.07.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Ново-величковская при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
21.07 - 22.07
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 12.07.22 | 13.07.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Ново-величковская при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
12.07 - 13.07
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, установка ПЗУ. |  | 25.07.22 | 29.07.22 | 4 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети при превышении МДП в сечении "Славянское" при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
25.07 - 29.07
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | К.Р. Регулировка провода |  | 05.07.22 | 07.07.22 | 2 дн 11 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью выполнения схемно-режимных мероприятий по делению сети при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
05.07 - 07.07
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Испытание КС ВЛ-110 Крымская |  | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
01.07 - 01.07
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 ВЛ Неберджаевская | ЛР-110 Неберджаевская, МВ-110 Неберджаевская, ШР-110 Неберджаевская |  | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 02:00
18.07 - 21.07
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская 1ц, КС ВЛ-110 кВ Кирилловская 1ц, ЛР-110 Кирилловская Испытание КС ВЛ-110 Кирилловская 1ц |  | 04.07.22 | 07.07.22 | 4 дн | 02:00
04.07 - 07.07
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ТО ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская 2ц, КС ВЛ-110 Кирилловская 2ц, ЛР-110 Кирилловская 2ц Испытание КС ВЛ-110 Кирилловская 2 ц |  | 11.07.22 | 14.07.22 | 4 дн | 02:00
11.07 - 14.07
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | ТО ВЧЗ ВЛ-110 Неберджаевская, КС ВЛ-110 Неберджаевская, ЛР-110 неберджаевская |  | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 02:00
18.07 - 21.07
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | ТР ЛР-110 Кирилловская 1 ц, МВ-110 Кирилловская 1 ц, ШР-110 Кирилловская 1 ц |  | 04.07.22 | 07.07.22 | 4 дн | 02:00
04.07 - 07.07
МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь | ТР ЛР-110 Кирилловская 2 ц, МВ-110 Кирилловская 2 ц, ШР-110 Кирилловская 2 ц |  | 11.07.22 | 14.07.22 | 4 дн | 02:00
11.07 - 14.07
1СШ-110 | ТР ШР-110 Кирилловская 1 ц, РТН-110 1 СШ, ШР-110 Т-1 |  | 04.07.22 | 07.07.22 | 4 дн | 02:00
04.07 - 07.07
2СШ-110 | ТР ШР-110 Кирилловская 2 ц, РТН-110 2 СШ, ШР-110 Т-2 |  | 11.07.22 | 14.07.22 | 4 дн | 02:00
11.07 - 14.07
3СШ-110 | ТО ШР-110 Неберджаевская, ШР-110 Т-3 |  | 18.07.22 | 21.07.22 | 4 дн | 02:00
18.07 - 21.07
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Испытание КС ВЛ-110 Крымская. |  | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | 02:00
08.07 - 08.07
Объект: ПС 110 кВ Прасковеевка
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | ТО ЛР-110 Геленджик, ВЧЗ ВЛ-110 Геленджик, КС ВЛ-110 Геленджик, Выполнить бандаж шлейфа от ВЧЗ ВЛ 110 кВ Геленджик к опорному изолятору ф.А |  | 11.07.22 | 12.07.22 | 2 дн | 02:00
11.07 - 12.07
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
СЭВ-110 | Проверка РЗА |  | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.07 - 06.07
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Испытание КС ВЛ-110 кВ А-4 |  | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
13.07 - 14.07
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Замена ЛСА Замена изоляторов Установка ПЗУ Ремонт провода |  | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
13.07 - 14.07
Начальник СЭР ______________________________________Д.В. Кудашкин | [7 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________________ А.Г. Плотников
Начальник СРЗА ______________________________________А.Л. Пережогин | [7 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________________ М.А. Нефедьев
Зам. начальника ОДС ______________________________________ П.В. Монаков
Начальник СЭРБ______________________________________ В.Г. Макаров