## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2022 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на август 2022 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Август 2022
[9 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | Техническое обслуживание ЭВ 110 КЛ Ледовый дворец |  | 24.08.22 | 26.08.22 | 3 дн | 02:00
24.08 - 26.08
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | Техническое обслуживание ЭВ 110 КЛ Весёлое |  | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | 02:00
29.08 - 31.08
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 27.08.22 | 27.08.22 | 1 дн | 02:00 | Заяка снята собственником
27.08 - 27.08
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | Пробная плавка гололеда на проводах. Заявка подана за Северокавказское ПМЭС. |  | 31.08.22 | 31.08.22 | 1 дн | 02:00 | Заяка снята собственником
31.08 - 31.08
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 20.08.22 | 20.08.22 | 1 дн | 02:00 | Заяка снята собственником
20.08 - 20.08
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Пробная плавка гололеда на проводах. Участок от ПС 220 кВ Восточная до ПС 220 кВ Кирилловская |  | 29.08.22 | 29.08.22 | 1 дн | 02:00 | Заяка снята собственником
29.08 - 29.08
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | ТОиР ВЛ. |  | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | 02:00
29.08 - 30.08
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ЛЭП |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ГТУ-1 на Адлерской ТЭС
23.08 - 25.08
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | ТОиР ВЛ. |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 02:00
22.08 - 25.08
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ВЛ. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00
08.08 - 12.08
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ВЛ. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00
01.08 - 05.08
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТОиР ВЛ. |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00
15.08 - 19.08
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТОиР ВЛ. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00
01.08 - 05.08
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками, ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками в ремонтной схеме в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
15.08 - 19.08
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | ТОиР ВЛ. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха
22.08 - 26.08
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ВЛ. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, превышением ДДТН ВЛ 220 кВ ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ ПАР КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
29.08 - 02.09.2022
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТОиР ВЛ. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха
29.08 - 02.09.2022
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТО: МВ-110 Афипская II цепь, ТТ-110 ВЛ Афипская IIц | с переводом на ОВ | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.08 - 15.08
ОМВ-220 | ТО: ОМВ-220, ТР: РОСШ-220 ОМВ. ФХА ХАРГ ОМВ-220. |  | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | 02:00
04.08 - 05.08
ОСШ-220кВ | ТО: ОМВ-220, ТР: РОСШ-220 ОМВ. |  | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | 02:00
04.08 - 05.08
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОСШ 110 | БВР при ТР ВЧЗ 110 Десантник №1, КС 110 Десантник №1, ВЧЗ 110 Десантник №2, КС 110 Десантник №2, ТО ЗН КС 110 Десантник №1, ЗН КС 110 Десантник №2. |  | 30.08.22 | 31.08.22 | 2 дн | 02:00
30.08 - 31.08
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ОСШ 220 кВ | ТО: ТН ОСШ 220 кВ. ВВИ ТН ОСШ 220 кВ. |  | 12.08.22 | 12.08.22 | 1 дн | 02:00
12.08 - 12.08
2 СШ 220 кВ | ТР: ШР 2 СШ 220 ВЛ Тихорецк |  | 25.08.22 | 25.08.22 | 1 дн | 02:00
25.08 - 25.08
ВЭ 220 кВ ВЛ Тихорецк | ТР ЛР 220 ВЛ Тихорецк. ТР: ШР 2 СШ 220 ВЛ Тихорецк |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 02:00
22.08 - 25.08
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ ВЛ Тихорецк, РОСШ 220 ВЛ Тихорецк, ЛР 220 ВЛ Тихорецк, КС ВЛ 220 кВ Тихорецк, РПГ ГТ №1 ВЛ Тихорецк, РПГ ГТ №2 ВЛ Тихорецк. ТО в объеме К: Заградители ВЧ ф. "А"; ВЧ обработка, ФП ф. "А" ВЛ 220 кВ Тихорецк; ТО в объеме К: Заградители ВЧ ф. "С"; ВЧ обработка, ФП ф. "С" ВЛ 220 кВ Тихорецк. |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 02:00
22.08 - 25.08
ОСШ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 ВЛ Тихорецк, РПГ ГТ №1 ВЛ Тихорецк, РПГ ГТ №2 ВЛ Тихорецк. |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 02:00
22.08 - 25.08
Объект: ПС 220 кВ Восточная
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО МВ-110 Тонкий Мыс | с переводом на ОВ | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.08 - 11.08
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | ВВИ КС-110 Тонкий мыс. |  | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик (ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик)
11.08 - 11.08
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 110 Пашковская | ТО в объёме "К" Шкаф Комплекта РЗА В 110 Пашковская (иск.REC670), привод, ТО в объёме "ТК" Терминал Комплект РЗА В 110 Пашковская (REC670) |  | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, превышению ДДТН КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона с отпайками в ремонтной схеме
22.08 - 23.08
В 110 Северная №1 | ТО в объеме К1: Комплект РЗА В 110 Северная №1 (REC670), привод; ТТ 110 Северная №1. |  | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха
24.08 - 26.08
В 110 Северная №2 | ТО в объеме К1: Комплект РЗА В 110 Северная №2 (REC670), привод; ТТ 110 Северная №2. |  | 23.08.22 | 25.08.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха
29.08 - 31.08
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ВЭ 110 кВ Радуга | ТО ВЭ 110кВ Радуга. | с переводом на ОВ | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.08 - 17.08
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | ТО ТН 110кВ Порт №1, ф. В. ТО РЗА в объеме "К" ТН Порт №1 110 кВ |  | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн | 02:00
16.08 - 16.08
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №2 с отпайками | ТО ТН 110кВ Порт №2, ф. В. ТО РЗА в объеме "К" ТН Порт №2 110 кВ. |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | 02:00
18.08 - 18.08
ВЭ 110 кВ Порт №1 | ТО ВЭ 110кВ Порт №1. |  | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн | 02:00
16.08 - 16.08
ВЭ 110 кВ Порт №2 | ТО ВЭ 110кВ Порт №2 |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | 02:00
18.08 - 18.08
2 С 220кВ | ВПр на время ремонта АТ-3 и ТО ТН 2 С 220кВ, ОПН 220 ТН 2 С 220кВ. |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 02:00
22.08 - 26.08
ТН 3 С 220кВ | ТО ТН 3 С 220кВ. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00
01.08 - 05.08
ТН 2 С 220кВ | ТО ТН 2 С 220кВ, ОПН 220 ТН 2 С 220кВ |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 02:00
22.08 - 26.08
ВЭ 220кВ 13 | ТО РЗА в объеме "В" ТТ ВЭ 220кВ 13. Для БВР при ремонте ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская и ТН 3 С 220 кВ |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 04:00
01.08 - 05.08
ВЭ 220кВ 23 | ТО РЗА в объеме "В" ТТ ВЭ 220кВ 23. Для БВР при ремонте ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская и ТН 3 С 220 кВ |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 04:00
01.08 - 05.08
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТР ВЧЗ ВЛ 220кВ Тамань, КС ВЛ 220кВ Тамань, ТО ОПН ВЛ 220-Т, ЗН ФП ВЛ 220кВ Тамань ТО в объёме "В" ТТ ВЛ 220 кВ Тамань. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 04:00
01.08 - 05.08
АТ-3 | ТР АТ-3, ТО ОПН 220кВ АТ-3, ОПН 110кВ АТ-3, ТН 110кВ АТ-3. ТО в объёме "К" ТТ АТ-3 (встроенные), ТН-10 АТ-3. ФХА ХАРГ АТ-3. |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 04:00
22.08 - 26.08
ВЭ-1 110 кВ АТ-3 | ТО в объёме "К" ТТ ВЭ-1 110 АТ-3. |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 02:00
22.08 - 26.08
ВЭ-2 110 кВ АТ-3 | ТО в объёме "К" ТТ ВЭ-2 110 АТ-3. |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 02:00
22.08 - 26.08
Установка плавки гололёда | ВВИ УПГ. |  | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн | 02:00
15.08 - 26.08
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | т.о.: ТН 220 Джубгинская ТЭС,ТТ 220 Джубгинская ТЭС, РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС; т.р.: ВЧЗ ВЛ 220 Джубгинская ТЭС ф. А,В,С ТО УРЗА в объёме "К": ЭН ВЧЗ фА, фВ; ВЧ-обработка фАВ; ФП фВ КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ; ТТ 220 Джубгинская ТЭС; ТН 220 Джубгинская ТЭС. |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00
15.08 - 19.08
В-1-220 Джубгинская ТЭС | т.о.: ТТ 220 Джубгинская ТЭС ТО в объёме "О": комплект автоматики и УРОВ В-1-220 Джубгинская ТЭС (С60). ТО в объёме "К":ТТ В-1-220 Джубгинская ТЭС. |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00
15.08 - 19.08
Установка плавки гололёда | т.р.: Т-4; т.о.: ОПН 220 Т-4, ОПН-10-1 Т-4, ОПН-10-2 Т-4, ТР-10 Т-4, ВУПГ, Р-10 СШ ПГ «+», Р-10 СШ ПГ «-», РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС. ВВИ ФХА ХАРГ Т-4 |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00
15.08 - 19.08
В-2-220 Джубгинская ТЭС | т.о.: ТТ 220 Джубгинская ТЭС ТО в объёме "О": комплект автоматики и УРОВ В-2-220 Джубгинская ТЭС (С60). ТО в объёме "К":ТТ В-2-220 Джубгинская ТЭС. |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00
15.08 - 19.08
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
1 СШ 110 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в ремонт ТН 1 СШ 110 кВ. |  | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | 02:00
02.08 - 02.08
1 СШ 110 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт ТН 1 СШ 110 кВ. |  | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | 02:00
01.08 - 01.08
Установка плавки гололёда | ТО: УПГ. |  | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | 02:00
04.08 - 05.08
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР: КС-110 ВЛ Новороссийск 1ц., ВЧЗ-110 ВЛ Новороссийск 1ц. |  | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | 02:00
01.08 - 01.08
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | ТР: КС-110 КВЛ Пенайская, ВЧЗ-110 КВЛ Пенайская, ВВИ КС-110 Пенайская |  | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 02:00
22.08 - 23.08
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТР: КС-110 КВЛ Восточная, ВЧЗ-110 КВЛ Восточная. |  | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | 02:00
15.08 - 16.08
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО: МВ-110 КВЛ Восточная. |  | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | 02:00
15.08 - 16.08
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТО: МВ-110 КВЛ Пенайская. |  | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 02:00
22.08 - 23.08
МВ-110 Новороссийск 1 ц | СР: МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц . ТО в объеме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод. 01.08.2022 - совместно с ВЛ | с переводом на ОВ | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | 4 | КубРДУ: с переводом на ОВ с 02.08.2022
01.08 - 12.08
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Т-4. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00
01.08 - 05.08
ЭВ-220 Кг-1 | Текущий ремонт: Р-Кг1-Кг. Замена ОСИ: Р-Кг1-Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-1 (ШЭ2607019).Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ-220кВ Кг-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: Р-Кг1-Кг, Р-Кг1-1. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ Ростовское РДУ: перенесена совместно с ВЛ
31.08 - 04.09.2022
ЭВ-220 Кг-2 | Текущий ремонт: Р-Кг2-Кг. Замена ОСИ: Р-Кг2-Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ-220кВ Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: Р-Кг2-Кг, Р-Кг2-2. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ Ростовское РДУ: перенесена совместно с ВЛ
31.08 - 04.09.2022
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-220 Койсуг, Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг, КС ВЛ-220 Койсуг. Замена ОСИ: Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг. Техобслуживание: ТН-220 Кг, ОПН-220 СШ Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-220кВ Кг. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Койсуг. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220 Кг. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, перегрузом АТ-5 (АТ-6) ПАР АТ-6 (АТ-5) на ПС 500 кВ Тихорецк Ростовское РДУ: перенесена в связи с работами на КВЛ 220 кВ Койсуг - А-20
31.08 - 04.09.2022
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | ТО ВУПГ. |  | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | 02:00
05.08 - 05.08
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
2 С 220 | ВПр на время ввода в работу АТ-2. |  | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | 02:00
26.08 - 26.08
В 222 | ТО: В 222, ТТ 220 Черноморская. ТО: В 222, ТТ 220 Черноморская. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 222, ТО в объеме "В" привода В 222, эл. привод ШР 222, эл. привод РЛС 222, цепей ТТ В 222 в сторону СШ-220, цепей ТТ В 222 в сторону линии. |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 04:00
15.08 - 19.08
В 221 | БВР ТО В 222, ТТ 220 Черноморская. ТО в объеме "В" эл. привод РЛС 221, цепей ТТ В 221 в сторону линии. |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00
15.08 - 19.08
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТО: В 222, ТН 220 Черноморская, ТТ 220 Черноморская. |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00
15.08 - 19.08
2 С 220 | ТО: В 222, ТН-2-220. ТО в объёме "В" Цепи ТТ В 222 в сторону СШ-220 ВПр на время вывода ремонт АТ-2 |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00
15.08 - 19.08
АТ-2 | ТР: АТ-2. ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, Концевая муфта 110 АТ-2, ФХА ХАРГ АТ-2 |  | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн | 02:00
15.08 - 26.08
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В 110 Т-3 | Вынужденный простой в связи с ремонтом Т-3. |  | 01.08.22 | 10.08.22 | 10 дн | 02:00
01.08 - 10.08
Установка плавки гололёда | ТО: ВУПГ-1, КЛ +14 кВ ВУПГ-1, КЛ - 14 кВ ВУПГ-1, КЛ 10 кВ ВУПГ-1, РКЛ + 14 ПГ-1, РКЛ- 14 ПГ-2. ТР: Т-3, ВЭ 35 Т-3. ТО: ВУПГ-1, ОПН 110 Т-3, ОПНН Т-3, ОПН 35 Т-3, ОПН 10 Т-3, КЛ 110 Т-3, КЛ 35 Т-3, КЛ 10 Т-3, ТР 35 Т-3, РПГ 35 Т-3. СР:РГЗТ-1-220. ВВИ Т-3, КЛ Т-3, КЛ ПГ, УПГ, ТН-35 Т-3, ФХА ХАРГ Т-3. |  | 01.08.22 | 10.08.22 | 10 дн | 02:00
01.08 - 10.08
Объект: ПС 220 кВ Светлая
1 СШ-220 | Техническое обслуживание: КЗ-220 Т-1, ОД-220 Т-1. ТО в объёме "В": ЭМБ: ЛР-220-1, ШР-220-Т-1. |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая для работ Ростовского ПМЭС, при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Россети Кубань", в связи с перегрузом Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Новопокровская в случае аварийного отключения Т-2 (Т-1) на ПС 110 кВ Новопокровская.
01.08 - 05.08
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Т-3. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00
01.08 - 05.08
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ОСШ 110 кВ | Техобслуживание: РОСШ 110кВ Т-4. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: РОСШ 110кВ Т-4. |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00
15.08 - 19.08
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 3 С 220 кВ | т.о.: ТН 3 С 220 кВ, регулировка уровня масла в ТН 3 С 220 кВ, ОПН ТН 3 С 220 кВ; |  | 24.08.22 | 31.08.22 | 8 дн | 02:00
24.08 - 31.08
ВЭ 220 кВ 13 | т.о.: 3 С 220 кВ, ТТ ВЛ 220кВ Центральная |  | 24.08.22 | 31.08.22 | 8 дн | 02:00
24.08 - 31.08
ВЭ 220 кВ 23 | т.о.: 3 С 220 кВ, ТТ ВЛ 220кВ Центральная |  | 24.08.22 | 31.08.22 | 8 дн | 02:00
24.08 - 31.08
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | т.о.: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Центральная ф.А,В, ТТ ВЛ 220кВ Центральная; т.р.: КС ВЛ 220 кВ Центральная ф.А, В ТО в объёме "В": ЭН ВЧЗ фА ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки, ФП фА ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки |  | 24.08.22 | 31.08.22 | 8 дн | 02:00
24.08 - 31.08
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВД-2 | ТР: МВД-2, ФХА бак МВД-2 ТО в объеме "К" автоматики МВД-2, привода МВД-2 |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Адлерской ТЭС (превышение ДДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси совместно с КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха), , КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
16.08 - 19.08
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ВПр связи с выводом в ремонт В-1-220 Центральная, В-2-220 Центральная. Совместно с работами СЛЭП |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, превышением ДДТН ВЛ 220 кВ ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ ПАР КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
29.08 - 02.09.2022
В-1-220 Центральная | ТО в объеме "О" комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ В-1-220 Центральная. C60, привода В-1-220 Центральная. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.08 - 02.09.2022
В-2-220 Центральная | ТО в объеме "О" комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ В-2-220 Центральная. C60, привода В-2-220 Центральная |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.08 - 02.09.2022
Установка плавки гололёда | ТР:Т-3. ТО: ВУ-ПГ, ТН 10 Т-3, РПГ ОКГТ ВЛ Ц, РПГ ОКГТ ВЛ Ц, РПГ ОКГТ КВЛ Джубгинская ТЭС, РПГ ОКГТ КВЛ Д, ТР 10 Т-3, РП +14 кВ ПГ, РП -14 кВ ПГ, ОПН 110 Т-3. ВВИ Т-3, КЛ ПГ, ФХА ХАРГ Т-3. |  | 01.08.22 | 10.08.22 | 10 дн | 03:00
01.08 - 10.08
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
Установка плавки гололёда | ТО: УВПГ СР: РПГ ф.В «-», РПГ ф.В «+», РПГ ф.С «-», РПГ ф.С «+», РУПГ «+», РУПГ «-», ЗН УВПГ "+", ЗН УВПГ «-», РПГ ГТ, СПГ +8 кВ |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 02:00
22.08 - 26.08
Объект: ПС 330 кВ Армавир
В 340 | ТО ТТ 340. ТО в объёме "К" ТТ 340. ВВИ ТТ 340 |  | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | 04:00
15.08 - 16.08
ВВ-1-3 | ТР ТТ-1-3. ТО в объёме "В" ТТ-1-3. |  | 09.08.22 | 10.08.22 | 2 дн | 02:00
09.08 - 10.08
ВВ-31 | ТР: ВВ-31, ТТ-31. ТО в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-31 (С60) |  | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | 02:00
18.08 - 19.08
В 312 | ТО ТТ 312. ВВИ ТТ 312 |  | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 02:00
22.08 - 23.08
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ВВ-110 АТ-5, ТТ-110 АТ-5. ТО в объёме "О" Управл.,автомат., ТАПВ ВВ-110 АТ-5 | с переводом на ОВ | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.08 - 11.08
ТН-330-2 | ТО: ТН-330-2. |  | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн | 02:00
17.08 - 19.08
ОВВ-110 | ТР: ОВВ-110. ТО в объёме "К" Управл.,автомат.,ТАПВ ОВВ-110. Выставление уставок ВВ 110 Советская. |  | 03.08.22 | 05.08.22 | 3 дн | 02:00
03.08 - 05.08
ВВ-110 Советская | ТР: ВВ-110 Советская, ТО: ТТ-110 Советская. ТО в объёме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636); ТО в объёме "К" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.08 - 26.08
ВВ-42 | СР: ВВ-42. ТО: ТТ-42. ТО в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-42 (С60); ТО в объёме "К" ТТ-42 |  | 01.08.22 | 20.08.22 | 20 дн | 4 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха
15.08 - 03.09.2022
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ |  | 12.08.22 | 12.08.22 | 1 дн | 02:00
12.08 - 12.08
ВВ-110 ЖБШ | ТР: ВВ-110 ЖБШ, ТО: ТТ-110 ЖБШ. ТО в объеме "О" Автоматика ТАПВ ВВ-110, Комплект рез. Защит (ЭПЗ-1636) | с переводом на ОВ | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.08 - 16.08
ВВ-110 ЖБШ | ТР: ВВ-110 ЖБШ, ТО: ТТ-110 ЖБШ. ТО в объеме "О" Автоматика ТАПВ ВВ-110, Комплект рез. Защит (ЭПЗ-1636). ВВИ КС-110 ЖБШ. |  | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
17.08 - 18.08
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | ВВИ КС-110 ЖБШ. |  | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 (АТ-1) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
17.08 - 18.08
ОВВ-110 | ТР ОВВ-110; ТО ТТ-110 ОВВ |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 04:00
22.08 - 26.08
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТР: ЛР ВЛ 330кВ Тихорецк, Р-Т-1-Т, Р-Т-2-Т, Р-Т-1-1, ВЧЗ ВЛ 330кВ Тихорецк, КС ВЛ 330кВ Тихорецк; ТО: ВЧ заградитель ф.А, В, ОПН ВЛ 330 кВ Тихорецк, ТТ-Т-1, ТТ-Т-2, ТН-330-Т, 1СШ-330, СШ-Т. ТО в объеме "В" ВЧ заградитель ф.А, В., ВЧ обработка ф.А, В ВВИ ТТ-Т-1, ТТ-Т-2, ТН-330-Т, КС ВЛ 330кВ Тихорецк |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха
29.08 - 02.09.2022
1СШ-330 | ТР Р-Т-1-1, Р-А-1-1; ТО 1СШ-330. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.08 - 02.09.2022
ВЭ-А-1 | ТР Р-А-1-1, Р-Т-1-1; ТО 1СШ-330, ТТ-Т-1, ТН-330-Т ВВИ ТТ-Т-1 |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.08 - 02.09.2022
ВЭ-Т-2 | ТР Р-Т-2-Т; ТО ТТ-Т-2, ТН-330-Т; Комплект РЗА ВЭ-Т-2. ТО в объеме "О" ВВИ ТТ-Т-2 |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.08 - 02.09.2022
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Т-1 | ТО: ТТ 220 кВ Т-1 |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00
08.08 - 12.08
Установка плавки гололеда | ТО: ВУ-1, ВУ-2, ТТ 10 кВ ВУ-1, ТТ 10 кВ ВУ-2; ВВИ: ТОР 10 кВ 1-1, ТОР 10 кВ 1-2, ТОР 10 кВ 1-3, ТОР 10 кВ 2-1, ТОР 10 кВ 2-2, ТОР 10 кВ 2-3. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00
08.08 - 12.08
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 С 500 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 02:00
29.08 - 29.08
1 С 500 | ВПр на время ввода в работу АТ-1 |  | 09.08.22 | 09.08.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
30.08 - 30.08
2 С 500 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-2 |  | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
31.08 - 31.08
2 С 500 | ВПр на время ввода в работу АТ-2 |  | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
01.09 - 01.09
Р-2-500 | ВПр на время ввода в работу АТ-1 |  | 09.08.22 | 09.08.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
30.08 - 30.08
Р-2-500 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
29.08 - 29.08
АТ-2 | Изоляция ШМ 10 АТ-2 |  | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, перегрузом АТ-3 (АТ-1) ПАР АТ-1 (АТ-3) на ПС 500 кВ Тамань
31.08 - 01.09
АТ-1 | Изоляция ШМ 10 АТ-1 |  | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, перегрузом АТ-3 (АТ-2) ПАР АТ-2 (АТ-3) на ПС 500 кВ Тамань
29.08 - 30.08
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТО В 220 Вышестеблиевская, ТТ 220 Вышестеблиевская ТО в объёме "В" ШОН 220 Вышестеблиевская. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 04:00
01.08 - 05.08
Установка плавки гололеда | ТО ВУ-1, РТ 10 ВУ-1-1, РТ 10 ВУ-1-2, РТ 10 ВУ-1-3, ОПН 10 ВУ-1, ОПН 14 ВУ-1 "+", ОПН 14 ВУ-1 "-", ТТ 14 ВУ-1, ТТ 10 ВУ-1-1, ТТ 10 ВУ-1-2, ТТ 10 ВУ-1-3, РВУ-1 "+", РВУ-1 "-", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "-", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "-". |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00
08.08 - 12.08
В 220 Вышестеблиевская | ТО В 220 Вышестеблиевская, ТТ 220 Вышестеблиевская. ТО в объёме "В" ТТ 220 Вышестеблиевская. | <пусто> | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.08 - 05.08
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
МВ-110 Малороссийская | Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская, ТТ-110 Малороссийская. ВВИ: МВ-110 Малороссийская, ввода 110 кВ. | с переводом на ОВ | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.08 - 02.08
ВВ-У1 | Текущий ремонт: ВВ-У1. Техническое обслуживание: ТТ-У1. Отбор прб масла на ФХА: ТТ-У1. |  | 03.08.22 | 05.08.22 | 3 дн | 04:00
03.08 - 05.08
В-2-220 Витаминкомбинат | Текущий ремонт: РЛС-1-220 Витаминкомбинат, РТН 220 Витаминкомбинат. Верховой осмотр: ЛС 220 Витаминкомбинат. ТО в объёме "О": Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ) (Р145). ТО в объёме "К": ТТ-В-2-220 Витаминкомбинат. |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 02:00
22.08 - 25.08
В-1-220 Витаминкомбинат | Текущий ремонт: РЛС-1-220 Витаминкомбинат, РТН 220 Витаминкомбинат. Верховой осмотр: ЛС 220 Витаминкомбинат. ТО в объёме "О": Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ) (Р145). ТО в объёме "К": ТТ-В-1-220 Витаминкомбинат. |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 02:00
22.08 - 25.08
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Текущий ремонт: ЛР 220 Витаминкомбинат, РПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат, РПГ ГЗТ-1-220 Витаминкомбинат, РПГ ГЗТ-2-220 Витаминкомбинат, РТН 220 Витаминкомбинат. ВВИ КЛ-35 ПГ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат. | под наведенным напряжением | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 02:00
22.08 - 25.08
ТН ЛС Витаминкомбинат | Текущий ремонт: РТН 220 Витаминкомбинат. Техническое обслуживание: ОПН 220 Витаминкомбинат. ТО в объёме "К": ТН ЛС-220 Витаминкомбинат. ВВИ: ТН ЛС-220 Витаминкомбинат. |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 02:00
22.08 - 25.08
Установка плавки гололеда | Средний ремонт: РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "-". Текущий ремонт: ТОР-1-1, ТОР-1-2, ТОР-1-3, ТОР-2-1, ТОР-2-2, ТОР-2-3, .Техническое обслуживание: Р-10 ВУ-1, Р-10 ВУ-2, РС-ВУ-1 "-", РС-ВУ-2 "+", Р-ВУ-1 "-", Р-ВУ-1 "+", Р-ВУ-2 "-", Р-ВУ-2 "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "+", , РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "+",РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "+", ОПН-110 КЛ-110 Т-6, ОПН КЛ 110 ПГ ГЗТ 220 Витаминкомбинат, ОПН-1-110 ГЗТ-1-220 Витаминкомбинат, ОПН-2-110 ГЗТ-2-220 Витаминкомбинат, ОПН-110 Т-6, ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10 Т-6-2, ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТТ-ВУ1-1, ТТ-ВУ1-2, ТТ-ВУ1-3, ТТ-ВУ2-1, ТТ-ВУ2-2, ТТ-ВУ2-3, ТТ-С-ВУ, ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ТН-10 Т-6-1, ТН-10 Т-6-2. ТО в объёме "В": ОБР и управление: Р-ВУ-1"-", Р-ВУ-1"+" , Р-ВУ-2"-", Р-ВУ-2"+", РС-ВУ-1"-", РС-ВУ-2"+". ТО в объёме "К": Комплект основных защит УПГ (Т60-1), Комплект основных защит УПГ (Т60-2), Комплект резервных защит УПГ (F35-1), Комплект резервных защит УПГ (F35-2), Автоматика охлаждения ВУ, Защиты ВУ. ВВИ: КЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат. ВВИ: ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10 Т-6-2, ТН-10 Т-6-1, ТН-10 Т-6-2, ВВИ: ТОР-1-1, ТОР-1-2, ТОР-1-3, ТОР-2-1, ТОР-2-2, ТОР-2-3, ВУПГ. |  | 01.08.22 | 31.08.22 | 31 дн | 04:00
01.08 - 31.08
Объект: ПС 500 кВ Центральная
Установка плавки гололеда | т.о.: ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ВУ-3-1, ВУ-3-2, ВУ-3-3. |  | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | 02:00
22.08 - 23.08
ОСШ-220кВ | т.р.: РОСШ 220 Черемушки |  | 24.08.22 | 31.08.22 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
24.08 - 31.08
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | т.р.: РОСШ 220 Черемушки, ЛР 220 Черемушки; т.о.: ТТ-220 Черемушки. ТО в объёме "В": комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Центральная - Черёмушки (D60). |  | 24.08.22 | 31.08.22 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки в ремонтной схеме
24.08 - 31.08
ВЭ 220 Черемушки | т.р.: ЛР 220 Черемушки; т.о.: ТТ-220 Черемушки, ВЭ 220 Черемушки ТО УРЗА в объёме "В": комплект автоматики ВЭ 220 Черёмушки (С60), РПР ВЭ 220 Черёмушки. |  | 24.08.22 | 31.08.22 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
24.08 - 31.08
РД-500 | ТР: РД-500. ТО: ОПН-500 РД, ТТ- РД, ВЭ-РД. ВВИ РД, ФХА ХАРГ РД |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | 04:00
01.08 - 12.08
ВЭ-Д-3 | т.о.: ТН СШ-500Д, ТТ ВЛ 500 Джвари, ВЭ-Д-3, ТТ-Д-3, ВВИ ТН СШ-500Д ТО в объёме "О": терминал автоматики и УРОВ ВЭ-Д-3 (С60) |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | 04:00
01.08 - 12.08
ВЭ-РД | т.о.: ТН СШ-500Д, ТТ ВЛ 500 Джвари, ВЭ-РД, ТТ РД, ОПН-500 РД;, ВВИ РД, ФХА ХАРГ РД т.р.: РД-500 |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | 04:00
01.08 - 12.08
ВЭ-Д-4 | т.о.: ТН СШ-500Д, ТТ ВЛ 500 Джвари, ВЭ-Д-4, ТТ-Д-4, ВВИ ТН СШ-500Д ТО в объёме "О": терминал автоматики и УРОВ ВЭ-Д-4 (С60) |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | 04:00
01.08 - 12.08
ВЛ 500 кВ Центральная – Джвари (ВЛ 500 кВ Кавкасиони) | т.о.: ТН СШ-500Д, ТТ ВЛ 500 Джвари, ТН ВЛ 500 Джвари, ОПН ВЛ 500 Джвари;, ВВИ ТН ВЛ 500 Джвари т.р.: ВЧЗ 500 Джвари ф.А,В,С. ТО в объёме "В": ТН ВЛ 500 Джвари |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | 04:00
01.08 - 12.08
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТО в объёме "В" Шкаф ДЗК КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская 2 комплект ШЭ2607 051051, ТО в объёме "ТК" Терминал ДЗК КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская 2 комплект БЭ2704V051 |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00
01.08 - 05.08
Установка плавки гололёда | ТО: ВУПГ, СР: РПГ А РПГ В РПГ С РПГ 1 (+) РПГ 1 (-) РПГ 2 (+) РПГ 2 (-) РПГ (+) РПГ (-) Р 10 ВУПГ. СР: РПГ А РПГ В РПГ С РПГ 1 (+) РПГ 1 (-) РПГ 2 (+) РПГ 2 (-) РПГ (+) РПГ (-) Р 10 ВУПГ |  | 22.08.22 | 31.08.22 | 10 дн | 04:00
22.08 - 31.08
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ООО «Афипский НПЗ»
КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | Техническое обслуживание: ОПН 220 КВЛ Афипская, высоковольтных вводов КРУЭ-220 кВ ячейка КВЛ 220 кВ Афипская, кабельной вставки 220 кВ, текущий ремонт: ВЧЗ 220 ВЛ Афипская, КС 220 ВЛ Афипская. | <пусто> | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 02:00
15.08 - 19.08
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 КВЛ Афипская | Для работ по техническому обслуживанию комплекта РЗА ВЭ 220 КВЛ Афипская (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "опробование". Выводится из работы КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | <пусто> | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | 02:00
15.08 - 19.08
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ОЭВ-110 | Проверка комплекта РЗА ОЭВ-110 (АУВ, АПВ, УРОВТ, ДЗ, ТЗНП, ТО) (ШЭ2607 0144022) |  | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн | 03:00
19.08 - 19.08
ЭВ-220 3АТ | Капитальный ремонт ШР-220 1 секц. 2 СШ 3АТ(с переводом 3АТ через 1 секцию ОСШ-220кВ (через ОМВ-220-1)) |  | 02.08.22 | 05.08.22 | 4 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.08 - 01.09
I секц. 2 СШ 220кВ | 1 секция 2 СШ-220кВ (для КР ШР-220 1 секц. 2 СШ 3АТ, КР ШР-220 1 секц. СЭВ 2 СШ), АГ 6 часов |  | 02.08.22 | 05.08.22 | 4 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха
29.08 - 01.09
СЭВ-220 2 СШ | СЭВ-220 2 СШ (для КР ШР-220 1 секц. 2 СШ 3АТ, КР ШР-220 1 секц. СЭВ 2 СШ), АГ 6 часов |  | 02.08.22 | 05.08.22 | 4 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.08 - 01.09
ЭВ-110 ЛЭП Южная | Проверка комплекта РЗА ВЛ 110 аВ Краснодарская ТЭЦ-Южная с отпайками (ДЗ,ТЗНП, ТО, АПВ, АУВ,УРОВ) (ШЭ2607 012) |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.08 - 12.08
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Белореченская ГЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТР: ЛР ВЛ -110 кВ Мартанская; Впр в связи с выводом 1 СШ-110 А/Г 1час. |  | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 CШ-110
29.08 - 02.09.2022
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | ТР: ЛР ВЛ -110 ДМ-8; Впр в связи с выводом 2 СШ-110 А/Г 1 час. |  | 09.08.22 | 09.08.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 CШ-110
23.08 - 27.08
Т-1 | ТР: Т-1, шинный мост Т-1, ВВ-10Т-1, в/вольтные испытания, анализ масла Т-1; ТО: ОПН-110 Т-1; А/Г 2 час. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 CШ-110
29.08 - 02.09.2022
СЭВ-110 | ТР: СЭВ-110, ТО: ТТ СЭВ-110; отбор проб масла; А/Г 2 час. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 CШ-110
29.08 - 02.09.2022
1 СШ-110 | ТР: ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, Р-1СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Мартанская, РТН-110 1СШ; ТО: I СШ-110 кВ, ТН-110 I СШ; А/Г 2 час. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская в случаи аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская, при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же под вывод ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская для работ Адыгейских ЭС
29.08 - 02.09.2022
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТР: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТО: ТТ ВЛ-110 Мартанская; отбор проб масла; А/Г 2 час. |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 CШ-110
29.08 - 02.09.2022
Т-2 | ТР: Т-2, шинный мост Т-2, в/ вольтные испытания, анализ масла Т-2; ТО: ОПН-110 Т-2; А/Г 2 час. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 CШ-110
23.08 - 27.08
2 СШ-110 | ТР: II СШ-110 кВ, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ ДМ-8, ШР ВЛ-110 ДМ-8, Р-2СШ СЭВ 110; ТО: ТН II СШ-110 кВ; А/Г 2 час. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская в случаи аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская, при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же под вывод ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская для работ Адыгейских ЭС
23.08 - 27.08
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТР: ЭВ ВЛ -110 ДМ-8; ТО: ТТ ВЛ-110 ДМ-8; отбор проб масла; А/Г 2 час. |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 CШ-110
23.08 - 27.08
Объект: Краснополянская ГЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | ТР: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта совместно с отключением II сш 110 кВ |  | 02.08.22 | 05.08.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110 кВ
02.08 - 05.08
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТР: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта совместно с отключением II сш 110 кВ |  | 02.08.22 | 05.08.22 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110 кВ
02.08 - 05.08
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | ТР: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022года |  | 18.08.22 | 21.08.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 кВ
29.08 - 01.09
ЭВ-110 КЛ-Поселковая | ТР: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая); Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022года ТО: ОПН-110 КЛ Поселковая ф.A, B,C, А/Г-2 час. |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 кВ
02.09.2022 - 05.09.2022
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТР: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022года |  | 18.08.22 | 21.08.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 кВ
29.08 - 01.09
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТР: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая); ТО: ОПН-110 КЛ Поселковая ф.A, B,C, А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022года |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 кВ
02.09.2022 - 05.09.2022
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | ТР: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта совместно с отключением II сш 110 кВ |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110 кВ
08.08 - 12.08
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТР: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта совместно с отключением II сш 110 кВ |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110 кВ
08.08 - 12.08
I сш 110 кВ | ТР: I сш 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 Iсш, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110,), ЗН-I сш 110кВ; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш, А/Г-4 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022 года |  | 17.08.22 | 31.08.22 | 15 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом: - КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая (плановый срок 15.08.22 - 19.08.22) в связи с повышением напряжения выше наибольшего рабочего значения 122 кВ, в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая в часы минимальных нагрузок; - АТ-2 на ПС 220 кВ Поселковая (плановый срок 15.08.22 - 26.08.22) в связи с повышением напряжения выше наибольшего рабочего значения 122 кВ, в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая в часы минимальных нагрузок. А так же, как несоответствующая плановым срокам вывода в ремонт в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2022 год (плановый срок вывода 16.07.22 - 05.08.22)
29.08 - 12.09.2022
ТН-110 Iсш | ТР: I сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш, А/Г-4 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022 года |  | 17.08.22 | 31.08.22 | 15 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 кВ
29.08 - 12.09.2022
Т-1 | ТР: Т-1, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ; ТО: токопровод 6кВ Т-1, ОПН 110 Т-1; ТО: ТН-10 I с.ш., ТТ-10 СВ-10, ТТ-10 ВВ-10 Т-1, ТТ-10 ВВ-10 РП-103н-I, ТТ-10 ВВ-10 Ф-2, ТТ-10 ВВ-10 Ф-3, ТТ-10 ВВ-10 ТРП-16-I, ОПН-10 Т-1, ОПН-10 I с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-1, ОПН-10 Ф-2, ОПН-10 Ф-3, ОПН-10 Ф-4, А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022 года |  | 17.08.22 | 31.08.22 | 15 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 кВ
29.08 - 12.09.2022
СЭВ-110 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110) А/Г-3 час Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022года |  | 17.08.22 | 31.08.22 | 15 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 кВ
29.08 - 12.09.2022
ЭВ-110 Т-1 | ТР: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1); ТО: ТН-110 Т-1, А/Г-3 час Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022 года |  | 17.08.22 | 31.08.22 | 15 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 кВ
29.08 - 12.09.2022
Т-2 | ТР: Т-2, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ЗОН-110 Т-2,; ТО: токопровод 6кВ Т-2, ОПН-110 Т-2; ТО: ТН-10 II с.ш., ТТ-10 ВВ-10 Т-2, ТТ-10 ВВ-10 РП-103н-II, ТТ-10 ВВ-10 Ф-6, ТТ-10 ВВ-10 Ф-7, ТТ-10 ВВ-10 ТРП-16-II, ОПН-10 Т-2, ОПН-10 II с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-5, ОПН-10 Ф-6, ОПН-10 Ф-7, ОПН-10 Ф-8, А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта совместно с отключением II сш 110 кВ |  | 01.08.22 | 16.08.22 | 16 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110 кВ
01.08 - 16.08
ТН-110 IIсш | ТР:II сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, А/Г-4 час. Перенос сроков ремонта совместно с отключением II сш 110 кВ |  | 01.08.22 | 16.08.22 | 16 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110 кВ
01.08 - 16.08
СЭВ-110 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110, СЭВ-110) А/Г-3 час Перенос сроков ремонта совместно с отключением II сш 110 кВ |  | 01.08.22 | 16.08.22 | 16 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с II СШ 110 кВ
01.08 - 16.08
II сш 110 кВ | ТР: II сш 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIсш, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110), ЗН-II сш 110кВ; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, ТН-110 Т-2, А/Г-4 час. |  | 01.08.22 | 16.08.22 | 16 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом: - КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская (плановый срок 01.08.22 - 05.08.22) в связи с превышением МДП в сечении "Сочинская ТЭС - Псоу" / "Псоу - Сочинская ТЭС" в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу; - ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая (плановый срок 08.08.22 - 12.08.22) в связи с повышением напряжения выше наибольшего рабочего значения 122 кВ, в случае аварийного отключения КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая в часы минимальных нагрузок; - КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая (плановый срок 15.08.22 - 19.08.22) в связи с повышением напряжения выше наибольшего рабочего значения 122 кВ, в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая в часы минимальных нагрузок; - АТ-2 на ПС 220 кВ Поселковая (плановый срок 15.08.22 - 26.08.22) в связи с повышением напряжения выше наибольшего рабочего значения 122 кВ, в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая в часы минимальных нагрузок. А так же, как несоответствующая плановым срокам вывода в ремонт в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2022 год (плановый срок вывода 01.09.22 - 17.09.22). Подать в сентябре, октябре 2022 года
01.08 - 16.08
ЭВ-110 Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2); ТО: ТН-110 Т-2, А\Г-3 час Перенос сроков ремонта совместно с отключением II сш 110 кВ |  | 15.08.22 | 31.08.22 | 17 дн | 03:00
29.08 - 14.09.2022
Предприятие: ООО Свод Интернешнл
Заявитель: ООО Свод Интернешнл
Объект: ПС 110 кВ Псехако
В 110 КЛ Лаура 1 | Ввод трансформатора Т-1 после выполнения ТО в объеме "ТК(О)" основной и резервной защит и автоматики Т-1 110/10кВ (ДЗТ, ДЗО, МТЗ I, МТЗ II, МТЗ III, ТЗНП, УРОВ, автоматика РПН) |  | 12.08.22 | 12.08.22 | 6 ч | 00:05
12.08 - 12.08
В 110 КЛ Лаура 2 | Ввод в работу Т-2 после выполнения ТО в объеме "ТК(О)" основной и резервной защит и автоматики Т-2 110/10кВ (ДЗТ, ДЗО, МТЗ I, МТЗ II, МТЗ III, ТЗНП, УРОВ, автоматика РПН) |  | 26.08.22 | 26.08.22 | 6 ч | 00:05
26.08 - 26.08
КЛ 110 кВ Лаура-Псехако №2 | ТО в объеме ППР |  | 15.08.22 | 26.08.22 | 11 дн 15 ч | 01:00
15.08 - 26.08
КЛ 110 кВ Лаура-Псехако №1 | ТО в объеме ППР |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 15 ч | 01:00
01.08 - 12.08
В 110 КЛ Лаура 1 | ТО в объеме графика ППР |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 15 ч | 01:00
01.08 - 12.08
В 110 КЛ Лаура 2 | ТО (РЗА) в объеме ТК (0) "Основной и резервных защит Т-2" и АУВ В 110 КЛ Лаура 2. |  | 15.08.22 | 26.08.22 | 11 дн 15 ч | 01:00
15.08 - 26.08
В 110 КЛ Лаура 2 | ТО в объеме ППР |  | 15.08.22 | 26.08.22 | 11 дн 15 ч | 01:00
15.08 - 26.08
ТН 110 КЛ Лаура 1 | ТО в объеме ППР |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 15 ч | 01:00
01.08 - 12.08
ТН 110 КЛ Лаура 2 | ТО в Объеме ППР |  | 15.08.22 | 26.08.22 | 11 дн 15 ч | 01:00
15.08 - 26.08
1С 110 кВ | ТО в объеме ППР |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 15 ч | 01:00
01.08 - 12.08
2С 110 кВ | ТО в объеме ППР |  | 15.08.22 | 26.08.22 | 11 дн 15 ч | 01:00
15.08 - 26.08
В 110 КЛ Лаура 1 | ТО (РЗА) в объеме ТК (О) "основной и резервных защит Т-1" и АУВ В 110 КЛ Лаура 1. |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 11 дн 19 ч | 01:00
01.08 - 12.08
СВ-110 | ТО (РЗА) "Защита и АУВ СВ-110" в объеме ТК (о). |  | 01.08.22 | 26.08.22 | 25 дн 15 ч | 01:00
01.08 - 26.08
СВ-110 | ТО в объеме ППР |  | 01.08.22 | 26.08.22 | 25 дн 15 ч | 01:00
01.08 - 26.08
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ППГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (по схеме «фаза-фаза» от УПГ ПС 500 кВ Ростовская до ЗКРП-1; 22 РП). |  | 25.08.22 | 25.08.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения ППГ в часы минимальных нагрузок | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
25.08 - 25.08
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТР (в объеме КР). Выправка опор. Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 01.08.22 | 07.08.22 | 6 дн 14 ч | 2 | КубРДУ: при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Россети Кубань", в связи с перегрузом Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Новопокровская в случае аварийного отключения Т-2 (Т-1) на ПС 110 кВ Новопокровская. | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
01.08 - 07.08
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 22.08.22 | 31.08.22 | 9 дн 14 ч | 08:00 | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
22.08 - 31.08
Объект: ПС 220 кВ А-20
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР; ОР-220кВ ВЛ Койсуг, проф. испытания КС. |  | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | 02:00 | ОДУ Юга: Для совмещения работ | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
22.08 - 23.08
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Проф. испытания КС |  | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | 02:00 | ОДУ Юга: Для совмещения работ | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
22.08 - 23.08
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Одностороннее отключение КВЛ 220кВ Койсуг - А-20 из-за работ на ПС 220 кВ А-20 на 1с. 220 кВ. |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 02:00 | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
22.08 - 26.08
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Одностороннее отключение КВЛ 220 кВ Койсуг - А-20 из-за работ на ПС 220 кВ А-20 на МВ220 Койсуг. |  | 26.08.22 | 30.08.22 | 5 дн | ВЗ | ОДУ Юга: Для совмещения работ | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
22.08 - 26.08
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТР: РРП 220 Ея Тяговая, ТТ 220 Ея тяговая, отбор проб масла из ТТ |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Россети Кубань", в связи с перегрузом Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Новопокровская в случае аварийного отключения Т-2 (Т-1) на ПС 110 кВ Новопокровская. | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
01.08 - 05.08
1 с. 220 кВ | ТР: РРП 220 Ея Тяговая ТО:ТН220 1с, |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Россети Кубань", в связи с перегрузом Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Новопокровская в случае аварийного отключения Т-2 (Т-1) на ПС 110 кВ Новопокровская. | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
01.08 - 05.08
СМВ220 | ТО:СМВ-220 |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Россети Кубань", в связи с перегрузом Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Новопокровская в случае аварийного отключения Т-2 (Т-1) на ПС 110 кВ Новопокровская. | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
01.08 - 05.08
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
Р-1-500 | Проф. испытания Р-1-500 |  | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | 02:00 | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
04.08 - 05.08
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
МВ ВЛ-110 Степная | ВПр; Техническое обслуживание АПВ МВ ВЛ-110 Степная в объеме "Опробование" |  | 09.08.22 | 10.08.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, перегрузом ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская ПАР ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
31.08 - 01.09
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Разрыв транзита 110 кВ Койсуг - Самарская - Юбилейная - Степная тяговая из-за работ на ПС 110 кВ Юбилейная на МВ ВЛ-110 Самарская. |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 02:00 | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
22.08 - 24.08
2 СШ-110 кВ | ТР; Текущий ремонт ШР 2СШ ОСВ-110 |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 03:00 | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
22.08 - 24.08
ОСВ-110 | ТР; Текущий ремонт ШР 2СШ ОСВ-110 |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 03:00 | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
22.08 - 24.08
МВ ВЛ-110 Самарская | ТР; Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Самарская |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 03:00 | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
22.08 - 24.08
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Капитальный ремонт. Замена изоляторов, расчиcтка трассы ВЛ |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, перегрузом ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская ПАР ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
31.08 - 04.09.2022
1 СШ-110 кВ | ТР; Текущий ремонт ШР 1СШ ОСВ-110, ШР ТН 1СШ-110, ШР ВЛ-110 Степная |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, перегрузом ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская ПАР ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
31.08 - 04.09.2022
МВ ВЛ-110 Степная | ТР; Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Степная, ШР ВЛ-110 Степная |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, перегрузом ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская ПАР ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
31.08 - 04.09.2022
ОСВ-110 | ТР; Текущий ремонт ШР ОСШ ОСВ-110, ШР 1СШ ОСВ-110 |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, перегрузом ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская ПАР ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
31.08 - 04.09.2022
Объект: ЦУС Ростовэнерго
ВЛ 110 кВ Самарская – Юбилейная | ТР; Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Самарская, ВЧЗ ВЛ-110 Самарская (ф.А,В), КС ВЛ-110 Самарская (ф.А,В), ЗН ФП ВЛ-110 Самарская (ф.А,В), ШР ОСШ ВЛ-110 Самарская |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 03:00 | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
22.08 - 24.08
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Степная, ВЧЗ ВЛ-110 Степная (ф.В), КС ВЛ-110 Степная (ф.В), ЗН ФП ВЛ-110 Степная (ф.В), ШР ОСШ ВЛ-110 Степная "Выводится в ремонт ОСШ-110 кВ, МВ ВЛ-110 Степная" |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 03:00 | РРДУ: Время ремонта приведено в соответсвие времени проведения работ на ПС 110 кВ Юбилейная КубРДУ: перенесена в связи с летним максимумом нагрузок и экстремально высокими температурами наружного воздуха, перегрузом ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская ПАР ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
31.08 - 04.09.2022
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Зеленчук
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Рем. Л-92-III, Л-92-Л, Л-92 |  | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на 2022 год | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
01.08 - 03.08
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л, П-1-II |  | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на 2022 год | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
01.08 - 03.08
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | замена изоляторов | с включением на ночь | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ ввода в работу АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
25.08 - 26.08
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена изоляторов | с включением на ночь | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92))
22.08 - 24.08
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена изоляторов, замена ГЗТ, на участке от ПС 500 кВ Центральная до Р110Ц | <пусто> | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, перегрузу ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
22.08 - 26.08
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | замена изоляторов | с включением на ночь | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Армавир" (перегруз АТ-1 в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир) при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же схеме аварийного ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
01.08 - 05.08
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | замена изоляторов | с включением на ночь | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Армавир" (перегруз АТ-1 в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир) при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же схеме аварийного ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
15.08 - 19.08
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | замена изоляторов, заделка трещин, ремонт провода | с включением на ночь | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
30.08 - 03.09.2022
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | КР, замена изоляторов, установка ПЗУ | с включением на ночь | 08.08.22 | 31.08.22 | 24 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Афипская в случаи аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Афипская, при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
29.08 - 21.09.2022
Объект: ПС 110 кВ Ерик
СВЭ-110 | ТР |  | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1(АТ-2) в случае аварийного отключения АТ-2(АТ-1) на ПС 500 кВ Центральная при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
15.08 - 15.08
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
СМВ-110 | ТР |  | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн | 01:00
16.08 - 16.08
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТР |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
30.08 - 30.08
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТР |  | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
29.08 - 29.08
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | ЗРР при ТР МВ-110 ВЛ Белореченская на ПС 110 кВ Очистные сооружения |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
30.08 - 30.08
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ЗРР при ТР МВ-110 ВЛ Центральная-Северная на ПС 110 кВ Очистные сооружения |  | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ сохранения транзита, с отключением при необходимости Р-100 О на ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками
29.08 - 29.08
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Замена изоляторов на опорах №18-126, установка ПЗУ на опорах № 68-96. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ "Прогресс" в протоколе КОМПАС |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 (АТ-1) на ПС 330 кВ Армавир в период летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха.
15.08 - 19.08
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | На ПС 110 кВ УНПС техобслуживание В 110 Заветная, ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) |  | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское"
15.08 - 15.08
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ТН-110 2 СШ | Техобслуживание |  | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | 02:00
26.08 - 26.08
ОСШ-110 | Техобслуживание ТН-110 ОСШ |  | 25.08.22 | 25.08.22 | 1 дн | 02:00
25.08 - 25.08
В 110 Заветная | Техобслуживание В 110 Заветная, ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) |  | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
15.08 - 15.08
В 110 Отрадная | Техобслуживание В 110 Отрадная, ТТ-110 Отрадная; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная |  | 29.08.22 | 29.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
29.08 - 29.08
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Техобслуживание В 110 Заветная, ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР | под наведенным напряжением | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) в ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская)
15.08 - 15.08
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Техобслуживание В 110 Отрадная, ТТ-110 Отрадная | под наведенным напряжением | 29.08.22 | 29.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) в ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская)
29.08 - 29.08
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Техобслуживание МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая | под наведенным напряжением | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Армавир" (перегруз АТ-1 в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир) при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же схеме аварийного ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
16.08 - 16.08
МВ-110 Советская | Техобслуживание МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.08 - 18.08
СОМВ-110 | Техобслуживание СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит СОМВ-110 |  | 23.08.22 | 23.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым падением напряжений на ПС 110 кВ Армавирских и Лабинских ЭС в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток
23.08 - 23.08
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Техобслуживание МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская | под наведенным напряжением | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Армавир" (перегруз АТ-1 в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир) при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же схеме аварийного ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
18.08 - 18.08
МВ-110 Коноково тяговая | Техобслуживание МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС |  | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
16.08 - 16.08
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Южная (КЭС)
III сш 110 кВ | ТО ТН-110 3сш |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 9 ч | 02:00
18.08 - 18.08
СМВ-110 | ТО СМВ-110, ТТ-110 СМВ |  | 17.08.22 | 17.08.22 | 9 ч | 02:00
17.08 - 17.08
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | тех.обслуживание и покраска ШР-2СШ-110 БСК. с переводом МВ-110 БСК на СОМВ-110 и 1 СШ-110 кВ соответственно | с переводом на ОВ | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110 кВ
11.08 - 11.08
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Не в транзита в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110 кВ
11.08 - 11.08
МВ-110 БСК | тех.обслуживание и покраска ШР-2СШ-110 БСК. |  | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110 кВ
11.08 - 11.08
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Разрыв транзита в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110 кВ
11.08 - 11.08
2 СШ-110 кВ | тех.обслуживание и покраска ШР-2СШ-110 БСК. |  | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) в ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская)
11.08 - 11.08
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для запитки ВЛ 110 кВ Псебай - Шедок, в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110 кВ
11.08 - 11.08
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-110 |  | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
10.08 - 10.08
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 и СМВ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
10.08 - 10.08
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт: Р-1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1СШ |  | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) ПАР ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная)
10.08 - 10.08
Объект: ПС 110 кВ Упорная
ТН-110 1СШ | Текущий ремонт ТН-110 1СШ |  | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
08.08 - 08.08
МВ-110 ВЛ Зассовская | Вынужденный простой, в связи с выводом ТН-110 1СШ |  | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
08.08 - 08.08
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТН-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
08.08 - 08.08
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха и 1СШ-110 на ПС 110 кВ Упорная. |  | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
08.08 - 08.08
РП-12 | Включить РРП-1-110 для запитки ВЛ 110 кВ Упорная-Эфиронос, в связи с переводом в резерв МВ-110 ВЛ Эфиронос на ПС 110 кВ Упорная, для технического обслуживания ТН-110 1СШ . |  | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110 кВ
08.08 - 08.08
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт РТН-110 1СШ, ШР-110 ВЛ Подгорная Синюха, ШР-110 ВЛ Зассовская, ШР-110 ВЛ Эфиронос, ШР-110 Т-1 |  | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) в ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская)
08.08 - 08.08
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
СЭВ-110 | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110, Комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная. | с включением ремонтной перемычки | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
01.08 - 03.08
Объект: ПС 110 кВ Афапостик тяговая
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | БВР по техническому обслуживанию РПГ-110 ВЛ-110, ЗКР-110 ВЛ-110 персоналом СочЭС. | под наведенным напряжением | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 02:00
10.08 - 10.08
РП-110 | Техническое обслуживание РПГ-110 ВЛ-110, ЗКР-110 ВЛ-110 персоналом СочЭС. |  | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | 02:00
10.08 - 10.08
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
ЭВ-110 КЛ Альпийская | Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная в объеме "К". ЭВ-110 КЛ Альпийская выводится с включением РП-110. | с включением ремонтной перемычки | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
08.08 - 09.08
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | Разрыв транзита в связи с выводом из работы КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная. | под наведенным напряжением | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | 01:00 | Заявка снята собственником
08.08 - 09.08
Объект: ПС 110 кВ Каменка
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Техническое обслуживание КС-110 кВ Хоста. | под наведенным напряжением | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод I СШ 110 кВ на Краснополянской ГЭС
29.08 - 29.08
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Техническое обслуживание РПГ 110 ВЛ-Лазурная. | под наведенным напряжением | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси
22.08 - 22.08
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ-110 персоналом СочЭС. |  | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | 02:00
03.08 - 03.08
Объект: ПС 110 кВ Чилипси тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: РПГ-110 ВЛ-110, КЛ-10 кВ ПГ, В-10 ПГ персоналом СочЭС. |  | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | 02:00
05.08 - 05.08
Объект: ПС 110 кВ Чинары тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ-110 персоналом СочЭС. |  | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | 02:00
08.08 - 08.08
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ОСШ-110 | Техническое обслуживание РПГ-110. |  | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | 02:00
01.08 - 01.08
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Замена изоляторов в пролетах опор № 81-99 (630 штук), в пролетах опор № 157-176 (1131 штук) персоналом АдЭС. | под наведенным напряжением | 01.08.22 | 31.08.22 | 31 дн | 02:00 | С готовностью ввода на ночь.
01.08 - 31.08
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов и вырубка деревьев, угрожающих падением в пролетах опор №55-70. |  | 16.08.22 | 18.08.22 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Ново-величковская при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
16.08 - 18.08
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 29.08.22 | 31.08.22 | 2 дн 10 ч | 02:00
29.08 - 31.08
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 29.08.22 | 31.08.22 | 2 дн 10 ч | 02:00
29.08 - 31.08
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов | под наведенным напряжением | 08.08.22 | 12.08.22 | 4 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
08.08 - 12.08
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
2 СШ 110 кВ | Т.Р. ОД-110 Т-2 | с включением ремонтной перемычки | 03.08.22 | 05.08.22 | 2 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
03.08 - 05.08
СМВ-110 | Т.О. | с включением ремонтной перемычки | 03.08.22 | 05.08.22 | 2 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
03.08 - 05.08
Объект: ПС 110 кВ Выселки
СМВ-110 | текущий ремонт | <пусто> | 08.08.22 | 09.08.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
08.08 - 09.08
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Замена опоры, замена изоляторов |  | 23.08.22 | 26.08.22 | 3 дн 10 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым перегрузом АТ-1 (АТ-2) при аварийном отключении АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
23.08 - 26.08
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Испытание КС ВЛ-110 Крымская |  | 29.08.22 | 29.08.22 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
29.08 - 29.08
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Замена изоляторов |  | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
15.08 - 17.08
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Вырубка ДКР |  | 22.08.22 | 22.08.22 | 1 дн | 02:00
22.08 - 22.08
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Снятие птичьего гнезда |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | 02:00
18.08 - 18.08
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 24.08.22 | 26.08.22 | 3 дн | 00:15
26.08 - 26.08
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 УШР-1 | ТО: В 220 УШР-1, ТТ 220 УШР-1. контроль параметров элегаза ТТ 220 УШР-1, ТО в объёме "В" ТТ 220 УШР-1, РР 220 УШР-1, ЗНТ, ЗНВ. |  | 19.08.22 | 27.08.22 | 9 дн | 02:00 | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
19.08 - 27.08
УШР-1-220 | ТР: УШР-1, ВВИ ТО: ОПН 220 УШР-1, КВУ 10 УШР-1, верховой осмотр порталов шинного моста УШР-1-220. ТО в объёме "В" РЗА, ТТ УШР-1, РР 220 УШР-1, ЗНТ, ЗНВ. |  | 19.08.22 | 27.08.22 | 9 дн | 02:00 | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пт 05; Август 2022 Пн 08 to Август 2022 Пт 12; Август 2022 Пн 15 to Август 2022 Пт 19; Август 2022 Пн 22 to Август 2022 Пт 26; Август 2022 Пн 29 to Август 2022 Ср 31
19.08 - 27.08
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Август 2022 Пн 01 to Август 2022 Пн 22
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный