## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2022 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Состояние оборудования по заявке | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Ноябрь 2022
[10 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[10 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-20 | ТО трансформатора Т-20, ЭВ 220 Т-20, ТР системы охлаждения Т-20, текущий ремонт токопровода Г-20. |  | с отключением | 03.10.22 | 20.11.22 | 48 дн 18 ч | 04:00
03.10.2022 - 20.11
Т-21 | ТО трансформатора Т-21, ЭВ 220 Т-21, ТР системы охлаждения Т-21, текущий ремонт токопровода Г-21. |  | с отключением | 03.10.22 | 20.11.22 | 48 дн 18 ч | 04:00
03.10.2022 - 20.11
Т-22 | ТО Трансформатора, ЭВ 220 Т-22 |  | с отключением | 03.10.22 | 20.11.22 | 49 дн | 02:00
03.10.2022 - 20.11
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | с отключением | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: заявка снята собственником
01.11 - 03.11
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТОиР ВЛ. |  | с отключением | 14.11.22 | 20.11.22 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: заявка снята собственником
14.11 - 20.11
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | ТОиР ВЛ |  | с отключением | 14.11.22 | 16.11.22 | 3 дн | 02:00
14.11 - 16.11
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТОиР ВЛ. Измерение наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 02:00
14.11 - 18.11
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | ТОиР ЛЭП.Переход с октября (с 2810.2022 по 01.11.2022) | под наведенным напряжением | с отключением | 01.11.22 | 01.11.22 | 1 дн | 02:00
01.11 - 01.11
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | с отключением | 21.11.22 | 23.11.22 | 3 дн | 02:00
21.11 - 23.11
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
07.11 - 10.11
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | Замена ГЗТ, замена тросостоек, консолей тросостоек. ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | с отключением | 05.11.22 | 30.11.22 | 26 дн | 2 | Срок сокращен для несовмещения с ВЛ 500 кВ Ставропальская ГРЭС - Центральная, ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк, а также ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
12.11 - 30.11
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | с отключением | 21.11.22 | 24.11.22 | 4 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: отказано из-за превышения МДП в КС ОЭС Юга-Крым, Тамань при обеспечении перетока в Херсон и Запорожье
21.11 - 24.11
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 04:00
28.11 - 01.12
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | с отключением | 07.11.22 | 10.11.22 | 4 дн | 04:00 |  | ОДУ Юга: отказано из-за превышения МДП в КС ОЭС Юга-Крым, Тамань при обеспечении перетока в Херсон и Запорожье
07.11 - 10.11
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | с отключением | 09.11.22 | 11.11.22 | 3 дн | 04:00
09.11 - 11.11
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ВЛ. Переход с октября (с 26.10.2022 по 08.11.2022) | под наведенным напряжением | с отключением | 01.11.22 | 08.11.22 | 8 дн | 04:00 |  | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО из-за превышения МДП в сечении "ОЭС Кубань"
01.11 - 08.11
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2. | с переводом на ОВ | с отключением | 02.11.22 | 02.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.11 - 02.11
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
МВ-110 АПК-3 | Техобслуживание: МВ-110 АПК-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 АПК-3, упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 АПК-3, ТТ ВЛ 110 АПК-3, ТТ выносные ВЛ 110 АПК-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: ЛР-110 АПК-3, РОСШ-110 АПК-3, ШР-110 АПК-3. |  | с отключением | 21.11.22 | 25.11.22 | 5 дн | 01:00
21.11 - 25.11
МВ-110 Медведовская | ТО: МВ-110 Медведовская. | с переводом на ОВ | с отключением | 01.11.22 | 01.11.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на В 110 Мичуринская-1
01.11 - 01.11
МВ-110 Переясловская | Техобслуживание: МВ-110 Переясловская. | с переводом на ОВ | с отключением | 02.11.22 | 02.11.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на В 110 Мичуринская-1
02.11 - 02.11
МВ-220 НПС-7 | Техобслуживание: МВ-220 НПС-7. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 НПС-7. | с переводом на ОВ | с отключением | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | 01:00
14.11 - 15.11
ОМВ-220 | ТО: ОМВ-220. |  | с отключением | 08.11.22 | 11.11.22 | 4 дн | 01:00
08.11 - 11.11
ОСШ 220 | Техобслуживание: ОСШ 220 кВ, ТН-220 ОСШ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-220 ОСШ. |  | с отключением | 08.11.22 | 11.11.22 | 4 дн | 01:00
08.11 - 11.11
Объект: ПС 220 кВ Бужора
В 110 Джемете | ТО в объёме "К" ТТ В 110 Джемете. |  | с отключением | 14.11.22 | 17.11.22 | 4 дн | 04:00
07.11 - 10.11
В 110 Раевская | ТО в объеме "В"Шкаф авт-ки и УРОВ В-110 Раевская (иск. ШЭ2607 019), привод. ТО в объёме "ТК"терминал авт-ки и УРОВ В-110 Раевская (ШЭ2607 019). | с переводом на ОВ | с отключением | 21.11.22 | 25.11.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.11 - 25.11
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | ТР ВЧЗ 110 Раевская, КС 110 Раевская, ТО ЗН КС 110 Раевская. |  | с отключением | 18.11.22 | 18.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
11.11 - 11.11
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | ТР ВЧЗ 110 Джемете, КС 110 Джемете, ТО ЗН КС 110 Джемете. ТО в объеме "К" В/Ч заградитель ф"В" Джемете, ВЧ обработка, ФП,РФ Джемете, ШОН ВЛ-110 Джемете. |  | с отключением | 14.11.22 | 17.11.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
07.11 - 10.11
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ВЭ-110 Кирилловская | ТО в объёме О Терминал автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 АУВ 516 (ШЛ2606.516), привод ВЭ-110 Кирилловская с отпайками | с переводом на ОВ | с отключением | 30.11.22 | 30.11.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
30.11 - 30.11
Объект: ПС 220 кВ Каневская
РП-220 | ТР: РРП-1-220. ТО в объёме "В" ЭМБ РРП-1-220 |  | с отключением | 01.11.22 | 04.11.22 | 4 дн | 02:00
01.11 - 04.11
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ШСЭВ-110 | Техобслуживание: ТТ-110 ШСЭВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607015), привод, ЭМБ: Р-1с.ш. ШСЭВ-110, Р-2с.ш. ШСЭВ-110. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-110 ШСЭВ. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТТ-110 ШСЭВ. |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00
07.11 - 11.11
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
БСК-1-110 | ТО: БСК-1-110, В 110 БСК-1-110. ВВИ БСК-1-110. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта защит и АУВ В 110 БСК-1-110/Терминал Комплекта защит и АУВ В 110 БСК-1-110. |  | с отключением | 08.11.22 | 09.11.22 | 2 дн | 02:00
08.11 - 09.11
БСК-2-110 | ТО: БСК-2-110, В 110 БСК-2-110. ВВИ БСК-2-110. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта защит и АУВ В 110 БСК-2-110/Терминал Комплекта защит и АУВ В 110 БСК-2-110 |  | с отключением | 10.11.22 | 11.11.22 | 2 дн | 02:00
10.11 - 11.11
В 110 БСК-1-110 | ТО: В 110 БСК-1-110. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта защит и АУВ В 110 БСК-1-110/Терминал Комплекта защит и АУВ В 110 БСК-1-110 |  | с отключением | 08.11.22 | 09.11.22 | 2 дн | 02:00
08.11 - 09.11
В 110 БСК-2-110 | ТО: В 110 БСК-2-110. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта защит и АУВ В 110 БСК-2-110/Терминал Комплекта защит и АУВ В 110 БСК-2-110 |  | с отключением | 10.11.22 | 11.11.22 | 2 дн | 02:00
10.11 - 11.11
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
В-1-220 Кубанская | ТО в объёме "В" ТТ В-1-220 Кубанская, ТО в объёме "О" Комплект РЗА В-1-220 Кубанская (ШЭ2607019), привод |  | с отключением | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 02:00
14.11 - 18.11
В-2-220 Кубанская | ТО в объёме "В" ТТ В-2-220 Кубанская, ТО в объёме "О" Комплект РЗА В-2-220 Кубанская (ШЭ2607019), привод |  | с отключением | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 02:00
14.11 - 18.11
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТО: ТН 220 Кубанская. ТО в объёме "В"ТН 220 Кубанская, ТТ 220 Кубанская, ВЧ-заградитель, ВЧ обработка, ФП ф.А, С | под наведенным напряжением | с отключением | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 02:00
14.11 - 18.11
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | Текущий ремонт: ОД-220 Т-2, КЗ-220 Т-2. Техническое обслуживание: ОПН-220 Т-2. ТО в объёме "В": ЭМБ ЛР-220-2, ШР-220-Т-2. Демонтаж жесткой ошиновки СОД-220-2 |  | с отключением | 31.10.22 | 03.11.22 | 4 дн | 04:00
31.10.2022 - 03.11
Объект: ПС 220 кВ Славянская
БСК-110 №1 | ТО: БСК-110№1; ТТ-110 БСК №1; ТОР-110 БСК №1;ЗОН-110 БСК №1. ВВИ БСК-110-1. |  | с отключением | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 дн | 02:00
01.11 - 03.11
ЭВ-110 БСК №1 | ТО ТТ-110 ЭВ БСК №1. |  | с отключением | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 дн | 02:00
01.11 - 03.11
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
2 СШ 110кВ | ТР: Р2 СШ СМВ-110, РТН-110 2 СШ, ТО: ТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ. |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
01.11 - 05.11
АТ-2 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с выводом 12 СШ 110кВ |  | без отключения | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110кВ
01.11 - 05.11
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | ТР: ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, ШР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая , ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. ТО в объеме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Усть-Лабинская тяговая; Защита от перегруза ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Усть-Лабинская тяговая; ТО в объеме О: Автоматики и ТАПВ, привод МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая; |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110кВ
01.11 - 05.11
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. ТО в объеме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Усть-Лабинская тяговая ТО в объеме О: Автоматики и ТАПВ, привод МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая; |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110кВ
01.11 - 05.11
СМВ-110 | ТР: Р2 СШ СМВ-110 |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110кВ
01.11 - 05.11
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | т.о.: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Центральная ф.А,В, ТТ ВЛ 220кВ Центральная; т.р.: КС ВЛ 220 кВ Центральная ф.А, В. ТО в объёме "В" ЭН ВЧЗ ф. "А", ФП ф "А" ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | под наведенным напряжением | с отключением | 25.11.22 | 30.11.22 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
22.11 - 27.11
ВЭ 220 кВ 13 | т.о.: 3 С 220 кВ, ТТ ВЛ 220кВ Центральная |  | с отключением | 25.11.22 | 30.11.22 | 6 дн | 02:00
22.11 - 27.11
ВЭ 220 кВ 23 | т.о.: 3 С 220 кВ, ТТ ВЛ 220кВ Центральная |  | с отключением | 25.11.22 | 30.11.22 | 6 дн | 02:00
22.11 - 27.11
ТН 3 С 220 кВ | т.о.: ТН 3 С 220 кВ, регулировка уровня масла в ТН 3 С 220 кВ. ТО ОПН ТН 3 С 220 кВ; |  | с отключением | 25.11.22 | 30.11.22 | 6 дн | 1
22.11 - 27.11
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | ТР: ЛР 110 ВЛ Аше, РОСШ 110 ВЛ Аше. ТО в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Аше. ЭПЗ 1636-67/2 |  | с отключением | 08.11.22 | 10.11.22 | 3 дн | 02:00
08.11 - 10.11
МВ-110 ВЛ Аше | ТО: МВ-110 ВЛ Аше, ЛР 110 ВЛ Аше, ТТ МВ-110 ВЛ Аше. ТО в объеме "О" АПВ и автоматики, привода МВ-110 ВЛ Аше. |  | с отключением | 08.11.22 | 10.11.22 | 3 дн | 02:00
08.11 - 10.11
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ 110 ВЛ Аше. |  | с отключением | 08.11.22 | 10.11.22 | 3 дн | 02:00
08.11 - 10.11
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | ВВИ ТН-220 КТЭЦ ТО в объеме В: ВЧ-заградитель; ВЧ-обработка, ФП ф.В КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ- Яблоновская |  | с отключением | 02.11.22 | 03.11.22 | 2 дн | 02:00
02.11 - 03.11
Объект: ПС 330 кВ Армавир
В 310 | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, ЛР 310. ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин, ТТ 310. ВВИ: ТТ 310 |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.11 - 10.11
В 311 | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, ЛР 311. ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин, ТТ 311. ТО в объёме "К1" Комплект РЗА В 311 (ШЭ2710511). ТО в объёме "К" ТТ-311 |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.11 - 10.11
ВВ-110 АТ-1,2 | Устранение замечаний после среднего ремонта. ТО в объёме "О" Управл.,автомат., ТАПВ ВВ-110 АТ-1,2 | с переводом на ОВ | с отключением | 25.11.22 | 05.12.22 | 11 дн | 4 | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена по режиму зимнего максимума нагрузок в связи с снижением пропускной способности АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир при переводе ВВ-110 АТ-1,2 на ОВ
14.11 - 24.11
ВВ-1-3 | Замена выключателя на элегазовый. |  | с отключением | 01.11.22 | 30.11.22 | 30 дн | ВЗ
01.11 - 30.11
ВВ-42 | Устранение замечаний после среднего ремонта. ТО в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-42 (С60). ТО в объёме "К" ТТ-42 |  | с отключением | 07.11.22 | 21.11.22 | 15 дн | 4
07.11 - 21.11
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, ЛР 310, ЛР 311. ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин, ТТ 310. ВВИ: ТТ 310. ТО в объёме "В": ВЧ заградитель, ВЧ-обработка, ФП. Ф.А,В. ТО в объёме "К" ТН-330 ВЛ-330кВ Кропоткин. ТО в объёме "О": ДЗ ВЛ 330 Кропоткин (ДЗ-503), Комплект резервных защит (ТЗНП, МФО, ЗНР) ВЛ 330 Кропоткин, ускорение резервных з-т. |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
07.11 - 10.11
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
1СШ-330 | ТР Р-А-1-1. |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.11 - 10.11
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР: Р-А-1-А , Р-А-1-1 , ВЧЗ ВЛ 330кВ Армавир ф.А,В,С, КС ВЛ 330кВ Армавир ф.А,В,С; ТО:ОПН ВЛ 330 кВ Армавир, ТТ-А-1 , ТТ-А-2 , СШ-А. ТО в объеме "В": ВЧ заградитель ф.В,С, ВЧ обработка ф.В,С ФП ф.В,С. ТО в объёме "О": ДЗ ВЛ-330 кВ Армавир (ДЗ- 503), Комплект резервных защит, Ускорение рез. защит ВЛ-330 кВ Армавир. ВВИ КС ВЛ 330кВ Армавир, ТН-330-А | под наведенным напряжением | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
07.11 - 10.11
ВЭ-А-1 | ТР: Р-А-1-А , Р-А-1-1. ВВИ ТТ-А-1. ТО в объёме "О" Комплект РЗА ВЭ-А-1 (ШЭ2710 511), привод. |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.11 - 10.11
ВЭ-А-2 | ТО в объёме "О" Комплект РЗА ВЭ-А-2 (ШЭ2710 511), привод ВВИ ТТ-А-2. |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.11 - 10.11
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод II цепь с отпайкой на ПС Радуга через ОВВ-110 в связи с выводом в ремонт для среденего ремонта ВВ-110 Химзавод-2 |  | без отключения | 24.10.22 | 03.11.22 | 11 дн | 4 | Работы выполняются филиалом АО "Электросетьсервис ЕНЭС"
24.10.2022 - 03.11
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
2 СШ 220 кВ | ТО: ШР 2 СШ 220 кВ Крымская II ц., ТН 2 СШ 220 кВ. ТО в объёме "В" ТН 2 СШ 220 кВ. |  | с отключением | 21.11.22 | 24.11.22 | 4 дн | 02:00
21.11 - 24.11
АТ-4 | ТР: АТ-4 ф.А,В,С; ТО: ОПН 500 кВ АТ-4, ОПН 220 кВ АТ-4, ОПН 10 кВ АТ-4, ТОР 10 кВ АТ-4, ТР: КРУН 10 кВ АТ-4. ТО: в объёме "В" газовая защита АТ, РПН АТ-4, технологические защиты АТ-4, автоматика РПН, автоматика охлаждения АТ-4 |  | с отключением | 14.11.22 | 20.11.22 | 7 дн | 02:00
14.11 - 20.11
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО в объёме "В" ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТН КС ВЛ 500 кВ Тамань |  | с отключением | 21.11.22 | 24.11.22 | 4 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: отказано из-за превышения МДП в КС ОЭС Юга-Крым, Тамань при обеспечении перетока в Херсон и Запорожье
21.11 - 24.11
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО: ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк. ТО в объёме "В" ТТ ВЛ 500кВ Тихорецк, ТН ВЛ 500кВ Тихорецк |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 02:00
28.11 - 01.12
ВЭ 13 | ТО: ТТ 13. ТО в объёме "В" ТТ 13 |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 02:00
28.11 - 01.12
ВЭ 220 кВ АТ-4 | ТО: ТТ 220 кВ АТ-4. ТО в объёме "В" Шкафа автоматики ВЭ 220 АТ-4 (АУВ, АПВ) , привод; ТО в объёме "ТК" Терминала автоматики ВЭ 220 АТ-4 (АУВ, АПВ) (ШЭ2607015) |  | с отключением | 14.11.22 | 20.11.22 | 7 дн | 02:00
14.11 - 20.11
ВЭ 220 кВ Крымская II ц. | ТО: ШР 2 СШ 220 кВ Крымская II ц. | с переводом на ОВ | с отключением | 21.11.22 | 24.11.22 | 4 дн | 02:00
21.11 - 24.11
ВЭ 220 кВ НПС-8 | ТР: ВЭ 220 кВ НПС-8; ТО ТТ 220 кВ НПС-8. Совместно с работами СЛЭП и ПС 220 кВ НПС-8. | <пусто> | с отключением | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.11 - 18.11
ВЭ 23 | ТО: ТТ 23. ТО в объёме "В" ТТ 23 |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 02:00
28.11 - 01.12
ТН 2 СШ 220 кВ | ТО: ТН 2 СШ 220 кВ. ТО в объёме "В" ТН 2 СШ 220 кВ. |  | с отключением | 21.11.22 | 24.11.22 | 4 дн | 02:00
21.11 - 24.11
Объект: ПС 500 кВ Тамань
2 С 500 | ТО ТН-1 2С 500, ТН-2 2С 500. ТО в объеме "В" ТН-1 2С 500, ТН-2 2С 500 |  | с отключением | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | 02:00
14.11 - 15.11
АТ-2 | ВПр на время ремонта 2 С 500 кВ |  | с отключением | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | 02:00
14.11 - 15.11
В 220 Порт №1 | ТО в объеме "К"/"ТК" Шкаф/Терминал Комплекта РЗА В 220 Порт №1 (ШЭ2607 019), привод. ТО в объёме "К" РПР В 220 Порт №1. |  | с отключением | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 дн | 04:00
01.11 - 03.11
В 220 Порт №2 | ТО в объеме "К"/"ТК" Шкаф/Терминал Комплекта РЗА В 220 Порт №2 (ШЭ2607 019), привод. ТО в объёме "К" РПР В 220 Порт №2. |  | с отключением | 28.11.22 | 30.11.22 | 3 дн | 04:00
28.11 - 30.11
В 500 Р-1-500 | ТР Р-1-500, ТО В 500 Р-1-500, ОПН 500 Р-1-500 ТО в объеме "К"/"ТК" Шкаф/Терминал Комплекта РЗА В 500 Р-1-500. |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | ОДУ Юга: отказано из-за превышения МДП в КС ОЭС Юга-Крым, Тамань при обеспечении перетока в Херсон и Запорожье
11.11 - 15.11
В 500 Р-2-500 | ТО В 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500. ТО в объеме "В" ТТ 500 Р-2-500. |  | с отключением | 31.10.22 | 03.11.22 | 4 дн | 04:00
31.10.2022 - 03.11
В-1-500 Ростовская | ВВИ ТН-2-500 Ростовская. |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: совместно с ВЛ
11.11 - 15.11
В-2-500 Ростовская | ВВИ ТН-2-500 Ростовская. |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | ОДУ Юга: совместно с ВЛ
11.11 - 15.11
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО ОПН 500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ВВИ ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская | под наведенным напряжением | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: отказано из-за превышения МДП в КС ОЭС Юга-Крым, Тамань при обеспечении перетока в Херсон и Запорожье
07.11 - 11.11
Р-1-500 | ТР Р-1-500, ТО В 500 Р-1-500, ОПН 500 Р-1-500, ВВИ Р-1-500. ТО в объеме "К": Газовая защита Р-1-500, Технологические защиты, Шкаф переворда цепей РЗА на резервную фазу. ТО в объеме "К"/"ТК": Шкаф/Терминал Автоматики пожаротушения Р-1-500. АГ-12 ч. в связи с проведением высоковольтных испытаний |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 12:00 |  | ОДУ Юга: Совместно с ВЛ
11.11 - 15.11
Р-2-500 | ТО В 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500. ТО в объеме "В" ТТ Р-2-500 (встроенные). ВВИ Р-2-500/ |  | с отключением | 31.10.22 | 03.11.22 | 4 дн | 04:00
31.10.2022 - 03.11
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
2 СШ-500 | Кратковременное отключение на время вывода в ремонт АТ-6. |  | с отключением | 12.11.22 | 12.11.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк В связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
12.11 - 12.11
2 СШ-500 | Кратковременное отключение на время ввода в работу АТ-6. |  | с отключением | 29.11.22 | 29.11.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк В связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
29.11 - 29.11
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-2, ОПН 330 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ТР 6 АТ-2, ОПН 6 АТ-2. Опробование пожаротушения АТ-2. ТО в объёме "В": ОБР и управление: ТР 330 АТ-2, ТР 6 АТ-2. ВВИ: АТ-2, ввода 330 кВ АТ-2, ввода 220 кВ АТ-2. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ: РПН АТ-2. |  | с отключением | 01.11.22 | 30.11.22 | 30 дн | 04:00
01.11 - 30.11
АТ-6 | Демонтаж ошиновки и опоры У 220 3+5 АТ-6, Комплекс работ по установке портала и ошиновке пролетов порталов №2,3,4 и сущ. Портала АТ-6, Комплекс работ по установке концевых муфт 220 кВ. Подключение с последующим опробованием вторичных цепей вновь вводимых устройств РЗ к существующим УРЗА и ПА |  | с отключением | 12.11.22 | 29.11.22 | 18 дн | ВЗ | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк В связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
12.11 - 29.11
В-1-500 РоАЭС №2 | ТР: ШР-1-500 РоАЭС №2. |  | с отключением | 30.10.22 | 12.11.22 | 14 дн | 06:00 | Перенесено из под ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк № 1
05.11 - 16.11
В-1-500 РоАЭС №2 | ТР: ШР-1-500 РоАЭС №2. |  | с отключением | 30.10.22 | 12.11.22 | 14 дн | 06:00 |  | ОТКАЗАНО из за ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк № 1
ВВ-Б2 | Текущий ремонт: ВВ-Б2. Техническое обслуживание: ТТ-Б2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-Б2. |  | с отключением | 16.11.22 | 18.11.22 | 3 дн | 04:00
16.11 - 18.11
ВВ-С1 | Текущий ремонт: ВВ-С1. Техническое обслуживание: ТТ-С1. ТО в объёме "В": ТТ-С1, автоматики и ТАПВ ВВ-С1. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-С1. |  | с отключением | 14.11.22 | 16.11.22 | 3 дн | 04:00
14.11 - 16.11
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Частичная Реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая. Демонтаж существующего оборудования ячейки; Монтаж фундаментов кабельной эстакады; Монтаж участка кабельной эстакады; Монтаж фундаментов ОПН 220 -3 шт. фундаментов кабельных муфт 3 шт, фундаментов конденсаторов - 3шт. опорных металлоконструкций - 5 к-тов; Установка конденсаторов связи, прокладка и расключение вторичных кабелей; Монтаж площадки ПЛ, кабельного захода на эстакаду-9м, Прокладка кабеля 220 кВ; Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ; Ошиновка оборудования. Подключение с последующим опробованием вторичных цепей вновь вводимых устройств РЗ к существующим УРЗА и ПА | под наведенным напряжением | с отключением | 06.11.22 | 16.11.22 | 11 дн | ВЗ | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк В связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
06.11 - 16.11
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Комплекс работ по спрямлению ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея-тяговая - Тихорецк - Ново-Лабинская. | под наведенным напряжением | с отключением | 17.11.22 | 18.11.22 | 2 дн | ВЗ | ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская будет спрямлена с 17.11-28.11. По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк В связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
17.11 - 18.11
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Завершение Реконструкции ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая. Замена сущ. Линейного портала и ВЧ обработки. Демонтаж существующего оборудования ячейки, демонтаж портала; Монтаж фундаментов портала; Установка портала ПС 220; Установка ВЧ заградителей; Ошиновка оборудования. . Подключение с последующим опробованием вторичных цепей вновь вводимых устройств РЗ к существующим УРЗА и ПА | под наведенным напряжением | с отключением | 19.11.22 | 25.11.22 | 7 дн | ВЗ | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк В связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
19.11 - 25.11
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Восстановление схемы спрямления ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская. Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая через КРУЭ 220 кВ по постоянной схеме |  | с отключением | 29.11.22 | 30.11.22 | 2 дн | ВЗ | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк В связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
29.11 - 30.11
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Полная Реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская. Демонтаж существующего оборудования ячейки, демонтаж портала; Монтаж фундаментов кабельной эстакады; Монтаж фундаментов портала; Монтаж участка кабельной эстакады; Монтаж фундаментов ОПН 220 -3 шт; фундаментов кабельных муфт 3 шт. фундаментов конденсаторов - 3шт.; опорных металлоконструкций - 5 к-тов; Установка портала ПС 220; Установка конденсаторов связи, ВЧ заградителей прокладка и расключение вторичных кабелей; Монтаж площадки ПЛ, кабельного захода на эстакаду-9м.; Прокладка кабеля 220 кВ; Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ; Ошиновка оборудования. Подключение с последующим опробованием вторичных цепей вновь вводимых устройств РЗ к существующим УРЗА и ПА | под наведенным напряжением | с отключением | 06.11.22 | 16.11.22 | 11 дн | ВЗ | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк В связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
06.11 - 16.11
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Восстановление схемы спрямления ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская. Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская через КРУЭ 220 кВ |  | с отключением | 29.11.22 | 30.11.22 | 2 дн | ВЗ | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк В связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
29.11 - 30.11
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Полная Реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская. Демонтаж существующего оборудования ячейки, демонтаж портала; Монтаж фундаментов кабельной эстакады; Монтаж фундаментов портала; Монтаж участка кабельной эстакады; Монтаж фундаментов ОПН 220 -3 шт; фундаментов кабельных муфт 3 шт. фундаментов конденсаторов - 3шт.; опорных металлоконструкций - 5 к-тов; Установка портала ПС 220; Установка конденсаторов связи, ВЧ заградителей прокладка и расключение вторичных кабелей; Монтаж площадки ПЛ, кабельного захода на эстакаду-9м.; Прокладка кабеля 220 кВ; Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ; Ошиновка оборудования. Подключение с последующим опробованием вторичных цепей вновь вводимых устройств РЗ к существующим УРЗА и ПА |  | с отключением | 19.11.22 | 28.11.22 | 10 дн | ВЗ | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк В связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
19.11 - 28.11
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Комплекс работ по спрямлению ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея-тяговая - Тихорецк - Ново-Лабинская. |  | с отключением | 17.11.22 | 18.11.22 | 2 дн | ВЗ | ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская будет спрямлена с 17.11-28.11. По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк В связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
17.11 - 18.11
В-Р-500 РоАЭС №1 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №1, В-Р-500 РоАЭС №1. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 РоАЭС №1. Опробование пожаротушения Р 500 РоАЭС №1. Отбор проб масла на ФХА: Р 500 РоАЭС №1. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №1. |  | с отключением | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | 04:00
01.11 - 02.11
Р 500 РоАЭС №1 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №1, В-Р-500 РоАЭС №1. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 РоАЭС №1. Опробование пожаротушения Р 500 РоАЭС №1. Отбор проб масла на ФХА: Р 500 РоАЭС №1. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №1. Калиброака индикаторов температуры масла, обмотки. |  | с отключением | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | 04:00
01.11 - 02.11
ТН-1-500 | Техническое обслуживание: ТН-1-500. |  | с отключением | 30.10.22 | 12.11.22 | 14 дн | 06:00
30.10.2022 - 12.11
Объект: ПС 500 кВ Центральная
1 С 110 кВ | т.о.: ТН 1 С 110, ОПН 1 С 110, ШР 1 С 110 ОВЭ. ТО в объёме "К" вторичные цепи ТН 1С 110 |  | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимостью вывода ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона (превышение МДП в сечении "Мостовское"), ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки)
21.11 - 21.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | т.о.: ВЭ 110 Апшеронск, ЛР 110 Апшеронск, РОСШ 110 Апшеронск; т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Апшеронск ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Апшеронск ф. А,В,С. ТО в объёме "К1" ВЧ заградитель ф."В". ТО УРЗА в объёме "В" ВЧ заградитель ф."А". |  | с отключением | 09.11.22 | 10.11.22 | 2 дн | 02:00
09.11 - 10.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 Белореченск ф. В. ТО в объёме "К": ШОН ВЛ 110 Белореченск. |  | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 1 дн | 02:00
23.11 - 23.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. А,С, демонтаж ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. С. ТО в объёме "К": ШОН ВЛ 110 Промзона |  | с отключением | 18.11.22 | 18.11.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
18.11 - 18.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЭ 110 Северная. |  | с отключением | 24.11.22 | 24.11.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
24.11 - 24.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | т.о.: ВЭ 110 Тверская I цепь, ЛР 110 Тверская I цепь, РОСШ 110 Тверская I цепь; т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,С, КС ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,В,С. ТО в объёме "К": ВЧ заградитель ф."С" ВЛ 110 Тверская I цепь, ШОН ВЛ 110 Тверская I цепь. |  | с отключением | 02.11.22 | 03.11.22 | 2 дн | 02:00
02.11 - 03.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | т.о.: ЛР 110 Тверская II цепь, РОСШ 110 Тверская II цепь; т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С. ТО в объёме "К": ВЧ заградитель "B" ВЛ 110 Тверская II цепь, ШОН ВЛ 110 Тверская II цепь. |  | с отключением | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | 02:00
14.11 - 15.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | т.о.: ВЭ 110 Черемушки, ЛР 110 Черемушки, РОСШ 110 Черемушки; т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С. ТО в объёме "К1" ВЧ заградитель ф."А". |  | с отключением | 07.11.22 | 08.11.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
07.11 - 08.11
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | т.р.: РОСШ 220 Черемушки, ЛР 220 Черемушки; т.о.: ТТ-220 Черемушки | под наведенным напряжением | с отключением | 25.11.22 | 30.11.22 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
22.11 - 27.11
ВЭ 110 Апшеронск | т.о.: ВЭ 110 Апшеронск, ЛР 110 Апшеронск. ТО в объёме "О" комплекта АУВ ВЭ 110 Апшеронск (С60). ТО в объёме "К": привод ВЭ 110 Апшеронск, ТТ ВЭ 110 Апшеронск. |  | с отключением | 09.11.22 | 10.11.22 | 2 дн | 02:00
09.11 - 10.11
ВЭ 110 Белореченск | т.р.: ВЭ 110 Белореченск. ТО в объёме "О" комплекта АУВ ВЭ 110 Белореченск (С60). ТО в объёме "К": привод ВЭ 110 Белореченск, ТТ ВЭ 110 Белореченск | <пусто> | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 1 дн | 02:00
23.11 - 23.11
ВЭ 110 Промзона | т.о.: ВЭ 110 Промзона. ТО в объёме "О" комплекта АУВ ВЭ 110 Промзона (С60). ТО в объёме "К": привод ВЭ 110 Промзона, ТТ ВЭ 110 Промзона. | <пусто> | с отключением | 18.11.22 | 18.11.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.11 - 18.11
ВЭ 110 Северная | т.р.: ВЭ 110 Северная. ТО в объёме "О" комплекта АУВ ВЭ 110 Северная (С60). ТО в объёме "К": привод ВЭ 110 Северная, ТТ ВЭ 110 Северная. | <пусто> | с отключением | 24.11.22 | 24.11.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
24.11 - 24.11
ВЭ 110 Тверская I цепь | т.о.: ВЭ 110 Тверская I цепь, ЛР 110 Тверская I цепь. ТО в объёме "О" комплекта АУВ ВЭ 110 Тверская I цепь (С60). ТО в объёме "К": привод ВЭ 110 Тверская I цепь, ТТ ВЭ 110 Тверская I цепь |  | с отключением | 02.11.22 | 03.11.22 | 2 дн | 02:00
02.11 - 03.11
ВЭ 110 Тверская II цепь | т.о.: ВЭ 110 Тверская II цепь, ЛР 110 Тверская II цепь. ТО в объёме "О" комплекта АУВ ВЭ 110 Тверская II цепь (С60). ТО в объёме "К": привод ВЭ 110 Тверская II цепь, ТТ ВЭ 110 Тверская II цепь. |  | с отключением | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | 02:00
14.11 - 15.11
ВЭ 110 Черемушки | т.о.: ВЭ 110 Черемушки, ЛР 110 Черемушки. ТО в объёме "О" комплекта АУВ ВЭ 110 Черёмушки (С60). ТО в объёме "К": привод ВЭ 110 Черёмушки, ТТ ВЭ 110 Черёмушки. |  | с отключением | 07.11.22 | 08.11.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.11 - 08.11
ВЭ 220 Черемушки | т.р.:ЛР 220 Черемушки; т.о.: ТТ-220 Черемушки, ВЭ 220 Черемушки |  | с отключением | 25.11.22 | 30.11.22 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.11 - 27.11
ОВЭ 110 | т.о.: ШР 1 С 110 ОВЭ |  | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 1 дн | 02:00
21.11 - 21.11
ОВЭ 110 | т.р.: ОВЭ 110. |  | с отключением | 03.11.22 | 03.11.22 | 1 дн | 02:00
03.11 - 03.11
ОСШ-110кВ | БВР при изменении схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 Белореченск ф. В |  | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 1 дн | 02:00
23.11 - 23.11
ОСШ-110кВ | т.о.: РОСШ 110 Тверская I цепь; БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,С, КС ВЛ 110 Тверская I цепь ф. А,В,С. |  | с отключением | 02.11.22 | 03.11.22 | 2 дн | 02:00
02.11 - 03.11
ОСШ-110кВ | БВР при т.о.: ТН ОСШ 110 ф.В. |  | с отключением | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 02:00
11.11 - 11.11
ОСШ-110кВ | т.о.: РОСШ 110 Апшеронск; БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Апшеронск ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Апшеронск ф. А,В,С. |  | с отключением | 09.11.22 | 10.11.22 | 2 дн | 02:00
09.11 - 10.11
ОСШ-110кВ | т.о.: РОСШ 110 Тверская II цепь; БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Тверская II цепь ф. А,В,С |  | с отключением | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | 02:00
14.11 - 15.11
ОСШ-110кВ | т.о.: РОСШ 110 Химзавод II цепь; БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Химзавод II цепь ф. В, КС ВЛ 110 Химзавод II цепь ф. В, изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 Химзавод II цепь ф. В. |  | с отключением | 24.11.22 | 25.11.22 | 2 дн | 02:00
24.11 - 25.11
ОСШ-110кВ | БВР при изменении схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. А,С, демонтаже ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. С |  | с отключением | 18.11.22 | 18.11.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.11 - 18.11
ОСШ-110кВ | т.о.: РОСШ 110 Черемушки; БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С. |  | с отключением | 07.11.22 | 08.11.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.11 - 08.11
ОСШ-220кВ | т.р.: РОСШ 220 Черемушки. |  | с отключением | 25.11.22 | 30.11.22 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.11 - 27.11
ШСВЭ 110 | т.р.: ШСВЭ 110. ТО УРЗА в объёме "К": привод ВЭ 110 ШСВЭ 110, ТТ ВЭ 110 ШСВЭ 110. |  | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 1 дн | 02:00
21.11 - 21.11
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная |  | без отключения | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 дн | ВЗ | ОДУ Юга: из-за ВЛ 330 кВ Невинномысск-Ставрополь
09.11 - 11.11
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная |  | без отключения | 16.11.22 | 16.11.22 | 1 дн | ВЗ
16.11 - 16.11
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | без отключения | 14.11.22 | 14.11.22 | 1 дн | ВЗ
14.11 - 14.11
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | без отключения | 10.11.22 | 11.11.22 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: снята в связи с отказом ВЛ
10.11 - 11.11
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | без отключения | 23.11.22 | 27.11.22 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: снята в связи с отказом ВЛ
23.11 - 27.11
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
2 СШ 110 кВ | КР ШР-110 2СШ; ОЭВ; ШСЭВ;ОПН; ТН 2 СШ; ЛЭП Южная; ЛЭП ОБД; 3АТ; ЛЭП Восточная промзона; 1АТ; (10 шт.); Текущий ремонт ОПН-110 2СШ, АГ 8 час. КР перенесен с октября на ноябрь согласно утвержденного графика РДУ |  | с отключением | 01.11.22 | 08.11.22 | 8 дн | 08:00
01.11 - 08.11
II секц. ОСШ 220кВ | 2 секц. ОСШ-220кВ (для КР РОСШ-220 ТН и ОПН 2 секц. ОСШ, КР РОСШ-220 ОЭВ-220-2), АГ 6 часов |  | с отключением | 07.11.22 | 10.11.22 | 4 дн | 06:00
07.11 - 10.11
ОЭВ-110 | Капитальный ремонт ШР-110 2СШ ШСЭВ, АГ 6 час. КР перенесен с октября на ноябрь согласно утвержденного графика РДУ |  | с отключением | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | 06:00
01.11 - 02.11
ОЭВ-220-2 | ОЭВ-220-2 (для КР РОСШ-220 ТН и ОПН 2 секц. ОСШ, КР РОСШ-220 ОЭВ-20-2), АГ 6 часов |  | с отключением | 07.11.22 | 10.11.22 | 4 дн | 06:00
07.11 - 10.11
ТН-220 I секц. 1 СШ | Техническое обслуживание ТН-220 ! секц. 1 СШ, профилактический контроль цепей вторичной коммутации, АГ 1 час |  | с отключением | 07.11.22 | 08.11.22 | 2 дн | 01:00
07.11 - 08.11
ТН-220 I секц. 2 СШ | Техническое обслуживание ТН-220 1 секц. 2 СШ, профилактический контроль цепей вторичной коммутации, АГ 1 час |  | с отключением | 10.11.22 | 11.11.22 | 2 дн | 01:00
10.11 - 11.11
ТН-220 Iсекц ОСШ-220 | Техническое обслуживание ТН-220 1 секц. ОСШ-220, профилактический контроль цепей вторичной коммутации, АГ 1 час |  | с отключением | 21.11.22 | 22.11.22 | 2 дн | 01:00
21.11 - 22.11
ШСЭВ-110 | КР ШР-110 2СШ ШСЭВ, АГ 6 час. КР перенесен с октября на ноябрь согласно утвержденного графика РДУ |  | с отключением | 01.11.22 | 08.11.22 | 8 дн | ВЗ
01.11 - 08.11
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | Замена элемента настройки ВЧ заградителя фазы "В" ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 со стороны Ростовской АЭС |  | с отключением | 29.10.22 | 04.11.22 | 6 дн 11 ч | 02:00 | bar: Ноябрь 2022 Вт 01 to Ноябрь 2022 Чт 03; Ноябрь 2022 Пн 07 to Ноябрь 2022 Пт 11; Ноябрь 2022 Пн 14 to Ноябрь 2022 Пт 18; Ноябрь 2022 Пн 21 to Ноябрь 2022 Пт 25; Ноябрь 2022 Пн 28 to Ноябрь 2022 Ср 30
29.10.2022 - 04.11
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Верховой осмотр, ремонт провода, замена/ремонт распорок. Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38.48). Невозможности одновременного выполнения работ с работами Кубанского ПМЭС и Ростовской АЭС, из-за различных схем заземления ВЛ. | под наведенным напряжением | с отключением | 07.11.22 | 14.11.22 | 7 дн 14 ч | 04:00 | ОДУ Юга для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск | bar: Ноябрь 2022 Вт 01 to Ноябрь 2022 Чт 03; Ноябрь 2022 Пн 07 to Ноябрь 2022 Пт 11; Ноябрь 2022 Пн 14 to Ноябрь 2022 Пт 18; Ноябрь 2022 Пн 21 to Ноябрь 2022 Пт 25; Ноябрь 2022 Пн 28 to Ноябрь 2022 Ср 30
10.11 - 17.11
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
1 с. 220 кВ | ТР: РРП 220 Ея Тяговая ТО:ТН220 1с, ТО ЦПН в объёме "В" |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 | bar: Ноябрь 2022 Вт 01 to Ноябрь 2022 Чт 03; Ноябрь 2022 Пн 07 to Ноябрь 2022 Пт 11; Ноябрь 2022 Пн 14 to Ноябрь 2022 Пт 18; Ноябрь 2022 Пн 21 to Ноябрь 2022 Пт 25; Ноябрь 2022 Пн 28 to Ноябрь 2022 Ср 30
07.11 - 11.11
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТР: РРП 220 Ея Тяговая, ТТ 220 Ея тяговая, отбор проб масла из ТТ |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 | bar: Ноябрь 2022 Вт 01 to Ноябрь 2022 Чт 03; Ноябрь 2022 Пн 07 to Ноябрь 2022 Пт 11; Ноябрь 2022 Пн 14 to Ноябрь 2022 Пт 18; Ноябрь 2022 Пн 21 to Ноябрь 2022 Пт 25; Ноябрь 2022 Пн 28 to Ноябрь 2022 Ср 30
07.11 - 11.11
СМВ220 | ТО:СМВ-220 |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 | bar: Ноябрь 2022 Вт 01 to Ноябрь 2022 Чт 03; Ноябрь 2022 Пн 07 to Ноябрь 2022 Пт 11; Ноябрь 2022 Пн 14 to Ноябрь 2022 Пт 18; Ноябрь 2022 Пн 21 to Ноябрь 2022 Пт 25; Ноябрь 2022 Пн 28 to Ноябрь 2022 Ср 30
07.11 - 11.11
Объект: ПС 220 кВ Р-20
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 А20, КС ВЛ 220 А20 |  | с отключением | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Староминское ремонтное" в случаи АВ отключения ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | bar: Ноябрь 2022 Вт 01 to Ноябрь 2022 Чт 03; Ноябрь 2022 Пн 07 to Ноябрь 2022 Пт 11; Ноябрь 2022 Пн 14 to Ноябрь 2022 Пт 18; Ноябрь 2022 Пн 21 to Ноябрь 2022 Пт 25; Ноябрь 2022 Пн 28 to Ноябрь 2022 Ср 30
14.11 - 15.11
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Шепси для работ СочЭС. |  | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 1 дн | 01:00 | Заявка снята Сочинскими ЭС (зам. начальника ОДС - Ломакин А.В.)
15.11 - 15.11
ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ | Опробование АПВ персоналом СочЭС . |  | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 1 дн | 01:00 | Заявка снята Сочинскими ЭС (зам. начальника ОДС - Ломакин А.В.)
15.11 - 15.11
ЭВ-110 КВЛ Шепси | Опробование АПВ персоналом СочЭС . |  | с отключением | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 01:00 | Заявка снята Сочинскими ЭС (зам. начальника ОДС - Ломакин А.В.)
11.11 - 11.11
Объект: ПС 220 кВ Тверская
МВ 110 ВЛ-Ерик | Проверка комплекта резервных защит ЭПЗ-1636 ВЛ-Ерик |  | с отключением | 10.11.22 | 10.11.22 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская
08.11 - 08.11
МВ 110 ВЛ-Центральная I | Проверка комплекта резервных защит ЭПЗ-1636 ВЛ-Центральная 1 |  | с отключением | 11.11.22 | 11.11.22 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 500 кВ Центральная
03.11 - 03.11
МВ 110 ВЛ-Центральная II | Проверка комплекта резервных защит ЭПЗ-1636 ВЛ-Центральная-2 |  | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 9 ч | 01:00
15.11 - 15.11
МВ-110 ВЛ-Кабардинская | Проверка комплекта резервных защит ЭПЗ-1636 ВЛ-Кабардинская |  | с отключением | 09.11.22 | 09.11.22 | 9 ч | 01:00
09.11 - 09.11
МВ-110 ВЛ-Куринская | Текущий ремонт МВ-110 Куринская |  | с отключением | 07.11.22 | 07.11.22 | 9 ч | 01:00
07.11 - 07.11
ШСМВ-110 | Проверка РЗиА |  | с отключением | 14.11.22 | 14.11.22 | 9 ч | 01:00
14.11 - 14.11
ЭВ 110 ВЛ Комсомольская | Проверка комплекта резервных защит ЭПЗ-1636 ВЛ-Комсомольская. |  | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 9 ч | 01:00
16.11 - 16.11
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | ТО |  | с отключением | 21.11.22 | 22.11.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" | bar: Ноябрь 2022 Вт 01 to Ноябрь 2022 Чт 03; Ноябрь 2022 Пн 07 to Ноябрь 2022 Пт 11; Ноябрь 2022 Пн 14 to Ноябрь 2022 Пт 18; Ноябрь 2022 Пн 21 to Ноябрь 2022 Пт 25; Ноябрь 2022 Пн 28 to Ноябрь 2022 Ср 30
07.11 - 08.11
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
АТ-1 | Вывод в ремонт АТ-1 для проведения работ по текущему ремонту автотрансформатора. Увеличение срока вывода в ремонт связано с необходимостью восстановления лакокрасочного покрытия автотрансформатора АТ-1, ремонтом токопроводов ТЗРК-10, ремонтом КРУН-10кВ АТ-1 |  | с отключением | 31.10.22 | 06.11.22 | 7 дн | ВЗ
31.10.2022 - 06.11
ЭВ-110 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-220 АТ-1 для безопасного выполнения работ по текущему ремонту автотрансформатора АТ-1, проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. Увеличение срока ремонта в связи с увеличением объеема работ на автотрансформаторе АТ-1 | с разборкой токовых цепей | с отключением | 31.10.22 | 06.11.22 | 7 дн | ВЗ
31.10.2022 - 06.11
ЭВ-220 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-110 АТ-1 для безопасного выполнения работ по текущему ремонту автотрансформатора АТ-1, проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. Увеличение срока ремонта в связи с увеличением объеема работ на автотрансформаторе АТ-1 | с разборкой токовых цепей | с отключением | 31.10.22 | 06.11.22 | 7 дн | ВЗ
31.10.2022 - 06.11
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | замена изоляторов | с включением на ночь | с отключением | 15.11.22 | 24.11.22 | 10 дн | 01:00
15.11 - 24.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена сцепной арматуры, установка гасителей вибрациина опорах №145-155 |  | с отключением | 01.11.22 | 06.11.22 | 6 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
01.11 - 06.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена сцепной арматуры, установка гасителей вибрациина опорах №161-243 |  | с отключением | 14.11.22 | 25.11.22 | 12 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
14.11 - 25.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена грозотроса на участке от ПС 500 кВ Центральная до Р110Ц | с включением на ночь | с отключением | 28.11.22 | 29.11.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
28.11 - 29.11
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | восстановление обрешетки опор 180-195 | с включением на ночь | с отключением | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 01:00
14.11 - 18.11
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | восстановление обрешетки опор 180-195 |  | с отключением | 10.10.22 | 02.11.22 | 24 дн | 01:00
10.10.2022 - 02.11
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ-110 Упорная с пс Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха |  | с отключением | 21.11.22 | 25.11.22 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
21.11 - 25.11
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
1 СШ-110 | Текущий ремонт: ЛР-110 Подгорная Синюха, РРП-1-110, ШР-110 Подгорная Синюха, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1, МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП |  | с отключением | 31.10.22 | 03.11.22 | 4 дн | 02:00
31.10.2022 - 03.11
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Текущий ремонт: ЛР-110 Подгорная Синюха, РРП-1-110, ШР-110 Подгорная Синюха, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1, МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1, ТИ, ТС в протоколе КОМПАС |  | с отключением | 31.10.22 | 03.11.22 | 4 дн | 02:00
31.10.2022 - 03.11
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Текущий ремонт: ЛР-110 Подгорная Синюха, РРП-1-110, ШР-110 Подгорная Синюха, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1, МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1, ТИ, ТС в протоколе КОМПАС |  | с отключением | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
01.11 - 03.11
МВ-110 Подгорная Синюха | Текущий ремонт: ЛР-110 Подгорная Синюха, РРП-1-110, ШР-110 Подгорная Синюха, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1, МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная |  | с отключением | 31.10.22 | 03.11.22 | 4 дн | 02:00
31.10.2022 - 03.11
РП-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Подгорная Синюха, РРП-1-110, ТТ-110 СП |  | с отключением | 31.10.22 | 03.11.22 | 4 дн | 02:00
31.10.2022 - 03.11
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
1СШ-110 | ТО ТН-110 1сш | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
16.11 - 16.11
2 СШ-110 | ТО ТН-110 2сш | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 17.11.22 | 17.11.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
17.11 - 17.11
РП-110 | ТО РП-110 |  | с отключением | 18.11.22 | 18.11.22 | 9 ч | 02:00
18.11 - 18.11
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
16.11 - 16.11
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Измерение наведенного напряжения. |  | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 1 дн | 02:00
16.11 - 16.11
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Чистка трассы. Измерение наведенного напряжения. |  | с отключением | 17.11.22 | 18.11.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
17.11 - 18.11
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
1СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 14.11.22 | 14.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
14.11 - 14.11
2СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.11 - 15.11
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.11 - 15.11
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | Профизмерение конденсаторов БСК-110 |  | с отключением | 01.11.22 | 01.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная
09.11 - 09.11
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Мостовская |  | с отключением | 03.11.22 | 03.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная
14.11 - 14.11
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Не в транзите в связи с выводом МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская |  | с отключением | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская
15.11 - 15.11
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Не в транзите в связи с выводом МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | с отключением | 09.11.22 | 09.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом БСК-110 на ПС 110 кВ Мостовская
17.11 - 17.11
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ Мостовская |  | с отключением | 07.11.22 | 07.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
11.11 - 11.11
МВ-110 БСК | ТО МВ-110 БСК. |  | с отключением | 01.11.22 | 01.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с БСК
09.11 - 09.11
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО МВ-110 ВЛ Зассовская. | с переводом на ОВ | с отключением | 03.11.22 | 03.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.11 - 14.11
МВ-110 ВЛ Промышленная | ТО МВ-110 ВЛ Промышленная. |  | с отключением | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.11 - 15.11
МВ-110 ВЛ Псебай | ТО МВ-110 ВЛ Псебай. |  | с отключением | 09.11.22 | 09.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
17.11 - 17.11
МВ-110 ВЛ Ходзь | ТО МВ-110 ВЛ Ходзь. |  | с отключением | 07.11.22 | 07.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.11 - 11.11
СОМВ-110 | ТО СОМВ-110, Профиспытание вводов СОМВ-110. С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 08.11.22 | 08.11.22 | 1 дн | 02:00
10.11 - 10.11
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская |  | без отключения | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.11 - 15.11
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | без отключения | 09.11.22 | 09.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
17.11 - 17.11
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская-Кисляковская тяговая |  | с отключением | 01.11.22 | 04.11.22 | 3 дн 8 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Р-20 - А-20
07.11 - 10.11
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | Замена дефектных изоляторов |  | с отключением | 01.11.22 | 04.11.22 | 3 дн 8 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Р-20 - А-20
07.11 - 10.11
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга. Верховые осмотры. |  | с отключением | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
22.11 - 26.11
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская с отпайкой на ПС ЧОРС-2. Верховые осмотры. |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками
09.11 - 13.11
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Замена поврежденных изоляторов. |  | с отключением | 31.10.22 | 02.11.22 | 3 дн | 01:00
31.10.2022 - 02.11
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | замена дефектной гирлянды изоляторов на оп.№29; заделка трещин в теле опоры №30-34; регулирование тяжения в оттяжках оп.№6 (Акт ТН №38 от 01.11.2021) |  | с отключением | 08.11.22 | 09.11.22 | 2 дн | 01:00
08.11 - 09.11
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС. Создание режима для ТВК. |  | без отключения | 07.11.22 | 07.11.22 | 1 дн | 02:00
07.11 - 07.11
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ЭВ-110 КВЛ Пасечная | Кратковременное отключение ЭВ-110 КВЛ Пасечная на время отключения на ПС 110 кВ Пасечная ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяговая (при выводе КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная в ремонт). Кратковременное погашение, на время не более 15 минут, ПС 110 кВ Пасечная. |  | с отключением | 01.11.22 | 01.11.22 | 1 дн | 00:15
01.11 - 01.11
ЭВ-110 КВЛ Пасечная | Кратковременное отключение ЭВ-110 КВЛ Пасечная на время включения на ПС 110 кВ Пасечная ЛР-110 КВЛ Дагомыс тяговая (при вводе КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная в работу). Кратковременное погашение, на время не более 15 минут, ПС 110 кВ Пасечная. |  | с отключением | 02.11.22 | 02.11.22 | 1 дн | 00:15
02.11 - 02.11
Объект: ПС 110 кВ Головинка
II СШ 110 | Техническое обслуживание ТН-110 II СШ. | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 02.11.22 | 02.11.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включеним РП
02.11 - 02.11
Объект: ПС 110 кВ Джубга
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 08.11.22 | 08.11.22 | 1 дн | 00:30
08.11 - 08.11
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 09.11.22 | 09.11.22 | 1 дн | 00:30
09.11 - 09.11
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 1 дн | 00:30
23.11 - 23.11
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 25.11.22 | 25.11.22 | 1 дн | 00:30
25.11 - 25.11
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская. |  | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 1 дн | 00:15
21.11 - 21.11
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | с отключением | 22.11.22 | 22.11.22 | 1 дн | 00:15
22.11 - 22.11
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 1 дн | 00:15
21.11 - 21.11
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | с отключением | 24.11.22 | 24.11.22 | 1 дн | 00:15
24.11 - 24.11
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 1 дн | 00:15
23.11 - 23.11
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | с отключением | 24.11.22 | 24.11.22 | 1 дн | 00:15 | Заявка снята собственником
24.11 - 24.11
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 1 дн | 00:15
21.11 - 21.11
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | с отключением | 22.11.22 | 22.11.22 | 1 дн | 00:15
22.11 - 22.11
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 1 дн | 00:15
23.11 - 23.11
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | с отключением | 24.11.22 | 24.11.22 | 1 дн | 00:15
24.11 - 24.11
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | с отключением | 22.11.22 | 22.11.22 | 1 дн | 00:15 | Заявка снята собственником
22.11 - 22.11
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 25.11.22 | 25.11.22 | 1 дн | 00:30
25.11 - 25.11
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 10.11.22 | 10.11.22 | 1 дн | 00:30
10.11 - 10.11
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 18.11.22 | 18.11.22 | 1 дн | 00:30
18.11 - 18.11
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 1 дн | 00:30
16.11 - 16.11
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 1 дн | 00:30
23.11 - 23.11
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 1 дн | 00:30
21.11 - 21.11
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 18.11.22 | 18.11.22 | 1 дн | 00:30
18.11 - 18.11
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Замер наведенного напряжения. |  | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 1 дн | 00:30
21.11 - 21.11
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская |  | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 1 дн | 00:15
23.11 - 23.11
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Техническое обслуживание КЛ 110 кВ, концевых муфт КЛ на ПС 110 кВ Пасечная. | под наведенным напряжением | с отключением | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | 02:00
01.11 - 02.11
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 1 дн | 00:15
15.11 - 15.11
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | с отключением | 14.11.22 | 14.11.22 | 1 дн | 00:15
14.11 - 14.11
В 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | с отключением | 17.11.22 | 17.11.22 | 1 дн | 00:15
17.11 - 17.11
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 1 дн | 00:15
16.11 - 16.11
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | с отключением | 14.11.22 | 14.11.22 | 1 дн | 00:15
14.11 - 14.11
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 1 дн | 00:15
15.11 - 15.11
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 1 дн | 00:15
16.11 - 16.11
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | с отключением | 17.11.22 | 17.11.22 | 1 дн | 00:15
17.11 - 17.11
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 14.11.22 | 14.11.22 | 1 дн | 00:30
14.11 - 14.11
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 1 дн | 00:30
16.11 - 16.11
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Шепси. Подана ошибочно. |  | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 1 дн | 00:05 | Заявка снята Сочинскими ЭС (зам. начальника ОДС - Ломакин А.В.)
15.11 - 15.11
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Шепси. |  | с отключением | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 00:05 | Заявка снята Сочинскими ЭС (зам. начальника ОДС - Ломакин А.В.)
11.11 - 11.11
ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ | Опробование АПВ персоналом СочЭС . |  | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 1 дн | 00:05 | Заявка снята Сочинскими ЭС (зам. начальника ОДС - Ломакин А.В.)
15.11 - 15.11
ЭВ-110 КВЛ Шепси | Опробование АПВ персоналом СочЭС. |  | с отключением | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 00:05 | Заявка снята Сочинскими ЭС (зам. начальника ОДС - Ломакин А.В.)
11.11 - 11.11
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | Кронирование деревьев в пролете опор № 59-60. | под наведенным напряжением | с отключением | 14.11.22 | 14.11.22 | 1 дн | 00:30
14.11 - 14.11
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 1 дн | 00:30
23.11 - 23.11
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 25.11.22 | 25.11.22 | 1 дн | 00:30
25.11 - 25.11
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 18.11.22 | 18.11.22 | 1 дн | 00:30
18.11 - 18.11
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 1 дн | 00:30
21.11 - 21.11
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 14.11.22 | 14.11.22 | 1 дн | 00:30
14.11 - 14.11
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 1 дн | 00:30
16.11 - 16.11
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов транспозиции на участках опор №48 - 49. | под наведенным напряжением | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
25.11 - 25.11
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Техническое обслуживание КЛ 110 кВ, концевых муфт КЛ, кабельных колодцев, коробов транспозиции КЛ на участках опор №48 - №49, №38 - ПС 110 кВ Пасечная. | под наведенным напряжением | с отключением | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | 02:00
01.11 - 02.11
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 09.11.22 | 09.11.22 | 1 дн | 00:30
09.11 - 09.11
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 10.11.22 | 10.11.22 | 1 дн | 00:30
10.11 - 10.11
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Замер наведенного напряжения. |  | с отключением | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 00:30
11.11 - 11.11
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, высоковольтные испытания оболочек КЛ на участках опора №1 - Джубгинская ТЭС, опора №125 - ПС 110 кВ Архипо-Осиповка. |  | с отключением | 28.11.22 | 30.11.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая, ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками
23.11 - 25.11
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста с установленной перемычкой на опоре №24 к КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер для: технического обслуживания КЛ 110 кВ, концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ на участках опор №48 - 49, №81 - 82. |  | с отключением | 08.11.22 | 09.11.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
22.11 - 23.11
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста с установленной перемычкой на опоре №24 к КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер для: технического обслуживания КЛ 110 кВ, концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ на участках опор №48 - 49, №81 - 82. |  | с отключением | 08.11.22 | 09.11.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
22.11 - 23.11
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ на участках опор №123 - 1в, №138 - 1а. | под наведенным напряжением | с отключением | 22.11.22 | 24.11.22 | 3 дн | 02:00
22.11 - 24.11
Объект: Юго-Западные ЭС
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Замер наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | с отключением | 08.11.22 | 08.11.22 | 1 дн | 00:30
08.11 - 08.11
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
I сш-110 кВ | Т.Р. ШР-1 сш-110 ВЛ НН, ШР-1 сш-110 ВЛ ГВ, ШР-110 Т-1, Р ТН-110 1 сш, Р-1 сш СМВ-110 |  | с отключением | 14.11.22 | 18.11.22 | 4 дн 9 ч | 02:00
14.11 - 18.11
II сш-110 кВ | Т.Р. ШР-2 сш-110 ВЛ Н, ШР-2 сш 110 ВЛ НН, Р ТН-110 2 сш, Р-2 сш СМВ-110. |  | с отключением | 21.11.22 | 25.11.22 | 4 дн 10 ч | 02:00
21.11 - 25.11
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | ЗРР, не в транзите, ремонт МВ-110 ВЛ Гривенская. |  | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 9 ч | 02:00
16.11 - 16.11
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите, из-за ремонта 1 сш-110 кВ. |  | с отключением | 14.11.22 | 18.11.22 | 4 дн 9 ч | 02:00
14.11 - 18.11
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | ЗРР, не в транзите, ремонт МВ-0110 ВЛ Новонекрасовская. |  | с отключением | 09.11.22 | 09.11.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2
28.11 - 28.11
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | ЗРР, не в транзите, рмонт МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 9 ч | 02:00
15.11 - 15.11
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | ЗРР, не в транзите, ремонт МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | с отключением | 22.11.22 | 22.11.22 | 9 ч | 02:00
22.11 - 22.11
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | ЗРР, не в транзите, времонт МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | с отключением | 07.11.22 | 07.11.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод II сш-110 кВ
25.11 - 25.11
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | ЗРР, не в транзите, ремонт МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 9 ч | 02:00
21.11 - 21.11
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Не в т ранзите, из-за ремонта 2 сш-110 кВ. |  | с отключением | 21.11.22 | 25.11.22 | 4 дн 9 ч | 02:00
21.11 - 25.11
МВ-110 ВЛ Гривенская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Гривенская, опробование МВ-110 ВЛ Гривенская |  | с отключением | 08.11.22 | 08.11.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод I сш-110 кВ
18.11 - 18.11
МВ-110 ВЛ Гривенская | Т.Р. ШР-1 сш-110 ВЛ Гривенская |  | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 9 ч | 02:00
16.11 - 16.11
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | ТР ШР-1 сш-110 ВЛ Новонекрасовская |  | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 9 ч | 02:00
15.11 - 15.11
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Т.Р. ШР-2 сш 110 ВЛ Новонекрасовская |  | с отключением | 22.11.22 | 22.11.22 | 9 ч | 02:00
22.11 - 22.11
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новонекрасвская, опробование МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | с отключением | 09.11.22 | 09.11.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2
28.11 - 28.11
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Т.Р. ШР-2 сш-110 ВЛ Новониколаевская |  | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 9 ч | 02:00
21.11 - 21.11
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование МВ-110 ВЛ Новониколаевская |  | с отключением | 07.11.22 | 07.11.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод II сш-110 кВ
25.11 - 25.11
СМВ-110 | Т.Р. Р-2 сш СМВ-110. |  | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 9 ч | 02:00
23.11 - 23.11
СМВ-110 | Т.Р. Р-1 сш СМВ-110. |  | с отключением | 14.11.22 | 14.11.22 | 9 ч | 02:00
14.11 - 14.11
СМВ-110 | Замена силикагеля ТТ-110 СМВ, опробование СМВ-110. |  | с отключением | 10.11.22 | 10.11.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод I сш-110 кВ
14.11 - 14.11
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
II сш-110 кВ | Замена силикагеля в ТН-110 2 СШ. |  | с отключением | 11.11.22 | 11.11.22 | 9 ч | 02:00
11.11 - 11.11
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | под наведенным напряжением | с отключением | 11.11.22 | 12.11.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 | Совместно с заявкой на 2 сш-110 на ПС 110 кВ Медведовская.
11.11 - 12.11
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Замена изоляторов, установка ПЗУ. |  | с отключением | 08.11.22 | 08.11.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод I сш-110 кВ
18.11 - 18.11
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Замена изоляторов, установка ПЗУ. |  | с отключением | 28.11.22 | 29.11.22 | 1 дн 9 ч | 02:00
28.11 - 29.11
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | с отключением | 01.11.22 | 03.11.22 | 2 дн 23 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
06.11 - 08.11
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Верховой осмотр, замена изоляторов, чистка трассы | под наведенным напряжением | с отключением | 15.11.22 | 18.11.22 | 3 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет в ремонтной схеме
07.11 - 10.11
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Береговая
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Испытание КС ВЛ-110 Архипо-Осиповка |  | с отключением | 30.11.22 | 30.11.22 | 1 дн | 01:00
30.11 - 30.11
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Испытание КС ВЛ-110 Дивноморская |  | с отключением | 28.11.22 | 29.11.22 | 2 дн | 01:00
28.11 - 29.11
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
1СШ-110 | Для БВР по ТР РОСШ-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 Восточная, РОСШ-110 Крымская, РОСШ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Прасковеевка, РТН-110 1 сш |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00
07.11 - 11.11
2СШ-110 | ТР РШР 2сш В-110 Т-3, РШР 2сш В-110 Т-1, Р1 2сш ШСВ-110, РШР 2сш В-110 Т-2, РТН-110 2сш |  | с отключением | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | 02:00
14.11 - 18.11
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | ТР КС ВЛ-110 Восточная, ВЧЗ ВЛ-110 Восточная, РОСШ-110 Восточная Испытание КС ВЛ-110 кВ Восточная |  | с отключением | 08.11.22 | 08.11.22 | 1 дн | 02:00
08.11 - 08.11
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | ТР КС ВЛ-110 Дивноморская, ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Дивноморская |  | с отключением | 10.11.22 | 10.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения Р-110-4 и сохранения транзита 110 кВ Геленджик - Прасковеевка - Дивноморская
10.11 - 10.11
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | ТР КС ВЛ-110 Прасковеевка, ВЧЗ ВЛ-110 Прасковеевка, РОСШ-110 Прасковеевка. |  | с отключением | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 02:00
11.11 - 11.11
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | ТР КС ВЛ-110 Тонкий Мыс, ВЧЗ ВЛ-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 Тонкий Мыс |  | с отключением | 07.11.22 | 07.11.22 | 1 дн | 02:00
07.11 - 07.11
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | ТР КС ВЛ-110 Крымская, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская, РОСШ-110 Крымская |  | с отключением | 09.11.22 | 09.11.22 | 1 дн | 02:00
09.11 - 09.11
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 Восточная, РОСШ-110 Крымская, РОСШ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Прасковеевка, РПГ-110, ТН-110 ОСШ-110 |  | с отключением | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | 02:00
07.11 - 11.11
ОЭВ-110 | Для БВР по ТР РОСШ-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 Восточная, РОСШ-110 Крымская, РОСШ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Прасковеевка. Текущий ремонт РШР 2сш ОВ-110 |  | с отключением | 07.11.22 | 18.11.22 | 12 дн | 02:00
07.11 - 18.11
ШСВ-110 | Текущий ремонт Р1 2сш ШСВ-110 |  | с отключением | 07.11.22 | 18.11.22 | 12 дн | 02:00
07.11 - 18.11
ЭВ-110 Восточная | Текущий ремонт РШР 2сш В-110 Восточная. |  | с отключением | 15.11.22 | 15.11.22 | 1 дн | 02:00
15.11 - 15.11
ЭВ-110 Восточная | ТР КС ВЛ-110 Восточная, ВЧЗ ВЛ-110 Восточная, РОСШ-110 Восточная, ЭВ-110 Восточная. |  | с отключением | 08.11.22 | 08.11.22 | 1 дн | 02:00
08.11 - 08.11
ЭВ-110 Дивноморская | Текущий ремонт РШР 2сш В-110 Дивноморская. |  | с отключением | 17.11.22 | 17.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения Р-110-4 и сохранения транзита 110 кВ Геленджик - Прасковеевка - Дивноморская
17.11 - 17.11
ЭВ-110 Дивноморская | ТР КС ВЛ-110 Дивноморская, ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Дивноморская, ЭВ-110 Дивноморская. |  | с отключением | 10.11.22 | 10.11.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения Р-110-4 и сохранения транзита 110 кВ Геленджик - Прасковеевка - Дивноморская
10.11 - 10.11
ЭВ-110 Крымская | ТР КС ВЛ-110 Крымская, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская, РОСШ-110 Крымская, ЭВ-110 Крымская. |  | с отключением | 09.11.22 | 09.11.22 | 1 дн | 02:00
09.11 - 09.11
ЭВ-110 Крымская | Текущий ремонт РШР 2сш В-110 Крымская. |  | с отключением | 16.11.22 | 16.11.22 | 1 дн | 02:00
16.11 - 16.11
ЭВ-110 Прасковеевка | Текущий ремонт РШР 2сш В-110 Прасковеевка. |  | с отключением | 18.11.22 | 18.11.22 | 1 дн | 02:00
18.11 - 18.11
ЭВ-110 Прасковеевка | ТР КС ВЛ-110 Прасковеевка, ВЧЗ ВЛ-110 Прасковеевка, РОСШ-110 Прасковеевка, ЭВ-110 Прасковеевка. |  | с отключением | 11.11.22 | 11.11.22 | 1 дн | 02:00
11.11 - 11.11
ЭВ-110 Тонкий мыс. | Текущий ремонт РШР 2сш В-110 Тонкий мыс. |  | с отключением | 14.11.22 | 14.11.22 | 1 дн | 02:00
14.11 - 14.11
ЭВ-110 Тонкий мыс. | ТР КС ВЛ-110 Тонкий Мыс, ВЧЗ ВЛ-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 Тонкий Мыс, ЭВ-110 Тонкий Мыс. |  | с отключением | 07.11.22 | 07.11.22 | 1 дн | 02:00
07.11 - 07.11
Объект: ПС 110 кВ Гостагаевская
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Испытание КС ВЛ-110 кВ Джемете |  | с отключением | 24.11.22 | 25.11.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга
28.11 - 29.11
Объект: ПС 110 кВ Джемете
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Испытание КС ВЛ-110 кВ Гостагаевская |  | с отключением | 24.11.22 | 25.11.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга
28.11 - 29.11
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Испытание КС ВЛ-110 кВ Варениковская |  | с отключением | 10.11.22 | 10.11.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете
21.11 - 21.11
МВ-110 Т-1 | Проверка РЗА Т-1 |  | с отключением | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | 01:00
01.11 - 02.11
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
1СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 СШ |  | с отключением | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | 02:00
01.11 - 02.11
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Испытание КС ВЛ-110 Геленджик |  | с отключением | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения Р-110-4 и сохранения транзита 110 кВ Геленджик - Прасковеевка - Дивноморская
01.11 - 02.11
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Испытание КС ВЛ-110 Береговая |  | с отключением | 28.11.22 | 29.11.22 | 2 дн | 02:00
28.11 - 29.11
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Испытание КС ВЛ-110 Крымская |  | с отключением | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
02.11 - 02.11
Объект: ПС 110 кВ Никитинская
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Техническое обслуживание ЛР-110 Крымская ПТФ, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская ПТФ, КС ВЛ-110 Крымская ПТФ. |  | с отключением | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
01.11 - 01.11
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Техническое обслуживание ЛР-110 Варениковская, ЗКР-110 ВЛ Варениковская, ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская, КС ВЛ-110 Варениковская |  | с отключением | 16.11.22 | 17.11.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
03.11 - 04.11
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Испытание КС ВЛ-110 кВ Кирилловская I цепь |  | с отключением | 09.11.22 | 09.11.22 | 1 дн | 01:00
09.11 - 09.11
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Испытание КС ВЛ-110 А-4 |  | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 1 дн | 02:00
23.11 - 23.11
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Замена изоляторов |  | с отключением | 24.11.22 | 24.11.22 | 1 дн | 02:00
24.11 - 24.11
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Подрезка ДКР Замена изоляторов |  | с отключением | 23.11.22 | 23.11.22 | 1 дн | 02:00
23.11 - 23.11
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | без отключения | 22.11.22 | 25.11.22 | 4 дн | 00:15
22.11 - 25.11
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | без отключения | 29.11.22 | 29.11.22 | 1 дн | 00:15
29.11 - 29.11
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | без отключения | 28.11.22 | 28.11.22 | 1 дн | 00:15
28.11 - 28.11
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Ремонт ГЗТ Подрезка ДКР |  | с отключением | 21.11.22 | 21.11.22 | 1 дн | 02:00
21.11 - 21.11
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт ГЗТ |  | с отключением | 22.11.22 | 22.11.22 | 1 дн | 02:00
22.11 - 22.11