## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2022 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Аварийная готовность | Условия производства работ | Состояние оборудования по заявке | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Декабрь 2022
[13 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[13 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ВЛ | 04:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн
28.11.2022 - 01.12
ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон | Демонтаж ОКСН Монтаж опор №30, №31а Монтаж провода АС300/39 в пролете опор №30 нов. - №31а нов. Монтаж ОКГТ-с-1-24 в пролете опор №423сущ. - №421сущ. Монтаж ОКСН на участке оп. сущ.№421 - оп.сущ. №422 - оп.нов. №31 - оп.нов.№31а - оп.сущ. №423 Монтаж соединительных муфт для соединения ОКГТ и ОКСН В рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская – Чекон в объёме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская в объёме строительства двух участков ориентировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Чекон ориентировочной протяжённостью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Киевская ориентировочной протяжённостью 17 км ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Тамань ориентировочной протяжённостью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Славянская ориентировочной протяжённостью 50,5 км (для ТП энергетический установок ООО «ВО «Технопромэкспорт»)» | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 01.12.22 | 10.12.22 | 10 дн | 01.12.22 | 10.12.22 | 10 дн |  | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная.
01.12 - 10.12
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ВЛ. | 04:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 02.12.22 | 11.12.22 | 10 дн | 02.12.22 | 11.12.22 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "ОЭС - Кубань", а так же как отсутствующая в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
02.12 - 11.12
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ВЛ. | 04:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым", "Тамань" при обеспечении перетока мощности в Херсонскую и Запорожскую область РФ, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
12.12 - 16.12
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТОиР ВЛ | 04:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 19.12.22 | 22.12.22 | 4 дн | 19.12.22 | 22.12.22 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым", "Тамань" при обеспечении перетока мощности в Херсонскую и Запорожскую область РФ, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
19.12 - 22.12
Объект: ПС 330 кВ Армавир
АТ-1 | БВР для монтажа ВВ-110 АТ-1,2. | 04:00 |  | с отключением | 02.12.22 | 02.12.22 | 1 дн | 02.12.22 | 02.12.22 | 1 дн | Заявка снята собственником
02.12 - 02.12
АТ-2 | БВР для монтажа ВВ-110 АТ-1,2. | 04:00 |  | с отключением | 02.12.22 | 02.12.22 | 1 дн | 02.12.22 | 02.12.22 | 1 дн | Заявка снята собственником
02.12 - 02.12
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО: ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк. ТО в объёме "В" ТТ ВЛ 500кВ Тихорецк, ТН ВЛ 500кВ Тихорецк | 02:00 |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн
28.11.2022 - 01.12
ВЭ 13 | ТО: ТТ 13. ТО в объёме "В" ТТ 13 | 02:00 |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн
28.11.2022 - 01.12
ВЭ 23 | ТО: ТТ 23. ТО в объёме "В" ТТ 23 | 02:00 |  | с отключением | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн | 28.11.22 | 01.12.22 | 4 дн
28.11.2022 - 01.12
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 С 500 | ТО ТН-1 1С 500, ТН-2 1С 500. | 02:00 |  | с отключением | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым", "Тамань" при обеспечении перетока мощности в Херсонскую и Запорожскую область РФ, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
01.12 - 02.12
Р-2-500 | Перефиксировать Р-2-500 на 2 С 500 на время ремонта 1 С 500. | 02:00 |  | с отключением | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 С 500
01.12 - 02.12
АТ-1 | Вынужденный простой на время ремонта 1 С 500 | 02:00 |  | с отключением | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 С 500
01.12 - 02.12
2 СШ 220 | ТО ТН-2-220, ОПН-2-220. ТО в объёме "В" ТН-2-220. | 02:00 |  | с отключением | 06.12.22 | 07.12.22 | 2 дн | 06.12.22 | 07.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Тамань" при обеспечении перетока мощности в Херсонскую и Запорожскую область РФ, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
06.12 - 07.12
В-1-500 Ростовская | ВВИ ТН-2-500 Ростовская. | 02:00 |  | с отключением | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
12.12 - 16.12
В-2-500 Ростовская | ВВИ ТН-2-500 Ростовская | 02:00 |  | с отключением | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
12.12 - 16.12
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО ОПН 500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ВВИ ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская/ | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым", "Тамань" при обеспечении перетока мощности в Херсонскую и Запорожскую область РФ, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
12.12 - 16.12
В 500 Р-1-500 | ТР Р-1-500, ТО В 500 Р-1-500, ОПН 500 Р-1-500. ТО в объеме "К"/"ТК" Шкаф/Терминал Комплекта РЗА В 500 Р-1-500. | 02:00 |  | с отключением | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
12.12 - 16.12
Р-1-500 | ТР Р-1-500, ТО В 500 Р-1-500, ОПН 500 Р-1-500 ВВИ Р-1-500 (АГ - 12 ч.). ТО в объеме "К": Газовая защита Р-1-500, Технологические защиты, Шкаф переворда цепей РЗА на резервную фазу. ТО в объеме "К"/"ТК": Шкаф/Терминал Автоматики пожаротушения Р-1-500. | 12:00 |  | с отключением | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн | 12.12.22 | 16.12.22 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
12.12 - 16.12
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Полная Реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская. Демонтаж существующего оборудования ячейки, демонтаж портала; Монтаж фундаментов кабельной эстакады; Монтаж фундаментов портала; Монтаж участка кабельной эстакады; Монтаж фундаментов ОПН 220 -3 шт; фундаментов кабельных муфт 3 шт. фундаментов конденсаторов - 3шт.; опорных металлоконструкций - 5 к-тов; Установка портала ПС 220; Установка конденсаторов связи, ВЧ заградителей прокладка и расключение вторичных кабелей; Монтаж площадки ПЛ, кабельного захода на эстакаду-9м.; Прокладка кабеля 220 кВ; Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ; Ошиновка оборудования. Подключение с последующим опробованием вторичных цепей вновь вводимых устройств РЗ к существующим УРЗА и ПА | ВЗ |  | с отключением | 01.12.22 | 05.12.22 | 5 дн | 01.12.22 | 05.12.22 | 5 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, в связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
01.12 - 05.12
АТ-6 | Демонтаж ошиновки и опоры У 220 3+5 АТ-6, Комплекс работ по установке портала и ошиновке пролетов порталов №2,3,4 и сущ. Портала АТ-6, Комплекс работ по установке концевых муфт 220 кВ. Подключение с последующим опробованием вторичных цепей вновь вводимых устройств РЗ к существующим УРЗА и ПА | ВЗ |  | с отключением | 01.12.22 | 18.12.22 | 18 дн | 01.12.22 | 18.12.22 | 18 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, в связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
01.12 - 18.12
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Частичная Реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая. Демонтаж существующего оборудования ячейки; Монтаж фундаментов кабельной эстакады; Монтаж участка кабельной эстакады; Монтаж фундаментов ОПН 220 -3 шт. фундаментов кабельных муфт 3 шт, фундаментов конденсаторов - 3шт. опорных металлоконструкций - 5 к-тов; Установка конденсаторов связи, прокладка и расключение вторичных кабелей; Монтаж площадки ПЛ, кабельного захода на эстакаду-9м, Прокладка кабеля 220 кВ; Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ; Ошиновка оборудования. Подключение с последующим опробованием вторичных цепей вновь вводимых устройств РЗ к существующим УРЗА и ПА | ВЗ |  | с отключением | 01.12.22 | 05.12.22 | 5 дн | 01.12.22 | 05.12.22 | 5 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, в связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
01.12 - 05.12
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Завершение Реконструкции ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая. Замена сущ. Линейного портала и ВЧ обработки. Демонтаж существующего оборудования ячейки, демонтаж портала; Монтаж фундаментов портала; Установка портала ПС 220; Установка ВЧ заградителей; Ошиновка оборудования. . Подключение с последующим опробованием вторичных цепей вновь вводимых устройств РЗ к существующим УРЗА и ПА | ВЗ |  | с отключением | 08.12.22 | 14.12.22 | 7 дн | 08.12.22 | 14.12.22 | 7 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, в связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
08.12 - 14.12
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Полная Реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская. Демонтаж существующего оборудования ячейки, демонтаж портала; Монтаж фундаментов кабельной эстакады; Монтаж фундаментов портала; Монтаж участка кабельной эстакады; Монтаж фундаментов ОПН 220 -3 шт; фундаментов кабельных муфт 3 шт. фундаментов конденсаторов - 3шт.; опорных металлоконструкций - 5 к-тов; Установка портала ПС 220; Установка конденсаторов связи, ВЧ заградителей прокладка и расключение вторичных кабелей; Монтаж площадки ПЛ, кабельного захода на эстакаду-9м.; Прокладка кабеля 220 кВ; Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ; Ошиновка оборудования. Подключение с последующим опробованием вторичных цепей вновь вводимых устройств РЗ к существующим УРЗА и ПА | ВЗ |  | с отключением | 08.12.22 | 18.12.22 | 11 дн | 08.12.22 | 18.12.22 | 11 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, в связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
08.12 - 18.12
1 СШ-500 | Кратковременное отключение на время ввода в работу АТ-6. | 02:00 |  | с отключением | 18.12.22 | 18.12.22 | 1 дн | 18.12.22 | 18.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, в связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
18.12 - 18.12
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Восстановление схемы спрямления ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская. Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая через КРУЭ 220 кВ по постоянной схеме | ВЗ |  | с отключением | 19.12.22 | 20.12.22 | 2 дн | 19.12.22 | 20.12.22 | 2 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, в связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
19.12 - 20.12
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Восстановление схемы спрямления ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская. Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская через КРУЭ 220 кВ | ВЗ |  | с отключением | 19.12.22 | 20.12.22 | 2 дн | 19.12.22 | 20.12.22 | 2 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана, как несоответствующая срокам согласованного поэтапного графика реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, в связи с задержкой начала реконтрукции и невозможностью выполнения всего комплекса работ в ОЗП
19.12 - 20.12
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОСШ-110кВ | т.о.: РОСШ 110 Черемушки; БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С | 02:00 |  | с отключением | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.12 - 06.12
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | т.о.: ВЭ 110 Черемушки, ЛР 110 Черемушки, РОСШ 110 Черемушки; т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Черемушки ф. А,В,С. ТО в объёме "К1" ВЧ заградитель ф. "А". | 02:00 |  | с отключением | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
05.12 - 06.12
ВЭ 110 Черемушки | т.о.: ВЭ 110 Черемушки, ЛР 110 Черемушки. ТО в объёме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60). ТО в объёме "К" привод, ТТ ВЭ-110 Черёмушки. | 02:00 |  | с отключением | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
05.12 - 06.12
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. А,С, демонтаж ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. С. ТО в объёме "К": ШОН ВЛ 110 Промзона. | 04:00 |  | с отключением | 07.12.22 | 08.12.22 | 2 дн | 07.12.22 | 08.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
07.12 - 08.12
ОСШ-110кВ | БВР при изменении схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. А,С, демонтаже ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. С | 04:00 |  | с отключением | 07.12.22 | 08.12.22 | 2 дн | 07.12.22 | 08.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.12 - 08.12
ВЭ 110 Промзона | т.о.: ВЭ 110 Промзона. ТО в объёме "О" комплекта АУВ ВЭ 110 Промзона (С60). ТО в объёме "К": привод ВЭ 110 Промзона, ТТ ВЭ 110 Промзона. | 02:00 |  | с отключением | 07.12.22 | 08.12.22 | 2 дн | 07.12.22 | 08.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.12 - 08.12
1 С 110 кВ | т.о.: ШР 1 С 110 ОВЭ | 02:00 |  | с отключением | 14.12.22 | 14.12.22 | 1 дн | 14.12.22 | 14.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимостью вывода ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона (превышение МДП в сечении "Мостовское"), ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки)
14.12 - 14.12
ШСВЭ 110 | т.р.: ШСВЭ 110. ТО УРЗА в объёме "К": привод ВЭ 110 ШСВЭ 110, ТТ ВЭ 110 ШСВЭ 110. | 02:00 |  | с отключением | 14.12.22 | 14.12.22 | 1 дн | 14.12.22 | 14.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 С 110 кВ
14.12 - 14.12
ОВЭ 110 | т.о.: ШР 1 С 110 ОВЭ | 02:00 |  | с отключением | 14.12.22 | 14.12.22 | 1 дн | 14.12.22 | 14.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 С 110 кВ
14.12 - 14.12
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТР: РВ-32Л, РВ-30Л | 02:00 |  | с отключением | 19.12.22 | 28.12.22 | 9 дн 11 ч | 19.12.22 | 28.12.22 | 9 дн 11 ч |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "Юг" | bar: Декабрь 2022 Чт 01 to Декабрь 2022 Пт 02; Декабрь 2022 Пн 05 to Декабрь 2022 Пт 09; Декабрь 2022 Пн 12 to Декабрь 2022 Пт 16; Декабрь 2022 Пн 19 to Декабрь 2022 Пт 23; Декабрь 2022 Пн 26 to Декабрь 2022 Пт 30
19.12 - 28.12
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | Установка АПЗУ. | 04:00 |  | с отключением | 05.12.22 | 11.12.22 | 6 дн 12 ч | 05.12.22 | 11.12.22 | 6 дн 12 ч |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС Юг в режиме ОЗМ | bar: Декабрь 2022 Чт 01 to Декабрь 2022 Пт 02; Декабрь 2022 Пн 05 to Декабрь 2022 Пт 09; Декабрь 2022 Пн 12 to Декабрь 2022 Пт 16; Декабрь 2022 Пн 19 to Декабрь 2022 Пт 23; Декабрь 2022 Пн 26 to Декабрь 2022 Пт 30
05.12 - 11.12
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, обрезка сучьев. | 04:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 12.12.22 | 16.12.22 | 4 дн 12 ч | 12.12.22 | 16.12.22 | 4 дн 12 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений без ввода ГВО в случаи аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин (превышением МДП в КС "Армавир" ), а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год | bar: Декабрь 2022 Чт 01 to Декабрь 2022 Пт 02; Декабрь 2022 Пн 05 to Декабрь 2022 Пт 09; Декабрь 2022 Пн 12 to Декабрь 2022 Пт 16; Декабрь 2022 Пн 19 to Декабрь 2022 Пт 23; Декабрь 2022 Пн 26 to Декабрь 2022 Пт 30
12.12 - 16.12
Объект: ПС 220 кВ А-30
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ТР; ЛР220 А-20, РРП220 А-20 | 03:00 |  | с отключением | 05.12.22 | 07.12.22 | 3 дн | 05.12.22 | 07.12.22 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, снижению напрежения ниже аварийно-допустимого уровня на СШ 110 кВ ПС 220 кВ Староминская ПАР ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год | bar: Декабрь 2022 Чт 01 to Декабрь 2022 Пт 02; Декабрь 2022 Пн 05 to Декабрь 2022 Пт 09; Декабрь 2022 Пн 12 to Декабрь 2022 Пт 16; Декабрь 2022 Пн 19 to Декабрь 2022 Пт 23; Декабрь 2022 Пн 26 to Декабрь 2022 Пт 30
05.12 - 07.12
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Текущий ремонт ТТ ВВ-330-14, ТН-330-14, ЛР-330-14, РВ-330-14, РВ-304-I, ЗРТН-330-14, ЗРЛ-330-14, ЗРВ-330-14-II,ЗРВ-304-I, ВЧЗ-330-14 (ф. А,В), КС-330-14 (ф. А,В) , РВМК-330-14 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | 04:00 |  | с отключением | 19.12.22 | 30.12.22 | 12 дн | 19.12.22 | 30.12.22 | 12 дн | bar: Декабрь 2022 Чт 01 to Декабрь 2022 Пт 02; Декабрь 2022 Пн 05 to Декабрь 2022 Пт 09; Декабрь 2022 Пн 12 to Декабрь 2022 Пт 16; Декабрь 2022 Пн 19 to Декабрь 2022 Пт 23; Декабрь 2022 Пн 26 to Декабрь 2022 Пт 30
19.12 - 30.12
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ремонт провода в пролетах опор №53-56 | 01:00 | с включением на ночь | с отключением | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн
01.12 - 02.12
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена сцепной арматуры и установки гасителей вибрации на опорах №145-155, Замена ГЗТ на ОКГТ в пролетах опор №155-161 | 01:00 | с включением на ночь | с отключением | 01.12.22 | 06.12.22 | 6 дн | 01.12.22 | 06.12.22 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
01.12 - 06.12
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | установка дополнительных изоляторов на опорах №56,51 | 01:00 | <пусто> | с отключением | 12.12.22 | 13.12.22 | 2 дн | 13.12.22 | 14.12.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки з. №16071/13093
13.12 - 14.12
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена ГЗТ на ОКГТ в пролетах опор №74-79, 98-104 | 02:00 | с включением на ночь | с отключением | 14.12.22 | 21.12.22 | 8 дн | 14.12.22 | 21.12.22 | 8 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
14.12 - 21.12
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | ремонт провода в пролетах опор №234-235 | 01:00 | с включением на ночь | с отключением | 15.12.22 | 16.12.22 | 2 дн | 15.12.22 | 16.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
15.12 - 16.12
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | обрезка деревьев в пролетах опор №98-103 | 01:00 | с включением на ночь | с отключением | 19.12.22 | 20.12.22 | 2 дн | 19.12.22 | 20.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Армавир"
19.12 - 20.12
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | реионт провода в пролете опор №176-177 | 01:00 | с включением на ночь | с отключением | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Армавир"
22.12 - 23.12
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
1 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ | 01:00 | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 12.12.22 | 12.12.22 | 1 дн | 12.12.22 | 12.12.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.12 - 12.12
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ; проверка РЗА в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс, комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | 01:00 | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 12.12.22 | 13.12.22 | 2 дн | 12.12.22 | 13.12.22 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
12.12 - 13.12
2 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ | 01:00 | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 13.12.22 | 13.12.22 | 1 дн | 13.12.22 | 13.12.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
13.12 - 13.12
РП-110 | Техобслуживание ТТ-1 РП-110, ТТ-2 РП-110 | 01:00 |  | с отключением | 14.12.22 | 14.12.22 | 1 дн | 14.12.22 | 14.12.22 | 1 дн
14.12 - 14.12
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Техобслуживание ТТ-110 ГНС-1; замер наведённого напряжения на ЛР-110 ГНС-1 | 01:00 |  | с отключением | 15.12.22 | 15.12.22 | 1 дн | 15.12.22 | 15.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Армавир"
15.12 - 15.12
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Чистка трассы. Измерение наведенного напряжения. | 02:00 |  | с отключением | 08.12.22 | 08.12.22 | 1 дн | 08.12.22 | 08.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
08.12 - 08.12
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
1 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ | 02:00 | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 12.12.22 | 12.12.22 | 1 дн | 12.12.22 | 12.12.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
12.12 - 12.12
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ | 02:00 | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 14.12.22 | 14.12.22 | 1 дн | 14.12.22 | 14.12.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
14.12 - 14.12
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ | 02:00 |  | с отключением | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
05.12 - 05.12
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская | 02:00 |  | с отключением | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
05.12 - 05.12
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | Верховой осмотр ВЛ, замена изоляторов на опоре №1/1, выправка опоры №1/1 | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 05.12.22 | 05.12.22 | 9 ч | 05.12.22 | 05.12.22 | 9 ч
05.12 - 05.12
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Замена проводов на переходах. Установка ремонтных зажимов | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 12.12.22 | 12.12.22 | 9 ч | 12.12.22 | 12.12.22 | 9 ч
12.12 - 12.12
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 13.12.22 | 13.12.22 | 1 дн | 13.12.22 | 13.12.22 | 1 дн
13.12 - 13.12
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 19.12.22 | 19.12.22 | 1 дн | 19.12.22 | 19.12.22 | 1 дн
19.12 - 19.12
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн
22.12 - 23.12
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн | 14.12.22 | 15.12.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская з.№15453/13031 и №15454/13035
14.12 - 15.12
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Головинка | Перевести КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка на ОМВ-110, в связи с выводом в ремонт II СШ 110. | 01:00 | с переводом на ОВ | без отключения | 01.12.22 | 01.12.22 | 1 дн | 01.12.22 | 01.12.22 | 1 дн
01.12 - 01.12
II СШ 110 | Замена силикагеля в ВОФ ТН-110 II СШ ф."А","В". | 01:00 |  | с отключением | 01.12.22 | 01.12.22 | 1 дн | 01.12.22 | 01.12.22 | 1 дн
01.12 - 01.12
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт II СШ 110. | 01:00 |  | с отключением | 01.12.22 | 01.12.22 | 1 дн | 01.12.22 | 01.12.22 | 1 дн
01.12 - 01.12
ОСШ-110 | Замена силикагеля в ТН-110 ОСШ ф."В". | 01:00 |  | с отключением | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн
05.12 - 05.12
Объект: ПС 110 кВ Головинка
II СШ 110 | Замена силикагеля в ТН-110 II СШ ф."В","С". | 01:00 | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 06.12.22 | 06.12.22 | 1 дн | 06.12.22 | 06.12.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
06.12 - 06.12
I СШ 110 | Замена силикагеля в ТН-110 I СШ ф."А","В","С". | 01:00 | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 07.12.22 | 07.12.22 | 1 дн | 07.12.22 | 07.12.22 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
07.12 - 07.12
Объект: ПС 110 кВ Джубга
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Разрыв транзита 110 кв в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС. | 00:05 |  | с отключением | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн
05.12 - 05.12
ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС | Опробование АПВ в комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга (ДЗ, ТЗНП, МТО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ 2607 016). | 00:05 |  | с отключением | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн
05.12 - 05.12
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | Замер наведеного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 07.12.22 | 07.12.22 | 1 дн | 07.12.22 | 07.12.22 | 1 дн
07.12 - 07.12
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Замер наведеного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 08.12.22 | 08.12.22 | 1 дн | 08.12.22 | 08.12.22 | 1 дн
08.12 - 08.12
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн
22.12 - 23.12
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 28.12.22 | 28.12.22 | 1 дн | 28.12.22 | 28.12.22 | 1 дн
28.12 - 28.12
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 26.12.22 | 26.12.22 | 1 дн | 26.12.22 | 26.12.22 | 1 дн
26.12 - 26.12
Объект: ПС 110 кВ Терминал
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Замер наведеного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 01.12.22 | 01.12.22 | 1 дн | 01.12.22 | 01.12.22 | 1 дн
01.12 - 01.12
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 16.12.22 | 16.12.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская з.№15453/13031 и №15454/13035
16.12 - 16.12
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн
22.12 - 23.12
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 26.12.22 | 26.12.22 | 1 дн | 26.12.22 | 26.12.22 | 1 дн
26.12 - 26.12
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 28.12.22 | 28.12.22 | 1 дн | 28.12.22 | 28.12.22 | 1 дн
28.12 - 28.12
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 12.12.22 | 12.12.22 | 1 дн | 12.12.22 | 12.12.22 | 1 дн
12.12 - 12.12
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 20.12.22 | 20.12.22 | 1 дн | 20.12.22 | 20.12.22 | 1 дн
20.12 - 20.12
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Чистка трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор № 329 - 332. | 00:30 | под наведенным напряжением | с отключением | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн
05.12 - 06.12
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Чистка трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор № 391 - 392, № 451 - 452. | 00:30 | под наведенным напряжением | с отключением | 07.12.22 | 08.12.22 | 2 дн | 07.12.22 | 08.12.22 | 2 дн
07.12 - 08.12
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | Замер наведеного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 07.12.22 | 07.12.22 | 1 дн | 07.12.22 | 07.12.22 | 1 дн
07.12 - 07.12
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Замер наведеного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 08.12.22 | 08.12.22 | 1 дн | 08.12.22 | 08.12.22 | 1 дн
08.12 - 08.12
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 12.12.22 | 12.12.22 | 1 дн | 12.12.22 | 12.12.22 | 1 дн
12.12 - 12.12
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 13.12.22 | 13.12.22 | 1 дн | 13.12.22 | 13.12.22 | 1 дн
13.12 - 13.12
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн | 14.12.22 | 15.12.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская з.№15453/13031 и №15454/13035
14.12 - 15.12
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Чистка трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор № 283 - 284. | 00:30 | под наведенным напряжением | с отключением | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн | 14.12.22 | 15.12.22 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская з.№15453/13031 и №15454/13035
14.12 - 15.12
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 16.12.22 | 16.12.22 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская з.№15453/13031 и №15454/13035
16.12 - 16.12
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 19.12.22 | 19.12.22 | 1 дн | 19.12.22 | 19.12.22 | 1 дн
19.12 - 19.12
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 20.12.22 | 20.12.22 | 1 дн | 20.12.22 | 20.12.22 | 1 дн
20.12 - 20.12
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн
22.12 - 23.12
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн | 22.12.22 | 23.12.22 | 2 дн
22.12 - 23.12
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 | под наведенным напряжением | с отключением | 26.12.22 | 26.12.22 | 1 дн | 26.12.22 | 26.12.22 | 1 дн
26.12 - 26.12
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Замер наведенного напряжения на ВЛ. | 00:20 |  | с отключением | 28.12.22 | 28.12.22 | 1 дн | 28.12.22 | 28.12.22 | 1 дн
28.12 - 28.12
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Ремонт грозотроса на опоре №42. | 02:00 |  | с отключением | 02.12.22 | 02.12.22 | 9 ч | 02.12.22 | 02.12.22 | 9 ч
02.12 - 02.12
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Береговая
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Испытание КС ВЛ-110 Дивноморская | 02:00 |  | с отключением | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн
01.12 - 02.12
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Испытание КС ВЛ-110 Архипо-Осиповка | 02:00 |  | с отключением | 08.12.22 | 08.12.22 | 1 дн | 08.12.22 | 08.12.22 | 1 дн
08.12 - 08.12
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Испытание КС ВЛ-110 Джигинская | 02:00 |  | с отключением | 12.12.22 | 13.12.22 | 2 дн | 12.12.22 | 13.12.22 | 2 дн
12.12 - 13.12
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Испытание ТТ-110 Гостагаевская | 02:00 |  | с отключением | 15.12.22 | 15.12.22 | 1 дн | 15.12.22 | 15.12.22 | 1 дн
15.12 - 15.12
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Испытание КС ВЛ-110 Никитинская | 02:00 |  | с отключением | 16.12.22 | 16.12.22 | 1 дн | 16.12.22 | 16.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете
16.12 - 16.12
СОМВ-110 | Испытание ТТ-110 СОМВ | 02:00 |  | с отключением | 16.12.22 | 16.12.22 | 1 дн | 16.12.22 | 16.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете
16.12 - 16.12
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Испытание КС ВЛ-110 Восточная | 02:00 |  | с отключением | 07.12.22 | 07.12.22 | 1 дн | 07.12.22 | 07.12.22 | 1 дн
07.12 - 07.12
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Испытание КС ВЛ-110 Варениковская | 02:00 |  | с отключением | 12.12.22 | 13.12.22 | 2 дн | 12.12.22 | 13.12.22 | 2 дн
12.12 - 13.12
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Испытание КС ВЛ-110 Береговая | 02:00 |  | с отключением | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн | 01.12.22 | 02.12.22 | 2 дн
01.12 - 02.12
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Испытание КС ВЛ-110 Геленджик | 02:00 |  | с отключением | 09.12.22 | 09.12.22 | 1 дн | 09.12.22 | 09.12.22 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения Р-110-4 и сохранения транзита 110 кВ Геленджик - Прасковеевка - Дивноморская
09.12 - 09.12
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Испытание КС ВЛ-110 Крымская | 02:00 |  | с отключением | 06.12.22 | 06.12.22 | 1 дн | 06.12.22 | 06.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете
06.12 - 06.12
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Испытание КС ВЛ-110 А-4 | 02:00 |  | с отключением | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн | 05.12.22 | 05.12.22 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в ноябре з. №15445/12509
05.12 - 05.12