## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ март 2023 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Март 2023
[11 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[11 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Заявитель: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Объект: Туапсинский НПЗ
ЭВ 110 КВЛ Шепси | Выполнение работ по опробованию устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Шепси и СЭВ 110-3 от защит РЗА КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси |  | 21.03.23 | 23.03.23 | 2 дн 11 ч | 21.03.23 | 23.03.23 | 2 дн 11 ч
21.03 - 23.03
СЭВ 110-3 | Выполнение работ по опробованию устройств РЗА с воздействием на СЭВ 110-3 от защит РЗА КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси |  | 21.03.23 | 23.03.23 | 2 дн 11 ч | 21.03.23 | 23.03.23 | 2 дн 11 ч
21.03 - 23.03
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси для проведения работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию устройств РЗА |  | 21.03.23 | 23.03.23 | 2 дн 11 ч | 21.03.23 | 23.03.23 | 2 дн 11 ч
21.03 - 23.03
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-22 | ТО трансформатора Т-22, ТР системы охлаждения Т-22, текущий ремонт токопровода Г-22 |  | 01.03.23 | 14.03.23 | 13 дн 18 ч | 01.03.23 | 14.03.23 | 13 дн 18 ч
01.03 - 14.03
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
ШСВ 110 | ТО РЗА | с включением ремонтной перемычки | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч
13.03 - 17.03
ТН I СШ 110 кВ | ТО вторичных цепей |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч
20.03 - 24.03
ТН II СШ 110 кВ | ТО вторичных цепей |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч
27.03 - 31.03
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ЛЭП |  | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышению МДП в сечении "ОЭС - Кубань", необходимостью осуществления перетока мощности в энергосистему республики Крым, поставками электроэнергии для запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия, выводом в ремонт АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир с 06 по 19.03.2023, выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк с 23 по 31.03.2023, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2023 год. Подать в апреле 2023 года.
01.03 - 07.03
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Ошиновка РПГ от КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу на ПС 220 кВ Псоу. Пробная плавка гололеда на проводах. По Титулу: «Организация плавки гололёда на объектах Сочинского региона ПАО "ФСК ЕЭС"» |  | 01.03.23 | 06.03.23 | 6 дн | 13.03.23 | 18.03.23 | 6 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением МДП в сечении "Адлер", с учетом запитки тупиковой нагрузки потребителей республики Абхазия по ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби и КВЛ 110 кВ Псоу - Леселидзе. При УСЛОВИИ ограничения перетока мощности в республику Абхазия: 13-17.03.2023 - 0 МВт, 18.03.2023 - не более 100 МВт, для обеспечения перехода в новые значения МДП в сечении "Адлер" при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская, в схеме реконструкции ПС 110 кВ Адлер.
13.03 - 18.03
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТОиР ЛЭП |  | 01.03.23 | 05.03.23 | 5 дн | 01.03.23 | 05.03.23 | 5 дн
01.03 - 05.03
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТОиР ЛЭП |  | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ потребления Кубанскоэ энергосистемы не более 4000 МВт, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет, ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская)
01.03 - 07.03
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | ТОиР ЛЭП |  | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн
06.03 - 06.03
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 09.03.23 | 17.03.23 | 9 дн | 09.03.23 | 17.03.23 | 9 дн
09.03 - 17.03
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | ТОиР ЛЭП |  | 13.03.23 | 22.03.23 | 10 дн | 09.03.23 | 17.03.23 | 9 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с ПГУ-1 Краснодарской ТЭЦ
09.03 - 17.03
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Регулировка проводов в пролетах опор № 187-189. ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 13.03.23 | 20.03.23 | 8 дн | 25.03.23 | 01.04.23 | 8 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ ограничения перетока мощности в республику Абхазия: 25-28.03.2023 - не более 100 МВт, 29.03.-01.04.2023 - 0 МВт, для обеспечения перехода в новые значения МДП в сечении "Адлер" при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, в схеме реконструкции ПС 110 кВ Адлер
25.03 - 01.04
ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон | Врезка заходов на Ударную ТЭС |  | 17.03.23 | 01.04.23 | 16 дн | 17.03.23 | 01.04.23 | 16 дн | КубРДУ: в случаи выполнения работ в феврале 2023, заявка отказана | КубРДУ: отказано - работы выполняются в феврале 2023 года.
17.03 - 01.04
ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказано в связи с выполнение захода ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон на Ударную ТЭС с образованием двух ЛЭП: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Чекон;
20.03 - 24.03
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТОиР ЛЭП |  | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ ограничения перетока мощности в республику Абхазия не более 160 МВт, для обеспечения перехода в новые значения МДП в сечении "Дагомыс - Сочинская ТЭС" при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
22.03 - 24.03
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР | под наведенным напряжением | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн
23.03 - 31.03
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОСШ-220кВ | ТО: РОСШ-220 АТ-3. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
ОСШ-110кВ | РОСШ-110 АТ-3. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
АТ-3 | ТР: АТ-3, ТО: РОСШ-220 АТ-3, РОСШ-110 АТ-3, ТР-220 АТ-3, ТР-110 АТ-3. ВВИ АТ-3. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО: МВ-220 КТЭЦ ТО в объеме "В": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Авт-ка и ТАПВ, привод МВ-220, ТТ. | с переводом на ОВ | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.03 - 10.03
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110. |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
06.03 - 07.03
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Текущий ремонт: ЛР-220 Тихорецкая. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ обработка, ФП ВЛ 220 кВ Тихорецк, ВЧ заградитель ф. "В" ВЛ 220 кВ Тихорецк. |  | 13.03.23 | 22.03.23 | 10 дн | 09.03.23 | 17.03.23 | 9 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с ПГУ-1 Краснодарской ТЭЦ
09.03 - 17.03
МВ-220 Тихорецкая | Техобслуживание: МВ-220 Тихорецкая. Текущий ремонт: ЛР-220 Тихорецкая. |  | 13.03.23 | 22.03.23 | 10 дн | 09.03.23 | 17.03.23 | 9 дн | ОДУ Юга: для несовмещения с ПГУ-1 Краснодарской ТЭЦ
09.03 - 17.03
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 Новоджерелиевская, ТТ-110 ВЛ Новоджерелиевская. | с переводом на ОВ | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на В 110 Мичуринская-2
13.03 - 13.03
БСК № 1 | Техобслуживание: БСК-110 №1, ТТ-110 БСК №1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Защиты и авт (ШЭ 2607 017217) БСК-110-1, шкаф управления и перегруз БСК-110-1.Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ БСК-110. Высоковольтные испытания: БСК № 1 |  | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн
13.03 - 15.03
ЭВ-110 БСК №1 | ТО: ТТ-110 ЭВ БСК №1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ БСК-110. |  | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн
13.03 - 15.03
БСК № 2 | Техобслуживание: БСК-110 №2, ТТ-110 БСК №2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Защиты и авт (ШЭ 2607 017217) БСК-110-2, шкаф управления и перегруз БСК-110-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ БСК-110-2. Высоковольтные испытания: БСК-110-2. |  | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
ЭВ-110 БСК №2 | Техобслуживание: ЭВ-110 БСК-110 №2, ТТ-110 ЭВ БСК №2. |  | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
Объект: ПС 220 кВ Бужора
БСК-2-110 | ТО БСК-2-110, ТТ 110 БСК-2, ЗОН 110 БСК-2. ВВИ БСК 2-110. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | ВВИ КС 110 Джемете. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 26.03.23 | 28.03.23 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ
26.03 - 28.03
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЭ 220 кВ ВЛ Усть-Лабинск | ТО в объеме "К" Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (иск. Р145), привод, ТО в объме "ТК" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (Р145), ТО в объеме "В" ТТ. |  | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн
01.03 - 07.03
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТО в объеме "В" ШОН ф.С Совместно с заявкой СЛЭП. |  | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ потребления Кубанскоэ энергосистемы не более 4000 МВт, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет, ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская в послеаварийном режиме (АВ отключение ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская)
01.03 - 07.03
ВЭ 110 кВ КВЛ РИП | ТО в объеме "К" Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (иск. Р145), привод, ТО в объеме "ТК" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (Р145). |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
16.03 - 17.03
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – РИП с отпайками | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт ВЭ 110 кВ КВЛ РИП |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная промзона
16.03 - 17.03
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ТОР-10 кВ АТ-2, КЛ 110 кВ кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2, СР: ШМ 220 кВ АТ-2, ШМ 110 кВ АТ-2, В: ШМ 220 кВ АТ-2, ШМ 110 кВ АТ-2. ТО в объеме "К" Шкаф основных защит (дифзащита, ГЗ) АТ-2 (иск. P633, Р632, Р141), Газовая защита АТ-2, Газовая защита РПН АТ-2, Технологические защиты, Шкаф резервных защит 220 кВ АТ-2 (иск. P435), Шкаф резервных защит 110 кВ АТ-2 (иск. P435), АРКТ (ТАРСОN 260), Автоматика охлаждения, Шкаф автоматики пожаротушения, ТО в объеме "ТК" Терминал основных защит (дифзащита, ГЗ) АТ-2 (P633), Терминал ДЗО-10 (P632), Терминал резервных защит 220 кВ АТ-2 (P435), Терминал резервных защит 110 кВ АТ-2 (P435), Терминал автоматики пожаротушения (P145) , ТО в объеме "В" ТН-10, ТТ АТ-2, ТТ ввода 10 кВ. ФХА ХАРГ АТ-2. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимой перегрузкой ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат. Подать в апреле 2023 г.
13.03 - 17.03
ВЭ 220 кВ АТ-2 | ТО в объеме "К" Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ АТ-2 (иск. P145), привод. ТО в объёме "ТК" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-220 кВ АТ-2 (P145). ТО в объёме "В" ТТ ВЭ-220 АТ-2. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
13.03 - 17.03
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО в объеме "К" Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ АТ-2 (иск. P145), привод. ТО в объёме "ТК" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ АТ-2 (P145). ТО в объёме "В" ТТ ВЭ-110 АТ-2. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
13.03 - 17.03
1 СШ 220 кВ | ТО в объме "В" ТН 1 СШ 220 кВ |  | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимой перегрузкой ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис в случае аварийного отключения 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Витаминкомбинат. Подать в апреле 2023 г.
23.03 - 24.03
Объект: ПС 220 кВ Восточная
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО: МВ-110 Тонкий Мыс, ВВИ | с переводом на ОВ | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.03 - 03.03
МВ-220-23 | ТР: МВ-220-23, ВВИ. |  | 01.03.23 | 02.03.23 | 2 дн | 01.03.23 | 02.03.23 | 2 дн
01.03 - 02.03
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ-110 ОМВ-110, ТО: ТН-110 ОСШ, ВВИ. |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
06.03 - 07.03
ОМВ-110 | ТР: РОСШ-110 ОМВ-110, ТО: ОМВ-110. |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
06.03 - 07.03
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110. |  | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн
09.03 - 09.03
2 сш 220 кВ | ВПр на время ремонта АТ-1, МВ-220-13, МВ-220-14 |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | Заявка снята собственником
13.03 - 17.03
1 сш 220 кВ | ВПр на время ремонта АТ-1, МВ-220-13, МВ-220-14. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
АТ-1 | ТР: АТ -1,ЛРН -10 АТ -1 ТОР-10 АТ -1; ТО: ОПН-1-220 АТ -1, ОПН-2-220 АТ - 1, ОПН-110 АТ-1, РВО-1-10 АТ - 1, РВО-2-10 АТ - 1 |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
МВ-220-13 | ТР: МВ-220-13. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
МВ-220-14 | ТР: МВ-220-14, ТО: ТТ-220 МВ-14, ТО в объёме "В" ТТ-220 МВ-14. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1, ВВИ. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
2 СШ 110 | ТО: ШР-2-110 Т-3, ШР-2-110 Т-4, ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 Лорис, ШР-2-110 Пашковская, ШР-2-110 ОБД, ШР-2-110 Краснодарская ТЭЦ, ШР-2-110 РИП, ШР-2-110 Витаминкомбинат, ШР-2-110 Северная №1, ШР-2-110 Северная №2, ШР-2-110 ШСВ, ТО: ТН-2-110, ОПН-2-110 |  | 01.03.23 | 20.03.23 | 20 дн | 01.03.23 | 20.03.23 | 20 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ перефиксация присоединений с 2 СШ 110 кВ на 1 СШ 110 кВ
01.03 - 20.03
ШСВ 110 | ТО: ШР-2-110 ШСВ |  | 01.03.23 | 20.03.23 | 20 дн | 01.03.23 | 20.03.23 | 20 дн
01.03 - 20.03
В 110 АТ-1 | ТО: ШР-2-110 АТ-1. |  | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн
03.03 - 03.03
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с выодом В 110 АТ-1 для ТО ШР-2. |  | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн
03.03 - 03.03
В 110 АТ-2 | ТО: ШР-2-110 АТ-2. |  | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн
06.03 - 06.03
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с выодом В 110 АТ-2 для ТО ШР-2. |  | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн
06.03 - 06.03
В 110 Лорис | ТО: ШР-2-110 Лорис, ТО: ВЧЗ 110 Лорис, КС 110 Лорис, ЗН КС 110 Лорис |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис | ТО: ВЧЗ 110 Лорис, КС 110 Лорис, ЗН КС 110 Лорис. ВВИ КС-110 Лорис. |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск
09.03 - 10.03
В 110 ОБД | ТО: ШР-2-110 ОБД. ТО в объеме "К" Шкаф Комплекта РЗА В 110 ОБД (иск. REC670), привод, ТО в объеме "ТК" Терминал Комплекта РЗА В 110 ОБД (REC670) |  | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | 02.03.23 | 02.03.23 | 1 дн
02.03 - 02.03
КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная | Разрыв транзита в связи с выводом В 110 ОБД. |  | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | 02.03.23 | 02.03.23 | 1 дн
02.03 - 02.03
В 110 Краснодарская ТЭЦ | ТО: ШР-2-110 Краснодарская ТЭЦ. ТО в объме "К" Шкаф Комплекта РЗА В 110 КТЭЦ (иск. REC670), привод, ТО в объме "ТК" Терминал Комплекта РЗА В 110 КТЭЦ (REC670) |  | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн | 07.03.23 | 07.03.23 | 1 дн
07.03 - 07.03
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом В 110 Краснодарская ТЭЦ |  | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн | 07.03.23 | 07.03.23 | 1 дн
07.03 - 07.03
В 110 РИП | ТО: ШР-2-110 РИП. ТО в объеме "К" Шкаф Комплекта РЗА В 110 РИП (иск. REC670), привод, ТО в объеме "ТК" Терминал Комплекта РЗА В 110 РИП (REC670) |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
КВЛ 110 Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | Разрыв транзита в связи с выводом В 110 РИП |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
В 110 Витаминкомбинат | ТО: ШР-2-110 Витаминкомбинат. ТО в объеме "В" Шкаф Комплекта РЗА В 110 Витаминкомбинат (иск. REC670), привод, ТО в оьъеме "ТК" Терминал Комплекта РЗА В 110 Витаминкомбинат (REC670) |  | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн
14.03 - 14.03
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | Разрыв транзита в связи с выводом В 110 Витаминкомбинат. |  | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн
14.03 - 14.03
В 110 Северная №1 | ТО: ШР-2-110 Северная №1. |  | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн
15.03 - 15.03
В 110 Северная №2 | ТО: ШР-2-110 Северная №2. |  | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн
16.03 - 16.03
В 110 Пашковская | ТО: ШР-2-110 Пашковская ТО: ВЧЗ 110 Пашковская, КС 110 Пашковская, ЗН КС 110 Пашковская |  | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн
20.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | ТО: ВЧЗ 110 Пашковская, КС 110 Пашковская, ЗН КС 110 Пашковская. ВВИ КС-110 Пашковская. |  | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн
20.03 - 21.03
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом ВЭ 110 кВ Порт №1 |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
ВЭ 110 кВ Порт №1 | ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ Порт №1, привод / Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ (REC670). ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110 кВ Порт №1 |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110кВ. |  | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн
22.03 - 24.03
АТ-1 | ТР АТ-1, ТР 220кВ АТ-1, ШР 1 С ВЭ 220кВ 13, ШР 1 С ВЭ 220кВ 14, ШР ТН 1 С 220кВ, ТО ОПН 220кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10кВ АТ-1. ФХА ХАРГ АТ-1. |  | 22.03.23 | 31.03.23 | 10 дн | 22.03.23 | 31.03.23 | 10 дн
22.03 - 31.03
ОСШ-110кВ | БВР при установке противоптичьих устройств на линейные порталы ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Старотитаровская. |  | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
27.03 - 29.03
1 СШ 110кВ | БВР при установке противоптичьих устройств на линейные порталы ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Старотитаровская. |  | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
27.03 - 29.03
1 С 220кВ | ТР АТ-1, ТР 220кВ АТ-1, ШР 1 С ВЭ 220кВ 13, ШР 1 С ВЭ 220кВ 14, ШР ТН 1 С 220кВ. ТО в объеме "В" вторичных цепей ТН 1 С 220кВ. |  | 22.03.23 | 31.03.23 | 10 дн | 22.03.23 | 31.03.23 | 10 дн
22.03 - 31.03
ТН 1 С 220кВ | ТР ШР ТН 1 С 220кВ. ТО в объеме "В" вторичных цепей ТН 1 С 220кВ. Совместно с 1 С 220 кВ |  | 22.03.23 | 31.03.23 | 10 дн | 22.03.23 | 31.03.23 | 10 дн
22.03 - 31.03
ВЭ 220кВ 13 | ТР ШР 1 С ВЭ 220кВ 13. |  | 22.03.23 | 31.03.23 | 10 дн | 22.03.23 | 31.03.23 | 10 дн
22.03 - 31.03
ВЭ 220кВ 14 | ТР ШР 1 С ВЭ 220кВ 14. |  | 22.03.23 | 31.03.23 | 10 дн | 22.03.23 | 31.03.23 | 10 дн
22.03 - 31.03
ВЭ 110 кВ Старотитаровская | БВР при установке противоптичьих устройств на линейные порталы ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Старотитаровская. |  | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
27.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Установка противоптичьих устройств на линейные порталы ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Старотиторовская |  | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская
27.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110кВ. |  | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн
23.03 - 23.03
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТР: ВЧЗ КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская; КС КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская ТО: Концевые муфты КЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская, ОПН КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская. ТО в объеме "В" ВЧ заградителя ф."В" (РЗА), ВЧ заградителя ф."С" (ПА), ТО в объеме "К" ШМУ КВЛ 220 кВ Черноморская (КРУЭ-220), цепей ТТ КВЛ 220 кВ Черноморская (КРУЭ-220). ВВИ КЛ 220 кВ КВЛ Дагомыс-Черноморская. | под наведенным напряжением | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ ограничения перетока мощности в республику Абхазия: 25-28.03.2023 - не более 100 МВт, 29-31.03.2023 - 0 МВт, для обеспечения перехода в новые значения МДП в сечении "Адлер" при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, в схеме реконструкции ПС 110 кВ Адлер
27.03 - 31.03
1 С 220 кВ | Вынужденный простой на время вывода АТ-1. |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн
20.03 - 20.03
БСК-1 | ТО: ТТ-1 35кВ БСК-1; ТТ-2 35кВ БСК-1, ОПН-1 35 кВ БСК-1, ОПН-2 35 кВ БСК-1, БСК-1, ТР 35 кВ АТ-1; ТР: ТОР 35 к БСК-1 + ВВИ. |  | 20.03.23 | 30.03.23 | 11 дн | 20.03.23 | 30.03.23 | 11 дн
20.03 - 30.03
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ АТ-1. ТО в объеме "К" привода, цепей встроенных ТТ ВЭ 110 кВ АТ-1 |  | 20.03.23 | 30.03.23 | 11 дн | 20.03.23 | 30.03.23 | 11 дн
20.03 - 30.03
АТ-1 | ТР: АТ-1. ТО: ТР 35 кВ АТ-1, Концевая муфта КЛ-220 кВ АТ-1,Концевая муфта КЛ-110 кВ АТ-1,ОПН 220 кВ АТ-1,ОПН 110 кВ АТ-1,ОПН 35 кВ АТ-1 + ВВИ. ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала основных защит 1 комплект АТ-1. ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала ДЗО 1 комплект 110 кВ АТ-1. ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала ДЗО 35 кВ АТ-1. ТО в объеме "К" газовой защиты АТ-1, газовой защиты РПН АТ-1, автоматики охлаждения АТ-1, автоматики РПН АТ-1 (TOPCON 260), технологических защит АТ-1, цепей встроенных ТТ 220 кВ АТ-1, цепей встроенных ТТ 110 кВ АТ-1, цепей встроенных ТТ 35 кВ АТ-1, цепей ТТ нейтрали АТ-1, цепей ТН 35 кВ АТ-1, ШМУ АТ-1 (КРУЭ-220). |  | 20.03.23 | 30.03.23 | 11 дн | 20.03.23 | 30.03.23 | 11 дн
20.03 - 30.03
1 С 220 кВ | Вынужденный простой на время ввода АТ-1. |  | 30.03.23 | 30.03.23 | 1 дн | 30.03.23 | 30.03.23 | 1 дн
30.03 - 30.03
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ШСМВ-110 | ТР: ШСМВ-110. ВВИ ШСМВ-110. |  | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн
03.03 - 03.03
МВ-220 А-1 | ТР: МВ-220 А-1. ВВИ МВ-220 А-1. |  | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн
20.03 - 27.03
МВ-220 К-1 | ТР: МВ-220 К-1. |  | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн
20.03 - 27.03
1 СШ-220 | ТР: АТ-1, ТР-220 АТ-1, Р-А-1-1; ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ – 1, СТК-1 |  | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн
20.03 - 27.03
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР-220 АТ-1, Р-А-1-1; ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ – 1, СТК-1. ТО в объёме "К1": Диф.защита АТ-1 1 комплект (БЭ2704 042 305). Комплект основных защит АТ-1 2 комплект (БЭ2704 042 305), ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, автоматика охлаждения, технологические защиты, ТТ АТ-1 (встроенные). ВВИ АТ-1. |  | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн
20.03 - 27.03
МВ-110 АТ-1 | ТР: МВ-110 АТ-1. |  | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн
20.03 - 27.03
СТК-1 | ТР: СТК-1. ВВИ БСК-10 СТК-1. |  | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн | 20.03.23 | 27.03.23 | 8 дн
20.03 - 27.03
БСК-110 №1 | ТО: ТТ-110 БСК-1, ТТ ЭВ-110 БСК-1, БСК-110 №1. ТО в объёме "В" Авт, защ. (ШЭ 2607 017217), Шкаф управления и перегруз; ТО в объёме "К" ТТ-110 БСК-1. ВВИ БСК-110 №1. |  | 28.03.23 | 31.03.23 | 4 дн | 28.03.23 | 31.03.23 | 4 дн
28.03 - 31.03
ЭВ-110 БСК-1 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-1/ |  | 28.03.23 | 31.03.23 | 4 дн | 28.03.23 | 31.03.23 | 4 дн
28.03 - 31.03
ОМВ-110 | Включение ВЛ 110 кВ Кририлловская - Солнечная с отпайками на ПС 110 кВ Нефтеналивная ч/з ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Солнечная |  | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн
29.03 - 30.03
ОМВ-110 | Включение КВЛ 110 кВ Кирилловская РИП II ц ч/з ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ РИП 2 ц |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн
31.03 - 31.03
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ЭВ-220 Тх-2 | Техобслуживание: ЭВ-220 Тх-2. |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ - 110 Леушковская. ТР: РОСШ-110 Челбасская. |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
27.03 - 29.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ - 110 Леушковская. ТР: РОСШ-110 Челбасская. |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн
23.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Текущий ремонт: КС ВЛ-110 Леушковская, ВЧЗ ВЛ-110 Леушковская, РОСШ - 110 Леушковская, ЛР - 110 Леушковская. |  | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
27.03 - 29.03
ЭВ-110 Леушковская | Техобслуживание: ТТ-110 Леушковская. Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ ВЛ-110 Леушковская тяговая. |  | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | 27.03.23 | 29.03.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
27.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская. |  | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн
23.03 - 24.03
ЭВ-110 Челбасская | Техобслуживание: ТТ-110 Челбасская. Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ ВЛ-110 Челбасская. |  | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн
23.03 - 24.03
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ЭВ-110 БСК-1 | ТО: ТТ ЭВ-110 БСК-1. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
БСК-110-1 | ТО: БСК-110-1, ТТ-110 БСК-1, ВВИ БСК-110-1. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | ТР: ЛР-110 ВЛ Неберджаевская 2ц., ВЧЗ ВЛ-110 Неберджаевская 2ц, фаза В, КС ВЛ-110 Неберджаевская 2ц, фаза В. |  | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн
27.03 - 30.03
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц., ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. ТО в объёме "В" ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. |  | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн
27.03 - 30.03
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
1 С 220 | ТО: 1 С 220. | с включением ремонтной перемычки | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 03.03
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ОПН 220 АТ-1, ТТ-1-110 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, В 10 АТ-1, ТТ-1-10 АТ-1, ТТ-2-10 АТ-1, ТН 10 АТ-1. ФХА ХАРГ АТ-1. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
В 220 Тихорецк | ТО: В 220 Тихорецк, ТТ-220 Тихорецк | с включением ремонтной перемычки | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
В 110 АТ-1 | ТО: ТТ-1-110 АТ-1, ОПН 110 АТ-1. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
РП 220 | ТО: ТТ-220 РП |  | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн
09.03 - 10.03
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
В-1-220 Киевская | ТО: ТН 220 Киевская,ТТ-220 Киевская; ТР: РЛС-1- 220 Киевская, ЛР 220 Киевская, РПГ 220 Киевская ф.А,РПГ 220 Киевская ф.В,РПГ 220 Киевская ф.С,РЛС-2- 220 Киевская. |  | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн
13.03 - 16.03
В-2-220 Киевская | ТО: ТН 220 Киевская,ТТ-220 Киевская; ТР: РЛС-1- 220 Киевская, ЛР 220 Киевская, РПГ 220 Киевская ф.А,РПГ 220 Киевская ф.В,РПГ 220 Киевская ф.С,РЛС-2- 220 Киевская. |  | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн
13.03 - 16.03
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | ТО: ТН 220 Киевская,ТТ-220 Киевская; ТР: РЛС-1- 220 Киевская, ЛР 220 Киевская, РПГ 220 Киевская ф.А,РПГ 220 Киевская ф.В,РПГ 220 Киевская ф.С,РЛС-2- 220 Киевская. ВВИ КС 220 Киевская ТН-220 Киевская. | под наведенным напряжением | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн
13.03 - 16.03
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Т-2 | ТО в объеме "В" ШМУ В 110 Т-2, цепей ТТ В 110 Т-2. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
Т-2 | ТР Т-2, ТО: ОПН 110 Т-2; ОПН 10 Т-2 2 С; ОПН 10 Т-2 4 С; ОПНН Т-2, КМ 110 кВ Т-2. ТО в объеме "В" автоматики охлаждения Т-2, автоматики РПН Т-2 (РНМ-1), технологических защит Т-2, цепей ТТ 110 Т-2. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В 110 Имеретинская | ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Имеретинская. ТО в объеме "К" цепей ТТ В 110 Имеретинская, ШМУ В 110 Имеретинская, ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Имеретинская (LOGO), цепей РПР В 110 Имеретинская. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | Разрыв транзита в связи с выводом В 110 Имеретинская. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО: МВ 110 ПАОС, ТТ-110 ВЛ ПАОС;ТР: ЛР-110 ВЛ ПАОС. ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 ПАОС, ТАПВ и привод МВ, ТТ МВ-110 (встроенные) |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ ПАОС. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ТР: ЛР-110 ВЛ ПАОС, РОСШ-110 ВЛ ПАОС. ТО в объёме "В" В/Ч обработка, ФП, ВЧЗ ф. "В". |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ. ТО в объёме "К" Комплект резервных защит ОМВ-110 (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ. Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ с отпайками. |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
06.03 - 07.03
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТО: МВ-110 ВЛ ПТФ,ТТ-110 ВЛ ПТФ. ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 ПТФ, ТАПВ и привод МВ, ТТ МВ-110 (встроенные) | с переводом на ОВ | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.03 - 10.03
МВ 110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.03 - 20.03
ОМВ-110 | Работа стороны 110 кВ Т-3 через ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 Т-3 |  | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн
21.03 - 21.03
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
АТ-2 | Работа сторонами 220/110 в связи с выводом в ремонт МВ-35 АТ-2 |  | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн
22.03 - 22.03
СМВ-110 | ТО: СМВ-110. ТО в объёме "В" Авт-ка, привод СМВ-110, ТТ. |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
13.03 - 17.03
1 СШ 110кВ | ТР: ШР-110 АТ-1, РТН-110 1СШ, ШР-110 ВЛ Еленовская, Р1 СШ СМВ-110; ТО: ТН-110 1 СШ. ТО в объёме "К" ТН-110 1 СШ. |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
13.03 - 17.03
АТ-1 | Работа сторонами 220/35 в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110кВ |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
13.03 - 17.03
Объект: ПС 220 кВ Шепси
2 СШ 220 кВ | ТО:МВД-2, ТР:РД-2-2. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн |  | отказать, в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс в случае аварийного отключения АТ-1, 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Шепси в схеме ремонта Г-22 на Адлерской ТЭС и при осуществлении перетока в Абхазию до 350 МВт. Подать в апреле 2023 года.
01.03 - 03.03
МВД-2 | ТО: МВД-2. ТР:РД-2-2. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн |  | отказать, в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс в случае аварийного отключения АТ-1, 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Шепси в схеме ремонта Г-22 на Адлерской ТЭС и при осуществлении перетока в Абхазию до 350 МВт. Подать в апреле 2023 года.
01.03 - 03.03
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110, ТР РОСШ 110 ОМВ-110, ТО в объеме "К" АПВ и автоматика, привод ОМВ-110, цепей РПР ОМВ-110, цепей ТТ ОМВ-110. |  | 13.03.23 | 24.03.23 | 12 дн | 13.03.23 | 24.03.23 | 12 дн
13.03 - 24.03
ОСШ 110 кВ | СР: ОСШ 110 кВ; ТР: РПГ-110, РОСШ 110 ОМВ-110. ТО: ТН 110 ОСШ ф.А, ТО в объеме "К" цепей ТН 110 ОСШ. ХАРГ ТН-110 ОСШ. |  | 13.03.23 | 24.03.23 | 12 дн | 13.03.23 | 24.03.23 | 12 дн
13.03 - 24.03
МВД-1 | ТО: МВД-1. |  | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн
27.03 - 28.03
Объект: ПС 330 кВ Армавир
В 321 | ТР: Р-330 АТ-3, Р-321. ТО в объеме "В" ТТ-321 |  | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн
06.03 - 19.03
ВВ-31 | СР: Р-31-3 |  | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн
06.03 - 19.03
ВВ-32 | ТР: Р-32-3. |  | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн
06.03 - 19.03
3СШ-220 | СР: Р-31-3. ТР: Р-32-3. ВО: 3 СШ-220 кВ. |  | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн
06.03 - 19.03
АТ-3 | ТР: АТ-3, ВДТ АТ-3, ШР-10 АТ-3. СР: РВ ВДТ АТ-3, РР ВДТ АТ-3, ЗОН АТ-3, . ТО: ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, РВП-10 АТ-3, ТН-10 АТ-3, КРУН-10 АТ-3. ТР шинных опор ОРУ-220 АТ-3 . ВВИ: АТ-3, ввод 220 кВ АТ-3, ввод 330 кВ АТ-3, Ш-10 АТ-3, СШ-10 АТ-3. ФХА: АТ-3, РПН ВДТ АТ-3, ВДТ АТ-3. ХАРГ: АТ-3, ввод 330 кВ АТ-3, РПН ВДТ АТ-3, ВДТ АТ-3. |  | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн
06.03 - 19.03
В 320 | ТР: Р-330 АТ-3, ТР 320 . ТО: В 320, ТТ 320 (ТТ-3-15). Т О в объёме "В" ТТ 320. ВВИ: ТТ-320. |  | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн | 06.03.23 | 19.03.23 | 14 дн
06.03 - 19.03
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Арм.ТЭЦ. |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн
20.03 - 20.03
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ I ц. ТО: ТТ-110 Арм. ТЭЦ I ц. | с переводом на ОВ | 21.03.23 | 23.03.23 | 3 дн | 21.03.23 | 23.03.23 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | ТР:ЛР-110 Связная. ТО: КС ВЛ Связная ф.А, ВЧЗ ВЛ Связная ф.А. |  | 21.03.23 | 22.03.23 | 2 дн | 21.03.23 | 22.03.23 | 2 дн
21.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | ТР ВЧЗ ВЛ Арм.ТЭЦ I цепь ф. А,В, КС ВЛ Арм.ТЭЦ I цепь ф. А,В |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная
23.03 - 23.03
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ I ц. ТО: ТТ-110 Арм. ТЭЦ I ц. Совместно с ВЛ. |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.03 - 23.03
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Советская. |  | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн
27.03 - 27.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТР: КС ВЛ Андреедмитриевская ф. А,С, ВЧЗ ВЛ Андреедмитриевская ф А,С. |  | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн
27.03 - 27.03
ВВ-110 Советская | ТР: ВВ-110 Советская, ТТ-110 Советская, ТО в объёме "В" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636). | с переводом на ОВ | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
28.03 - 29.03
ВВ-110 Советская | ТР: ВВ-110 Советская, ТТ-110 Советская, ТО ЛР-110 Советская. ТО в объёме "В" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636). Совместно с ВЛ. |  | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн
30.03 - 31.03
ОСШ-110 | ТО: РОСШ-110 Советская. |  | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн
30.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | ТО: КС ВЛ Советская ф. В,С, ВЧЗ ВЛ Советская ф. В,С, ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская. |  | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн
30.03 - 31.03
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
2СШ-330 | СР: Р-А-2-2 |  | 09.03.23 | 17.03.23 | 9 дн | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-2
25.03 - 02.04.2023
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО: ТТ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ВВИ:АТ-2, Ввод 330 АТ-2 фА, Ввод 330 АТ-2 фВ, Ввод 330 АТ-2 фС, Ввод 110 АТ-2 фА, Ввод 110 АТ-2 фВ, Ввод 110 АТ-2 фС, ОПН-110-330, ФХА: АТ-2, РПН АТ-2, ХАРГ: АТ-2, РПН АТ-2. ТО в объеме "К": Диф.защита, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, МФТЗ 330 АТ-2, ТЗНП-330 АТ-2, ТЗНП-110 АТ-2, ДЗОШ 330 АТ-2, ДЗО-10 АТ-2, ДЗ-110 АТ-2, Автоматика обдува АТ-2, Автоматика пож. Тушения, Технологические защиты. ТН-10 АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ТВТ-330,110,10 АТ-2 |  | 09.03.23 | 17.03.23 | 9 дн | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | КубРДУ: перенесена по режиму превышения МДП в сечении "Армавир", в соответствии со сроками в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2023 год.
25.03 - 02.04.2023
ВВ-110 АТ-2 | ТР: ВВ-110 АТ-2 |  | 09.03.23 | 17.03.23 | 9 дн | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-2
25.03 - 02.04.2023
ВЭ-А-2 | СР: Р-А-2-2, опробование устройств РЗА АТ-2 на ВЭ-А-2 |  | 09.03.23 | 17.03.23 | 9 дн | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
25.03 - 02.04.2023
ВЭ-Т-2 | Вынужденный простой в связи с выводом АТ-2 и 2 СШ-330, опробованием устройств РЗА АТ-2 на ВЭ-Т-2 |  | 09.03.23 | 17.03.23 | 9 дн | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
25.03 - 02.04.2023
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Найденовская с отпайкой на ПС 110 кВ КТПФ |  | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн
17.03 - 17.03
ВВ-110 Найденовская | ТР: ВВ-110 Найденовская, ТО:ТТ-110 Найденовская ТО в объеме "К": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика ТАПВ ВВ-110. | с переводом на ОВ | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.03 - 22.03
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Найденовская. |  | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн
23.03 - 23.03
ВВ-110 Найденовская | ТР: ЛР-110 Найденовская. ТО в объеме "К": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика ТАПВ ВВ-110. |  | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн
23.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | ТР: ЛР-110 Найденовская, РОСШ-110 Найденовская, ТО в объеме "К": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика ТАПВ ВВ-110, ШОН-1А |  | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн
23.03 - 24.03
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО: ТН КС ВЛ 500 кВ Тихорецк. | под наведенным напряжением | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн
23.03 - 31.03
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В-1-500 АТ-3 | ТО В-1-500 АТ-3, ТТ-1-500 АТ-3. |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
06.03 - 07.03
В-2-500 АТ-3 | ТО В-2-500 АТ-3, ТТ-2-500 АТ-3 |  | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн
09.03 - 10.03
Р-1-220 | ТР Р-1-220, ОР 220 Р-1-220, ТО ОПН 220 Р-1-220, ЗН Р-1-220, ШМ 220 Р-1-220. ВВИ Р-1-220. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
В 220 Р-1-220 | ТО ТТ 220 Р-1-220, ШМ 220 Р-1-220. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
ОСШ 220 | ВО ОСШ 220, ТР ОР 220 ОВ, ТР ОР 220 Р-1-220, ТО ТН-220 ОСШ ф.С. ФХА ТН-220 ОСШ. |  | 16.03.23 | 21.03.23 | 6 дн | 16.03.23 | 21.03.23 | 6 дн
16.03 - 21.03
ОВ 220 | ТР ОР 220 ОВ, ТО ТТ 220 ОВ. |  | 16.03.23 | 21.03.23 | 6 дн | 16.03.23 | 21.03.23 | 6 дн
16.03 - 21.03
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Текущий ремонт: ЛР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "В": МКПА 2 комплект ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 (АЛАР ФССC, ФЦС, АОПН и УРОВ АОПН, ФОЛ). |  | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн
01.03 - 07.03
В-1-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: РТН 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ЛР-1-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ВВИ: КС ТН ЛС 500 РоАЭС №2. |  | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн
01.03 - 07.03
В-2-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: РТН 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: ЛР-2-500 РоАЭС №2, РР 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 РоАЭС №2. ВВИ: КС ТН ЛС 500 РоАЭС №2. |  | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн
01.03 - 07.03
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: РР 500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №2 (ОК). |  | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн | 01.03.23 | 07.03.23 | 7 дн
01.03 - 07.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 НПС-1. |  | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн
09.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет, РОСШ-110 Рассвет, ВЧЗ 110 Рассвет ф.А,В, КС 110 Рассвет ф.В. |  | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая в ремонтной схеме
31.03 - 31.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Рассвет. |  | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
31.03 - 31.03
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет. |  | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
31.03 - 31.03
1 СШ-220 | Текущий ремонт: Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1, Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, ТР-220 АТ-1 |  | 12.03.23 | 18.03.23 | 7 дн | 16.03.23 | 22.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
16.03 - 22.03
ВВ-15 | Текущий ремонт: ШР-15. |  | 12.03.23 | 18.03.23 | 7 дн | 16.03.23 | 22.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
16.03 - 22.03
ВВ-16 | Текущий ремонт: ШР-16. |  | 12.03.23 | 18.03.23 | 7 дн | 16.03.23 | 22.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
16.03 - 22.03
ВВ-Б1 | Текущий ремонт: Р-Б1-1. |  | 12.03.23 | 18.03.23 | 7 дн | 16.03.23 | 22.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
16.03 - 22.03
ВВ-К1 | Текущий ремонт: Р-К1-1. |  | 12.03.23 | 18.03.23 | 7 дн | 16.03.23 | 22.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
16.03 - 22.03
ВВ-С1 | Текущий ремонт: Р-С1-1. |  | 12.03.23 | 18.03.23 | 7 дн | 16.03.23 | 22.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
16.03 - 22.03
ВВ-У1 | Текущий ремонт: Р-У1-1. |  | 12.03.23 | 18.03.23 | 7 дн | 16.03.23 | 22.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
16.03 - 22.03
АТ-1 | Дегазация масла: АТ-1. Текущий ремонт: АТ-1, ТР-220 АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. Техническое обслуживание: ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1. ТО в объёме "В": ТТ, автоматика и ТАПВ МВ-110 АТ-1. ТО в объёме "К": Газовая защита АТ-1, Диф. защита 1 комплект АТ-1, выходные реле ЗОВП, ТЗНП 220 кВ АТ-1, ТЗНП 110 кВ АТ-1, выходные реле и реле УРОВ, ТЗОП 220 кВ АТ-1, ВМЗ ст.110 кВ, МТЗ 6 кВ 1 комплект, защита от перегруза, автматика МВ-6 АТ-1, ТТ МВ-6 АТ-1. ВВИ: ТТ-110 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА: АТ-1, РПН АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, РПН ЛРН-6 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-1, РПН АТ-1, РПН ЛРН-6 АТ-1. |  | 12.03.23 | 18.03.23 | 7 дн | 11.03.23 | 17.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
11.03 - 17.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. |  | 12.03.23 | 18.03.23 | 7 дн | 11.03.23 | 17.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
11.03 - 17.03
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1. ТО в объёме "В": ТТ, автоматика и ТАПВ. ВВИ: МВ-110 АТ-1, ввода 110 кВ МВ-110 АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: ввода 110 кВ МВ-110 АТ-1. |  | 12.03.23 | 18.03.23 | 7 дн | 11.03.23 | 17.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
11.03 - 17.03
ВВ-26 | Техническое обслуживание: ТТ-26. ВВИ: ТТ-26. |  | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
21.03 - 21.03
АТ-6 | Вынужденный простой в связи с одновременным выводом в ремонт 1 СШ-220 и ВВ-26. Одновременный вывод 1 СШ-220 и ВВ-26 необходим для ТО и ВВИ ТТ-26 из-за конструктивных особенностей расположения оборудования. |  | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220 | В связи с отказом ремонта 1 СШ-220 и ВВ-26
21.03 - 21.03
АТ-2 | Ошиновка автотрансформатора, подключение к действующим цепям вторичной коммутации. Ввод в работу |  | 18.03.23 | 19.03.23 | 2 дн | 18.03.23 | 19.03.23 | 2 дн
18.03 - 19.03
1 СШ 330 | Отключить кратковременно при выводе в ремонт АТ-2. |  | 18.03.23 | 18.03.23 | 1 дн | 18.03.23 | 18.03.23 | 1 дн
18.03 - 18.03
2 СШ-220 | Текущий ремонт: Р-К2-2, Р-С2-2, Р-У2-2, Р-Б2-2, ШР-25, ШР-26, ТР-220 АТ-7. |  | 19.03.23 | 25.03.23 | 7 дн | 09.03.23 | 15.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
09.03 - 15.03
ВВ-25 | Текущий ремонт: ШР-25. |  | 19.03.23 | 25.03.23 | 7 дн | 09.03.23 | 15.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
09.03 - 15.03
ВВ-26 | Текущий ремонт: ШР-26. ВВИ ТТ-26. |  | 19.03.23 | 25.03.23 | 7 дн | 09.03.23 | 15.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
09.03 - 15.03
ВВ-Б2 | Текущий ремонт: Р-Б2-2. |  | 19.03.23 | 25.03.23 | 7 дн | 09.03.23 | 15.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
09.03 - 15.03
ВВ-К2 | Текущий ремонт: Р-К2-2. |  | 19.03.23 | 25.03.23 | 7 дн | 09.03.23 | 15.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
09.03 - 15.03
ВВ-С2 | Текущий ремонт: Р-С2-2. |  | 19.03.23 | 25.03.23 | 7 дн | 09.03.23 | 15.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
09.03 - 15.03
ВВ-У2 | Текущий ремонт: Р-У2-2. |  | 19.03.23 | 25.03.23 | 7 дн | 09.03.23 | 15.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-220 | ОДУ Юга: ОТКАЗАНО по причине реконструкции и перезавода ЛЭП в КРУЭ 220 кВ и в связи с предстоящим демонтожем оборудования.
09.03 - 15.03
АТ-7 | Текущий ремонт: АТ-7, ТР-220 АТ-7. Техническое обслуживание: ОПН-1-220 АТ-7, ОПН-2-220 АТ-7, ОПН-1-110 АТ-7, ОПН-2-110 АТ-7, ОПН-1-10 АТ-7, ОПН-2-10 АТ-7, ОПН-3-10 АТ-7, ТР-10 АТ-7. ТО в объёме "К": ТТ АТ-7, ТТ-220 АТ-7, ТН-10 АТ-7, ЭМБ ТР-10 АТ-7. ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 110 АТ-7 (АПВ, УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019), ТТ В 110 АТ-7, ТР 110 АТ-7. ВВИ: АТ-7, КЛ-220 АТ-7, ввода 220, 110 кВ АТ-7. Отбор проб масла на ФХА: АТ-7, РПН АТ-7, РПН ЛРТ-7. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-7, РПН АТ-7, РПН ЛРТ-7. |  | 19.03.23 | 25.03.23 | 7 дн | 18.03.23 | 24.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
18.03 - 24.03
1 СШ 330 | Отключить кратковременно при вводе в работу АТ-2. |  | 19.03.23 | 19.03.23 | 1 дн | 19.03.23 | 19.03.23 | 1 дн
19.03 - 19.03
В 110 АТ-7 | ТО в объёме "К1" Комплект РЗА В 110 АТ-7 (АПВ, УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019). |  | 19.03.23 | 25.03.23 | 7 дн | 18.03.23 | 24.03.23 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
18.03 - 24.03
АТ-3 | Ошиновка автотрансформатора, подключение к действующим цепям вторичной коммутации. Ввод в работу. |  | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн
23.03 - 24.03
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Текущий ремонт: ВЧЗ 500 Кубанская ф.А,В. Техническое обслуживание: ОПН 500 Кубанская, ТН 500 Кубанская. ТО в объёме "В": МКПА 2 комплект ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк (АОПН и УРОВ АОПН, ФОЛ). ТО в объёме "К": ТТ 500 Кубанская, ТН 500 Кубанская. ТО в объёме "К" ОБР и управление: ЛР 500 Кубанская, РПГ ГЗТ-1-500 Кубанская, РПГ ГЗТ-2-500 Кубанская. | под наведенным напряжением | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн
23.03 - 31.03
Р 500 Кубанская | ТО в объёме "К": ТТ. ТО в объёме "К" ОБР и управление: РР 500 Кубанская, ЗН Р 500 Кубанская. ВВИ: Р 500 Кубанская, ввода 500кВ Р 500 Кубанская. Отбор проб масла на ФХА: Р 500 Кубанская. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 Кубанская. |  | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн
23.03 - 31.03
В-2-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "К": ТТ 500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская. ТО в объёме "К" ОБР и управление: ЛР-2-500 Кубанская. |  | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн
23.03 - 31.03
В-1-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "К": ТТ 500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская, ТТ-1-500 Кубанская. ТО в объёме "К" ОБР и управление: ЛР-1-500 Кубанская. |  | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн | 23.03.23 | 31.03.23 | 9 дн
23.03 - 31.03
2 СШ 330 | Отключить кратковременно при выводе в ремонт АТ-3. |  | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн
23.03 - 23.03
2 СШ 330 | Отключить кратковременно при вводе в работу АТ-3. |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
24.03 - 24.03
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ТН II СШ 220 | ТО в объёме "К" ТН II СШ 220. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
IIсш-220кВ | ТО: ШР II СШ 220 АТ-4, ШР II СШ 220 АТ-2, ШР II СШ 220 Т-6, ШР II СШ 220 Дагомыс. ТО УРЗА в объёме "К": ТН 2СШ 220 |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью передачи мощности в республику Абхазия, превышением АДТН ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская в случае аварийного отключения Iсш-220кВ на ПС 500 кВ Центральная при выведенной в ремонт ГТУ-22 в составе ПГУ-2 на Адлерской ТЭС. Подать в апреле 2023 года.
01.03 - 03.03
ВЭ 220 Т-6 | ТО: ШР II СШ 220 Т-6. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с IIсш-220кВ
01.03 - 03.03
ШСВЭ 220 | ТО УРЗА в объёме "К": привод ШСВЭ 220; ТТ ШСВЭ 220. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с IIсш-220кВ
01.03 - 03.03
ВЭ 220 АТ-4 | ТО: ШР II СШ 220 АТ-4. | с переводом на ОВ | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с IIсш-220кВ
01.03 - 01.03
ВЭ 220 АТ-2 | ТО: ШР II СШ 220 АТ-2. | с переводом на ОВ | 02.03.23 | 02.03.23 | 1 дн | 02.03.23 | 02.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с IIсш-220кВ
02.03 - 02.03
ВЭ 220 Дагомыс | ТО: ШР II СШ 220 Дагомыс. | с переводом на ОВ | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с IIсш-220кВ
03.03 - 03.03
ТН I СШ 220 | ФХА ХАРГ ТН I СШ. ТО в объёме "К" ТН I СШ 220. |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
06.03 - 07.03
Iсш-220кВ | ТО: ШР I СШ 220 АТ-4, ШР I СШ 220 АТ-2. ТО УРЗА в объёме "К": ТН 1СШ 220. ФХА ХАРГ ТН I СШ. |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью передачи мощности в республику Абхазия, превышением АДТН ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская в случае аварийного отключения IIсш-220кВ на ПС 500 кВ Центральная при выведенной в ремонт ГТУ-22 в составе ПГУ-2 на Адлерской ТЭС. Подать в апреле 2023 года.
06.03 - 07.03
ВЭ 220 АТ-4 | ТО: ШР I СШ 220 АТ-4. | с переводом на ОВ | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с Iсш-220кВ
06.03 - 06.03
ВЭ 220 АТ-2 | ТО: ШР I СШ 220 АТ-2 | с переводом на ОВ | 07.03.23 | 07.03.23 | 1 дн | 07.03.23 | 07.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с Iсш-220кВ
07.03 - 07.03
ОСШ-110кВ | БВР при ТР: КС ВЛ 110 Химзавод I цепь ф.В. |  | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн
09.03 - 09.03
ВЭ 110 Промзона | БВР при ТР ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф.А,В,С; КС ВЛ 110 Промзона ф.А,В,С |  | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн
09.03 - 10.03
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР 220 АТ-1, РОСШ 220 АТ-1 ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1; ТО в объёме ""В"": комплект основных защит АТ-1 1 комплект (Т60); комплект основных защит АТ-1 2 комплект (Т60); газовая защита АТ-1; газовая защита РПН АТ-1; Технологические защиты; ДЗО НН АТ-1 (Т35); АРН АТ-1 и привод РПН АТ-1; Охлаждение АТ-1". ВВИ В-10 АТ-1, КЛ-10 ТОР АТ-1. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
ОСШ-220кВ | ТР:РОСШ 220 АТ-1 |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
ВЭ 110 АТ-1 | ТО в объёме "В" Комплект автоматики и УРОВ ВЭ 110 АТ-1 (С60) |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
ВЭ 220 АТ-1 | ТР: ТР 220 АТ-1, РОСШ 220 АТ-1. ТО в объёме "В" Комплект автоматики и УРОВ ВЭ 220 АТ-1(С60) | <пусто> | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
АТ-2 | Дегазация масла АТ-2 ТО: ОПН-220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2; ТО в объёме ""К"": Дуговая защита ст.10 кВ АТ-2; ТТ АТ-2; ТТ 10 АТ-2 выносной; ТН 10 кВ АТ-2". ВВИ В-10 АТ-2. |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | АГ=24 ч. в связи с дегазацией масла.
20.03 - 24.03
Установка плавки гололеда | т.р.: РПГ ВЛ 500 СтГРЭС. |  | 20.03.23 | 31.03.23 | 12 дн | 20.03.23 | 31.03.23 | 12 дн
20.03 - 31.03
ВЭ 110 АТ-2 | ТО в объёме "К": привод ВЭ 110 кВ АТ-2, ТТ ВЭ 110 АТ-2 |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
ВЭ 220 АТ-2 | ТО в объёме "К": привод ВЭ 220 кВ АТ-2, ТТ ВЭ 220 АТ-2. |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
РС-500 | ТР: РС-500 |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
27.03 - 31.03
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн
13.03 - 15.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 29.03.23 | 29.03.23 | 1 дн | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4
29.03 - 29.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн
27.03 - 27.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн
31.03 - 31.03
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-2 | Техническое обслуживание: АТ-2, ОПН 2-10 АТ-2, кабельной вставки 220 кВ АТ-2. Остается в работе АТ-1. | <пусто> | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч
13.03 - 17.03
ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ | Для работ по техническому обслуживанию комплекта РЗА ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объеме "Опробование". Выводится из работы ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипский НПЗ | <пусто> | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч
20.03 - 24.03
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Техническое обслуживание: ОПН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ Краснодарская ТЭЦ. | под наведенным напряжением | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 9 ч
20.03 - 24.03
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
7Т | Техническое обслуживание навесного оборудования тр-ра 7Т. |  | 18.03.23 | 19.03.23 | 2 дн | 18.03.23 | 19.03.23 | 2 дн
18.03 - 19.03
II секц. 2 СШ 220кВ | КР ШР-220 2 секц. 2 СШ 7Т. Регулировка привода ШР-220 2 секц. 2 СШ ШСЭВ-2 |  | 18.03.23 | 20.03.23 | 3 дн | 18.03.23 | 20.03.23 | 3 дн
18.03 - 20.03
ШСЭВ-220-2 | ТО. Регулировка привода ШР-220 2 секц.2 СШ ШСЭВ-2 |  | 18.03.23 | 20.03.23 | 3 дн | 18.03.23 | 20.03.23 | 3 дн
18.03 - 20.03
ЭВ-220 7Т | КР ШР-220-2 2 СШ 7Т |  | 18.03.23 | 19.03.23 | 2 дн | 18.03.23 | 19.03.23 | 2 дн
18.03 - 19.03
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
В 220 Т-2 | Т-2 текущий ремонт |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч
27.03 - 31.03
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТР: РВ-20Л; РВ-21Л; РЛ-Т2; ТН1-Т2; ТН2-Т2 ТО: ОПН ВЛ-Т2; ТТЛ-Т2 |  | 26.02.23 | 18.03.23 | 20 дн 11 ч | 26.02.23 | 17.03.23 | 19 дн 11 ч | ОДУ Юга: Срок сокращен для несовмещения с ПГУ-1 Краснодарской ТЭЦ | bar: Март 2023 Ср 01 to Март 2023 Пт 03; Март 2023 Пн 06 to Март 2023 Вт 07; Март 2023 Чт 09 to Март 2023 Пт 10; Март 2023 Пн 13 to Март 2023 Пт 17; Март 2023 Пн 20 to Март 2023 Пт 24; Март 2023 Пн 27 to Март 2023 Пт 31
26.02.2023 - 17.03
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС»
Объект: Сенгилеевская ГЭС
В-Забайкаловская | ТО В-Забайкаловская, ОПН-Забайкаловская, КС-Забайкаловская |  | 23.03.23 | 23.03.23 | 9 ч | 23.03.23 | 23.03.23 | 9 ч | bar: Март 2023 Ср 01 to Март 2023 Пт 03; Март 2023 Пн 06 to Март 2023 Вт 07; Март 2023 Чт 09 to Март 2023 Пт 10; Март 2023 Пн 13 to Март 2023 Пт 17; Март 2023 Пн 20 to Март 2023 Пт 24; Март 2023 Пн 27 to Март 2023 Пт 31
23.03 - 23.03
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | ТО В-Забайкаловская, ОПН-Забайкаловская, КС-Забайкаловская |  | 23.03.23 | 23.03.23 | 9 ч | 23.03.23 | 23.03.23 | 9 ч | bar: Март 2023 Ср 01 to Март 2023 Пт 03; Март 2023 Пн 06 to Март 2023 Вт 07; Март 2023 Чт 09 to Март 2023 Пт 10; Март 2023 Пн 13 to Март 2023 Пт 17; Март 2023 Пн 20 to Март 2023 Пт 24; Март 2023 Пн 27 to Март 2023 Пт 31
23.03 - 23.03
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ШСЭВ-110 | Вывод в ремонт ШСВЭ-110 для безопасного выполнения работ по проведению технического обслуживания комплекта защит ШСВЭ-110. Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ ШСВЭ-110 (крайний срок поверки 21.03.2023г) Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ | с разборкой токовых цепей | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
14.03 - 15.03
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 14.03.23 | 16.03.23 | 3 дн | 14.03.23 | 16.03.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
14.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Бытха (крайний срок поверки 23.03.2023г) Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ | под наведенным напряжением | 14.03.23 | 16.03.23 | 3 дн | 14.03.23 | 16.03.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
14.03 - 16.03
1 СШ 110 | Вывод в ремонт 1СШ КРУЭ-110кВ для безопасного выполнения работ по поверке измерительных трансформаторов напряжения АИИС КУЭ 1СШ КРУЭ-110кВ (крайний срок поверки 23.03.2023г) Поверка измерительных трансформаторов напряжения АИИС КУЭ | с разборкой токовых цепей | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
15.03 - 15.03
ЭВ-110 КВЛ Альпийская | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Альпийская для безопасного выполнения работ по корректировке схемы питания шкафа резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ-110кВ Сочинская ТЭС - Альпийская с отпайкой на п/с Тоннельная. | с разборкой токовых цепей | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн
20.03 - 20.03
ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи II цепь. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 21.03.23 | 23.03.23 | 3 дн | 21.03.23 | 23.03.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
21.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи II цепь (крайний срок поверки 30.03.2023г) Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ | под наведенным напряжением | 21.03.23 | 23.03.23 | 3 дн | 21.03.23 | 23.03.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
21.03 - 23.03
2 СШ 110 | Вывод в ремонт 2СШ КРУЭ-110кВ для безопасного выполнения работ по поверке измерительных трансформаторов напряжения АИИС КУЭ 2СШ КРУЭ-110кВ (крайний срок поверки 30.03.2023г) Поверка измерительных трансформаторов напряжения АИИС КУЭ | с разборкой токовых цепей | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
22.03 - 22.03
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи I. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 28.03.23 | 30.03.23 | 3 дн | 28.03.23 | 30.03.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
28.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи I цепь (крайний срок поверки 04.04.2023г) Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ | под наведенным напряжением | 28.03.23 | 30.03.23 | 3 дн | 28.03.23 | 30.03.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
28.03 - 30.03
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | замена изоляторов на оп.223-230 | с включением на ночь | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена ГЗТ на участке от ПС 500 Центральная до Р-110 Ц | с включением на ночь | 04.03.23 | 14.03.23 | 11 дн | 04.03.23 | 12.03.23 | 9 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-1 на ПС 500 кВ Центральная
04.03 - 12.03
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | обрезка боковых деревьев в пролетах оп.98-103 | с включением на ночь | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
15.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов на участке ЛабЭС | с включением на ночь | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 28.03.23 | 01.04.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 500 кВ Центральная
28.03 - 01.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена сцепной арматуры, установка ГВ на оп.167-243 | с включением на ночь | 20.03.23 | 28.03.23 | 9 дн | 04.03.23 | 12.03.23 | 9 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 500 кВ Центральная
04.03 - 12.03
Объект: ПС 110 кВ Ерик
СВЭ-110 | ТО, "О" ТАПВ СВЭ-110 |  | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн
14.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
В-110 кВ ВЛ Центральная | ТР, "О" ТАПВ МВ-110 ВЛ Центральная |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 20.03
В-110 кВ ВЛ Черемушки | ТР, "О" ТАПВ МВ-110 ВЛ Черемушки |  | 29.03.23 | 29.03.23 | 1 дн | 29.03.23 | 29.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
29.03 - 29.03
СВ-110 кВ | ТР, "О" ТАПВ СМВ-110 |  | 30.03.23 | 30.03.23 | 1 дн | 30.03.23 | 30.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
30.03 - 30.03
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Замена изоляторов на опорах № 10-244; чистка трассы в пролетах опор № 10-244; верховой осмотр на опорах №67-71; измерение тяжения в оттяжках опор № 79, 101, 135, 160, 165, 182, 192, 211; измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 173-175. Выводятся из работы все каналы АрЭС - ОРЭС, ретрансляция КОМПАС ТМ1.1 ОРЭС ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха, УТК-1 ПС 110 кВ Подгорная Синюха, УТМ-7 ПС 110 кВ УНПС, КОМПАС ТМ1.1 ПС 110 кВ Советская, ПС 35 кВ Бесскорбная |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток, под вывод ВЛ для работ на ПС 330 кВ Армавир
27.03 - 31.03
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Речная техобслуживание ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ |  | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) и КВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС
24.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | Заявка снята собственником
20.03 - 20.03
1СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 1СШ |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | С включением РП-110
20.03 - 20.03
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ ГНС-1 - Прогресс | с включением ремонтной перемычки | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | С включением РП-110
20.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ |  | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | Заявка снята собственником
21.03 - 21.03
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 | с включением ремонтной перемычки | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | С включением РП-110
21.03 - 21.03
2 СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ |  | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | С включением РП-110
21.03 - 21.03
РП-110 | Техническое обслуживание ТТ-110 РП-110 |  | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн
22.03 - 22.03
Объект: ПС 110 кВ Подгорная Синюха
1СШ-110 | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная |  | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн
09.03 - 09.03
МВ-110 Упорная | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная |  | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн
09.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная |  | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн
09.03 - 09.03
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 СП |  | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн
10.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание ТН-110 СП |  | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн
10.03 - 10.03
Объект: ПС 110 кВ Речная
3СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 3СШ | с включением ремонтной перемычки | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
СЭВ-110 | Техническое обслуживание СЭВ-110, ТН-110 2СШ, ТН-110 3СШ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная. | с включением ремонтной перемычки | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 15.03
2СШ-110 | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Техническое обслуживание ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ |  | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) и КВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС
24.03 - 24.03
1СШ-110 | Техническое обслуживание ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ |  | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная
24.03 - 24.03
ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ | Техническое обслуживание |  | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная
24.03 - 24.03
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис | КР ВЛ 110 кВ Восточная промзона-Лорис |  | 01.03.23 | 02.03.23 | 1 дн 9 ч | 09.03.23 | 10.03.23 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск
09.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | КР ВЛ 110 кВ Северская-Ильская |  | 13.03.23 | 20.03.23 | 7 дн 16 ч | 13.03.23 | 20.03.23 | 7 дн 16 ч
13.03 - 20.03
Объект: ПС 110 кВ Афипская
ШСМВ-110 | СР ШСМВ-110 |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч
27.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ ОБД
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | ТР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, РРП-1-110, ТТ РП-110 на ПС 110 кВ ОБД |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 9 ч | 13.03.23 | 13.03.23 | 9 ч
13.03 - 13.03
I сш 110 кВ | ТР ШР-110 Т-1, Р-1сш СВ-110, ТН-110 1сш | с включением ремонтной перемычки | 14.03.23 | 14.03.23 | 9 ч | 14.03.23 | 14.03.23 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
СВ-110 | ТР СВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 15.03.23 | 15.03.23 | 9 ч | 15.03.23 | 15.03.23 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 15.03
КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная | ТР ЛР-110 КВЛ Восточная промзона, РРП-II-110 на ПС 110 кВ ОБД |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 9 ч | 02.03.23 | 02.03.23 | 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
02.03 - 02.03
II сш 110 кВ | ТР ШР-110 Т-2, Р-IIсш СВ-110, ТН-110 IIсш | с включением ремонтной перемычки | 21.03.23 | 21.03.23 | 9 ч | 21.03.23 | 21.03.23 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 21.03
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | ТО ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская на ПС 110 Курганная тяговая |  | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн | 29.03.23 | 29.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
29.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская) для выполненнии работ на ВЛ-110 кВ Ходзь - Мостовская. |  | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн
13.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена изоляторов. Установка ПЗУ. |  | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн
13.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Замена изоляторов. Установка ИПВЛ. |  | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | ТО ТТ-110 ВЛ Родниковская на ПС 110 кВ Курганная тяговая. |  | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн
16.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | замена изоляторов |  | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4
28.03 - 28.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) |  | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4
28.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТО ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн
27.03 - 27.03
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 20.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110. Проверка РЗА в обьеме опробование. | с включением ремонтной перемычки | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 21.03
2 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
21.03 - 21.03
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Ходзь | Профиспытание вводов МВ-110 ВЛ Ходзь. Проверка РЗА в обьеме опробование |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
МВ-110 ВЛ Псебай | Профиспытание вводов МВ-110 ВЛ Псебай. Проверка РЗА в обьеме опробование |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Не в транзите в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
24.03 - 24.03
БСК-110 | Профиспытание БСК-110. Проверка РЗА в обьеме опробование |  | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | 30.03.23 | 30.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
30.03 - 30.03
МВ-110 БСК | Профиспытание вводов МВ-110 БСК |  | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | 30.03.23 | 30.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с БСК
30.03 - 30.03
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
06.03 - 06.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
06.03 - 06.03
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-12-110 | Профиспытание вводов СМВ-12-110. Проыерка РЗА |  | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн
03.03 - 03.03
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом СМВ-12-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн
03.03 - 03.03
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново |  | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | СК РДУ: Перенесено в связи с переносом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
28.03 - 28.03
СМВ-23-110 | ТО, проверка РЗА СМВ-23-110 |  | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | СК РДУ: Перенесено в связи с переносом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
28.03 - 28.03
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
24.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО МВ-110 ВЛ Зассовская. Проверка РЗА в обьеме опробование. | с включением ремонтной перемычки | 30.03.23 | 30.03.23 | 1 дн | 30.03.23 | 30.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
30.03 - 30.03
ТН-110 1СШ | ТО ТН-110 1СШ |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн
31.03 - 31.03
МВ-110 ВЛ Зассовская | Вынужденный простой, в связи с выводом ТН-110 1СШ |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
31.03 - 31.03
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная. Проверка РЗА в обьеме опробование |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн
31.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная. |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн
31.03 - 31.03
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отп. на ПС 110 кВ Червонная |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч
13.03 - 17.03
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая-Кущевская с отп. на ПС 110 кВ НПС |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч
20.03 - 24.03
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч
20.03 - 24.03
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская |  | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч
27.03 - 29.03
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ Шкуринская, ВЧЗ, КС |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч
13.03 - 17.03
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТО МВ-110 ВЛ Шкуринская, БВР на ЛР-110 ВЛ Шкуринская |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч
13.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | ТО ЛР-110 ВЛ Степная тяговая, ВЧЗ,КС |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч
20.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Отключить ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отп. на ПС 110 кВ Червонная на ПС 110 кВ Кущевская в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская. |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч
20.03 - 24.03
1 СШ 110 кВ | ТО ШР-110 1 СШ ВЛ Шкуринская, ТТ-110 1 СШ ВЛ Шкуринская. ТТ-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Степная тяговая, Р 1 СШ СМВ-110, Р ТН-110 1 СШ |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч
20.03 - 24.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 1 СШ СМВ-110 |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч
20.03 - 24.03
МВ-110 ВЛ Шкуринская | БВР на ТТ-110 1 СШ ВЛ Шкуринская, ТТ-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, ШР-110 1 СШ ВЛ Шкуринская |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч
20.03 - 24.03
МВ-110 ВЛ Степная тяговая | ТО МВ-110 ВЛ Степная тяговая, БВР на ЛР-110 ВЛ Степная тяговая |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 8 ч
20.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, КС,ВЧЗ |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч
13.03 - 17.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч
13.03 - 17.03
2 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, СМВ-110 |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 8 ч
13.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Отключить ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отп. на ПС 110 кВ Червонная на ПС 110 кВ Шкуринская в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 кВ, СМВ-110. |  | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч
27.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, ВЧЗ, КС. |  | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч
27.03 - 29.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 1 СШ СМВ-110 |  | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч
27.03 - 29.03
1 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, Р 1 СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1 |  | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч
27.03 - 29.03
2 СШ 110 кВ | БВР на СМВ-110 |  | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч | 27.03.23 | 29.03.23 | 2 дн 9 ч
27.03 - 29.03
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | 110 Забойская 1СШ-110: ЛР-ТТ-ШР ВЛ-110 Гривенская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110. Проф. испытания ТТ-110 ВЛ Гривенская. |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
06.03 - 07.03
1 СШ-110 кВ | 110 Забойская 1СШ-110: ЛР-ТТ-ШР ВЛ-110 Гривенская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110. 110 Забойская Профилактические испытания: ТТ-110 ВЛ "Гривенская", ТН-110 1СШ. |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
06.03 - 07.03
СМВ-110 | 110 Забойская 1СШ-110: ЛР-ТТ-ШР ВЛ-110 Гривенская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110. |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
06.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | 110 Забойская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ 110 Н.Петровская, МВ-110 ВЛ 110 Н.Петровская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Н.Петровская. 110 ЧОРС-2 ТР-110 Т1, ВЧЗ ВЛ-110 Н.Петровская. |  | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн
08.03 - 10.03
2 СШ-110 кВ | 110 Забойская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ 110 Н.Петровская, МВ-110 ВЛ 110 Н.Петровская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Н.Петровская. 110 Забойская Профилактические испытания: КС-110 ВЛ "Новопетровская", МВ-110 ВЛ "Новопетровская", ТН-110 2СШ. |  | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн
08.03 - 10.03
МВ-110 ВЛ Новопетровская | 110 Забойская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ 110 Н.Петровская, МВ-110 ВЛ 110 Н.Петровская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Н.Петровская. 110 Забойская Профилактические испытания: КС-110 ВЛ "Новопетровская", МВ-110 ВЛ "Новопетровская", ТН-110 2СШ. |  | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн
08.03 - 10.03
МВ-110 ВЛ Новопетровская | 110 Забойская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110, МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 08.03.23 | 08.03.23 | 1 дн | 08.03.23 | 08.03.23 | 1 дн
08.03 - 08.03
СМВ-110 | 110 Забойская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110, МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 08.03.23 | 08.03.23 | 1 дн | 08.03.23 | 08.03.23 | 1 дн
08.03 - 08.03
СМВ-110 | 110 Забойская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ 110 Н.Петровская, МВ-110 ВЛ 110 Н.Петровская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Н.Петровская. 110 Забойская |  | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн
08.03 - 10.03
Объект: ПС 110 кВ Коржевская
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | 110 Коржевская 2 СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская. |  | 21.03.23 | 23.03.23 | 3 дн | 21.03.23 | 23.03.23 | 3 дн
21.03 - 23.03
Объект: ПС 110 кВ Курчанская
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | 110 Курчанская Профилактические испытания: СР-110 1СШ, ЛР-110 ВЛ "Темрюк". |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС
09.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | 110 Курчанская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Темрюк , СР 1СШ-110, ТР-110 Т1. Окраска оборудования. |  | 01.03.23 | 02.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС
09.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | 110 Курчанская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская , СР 2СШ-110, ШР-110 Т2. Окраска оборудования. Проф. испытания СР 2 СШ-110. |  | 21.03.23 | 23.03.23 | 3 дн | 21.03.23 | 23.03.23 | 3 дн
21.03 - 23.03
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | 110 Н.Петровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. 110 Забойская Профилактические испытания: КС-110 ВЛ "Новопетровская", МВ-110 ВЛ "Новопетровская", ТН-110 2СШ. |  | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн
08.03 - 10.03
2 СШ-110 кВ | 110 Н.Петровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. |  | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн
08.03 - 10.03
СМВ-110 | 110 Н.Петровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. |  | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн
08.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | 110 Н.Петровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. 110 Галицина ТР-110 Т1. |  | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АОПО ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС, АОПО ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками з. №1681/2049
16.03 - 17.03
1 СШ-110 кВ | 110 Н.Петровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. 110 Галицина ТР-110 Т1. |  | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.03 - 17.03
СМВ-110 | 110 Н.Петровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. 110 Галицина ТР-110 Т1. |  | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.03 - 17.03
Объект: ПС 110 кВ ПАОС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | 110 ПАОС 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская-220, ТР-110 Т1. |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн
20.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | 110 ПАОС 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская-220, ТР-110 Т1. |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн
20.03 - 20.03
Объект: ПС 110 кВ Полтавская
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Техническое обслуживание 1 СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Кирова, ТР-110 Т-1. |  | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АОПО ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС, АОПО ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками з. №1681/2049
16.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Техническое обслуживание 1 СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Кирова, ТР-110 Т-1. |  | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АОПО ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС, АОПО ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками з. №1681/2049
16.03 - 17.03
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | 110 Темрюк 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ТР-110 Т2, РТН-ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ 1 СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 01.03.23 | 02.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС
09.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | 110 Темрюк Профилактические испытания: КС-110 ВЛ "Курчанская". |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС
09.03 - 09.03
2 СШ-110 кВ | 110 Темрюк 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ТР-110 Т2, РТН-ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ 1 СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 01.03.23 | 02.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС
09.03 - 10.03
2 СШ-110 кВ | 110 Темрюк Профилактические испытания: КС-110 ВЛ "Курчанская", ТТ-110 1СМВ, ТТ-110 2СМВ, ТН-110 2СШ. |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС
09.03 - 09.03
СМВ-110 | 110 Темрюк 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ТР-110 Т2, РТН-ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ 1 СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 01.03.23 | 02.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110 и ВЛ 110 кВ
09.03 - 10.03
СМВ-110 | 110 Темрюк Профилактические испытания ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110 и ВЛ 110 кВ
09.03 - 09.03
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | 110 Ханьковская Установка ремонтной перемычки для среднего ремонта МВ-110 ПАОС с отсоединением шлейфов 110 кВ между ШР-110 ВЛ ПАОС и МВ-110 ВЛ ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС и ВЧЗ-110 ВЛ ПАОС. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ ПАОС, ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, Окраска оборудования 110 Ханьковская Профилактические испытания: ЛР-110 ВЛ "ПАОС", ШР-110 ВЛ "ПАОС", КС-110 ВЛ "ПАОС". |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
МВ-110 ВЛ ПАОС | 110 Ханьковская средний ремонт МВ-110 ВЛ ПАОС. Окраска оборудования. Профилактические испытания: МВ-110 ВЛ "ПАОС". |  | 13.03.23 | 20.03.23 | 8 дн | 13.03.23 | 20.03.23 | 8 дн | КубРДУ: работа с включенной ремонтной перемычкой с 14.03 по 19.03.2023
13.03 - 20.03
1 СШ-110 кВ | 110 Ханьковская Установка ремонтной перемычки для среднего ремонта МВ-110 ПАОС с отсоединением шлейфов 110 кВ между ШР-110 ВЛ ПАОС и МВ-110 ВЛ ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС и ВЧЗ-110 ВЛ ПАОС. С отключением и заземлением ВЛ-110 ПАОС для БВР. 110 Ханьковская Профилактические испытания: ЛР-110 ВЛ "ПАОС", ШР-110 ВЛ "ПАОС", КС-110 ВЛ "ПАОС". |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | 110 Ханьковская Демонтаж ремонтной перемычки после среднего ремонта МВ-110 ПАОС. Подсоединение шлейфов 110 кВ между ШР-110 ВЛ ПАОС и МВ-110 ВЛ ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС и ВЧЗ-110 ВЛ ПАОС. |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн
20.03 - 20.03
1 СШ-110 кВ | 110 Ханьковская Демонтаж ремонтной перемычки после среднего ремонта МВ-110 ПАОС. Подсоединение шлейфов 110 кВ между ШР-110 ВЛ ПАОС и МВ-110 ВЛ ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС и ВЧЗ-110 ВЛ ПАОС. |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн
20.03 - 20.03
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Устранение замечаний ЦТН (установка ГВН) |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн
01.03 - 01.03
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Устранение замечаний ЦТН (установка ГВН) |  | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн
03.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Устранение замечаний ЦТН (установка ГВН) |  | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АОПО ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС, АОПО ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками з. №1681/2049
16.03 - 16.03
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
РП-110 | Текущий ремонт ТТ-110 РП. |  | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн
10.03 - 10.03
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110. Текущий ремонт ТТ-110 СМВ. Испытание и измерение СМВ-110. Без разрыва транзита. | с включением ремонтной перемычки | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 24.03
СМВ-110 | Опробование АПВ.Без разрыва транзита 110 кВ. | с включением ремонтной перемычки | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
24.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Бочаров ручей
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Сочи. |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
06.03 - 06.03
ЭВ-110 КВЛ Сочи | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
06.03 - 06.03
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Техническое обслуживание, испытание и измерения ЭВ-110 ВЛ СТЭС. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 ВЛ СТЭС. |  | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн | 14.03.23 | 15.03.23 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
14.03 - 15.03
РП-110 | Тепкущий ремонт ТТ-110 РП. |  | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн
21.03 - 21.03
ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | Техническое обслуживание, испытание и измерение ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС. Без разрыва транзита 110 кВ. | с включением ремонтной перемычки | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
23.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ЭВ-110 КВЛ Пасечная | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн
01.03 - 01.03
ЭВ-110 Сочи | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | 07.03.23 | 07.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Сочи. |  | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | 07.03.23 | 07.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
07.03 - 07.03
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн
09.03 - 09.03
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ Магри тяговая. |  | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн
09.03 - 09.03
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение ТТ-110 кВ РП. |  | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн
06.03 - 06.03
СВ-110 кВ | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая для проведения ТВК. С включением на ночь. | с включением на ночь | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
29.03 - 31.03
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн
31.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Пасечная. |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн
01.03 - 01.03
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | ТО концевых муфт КЛ, ОПН КЛ; испытания оболочек КЛ. | под наведенным напряжением | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн
01.03 - 01.03
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн
01.03 - 01.03
В 120 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн
01.03 - 01.03
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн
01.03 - 01.03
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн
03.03 - 03.03
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн
03.03 - 03.03
В 120 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн
03.03 - 03.03
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн
03.03 - 03.03
В 121 | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ В 121 (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019). |  | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн
09.03 - 10.03
В 112 | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ В 112 (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019). |  | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн | 13.03.23 | 15.03.23 | 3 дн
13.03 - 15.03
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
В 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн
17.03 - 17.03
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн
17.03 - 17.03
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн
27.03 - 27.03
В 110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн
27.03 - 27.03
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн
28.03 - 28.03
В 110 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн
28.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС II цепь. |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная
21.03 - 21.03
ИРМ-110 | Текущий ремонт УШР-110. Отбор проб масла ТСР-1, ТСР-2. Испытание и измерение: УШР-110, ОПН-110 УШР-110, ТНП УШР-110. |  | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн
27.03 - 30.03
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
28.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС I цепь. |  | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
28.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Родниковая. |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
09.03 - 09.03
ЭВ-110 ВЛ Родниковая | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.03 - 09.03
Объект: ПС 110 кВ Терминал
ЭВ-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая | Опробование АПВ. Без разрыва транзита 110 кВ. |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн
01.03 - 01.03
ЭВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая | Опробование АПВ. Без разрыва транзита 110 кВ. |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Проведение тепловизионного контроля ВЛ. |  | 01.03.23 | 10.03.23 | 10 дн | 01.03.23 | 10.03.23 | 10 дн
01.03 - 10.03
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | ТО коробов (заземления, транспозиции) КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН КЛ; испытания оболочек КЛ на участке КЛ: опора № 37 (13а) - ПС 110 кВ Пасечная. Проверка на целостность металлической связи между заземлителями кабельных линий на напряжение 110 кВ и нейтралью трансформатора. | под наведенным напряжением | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Замена изоляторов на опорах № 1, 9, 11, 20, 23, 52. Замена ОПН на опоре № 46. | под наведенным напряжением | 01.03.23 | 06.03.23 | 6 дн | 01.03.23 | 06.03.23 | 6 дн
01.03 - 06.03
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Замена изоляторов на опоре № 3а. |  | 09.03.23 | 09.03.23 | 1 дн | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ на Сочинской ТЭС
20.03 - 20.03
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Замена ОПН на опорах № 13в, 37. | под наведенным напряжением | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн
09.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Ревизия шлейфов, рубка угрожающих деревьев в пролетах опор № 380-385. | под наведенным напряжением | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн
13.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Проведение тепловизионного контроля ВЛ. |  | 13.03.23 | 28.03.23 | 16 дн | 13.03.23 | 28.03.23 | 16 дн
13.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Ревизия шлейфов, верховой осмотр, рубка угрожающих деревьев в пролетах опор № 329-335, 380-385. | <пусто> | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
15.03 - 17.03
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | ТО коробов (заземления, транспозиции) КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН КЛ; испытания оболочек КЛ на участке КЛ: опора № 62/1 - № 59. | под наведенным напряжением | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн | 06.03.23 | 08.03.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с превышением МДП в сечении "Шепси-Дагомыс", в схеме одновременного вывода в ремонт ГТУ-11 в составе ПГУ-1 на Адлерской ТЭС, Блока №3 на Сочинской ТЭС, при обеспечении перетока мощности в республику Абхазия
06.03 - 08.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Замена изоляторов: опоры № 2, 11, 12, 14, 20, 22, 23, 24, 44, 49; установка ПЗУ: опоры № 2-5, 12-49; замена ОПН опора № 24. | под наведенным напряжением | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
20.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замена изоляторов на опорах № 60-67. | под наведенным напряжением | 22.03.23 | 23.03.23 | 2 дн | 22.03.23 | 23.03.23 | 2 дн
22.03 - 23.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | БВР на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь. | под наведенным напряжением | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь
22.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | БВР на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь. | под наведенным напряжением | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ6 отказана совместно с ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь
23.03 - 23.03
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | БВР на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь. | под наведенным напряжением | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь
24.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Замена изоляторов: опоры № 4, 6, 8, 11, 12, 14, 22, 24, 48, 49; установка ПЗУ: опоры № 1-5, 12-49; замена ОПН: опора № 15. | под наведенным напряжением | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
27.03 - 31.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | БВР на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь. | под наведенным напряжением | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь
27.03 - 30.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Замена ОПН на опоре № 59. | под наведенным напряжением | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
27.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. ОУ: ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить: ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси (с включением на ночь); ПС 110 кВ Лазурная отключить СВ-110 кВ (с включением на ночь). |  | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн
29.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | БВР на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь. | под наведенным напряжением | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн |  | КубРДУ6 отказана совместно с ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь
31.03 - 31.03
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Т.О. СМВ-110, проверка РЗА |  | 16.03.23 | 17.03.23 | 1 дн 9 ч | 16.03.23 | 17.03.23 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
16.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите из-за ремонта СМВ-110. |  | 16.03.23 | 17.03.23 | 1 дн 9 ч | 16.03.23 | 17.03.23 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с включением РП
16.03 - 17.03
I сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 1сш |  | 20.03.23 | 21.03.23 | 1 дн 9 ч | 20.03.23 | 21.03.23 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите, из-за ремонта 1 сш-110. |  | 20.03.23 | 21.03.23 | 1 дн 9 ч | 20.03.23 | 21.03.23 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с включением РП
20.03 - 21.03
II сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 2сш |  | 22.03.23 | 23.03.23 | 1 дн 9 ч | 22.03.23 | 23.03.23 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
22.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Не в транзите, из-за ремонта 2 сш-110. |  | 22.03.23 | 23.03.23 | 1 дн 9 ч | 22.03.23 | 23.03.23 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с включением РП
22.03 - 23.03
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под включение РП-110 на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 14.03.23 | 14.03.23 | 9 ч | 14.03.23 | 14.03.23 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА, под нормальный режим, после отключения РП-110 на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 23.03.23 | 23.03.23 | 9 ч | 23.03.23 | 23.03.23 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
23.03 - 23.03
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
I сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 1сш | с включением ремонтной перемычки | 15.03.23 | 17.03.23 | 2 дн 9 ч | 15.03.23 | 17.03.23 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 17.03
СМВ-110 | Т.О. СМВ-110, проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 15.03.23 | 17.03.23 | 2 дн 9 ч | 15.03.23 | 17.03.23 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 17.03
II сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 2сш, С.Р. ОД-110 Т-2. | с включением ремонтной перемычки | 20.03.23 | 22.03.23 | 2 дн 9 ч | 20.03.23 | 22.03.23 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 22.03
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Замена изоляторов, установка ПЗУ. |  | 01.03.23 | 07.03.23 | 6 дн 9 ч | 01.03.23 | 05.03.23 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская
01.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Замена изоляторов, установка птицезащитных устройств. |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 9 ч
13.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, установка ПЗУ. | под наведенным напряжением | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч | 27.03.23 | 31.03.23 | 4 дн 9 ч
27.03 - 31.03
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 21.03.23 | 23.03.23 | 2 дн 9 ч | 09.03.23 | 11.03.23 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
09.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В, КС-110 Крыловская - Атамановская ф.В на ПС 110 кВ Октябрьская. | под наведенным напряжением | 30.03.23 | 31.03.23 | 1 дн 9 ч | 30.03.23 | 31.03.23 | 1 дн 9 ч
30.03 - 31.03
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В, КС-110 Крыловская - Атамановская ф.В на ПС 110 кВ Октябрьская. |  | 30.03.23 | 31.03.23 | 1 дн 9 ч | 30.03.23 | 31.03.23 | 1 дн 9 ч
30.03 - 31.03
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
СМВ-110 | Для проверки ТАПВ | с включением ремонтной перемычки | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 11 ч | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 03.03
2 СШ 110 кВ | Т.Р. ТН-110 2 СШ Средний ремонт ОД-КЗ Т-2; | с включением ремонтной перемычки | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 11 ч | 01.03.23 | 03.03.23 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 03.03
1 СШ 110 кВ | Для Т.Р.ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 06.03.23 | 07.03.23 | 1 дн 11 ч | 06.03.23 | 07.03.23 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
06.03 - 07.03
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 | Для проверки ТАПВ | с включением ремонтной перемычки | 27.03.23 | 30.03.23 | 3 дн 11 ч | 27.03.23 | 30.03.23 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
27.03 - 30.03
1 СШ 110 кВ | Для С.Р.разъединителей, | с включением ремонтной перемычки | 27.03.23 | 30.03.23 | 3 дн 11 ч | 27.03.23 | 30.03.23 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
27.03 - 30.03
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Для КР | под наведенным напряжением | 14.03.23 | 17.03.23 | 3 дн 11 ч | 28.03.23 | 31.03.23 | 3 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
28.03 - 31.03
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 03.03
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Гостагаевская
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | ТО ЛР-110 Джемете; ВЧЗ ВЛ-110 Джемете; КС ВЛ-110 Джемете. |  | 02.03.23 | 02.03.23 | 1 дн | 02.03.23 | 02.03.23 | 1 дн
02.03 - 02.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ТО ЛР-110 Варениковская; ЗКР-110 кВ ВЛ Варениковская ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская; КС ВЛ-110 Варениковская. |  | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн
06.03 - 06.03
Объект: ПС 110 кВ Джемете
В-110 Гостагаевская | Проверка РЗА. |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
В-110 Бужора | Проверка РЗА. |  | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ
27.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
СМВ-110 | Испытание ТТ-110 СМВ | с включением ремонтной перемычки | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
28.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
СМВ-110 | Проверка РЗА Испытание СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 03.03
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 сш | с включением ремонтной перемычки | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
27.03 - 27.03
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | ТО ВЧЗ ВЛ-110 Крымская, КС ВЛ-110 Крымская, Р РП-1-110, ЛР-110 Крымская |  | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн | 23.03.23 | 25.03.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8, УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете
23.03 - 25.03
1СШ-110 | ТО ЛР-110 Крымская, ТН-110 1 сш, Р 1 сш СМВ-110, ШР-110 Т-1 |  | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн | 23.03.23 | 25.03.23 | 3 дн
23.03 - 25.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р-1 СШ СМВ-110, проверка РЗА |  | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн | 23.03.23 | 25.03.23 | 3 дн
23.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | ТО ВЧЗ ВЛ-110 Никитинская, КС ВЛ-110 Никитинская, Р РП-2-110, ЛР-110 Никитинская |  | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете
20.03 - 22.03
2СШ-110 | ТО ЛР-110 Никитинская, Р 2 сш СМВ-110, ТН-110 2 сш, ШР-110 Т-2 |  | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн
20.03 - 22.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р-2 СШ СМВ-110 проверка РЗА |  | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн
20.03 - 22.03
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн
20.03 - 21.03
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Раевская
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 сш | с включением ремонтной перемычки | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
23.03 - 23.03
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 сш | с включением ремонтной перемычки | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
24.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
СЭВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 21.03
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | ВПр в связи с выводом в ремонт В-110 Гостагаевская на ПС 110 кВ Джемете |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
01.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Установка ПЗУ |  | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн
09.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн
13.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | ВПр в связи с выводом в ремонт В-110 Бужора на ПС 110 кВ Джемете |  | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ
27.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Вырубка ДКР |  | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн
14.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Установка ПЗУ |  | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
15.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
15.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Установка ПЗУ |  | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн
20.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн
23.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн
27.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Установка ПЗУ |  | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн
29.03 - 31.03