## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ май 2023 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Май 2023
[9 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-12 | ТР трансформатора Т-12, ТР системы охлаждения Т-12, средний ремонт токопровода Г-12 |  | 29.04.23 | 23.06.23 | 55 дн 18 ч | 04:00
29.04.2023 - 23.06.2023
Т-10 | ТР трансформатора Т-10, ТР системы охлаждения Т-10, средний ремонт токопровода Г-10. |  | 04.05.23 | 02.06.23 | 29 дн 18 ч | 04:00
04.05 - 02.06.2023
Т-11 | ТР трансформатора Т-11, ТР системы охлаждения Т-11, средний ремонт токопровода Г-11. |  | 04.05.23 | 17.05.23 | 13 дн 18 ч | 04:00
04.05 - 17.05
Предприятие: ВетроОГК - Адыгея
Заявитель: ВетроОГК - Адыгея
Объект: ПС 220 кВ Ветропарк
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ВПР при ТО ТН-1-220, ТТ 220 ВЛ Армавир-Ветропарк |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 18 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Джубгинской ТЭС. В соответствии с сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2023 год
10.05 - 14.05
1 С 220 | БВР при ТО ТН-1-220 | без разборки токовых цепей | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 18 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
10.05 - 14.05
СВ 220 | БВР при ТО ТН-1-220, ТТ-1-220 СВ | с разборкой токовых цепей | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 18 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
10.05 - 14.05
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
ШСВ 110 | ТО УРЗА. | с включением ремонтной перемычки | 15.05.23 | 16.05.23 | 1 дн 10 ч | 02:00
15.05 - 16.05
АТ-1 | Монтаж блока ШР-I-220 Т-2 | не в транзите | 18.05.23 | 28.05.23 | 10 дн 16 ч | ВЗ
18.05 - 28.05
Т-2 | Монтаж блока ШР-I-220 Т-2 |  | 18.05.23 | 28.05.23 | 10 дн 16 ч | ВЗ
18.05 - 28.05
В 220 АТ-1 | Монтаж блока ШР-I-220 Т-2 |  | 18.05.23 | 28.05.23 | 10 дн 16 ч | ВЗ
18.05 - 28.05
II СШ 220кВ | Монтаж блока ШР-I-220 Т-2 |  | 18.05.23 | 19.05.23 | 1 дн 16 ч | ВЗ
18.05 - 19.05
I СШ 220кВ | Монтаж блока ШР-I-220 Т-2 |  | 20.05.23 | 26.05.23 | 6 дн 16 ч | ВЗ
20.05 - 26.05
II СШ 220кВ | Монтаж блока ШР-I-220 Т-2 |  | 27.05.23 | 28.05.23 | 1 дн 16 ч | ВЗ
27.05 - 28.05
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | Замена провода на ВЛ. |  | 01.04.23 | 05.05.23 | 35 дн | 4 | По титулу «Модернизация ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I, II цепи в объёме замены провода АС-300 на провод с большей пропускной способностью на участке от Краснодарской ТЭЦ до расположения ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочно по 5,5 км для ТП ООО «КЭСК» и АО «НЭСК-электросети».
01.04.2023 - 05.05
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 29.04.23 | 10.05.23 | 12 дн | 04:00
29.04.2023 - 10.05
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 01.05.23 | 12.05.23 | 12 дн | 04:00
01.05 - 12.05
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТОиР ЛЭП. |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 5 дн | 02:00
29.05 - 02.06.2023
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТОиР ЛЭП. |  | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн | 02:00
02.05 - 03.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04.05.23 | 15.05.23 | 12 дн | 02:00
04.05 - 15.05
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ЛЭП. |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн | 02:00
04.05 - 05.05
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Ремонт гзт, снятие гнезд. ЗАЯВКА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС | под наведенным напряжением | 08.05.23 | 08.05.23 | 1 дн | 02:00
08.05 - 08.05
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ЛЭП, |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00
10.05 - 12.05
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 10.05.23 | 19.05.23 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк, ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская
10.05 - 17.05
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 10.05.23 | 19.05.23 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Джубгинской ТЭС.
06.05 - 14.05
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | Замена провода ВЛ |  | 11.05.23 | 15.06.23 | 36 дн | 4 | По титулу «Модернизация ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I, II цепи в объёме замены провода АС-300 на провод с большей пропускной способностью на участке от Краснодарской ТЭЦ до расположения ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочно по 5,5 км для ТП ООО «КЭСК» и АО «НЭСК-электросети».
11.05 - 15.06.2023
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 02:00
12.05 - 12.05
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТОиР ЛЭП |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая для работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк
18.05 - 18.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 02:00
15.05 - 26.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань и совмещения работ
23.05 - 25.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | ТОиР ЛЭП |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ по реконструкции
22.05 - 26.05
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Замена ОКГТ в пролетах опор 175-178. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 2
15.05 - 19.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
29.05 - 31.05
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 17.05.23 | 21.05.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань с 29.04.2023 по 17.05.2023 ЧРДУ: Разрешить условно по прогнозу потребления энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя и перетоку в Херсонскую и Запорожскую области. Разрешить при потреблении энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя не более 1060 МВт.
29.05 - 02.06.2023
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 18.05.23 | 26.05.23 | 9 дн | 04:00
18.05 - 26.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ЛЭП. |  | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 02:00
22.05 - 31.05
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00
22.05 - 23.05
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00
22.05 - 26.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | ТОиР ЛЭП |  | 22.05.23 | 28.05.23 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: заявка перенесена и срок вывода сокращен, в связи с одновременным выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат, ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, ВЛ 220 кВ Староминская – А-30. Работы выполнить с 26.04 по 03.05.2023, в сроки вывода ВЛ для работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк
01.05 - 03.05
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | ОДУ Юга: для несовмещения с ПГУ-1 и ПГУ-2 Балаклавской ТЭС
21.05 - 25.05
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 02:00 | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная
19.05 - 19.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 02:00
29.05 - 29.05
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Горячий Ключ, МВ-220 ВЛ Горячий Ключ. ТО в объеме В: привод МВ 220, ТТ | с переводом на ОВ | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.05 - 11.05
ШСМВ-220 | ТР: Р-I СШ ШСМВ-220, ТО ШСМВ-220. ТО в объеме В: Комплект резервных защит (МТО,МТЗ,ТЗНП), ТАПВ, управление, привод ШСМВ-220, ТТ. |  | 10.05.23 | 26.05.23 | 17 дн | 02:00
10.05 - 26.05
ТН-220-IСШ | ТР: РТН-220-IСШ, ТО: ОПН-220-IСШ, ТН-220-IСШ. ТО в объеме В: ТН-220-1СШ. ФХА ХАРГ ТН-220 1СШ. |  | 10.05.23 | 26.05.23 | 17 дн | 02:00
10.05 - 26.05
IСШ-220кВ | СР:1 СШ-220 кВ, ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Горячий Ключ, ШР-220-IСШ АТ-2, ШР-220-IСШ КТЭЦ, ШР-220-IСШ ВЛ Ильская, Р-I СШ ШСМВ-220, ШР-220-IСШ ОМВ, РТН-220-IСШ, ТО: ОПН-220-IСШ, ШР-220-IСШ АТ-1, ШР-220-IСШ АТ-3, ШР-220-IСШ ВЛ Яблоновская, ТН-220-IСШ |  | 10.05.23 | 26.05.23 | 17 дн | 04:00
10.05 - 26.05
АТ-1 | ТР: АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТОР-10 ФКУ-1, ТОР-10 ТРГ-1, ТО: ОПН-220 АТ-1, РОСШ-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, РВС-110 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ячейки КРУН-10 СТК-1, БСК-10-1 ВВИ АТ-1, БСК-10 СТК-1. |  | 10.05.23 | 26.05.23 | 17 дн | 04:00
10.05 - 26.05
МВ-110 АТ-1 | ТР: ТР-110 АТ-1 ТО: МВ-110 АТ-1 |  | 10.05.23 | 26.05.23 | 17 дн | 02:00
10.05 - 26.05
СТК-1 | ТР: ТОР-10 ФКУ-1, ТОР-10 ТРГ-1, ТО: ячейки КРУН-10 СТК-1, БСК-10-1. ВВИ АТ-1, БСК-10 СТК-1. |  | 10.05.23 | 26.05.23 | 17 дн | 04:00
10.05 - 26.05
ЭВ-220 АТ-1 | ТР: ТР-220 АТ-1 ТО: ШР-220-IСШ АТ-1. ТО в объеме К1 Комплект РЗА ЭВ-220 АТ-1 (ШЭ2607019) |  | 10.05.23 | 26.05.23 | 17 дн | 02:00
10.05 - 26.05
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ШР-220-IСШ КТЭЦ. | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.05 - 15.05
МВ-220 АТ-2 | ТР: ШР-220-IСШ АТ-2 | с переводом на ОВ | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.05 - 17.05
ОСШ-220кВ | ТО: РОСШ-220 АТ-1 ТР: РОСШ-220 ВЛ Яблоновская. |  | 18.05.23 | 25.05.23 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с переводом МВ-220 ВЛ Ильская, ЭВ-220 АТ-3 на ОВ
22.05 - 26.05
МВ-220 ВЛ Ильская | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Ильская | с переводом на ОВ | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.05 - 18.05
ЭВ-220 АТ-3 | ТО: ШР-220-IСШ АТ-3. | с переводом на ОВ | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.05 - 19.05
ОМВ-220 | ТР: ШР-220-IСШ ОМВ. |  | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн | 02:00
22.05 - 24.05
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТР: ЛР-220 ВЛ Яблоновская, РОСШ-220 ВЛ Яблоновская. ВВИ КС ВЛ-220 Яблоновская ф."В". | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00
22.05 - 26.05
ЭВ-220 ВЛ Яблоновская | ТР: ЛР-220 ВЛ Яблоновская, ТО: ШР-220-IСШ ВЛ Яблоновская. |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00
22.05 - 26.05
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 АТ-1. |  | 24.05.23 | 25.05.23 | 2 дн | 02:00
24.05 - 25.05
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 Каневская, РОСШ-220 Каневская. |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 5 дн | 03:00
29.05 - 02.06.2023
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 Каневская. |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 5 дн | 03:00
29.05 - 02.06.2023
МВ-220 Каневская | Текущий ремонт: МВ-220 Каневская, ЛР-220 Каневская. |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 5 дн | 03:00
29.05 - 02.06.2023
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Техобслуживание: ОПН-110-1 КВЛ Роговская, ОПН-110-2 КВЛ Роговская. Высоковольтные испытания: КЛ 110 кВ Роговская. |  | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн | 01:00
02.05 - 03.05
В 110 Роговская | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ В 110 Роговская. |  | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн | 01:00
02.05 - 03.05
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, ТР-220 АТ-2. Техобслуживание: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (П) из: АТ-2, РПН АТ-2, РПН ЛРН АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2, вводов 220 кВ АТ-2, 110 кВ АТ-2. |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
15.05 - 19.05
МВ-220 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-220 АТ-2. Текущий ремонт: ТР-220 АТ-2. Высоковольтные испытания: МВ-220 АТ-2, вводов МВ-220 АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: Вводов 220 МВ-220 АТ-2. |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.05 - 19.05
МВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-110 АТ-2. Высоковольтные испытания: МВ-110 АТ-2, вводов МВ-110 АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов 110 кВ МВ-110 АТ-2. |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 01:00
15.05 - 19.05
ТН-220 1 СШ | Техобслуживание: ТН-220 1 СШ-220, ОПН-220 1 СШ-220. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220-1СШ. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220-1СШ. |  | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 01:00
25.05 - 26.05
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ 220 и выводом ОМВ-220. |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 02:00
29.05 - 02.06.2023
2 СШ 220 | Текущий ремонт: Р2 СШ СМВ-220, ШР2СШ ОМВ-220, ШР-220 АТ-2, РТН-220 2СШ. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом МВ-220 НПС-7 на ОВ
29.05 - 02.06.2023
ОМВ-220 | Текущий ремонт: ШР2СШ ОМВ-220. |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 03:00 |  | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат с 19.05. по 03.06.2023, ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая с 04.05. по 18.05.2023 для работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк
29.05 - 29.05
СМВ-220 | Техобслуживание: СМВ-220. Текущий ремонт: Р2 СШ СМВ-220 |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 01:00
29.05 - 02.06.2023
ТН-220 2 СШ | Техобслуживание: ТН-220 2 СШ-220, ОПН-220 2СШ-220. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220-2СШ.Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220-2СШ. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 03:00
29.05 - 02.06.2023
АТ-2 | Работа сторонами 110/35 кВ в связи с выводом в ремонт МВ-220 АТ-2, 2 СШ 220 и невозможности перевести МВ-220 АТ-2 на ОМВ-220 |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 02:00
29.05 - 02.06.2023
МВ-220 АТ-2 | Текущий ремонт: ШР-220 АТ-2. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 02:00
29.05 - 02.06.2023
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ 220. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
29.05 - 02.06.2023
МВ-220 Каневская | Вынужденный простой в связи с выводом 2 СШ 220 | с переводом на ОВ | 30.05.23 | 02.06.23 | 4 дн | 03:00
29.05 - 02.06.2023
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | ШОН ВЛ-110 Раевская. ТО РЗА в объеме "К". ВЧ заградитель ф""С"" Раевская. ВЧ обработка, ФП,РФ Раевская. ТО РЗА в объеме ""К"". ВВИ КС-110 Раевская |  | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная
29.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | ТО в объеме К1: Заградители ВЧ ф. "В", ВЧ обработка ф. "В" |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Славянская
10.05 - 14.05
ВЭ 110 кВ КВЛ ВНИИРИС | ТО в объеме К/ТК: Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (иск. Р145), привод, Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (Р145). |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
10.05 - 14.05
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОМВ-110 | Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ Восточная - Пенайская |  | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | 02:00
15.05 - 15.05
ВЭ-110 Пенайская | ТО РЗА в объеме В Терминал основной и резервных защит ТОР 300 54Х (ШЛ 2604.542) ВЛ 110 кВ Восточная - Пенайская, ПВЗУ-Е ОК, Терминал резервных защит ТОР 300 КСЗ 514 (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Восточная - Пенайская, Терминал автоматики и УРОВ ТОР 300 АУВ 516 (ШЛ2606.516), привод ВЭ-110 ВЛ Пенайская. | с переводом на ОВ | 16.05.23 | 19.05.23 | 4 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.05 - 19.05
ОМВ-110 | Перестройка уставок под КВЛ 110 кВ Кирилловская – Восточная с отпайками |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 02:00
22.05 - 22.05
ВЭ-110 Кирилловская | ТО РЗА в объеме В Терминал основной и резервных защит ТОР 300 54Х (ШЛ 2604.542) КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная, ПВЗУ-Е ОК, Терминал резервных защит ТОР 300 КСЗ 514 (ШЛ2606.514) КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная, Терминал автоматики и УРОВ ТОР 300 АУВ 516 (ШЛ2606.516), привод ВЭ-110 КВЛ Кирилловская. | с переводом на ОВ | 23.05.23 | 26.06.23 | 35 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ. срок скорректирован собственником
23.05 - 26.05
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ВВИ КС 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь ф.А,В,С | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн | 02:00
22.05 - 24.05
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | ТР РПГ ГЗТ 110кВ Вышестеблиевская тяговая ф.С. |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
ВЭ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая | Шкаф комплекта РЗА ВЭ 110 кВ Вышестеблиевская-Тяговая (иск. БЭ2704 019), привод. ТО РЗА в объеме "К". ТТ ВЛ Вышестеблиевская 1ц.. ТО РЗА в объеме "В". | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 04:00
15.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Установка противоптичьих устройств на линейные порталы ВЛ 110 кВ Вышестеблтиевская - Радуга. |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00
29.05 - 31.05
АТ-1 | ВПр в связи с выводом 1 СШ 110кВ. |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00
29.05 - 31.05
1 СШ 110кВ | БВР при установке противоптичьих устройств на линейные порталы ВЛ 110 кВ Вышестеблтиевская - Радуга. |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ВЭ 110 кВ Старотитаровская на ОВЭ 110 кВ
29.05 - 31.05
ВЭ 110 кВ Радуга | БВР при установке противоптичьих устройств на линейные порталы ВЛ 110 кВ Вышестеблтиевская - Радуга. |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00
29.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ 110кВ. |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с переводом ВЭ 110 кВ Старотитаровская на ОВЭ 110 кВ
29.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ 110кВ. |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00
29.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТР: ВЧЗ КВЛ 220 кВ СочинскаяТЭС-Дагомыс; КС КВЛ 220 кВ СочинскаяТЭС-Дагомыс ТО: Концевые муфты КЛ 220 кВ СочинскаяТЭС-Дагомыс, ОПН КВЛ 220 кВ СочинскаяТЭС-Дагомыс. ТО в обьеме "В" ВЧ заградителя ф."В" (ПА), ТО в обьеме "К" ШМУ КВЛ-220-СТЭС(КРУЭ-220), цепей ТТ КВЛ-220-СТЭС(КРУЭ-220). |  | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн | 02:00
02.05 - 03.05
ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | ТО в обьеме "К" шкафа "ТК" терминала комплекта автоматики и УРОВ ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, ТО в обьеме "К" привода ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, цепей встроенных ТТ ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров Ручей. | с переводом на ОВ | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.05 - 12.05
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | ТО в обьеме "К" шкафа "ТК" терминала комплекта резервных защит КВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо, комплекта автоматики и УРОВ ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, ТО в обьеме "К" привода ВЭ КВЛ 110 кВ Лоо, цепей встроенных ТТ ВЭ КВЛ 110 кВ Лоо. | с переводом на ОВ | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.05 - 26.05
Установка плавки гололёда | ТО: УПГ, ШО-18. |  | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн | 02:00
29.05 - 30.05
Объект: ПС 220 кВ Каневская
СМВ-220 | Средний ремонт: СМВ-220. Текущий ремонт: Р-1 сш СМВ-220. Высоковольтные испытания: СМВ-220, Вводы 220 СМВ-220. Отбор проб масла на ФХА (С) из: СМВ-220.Отбор проб масла на ХАРГ из: Вводы 220 СМВ-220.. | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 05.05.23 | 19 дн | 7 | КубРДУ: с включением РП
17.04.2023 - 05.05
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Брюховецкая, ВЧЗ ВЛ-220 Брюховецкая, КС ВЛ-220 Брюховецкая. |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 5 дн | 03:00
29.05 - 02.06.2023
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Брюховецкая. Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Брюховецкая. |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с включением РП
02.05 - 06.05
СМВ-220 | Текущий ремонт: Р-2 сш СМВ-220. |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с включением РП
02.05 - 06.05
2 СШ-220 | Техобслуживание: 2 СШ-220, ТН-220 2 сш. Текущий ремонт: Р-2 сш СМВ-220, ШР-220 ВЛ Брюховецкая. Высоковольтные испытания: ТН-220 2СШ. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220 2СШ. |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с включением РП
02.05 - 06.05
Т-2 | Текущий ремонт: Т-2, ОД-220 Т-2, ТР-35 Т-2, РДГК-35 Т-2. Техобслуживание: РВС-35 Т-2, ОПН-220 Т-2, ЗОН-110 Т-2, РВС-27,5 Т-2.Отбор проб масла на ФХА (П) из: Т-2.Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН Т-2.Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-2, РПН Т-2. |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с включением РП
02.05 - 06.05
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | Работа КВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП I цепь с отпайками через ОМВ-110 в связи со средним ремонтом МВ-110 РИП 1ц.. |  | 11.05.23 | 22.05.23 | 12 дн | 02:00
11.05 - 22.05
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Текущий ремонт: ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская. |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 03:00
10.05 - 12.05
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Кисляковская. |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 03:00
10.05 - 12.05
ЭВ-110 Кисляковская | Текущий ремонт: ЛР-110 Кисляковская. Техобслуживание: ТТ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-110 Кисляковская. |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 03:00
10.05 - 12.05
1сш-110 | Текущий ремонт: РТН-110 1СШ, ШР 1СШ-110 Леушковская, ШР 1СШ-110 Челбасская, ШР 1СШ-110 Т-4, Р-1СШ ШСЭВ, ШР 1СШ-110 Т-3, ШР 1СШ-110 АТ-2, ШР 1СШ-110 ОЭВ, ШР 1СШ-110 Атамановская, ШР 1СШ-110 АТ-1, ШР 1СШ-110 Кисляковская. |  | 15.05.23 | 24.05.23 | 10 дн | 03:00
15.05 - 24.05
ЭВ-110 Кисляковская | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 Кисляковская, ЛР-110 Кисляковская. Техобслуживание: ТТ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-110 Кисляковская. | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ. Работы на ЛР-110 Кисляковская отказаны, выполнить с 10-12.05.2023 совместно с выводом ВЛ
15.05 - 15.05
ШСЭВ-110 | Текущий ремонт: Р-1СШ ШСЭВ. Техобслуживание: ТТ-110 ШСЭВ. Высоковольтные испытания: ТТ-110 ШСЭВ. |  | 15.05.23 | 24.05.23 | 10 дн | 03:00
15.05 - 24.05
ЭВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.05 - 16.05
ЭВ-110 Атамановская | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 Атамановская. | с переводом на ОВ | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.05 - 17.05
ОЭВ-110 | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 ОЭВ. |  | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | 03:00
18.05 - 18.05
ЭВ-110 АТ-2 | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 АТ-2. | с переводом на ОВ | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.05 - 19.05
ЭВ-110 Челбасская | ТР: ШР 1СШ-110 Челбасская. | с переводом на ОВ | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.05 - 22.05
ЭВ-110 Леушковская | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 Леушковская. | с переводом на ОВ | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.05 - 23.05
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ЭВ-110 БСК-2 | ТО: ТТ ЭВ-110 БСК-2. |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00
10.05 - 12.05
БСК-110-2 | ТО: БСК-110-2, ТТ-110 БСК-2, устранение дефектов ТВК БСК-110-2; ВВИ: БСК-110-2 |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00
10.05 - 12.05
СМВ-220 | ТО: СМВ-220; ТР: Р 2 с.ш.СМВ-220 |  | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2сш-220
20.05 - 28.05
АТ-2 | СР: ОД-220 АТ-2. ТР: АТ-2, ШР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2; ТО: КЗ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-10 ТН АТ-2, ОПН-10-1 КЛ ПГ ВВИ: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТТ-110 АТ-2. ТО РЗА в объеме К ЭМБ РПГ-10-1, РПГ-10-2. |  | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
20.05 - 28.05
2сш-220 | ТО: ТН-2с.ш.-220; ТР: ШР-220 АТ-2, Р 2 с.ш.СМВ-220. ТО РЗА в объеме К ТН-2с.ш.-220. |  | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
20.05 - 28.05
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2; ВВИ: МВ-110 АТ-2. |  | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
20.05 - 28.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская 2 цепь. |  | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 2сш-220
20.05 - 28.05
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
ШСВ 110 | ТО: ТТ 110 ШСВ 110. |  | 02.05.23 | 02.05.23 | 1 дн | 02:00
02.05 - 02.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | ВВИ КС-220 Тихорецк. |  | 22.05.23 | 28.05.23 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: заявка перенесена и срок вывода сокращен, в связи с одновременным выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат, ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, ВЛ 220 кВ Староминская – А-30. Работы выполнить с 26.04 по 03.05.2023, в сроки вывода ВЛ для работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк
01.05 - 03.05
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТР: ЛР 220 Витаминкомбинат, ВЧЗ ВЛ 220 Витаминкомбинат, КС-220 Витаминкомбинат. ТО в объеме К: ТН ВЛ-220 Витаминкомбинат. ВВИ КС-220 Витаминкомбинат, Отборы проб из ТН-220 Витаминкомбинат. | под наведенным напряжением | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая с 04.05.2023 по 18.05.2023
19.05 - 21.05
В-2-220 Витаминкомбинат | ТО в объёме "К" ТТ В-2-220 Витаминкомбинат. |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
19.05 - 21.05
В-1-220 Витаминкомбинат | ТО в объеме К: ТТ В-1-220 Витаминкомбинат. |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
19.05 - 21.05
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 110 Роза Хутор. |  | 23.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 02:00
23.05 - 26.05
В 110 Роза Хутор | ТО в обьеме "К" шкафа "ТК" терминала комплекта автоматики и УРОВ В 110 Роза Хутор. ШЭ2607 019, ТО в обьеме "К" ШМУ В 110 Роза Хутор, цепей РПР В 110 Роза Хутор, цепей ТТ В 110 Роза-Хутор. |  | 23.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 02:00
23.05 - 26.05
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-1 | ТР: АТ-1, ЛРН-1. ТО: ТР 220 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, КЛ 110кВ АТ-1, ТР ЛРН-1-10, РТ-1, ОПН 10 ЛРН-1. Калибровка, ТО индикаторов температуры масла/обмотки. |  | 10.05.23 | 19.05.23 | 10 дн | 02:00
10.05 - 19.05
1 С 220 | ТО: ТН-1-220, ОПН-1-220, ШР-1-220 Бзыби, ТР 220 АТ-1, РТН-1-220. ТО в обьеме "В" управления разьеденителями ТР 220 АТ-1, ШР-1-220 Бзыби, РТН-1-220. |  | 10.05.23 | 19.05.23 | 10 дн | 02:00
10.05 - 19.05
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220. |  | 10.05.23 | 19.05.23 | 10 дн | 02:00
10.05 - 19.05
В-1-220 Бзыби | ТО ШР-1-220 Бзыби. ТО в обьеме "В" управления разьеденителями ШР-1-220 Бзыби. |  | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 02:00
15.05 - 17.05
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ТН 2С 220 кВ | ТО: ОПН ТН 2 С 220 кВ, ТН 2 С 220 кВ. ТО в объёме "В" ТН 2 С 220 кВ |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 02:00
15.05 - 19.05
АТ-2 | ТР АТ-2; ТО ТТ 220 кВ АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2, ТОР 10 кВ АТ-2. ВВИ АТ-2. |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 06:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
15.05 - 19.05
2 С 220 кВ | ТО: ОПН ТН 2 С 220 кВ, ТН 2 С 220 кВ. ТО в объёме "В" ТН 2 С 220 кВ. |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 06:00
15.05 - 19.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТО ТН ВЛ 220 кВ Кубанская. ВВИ КС ВЛ 220 кВ Кубанская. |  | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
23.05 - 25.05
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110. ТО в объёме "К"Комплект резервных защит (МТЗ, МТО, ТЗНП) ШСМВ-110, ТАПВ и привод ШСМВ-110, ТТ ШСМВ-110. ВВИ ШСМВ-110. |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00
22.05 - 26.05
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТР ШР-110 1СШ ВЛ Троицкий водозабор. | с переводом на ОВ | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.05 - 22.05
1СШ-110 | ТР: ШР-110 1СШ АТ-1, ШР-110 1СШ ВЛ Троицкий водозабор, ШР-110 1СШ ВЛ ПАОС, РТН-110 1СШ; ТО ТН-110-1СШ, ОПН-110-1СШ.; ТО ШР-110 1СШ ВЛ Красноармейская, ТО в объёме "К" ТН-110-1 СШ. ВВИ ТН-110 1 СШ. |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 06:00
22.05 - 26.05
МВ 110 АТ-1 | ТР ШР-110 1СШ АТ-1. | с переводом на ОВ | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.05 - 23.05
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТР ШР-110 1СШ ВЛ ПАОС | с переводом на ОВ | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.05 - 24.05
ОМВ-110 | Изменение уставок для подмены ВЭ-110 ВЛ Красноармейская. |  | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн | 02:00
25.05 - 25.05
ВЭ-110 ВЛ Красноармейская | ТО ШР-110 1СШ ВЛ Красноармейская. | с переводом на ОВ | 26.05.23 | 26.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.05 - 26.05
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЭ 110 кВ Шкуринская | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Шкаф КСЗ (ШЛ 2606.14) ВЛ 110кВ Шкуринская. Техническое обслуживание РЗА в объёме Тестовый контроль: Терминал КСЗ (КСЗ 2606.14) ВЛ 110кВ Шкуринская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Шкаф резервных защит (иск. D60) ВЛ 110кВ Шкуринская. Техническое обслуживание РЗА в объёме Тестовый контроль: Термин. резервных защит (D60) ВЛ 110кВ Шкуринская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Шкаф Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ Шкуринская (иск. F60), привод. Техническое обслуживание РЗА в объёме Тестовый контроль: Терминал Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ Шкуринская (F60). | с переводом на ОВ | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.05 - 26.05
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | СР : ЛР-220 ВЛ Центральная; ТР : ЗКР 220 ВЛ Центральная; ТО: РПГ-1 ОКГТ ВЛ Центральная; РПГ-2 ОКГТ ВЛ Центральная | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 06:00
15.05 - 26.05
ТН-220 1СШ | ТР: РТН 220 1 СШ. |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 06:00
15.05 - 26.05
1 СШ 220 кВ | СР: ШР 220 АТ-1; ЛР-220 ВЛ Центральная. ТР: РТН 220 1 СШ. |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 06:00
15.05 - 26.05
АТ-1 | ТР: АТ-1; ТР 110 АТ-1; ШР-1-110 АТ-1; ШР-2-110 АТ-1; СР: ШР 220 АТ-1; ТО: ОПН 220 АТ-1; ОПН 110 АТ-1; ОПН-10 АТ-1. ТО УРЗА в объёме "К" ТТ АТ-1 встроенные, ТН-10 АТ-1 |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 06:00
15.05 - 26.05
В 110 АТ-1 | ТР: В 220 АТ-2, ШР-1-110 АТ-1 с заменой ОСИ, ШР-2-110 АТ-1 с заменой ОСИ. ТО УРЗА в объёме "К" ТТ В 110 АТ-1. |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 06:00
15.05 - 26.05
В 220 АТ-1 | ТР: В 220 АТ-1. ТО УРЗА в объёме "К" ТТ В 220 АТ-1. |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 06:00
15.05 - 26.05
Объект: ПС 220 кВ Шепси
АТ-1 | ТР: АТ-1, РД-1-1. ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1. ВВИ АТ-1. ТО в обьеме "В" комплекта основных защит АТ-1 1 комплект. ШЭ 2607 042, комплекта основных защит АТ-1 2 комплект. ШЭ 2607 042, газовой защиты АТ-1, газовой защиты РПН АТ-1, ТО в обьеме "К" цепей выносных ТТ 220 АТ-1, цепей встроенных ТТ 220 АТ-1, цепей встроенных ТТ 110 АТ-1, цепей встроенных ТТ 10 АТ-1. |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 02:00
15.05 - 26.05
МВ-110 АТ-1 | ТО: ТР 110 АТ-1, РОСШ 110 АТ-1. |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 02:00
15.05 - 26.05
1 СШ 220 кВ | Средний ремонт 1 С 220 кВ. ТР: РД-1-1. |  | 16.05.23 | 26.05.23 | 11 дн | 02:00
16.05 - 26.05
МВД-1 | ТР: РД-1-1 |  | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | 02:00
18.05 - 19.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | СР: ЛС Центральная. ТО: Верховой осмотр линейного портала ВЛ 220 кВ Центральная-Шепси. ТР: ВЧЗ 220 Центральная. ТО в обьеме "В" ВЧ заградителя ф.С, ТО в обьеме "К" ФП ф.С, ВЧ обработки. |  | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 02:00
22.05 - 31.05
ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт РОСШ 110 АТ-1. |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00
22.05 - 23.05
В-1-220 Центральная | Средний ремонт ЛС 220 Центральная. |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00
22.05 - 26.05
В-2-220 Центральная | Средний ремонт ЛС 220 Центральная. |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00
22.05 - 26.05
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | КС Набережная 2ц Ф "А" |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполняются в апреле з. №5011/4530
11.05 - 11.05
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТР: ЛР 220кВ ВЛ Афипская-Яблоновская, ШР 4 С ВЭ 220кВ 24, ШР 4 С ВЭ 220кВ 14, ТО: ТТ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00
22.05 - 26.05
ВЭ 220 кВ 14 | ТР:ШР 4 С ВЭ 220кВ 14, ЛР 220кВ ВЛ Афипская-Яблоновская. ТО: ТТ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00
22.05 - 26.05
ВЭ 220 кВ 24 | ТР: ШР 4 С ВЭ 220кВ 24, ЛР 220кВ ВЛ Афипская-Яблоновская, ТО: ТТ ВЛ 220 кВ Афипская-Яблоновская |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00
22.05 - 26.05
Объект: ПС 330 кВ Армавир
В 340 | ТР ШР 340. ТО РЗА в объеме К1 Комплект РЗА В 340 (ШЭ2710511) |  | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 02:00
26.04.2023 - 04.05
В 321 | ТР: ШР 321. |  | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 02:00
26.04.2023 - 04.05
1СШ-330 | ТР: ШР-311, ШР 321, ШР 340 , ШР-331 , Р-330 АТ-5, РТН-330-1. Верховой Осмотр: 1СШ-330 кВ |  | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 04:00
26.04.2023 - 04.05
АТ-5 | ТР: Р-330 АТ-5. ТО РЗА в объеме В ДЗОШ-330 АТ-5 |  | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 02:00
26.04.2023 - 04.05
В 331 | ТР ШР-331. |  | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 02:00
26.04.2023 - 04.05
В 311 | ТР: ШР-311. |  | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 02:00
26.04.2023 - 04.05
В 310 | ВВИ ТТ-310. |  | 02.05.23 | 02.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1СШ-330
05.05 - 05.05
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТР: ЛР 340, ЛР ВЛ-330 НвГРЭС , ЛР 342, КС ВЛ-330 НвГРЭС ф. В, ВЧЗ ВЛ-330 НвГРЭС ф. В, ТО в объёме "В" ВЧЗ, ФП ф."В" | под наведенным напряжением | 03.05.23 | 12.05.23 | 10 дн | 04:00 | СК РДУ: Заявка перенесена и сокреащён срок ремонта по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
07.05 - 14.05
В 340 | ТР: ЛР 340, Шинные опоры 330 кВ подключения ВЛ-330 НвГРЭС - Армавир к ЛР 340. ТО в объёме "В" ТТ-340. |  | 03.05.23 | 12.05.23 | 10 дн | 02:00 | СК РДУ: Заявка перенесена и сокреащён срок ремонта по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
07.05 - 14.05
В 342 | ТР: ЛР 342, ТО в объёме "К1" Комплект РЗА В 342 (ШЭ2710511). ТО в объёме "В" ТТ-342 |  | 03.05.23 | 12.05.23 | 10 дн | 02:00 | СК РДУ: Заявка перенесена и сокреащён срок ремонта по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
07.05 - 14.05
ВВ-31 | СР: Р-31-1 ТО в объёме "К" ТТ-31 |  | 10.05.23 | 15.05.23 | 6 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.05 - 14.05
ВВ-41 | ТР: Р-41-1 |  | 10.05.23 | 15.05.23 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.05 - 14.05
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТР: ВЧЗ ВЛ Ветропарк (Центральная 1ц) ф. А,С,ТН-220-1, РТН-220-1. ТО: ТН-220-1 (замена масла), ОПН-220-1. Верховой Осмотр: 1 СШ-220 кВ. ВВИ: ТН-220-1. ФХА: ТН-220-1. ХАРГ: ТН-220-1. АГ-24 ч. в связи с ВВИ. |  | 10.05.23 | 19.05.23 | 10 дн | 1 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, Джубгинской ТЭС.
06.05 - 14.05
2СШ-330 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-2. |  | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | 02:00
15.05 - 15.05
АТ-1 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-2. БВР при ТО ТР-110 АТ-2. |  | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | 02:00
15.05 - 15.05
АТ-2 | ТР: АТ-2, ШР-10 АТ-2, Р-10 АТ-2. ТО: ТТ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, КРУН-10 АТ-2, ТО в объёме "В" ТН-10 АТ-2. ВВИ: АТ-2, Ввода 330 кВ АТ-2. ФХА: АТ-2, РПН АТ-2. ХАРГ: АТ-2, РПН АТ-2. |  | 15.05.23 | 22.05.23 | 8 дн | 06:00
15.05 - 22.05
В 342 | ТР ШР 342. |  | 21.05.23 | 28.05.23 | 8 дн | 02:00
21.05 - 28.05
В 322 | ТР: ШР 322 |  | 21.05.23 | 28.05.23 | 8 дн | 02:00
21.05 - 28.05
ТН-330-2 | ТР РТН-330-2. ТО в объёме "В" ТН-330-2 |  | 21.05.23 | 28.05.23 | 8 дн | 04:00
21.05 - 28.05
2СШ-330 | ТР: ШР 312, ШР 322, ШР 332, ШР 342, Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, РТН-330-2. Верховой Осмотр: 2 СШ-330 кВ. ТО в объёме "В" ТН-330-2 |  | 21.05.23 | 28.05.23 | 8 дн | 06:00
21.05 - 28.05
АТ-1 | ТР: АТ-1, Р-10 АТ-1. ТР Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, ВВ-110 АТ-1,2. ТО: ТТ-110 АТ-1, ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, КРУН-10 АТ-1, ТО в объёме "В" ТН-10 АТ-1. |  | 21.05.23 | 09.06.23 | 20 дн | 06:00
21.05 - 09.06.2023
АТ-2 | ТР Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, ВВ-110 АТ-1,2. |  | 21.05.23 | 28.05.23 | 8 дн | 04:00
21.05 - 28.05
В 312 | ТР: ШР 312. |  | 21.05.23 | 28.05.23 | 8 дн | 02:00
21.05 - 28.05
В 332 | ТР: ШР 332. |  | 21.05.23 | 28.05.23 | 8 дн | 02:00
21.05 - 28.05
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР ВВ-110 АТ-1,2. ФХА: ТТ-110 АТ-1,2. | с переводом на ОВ | 24.05.23 | 31.05.23 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-1,2
21.05 - 28.05
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
1 СШ-110 | ТО: ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ, ТН-110 ОСШ; ТР: ШР-110 1СШ Химзавод 1ц., ШР-110 1СШ Кавказская 1ц., ШР-110 1СШ Кавказская 2ц., ШР-110 1СШ Т-2, Р-1 СШ ШСВВ, ШР-110 1СШ Т-1, ШР-110 1СШ ЖБШ, ШР-110 1СШ Наденовская, ШР-110 1СШ Заря, ШР-110 1СШ Тбилисская, ШР-110 1СШ Казанская, ШР-110 1СШ ОВВ-110, ШР-110 1СШ Т-3, ШР-110 1СШ АТ-2, РТН-110 1СШ. ВВИ: ТН-110 1СШ, ТН-110 ОСШ ФХА, ХАРГ |  | 03.04.23 | 14.05.23 | 42 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в апреле 2023
03.04.2023 - 14.05
ШСВВ-110 | ТР: Р-1СШ ШСВВ. |  | 03.04.23 | 14.05.23 | 42 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в апреле 2023
03.04.2023 - 14.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110кВ Кропоткин - Химзавод 1ц. ВЛ 110кВ Кропоткин - Химзавод 2ц. |  | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн | 02:00
19.05 - 19.05
2 СШ-110 | ТО: ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ, РТН-110 2СШ, ТР: ШР-110 2СШ БСК, ШР-110 2СШ Химзавод 1ц., ШР-110 2СШ Химзавод 2ц., ШР-110 2СШ Кавказская 2ц, ШР-110 2СШ Кавказская 1ц, ШР-110 2СШ Т-1, ШР-110 2СШ ЖБШ, ШР-110 2СШ Найденовская, ШР-110 2СШ АТ-2, ШР-110 2СШ Т-3 ВВИ:ТН-110 2СШ,ФХА, ХАРГ, РПН ЛРН АТ-2 ФХА, ХАРГ. |  | 21.05.23 | 01.06.23 | 12 дн | 02:00
21.05 - 01.06
БСК-110 | В связи с выводом в ремонт ВВ-110 БСК |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 02:00
22.05 - 22.05
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин-Химзавод 1цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга в связи с выводом ВВ-110 Химзавод 1ц. |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 02:00
22.05 - 22.05
ВВ-110 БСК | ТР: ШР-110 2 СШ БСК. |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 02:00
22.05 - 22.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 1ц, для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 2ц. После окончания работ на ВВ-110 Химзавод 2ц. через (ОВВ-110). |  | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | 02:00
23.05 - 23.05
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин-Химзавод II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга в связи с выводом ВВ-110 Химзавод 2ц. |  | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | 02:00
23.05 - 23.05
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин – Кавказская I цепь, ВЛ 110 кВ Кропоткин – Кавказская II цепь в связи с выводом ВВ-110 Кавказская 1ц., ВВ-110 Кавказская 2ц. для ремонта ШР-110 2СШ. |  | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110кВ Кропоткин - ЖБШ. |  | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн | 02:00
25.05 - 25.05
ВВ-110 ЖБШ | ТР: ШР-110 2СШ ЖБШ. | с переводом на ОВ | 26.05.23 | 26.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.05 - 26.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская. |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 02:00
29.05 - 29.05
ВВ-110 Найденовская | ТР: ШР-110 2СШ Найденоская. | с переводом на ОВ | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
30.05 - 30.05
ВВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110 2СШ АТ-2. |  | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
31.05 - 31.05
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ВВИ: КС ВЛ Славянская ф.А, В, С. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
23.05 - 25.05
АТ-2 | ТР: АТ-2 ф.А, АТ-2 ф.В, АТ-2 ф.С, ТР 500 кВ АТ-2, ТОР 10 кВ АТ-2; ТО: ТТ 220 кВ АТ-2; ТО в объёме "К"/"ТК" РЗА АТ-2, Автоматика п/тушения АТ-2. ТО в объёме "В"/"ТК" ДЗО 500 кВ АТ-2 1 компл. (ШЭ2607 051), ДЗО 500 кВ АТ-2 2 компл. (ШЭ2607 051), ДЗО 220 кВ АТ-2 1 компл. (ШЭ2607 051), ДЗО 220 кВ АТ-2 2 компл. (ШЭ2607 051). ТО в объёме "В" ТТ АТ-2, ТН-10 АТ-2. ТО в объёме К: автоматика охлаждения, Технологические защиты АТ-2, РПН АТ-2. |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 04:00
15.05 - 26.05
ВЭ 12 | ТО: ТТ 12. ТР: ТР 500 кВ АТ-2. |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 04:00
15.05 - 26.05
ВЭ 22 | ТО: ТТ 22. ТР: ТР 500 кВ АТ-2. |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 04:00
15.05 - 26.05
ВЭ-1-220 кВ АТ-2 | ТО: ТТ-1-220 кВ АТ-2; ТО в объёме "В"/"ТК"Шкаф комплекта авт-ки ВЭ-1-220 АТ-2 (АУВ, АПВ) (иск. С60), привод/Терминал комплекта авт-ки ВЭ-1-220 АТ-2 (АУВ, АПВ) (С60). |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 04:00
15.05 - 26.05
ВЭ-2-220 кВ АТ-2 | ТР: ВЭ-2-220 кВ АТ-2; ТО в объёме "В"/"ТК"Шкаф комплекта авт-ки ВЭ-2-220 АТ-2 (АУВ, АПВ) (иск. С60), привод/Терминал комплекта авт-ки ВЭ-2-220 АТ-2 (АУВ, АПВ) (С60). ТО в объёме "В" ТТ-2-220 кВ АТ-2. |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 04:00
15.05 - 26.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ВВИ: КС ВЛ Восточная I ц. ф.А, В, С. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
29.05 - 31.05
ВЭ 15 | ТР: ВЭ 15; ТО: ТТ 15. |  | 17.05.23 | 21.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.05 - 02.06.2023
ВЭ 25 | ТР: ВЭ 25; ТО: ТТ 25. |  | 17.05.23 | 21.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.05 - 02.06.2023
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО: ТН КС ВЛ 500 кВ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ЛР ВЛ 500 кВ Тамань. | <пусто> | 17.05.23 | 21.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань с 29.04.2023 по 17.05.2023 ЧРДУ: Разрешить условно по прогнозу потребления энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя и перетоку в Херсонскую и Запорожскую области. Разрешить при потреблении энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя не более 1060 МВт.
29.05 - 02.06.2023
Объект: ПС 500 кВ Тамань
Установка плавки гололеда | ТО ВУ-1, РПГТ-1 Ростовская, РПГТ-2 Ростовская |  | 26.04.23 | 07.05.23 | 12 дн | 02:00
26.04.2023 - 07.05
В-1-500 Ростовская | ТО ТТ-1-500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская. |  | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 02:00
29.04.2023 - 07.05
В-2-500 Ростовская | ТО ТТ-2-500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская. |  | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 02:00
29.04.2023 - 07.05
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО ОПН 500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская, РПГТ-1 Ростовская, РПГТ-2 Ростовская. |  | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 02:00
29.04.2023 - 07.05
В 500 Р-1-500 | ТР Р-1-500, ТО В 500 Р-1-500, ОПН 500 Р-1-500 |  | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 02:00
29.04.2023 - 07.05
Р-1-500 | ТР Р-1-500, ТО В 500 Р-1-500, ОПН 500 Р-1-500 ВВИ Р-1-500 |  | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 12:00 | АГ-12 ч. в связи с ВВИ.
29.04.2023 - 07.05
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Кафа II цепь, ОР 220 АТ-2, ТО ОР 220 Виноградная. |  | 10.05.23 | 23.05.23 | 14 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено всвязи с изменением срока ремонта В 220 кВ Кафа II цепь.
12.05 - 25.05
В 220 Кафа II цепь | ТО ЛР 220 Кафа II цепь, ТТ 220 Кафа II цепь |  | 10.05.23 | 17.05.23 | 8 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для совмещением с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь.
18.05 - 25.05
2 С 500 | ТР ТР 500 АТ-2, ВО ШМ 500 АТ-2 |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 02:00 | Срок вывода сокращен собственником, в соответствии с объемом выполняемых работ
15.05 - 19.05
АТ-2 | Дегазация масла. ТР АТ-2, ТР 500 АТ-2, ТР 220 АТ-2, ОР 220 АТ-2, ТО ОПН 500 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН-1-10 АТ-2, ОПН-2-10 АТ-2, ТН 10 АТ-2, ВО ШМ 500 АТ-2, ШМ 220 АТ-2. ВВИ АТ-2, вводов АТ-2 |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 1 | АГ-24 ч. в связи с дегазацией масла. ЧРДУ: Время ремонта изменено для исключения вывода в ремонт АТ-2 совместно с отключением генерирующего оборудования на Балаклавской ТЭС.
14.05 - 25.05
В 220 АТ-2 | ТР ТР 220 АТ-2, ТО ТТ 220 АТ-2. |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для исключения вывода в ремонт АТ-2 совместно с отключением генерирующего оборудования на Балаклавской ТЭС.
14.05 - 25.05
В 220 Виноградная | ТО ЛР 220 Виноградная, В 220 Виноградная, ТТ 220 Виноградная. Шкаф Комплекта РЗА В 220 Виноградная (ШЭ2607019), привод: ТО РЗА в объеме ""К"". Терминал Комплекта РЗА В 220 Виноградная (БЭ2704019): ТО РЗА в объеме ""ТК""." РПР В 220 Виноградная:ТО РЗА в объеме ""К". |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.05 - 25.05
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | ТО ЛР 220 Виноградная, ОР 220 Виноградная. ВВИ КС 220 Виноградная. | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | ОДУ Юга: для несовмещения с ПГУ-1 и ПГУ-2 Балаклавской ТЭС
21.05 - 25.05
2 С 500 | Отключить на время ввода вработу АТ-2 |  | 26.05.23 | 26.05.23 | 1 дн | 02:00 | ОДУ Юга, перенесено на время окончания ремонта АТ-2
25.05 - 25.05
В 220 Вышестеблиевская №2 | Шкаф Комплекта РЗА В 220 Вышестебл. №2 (ШЭ2607019), привод. ТО РЗА в объеме "К". "РПР В 220 Вышестебл. №2. ТО РЗА в объеме ""К""." | с переводом на ОВ | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00
29.05 - 31.05
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-7 | 1. Ввод в работу АТ-7 через КРУЭ 220 1.1. Перенос сущ. Панелей РЗА в ОПУ 330-2 1.2. Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ 1.3. Ошиновка кабельного ввода ЛРТ-7) |  | 27.04.23 | 23.05.23 | 27 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
27.04.2023 - 23.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Ввод в работу через КРУЭ 220 кВ. |  | 01.05.23 | 03.05.23 | 3 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап"
01.05 - 03.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Ввод в работу через КРУЭ 220 кВ |  | 01.05.23 | 03.05.23 | 3 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
01.05 - 03.05
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-1-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТТ-1-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "В": Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №2 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511). ВВИ: ТТ-1-500-РоАЭС №2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-1-500-РоАЭС №2. |  | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 06:00
02.05 - 05.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Поолная реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая |  | 04.05.23 | 15.05.23 | 12 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
04.05 - 15.05
АТ-4 | ВПр при ТО В 110 АТ-4. |  | 05.05.23 | 05.05.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
29.05 - 29.05
В 110 АТ-4 | ТО В 110 АТ-4. |  | 05.05.23 | 05.05.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
29.05 - 29.05
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 ОМВ. Техническое обслуживание: ОМВ-110. |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 04:00
10.05 - 12.05
ОМВ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 ОМВ. Техническое обслуживание: ОМВ-110. ТО в объёме "В": Выносные ТТ, Автоматика и ТАПВ. |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 04:00
10.05 - 12.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Тихорецк - Брюховецкая через КРУЭ 220 кВ |  | 16.05.23 | 18.05.23 | 3 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
16.05 - 18.05
2 СШ-500 | Средний ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №1, РТН-2-500. Текущий ремонт: ТР-500 АТ-6, ШР-22, ШР-2-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН-2-500. ТО в объёме "К": ОБР и управление ШР-2-500 Кубанская. |  | 18.05.23 | 31.05.23 | 14 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 с 19.05. по 03.06.2023, ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань с 24.04. по 17.05.2023 . Подать в сентябре
18.05 - 31.05
ВВ-16 | Текущий ремонт: ВВ-16, ТР-16. ТО в объёме "В": ТТ-16. ТО в объёме "К": ЭМБ ТР-220-16. ВВИ: ТТ-16. |  | 18.05.23 | 31.05.23 | 14 дн | 08:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-6, работы по ТР ТР-16 выполнить совместно с выводом АТ-6 в апреле 2023, для выполнения работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк
18.05 - 31.05
ВВ-26 | Текущий ремонт: ТР-26. ТО в объёме "К": ЭМБ ТР-220-26. |  | 18.05.23 | 31.05.23 | 14 дн | 08:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-6, работы по ТР ТР-26 выполнить совместно с выводом АТ-6 в апреле 2023, для выполнения работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк
18.05 - 31.05
ВВ-22 | Текущий ремонт: ШР-22. |  | 18.05.23 | 31.05.23 | 14 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-500
18.05 - 31.05
ТН-220 АТ-6 | Текущий ремонт: РТН-220 АТ-6. Техническое обслуживание: ТН-220 АТ-6. |  | 18.05.23 | 31.05.23 | 14 дн | 08:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-500
18.05 - 31.05
АТ-6 | Дегазация масла: АТ-6. Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6, РТН-220 АТ-6, ТР-16, ТР-26, ВВ-16, КРУН-10 ТН-10 АТ-6. Техническое обслуживание: ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТТ-16, ОПН-10 АТ-6, ТН-10 АТ-6. Опробование пожаротушения: АТ-6. ТО в объёме "В": Автоматика регулирования напряжения, Автоматика охлаждения, ЗПО, ТТ-16, Автматика управления задвижками АТ-6 . ТО в объёме "К": Выходные реле ЗОВП, Газовая защита, Газовая защита РПН, МТЗ - 10, ДЗ 500 АТ-6, ТЗНП 500 АТ-6, ТЗНП 220 АТ-6, БАР РПН АТ-6, Автоматика пожаротушения, АОПО АТ-6 (МКПА), ЭМБ ТР-220-16, ЭМБ ТР-220-26. ВВИ: АТ-6, ввода 220, 500 АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТТ-16. Отбор проб масла на ФХА: АТ-6, РПН АТ-6. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-6, РПН АТ-6, ввод 220 и 500 фаза "В" АТ-6. |  | 18.05.23 | 31.05.23 | 14 дн | 08:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 для выполнения работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк. Подать в сентябре
18.05 - 31.05
В-2-500 Кубанская | ТО в объёме "К": ОБР и управление ШР-2-500 Кубанская. |  | 18.05.23 | 31.05.23 | 14 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-500
18.05 - 31.05
ТН-2-500 | Средний ремонт: РТН-2-500. Техническое обслуживание: ТН-2-500. |  | 18.05.23 | 31.05.23 | 14 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-500
18.05 - 31.05
В-2-500 РоАЭС №1 | Средний ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №. |  | 18.05.23 | 31.05.23 | 14 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-500, подать в сентябре
18.05 - 31.05
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2. |  | 18.05.23 | 31.05.23 | 14 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-500, подать в сентябре
18.05 - 31.05
АТ-5 | Ввод в работу через КРУЭ 220 кВ (Демонтаж ошиновки, грозотроса и опоры У 220 2+14. Комплекс работ по установке и ошиновке пролетапортала №2 в существующий портал АТ-5. Комплекс работ металлических стоек ОПН и кабельной муфты. Прокладка ВВ кабеля по эстакаде. Комплекс работ по установке концевых муфт 220 кВ и ОПН 220 кВ АТ-5) |  | 19.05.23 | 03.06.23 | 16 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
19.05 - 03.06.2023
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат. Демонтаж существующего оборудования. Устройство кабельного перехода, Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ. Монтаж участка каб. Эстакады |  | 19.05.23 | 29.05.23 | 11 дн | ВЗ | по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап". КубРДУ: срок вывода увеличен собственником
19.05 - 31.05
ВВ-У1 | Текущий ремонт: Р-У1-У. |  | 22.05.23 | 28.05.23 | 7 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выполнением работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, перезаводом ЛЭП 220 кВ в КРУЭ
22.05 - 28.05
ВВ-У2 | Текущий ремонт: Р-У2-У. ТО в объёме "К": ЭМБ Р-У2-У. |  | 22.05.23 | 28.05.23 | 7 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выполнением работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, перезаводом ЛЭП 220 кВ в КРУЭ
22.05 - 28.05
ТН-220 СШ У | Текущий ремонт: РТН-220 СШ-У. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. ВВИ: ТН-220 СШ-У. Отбор проб масла на ХАРГ: ТН-220 СШ-У. |  | 22.05.23 | 28.05.23 | 7 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выполнением работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, перезаводом ЛЭП 220 кВ в КРУЭ
22.05 - 28.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Текущий ремонт: ЛР-220 Ново-Лабинская, ВЧЗ 220 Ново-Лабинская ф.А,В,С, КС 220 Ново-Лабинская ф.А,В,С, Р-У1-У, Р-У2-У, РТН-220 СШ-У. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. ТО в объёме "В": ВЧ обработка, ВЧ заградители. ТО в объёме "К": ЭМБ Р-У2-У. ВВИ: ТН-220 СШ-У. Отбор проб масла на ХАРГ: ТН-220 СШ-У. Отбор проб масла на ФХА: ТН-220 СШ-У ф.В низ (ОК). |  | 22.05.23 | 28.05.23 | 7 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
22.05 - 28.05
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОСШ-220кВ | т.о.: РПГ-35 ОСШ-220 ф.А, РПГ-35 ОСШ-220 ф.В. |  | 02.05.23 | 12.05.23 | 11 дн | 04:00
02.05 - 12.05
Установка плавки гололеда | т.о.: РПГ-35 ОСШ-220 ф.А, РПГ-35 ОСШ-220 ф.В, РС-35 СШ-ПГ-35/10 ф.А,РС-35 СШ-ПГ-35/10 ф.В, ЗР СШ-ПГ-35/10 ф.С, РПГ-10 ф.А, РПГ-10 ф.В, РПГ-10 ф.С; |  | 02.05.23 | 12.05.23 | 11 дн | 04:00
02.05 - 12.05
ОСШ-110кВ | т.о.: РПГ-35 ОСШ 110 |  | 02.05.23 | 12.05.23 | 11 дн | 04:00
02.05 - 12.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Для безопасного выполнения работ при замене выключателя ВЭ 220 Черёмушки. | под наведенным напряжением | 10.05.23 | 15.06.23 | 37 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань с 24.04. по 17.05.2023, ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ с 21.05. по 15.06.2023, работы выполнить в сентябре 2023
10.05 - 15.06.2023
ВЭ 220 Черемушки | Замена выключателя на новый. |  | 10.05.23 | 25.06.23 | 47 дн | ВЗ | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Центральная в части замены элегазовых выключателей 220 кВ (2 шт.)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга» | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань с 24.04. по 17.05.2023, ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ с 21.05. по 15.06.2023, работы выполнить в сентябре 2023
10.05 - 25.06.2023
ОВЭ 220 | Для безопасного выполнения работ при замене выключателя ВЭ 220 Черёмушки. |  | 14.05.23 | 05.06.23 | 23 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом ВЭ 220 Черемушки
14.05 - 05.06.2023
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | т.р. КС ВЛ 220 Тверская ф.А.В.С. ТО УРЗА в объёме "К" ВЧ обработка, ФП ф."А", ШОН ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская. ВВИ КС-220 Тверская. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 02:00
15.05 - 26.05
ОСШ-220кВ | т.р.: РОСШ 220 Шепси. БВР при т.р. КС ВЛ 220 Тверская ф.А.В.С. |  | 15.05.23 | 31.05.23 | 17 дн | 02:00
15.05 - 31.05
ВЭ 220 Тверская | БВР при т.р. КС ВЛ 220 Тверская ф.А.В.С. ТО УРЗА в объёме "К" привод, ТТ ВЭ-220 Тверская, |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 02:00
15.05 - 26.05
ВЭ 220 Ветропарк | Для безопасного выполнения работ при демонтаже старого выключателя ВЭ 220 Черёмушки. |  | 15.05.23 | 21.05.23 | 7 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом ВЭ 220 Черемушки
15.05 - 21.05
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | Для безопасного выполнения работ при демонтаже старого выключателя ВЭ 220 Черёмушки. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 21.05.23 | 7 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань с 24.04. по 17.05.2023, ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ с 21.05. по 15.06.2023, работы выполнить в сентябре 2023
15.05 - 21.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | т.р.: ЛР 220 Шепси; РОСШ 220 Шепси; КС ВЛ 220 Шепси ф.А.В.С. ТО УРЗА в объёме "К" ВЧ обработка, ФП ф.С ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси. ВВИ КС-220 Шепси. | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 02:00
22.05 - 31.05
ВЭ 220 Шепси | т.р.: ЛР 220 Шепси. |  | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | 02:00
22.05 - 31.05
ВЭ 220 Ветропарк | Для безопасного выполнения работ при монтаже нового выключателя ВЭ 220 Черёмушки. |  | 25.05.23 | 03.06.23 | 10 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом ВЭ 220 Черемушки
25.05 - 03.06.2023
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | Для безопасного выполнения работ при монтаже нового выключателя ВЭ 220 Черёмушки. | под наведенным напряжением | 25.05.23 | 03.06.23 | 10 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань с 24.04. по 17.05.2023, ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ с 21.05. по 15.06.2023, работы выполнить в сентябре 2023
25.05 - 03.06.2023
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | ВЗ
16.05 - 17.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | ВЗ | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонтов ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь и 2СШ-330 ПС 330 кВ Армавир.
18.05 - 18.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | ВЗ | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонтов ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь и 2СШ-330 ПС 330 кВ Армавир.
19.05 - 19.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн | ВЗ | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонтов 2СШ-330 ПС 330 кВ Армавир и ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136).
31.05 - 31.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | 26.05.23 | 26.05.23 | 1 дн | ВЗ | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонтов 2СШ-330 ПС 330 кВ Армавир и ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136).
18.05 - 18.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн | ВЗ
29.05 - 30.05
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Техническое обслуживание: ОПН 220 ВЛ Кирилловская, высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ Кирилловская. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
29.05 - 02.06.2023
ВЭ 220 ВЛ Кирилловская | Для работ по техническому обслуживанию комплекта РЗА ВЭ 220 ВЛ Кирилловская (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "Опробование". Выводится из работы ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.05 - 02.06.2023
Предприятие: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Заявитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
РП 220 | Техническое обслуживание: В 220 Т-2; РТ 6 Т-2; РН 35 Т-2; В 35 Т-2; В 6 Т-2-2; В 6 Т-2-4; ТТ 220 Т-2. Текущий ремонт: Т-2; ЗОН 35 Т-2. | с отключением | 02.05.23 | 24.05.23 | 23 дн | 04:00
02.05 - 24.05
В 220 Т-2 | Техническое обслуживание: В 220 Т-2; РТ 6 Т-2; РН 35 Т-2; В 35 Т-2; В 6 Т-2-2; В 6 Т-2-4; ТТ 220 Т-2. Текущий ремонт: Т-2; ЗОН 35 Т-2. | с отключением | 02.05.23 | 24.05.23 | 23 дн | 04:00
02.05 - 24.05
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
8Т | ТР тр-ра 8Т, ТР тр-ра 28Т, ТР ОПН-220 №1 8Т, ТР ОПН-220 №2 8Т, АГ в.з. 60 часов |  | 06.05.23 | 26.05.23 | 21 дн | 2 | КубРДУ: перенесена под сроки вывода ПГУ-1
21.05 - 10.06.2023
7Т | ТР тр-ра 7Т, ТР тр-ра 27Т, ТР ОПН-220 №1 7Т, ТР ОПН-220 №2 7Т, АГ в.з. 60 часов |  | 06.05.23 | 26.05.23 | 21 дн | 2 | КубРДУ: перенесена под сроки вывода ПГУ-1
21.05 - 10.06.2023
ЭВ-220 8Т | ТР ЭВ-220 8Т, ТР ОПН-220 №2 8Т, АГ в.з. 3 часа |  | 06.05.23 | 26.05.23 | 21 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена под сроки вывода ПГУ-1
21.05 - 10.06.2023
ЭВ-220 7Т | ТР ЭВ-220 7Т, ТР ОПН-220 №2 7Т, КР ШР-220 2 секц.2 СШ 7Т, АГ в.з. 3 часа |  | 06.05.23 | 26.05.23 | 21 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена под сроки вывода ПГУ-1
21.05 - 10.06.2023
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | ТР ЛР-110 ЛЭП "Парфюмерная", ТР РОСШ-110 ЛЭП "Парфюмерная", АГ в.з. 3 часа |  | 11.05.23 | 13.05.23 | 3 дн | 03:00
11.05 - 13.05
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 ЛЭП "Парфюмерная", ТР РОСШ-110 ЛЭП "Южная", АГ в.з. 3 часа |  | 11.05.23 | 16.05.23 | 6 дн | 03:00
11.05 - 16.05
II секц. 2 СШ 220кВ | КР ШР-220 2 секц.2 СШ 7Т, АГ в.з. 4 часа |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 04:00
11.05 - 12.05
ЭВ-110 ЛЭП Парфюмерная | ТР ЛР-110 ЛЭП "Парфюмерая", ТР РОСШ-110 ЛЭП "Парфюмерная", АГ в.з. 3 часа |  | 11.05.23 | 13.05.23 | 3 дн | 03:00
11.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | ТР ЛР-110 ЛЭП "Южная", ТР РОСШ-110 ЛЭП "Южная", АГ в.з. 3 часа |  | 14.05.23 | 16.05.23 | 3 дн | 03:00
14.05 - 16.05
ЭВ-110 ЛЭП Южная | ТР ЛР-110 ЛЭП "Южная", ТР РОСШ-110 ЛЭП "Южная", АГ в.з. 3 часа |  | 14.05.23 | 16.05.23 | 3 дн | 03:00
14.05 - 16.05
2АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. 120 часов Срок ремонта увеличен в связи с проведением работ по ремонту контакторов и приводов РНОА (3 шт.) а/тр-ра 2 АТ |  | 15.05.23 | 16.06.23 | 33 дн | 5
15.05 - 16.06.2023
ЭВ-220 2АТ | ТР ЭВ-220 2АТ, КР ЛР-220 2АТ, КР РОСШ-220 2АТ, АГ в.з. 6 часов |  | 15.05.23 | 16.06.23 | 33 дн | 06:00
15.05 - 16.06.2023
I секц. ОСШ 220кВ | КР РОСШ-220 2АТ, АГ в.з. 3 часа |  | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн | 04:00
17.05 - 18.05
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТО: ТТЛ-Т; ОПН-ВЛ-Т ТР: РВ-30Л; РВ-32Л; РЛ-Т; |  | 18.05.23 | 05.06.23 | 18 дн 11 ч | 02:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
18.05 - 05.06.2023
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Устранение замечаний. Верховой осмотр, Снятие птичьих гнезд. | под наведенным напряжением | 29.04.23 | 17.05.23 | 18 дн 10 ч | 04:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
29.04.2023 - 17.05
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 14 ч | 08:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
22.05 - 26.05
Объект: ПС 220 кВ А-30
1 с. 220 кВ | ТР:ШР-220 I С СВ-220 ТО:ТН-220-1с, проф. испытания ТН 220 1с, отбор проб масла из ТН, ТО ЦПН ТН-220-1с в объёме "В" |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 03:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
22.05 - 26.05
1 с. 220 кВ | ТР; ЛР220 Староминская, ШР-220 I С СВ-220, ШР-1-220 АТ-1, верховой осмотр хомутов на железобетонных конструкциях и узлов крепления гирлянд к железобетонным конструкциям |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
22.05 - 26.05
СВ 220 | ТР; ШР-220 I С СВ-220, ТО УРЗА в объёме "В" |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
22.05 - 26.05
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТР; ТТ-220 ВЛ Староминская, отбор проб масла из ТТ, ЛР220 Староминская, РРП220 Староминская, ВЧЗ220 ВЛ Староминская, КС220 ВЛ Староминская Проф. испытания КС |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
22.05 - 23.05
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Проф. испытания КС |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена и срок сокращен в связи с одновременным выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая для работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
18.05 - 18.05
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТР: КС ВЛ220 Ея тяговая, ЛР220 Ея тяговая, ТО:ВЧЗ ВЛ220 Ея тяговая. Проф. испытания КС ВЛ 220 Ея тяговая |  | 11.05.23 | 19.05.23 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена и срок сокращен в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк, ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
10.05 - 17.05
1 с. 220 кВ | ТР: ЛР220 Ея Тяговая, ШР220 1с.СМВ, ШР220 АТ-1, ТТ220 Ея тяговая ТО:ТН220 1с, Верховой осмотр |  | 11.05.23 | 19.05.23 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
10.05 - 17.05
СМВ220 | ТР ШР220 1с.СМВ, ТО СМВ220+замена масла во вводах |  | 11.05.23 | 19.05.23 | 9 дн | 4 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
10.05 - 17.05
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
Р-1-500 | Р-1-500 ТР, ОПН 500 Р-1-500 ТО, РР 500 Тамань Т.; ТО УРЗА в объёме "ТК", проф. испытания Р-1-500 |  | 17.04.23 | 05.05.23 | 19 дн | 02:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
17.04.2023 - 05.05
В-2-500 Тамань | ТТ 500 Тамань ТО, ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ-2-500 Тамань ТО, ЛР 500 Тамань Т, ЛР-1-500 Тамань Т, ЛР-2-500 Тамань Т, Шинные опоры Т. |  | 17.04.23 | 05.05.23 | 19 дн | 02:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
17.04.2023 - 05.05
В-1-500 Тамань | ТТ 500 Тамань ТО, ТТ-1-500 Тамань ТО, ЛР 500 Тамань Т, ЛР-1-500 Тамань Т, ЛР-2-500 Тамань Т, Шинные опоры Т. |  | 17.04.23 | 05.05.23 | 19 дн | 02:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
17.04.2023 - 05.05
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТН-1 500 Тамань ТО, ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ 500 Тамань ТО, ОПН 500 Тамань ТО, РПГТ-1ВЛ Тамань ТО, РПГТ-2 ВЛ Тамань, РПГ 500 Тамань Т, ЛР 500 Тамань Т, ЛР-1-500 Тамань Т, ЛР-2-500 Тамань Т, РР 500 Тамань Т. |  | 17.04.23 | 05.05.23 | 19 дн | 02:00 | Ремонт согласован в утвержденном графике на апрель 2023 г с 29.04 по 17.04 2023 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
17.04.2023 - 17.05
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Самарская
КВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская | СР; Средний ремонт ЛР КВЛ-110 Койсуг. Текущий ремонт ВЧЗ КВЛ-110 Койсуг (ф.А,В), КС КВЛ-110 Койсуг (ф.А,В), ЗН ФП КВЛ-110 Койсуг (ф.А,В). Профиспытание КС КВЛ-110 Койсуг (ф.А,В). |  | 17.05.23 | 19.05.23 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
15.05 - 17.05
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Таманская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Портовая тяговая
ВЛ 110 кВ Порт – Портовая тяговая | ТР ЛР-110 Порт, РП-1 110. | с включением на ночь | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | ВЗ
11.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая – Портовая тяговая | Отключение и заземление ЛЭП 110 кВ Портовая тяговая-Порт, с включением на ночь. Отключения для текущего ремонта ЛР-110 Порт, РП-1 110 | с включением на ночь | 11.05.23 | 12.05.23 | 1 дн 9 ч | ВЗ | Заявка снята собственником
11.05 - 12.05
1СШ 110 кВ | Текущий ремонт ЛР-110 Порт |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 9 ч | ВЗ |  | КубРДУ: отказана, для выполнения указанных работ вывод 1СШ 110 кВ не требуется
11.05 - 11.05
1СШ 110 кВ | Текущий ремонт РП-1 110 |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 9 ч | ВЗ |  | КубРДУ: отказана, для выполнения указанных работ вывод 1СШ 110 кВ не требуется
12.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая – Портовая тяговая | ТР ЛР-110 Вышестеблиевская, РП-2 110. | с включением на ночь | 18.05.23 | 19.05.23 | 1 дн 9 ч | ВЗ
18.05 - 19.05
2СШ 110 кВ | Текущий ремонт ЛР-110 Вышестеблиевская |  | 18.05.23 | 18.05.23 | 9 ч | ВЗ |  | КубРДУ: отказана, для выполнения указанных работ вывод 2СШ 110 кВ не требуется
18.05 - 18.05
2СШ 110 кВ | Текущий ремонт РП-2 110 |  | 19.05.23 | 19.05.23 | 9 ч | ВЗ |  | КубРДУ: отказана, для выполнения указанных работ вывод 2СШ 110 кВ не требуется
19.05 - 19.05
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Афапостик тяговая
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Фанагорийская, РРП1-110. |  | 16.05.23 | 31.05.23 | 16 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 220 кВ и АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси
10.05 - 10.05
РП-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Фанагорийская, РРП1-110. |  | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн | 01:00
10.05 - 10.05
1 СШ 110 | Текущий ремонт Р-IСШ-СМВ-110, Р-ТН-IСШ-110, ШР-1СШ-110-Т-1. | с включением на ночь | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
18.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары, РРП2-110. |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 01:00
29.05 - 29.05
РП-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары, РРП2-110. |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 01:00
29.05 - 29.05
2 СШ 110 | Текущий ремонт Р-IIСШ-СМВ-110, Р-ТН-IIСШ-110, ШР-2СШ-110-Т-2. | с включением на ночь | 30.05.23 | 31.05.23 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
30.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Кабардинская тяговая
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Высоковольтные испытания ТТ 110 ВЛ Навагинская |  | 15.05.23 | 15.05.23 | 9 ч | 01:00
15.05 - 15.05
Объект: ПС 110 кВ Лазаревская тяговая
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | ВВИ оболочек КЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лазаревская тяговая персоналом СочЭС. |  | 30.05.23 | 31.05.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
30.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Афапостик, РРП2-110. |  | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 220 кВ и АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси
10.05 - 10.05
2СШ-110 | Текущий ремонт Р-IIСШ-СМВ-110, Р-ТН-IIСШ-110, ШР-2СШ-110-Т-2. |  | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП. Перенесена в связи с включением РП на ПС 110 кВ Афапостик тяговая
22.05 - 23.05
1СШ-110 | Текущий ремонт Р-IСШ-СМВ-110, Р-ТН-IСШ-110, ШР-1СШ-110-Т-1. |  | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
25.05 - 26.05
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
1 СШ-110 | Замена ТТ МВ-110 Т-3, ТТ МВ-110 Т-2, ТТ МВ-110 ВЛ Фанагорийская. |  | 10.05.23 | 22.05.23 | 13 дн | 04:00
10.05 - 22.05
МВ-110 Фанагорийская | Проф.контроль РЗиА МВ-110 ВЛ Фанагорийская, ТР ШР-110 1СШ ВЛ Фанагорийская, замена ТТ МВ-110 ВЛ Фанагорийская. |  | 17.05.23 | 22.05.23 | 5 дн 10 ч | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.05 - 22.05
2 СШ-110 | ТР РТН 110 2СШ |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00
29.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Тверская
2 СШ 110 кВ | Текущий ремонт 2 СШ-110 |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ
16.05 - 27.05
1 СШ 110 кВ | ТР: ШР-1-110 АТ-1 с заменой ОСИ |  | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | ВЗ
15.05 - 15.05
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт МВ ВЛ-Куринская |  | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн | 01:00
16.05 - 16.05
МВ-110 ВЛ-Куринская | Текущий ремонт МВ ВЛ-Куринская, ШР II с.ш. ВЛ-Куринская |  | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн | 01:00
16.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт МВ ВЛ-Кабардинская |  | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн | 01:00
17.05 - 17.05
МВ-110 ВЛ-Кабардинская | Текущий ремонт МВ ВЛ-Кабардинская, ШР II с.ш.ВЛ-Кабардинская |  | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн | 01:00
17.05 - 17.05
2 СШ 110 кВ | ТР: ШР-2-110 АТ-1 с заменой ОСИ |  | 17.05.23 | 17.05.23 | 9 ч | 06:00
17.05 - 17.05
МВ 110 ВЛ-Ерик | Текущий ремонт МВ ВЛ- Ерик, ШР II с.ш. ВЛ-Ерик |  | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | 01:00
18.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Заявленный режим работы в связи с отключением в ремонт ЭВ ВЛ Комсомольская |  | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
27.05 - 27.05
ЭВ 110 ВЛ Комсомольская | Текущий ремонт ЭВ ВЛ Комсомольская, ШР II с.ш.ВЛ-Комсомольская |  | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
27.05 - 27.05
МВ 110 ВЛ-Центральная I | Текущий ремонт МВ ВЛ-Центральная I, ШР II с.ш. ВЛ-Центральная I |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 01:00
22.05 - 22.05
МВ 110 ВЛ-Центральная II | Текущий ремонт МВ ВЛ-Центральная II, ШР II с.ш.ВЛ-Центральная II |  | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | 01:00
23.05 - 23.05
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШСМВ, ШР II сш ШСМВ |  | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн | 01:00
25.05 - 25.05
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ремонт гзт, снятие гнезд |  | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн | 02:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
02.05 - 03.05
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ремонт гзт, снятие гнезд |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00 | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
10.05 - 12.05
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста (крайний срок поверки 18.05.2023г). Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ | под наведенным напряжением | 16.05.23 | 18.05.23 | 3 дн | 03:00
16.05 - 18.05
ЭВ-110 КВЛ Хоста | Вывод в ремонт ЭВ-110 КВЛ Хоста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 16.05.23 | 18.05.23 | 3 дн | 03:00
16.05 - 18.05
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена ГЗТ на ОКГТ на участке от ПС 500 кВ Центральная до Р-110Ц | с включением на ночь | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 01:00
02.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена сцепной арматуры установки ГВ на оп.167-243 | с включением на ночь | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 01:00
22.05 - 26.05
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТР, проверка УРЗА |  | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.05 - 15.05
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
2 СШ-110 | СР ШР-110, Р-2СШ СМВ-110 |  | 17.05.23 | 19.05.23 | 3 дн | 08:00
17.05 - 19.05
СМВ-110 | СР Р-2СШ СМВ-110 |  | 17.05.23 | 19.05.23 | 3 дн | 08:00
17.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | ЗРР для СР ЛР-110 ВЛ Белореченск |  | 17.05.23 | 19.05.23 | 3 дн | 08:00
17.05 - 19.05
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Замена изоляторов на опорах № 3-67, чистка трассы в пролетах опор № 1-67, измерение тяжения в оттяжках опор № 24, верховой осмотр на опорах №15-18, измерение тяжения в оттяжках опор № 24, измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 50-52. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ ЖБШ в протоколе КОМПАС |  | 10.05.23 | 16.05.23 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир. Совмещено с капремонтом на ПС 110 кВ Гулькевичи
08.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Верховой осмотр на опорах № 9-12, чистка трассы в пролетах опор № 26-143, измерение сопротивле-ния заземляющих устройств опор № 3-5. Снижение резерва ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 870-5-104, ТИ, ТС ПС ГБ |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 02:00
11.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | Чистка трассы в пролетах опор № 9-56, замена изоляторов на опорах № 9-56, измерение сопро-тивления заземляющих устройств опор № 21, 22 | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 02:00
15.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | На ПС 110 кВ Гулькевичи опробование МВ-110 ЖБШ на ПС 110 кВ Гулькевичи после капремонта подачей рабочего напряжения от ПС 330 кВ Кропоткин |  | 16.05.23 | 16.05.23 | 2 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
14.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | На ПС 110 кВ Гулькевичи опробование МВ-110 ЖБШ на ПС 110 кВ Гулькевичи после капремонта подачей рабочего напряжения от ПС 330 кВ Кропоткин |  | 16.05.23 | 16.05.23 | 2 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
14.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Замена изоляторов на опорах № 1-100, чистка трассы в пролетах опор №1-100, измерение сопро-тивления заземляющих устройств опор № 16-18 | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
22.05 - 25.05
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения капремонта ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 02:00
11.05 - 12.05
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Текущий ремонт ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (ТОиР 2023) |  | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
22.05 - 25.05
Объект: ПС 110 кВ Гулькевичи
МВ-110 ЖБШ | Капремонт ЛР-110 ЖБШ, ШР-110 ЖБШ, МВ-110 ЖБШ, СР1-110, ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, текущий ремонт ТТ-110 ЖБШ, ВЧЗ ф.А,В ЖБШ, КС ф.А,В ЖБШ, ТН-110 1СШ; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ - Гулькевичи (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)), ТАПВ МВ-110 ЖБШ, вторичных цепей ТН-110 1СШ; профиспытания, отбор проб масла |  | 10.05.23 | 16.05.23 | 7 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
08.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Капремонт ЛР-110 ЖБШ, ШР-110 ЖБШ, МВ-110 ЖБШ, СР1-110, ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, текущий ремонт ТТ-110 ЖБШ, ВЧЗ ф.А,В ЖБШ, КС ф.А,В ЖБШ. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ ЖБШ в протоколе КОМПАС |  | 10.05.23 | 16.05.23 | 7 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
08.05 - 14.05
1 СШ-110 | Капремонт ЛР-110 ЖБШ, ШР-110 ЖБШ, МВ-110 ЖБШ, СР1-110, ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, текущий ремонт ТТ-110 ЖБШ, ВЧЗ ф.А,В ЖБШ, КС ф.А,В ЖБШ, ТН-110 1СШ. АрмЭС: сроки сдвинуты относительно утвержденного Сводного годововго графика в связи с переносом вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир с начала апреля на конец апреля-май |  | 10.05.23 | 16.05.23 | 7 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
08.05 - 14.05
Объект: ПС 110 кВ Дивная
1СШ-110 | Отключение Р 1СШ СЭВ-110 для безопасного выполнения техобслуживания СЭВ-110 (особо опасное рабочее место) |  | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн | 01:00
10.05 - 10.05
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | В связи с выводом 1СШ-110 для БВР по техобслуживанию СЭВ-110 | под наведенным напряжением | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн | 01:00
10.05 - 10.05
СЭВ-110 | Техобслуживание |  | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн | 01:00
10.05 - 10.05
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Динская – Лорис | ВПР по условию вывода в ремонт 1 сш 110 кВ на ПС 110 кВ Динская |  | 10.05.23 | 13.05.23 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки
22.05 - 25.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | Для замены ГЗТ и провода на АСТ-120 в пролете опор 28-29, 39-41 на ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная |  | 16.05.23 | 24.05.23 | 8 дн 9 ч | 03:00
16.05 - 24.05
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | Для замены ГЗТ и провода на АСТ-120 в пролетах опор 28-29, 39-41на КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками |  | 16.05.23 | 24.05.23 | 8 дн 9 ч | 03:00
16.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 1 и 2 ц |  | 17.05.23 | 20.05.23 | 3 дн 9 ч | 02:00
17.05 - 20.05
КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 1 и 2 ц |  | 17.05.23 | 20.05.23 | 3 дн 9 ч | 01:00 | Заявка снята собственником
17.05 - 20.05
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 1 и 2 ц |  | 17.05.23 | 20.05.23 | 3 дн 12 ч | 01:00
17.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 1 и 2 ц |  | 26.05.23 | 28.05.23 | 2 дн 9 ч | 01:00
26.05 - 28.05
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 1 и 2 ц |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 2 дн 9 ч | 01:00
29.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Динская
ВЛ 110 кВ Динская – Лорис | СР ЛР-110 ВЛ Лорис, ТР ВЧЗ и КС ф. "А", "В" ВЛ 110 Лорис на ПС 110 кВ Динская |  | 10.05.23 | 10.05.23 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки
22.05 - 22.05
I сш 110 кВ | СР ШР-110 Т-1, Р-Iсш СМВ-110 |  | 10.05.23 | 13.05.23 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки
22.05 - 25.05
СМВ-110 | СР СМВ-110 |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 4 дн 9 ч | 1
22.05 - 26.05
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-2 |  | 13.05.23 | 13.05.23 | 9 ч | 02:00
13.05 - 13.05
ШСМВ-110 | СР ШСМВ-110 с заменой вводов |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч | 1
15.05 - 19.05
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Чистка трассы |  | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Псебай
15.05 - 15.05
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов. |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
16.05 - 17.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод СМВ-12-110 и СМВ-23-110 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир | КубРДУ, ОДУ Юга: в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир
10.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | замена изоляторов |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 02:00
22.05 - 22.05
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | ТО ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская на ПС 110 кВ Курганная тяговая |  | 26.05.23 | 26.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с переносом СКРДУ - тупикового режима питания по транзиту 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
18.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Чистка трассы |  | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн | 02:00
29.05 - 30.05
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | ТР ЛР-110 ВЛ Армавир, ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с переносом СКРДУ - тупикового режима питания по транзиту 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
18.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТР ЛР-110 ВЛ Армавир, ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с переносом СКРДУ - тупикового режима питания по транзиту 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
19.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
СОМВ-110 | Проверка РЗА в объеме опробование. С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская | с включением ремонтной перемычки | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2
26.05 - 26.05
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом Т-1 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 03.05.23 | 06.05.23 | 4 дн | 02:00
03.05 - 06.05
1 СШ-110 кВ | СР Р-1СШ СМВ-12-110, ШР-110 Т-1, ЛР-110 ВЛ Мостовская, ТР ТТ-110 ВЛ Мостовская, ТН-110 1СШ |  | 10.05.23 | 14.05.23 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ
15.05 - 19.05
СМВ-12-110 | СР Р-1СШ СМВ-12-110. Проверка РЗА. |  | 10.05.23 | 14.05.23 | 5 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ
15.05 - 19.05
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом 1СШ-110 и СМВ-12-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 10.05.23 | 14.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ
15.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | СР ЛР-110 ВЛ Мостовская |  | 10.05.23 | 14.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ
15.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | СР ЛР-110 ВЛ Курджиново |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом разрыва транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
10.05 - 14.05
2 СШ-110 кВ | СР Р-2СШ СМВ-12-110, Р-2СШ СМВ-23-110, ЛР-110 ВЛ Курджиново, ТР ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново, ТН-110 2СШ |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом разрыва транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
10.05 - 14.05
СМВ-12-110 | СР Р-2СШ СМВ-12-110. Проверка РЗА. |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 08:00 |  | КубРДУ: отказана совмесно с 2 СШ-110 кВ
10.05 - 14.05
СМВ-23-110 | СР Р-2СШ СМВ-23-110. Проверка РЗА. |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 08:00 |  | КубРДУ: отказана совмесно с 2 СШ-110 кВ
10.05 - 14.05
3 СШ-110 кВ | СР Р-3СШ СМВ-23-110, ЛР-110 ВЛ Шедок, ШР-110 Т-3, ТР ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ |  | 20.05.23 | 24.05.23 | 5 дн | 03:00
20.05 - 24.05
СМВ-23-110 | СР Р-3СШ СМВ-23-110 |  | 20.05.23 | 24.05.23 | 5 дн | 03:00
20.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | СР ЛР-110 ВЛ Шедок |  | 20.05.23 | 24.05.23 | 5 дн | 03:00
20.05 - 24.05
СМВ-12-110 | Проверка РЗА (Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Псебай – Курджиново (Л-91) (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), ТАПВ СМВ-23-110) в объеме Восстановление. |  | 28.05.23 | 28.05.23 | 1 дн | 01:00
28.05 - 28.05
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ. ПИ ТН-110 2СШ |  | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с переносом СКРДУ - тупикового режима питания по транзиту 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
31.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | ПИ КС-110 ВЛ Лабинск-2 |  | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с переносом СКРДУ - тупикового режима питания по транзиту 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай
31.05 - 31.05
1 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ. ПИ ТН-110 1СШ |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 02:00
29.05 - 29.05
СМВ-110 | ТО СМВ-110. ПИ ТТ-110 СМВ-110 |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 02:00
29.05 - 29.05
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | ПИ КС-110 ВЛ Курганная |  | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 02:00
29.05 - 29.05
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская-Ленинградская |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 4 дн 12 ч | 02:00
02.05 - 06.05
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Установка ПЗУ |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 4 дн 12 ч | 02:00
02.05 - 06.05
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Атамановская, ВЧЗ, КС |  | 02.05.23 | 06.05.23 | 4 дн 12 ч | 02:00
02.05 - 06.05
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | Техническое обслуживание ЛР 110 ВЛ ВНИИРис, РРП-2 СШ 110 |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 02:00
11.05 - 12.05
СМВ-110 | Техническое обслуживание Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ. |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 02:00
11.05 - 12.05
2 СШ-110 | Техническое обслуживание 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ, ТН 2СШ-110. |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 02:00
11.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Техническое обслуживание ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, ВЧЗ ф. "А,С" ВЛ Старонижестеблиевская, РРП 1СШ-110. |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
04.05 - 05.05
СМВ-110 | Техническое обслуживание Р1СШ СМВ-110. |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
04.05 - 05.05
1 СШ-110 | Техническое обслуживание 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, Р1СШ СМВ-110. |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
04.05 - 05.05
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Техническое обслуживание ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ВЧЗ ф. "А,В,С" ВЛ Таманский водовод Проф. испытания КС-110 ВЛ Таманский водовод |  | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
24.05 - 25.05
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. Профилактические испытания КС-110 ВЛ Таманский водовод, ТН-110 1СШ, СВ-110, 1ТТ-СВ-110. |  | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
24.05 - 25.05
СВ-110 | Техническое обслуживание Р 1СШ СВ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
24.05 - 25.05
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Техническое обслуживание ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ВЧЗ ф. "А,В,С" ВЛ Таманский водовод. Проф. испытания КС-110 ф. "А,В,С" ВЛ Таманский водовод. |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00
22.05 - 23.05
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00
22.05 - 23.05
СМВ-110 | Техническое обслуживание Р 1СШ СМВ-110. |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00
22.05 - 23.05
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110 | ТВК, создание режима |  | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ТВК, создание режима |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Средний ремонт 1 СШ-110 кВ, ЛР-110 ВЛ Новомышастовская, ВЧЗ ф. "А,В,С" ВЛ Новомышастовская, СР-110, ТР-110 Т1 на ПС 110 кВ Старонижестеблиевская Профилактические испытания СР-110, КС-110 ВЛ Новомышастовская, ЛР-110 ВЛ Новомышастовская на ПС 110 кВ Старонижестеблиевская |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
04.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Средний ремонт 1 СШ-110 кВ, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, ВЧЗ ф. "А,В,С" ВЛ Красноармейская, СР-110, ТР-110 Т1 на ПС 110 кВ Старонижестеблиевская Профилактические испытания КС-110 ВЛ Красноармейская, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, СР-110 на ПС 110 кВ Старонижестеблиевская |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
04.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ТВК, создание режима |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Техническое обслуживание 2 СШ-110: ЛР-110 ВЛ Старотитаровская, ВЧЗ ф. "А,В,С" ВЛ Старотитаровская, ОД-110 Т2, СР-110 2 СШ на ПС 110 кВ Таманский водовод |  | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
24.05 - 25.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ТВК, создание режима |  | 17.05.23 | 19.05.23 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Техническое обслуживание 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Темрюк, ВЧЗ ф."А,В,С" ВЛ Темрюк, ОД-110-Т1, СР-110 1СШ на ПС 110 кВ Таманский водовод |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00
22.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ТВК, создание режима |  | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | ТВК, создание режима |  | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.05 - 26.05
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ТВК, создание режима |  | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.05 - 30.05
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 00:05
22.05 - 22.05
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС. |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 00:05
22.05 - 22.05
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Опробование рабочим напряжением МВ-110 Т-1 после среднего ремонта. |  | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
19.05 - 19.05
I СШ 110 | Текущий ремонт и ВВИ ТН-110 I СШ. Без разрыва транзита 110 кВ. | с включением ремонтной перемычки | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
22.05 - 24.05
II СШ 110 | Текущий ремонт и ВВИ ТН-110 2 СШ. | с включением ремонтной перемычки | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
24.05 - 26.05
РП-110 | Текущий ремонт ТТ-110 РП. |  | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | 01:00
30.05 - 30.05
СМВ-110 | Опробование рабочим напряжением МВ-110 Т-2 после среднего ремонта. |  | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
31.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | 00:15
15.05 - 15.05
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | 00:15
15.05 - 15.05
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | 00:15
18.05 - 18.05
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | 00:15
18.05 - 18.05
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 00:15
22.05 - 22.05
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | 00:15
22.05 - 22.05
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн | 00:15
25.05 - 25.05
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн | 00:15
25.05 - 25.05
ВЭ 121 | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 121. |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00
29.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Лоо
II СШ 110 | Средний ремонт: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.А. Текущий ремонт Т-2, ТТ-110 Т-2., ТТ-110-2- РП, РРП-2-110, ТН-110 II СШ. ВВИ: ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая, СР-II-110, ШР-110 Т-2. | с включением ремонтной перемычки | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
10.05 - 12.05
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 02.05.23 | 02.05.23 | 1 дн | 00:15
02.05 - 02.05
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 02.05.23 | 02.05.23 | 1 дн | 00:15
02.05 - 02.05
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 05.05.23 | 05.05.23 | 1 дн | 00:15
05.05 - 05.05
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 05.05.23 | 05.05.23 | 1 дн | 00:15
05.05 - 05.05
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор. |  | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн | 00:15
10.05 - 10.05
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор. |  | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн | 00:15
10.05 - 10.05
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор. |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 00:15
12.05 - 12.05
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор. |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 00:15
12.05 - 12.05
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн | 00:15
17.05 - 17.05
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн | 00:15
17.05 - 17.05
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн | 00:15
19.05 - 19.05
В 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн | 00:15
19.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская и Р-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 02.05.23 | 02.05.23 | 1 дн | 00:15
02.05 - 02.05
СМВ-110 | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская и Р-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 05.05.23 | 05.05.23 | 1 дн | 00:15
05.05 - 05.05
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
29.05 - 31.05
СМВ-110 | Опробование АПВ. | с включением ремонтной перемычки | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: с включением РП
31.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
СЭВ-110 | ВВИ СЭВ-110. |  | 04.05.23 | 04.05.23 | 1 дн | 02:00
04.05 - 04.05
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 120 | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ В 120. |  | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн | 02:00
03.05 - 04.05
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор. |  | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн | 00:15
10.05 - 10.05
В 120 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор. |  | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн | 00:15
10.05 - 10.05
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор. |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 00:15
12.05 - 12.05
В 120 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор. |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 00:15
12.05 - 12.05
В 110 | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ В 110 (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019). Проверка воздействия на В 110 Комплекта основной и резервных защит, Комплекта резервных защит КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор и Комплекта автоматики и УРОВ В 110. |  | 23.05.23 | 26.05.23 | 4 дн | 02:00
23.05 - 26.05
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая, РРП-I-110 | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
10.05 - 13.05
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110. Средний ремонт Р I СШ СМВ-110. | <пусто> | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110
10.05 - 13.05
I СШ 110 | Средний ремонт ШР-110 Т-1, РТН-110 I СШ, Р I СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая. Отбор проб масла ТН-110 I СШ. ВВИ: ОПН-110 I СШ, ШР-110 Т-1, РТН-110 I СШ, Р I СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая. |  | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
10.05 - 13.05
РП-110 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая, РРП-I-110 |  | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110
10.05 - 13.05
СМВ-110 | Опробование ТАПВ СМВ-110. | <пусто> | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110
12.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая, РРП-II-110, ЗКР-110 ВЛ Небуг | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на Джубгинской ТЭС
30.05 - 03.06.2023
СМВ-110 | Средний ремонт Р II СШ СМВ-110 |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с II СШ 110
30.05 - 03.06.2023
II СШ 110 | Средний ремонт ШР-110 Т-2, РТН-110 II СШ, Р II СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Небуг. Испытание и измерение: ОПН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, РТН-110 II СШ, Р II СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Небуг. |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на Джубгинской ТЭС
30.05 - 03.06.2023
РП-110 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая, РРП-II-110, ЗКР-110 ВЛ Небуг |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с II СШ 110
30.05 - 03.06.2023
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 ВЛ КПГЭС. |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 01:00
15.05 - 16.05
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | ВВИ ЭВ-110 ВЛ КПГЭС. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 01:00
15.05 - 16.05
ЭВ-110 КВЛ Адлер | Испытание и измерение ЭВ-110 КВЛ Адлер. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн | 01:00
16.05 - 16.05
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 КВЛ Адлер. |  | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн | 01:00
16.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 ВЛ Мацеста. |  | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста для работ на Сочинской ТЭС
19.05 - 19.05
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | ВВИ ЭВ-110 ВЛ Мацеста. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.05 - 19.05
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Кудепста. |  | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками
29.05 - 29.05
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.05 - 29.05
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | Испытание и измерение ЭВ-110 ВЛ Кудепста. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.05 - 29.05
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая, СР-II-110; ВВИ: ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая - Гойтх тяговая, СР-II-110 на ПС 110 кВ Водозабор. . |  | 02.05.23 | 04.05.23 | 3 дн | 02:00
02.05 - 04.05
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Замена изоляторов на опорах № 173, 2с, 161, 163, 164, 165, 167, 173, 174. | под наведенным напряжением | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 02:00
02.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. Без изменения топологии сети 110 кВ. |  | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Текущий ремонт Р-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская. Средний ремонт и ВВИ: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.С на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | 02:00
02.05 - 05.05
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Замена изоляторов на опорах № 153, 161,118. Установка ПЗУ на опорах № 172-179 | под наведенным напряжением | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн | 02:00
03.05 - 04.05
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Замена изоляторов на опорах № 174, 176, 177, 178, 179, 181. | под наведенным напряжением | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая для работ Туапсинской ДЭ
11.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. Без изменения топологии сети 110 кВ. |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | ПС 110 кВ Водозабор. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Кривенковская тяговая-Туапсе тяговая, СР-I-110. Испытание и измерение: ЛР-110 ВЛ Кривенковская тяговая-Туапсе тяговая, СР-I-110. | под наведенным напряжением | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00
10.05 - 12.05
КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор | ТО коробов транспозиции КЛ, кабельных колодцев. |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 01:00
10.05 - 12.05
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | ТО коробов (заземления, транспозиции) КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН КЛ, испытания оболочек КЛ на участке: опора № 125 - ПС 110 кВ Архипо-Осиповка. | под наведенным напряжением | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 02:00
11.05 - 12.05
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Чистка трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 63-64. | под наведенным напряжением | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
02.05 - 02.05
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Чистка трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 63-64. | под наведенным напряжением | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
05.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Замена ГЗТ, замена изоляторов и линейной арматуры, верховой осмотр: опоры № 221, 249, 252, 268, 263, 272, 283, 284, 287, 281, 301, 305, 306, 316, 318, 320, 357, 265, 280, 311, 313, 249, 271, 347. с включением в работу на выходные дни 20-21.05.2023. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 220 кВ и АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси
30.05 - 10.06.2023
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. Без изменения топологии сети 110 кВ. |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Замена ОПН: опоры № 100-119. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 02:00
15.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | ТВК ВЛ. На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово (с включением на ночь). |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.05 - 19.05
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Замена изоляторов, замена ОПН, установка ПЗУ: опоры № 43-74, 83. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 02:00
15.05 - 19.05
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Текущий ремонт ящиков заземления КЛ и ВВИ оболочек КЛ на участке: опора № 62/1 - 59. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 01:00
15.05 - 18.05
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена ОПН на опорах № 15х, 16х, 17х. | под наведенным напряжением | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн | 02:00
17.05 - 18.05
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | ТО коробов (заземления, транспозиции) КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН КЛ, испытания оболочек КЛ на участке: опора № 125 - ПС 110 кВ Архипо-Осиповка. | под наведенным напряжением | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | 02:00
18.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замена изоляторов: опоры № 60-67. | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на Джубгинской ТЭС
30.05 - 03.06.2023
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. Без изменения топологии сети 110 кВ. |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.05 - 26.05
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замена ОПН: опоры № 100-119. | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00
22.05 - 26.05
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Текущий ремонт ящиков заземления КЛ и ВВИ оболочек КЛ на участке: опора № 54 - 48. | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | 01:00
22.05 - 25.05
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Замена изоляторов на опорах № 188, 191, 193, 199, 206, 208, 209, 217, 3ч. | под наведенным напряжением | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая
06.05 - 08.05
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Текущий ремонт ящиков заземления КЛ и ВВИ оболочек КЛ на участке: опора № 9л - ПС 110 кВ Лазаревская тяговая. |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 01:00
29.05 - 31.05
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Замер наведенного напряжения на опорах № 48, 9л. | под наведенным напряжением | 29.05.23 | 29.05.23 | 1 дн | 00:30
29.05 - 29.05
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Опробование рабочим напряжением Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская после среднего ремонта. |  | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг
29.05 - 29.05
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ОМВ-110 | Т.Р. ТТ ОМВ-110, Т.О. ОМВ-110, опробование ЦУ и А. |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
04.05 - 05.05
ШСМВ-110 | Т.Р. ТТ ШСМВ-110, проверка РЗА, Т.О. ШСМВ-110, опробование ЦУ и А. | с включением ремонтной перемычки | 10.05.23 | 11.05.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
10.05 - 11.05
ОСШ-110 кВ | Т.Р. ТН ОСШ-110. |  | 16.05.23 | 16.05.23 | 9 ч | 02:00
16.05 - 16.05
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Т.Р. ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, Т.О. МВ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование ЦУ и А. |  | 17.05.23 | 18.05.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.05 - 18.05
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА для включения РП-110 на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 10.05.23 | 10.05.23 | 9 ч | 02:00
10.05 - 10.05
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под нормальный режим на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 19.05.23 | 19.05.23 | 16 ч | 02:00
19.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
I сш-110 кВ | Ср. Р. ШР-110 Т-1, Р-1 сш СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 11.05.23 | 16.05.23 | 5 дн 20 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
11.05 - 16.05
СМВ-110 | Ср. Р. Р-1 сш СМВ-110, Р-2 сш СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 13.05.23 | 19.05.23 | 6 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
13.05 - 19.05
II сш-110 кВ | Ср. Р. Р-2 сш СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 16.05.23 | 19.05.23 | 3 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
16.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Ср. Р. ЛР-110 ВЛ Новоджерелиевская, РРП-2-110. |  | 19.05.23 | 24.05.23 | 5 дн 17 ч | 02:00
19.05 - 24.05
II сш-110 кВ | Ср. Р. ЛР-110 ВЛ Новоджерелиевская. |  | 19.05.23 | 24.05.23 | 5 дн 9 ч | 02:00
19.05 - 24.05
РП-110 | Ср. Р. РРП-1-110, РРП-2-110. |  | 19.05.23 | 29.05.23 | 10 дн 12 ч | 02:00
19.05 - 29.05
I сш-110 кВ | Ср. Р. ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 24.05.23 | 29.05.23 | 5 дн 11 ч | 02:00
24.05 - 29.05
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Ср. Р. ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская, РРП-1-110. |  | 24.05.23 | 29.05.23 | 5 дн 5 ч | 02:00
24.05 - 29.05
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Крыловская. |  | 29.05.23 | 30.05.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
22.05 - 23.05
I сш-110 кВ | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Крыловская, ШР-110 Т-1, ТН-110 1 сш, Р-1 сш СМВ-110 I-II,ТТ-110 ВЛ Крыловская. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 4 дн 16 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
22.05 - 26.05
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Не в транзите, на время ремонта 1 СШ-110. |  | 30.05.23 | 02.06.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
23.05 - 26.05
Объект: Тимашевские ЭС
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Верховой осмотр. | под наведенным напряжением | 02.05.23 | 03.05.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
02.05 - 03.05
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена опоры, замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 29.05.23 | 01.06.23 | 3 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
22.05 - 25.05
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская - Кисляковская, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Кисляковская ф.В, КС-110 Крыловская - Кисляковская ф.В на ПС 110 кВ Октябрьская. Замена изоляторов, обрезка крон деревьев | под наведенным напряжением | 30.05.23 | 31.05.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская
11.05 - 12.05
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская - Кисляковская, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Кисляковская ф.В, КС-110 Крыловская - Кисляковская ф.В на ПС 110 кВ Октябрьская. |  | 30.05.23 | 31.05.23 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская
11.05 - 12.05
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская. |  | 30.05.23 | 31.05.23 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Ленинградских ЭС
04.05 - 05.05
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Выселки
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | Для ТР оборудования ПС |  | 10.05.23 | 13.05.23 | 3 дн 11 ч | 02:00
10.05 - 13.05
1 СШ 110 кВ | Для ТР оборудования |  | 10.05.23 | 13.05.23 | 3 дн 11 ч | 02:00
10.05 - 13.05
СМВ-110 | Для среднего ремонта |  | 10.05.23 | 14.05.23 | 4 дн 11 ч | 08:00
10.05 - 14.05
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
МВ-110 ВЛ Динская | Для Т.Р. | с переводом на ОВ | 18.05.23 | 19.05.23 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.05 - 19.05
БСК-110 | Для Т.Р. |  | 29.05.23 | 30.05.23 | 1 дн 11 ч | 02:00
29.05 - 30.05
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Кропоткин | под наведенным напряжением | 10.05.23 | 10.05.23 | 11 ч | 02:00
10.05 - 10.05
МВ-110 ВЛ Кропоткин | Для ТО | <пусто> | 10.05.23 | 10.05.23 | 11 ч | 02:00
10.05 - 10.05
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Ладожская | под наведенным напряжением | 11.05.23 | 11.05.23 | 11 ч | 02:00
11.05 - 11.05
МВ-110 ВЛ Ладожская | Для ТО |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 11 ч | 02:00
11.05 - 11.05
СМВ-110 | Для ТО |  | 15.05.23 | 15.05.23 | 11 ч | 02:00
15.05 - 15.05
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | Для КР |  | 16.05.23 | 17.05.23 | 1 дн 11 ч | 02:00
16.05 - 17.05
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | ТО концевых муфт КЛ, ОПН КЛ. ВВИ оболочек КЛ на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка персоналом СочЭС. |  | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | 02:00
18.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ТО ЛР-110 Джигинская, замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
МВ-110 Джигинская | ТР МВ-110 Джигинская, ТО ТТ-110 Джигинская, ЛР-110 Джигинская |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ТО ЛР-110 Гостагаевская, замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Варениковская-Гостагаевская |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 02:00
12.05 - 12.05
МВ-110 Гостагаевская | ТО ЛР-110 Гостагаевская, ТТ-110 Гостагаевская, ТР МВ-110 Гостагаевская |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 02:00
12.05 - 12.05
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Геленджик-Тонкий мыс |  | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 02:00
16.05 - 17.05
ЭВ-110 Тонкий мыс. | Замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Геленджик-Тонкий мыс |  | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 02:00
16.05 - 17.05
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на Джубгинской ТЭС
29.05 - 30.05
ЭВ-110 Дивноморская | Замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00
29.05 - 30.05
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик |  | 26.05.23 | 26.05.23 | 1 дн | 02:00
26.05 - 26.05
ЭВ-110 Восточная | Замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Восточная-Геленджик |  | 26.05.23 | 26.05.23 | 1 дн | 02:00
26.05 - 26.05
Объект: ПС 110 кВ Гостагаевская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ТО ЛР-110 Варениковская, замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Варениковская-Гостагаевская |  | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | 02:00
12.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | ТО ЛР-110 Джемете, замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Гостагаевская-Джемете |  | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная
26.05 - 27.05
Объект: ПС 110 кВ Джемете
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | ТО ЛР-110 Гостагаевская, замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Гостагаевская-Джемете |  | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная
26.05 - 27.05
В-110 Гостагаевская | ТО ЛР-110 Гостагаевская, В-110 Гостагаевская |  | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная
26.05 - 27.05
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ТО ЛР-110 Варениковская, замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Варениковская-Джигинская |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
1СШ-110 | ТО ТН-110 1 сш, ЛР-110 Варениковская |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
МВ-110 Т-1 | Проверка РЗА |  | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | 01:00
15.05 - 18.05
МВ-110 Т-2 | Проверка РЗА |  | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | 01:00
22.05 - 25.05
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская, ТО ЛР-110 Геленджик |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на Джубгинской ТЭС
29.05 - 30.05
1СШ-110 | ТО ЛР-110 Геленджик, ТН-110 1 сш |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00
29.05 - 30.05
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
СМВ-110 | Испытание СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 04.05.23 | 04.05.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
04.05 - 04.05
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ТО ЛР-110 кирилловская 2ц, замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 2 цепь |  | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн | 01:00
03.05 - 04.05
МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 ц | ТО ЛР-110 Кирилловская 2ц, МВ-110 Кирилловская 2ц Проверка РЗА. |  | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн | 01:00
03.05 - 04.05
МВ-110 ВЛ Неберджаевская | Проверка РЗА. |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 01:00
11.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТО ЛР-110 кирилловская 1ц, замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайками |  | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | 02:00
18.05 - 19.05
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 ц | ТО ЛР-110 Кирилловская 1ц, МВ-110 Кирилловская 1ц Проверка РЗА. |  | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | 01:00
18.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Раевская
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.05 - 15.05
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | ТО ЛР-110 Геленджик, Замер наведенного напряжения на ВЛ 110 кВ Геленджик-Тонкий мыс |  | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 02:00
16.05 - 17.05
2СШ-110 | ТО ЛР-110 Геленджик |  | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | 02:00
16.05 - 17.05
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Проверка РЗА. |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 01:00
10.05 - 12.05
1 СШ 110 кВ | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 01:00
10.05 - 12.05
2 СШ 110 кВ | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 сш |  | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн | 01:00
29.05 - 30.05
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн | 00:15 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ВПр в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Троицкий водозабор |  | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн | 02:00
29.05 - 30.05
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Для подвески ГЗТ Замена изоляторов и ЛСА |  | 28.04.23 | 02.05.23 | 5 дн | 02:00
28.04.2023 - 02.05
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Вырубка ДКР |  | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн | 02:00
03.05 - 04.05
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | ВПр в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Троицкий водозабор |  | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | 02:00
10.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | ВПр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Неберджаевская |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | 02:00
11.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Замер наведённого напряжения |  | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | 02:00
11.05 - 11.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Для подвески ГЗТ Замена изоляторов и ЛСА |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | 02:00
15.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Вырубка ДКР |  | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | 02:00
18.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Ремонт шлейфов оп. 26 |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на Джубгинской ТЭС
29.05 - 30.05
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 00:15 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Для регулировки гирлянд изоляторов Вырубка ДКР |  | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
05.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замер наведённого напряжения |  | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на Джубгинской ТЭС
10.05 - 10.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн | 00:15 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.05 - 30.05
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Верховой осмотр уч оп. 118-188 |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | 02:00
29.05 - 31.05
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 10.05.23 | 17.05.23 | 8 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская -Тамань. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
18.05 - 25.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 28.05.23 | 7 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь и одновременным выводом в ремонт ПГУ-1 и ПГУ-2 Балаклавской ТЭС. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
29.05 - 04.06.2023
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТР ЛР 220 Кафа II цепь, ОР 220 Кафа II цепь |  | 10.05.23 | 17.05.23 | 8 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская -Тамань. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
18.05 - 25.05
Заявитель: Филиал ПАО «Россети» - Черноморское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Камыш-Бурун
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Крым: ТО Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Камыш-Бурун ф.А, В, С, резерв, ОПН 220 Камыш-Бурун | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь и одновременным выводом в ремонт ПГУ-1 и ПГУ-2 Балаклавской ТЭС. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
29.05 - 30.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО и Р ВЛ. |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | ВЗ | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь и одновременным выводом в ремонт ПГУ-1 и ПГУ-2 Балаклавской ТЭС. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
29.05 - 30.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Замена изоляторов опор №№ 333, 347. | под наведенным напряжением | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь и одновременным выводом в ремонт ПГУ-1 и ПГУ-2 Балаклавской ТЭС. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
29.05 - 02.06.2023
Объект: ПС 220 кВ Кафа
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Вынужденный простой в связи с ремонтом В 220 Тамань №3. |  | 10.05.23 | 16.05.23 | 7 дн | ВЗ |  | Отказать всвязи с превышением МДП и АДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещения с ремонтами ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань (ГГР 2023), КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь (ГГР 2023) и КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун (ГГР 2023). Подать в МГР на июнь или в соответствии с ГГР 2023. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
10.05 - 16.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО и Р ВЛ. | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | 02:00 |  | Отказать всвязи с превышением МДП и АДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещения с ремонтами ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань (ГГР 2023), КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь (ГГР 2023) и КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун (ГГР 2023). Подать в МГР на июнь или в соответствии с ГГР 2023. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
15.05 - 16.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ПП Крым: ТО Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Кафа II цепь ф.А, В, С, резерв, ОПН 220 Тамань II цепь |  | 17.05.23 | 20.05.23 | 4 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская -Тамань. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
22.05 - 25.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО и Р ВЛ. | под наведенным напряжением | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская -Тамань. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
22.05 - 23.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТР ЛР 220 Кафа II цепь, ОР 220 Кафа II цепь |  | 17.05.23 | 19.05.23 | 3 дн | 04:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская -Тамань. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
22.05 - 24.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Замена повреждённых изоляторов опор №453, 458, 462, 467, 470, 479, 481, 485, 491; установка гасителей вибрации на опоре №713. | под наведенным напряжением | 17.05.23 | 20.05.23 | 4 дн | 04:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская -Тамань. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
22.05 - 25.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ПП Крым: ТО Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Кафа II цепь ф.А, В, С, резерв, ОПН 220 Тамань II цепь | под наведенным напряжением | 17.05.23 | 20.05.23 | 4 дн | 02:00 | ЧРД: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская -Тамань. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
22.05 - 25.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТО и Р ВЛ | под наведенным напряжением | 29.05.23 | 01.06.23 | 4 дн | 02:00 |  | Отказать всвязи с превышением МДП и АДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещения с ремонтами ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань (ГГР 2023), КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь (ГГР 2023) и КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун (ГГР 2023). Подать в МГР на июнь или в соответствии с ГГР 2023. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
29.05 - 01.06
Объект: ПС 220 кВ Насосная-3
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | ТО В объеме "В" Комплект РЗ (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, ТО (ШЭ26.07087) |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ВЗ |  | Отказать всвязи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" при совмещения с ремонтами ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань (ГГР 2023), КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь (ГГР 2023) и КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун (ГГР 2023). Подать в МГР на июнь или в соответствии с ГГР 2023. | bar: Май 2023 Вт 02 to Май 2023 Пт 05; Май 2023 Ср 10 to Май 2023 Пт 12; Май 2023 Пн 15 to Май 2023 Пт 19; Май 2023 Пн 22 to Май 2023 Пт 26; Май 2023 Пн 29 to Май 2023 Ср 31
22.05 - 26.05