## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2023 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Июнь 2023
[9 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-12 | ТР трансформатора Т-12, ТР системы охлаждения Т-12, средний ремонт токопровода Г-12 |  | 29.04.23 | 23.06.23 | 55 дн 18 ч | 04:00
29.04.2023 - 23.06
Т-10 | ТР трансформатора Т-10, ТР системы охлаждения Т-10, средний ремонт токопровода Г-10. |  | 04.05.23 | 02.06.23 | 29 дн 18 ч | 04:00
04.05.2023 - 02.06
АТ-1 | ТО АТ-1, Текущий ремонт системы охлаждения АТ-1. |  | 26.06.23 | 12.07.23 | 16 дн 18 ч | 12:00
26.06 - 12.07.2023
Предприятие: ВетроОГК - Адыгея
Заявитель: ВетроОГК - Адыгея
Объект: ПС 220 кВ Ветропарк
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | ВПР при ТО ТН-2-220, ТТ 220 ВЛ Центральная-Ветропарк |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 18 ч | 04:00
05.06 - 09.06
2 С 220 | БВР при ТО ТН-2-220 | без разборки токовых цепей | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 18 ч | 04:00
05.06 - 09.06
СВ 220 | БВР при ТО ТН-2-220, ТТ-2-220 СВ, комплекта РЗА СВ-220 | с разборкой токовых цепей | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 18 ч | 04:00
05.06 - 09.06
В 220 Т-1 | ВПР при текущем ремонте Т-1 | без разборки токовых цепей | 19.06.23 | 03.07.23 | 14 дн 18 ч | 04:00
19.06 - 03.07.2023
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
АТ-1 | ТР и испытания ТО РЗА |  | 19.06.23 | 25.06.23 | 6 дн 12 ч | 04:00
19.06 - 25.06
В 220 АТ-1 | ТО РЗА |  | 19.06.23 | 25.06.23 | 6 дн 12 ч | 02:00
19.06 - 25.06
В 110 АТ-1 | ТО РЗА |  | 19.06.23 | 25.06.23 | 6 дн 12 ч | 02:00
19.06 - 25.06
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | Замена провода ВЛ |  | 11.05.23 | 15.06.23 | 36 дн | 4 | По титулу «Модернизация ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I, II цепи в объёме замены провода АС-300 на провод с большей пропускной способностью на участке от Краснодарской ТЭЦ до расположения ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочно по 5,5 км для ТП ООО «КЭСК» и АО «НЭСК-электросети».
11.05.2023 - 15.06
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТОиР ЛЭП. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 02:00
29.05.2023 - 02.06
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 04:00
29.05.2023 - 02.06
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР: Р-220-2, Р-220-3 на РП-220. | под наведенным напряжением | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | 02:00
05.06 - 06.06
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | БВР при замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона II цепь | под наведенным напряжением | 11.06.23 | 15.06.23 | 5 дн | 08:00
11.06 - 15.06
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ. |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | На площадке ЗКРП Вардане тех. обслуживание Шинных опор РЗД-А,РЗД- В, РЗД-С. |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | замена РГ, ремонт ж/б стоек опор, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 02:00
13.06 - 16.06
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 04:00
13.06 - 16.06
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 17.06.23 | 5 дн | 04:00
13.06 - 17.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 20.06.23 | 8 дн | 02:00
13.06 - 20.06
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 18.06.23 | 28.06.23 | 11 дн | 04:00 | ОДУ Юга: Совмещено по срокам с работами на Ставропольской ГРЭС
17.06 - 27.06
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | вырубка боковых деревьев, снятие гнезд замена РГ, ремонт ж/б стоек опор, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 19.06.23 | 29.06.23 | 11 дн | 02:00 | ОДУ Юга: Совмещено по срокам с работами на Ставропольской ГРЭС
17.06 - 27.06
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00
26.06 - 30.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00
26.06 - 30.06
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 АТ-2 |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 01:00
13.06 - 23.06
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 АТ-2 |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 02:00
13.06 - 16.06
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР-220 АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2 , ТОР-10 АТ-2, ТОР-10 ФКУ-2, ТОР-10 ТРГ-2, ТО: , МВ-110 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ячейки КРУН-10 СТК-2, БСК-10-2. ВВИ БСК-10 СТК, ФКУ-10 |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 04:00
13.06 - 23.06
МВ-220 АТ-2 | СР: МВ-220 АТ-2, ТР: ШР-110 IСШ АТ-2, ТР-220 АТ-2. ВВИ МВ-220 АТ-2. Ввод в работу АТ-2 через ОМВ-220 26.06.23 |  | 13.06.23 | 29.06.23 | 17 дн | 4 | КубРДУ: с переводом на ОВ с 24.06.2023
13.06 - 29.06
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2., ТР-110 АТ-2, ШР-110 IСШ АТ-2. ВВИ МВ-110 АТ-2 |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-110 IСШ АТ-2 |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с IСШ-110кВ
07.06 - 07.06
ОМВ-110 | Перестройка уставок для АТ-1,3 |  | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 02:00
16.06 - 16.06
ШСМВ-110 | ТР: ШР-110-IСШ ШСМВ-110, ТО: ШСМВ-110. ВВИ ШСМВ-110. |  | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с IСШ-110кВ
01.06 - 12.06
IСШ-110кВ | СР + Замена ОСИ: ШР-110-IСШ ОМВ, ТР: ШР-110-IСШ АТ-1, ШР-110 IСШ АТ-2, ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий, ШР-110-IСШ ВЛ Октябрьская Iц, ШР-110-IСШ ВЛ Октябрьская IIц, ШР-110-IСШ ВЛ Афипская Iц, ШР-110-IСШ ВЛ Афипская IIц, ШР-110-IСШ ШСМВ-110, РТН-110 IСШ, ТО: ОПН-110-IСШ, ТН -110 кВ IСШ, ШР-110-IСШ АТ-3. АГ - 12 ч. на время замены ОСИ ШР-110-IСШ ОМВ 28-29.06.23. На остальной срок АГ - 2 ч. |  | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | 12:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская ПАР IIСШ-110кВ
01.06 - 12.06
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-110-IСШ АТ-1. | с переводом на ОВ | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.06 - 01.06
ЭВ-110 АТ-3 | ТО: ШР-110-IСШ АТ-3 | с переводом на ОВ | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.06 - 02.06
ОМВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Афипская - Шенджий тяговая |  | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 02:00
03.06 - 03.06
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Афипская IIц. С разрывом транзита. | <пусто> | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.06 - 03.06
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Афипская IIц. |  | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом МВ-110 ВЛ Афипская IIц на ОВ
03.06 - 03.06
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий | с переводом на ОВ | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.06 - 04.06
ОМВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Афипская - Октябрьская I цепь с отпайкой на ПС Шапсуг, ВЛ 110 кВ Афипская - Октябрьская II цепь с отпайкой на ПС Шапсуг |  | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 02:00
05.06 - 05.06
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Афипская Iц. С разрывом транзита. | <пусто> | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Афипская Iц. |  | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом МВ-110 ВЛ Афипская Iц на ОВ
05.06 - 05.06
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Октябрьская I цепь с отпайкой на ПС Шапсуг через ОМВ-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Октябрьская Iц. |  | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 дн | 02:00
08.06 - 08.06
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Октябрьская II цепь с отпайкой на ПС Шапсуг через ОМВ-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Октябрьская IIц. |  | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 02:00
09.06 - 09.06
ОМВ-110 | СР + Замена ОСИ: ШР-110-IСШ ОМВ |  | 28.06.23 | 30.06.23 | 3 дн | 12:00
10.06 - 12.06
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 Каневская, РОСШ-220 Каневская. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 03:00
29.05.2023 - 02.06
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ 220 и выводом ОМВ-220. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
29.05.2023 - 02.06
2 СШ 220 | Текущий ремонт: Р2 СШ СМВ-220, ШР2СШ ОМВ-220, ШР-220 АТ-2, РТН-220 2СШ. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 03:00
29.05.2023 - 02.06
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 Каневская. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 03:00 | Заявка снята собственником | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
29.05.2023 - 02.06
МВ-220 Каневская | Текущий ремонт: МВ-220 Каневская, ЛР-220 Каневская. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 03:00
29.05.2023 - 02.06
СМВ-220 | Техобслуживание: СМВ-220. Текущий ремонт: Р2 СШ СМВ-220 |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 01:00
29.05.2023 - 02.06
ТН-220 2 СШ | Техобслуживание: ТН-220 2 СШ-220, ОПН-220 2СШ-220. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220-2СШ.Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220-2СШ. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 03:00
29.05.2023 - 02.06
АТ-2 | Работа сторонами 110/35 кВ в связи с выводом в ремонт МВ-220 АТ-2, 2 СШ 220 и невозможности перевести МВ-220 АТ-2 на ОМВ-220 |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 02:00
29.05.2023 - 02.06
МВ-220 АТ-2 | Текущий ремонт: ШР-220 АТ-2. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 02:00
29.05.2023 - 02.06
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ 220. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 03:00 | Заявка снята собственником
29.05.2023 - 02.06
МВ-220 Каневская | Вынужденный простой в связи с выводом 2 СШ 220 | с переводом на ОВ | 30.05.23 | 02.06.23 | 4 дн | 03:00
30.05.2023 - 02.06
ОСШ-110 | ТР: РПГ-110. |  | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02:00
02.06 - 02.06
1 СШ-110 | Монтаж новой гибкой ошиновки 1 СШ 110 кВ. Монтаж нового оборудования в ячейке №5 110 кВ: ШР-1 110 АТ-3, В-1 110 АТ-3, ТР-1 110 АТ-3, блока кабельной муфты 110 кВ с ОПН-3110 АТ-3 с подключением гибкой ошиновки к 1 СШ 110 кВ и силового кабеля к кабельной муфте 110 кВ |  | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | ВЗ | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА для увеличения трансформаторной мощности до 375 мВА». КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ предоставления и согласования с Кубанским РДУ поэтапного графика производства работ
05.06 - 12.06
1 СШ-110 | Текущий ремонт: Р-1 СШ110 СМВ-110, ШР-110 Медведовская, ШР-110 Переясловская, ШР-110 АПК-1, ШР-110 АПК-3, РТН-110 1СШ110. |  | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 03:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Крыловская – Атамановская с отпайками, снижением напряжения на 2 СШ-110 ПС 220 кВ Брюховецкая ниже АДН в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
05.06 - 12.06
МВ-110 Медведовская | Техобслуживание: МВ-110 Медведовская, ТТ-110 ВЛ Медведовская. Высоковольтные испытания: МВ-110 Медведовская, вводов МВ-110 Медведовская. ТР ШР-110 Медведовская | <пусто> | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 02:00
05.06 - 05.06
МВ-110 АПК-3 | Техобслуживание: МВ-110 АПК-3, ТТ-110 ВЛ АПК-3. Текущий ремонт: ШР-110 АПК-3. |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 03:00
05.06 - 09.06
СМВ-110 | Техобслуживание: СМВ-110. Текущий ремонт: Р-1 СШ СМВ-110. Высоковольтные испытания: СМВ-110, вводов СМВ-110. Отбор проб масла на ХАРГ из: из вводов 110 СМВ-110. |  | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 03:00
05.06 - 12.06
АТ-1 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с выводом 1 СШ-110 | не в транзите | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | ВЗ
05.06 - 12.06
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ-110. |  | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 03:00
05.06 - 12.06
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ-110. |  | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 03:00
05.06 - 12.06
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ-110. |  | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
05.06 - 12.06
В 110 Роговская | Вынужденный простой в связи с выводом 1СШ-110 | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 02:00
05.06 - 12.06
МВ-110 Переясловская | Техобслуживание: МВ-110 Переясловская, ТТ-110 ВЛ Переясловская. Текущий ремонт: ЛР-110 Переясловская. ТР ШР-110 Переясловская. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-110 Переясловская. |  | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ. ТР ЛР отказан
06.06 - 07.06
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Текущий ремонт: ЛР-110 Переясловская, ВЧЗ ВЛ-110 Переясловская. |  | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, переводу МВ-110 Переясловская на ОВ
06.06 - 07.06
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ 220. |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская в случаи аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк в схеме ремонта ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
13.06 - 23.06
1 СШ 220 | Монтаж нового оборудования 220 кВ в ячейке №3: ШР-1 220 АТ-3, В-1 220 АТ-3, ТР-1 220 АТ-3, ТН 220 АТ-3, ОПН-220 АТ-3 с подключением гибкой ошиновки к 1 СШ 220 кВ. Подвес гибкой ошиновки между порталами над выключателем В-1 220 АТ-3, подключение ошиновки 220 кВ к АТ-3 |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | ВЗ | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА для увеличения трансформаторной мощности до 375 мВА» | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая и ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
13.06 - 23.06
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с выводом 1 СШ 220. |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 220
13.06 - 23.06
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Н.Джерелиевская. |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
19.06 - 19.06
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | ТР: РОСШ-110 Н.Джерелиевская. |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская
19.06 - 19.06
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ШСВЭ 110 кВ | ТО: ШСВ110 |  | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 02:00
01.06 - 01.06
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с выводом ВЭ 110 кВ АТ-1. | не в транзите | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
03.06 - 03.06
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО: ВЭ 110 кВ АТ-1 |  | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
03.06 - 03.06
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с выводом ВЭ 110 кВ АТ-2. | не в транзите | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
04.06 - 04.06
ВЭ 220 кВ ВЛ Восточная промзона II цепь | ТО в объеме К/ТК Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (иск. Р145), привод, Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (Р145) ТО в объеме В ТТ |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО: ВЭ 110 кВ АТ-2 |  | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
04.06 - 04.06
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТО в объеме В ТТ, ШОН ф А | под наведенным напряжением | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
ВЭ 110 кВ КВЛ Восточная промзона | ТО: ВЭ 110 кВ КВЛ Восточная промзона. |  | 06.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 02:00
06.06 - 06.06
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | Разрыв транзита в связи с выводом ВЭ 110 кВ КВЛ Восточная промзона. |  | 06.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 02:00
06.06 - 06.06
ВЭ 110 кВ КВЛ РИП | ТО: ВЭ 110 кВ КВЛ РИП. |  | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – РИП с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом ВЭ 110 кВ КВЛ РИП |  | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | Разрыв транзита в связи с выводом ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 I цепь |  | 08.06.23 | 08.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская
02.06 - 02.06
ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 I цепь | ТО: ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 I цепь. |  | 08.06.23 | 08.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
02.06 - 02.06
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 II цепь |  | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская
05.06 - 05.06
ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 II цепь | ТО: ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 II цепь. |  | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
05.06 - 05.06
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | Разрыв транзита в связи с выводом ВЭ 110 кВ КВЛ ВНИИРИС. |  | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая с 01.06. по 02.06.2023, АТ-1и 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая с 05.06. по 12.06.2023, 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Славянская с 13.06. по 17.06.2023, а так же в связи с превышением МДП в КС "Славянское" в период прохождения экстремально высоких температур наружного воздуха (выше +30°С) и летнего максимума нагрузок.
13.06 - 13.06
ВЭ 110 кВ КВЛ ВНИИРИС | ТО: ВЭ 110 кВ КВЛ ВНИИРИС. |  | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.06 - 13.06
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | Разрыв транзита в связи с выводом ВЭ 110 кВ КВЛ Н.Величковская. |  | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая с 01.06. по 02.06.2023, АТ-1и 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая с 05.06. по 12.06.2023, а так же в связи с превышением МДП в КС "Тимашевское" в период прохождения экстремально высоких температур наружного воздуха (выше +30°С) и летнего максимума нагрузок.
14.06 - 14.06
ВЭ 110 кВ КВЛ Н.Величковская | ТО: ВЭ 110 кВ КВЛ Н.Величковская. |  | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
14.06 - 14.06
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | Разрыв транзита в связи с выводом ВЭ 110 кВ КВЛ Лорис |  | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн | 02:00
15.06 - 15.06
ВЭ 110 кВ КВЛ Лорис | ТО: ВЭ 110 кВ КВЛ Лорис. |  | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн | 02:00
15.06 - 15.06
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ВЭ-110 Кирилловская | ТО РЗА в объеме В Терминал основной и резервных защит ТОР 300 54Х (ШЛ 2604.542) КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная, ПВЗУ-Е ОК, Терминал резервных защит ТОР 300 КСЗ 514 (ШЛ2606.514) КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная, Терминал автоматики и УРОВ ТОР 300 АУВ 516 (ШЛ2606.516), привод ВЭ-110 КВЛ Кирилловская. | с переводом на ОВ | 23.05.23 | 26.06.23 | 35 дн | 03:00 | Заявка снята собственником
23.05.2023 - 26.06
ТН-220 4 сш | ТР: РТН-220 4 СШ , ТО: ТН-220 4 СШ. ВВИ ТН-220 4 СШ |  | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
МВ-220-14 | ТР: Р-14-4-220. |  | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
ВЭ-220-24 | ТР: Р-24-4-220, ТТ-220 ВЭ-24 ТО в объёме "К" Комплект авт-ки и УРОВ (ШЭ2607 019), привод, ТО в объёме "В" ТТ-220 ВЭ-24 |  | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР: КС-220 ВЛ-220 кВ Кубанская I цепь, РПГ-220 4 СШ, Р-24-4-220, Р-14-4-220; ТО ВЧЗ-220 ВЛ-220 кВ Кубанская I цепь. ТР: РТН-220 4 СШ ТО ТН-220 4 СШ. ВВИ КС ВЛ-220 Кубанская 1 ц. |  | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 110 Витаминкомбинат | ТО: ЛР 110 Витаминкомбинат, В 110 Витаминкомбинат. |  | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн | 02:00
01.06 - 02.06
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | ТО: КС 110 Витаминкомбинат, ЗН КС 110 Витаминкомбинат, ЛР 110 Витаминкомбинат, ТТ 110 Витаминкомбинат, В 110 Витаминкомбинат. ВВИ КС-110 Витаминкомбинат. |  | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн | 02:00
01.06 - 02.06
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТО: ВЧЗ 220 Витаминкомбинат II цепь, КС 220 Витаминкомбинат II цепь, ЗН КС 220 Витаминкомбинат II цепь. ВВИ КС 220 Витаминкомбинат II цепь. | под наведенным напряжением | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
В 110 Северная №1 | ТО: ЛР 110 Северная №1, ТТ 110 Северная №1, В 110 Северная №1. |  | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | 02:00
05.06 - 06.06
В 110 Северная №2 | ТО: ЛР 110 Северная №2, ТТ 110 Северная №2, В 110 Северная №2 |  | 07.06.23 | 08.06.23 | 2 дн | 02:00
07.06 - 08.06
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ 110кВ. |  | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
13.06 - 13.06
АТ-1 | ВПр в связи с выводом 1 СШ 110кВ. |  | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
13.06 - 13.06
1 СШ 110кВ | БВР при установке противоптичьих устройств на линейные порталы ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Вышестеблиевская 110 I цепь |  | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в мае з. №7232/6080
13.06 - 13.06
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ 110кВ. |  | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
13.06 - 13.06
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ 110кВ. |  | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
13.06 - 13.06
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
АТ-1 | ТР: АТ-1; СР: Шинный мост 220 кВ АТ-1,Шинный мост 110 кВ АТ-1; ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН-10 кВ ошиновки АТ-1. ТО УРЗА в объёме "К" ТН-10 АТ-1 |  | 13.06.23 | 20.06.23 | 8 дн | 02:00
13.06 - 20.06
1 С 220 | Отключить кратковременно при выводе АТ-1 и ТН-1-220 (емкостного типа). |  | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00
13.06 - 13.06
ТН-1-220 | ТО УРЗА в объёме "К" ТН-1-220 |  | 13.06.23 | 20.06.23 | 8 дн | 02:00
13.06 - 20.06
Установка плавки гололёда | с.р.: РПГ ОКГТ ВЛ А. |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 02:00
19.06 - 20.06
1 С 220 | Отключить кратковременно при вводе в работу АТ-1 и ТН-1-220 (емкостного типа). |  | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 02:00
20.06 - 20.06
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Замена элемента настройки ВЧЗ КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс ф. А. |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая (Р145), привода. ТО в объеме "К" цепей встроенных ТТ ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая. ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала резервных защит КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная Щель тяговая (Р437). | с переводом на ОВ | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.06 - 23.06
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Брюховецкая, ВЧЗ ВЛ-220 Брюховецкая, КС ВЛ-220 Брюховецкая. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 03:00
29.05.2023 - 02.06
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ТН-220 сш А | ТО: ТН-220 с.ш А. ТО в объёме "В" ТН-220 сш А . |  | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР: Р-А-1-А, КС-220 ВЛ Афипский НПЗ; ТО: ВЧЗ-220 ВЛ Афипский НПЗ ; ТО: ТН-220 с.ш А. ТО в объёме "В" ВЧ обработка, ФП, РФ ф. "В", "С", ТН-220 сш А. | под наведенным напряжением | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ, ТТ-110 ВЛ Новороссийск 1ц |  | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн | 02:00
05.06 - 07.06
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР: ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц, ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц отпаечный. ТО в объёме "К" ШОН. ТО в объёме "В" В/Ч обработка,ФП, ВЧЗ ф. "С" |  | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн | 02:00
05.06 - 07.06
ТН-220 сш К | ТО: ТН-220 с.ш К. |  | 13.06.23 | 20.06.23 | 8 дн | 02:00
13.06 - 20.06
ОМВ-110 | ТР: ШР-2с.ш-110 ОМВ. |  | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00
13.06 - 13.06
ШСМВ-110 | ТР: ШР-2с.ш-110 ШСМВ. ТО в объёме "К" РЗА, ТТ ШСМВ-110. ТО в объёме "К" Комплект резервных защит, ТАПВ и привод ШСМВ-110, ТТ ШСМВ-110. |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
2 СШ-110 | Замена Изоляторов 2 СШ 110 кВ; ТР, Замена ОСИ: ШР-2с.ш-110 ВЛ РИП 2ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Южная 1ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Южная 2ц, ШР-2с.ш-110 ВЛ Новоросметалл; ТР: ШР-2с.ш-110 АТ - 1, ШР-2с.ш-110 ОМВ, ШР-2с.ш-110 АТ - 2, ШР-2с.ш-110 ШСМВ, ШР-2с.ш-110 ВЛ Солнечная, ШР-2с.ш-110 КВЛ Восточная, ШР-2с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц, РТН-110 2с.ш.; ТО: ОПН-110 2 с.ш, ТН-110 2с.ш. ТО в объёме "В" ТН-110 2 СШ |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 04:00
13.06 - 23.06
БСК-110 №2 | Вынужденный простой в связи с выводом 2 СШ-110 |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 04:00
13.06 - 23.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская. ТО: ТН-220 с.ш К. | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 20.06.23 | 8 дн | 02:00
13.06 - 20.06
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-2сш-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.06 - 14.06
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-2с.ш-110 АТ - 2. | с переводом на ОВ | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТР: ШР-2с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц. |  | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 02:00
16.06 - 16.06
ОМВ-110 | Работа КВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 2 цепь с отпайками через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ РИП 2Ц для ТР и Замены ОСИ: ШР-2с.ш-110 ВЛ РИП 2ц |  | 17.06.23 | 17.06.23 | 1 дн | 04:00
17.06 - 17.06
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная I цепь с отпайками через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Южная 1Ц для ТР и Замены ОСИ: ШР-2с.ш-110 ВЛ Южная 1ц |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 04:00
19.06 - 19.06
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная II цепь с отпайками через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Южная 2Ц для ТР и Замены ОСИ: ШР-2с.ш-110 ВЛ Южная 2ц |  | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 04:00
20.06 - 20.06
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - Новороссметалл через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Новоросметалл для ТР и Замены ОСИ: ШР-2с.ш-110 ВЛ Новоросметалл |  | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 04:00
21.06 - 21.06
ОМВ-110 | Работа КВЛ 110 кВ Кирилловская – Солнечная с отпайками через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Солнечная для ТР: ШР-2с.ш-110 ВЛ Солнечная |  | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 02:00
23.06 - 23.06
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР: ШР-2с.ш-110 КВЛ Восточная |  | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.06 - 23.06
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
2сш-110 | Текущий ремонт: РТН-110 2СШ, ШР 2СШ-110 Леушковская, ШР 2СШ-110 Челбасская, ШР 2СШ-110 Т-4, Р-2СШ ШСЭВ, ШР 2СШ-110 Т-3, ШР 2СШ-110 АТ-2, ШР 2СШ-110 ОЭВ, ШР 2СШ-110 Атамановская, ШР 2СШ-110 АТ-1, ШР 2СШ-110 Кисляковская. Техобслуживание: 2 сш-110. ХАРГ ТН-110 2 СШ. |  | 14.06.23 | 23.06.23 | 10 дн | 02:00
14.06 - 23.06
ЭВ-110 Кисляковская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Кисляковская. | с переводом на ОВ | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.06 - 14.06
ШСЭВ-110 | Текущий ремонт: Р-2СШ ШСЭВ. |  | 14.06.23 | 23.06.23 | 10 дн | 02:00
14.06 - 23.06
ЭВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 АТ-1.. | с переводом на ОВ | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
ЭВ-110 Атамановская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Атамановская. | с переводом на ОВ | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.06 - 16.06
ОЭВ-110 | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 ОЭВ. |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 02:00
19.06 - 19.06
ЭВ-110 АТ-2 | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 АТ-2. | с переводом на ОВ | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.06 - 20.06
ЭВ-110 Челбасская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Челбасская. | с переводом на ОВ | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.06 - 22.06
ЭВ-110 Леушковская | Текущий ремонт: ШР 2СШ-110 Леушковская. | с переводом на ОВ | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.06 - 23.06
2сш-220 | ТР: ТР-220 АТ-2. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00
26.06 - 30.06
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-2. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00
26.06 - 30.06
ЭВ-220 Кг-1 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-1 (ШЭ2607019), Комплект резервных защит (ШЭ2607021) КВЛ 220 кВ Койсуг. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00
26.06 - 30.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Техобслуживание: ТН-220 Кг, ОПН-220 СШ Кг. Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ШЭ2607021) КВЛ 220 кВ Койсуг. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00
26.06 - 30.06
ЭВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: ЭВ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00
26.06 - 30.06
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2. Техобслуживание: ОПН - 220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (П) из: РПН АТ-2.Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 04:00
26.06 - 30.06
Объект: ПС 220 кВ Крымская
2 СШ-110 кВ | ТР+ЗО: ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ, ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц; ТР: ШР-2СШ-110 АТ-2, ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц, ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц, РПГ-110; ТО ШР-2СШ-110 КВЛ Казачья, ШР-2СШ-110 КВЛ ЛПДС-Крымская I цепь, ШР-2СШ-110 КВЛ ЛПДС-Крымская II цепь, Р-2СШ ШСВ-110, ОПН 2СШ-110, ТН-2СШ-110 . ВВИ ТН-2СШ-110 . |  | 13.06.23 | 29.06.23 | 17 дн | 04:00
13.06 - 29.06
ШСВ-110 | ТО: ШСВ-110, ТТ-110 ШСВ-110, Р-2СШ ШСВ-110 |  | 13.06.23 | 29.06.23 | 17 дн | 02:00
13.06 - 29.06
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | ТР+Замена ОСИ:ЛР-110 ВЛ КПТФ ТО РЗА в объеме В ВЧ заградитель ф "С", ВЧ обработка, ФП |  | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 дн | 05:00 |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуре наружного воздуха.
14.06 - 16.06
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТР+Замена ОСИ: ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ ТО в объёме "В" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТО в объёме "К" ТАПВ и привод, ТТ, ТТ-110 ВЛ КПТФ" |  | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 дн | 05:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
14.06 - 16.06
АТ-2 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт МВ-110 АТ-2. |  | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская, 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Кирилловская. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, прогнозной температуре наружного воздуха не выше +32°С.
26.06 - 26.06
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-2СШ-110 АТ-2 |  | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
26.06 - 26.06
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 ц |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 02:00
19.06 - 19.06
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 ц | ТР: ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 02:00
19.06 - 19.06
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТР: ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик |  | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 02:00
20.06 - 20.06
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Геленджик. |  | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 02:00
20.06 - 20.06
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 ц | ТР: ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц |  | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 02:00
21.06 - 21.06
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая 1 ц. |  | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 02:00
21.06 - 21.06
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2 ц | ТР+Замена ОСИ: ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц, ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц |  | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 05:00
22.06 - 23.06
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | ТР+Замена ОСИ:ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц |  | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 05:00
22.06 - 23.06
АТ-3 | ТР: АТ-3, РТН-10 АТ-3; ТО: ОПН-220 АТ-3, ОПН-220-1 КЛ АТ-3, ОПН-220-2 КЛ АТ-3, ОПН-110-1 КЛ АТ-3, ОПН-110-2 КЛ АТ-3, ОПН-10 АТ-3, КРУН-10 АТ-3,ОПН-10 ТН АТ-3 |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, прогнозной температуре наружного воздуха не выше +32°С.
27.06 - 01.07
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
1 С 220 | ТО в объёме "К" ТН-1-220. БВР на время выполнения работ по ТО в объеме "К" цепей ТТ В 211 в сторону линии. ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00
26.06 - 30.06
В 211 | ТО в объеме "К" цепей ТТ В 211 в сторону линии. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00
26.06 - 30.06
АТ-1 | ТР: АТ-1. ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, Концевая муфта 110 АТ-1, ШМ 220 кВ АТ-1. ТР ЛРН-1-10. ВВИ АТ-1, КЛ 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1 |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00
26.06 - 30.06
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-2 | ТР АТ-2, ЛРН-2. ТО ТР 220 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2, КЛ 110кВ АТ-2, ТР ЛРН-2-10, РТ-2. ТО в объеме "В" эл. привода ТР 220 АТ-2 |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
2 С 220 | ТО ТН-2-220, ОПН-2-220, ШР-2-220 Бзыби, ТР 220 АТ-2, РТН-2-220. ТО в объеме "В" эл. привода ТР 220 АТ-2. ТО в объеме "В" эл. привода РТН-2-220 |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
ТН-2-220 | ТР РТН-2-220; ТО ТН-2-220, ОПН-2-220. ТО в объеме "В" эл. привода РТН-2-220 |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
В-2-220 Бзыби | ТО ШР-2-220 Бзыби. ТО в объеме "В" эл. привода ШР-2-220 Бзыби. |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
Объект: ПС 220 кВ Славянская
2СШ-110 | ТР: ШР-110 2СШ АТ-1, ШР-110 2СШ ВЛ Троицкий водозабор, ШР-110 2СШ ВЛ Славянская; ТО: ШР-110 2СШ ВЛ Красноармейская, ОПН-110-2СШ; ТО ТН-110-2СШ. ТО в объёме "К" ТН-110-1 СШ. ВВИ ТН-110-2СШ. |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнему максимуму нагрузок
13.06 - 17.06
ВЭ-110 ВЛ Красноармейская | ТО ШР-110 2СШ ВЛ Красноармейская. |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.06 - 13.06
МВ 110 АТ-1 | ТР: ШР-110 2СШ АТ-1.. | с переводом на ОВ | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.06 - 14.06
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТР ШР-110 2СШ ВЛ Троицкий водозабор | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
ОМВ-110 | Перестройка уставок для МВ-110 ВЛ Славянская. |  | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн | 02:00
16.06 - 16.06
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Славянская - Славянская 110 с отпайкой на ПС 110 кВ Протока тяговая через ОМВ-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Славянская |  | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн | 02:00
17.06 - 17.06
Объект: ПС 220 кВ Староминская
БСК 110 кВ | Техобслуживание: БСК 110 кВ, ТОР БСК 110 кВ, ТТ 110кВ БСК, ЗН БСК 110 кВ. Высоковольтные испытания: БСК 110 кВ. |  | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | 01:00
08.06 - 09.06
ВЭ 110 кВ БСК | Техобслуживание: ЗН БСК 110 кВ, БСК 110 кВ, ТТ 110кВ БСК, ТОР БСК 110 кВ. |  | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | 01:00
08.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техобслуживание: ТН ВЛ 220 кВ А-30, ТТ ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка,ФП ВЛ 220 кВ А-30, ВЧ заградитель ф "В" ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Шкаф КСЗ №2 (иск. D60) ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме Технический контроль: Терминал КСЗ №2 (D60) ВЛ 220 кВ А-30. |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 02:00
13.06 - 16.06
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | СР: ЛР-220 КТЭЦ. | под наведенным напряжением | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 04:00
01.06 - 09.06
ТН-220 2СШ | ТР: РТН 220 2 СШ. |  | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 04:00
01.06 - 09.06
2 СШ 220 кВ | СР: ШР 220 АТ-2; ЛР-220 КТЭЦ; ТР: РТН 220 2 СШ; ТР и замена ОСИ: Р 2 СШ СВ 220 |  | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 06:00
01.06 - 09.06
АТ-2 | ТР: АТ-2; ТР 110 АТ-2; ШР-1-110 АТ-2; ШР-2-110 АТ-2; СР: ШР 220 АТ-2; ТО: ОПН 220 АТ-2; ОПН 110 АТ-2; РВ-1-10 АТ-2; ЗОН АТ-2. |  | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 04:00
01.06 - 09.06
СВ 220 | ТР: Р 2 СШ СВ 220 с заменой ОСИ. ТО в объёме "К" Комплект защит, авт-ки и УРОВ СВ-220 (ШЭ2607015), привод. |  | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 06:00
01.06 - 09.06
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 1 С 220 кВ | ТО УРЗА в объёме "В" ТН 1С 220кВ |  | 21.06.23 | 30.06.23 | 10 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
21.06 - 30.06
АТ-1 | ТР: АТ-1, дегазация трансформаторного масла. ТО: ОПН 220 кВ АТ-1; ОПН 110 кВ АТ-1; ОПН 10 кВ АТ-1. ТО УРЗА в объёме "К" Шкаф ДЗО 220 кВ АТ-1 (иск. В30). 'ТО УРЗА в объёме "ТК" Терминал ДЗО 220 кВ АТ-1 (В30). ТО УРЗА в объёме "К" Автоматика РПН Tapcon АТ-1, Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, охлаждение АТ-1. 'ТО УРЗА в объёме "В" ТТ 10 кВ АТ-1, ТТ АТ-1, ТТ АТ общей обмотки, ТН 10кВ АТ-1. 'ТО УРЗА в объёме "К" Шкаф основных защит 1-й комп. (иск. Т60-1), 'ТО УРЗА в объёме "ТК" Терминал основных защит 1-й комп. (Т60-1), 'ТО УРЗА в объёме "К" Шкаф основных защит 2-й комп. (иск. Т60-2), 'ТО УРЗА в объёме "ТК" Терминал основных защит 2-й комп. (Т60-2), ТО УРЗА в объёме "К" Шкаф резервных защит 220кВ АТ-1 (иск. D60), 'ТО УРЗА в объёме "ТК" Терминал резервных защит 220кВ АТ-1 (D60), ТО УРЗА в объёме "К" Шкаф резервных защит 110кВ АТ-1 (иск. D60), 'ТО УРЗА в объёме "ТК" Терминал резервных защит 110кВ АТ-1 (D60). АГ - 48 ч. по условиям производства работ по дегазации масла. |  | 21.06.23 | 30.06.23 | 10 дн | 2 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки (ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Центральная - Северная с отпайками (ВЛ 110 кВ Центральная - Черемушки)
21.06 - 30.06
В-110 кВ АТ-1 | ТО УРЗА в объёме "К" Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 110 АТ-1 (иск. С60), привод. 'ТО УРЗА в объёме "ТК" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 110 АТ-1 (С60) |  | 21.06.23 | 30.06.23 | 10 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
21.06 - 30.06
Объект: ПС 220 кВ Шепси
1 СШ 110 кВ | ТО ТН 1 СШ 110. ТР: РТН-110 1 СШ, ШР 1 СШ Чилипси, ШР 1 СШ ОМВ-110, ШР 1 СШ Т-1, ШР 1 СШ Магри, ШР 1 СШ Аше, ШР 1 СШ Туапсинский НПЗ, ШР 1 СШ Т-2, ШР 1 СШ Туапсе тяговая, ШР 1 СШ АТ-1, Р 1 СШ ШСМВ-110. |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
26.06 - 06.07.2023
ШСМВ-110 | Средний ремонт ШСМВ-110. ТР Р 1 СШ ШСМВ-110 |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 4 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
26.06 - 06.07.2023
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТР ШР 1 СШ Чилипси. | с переводом на ОВ | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.06 - 27.06
ОМВ-110 | ТР ШР 1 СШ ОМВ-110, Выставление уставок ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая, ВЛ 110 кВ Шепси - Аше. После работ на МВ-110 ВЛ Чилипси |  | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн | 02:00
27.06 - 28.06
МВ-110 ВЛ Магри | ТР ШР 1 СШ Магри. | с переводом на ОВ | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.06 - 29.06
МВ-110 ВЛ Аше | ТР ШР 1 СШ Аше | с переводом на ОВ | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.07.2023 - 03.07.2023
ОМВ-110 | Выставление уставок КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси, КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал. После работ на МВ-110 ВЛ Аше. |  | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 02:00
03.07.2023 - 03.07.2023
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТР ШР 1 СШ Туапсе тяговая. После работ на МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.07.2023 - 05.07.2023
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТР ШР 1 СШ Туапсинский НПЗ | с переводом на ОВ | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.07.2023 - 04.07.2023
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР 1 СШ АТ-1. После окончания работ на МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая. | с переводом на ОВ | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.07.2023 - 06.07.2023
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | ТО: ШР 3 С ВЭ 220 кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23, ЛР КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская, ТО: ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская ТР: РПГ ВЛ 220кВ КТЭЦ |  | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
ТН 1 С 220 кВ | ТО: ТН 1 С 220кВ, ТР: ШР ТН 1 С 220кВ |  | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
1 С 220 кВ | ТО: ТН 1 С 220кВ, ТР: ШР ТН 1 С 220кВ , ШР 1 С ВЭ 220кВ 14, ШР 1 С ВЭ 220кВ 13. |  | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
АТ-1 | Работа сторонами110/10 кВ в связи с выводом 1 С 220 кВ | не в транзите | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
ВЭ 220 кВ 13 | ТО: ШР 3 С ВЭ 220 кВ 13, ЛР КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская, ТО: ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская ТО: ШР 1 С ВЭ 220кВ 13 |  | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
ВЭ 220 кВ 14 | ТО: ШР 1 С ВЭ 220кВ 14 |  | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
ВЭ 220 кВ 23 | ТО: ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23, ЛР КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская, ТО: ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская |  | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
Установка плавки гололёда | ТР: РПГ ВЛ 220кВ КТЭЦ |  | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
ТН 2 С 220 кВ | ТР: ШР ТН 2 С 220кВ, ТО: ТН 2 С 220кВ |  | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн | 02:00
13.06 - 15.06
2 С 220 кВ | ТО: ТН 2 С 220кВ, ТР: ШР ТН 2 С 220кВ , ШР 2 С ВЭ 220кВ 24, ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23 |  | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн | 02:00
13.06 - 15.06
АТ-2 | Работа сторонами110/10 кВ в связи с выводом 2 С 220 кВ | не в транзите | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн | 02:00
13.06 - 15.06
ВЭ 220 кВ 24 | ТР: ШР 2 С ВЭ 220кВ 24 |  | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн | 02:00
13.06 - 15.06
ВЭ 220 кВ 23 | ТР ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23 |  | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн | 02:00
13.06 - 15.06
Объект: ПС 330 кВ Армавир
АТ-1 | ТР: АТ-1, Р-10 АТ-1. ТР Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, ВВ-110 АТ-1,2. ТО: ТТ-110 АТ-1, ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, КРУН-10 АТ-1, ТО в объёме "В" ТН-10 АТ-1. |  | 21.05.23 | 09.06.23 | 20 дн | 06:00
21.05.2023 - 09.06
ОВВ-110 | Перестройка уставок на ОВВ-110 на ВВ-110 АТЭЦ. |  | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
02.06 - 02.06
ШСВВ-110 | СР: Р-2 СШ-110 ШСВВ. ТР: ШСВВ-110. ТО: ТТ-110 ШСВВ. ТО в объёме "В" Комплект резервных защит ШСВВ-110 (МТЗ, ТЗНП , МТО). ВВИ: ТТ-110 ШСВВ |  | 05.06.23 | 13.06.23 | 9 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
05.06 - 13.06
ТН-110-2СШ | ТР: РТН-110-2 СШ |  | 05.06.23 | 13.06.23 | 9 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
05.06 - 13.06
2СШ-110 | СР: ШР-2 СШ-110 Советская, ШР-2 СШ-110 Связная, ШР-2 СШ-110 АТ-5, ШР-2СШ-110 АТЭЦ-1ц, ШР-2СШ-110 АТЭЦ-2ц , Р-2 СШ-110 ШСВВ. ТР: ШР-2 СШ-110 ОВВ, РТН-110-2. Верховой осмотр 2СШ-110. ТР: ШР-2 СШ-110 ОВВ, РТН-110-2. |  | 05.06.23 | 13.06.23 | 9 дн | 04:00 |  | КубРДУ: Отказана в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир (с 01.06. по 09.06.2023), 1 СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Армавир (с 10.06. по 16.06.2023), а так же в связи с периодом прохождения экстремально высоких температур наружного воздуха и летнего максимума нагрузок и необходимостью перевода АТ-1,2 на 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Армавир с уменьшением пропускной способности (с 17.06 по 30.06.2023)
05.06 - 13.06
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | СР: ШР-2СШ-110 АТЭЦ-2ц | с переводом на ОВ | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
05.06 - 05.06
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | СР: ШР-2СШ-110 АТЭЦ-1ц | с переводом на ОВ | 06.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
06.06 - 06.06
ВВ-110 АТ-5 | СР: ШР-2 СШ-110 АТ-5. | с переводом на ОВ | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
07.06 - 07.06
ОВВ-110 | ТР: ШР-2 СШ-110 ОВВ. Перестройка уставок для ВВ-110 Советская |  | 08.06.23 | 08.06.23 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
08.06 - 08.06
АТ-2 | ВПр при вводе в работу АТ-1. |  | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 04:00
09.06 - 09.06
ВВ-110 Советская | СР: ШР-2 СШ-110 Советская. | с переводом на ОВ | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
09.06 - 09.06
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Связная |  | 10.06.23 | 10.06.23 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
10.06 - 10.06
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТР: КС ВЛ-330 СтГРЭС ?? цепь ф. А,В,С, ВЧЗ ВЛ-330 Ст.ГРЭС II цепь ф. А,В,С; ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., ЛР 322 (Р-2-15-1), ЛР 320 (Р-3-15-2). ТО в объёме "К" ОАПВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь (АПВ-503). |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 04:00
13.06 - 16.06
В 322 | ТР:ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., ЛР 322. ТО в объёме "К" ОАПВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь (АПВ-503). |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 02:00
13.06 - 16.06
ВВ-110 Связная | СР: ШР-2 СШ-110 Связная. | с переводом на ОВ | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир
13.06 - 13.06
В 320 | ТР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС IIц., ЛР 320. ТР: Шинные опоры 330 кВ подключения ВЛ-330 СтГРЭС - Армавир 2 цепь к ЛР 320. ТО в объёме "К" ОАПВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь (АПВ-503). Восстановление изоляции кабельных линий на вновь смонтированном элегазовом выключателе. |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 02:00
13.06 - 16.06
ТН-110-1СШ | ТР: РТН-110-1 СШ |  | 14.06.23 | 20.06.23 | 7 дн | 04:00
10.06 - 16.06
1СШ-110 | СР: ШР-1 СШ-110 Связная. ТР: ШР-1 СШ-110 Шовгеновская, ШР-1 СШ-110 АТ-1,2, ШР-1 СШ-110 АТ-5, РТН-110-1СШ, Верховой Осмотр: 1 СШ-110 кВ |  | 14.06.23 | 20.06.23 | 7 дн | 04:00 | КубРДУ: Перенесена в связи выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57). УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок.
10.06 - 16.06
ВВ-110 Связная | СР: ШР-1 СШ-110 Связная | с переводом на ОВ | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.06 - 13.06
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР: ШР-1 СШ-110 АТ-1,2. | с переводом на ОВ | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.06 - 14.06
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ШР-1 СШ-110 АТ-5 | с переводом на ОВ | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТР: ЛР 331, ЛР 332, ЛР ВЛ-330 СтГРЭС ? цепь, КС ВЛ-330 СтГРЭС 1 цепь ф. А,В,С, ВЧЗ ВЛ-330 СтГРЭС 1 цепь ф. А,В,С. ТО в объёме "К" ОАПВ ВЛ 330 кВ СтГРЭС 1ц (АПВ-503). | под наведенным напряжением | 18.06.23 | 28.06.23 | 11 дн | 04:00 | ОДУ Юга: Совмещено по срокам с работами на Ставропольской ГРЭС
17.06 - 27.06
В 331 | ТР: ЛР 331, ЛР ВЛ-330 СтГРЭС ? цепь, Шинные опоры 330 кВ подключения ВЛ-330 СтГРЭС - Армавир 1 цепь к ЛР 331. ТО: в объёме "К" ОАПВ ВЛ 330 кВ СтГРЭС 1ц (АПВ-503). |  | 18.06.23 | 28.06.23 | 11 дн | 02:00 | ОДУ Юга: Совмещено по срокам с работами на Ставропольской ГРЭС
17.06 - 27.06
В 332 | ТР: ЛР 332, ЛР ВЛ-330 СтГРЭС 1 цепь ТО в объёме "К" ОАПВ ВЛ 330 кВ СтГРЭС 1ц (АПВ-503). |  | 18.06.23 | 28.06.23 | 11 дн | 02:00 | ОДУ Юга: Совмещено по срокам с работами на Ставропольской ГРЭС
17.06 - 27.06
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Шовгеновская. |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 04:00
15.06 - 15.06
В 310 | ТО в объёме "К1"Комплект РЗА В 310 (ШЭ2710511) |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 02:00
19.06 - 23.06
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ШР-1 СШ-110 Шовгеновская. | с переводом на ОВ | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.06 - 16.06
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Связная. |  | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 04:00
21.06 - 21.06
ВВ-110 КНИИТИМ | ТО: ТТ-110 КНИИТИМ. |  | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 02:00
26.06 - 27.06
ОСШ-110 | Для БВР при ТР: КС ВЛ КНИИТИМ ф. А,В, ВЧЗ ВЛ КНИИТИМ ф. А,В. |  | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 02:00
26.06 - 27.06
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | ТР: КС ВЛ КНИИТИМ ф. А,В, ВЧЗ ВЛ КНИИТИМ ф. А,В ТО ТТ-110 КНИИТИМ. |  | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Армавирских ЭС. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, прогнозной температуре наружного воздуха не выше +32°С
26.06 - 27.06
ВВ-110 Связная | СР: ВВ-110 Связная. ТО в объёме "В" вторичные цепи ТТ-110. | с переводом на ОВ | 22.06.23 | 09.07.23 | 18 дн | 4 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.06 - 05.07.2023
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
2 СШ-110 | ТО: ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ, РТН-110 2СШ, ТР: ШР-110 2СШ БСК, ШР-110 2СШ Химзавод 1ц., ШР-110 2СШ Химзавод 2ц., ШР-110 2СШ Кавказская 2ц, ШР-110 2СШ Кавказская 1ц, ШР-110 2СШ Т-1, ШР-110 2СШ ЖБШ, ШР-110 2СШ Найденовская, ШР-110 2СШ АТ-2, ШР-110 2СШ Т-3 ВВИ:ТН-110 2СШ,ФХА, ХАРГ, РПН ЛРН АТ-2 ФХА, ХАРГ. |  | 21.05.23 | 01.06.23 | 12 дн | 02:00
21.05.2023 - 01.06
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Химзавод 2ц. |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
ШСВВ-110 | СР ШСВВ, ТО: ТТ-110 ШСВВ. ТО РЗА в объеме "К" Комплект резервных защит (МТЗ, ТЗНП, МТО), Автоматика ВВ-110, ТАПВ, ТТ-110 ШСВВ. ВВИ ТТ-110 ШСВВ. |  | 12.06.23 | 23.06.23 | 12 дн | 4
12.06 - 23.06
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ЖБШ. |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.06 - 16.06
ВВ-110 ЖБШ | ТР: ВВ-110 ЖБШ, ЛР-110 ЖБШ ТО: ТТ-110 ЖБШ. Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика ВВ-110, ТАПВ. ТО РЗА в объеме "К". |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.06 - 16.06
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | ТР: ВВ-110 ЖБШ, ЛР-110 ЖБШ, ВЧЗ-110 ЖБШ, КС-110 ЖБШ , РОСШ-110 ЖБШ, ТО: ТТ-110 ЖБШ. ТО вторичных цепей ШОН-1А в объеме "К" |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк
13.06 - 16.06
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 15 | ТР: ВЭ 15; ТО: ТТ 15. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 02:00
29.05.2023 - 02.06
ВЭ 25 | ТР: ВЭ 25; ТО: ТТ 25. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 02:00
29.05.2023 - 02.06
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО: ТН КС ВЛ 500 кВ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ЛР ВЛ 500 кВ Тамань. | <пусто> | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | 02:00
29.05.2023 - 02.06
ВЭ 220 кВ Восточная I ц. | ТО РЗА в объёме "К, ТК": Шкаф, терминал резервных защит ВЛ 220 Восточная 1ц (D60), Шкаф, терминал автоматики ВЭ 220 кВ Восточная Iц (C60). ТО в объёме "В" ТТ 220 кВ Восточная 1ц |  | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР: КС ВЛ Восточная I ц.; ТО: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Восточная 1ц. ТО в объёме "В" ШОН. ВВИ КС ВЛ Восточная 1 ц. |  | 01.06.23 | 09.06.23 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц. | ТР: ВЭ 220 кВ АЭМЗ 1ц.; ТО: ТТ 220 кВ АЭМЗ 1ц. ТО РЗА в объёме "К, ТК": Шкаф, терминал резервных защит ВЛ 220 АЭМЗ 1ц (D60), Шкаф, терминал автоматики ВЭ 220 кВ АЭМЗ Iц (С60). ТО в объёме "В" ТТ 220 кВ АЭМЗ 1ц |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
ОСШ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 кВ АЭМЗ 1ц |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – АЭМЗ I цепь | ТР: ЛР 220 кВ АЭМЗ 1ц., РОСШ 220 кВ АЭМЗ 1ц., КС ВЛ АЭМЗ I ц.; ТО: ВЧЗ ВЛ 220 кВ АЭМЗ 1ц. ТО в объёме "В" ШОН. ВВИ КС 220 АЭМЗ 1ц. |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ВВИ КС ВЛ Кирилловская |  | 13.06.23 | 20.06.23 | 8 дн | 02:00
13.06 - 20.06
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В-1-220 АТ-3 | ТО В-1-220 АТ-3, ТТ-1-220 АТ-3, ТР-1-220 АТ-3 |  | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | 02:00
19.06 - 30.06
В-2-220 АТ-3 | ТО В-2-220 АТ-3, ТТ-2-220 АТ-3, ТР-2-220 АТ-3 |  | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | 12:00
19.06 - 30.06
АТ-3 | ТР: АТ-3, ТО: ОПН 500 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 10 АТ-3, ТТ 220 АТ-3, ТН 10 АТ-3, ТР 220 АТ-3, ШМ 10 кВ АТ-3, ТР-1-220 АТ-3, ТР-2-220 АТ-3. ВВИ АТ-3, Высоковольтных вводов. АГ-12 ч. в связи с ВВИ АТ-3, Высоковольтных вводов |  | 19.06.23 | 30.06.23 | 12 дн | 12:00 | ЧРДУ: Разрешить при условии обеспечения ДДТН АТ-1 (2) ПС 500 кВ Тамань в ПАР АТ-2(1) при максимальном прогнозном перетоке по КС "ОЭС Юга - Крым" 690 МВт.
19.06 - 30.06
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-5 | Ввод в работу через КРУЭ 220 кВ (Демонтаж ошиновки, грозотроса и опоры У 220 2+14. Комплекс работ по установке и ошиновке пролетапортала №2 в существующий портал АТ-5. Комплекс работ металлических стоек ОПН и кабельной муфты. Прокладка ВВ кабеля по эстакаде. Комплекс работ по установке концевых муфт 220 кВ и ОПН 220 кВ АТ-5). В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап". |  | 19.05.23 | 03.06.23 | 16 дн | ВЗ |  | Заявка снята, по согласованию с собственником.
19.05.2023 - 03.06
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Текущий ремонтт: ЛР-220 Брюховецкая, ВЧЗ 220 Брюховецкая ф.А,В,С, КС Брюховецкая ф.В,С. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая. ТО в объёме "В": ВЧ заградители, ВЧ обработка ф.В,С. Отбор проб масла на ФХА: ТН-220 ВЛ Брюховецкая. Отбор проб масла на ХАРГ: ТН-220 ВЛ Брюховецкая (ф.В,С). | под наведенным напряжением | 01.06.23 | 07.06.23 | 7 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк в схеме ремонта ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, а так же в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская, ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская, ВЛ 220 кВ А-20 – А-30
01.06 - 07.06
ВВ-Б1 | Текущий ремонт: Р-Б1-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая, ОПН-220 СШ-Б. ТО в объёме "К": ТТ, Автоматика и ТАПВ ВВ-Б1. |  | 01.06.23 | 07.06.23 | 7 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.06 - 07.06
ВВ-Б2 | Текущий ремонт:Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая,ОПН-220 СШ-Б. |  | 01.06.23 | 07.06.23 | 7 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.06 - 07.06
ВВ-К1 | ТР: ВВ-К1. ТО: ТТ-К1. Работы выполняться не будут. |  | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 04:00 | Заявка снята собственником
07.06 - 09.06
В-Р-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-Р-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "В": Шкаф автоматики и УРОВ В-Р-500 РоАЭС №2 (УРОВ, автоматика выключателя) (ШЭ2710 512), привод. |  | 12.06.23 | 23.06.23 | 12 дн | 04:00
12.06 - 23.06
Р 500 РоАЭС №2 | Дегазация масла: Р 500 РоАЭС №2. Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №2, В-Р-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 РоАЭС №2, ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2. Опробование пожаротушения: Р 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "В": Газовая защита Р 500 РоАЭС №2, Технологические защиты Р 500 РоАЭС №2, КИВ-500 Р 500 РоАЭС №2, Автоматика п/туш.ШЭ2710 121 Р 500 РоАЭС №2, Автоматика управления задвижками Р 500 РоАЭС №2. ВВИ: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ Р 500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ФХА: Р 500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ ф.А (ОК) и ф. С Р 500 РоАЭС №2. |  | 12.06.23 | 23.06.23 | 12 дн | 08:00
12.06 - 23.06
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт: ВЧЗ 330 НчГРЭС ф.А,В,С. Техническое обслуживание: ОПН 330 НчГРЭС, ТН-2-330 НчГРЭС. | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 17.06.23 | 5 дн | 02:00
13.06 - 17.06
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Тихорецк – НПС-1 с отпайками через ОМВ-110 в связи с выводом МВ-110 НПС-1. |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 04:00
19.06 - 23.06
ВВ-С2 | Текущий ремонт: ВВ-С2. Техническое обслуживание: ТТ-С2. ВВИ: ТТ С-2. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 04:00
26.06 - 30.06
В-Р-500 РоАЭС №1 | ТО в объёме "В": Шкаф автоматики и УРОВ В-Р-500 РоАЭС №1 (УРОВ, автоматика выключателя) (ШЭ2710 512), привод, синхронизатор. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга: Для совмещения с работами на ВЛ
01.06 - 05.06
Р 500 РоАЭС №1 | ТО в объёме "В": Газовая защита Р 500 РоАЭС №1, Технологические защиты Р 500 РоАЭС №1, КИВ-500 Р 500 РоАЭС №1, Автоматика п/туш.ШЭ2710 121 Р 500 РоАЭС №1, Автоматика управления задвижками Р 500 РоАЭС №1. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга: Для совмещения с работами на ВЛ
01.06 - 05.06
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Для безопасного выполнения работ при замене выключателя ВЭ 220 Черёмушки. | под наведенным напряжением | 10.05.23 | 15.06.23 | 37 дн | 06:00 | Заявка снята собственником
10.05.2023 - 15.06
ВЭ 220 Черемушки | Замена выключателя на новый. |  | 10.05.23 | 25.06.23 | 47 дн | ВЗ | Заявка снята собственником. По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Центральная в части замены элегазовых выключателей 220 кВ (2 шт.)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга»
10.05.2023 - 25.06
ОВЭ 220 | Для безопасного выполнения работ при замене выключателя ВЭ 220 Черёмушки. |  | 14.05.23 | 05.06.23 | 23 дн | 06:00 | Заявка снята собственником
14.05.2023 - 05.06
ВЭ 220 Ветропарк | Для безопасного выполнения работ при монтаже нового выключателя ВЭ 220 Черёмушки. |  | 25.05.23 | 03.06.23 | 10 дн | 06:00 | Заявка снята собственником
25.05.2023 - 03.06
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | Для безопасного выполнения работ при монтаже нового выключателя ВЭ 220 Черёмушки. | под наведенным напряжением | 25.05.23 | 03.06.23 | 10 дн | 06:00 | Заявка снята собственником
25.05.2023 - 03.06
ТН ОСШ 220кВ | отбор проб масла из ТН 220 ОСШ ф.В |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 04:00
05.06 - 09.06
ОСШ-220кВ | т.р.: РОСШ 220 Ветропарк; РПГ ОКГТ ВЛ 220 Ветропарк ф.С |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
Установка плавки гололеда | т.р.: РПГ ОКГТ ВЛ 220 Ветропарк ф.С |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
ВЭ 220 Ветропарк | ТО УРЗА в объёме "К" привод, ТТ ВЭ 220 Ветропарк |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | т.р.: РОСШ 220 Ветропарк; РПГ ОКГТ ВЛ 220 Ветропарк ф.С ТО УРЗА в объёме "К" ШОН ф.С ВЛ 220 кВ Центральная-Ветропарк. ВВИ КС-220 Ветропарк. | под наведенным напряжением | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | т.р.: ЛР 220 Дагомыс; РОСШ 200 Дагомыс. ТО УРЗА в объёме "К" ШОН ф.С ВЛ 220 кВ Центральная-Ветропарк ВВИ КС-220 Дагомыс. Срок под СЛЭП |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
ВЭ 220 Дагомыс | т.р.: ЛР 220 Дагомыс; РОСШ 200 Дагомыс. ТО УРЗА в объёме "К" привод, ТТ ВЭ 220 Ветропарк. Срок под СЛЭП |  | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
ОСШ-220кВ | т.р.: РОСШ 200 Дагомыс |  | 21.06.23 | 23.06.23 | 3 дн | 02:00
21.06 - 23.06
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская |  | 05.06.23 | 10.06.23 | 6 дн | ВЗ
05.06 - 10.06
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн | ВЗ
12.06 - 16.06
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
2АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. 120 часов Срок ремонта увеличен в связи с проведением работ по ремонту контакторов и приводов РНОА (3 шт.) а/тр-ра 2 АТ |  | 15.05.23 | 14.06.23 | 31 дн | 5
15.05.2023 - 14.06
ЭВ-220 2АТ | ТР ЭВ-220 2АТ, КР ЛР-220 2АТ, КР РОСШ-220 2АТ, АГ в.з. 6 часов |  | 15.05.23 | 14.06.23 | 31 дн | 06:00
15.05.2023 - 14.06
8Т | ТР тр-ра 8Т, ТР тр-ра 28Т, ТР ОПН-220 №1 8Т, ТР ОПН-220 №2 8Т, АГ в.з. 60 часов |  | 21.05.23 | 21.06.23 | 32 дн | 2 | При условии соответствия срокам вывода ПГУ-1
21.05.2023 - 21.06
7Т | ТР тр-ра 7Т, ТР тр-ра 27Т, ТР ОПН-220 №1 7Т, ТР ОПН-220 №2 7Т, АГ в.з. 60 часов |  | 21.05.23 | 21.06.23 | 32 дн | 2 | При условии соответствия срокам вывода ПГУ-1
21.05.2023 - 21.06
ЭВ-220 8Т | ТР ЭВ-220 8Т, ТР ОПН-220 №2 8Т, АГ в.з. 3 часа |  | 21.05.23 | 21.06.23 | 32 дн | 03:00 | При условии соответствия срокам вывода ПГУ-1
21.05.2023 - 21.06
ЭВ-220 7Т | ТР ЭВ-220 7Т, ТР ОПН-220 №2 7Т, КР ШР-220 2 секц.2 СШ 7Т, АГ в.з. 3 часа |  | 21.05.23 | 21.06.23 | 32 дн | 03:00 | При условии соответствия срокам вывода ПГУ-1
21.05.2023 - 21.06
ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская | Техническое обслуживание Комплекта автоматики и УРОВ ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская. |  | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 03:00
01.06 - 01.06
II секц. 2 СШ 220кВ | КР ШР-220 2 секц.2 СШ 7Т; ТР ШР-220 2 секц.2 СШ ШСЭВ-2 |  | 06.06.23 | 09.06.23 | 4 дн | ВЗ
06.06 - 09.06
ШСЭВ-220-2 | ТР ШСЭВ-220-2, АГ в.з. 3 часа |  | 06.06.23 | 09.06.23 | 4 дн | 03:00
06.06 - 09.06
2АТ | Вывод из работы 2АТ на период выполнения работ по капитальному ремонту 1 СШ-110 кВ "из-за особенностей электрической схемы" |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: отказана, совместно с 1 СШ 110 кВ. Отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха, выводу ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
26.06 - 30.06
1 СШ 110 кВ | КР 1 СШ-110кВ, АГ в.з. 4 часа |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха, выводу ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
26.06 - 30.06
ЭВ-110 ЛЭП Кислородный завод | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Кислородный завод. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.06 - 30.06
СЭВ-220 1 СШ | ТР СЭВ-220 1 СШ, АГ в.з. 3 часа |  | 27.06.23 | 28.06.23 | 2 дн | 03:00
27.06 - 28.06
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТО: ТТЛ-Т; ОПН-ВЛ-Т ТР: РВ-30Л; РВ-32Л; РЛ-Т; |  | 18.05.23 | 05.06.23 | 18 дн 11 ч | 02:00 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
18.05.2023 - 05.06
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. | под наведенным напряжением | 07.06.23 | 11.06.23 | 4 дн 14 ч | 08:00 | Срок изменен для несовмещения с ВЛ 220 кВ Р-20-А-20 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
07.06 - 11.06
Объект: ПС 220 кВ А-20
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ТР; ЛР220 Р-20, ВЧЗ220 Р-20, КС220 Р-20 Проф. испытания КС |  | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн | 02:00 | ОДУ Юга: Срок изменен для несовмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 и ВЛ 220 кВ А-20-А-30 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
19.06 - 20.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР; ВЧЗ220 Койсуг, КС220 Койсуг |  | 07.06.23 | 08.06.23 | 2 дн | 02:00 | ОДУ Юга: Срок изменен для несовмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 и ВЛ 220 кВ А-20-А-30 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
21.06 - 22.06
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ТР; ЛР220 А-30, ВЧЗ220 А-30, КС220 А-30 |  | 09.06.23 | 11.06.23 | 3 дн | 02:00 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
07.06 - 09.06
Объект: ПС 220 кВ А-30
2 с. 220 кВ | БВР ТР; ВЧЗ220 А-20, КС220 А-20 |  | 09.06.23 | 11.06.23 | 3 дн | 02:00 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
09.06 - 11.06
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ТР; ВЧЗ220 А-20, КС220 А-20 Проф. испытания КС А-20 |  | 09.06.23 | 11.06.23 | 3 дн | 02:00 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
07.06 - 09.06
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | ТР Р220 Койсуг, РРП 220 Койсуг. |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 02:00 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
19.06 - 23.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | ТР: ЛР220 Койсуг, РРП220 Койсуг БВР: КС КВЛ 220 кВ Койсуг ф.А,В,С. |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 02:00 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
19.06 - 23.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | Проф. испытания КС |  | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
22.06 - 23.06
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | Проф. испытания КС |  | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
22.06 - 23.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | ТО: ЗНК220 Зерновая, КР220 Зерновая, ТН220 Зерновая, ТТ220 Зерновая, ЗНВ КР220 Зерновая. |  | 26.06.23 | 27.06.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
22.06 - 23.06
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТО: ЗНК220 Крыловская, КР220 Крыловская, ТН220 Крыловская, ТТ220 Крыловская, ЗНВ КР220 Крыловская, ТО втор. цепей ТТ/ТН в объёме "В" |  | 28.06.23 | 30.06.23 | 3 дн | 02:00 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
28.06 - 30.06
Объект: РП 220 кВ Волгодонск
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | ТР: КС ВЛ 220 Сальская, ВЧЗ ВЛ 220 Сальская |  | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 дн | 02:00 | РРДУ: перенос срока в связи с невозможностью производства работ в ПЭВТ. | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
06.06 - 06.06
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Межремонтные испытания ЛР220 ВЛ Песчанокопская, ШР220 ВЛ Песчанокопская, ШР 220 ВТ2, ТР 220 Т2, РРП-2-220 |  | 12.06.23 | 16.06.23 | 4 дн 10 ч | 02:00
12.06 - 16.06
СВ 220 | Межремонтные испытания ЛР220 ВЛ Песчанокопская, ШР220 ВЛ Песчанокопская, ШР 220 ВТ2, ТР 220 Т2, РРП-2-220 |  | 12.06.23 | 16.06.23 | 4 дн 10 ч | 02:00
12.06 - 16.06
II СШ 220 кВ | Межремонтные испытания ЛР220 ВЛ Песчанокопская, ШР220 ВЛ Песчанокопская, ШР 220 ВТ2, ТР 220 Т2, РРП-2-220 |  | 12.06.23 | 16.06.23 | 4 дн 10 ч | 02:00
12.06 - 16.06
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Белореченская тяговая
I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт ТТ-110 АСКУЭ ВЛ-Шовгеновская |  | 15.06.23 | 15.06.23 | 9 ч | 01:00
15.06 - 15.06
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-Шовгеновская, ТТ-110 АСКУЭ ВЛ-Шовгеновская |  | 15.06.23 | 15.06.23 | 9 ч | 01:00
15.06 - 15.06
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Техническое обслуживание, испытание и измерения: РПГ-110 ВЛ Туапсе тяговая, КЛ-10 ПГ, РПГ-10, РПГ-110 ВЛ-110 персоналом СочЭС. |  | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 02:00
01.06 - 01.06
МВ-110 ВЛ-Туапсе | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-Туапсе |  | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 01:00
01.06 - 01.06
РП-110 | Текущий ремонт ТТ-110 РРП-100 |  | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 01:00
14.06 - 14.06
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Техническое обслуживание, испытание и измерение: РПГ-110 ВЛ Навагинская персоналом СочЭС. |  | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 дн | 02:00
26.06 - 26.06
Объект: ПС 110 кВ Комсомольская тяговая
I с.ш. 110 кВ | МРИ ТТ-110 АСКУЭ ВЛ Тверская тяговая |  | 14.06.23 | 14.06.23 | 9 ч | 01:00
14.06 - 14.06
РП-110 | МРИ ТБМО-110 АСКУЭ РП |  | 14.06.23 | 14.06.23 | 9 ч | 01:00
14.06 - 14.06
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | МРИ ТБМО-110 АСКУЭ РП |  | 14.06.23 | 14.06.23 | 8 ч | 01:00
14.06 - 14.06
II с.ш. 110 кВ | МРИ ТТ-110 АСКУЭ ВЛ ДМ-8 |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 01:00
19.06 - 19.06
РП-110 | МРИ ТБМО-110 АСКУЭ РП |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 01:00
19.06 - 19.06
Объект: ПС 110 кВ Кривенковская тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение РПГ-110 ВЛ-110 персоналом СочЭС. |  | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 02:00
14.06 - 14.06
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Тек.ремонт разъединителей 1с.ш.110кВ, чистка изоляции. Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП Куринская, РРП1-110 |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 01:00
19.06 - 20.06
I с.ш.-110 | Тек.ремонт разъединителей 1с.ш.110кВ, чистка изоляции. Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП Куринская, РРП1-110 |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 01:00
19.06 - 20.06
РП-110 | Тек.ремонт разъединителей 1с.ш.110кВ, чистка изоляции. Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП Куринская, РРП1-110 |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | 01:00
19.06 - 20.06
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Техническое обслуживание, испытание и измерение: РПГ-110 ВЛ Тверская персоналом СочЭС. |  | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 02:00
02.06 - 02.06
Объект: ПС 110 кВ Навагинская тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: РПГ-110 ВЛ-110, ЗКР-110 ВЛ Гойтх, КЛ-10 ПГ, В-10 ПГ персоналом СочЭС. |  | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 02:00
27.06 - 27.06
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ. |  | 02.06.23 | 02.06.23 | 9 ч | 02:00
02.06 - 02.06
ЭВ-110 КВЛ ТНПЗ | Проверка АПВ персоналом СочЭС. |  | 02.06.23 | 02.06.23 | 9 ч | 00:05
02.06 - 02.06
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
2 СШ-110 | Текущий ремонт РТН 110 2СШ |  | 01.06.23 | 02.06.23 | 1 дн 11 ч | 02:00
01.06 - 02.06
1 СШ-110 | текущий ремонт ШР-110 1СШ ОМВ, ШР-110 1СШ ВЛ Фанагорийская, Р-1СШ ШСМВ-110, РТН 110 1СШ |  | 06.06.23 | 16.06.23 | 11 дн | 02:00
06.06 - 16.06
ШСМВ-110 | ТР Р-1СШ ШСМВ-110 |  | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
ШСМВ-110 | ТР Р-1СШ ШСМВ-110, проф.контроль РЗиА ШСМВ-110 |  | 07.06.23 | 08.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
07.06 - 08.06
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ |  | 12.06.23 | 13.06.23 | 2 дн | 02:00
12.06 - 13.06
ОМВ-110 | Текущий ремонт ТТ ОМВ-110, ШР-110 1СШ ОМВ |  | 12.06.23 | 13.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
12.06 - 13.06
МВ-110 Фанагорийская | ТР ШР-110 1СШ ВЛ Фанагорийская, ТТ МВ 110 ВЛ Фанагорийская |  | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 дн | 02:00
14.06 - 16.06
Объект: ПС 220 кВ Тверская
1 СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-1-110 АТ-2 |  | 05.06.23 | 05.06.23 | 9 ч | 04:00
05.06 - 05.06
2 СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-2-110 АТ-2 |  | 07.06.23 | 07.06.23 | 9 ч | 04:00
07.06 - 07.06
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО |  | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
27.06 - 28.06
Объект: ПС 110 кВ Зеленчук
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-III, Л-92-Л. |  | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81). УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
21.06 - 24.06
Объект: ПС 110 кВ Курджиново
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л, Л-81-I. |  | 14.06.23 | 17.06.23 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
26.06 - 29.06
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л. |  | 14.06.23 | 17.06.23 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
26.06 - 29.06
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л, П-1-II. |  | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81). УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
21.06 - 24.06
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 12.06.23 | 13.06.23 | 1 дн 10 ч | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
19.06 - 20.06
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | Текущий ремонт ЛР-330-15, ЗРЛ-330-15, ТН-330-15, ЗРТН-330-15, РВ-330-15, ЗРВ-330-15-I, РВ-302-II, ЗРВ-302-II, ТТ-ВВ-330-15, ТТ-ВВ-302, ВЧЗ-330-15 (ф. В), КС-330-15 (ф. В), РВМК-330-15 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставро-польская ГРЭС - Армавир II цепь |  | 05.06.23 | 16.06.23 | 12 дн | 04:00 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
05.06 - 16.06
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Текущий ремонт ТТ ВВ-330-14, ТН-330-14, ЛР-330-14, РВ-330-14, РВ-304-I, ЗРТН-330-14, ЗРЛ-330-14, ЗРВ-330-14-II,ЗРВ-304-I, ВЧЗ-330-14 (ф. А,В), КС-330-14 (ф. А,В) , РВМК-330-14 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь |  | 17.06.23 | 28.06.23 | 12 дн | 04:00 | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
17.06 - 28.06
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Черемушки – Северная | ТВК осмотр |  | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 00:30
01.06 - 01.06
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена ГЗТ на ОКГТ на участке от ПС 500 кв Центральная до Р-110Ц | с включением на ночь | 02.06.23 | 04.06.23 | 3 дн | 01:00
02.06 - 04.06
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | Установка ПЗУ, замена изоляторов на участке ЛабЭС | с включением на ночь | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн | 02:00
05.06 - 07.06
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена сцепной арматуры установки ГВ на опорах 192-243 |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс
08.06 - 12.06
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | ТВК осмотр |  | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 00:30
09.06 - 09.06
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | замена ГЗТ | с включением на ночь | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | 02:00
13.06 - 23.06
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Установка ПЗУ, замена изоляторов на участке ЛабЭС | с включением на ночь | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2
14.06 - 16.06
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | восстановление обрешетки на опорах 196-210 | с включением на ночь | 01.06.23 | 12.06.23 | 12 дн | 01:00
01.06 - 12.06
Объект: ПС 110 кВ Ерик
2СШ-110 | СР Р-2СШ СВЭ-110 |  | 19.06.23 | 22.06.23 | 4 дн | 08:00
19.06 - 22.06
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | СР ЛР-110 ВЛ Тверская |  | 19.06.23 | 22.06.23 | 4 дн | 08:00
19.06 - 22.06
СВЭ-110 | СР Р-2СШ СВЭ-110 |  | 19.06.23 | 22.06.23 | 4 дн | 08:00
19.06 - 22.06
1СШ-110 | ТР ШР-110, ЛР-110, Р-1СШ СВЭ-110 |  | 27.06.23 | 30.06.23 | 4 дн | 08:00
27.06 - 30.06
СВЭ-110 | СР Р-1СШ СВЭ-110 |  | 27.06.23 | 30.06.23 | 4 дн | 08:00
27.06 - 30.06
ВЛ 110 кВ ПДК- Ерик | СР ЛР-110 ВЛ ПДК |  | 27.06.23 | 30.06.23 | 4 дн | 08:00
27.06 - 30.06
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Центральная-Северная |  | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
08.06 - 08.06
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
В-110 кВ ВЛ Центральная | в/в испытания В-110 ВЛ Центральная | с переводом на ОВ | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.06 - 14.06
В-110 кВ ВЛ Северная | в/в испытания , "О" ТАПВ В-110 ВЛ Северная | с переводом на ОВ | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ, Найденовская - ГНС-1, ГНС-1 - Прогресс перед капремонтом на ПС 110 кВ КНИИТИМ |  | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн | 00:20 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, прогнозной температуре наружного воздуха не выше +32°С
26.06 - 26.06
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ, КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская перед капремонтом на ПС 110 кВ КНИИТИМ |  | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 00:20 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
02.06 - 02.06
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | Замена изоляторов на опорах № 1-18, чистка трассы в пролетах опор № 1-18. Выводятся из работы ТИ, ТС пс ЗТВС. | под наведенным напряжением | 07.06.23 | 08.06.23 | 2 дн | 02:00
07.06 - 08.06
ВЛ 110 кВ Дивная – Коноково тяговая | Замена изоляторов на опорах №1-101, чистка трас-сы в пролетах опор № 1-101, измерение сопро-тивления заземляющих устройств опор №100,101 | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2
01.06 - 02.06
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Замена изоляторов на опорах № 1-6, чистка трассы в пролетах опор № 1-6, измерение сопротивления заземляющих устройств опор №25, 26, 27. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС, ПС 35 кВ Трехсельская, Подлесная в протоколе КОМПАС | под наведенным напряжением | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2
19.06 - 20.06
Объект: ПС 110 кВ КНИИТИМ
1СШ-110 | Капремонт Р1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, профисытания, масла | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 04:00
05.06 - 09.06
СМВ-110 | Капремонт Р1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110; профиспытания, масла; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская; вторичных цепей ТН-110 1СШ. С включением РП-110 | с включением ремонтной перемычки | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 04:00
05.06 - 09.06
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Капремонт ЛР-110 Прогресс, РРП-1-110, ШР-110 1СШ; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,В,С Прогресс, ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110 |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, прогнозной температуре наружного воздуха не выше +32°С
21.06 - 24.06
1СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Прогресс, РРП-1-110, ШР-110 1СШ; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,В,С Прогресс, ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110 |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, прогнозной температуре наружного воздуха не выше +32°С
21.06 - 24.06
СМВ-110 | Капремонт присоединений 1СШ-110 |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 04:00
21.06 - 24.06
РП-110 | Капремонт ЛР-110 Прогресс, РРП-1-110, ШР-110 1СШ; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,В,С Прогресс, ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110 |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 04:00
21.06 - 24.06
2СШ-110 | Капремонт СМВ-110, Р 2СШ СМВ-110; текущий ремонт ТТ-2 СМВ-110, ТН-110 2СШ, профиспытания, масла | с включением ремонтной перемычки | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: с включением РП
13.06 - 17.06
СМВ-110 | Капремонт СМВ-110, Р 2СШ СМВ-110; текущий ремонт ТТ-2 СМВ-110, ТН-110 2СШ, профиспытания, масла; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ, ТАПВ СМВ-110; вторичных цепей ТН-110 2СШ. С включением РП-110 | с включением ремонтной перемычки | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: с включением РП
13.06 - 17.06
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Капремонт ЛР-110 Армавир, РРП-2-110, ШР-110 2СШ, ШР-110 Т-2; текущий ремонт ВЧЗ ф. А,В,С Армавир |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, прогнозной температуре наружного воздуха не выше +32°С
26.06 - 30.06
2СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Армавир, РРП-2-110, ШР-110 2СШ, ШР-110 Т-2; текущий ремонт ВЧЗ ф. А,В,С Армавир |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, прогнозной температуре наружного воздуха не выше +32°С
26.06 - 30.06
СМВ-110 | Капремонт присоединений 2СШ-110 |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 04:00
26.06 - 30.06
РП-110 | Капремонт ЛР-110 Армавир, РРП-2-110, ШР-110 2СШ; текущий ремонт ВЧЗ ф. А,В,С Армавир |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 04:00
26.06 - 30.06
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | На ПС 110 кВ КНИИТИМ опробование СМВ-110 после капремонта |  | 23.06.23 | 23.06.23 | 2 ч | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, прогнозной температуре наружного воздуха не выше +32°С
23.06 - 23.06
СМВ-110 | На ПС 110 кВ КНИИТИМ опробование СМВ-110 после капремонта |  | 23.06.23 | 23.06.23 | 2 ч | 01:00
23.06 - 23.06
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | Для реализации титула «Модернизация ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I, II цепи в объёме замены провода АС-300 на провод с большей пропускной способностью на участке от Краснодарской ТЭЦ до расположения ПС 220 кВ Восточная промзона |  | 01.06.23 | 04.06.23 | 4 дн | 02:00
01.06 - 04.06
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | ТР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная на ПС 110/10 кВ Водохранилище, ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная на ПС 110/35/10 кВ Водохранилище |  | 16.06.23 | 16.06.23 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
06.06 - 06.06
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | КР ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Тверская, замена ГЗТ, усиление тросостоек |  | 01.06.23 | 01.06.23 | 9 ч | 04:00
01.06 - 01.06
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | КР ВЛ 220 кВ КраснодарскаяТЭЦ-Тверская |  | 01.06.23 | 12.06.23 | 11 дн | 02:00
01.06 - 12.06
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-1 |  | 05.06.23 | 05.06.23 | 12 ч | 02:00
05.06 - 05.06
Объект: ПС 110 кВ Южная (КЭС)
СМВ-110 | СР СМВ-110 |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 9 ч | 1 |  | КубРДУ: отказана, работы выполняются в мае з. №7553/5963
19.06 - 23.06
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Замер наведенного напряжения в пролете опор № 590-591 (на участке Армавирских ЭС). |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок
19.06 - 19.06
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод СМВ-12-110 и СМВ-23-110 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
26.06 - 30.06
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | СР Р-1СШ СМВ-110. Проверка РЗА |  | 05.06.23 | 10.06.23 | 6 дн | 02:00
05.06 - 10.06
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | СР ЛР-110 ВЛ Лабинск-1, РРП-1-110 |  | 05.06.23 | 10.06.23 | 6 дн | 02:00
05.06 - 10.06
1СШ-110 кВ | СР ШР-110 Т-1, Р-1СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Лабинск-1. Для БВР по СР МВ-110 Т-1. |  | 05.06.23 | 10.06.23 | 6 дн | 02:00
05.06 - 10.06
РП-110 | СР РРП-1-110 |  | 05.06.23 | 10.06.23 | 6 дн | 02:00
05.06 - 10.06
СМВ-110 | СР Р-2СШ СМВ-110 |  | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн | 02:00
12.06 - 16.06
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | СР РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ Родниковская |  | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн | 02:00
12.06 - 16.06
2СШ-110 кВ | СР ШР-110 Т-2, Р-2СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Родниковская |  | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн | 02:00
12.06 - 16.06
РП-110 | СР РРП-2-110 |  | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн | 02:00
12.06 - 16.06
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-12-110 | СР СМВ-12-110 |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 08:00
01.06 - 05.06
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом СМВ-12-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 08:00
01.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | СР ЛР-110 ВЛ Курджиново |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
26.06 - 30.06
2 СШ-110 кВ | СР Р-2СШ СМВ-12-110, Р-2СШ СМВ-23-110, ЛР-110 ВЛ Курджиново, ТР ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново, ТН-110 2СШ |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
26.06 - 30.06
СМВ-12-110 | СР Р-2СШ СМВ-12-110. Проверка РЗА. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00 |  | Отказана совместно с 2 СШ-110 кВ
26.06 - 30.06
СМВ-23-110 | СР СМВ-23-110. СР Р-2СШ СМВ-23-110. Проверка РЗА. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 08:00 | КубРДУ: СР Р-2СШ СМВ-23-110 отказан совместно с 2 СШ-110 кВ
06.06 - 10.06
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Не в транзите в связи с выводом СМВ-23-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 08:00 |  | Отказана совместно с 2 СШ-110 кВ
26.06 - 30.06
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
СМВ-110 | Средний ремонт |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 4 дн 8 ч | 3
19.06 - 23.06
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110, ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 кВ ВЛ Славянская, ШР 1СШ-110 кВ ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. Профилактические испытания: МВ-110 ВЛ "Старонижестеблиевская", МВ-110 ВЛ "Центральная", В-110 ВЛ "Кирова", В-110 ВЛ "Славянская 220", ТН 1СШ-110. |  | 19.06.23 | 27.06.23 | 9 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Славянское"
19.06 - 27.06
ОСШ-110 кВ | Техническое обслуживание ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, РОСШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Кирова, РОСШ-110 ВЛ Кирова, РОСШ СОМВ-110, ТН ОСШ-110., ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ.ЛР-110 ВЛ Центральная, РОСШ-110 ВЛ Центральная, ЛР-110 ВЛ Славянская, РОСШ-110 ВЛ Славянская |  | 19.06.23 | 27.06.23 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 СШ-110 кВ
19.06 - 27.06
СОМВ-110 | Текущий ремонт Р 1СШ СОМВ-110, РОСШ-110 СОМВ |  | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 СШ-110 кВ
20.06 - 20.06
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | Техническое обслуживание ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ |  | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Славянское"
21.06 - 21.06
МВ-110 ВЛ ПТФ | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ |  | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 СШ-110 кВ
21.06 - 21.06
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Техническое обслуживание ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, РОСШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская |  | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Славянское"
22.06 - 22.06
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, РОСШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская. Профилактические испытания МВ-110 кВ ВЛ Старонижестеблиевская |  | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 СШ-110 кВ
22.06 - 22.06
В-110 кВ ВЛ Славянская | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 кВ ВЛ Славянская, ЛР-110 ВЛ Славянская, РОСШ-110 ВЛ Славянская Профилактические испытания В-110 кВ ВЛ Славянская |  | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 СШ-110 кВ
26.06 - 26.06
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская | Техническое обслуживание ЛР-110 ВЛ Славянская, РОСШ-110 ВЛ Славянская |  | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Славянское"
26.06 - 26.06
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Техническое обслуживание ЛР-110 ВЛ Кирова, РОСШ-110 ВЛ Кирова |  | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении "Славянское"
27.06 - 27.06
В-110 кВ ВЛ Кирова | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 кВ ВЛ Кирова, ЛР-110 ВЛ Славянская, РОСШ-110 ВЛ Славянская |  | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказано совместно с 1 СШ-110 кВ
27.06 - 27.06
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-2 | Техническое обслуживание АТ-2 |  | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 02:00
13.06 - 14.06
В 110 Портовая тяговая | Вынужденный простой В-110 Портовая тяговая в связи с изменением уставок комплекта основной и резервных защит и комплекта резервных защит и АУВ ВЛ 110 Порт-Портовая Тяговая (ШЭ2607 016, ШЭ2607 093) согласно письму Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ №Р28-б1-II-19-956 от 10.04.2023 |  | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн | 01:00
14.06 - 15.06
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | ТВК, создание режима Для проведения ТВК на ПС 220 кВ Вышестеблиевская отключить ВЭ-110 кВ АТ-1, ВЭ-1 110 АТ-3 |  | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.06 - 15.06
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 КВЛ Сочинская ТЭС при различных схемах заземления. | под наведенным напряжением | 26.06.23 | 26.06.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
13.06 - 13.06
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ КПГЭС при различных схемах зазаемления. | под наведенным напряжением | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 00:30
19.06 - 19.06
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ Дагомыс при различных схемах зазаемления. | под наведенным напряжением | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 00:30
20.06 - 20.06
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ Пасечная при различных схемах зазаемления. | под наведенным напряжением | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн | 00:30
21.06 - 21.06
Объект: ПС 110 кВ Волконка
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ Магри тяговая при различных схемах зазаемления. | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
07.06 - 07.06
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ Головинка при различных схемах зазаемления. | под наведенным напряжением | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
08.06 - 08.06
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Техническое обслуживание: РПГ-110 ВЛ Туапсе тяговая, КЛ-10, РПГ-10, РПГ-110-110. Испытание и измерение: КЛ-10, РПГ-10 персоналом СочЭС. | под наведенным напряжением | 06.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ СКЖД
01.06 - 01.06
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Техническое обслуживание, испытание и измерение РПГ-110 ВЛ Навагинская,РПГ-10, КЛ-10, РПГ-10, РПГ-110-110, ЗКР-110 ВЛ-Гойтх. Испытание и измерение: РПГ-10, КЛ-10, РПГ-10 персоналом СочЭС. | под наведенным напряжением | 08.06.23 | 08.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ СКЖД
26.06 - 26.06
Объект: ПС 110 кВ Головинка
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ Головинка при различных схемах зазаемления. | под наведенным напряжением | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
09.06 - 09.06
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 КВЛ Псоу при различных схемах зазаемления. |  | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 00:30
14.06 - 14.06
Объект: ПС 110 кВ Кривенковская тяговая
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Техническое обслуживание РПГ-10тр, КЛ-10кВ, РПГ-110 ВЛ-110. Испытание и измерение: РПГ-10тр, КЛ-10кВ персоналом СЭС. | под наведенным напряжением | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 02:00
14.06 - 14.06
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Техническое обслуживание РПГ-110 ВЛ Тверская, ШР-1 ПГ, КЛ-10-ФПГ, РПГ-10, В-10 ПГ. Испытание и измерение: КЛ-10-ФПГ, РПГ-10, В-10 ПГ персоналом СочЭС. | под наведенным напряжением | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ СКЖД
02.06 - 02.06
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Техническое обслуживание РПГ-110 ВЛ Кривенковская тяговая, КЛ-10. Испытание и измерение: КЛ-10 персоналом СочЭС. | под наведенным напряжением | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 02:00
20.06 - 20.06
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Отключить кратковременно СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Лазурная для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 00:15
16.06 - 16.06
Объект: ПС 110 кВ Лоо
II СШ 110 | Средний ремонт и ВВИ: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.А. Текущий ремонт ТТ-110 Т-2. БВР по среднему ремонту Т-2. | с включением ремонтной перемычки | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
26.06 - 30.06
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ Хоста при различных схемах зазаемления. | под наведенным напряжением | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн | 00:30
22.06 - 22.06
Объект: ПС 110 кВ Навагинская тяговая
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Техническое обслуживание, испытание и измерение РПГ-110-ВЛ-110. ЗКР-110ВЛ Гойтх персоналом СЭС. | под наведенным напряжением | 08.06.23 | 08.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ СКЖД
26.06 - 26.06
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Отключить кратковременно СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Ольгинка для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. | под наведенным напряжением | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 00:15
16.06 - 16.06
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 КВЛ Сочинская ТЭС 1ц. при различных схемах заземления. | под наведенным напряжением | 27.06.23 | 27.06.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
14.06 - 14.06
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 КВЛ Сочинская ТЭС 2ц. при различных схемах заземления. | под наведенным напряжением | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
15.06 - 15.06
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ Вишневая при различных схемах заземления. | под наведенным напряжением | 29.06.23 | 29.06.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
16.06 - 16.06
Объект: ПС 110 кВ Терминал
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 КВЛ Шепси-Туапсе тяговая тяговая при различных схемах зазаемления. | под наведенным напряжением | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал
05.06 - 05.06
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая, РРП-II-110, ЗКР-110 ВЛ Небуг | под наведенным напряжением | 01.06.23 | 03.06.23 | 3 дн | ВЗ
01.06 - 03.06
СМВ-110 | Средний ремонт Р I СШ СМВ-110 |  | 01.06.23 | 03.06.23 | 3 дн | 02:00
01.06 - 03.06
II СШ 110 | Средний ремонт ШР-110 Т-2, РТН-110 II СШ, Р II СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Небуг. Испытание и измерение: ОПН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, РТН-110 II СШ, Р II СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Небуг. |  | 01.06.23 | 03.06.23 | 3 дн | 02:00
01.06 - 03.06
РП-110 | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая, РРП-II-110, ЗКР-110 ВЛ Небуг |  | 01.06.23 | 03.06.23 | 3 дн | 02:00
01.06 - 03.06
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ КПГЭС при различных схемах зазаемления. | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00
13.06 - 13.06
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ Кудепста при различных схемах зазаемления. | под наведенным напряжением | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 00:30
14.06 - 14.06
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ Адлер при различных схемах заземления. | под наведенным напряжением | 30.06.23 | 30.06.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
16.06 - 16.06
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Замена ГЗТ, замена изоляторов и линейной арматуры, верховой осмотр: опоры № 221, 249, 252, 268, 263, 272, 283, 284, 287, 281, 301, 305, 306, 316, 318, 320, 357, 265, 280, 311, 313, 249, 271, 347. | под наведенным напряжением | 01.06.23 | 10.06.23 | 10 дн | 02:00
01.06 - 10.06
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замена изоляторов: опоры № 60-67. | под наведенным напряжением | 01.06.23 | 03.06.23 | 3 дн | 02:00
01.06 - 03.06
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Замена изоляторов на оп. №3, 6, 8, 53, 99. | под наведенным напряжением | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00
05.06 - 09.06
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая -Гойтх тяговая ПС 110 кВ Водозабор при различных схемах зазаемления. |  | 06.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ СКЖД
01.06 - 01.06
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Замена изоляторов на опорах №175-192 персоналом АдЭС. Заявлено АдЭС. | под наведенным напряжением | 06.06.23 | 13.06.23 | 8 дн | 02:00
06.06 - 13.06
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий Ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 (с включением на ночь). |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.06 - 16.06
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Регулировка стрелы провеса ГЗТ, верховой осмотр, замена изоляторов: опоры № 116-126. | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Горячий Ключ
07.06 - 09.06
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Замена ОПН на опоре 8ю. | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00
13.06 - 13.06
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | ТО коробов (заземления, транспозиции) КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН КЛ; испытания оболочек КЛ; проверка на целостность металлической связи между заземлителями кабельных линий на напряжение 110 кВ и нейтралью трансформатора на участке КЛ: опора № 48 (43) - ПС 110 кВ Адлер. | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками
14.06 - 16.06
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | БВР по замене муфты ВОЛС на опоре № 448 персоналом подрядной организации. | под наведенным напряжением | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 дн | 02:00
14.06 - 16.06
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Замена провода, изоляторов, линейной арматуры: опоры № 203-205. Замер наведенного напряжения 291, 7. | под наведенным напряжением | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | 02:00
19.06 - 23.06
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 (с включением на ночь). |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.06 - 19.06
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | ТО коробов (заземления, транспозиции) КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН КЛ; испытания оболочек КЛ; проверка на целостность металлической связи между заземлителями кабельных линий на напряжение 110 кВ и нейтралью трансформатора на участке КЛ: опора № 49 (44) - ПС 110 кВ Адлер. | под наведенным напряжением | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн | 02:00
19.06 - 21.06
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 (с включением на ночь). |  | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.06 - 20.06
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2 (с включением на ночь). |  | 21.06.23 | 30.06.23 | 10 дн | 00:01 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.06 - 30.06
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Замена ГЗТ, замена изоляторов и линейной арматуры, верховой осмотр: опоры № 1-11-224. | под наведенным напряжением | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00
26.06 - 30.06
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Не в транзите, в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 01.06.23 | 02.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
01.06 - 02.06
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Т.Р. ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, Т.О. МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 01.06.23 | 02.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
01.06 - 02.06
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите, в связи с ремонтом СМВ-110. |  | 06.06.23 | 07.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая с 01.06. по 02.06.2023, АТ-1и 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая с 05.06. по 12.06.2023, 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Славянская с 13.06. по 17.06.2023, а так же в связи с превышением МДП в КС "Славянское" в период прохождения экстремально высоких температур наружного воздуха (выше +30°С) и летнего максимума нагрузок.
06.06 - 07.06
СМВ-110 | Т.Р. ТТ-110 СМВ, Т.О. СМВ-110, пров. РЗА. |  | 06.06.23 | 07.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая с 01.06. по 02.06.2023, АТ-1и 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая с 05.06. по 12.06.2023, 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Славянская с 13.06. по 17.06.2023, а так же в связи с превышением МДП в КС "Славянское" в период прохождения экстремально высоких температур наружного воздуха (выше +30°С) и летнего максимума нагрузок.
06.06 - 07.06
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите, в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Гривеннская. |  | 08.06.23 | 09.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая с 01.06. по 02.06.2023, АТ-1и 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая с 05.06. по 12.06.2023, 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Славянская с 13.06. по 17.06.2023, а так же в связи с превышением МДП в КС "Славянское" в период прохождения экстремально высоких температур наружного воздуха (выше +30°С) и летнего максимума нагрузок.
08.06 - 09.06
МВ-110 ВЛ Гривенская | Т.Р. ТТ-110 ВЛ Гривенская, Т.О. МВ-110 ВЛ Гривенская. |  | 08.06.23 | 09.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
08.06 - 09.06
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Не в транзите, в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
19.06 - 20.06
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Т.Р. ТТ-110 ВЛ Новонекрасовская, Т.О. МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 19.06.23 | 20.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
19.06 - 20.06
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
I сш-110 кВ | Средний ремонт ШР-110 Т-1, Р-1 сш СМВ-110 (с заменой ИОС-110). | с включением ремонтной перемычки | 03.06.23 | 09.06.23 | 6 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
03.06 - 09.06
СМВ-110 | Средний ремонт Р-1 сш СМВ-110 (с заменой ИОС-110). | с включением ремонтной перемычки | 06.06.23 | 09.06.23 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
06.06 - 09.06
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Приморско-Ахтарская, РРП-1-110 (с заменой ИОС-110). |  | 13.06.23 | 19.06.23 | 6 дн 9 ч | 02:00
13.06 - 19.06
I сш-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Приморско-Ахтарская (с заменой ИОС-110). |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 9 ч | 02:00
13.06 - 16.06
РП-110 | Средний ремонт РРП-1-110 (с заменой ИОС-110). |  | 16.06.23 | 19.06.23 | 3 дн 9 ч | 02:00
16.06 - 19.06
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лебеди, РРП-2-110 (с заменой ИОС-110). |  | 19.06.23 | 24.06.23 | 5 дн 9 ч | 02:00
19.06 - 24.06
II сш-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лебеди (с заменой ИОС-110). |  | 19.06.23 | 21.06.23 | 2 дн 9 ч | 02:00
19.06 - 21.06
РП-110 | Средний ремонт . РРП-2-110 (с заменой ИОС-110). |  | 22.06.23 | 24.06.23 | 2 дн 9 ч | 02:00
22.06 - 24.06
СМВ-110 | Средний ремонт Р-2 сш СМВ-110 (с заменой ИОС-110). | с включением ремонтной перемычки | 24.06.23 | 27.06.23 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
24.06 - 27.06
II сш-110 кВ | Средний ремонт Р-2 сш СМВ-110 (с заменой ИОС-110). | с включением ремонтной перемычки | 24.06.23 | 27.06.23 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
24.06 - 27.06
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
I сш-110 кВ | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Крыловская, ШР-110 Т-1, ТН-110 1 сш, Р-1 сш СМВ-110 I-II,ТТ-110 ВЛ Крыловская. |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 4 дн 16 ч | 02:00 |  | КубРДУ:отказана, работы выполняются в мае з. №6878/5408. В сводном графике ремонтов на май, ВЛ разрешена с 22.05. по 26.05.2023
29.05.2023 - 02.06
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Не в транзите, на время ремонта 1 СШ-110. |  | 30.05.23 | 02.06.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I сш-110 кВ
30.05.2023 - 02.06
СМВ-110 I-II | Т.Р. Р-I сш СМВ-110 I-II, Т.О. СМВ-110 I-II, пров. РЗА. |  | 01.06.23 | 02.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с I сш-110 кВ
01.06 - 02.06
II сш-110 кВ | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Газоаппарат, Р-II сш СМВ-110 II-III, Р-II сш СМВ-110 I-II, ШР-II сш-110 РП, ТН-110 2 сш. |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.06 - 09.06
СМВ-110 I-II | Т.Р. Р-II сш СМВ-110 I-II. |  | 05.06.23 | 06.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.06 - 06.06
СМВ-110 II-III | Т.Р. Р-II сш СМВ-110 II-III. |  | 07.06.23 | 08.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.06 - 08.06
РП-110 | Т.Р. РРП-II-110. |  | 15.06.23 | 16.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
15.06 - 16.06
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Не в транзите, в ремонте 3 СШ-110. |  | 26.06.23 | 29.06.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с III сш-110 кВ
26.06 - 29.06
III сш-110 кВ | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Переясловская, Р-III сш СМВ-110 II-III, ШР-110 Т-2, ТН-110 3 сш. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая при прохождении летнего максимума нагрузок.
26.06 - 30.06
СМВ-110 II-III | С.Р. СМВ-110, Т.Р. Р-III сш СМВ-110 II-III, ТТ-110 СМВ-110 II-III, проверка РЗА. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 4 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с III сш-110 кВ
26.06 - 30.06
РП-110 | Т.Р. РРП-I-110. |  | 26.06.23 | 27.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
13.06 - 14.06
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Переясловская, в/ч обработки. |  | 29.06.23 | 30.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая при прохождении летнего максимума нагрузок.
29.06 - 30.06
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, вырубка деревьев. |  | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана, в связи с выводом 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая, ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская, ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская
05.06 - 09.06
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Для проведения тепловизионного контроля ВЛ 110 кВ Лебеди-Новонекрасовская, Новонекрасовская-Приморско-Ахтарская, Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская с отпайками перед работами на ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская. |  | 05.06.23 | 05.06.23 | 23 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана, в связи с выводом 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая. Схему для проведения ТВК согласовать при подаче диспетчерской заявки на ТВК ВЛ.
05.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов, вырубка деревьев. | под наведенным напряжением | 05.06.23 | 06.06.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 | Заявка снята собственником
05.06 - 06.06
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена опоры, замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 29.05.23 | 01.06.23 | 3 дн 9 ч | 04:00 |  | КубРДУ:отказана, работы выполняются в мае з. №7115/5522. В сводном графике ремонтов на май, ВЛ разрешена с 22.05. по 25.05.2023
29.05.2023 - 01.06
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 13.06.23 | 17.06.23 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
19.06 - 23.06
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 13.06.23 | 17.06.23 | 4 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
19.06 - 23.06
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | ТО | под наведенным напряжением | 19.06.23 | 20.06.23 | 1 дн 11 ч | 02:00
19.06 - 20.06
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Испытание КС ВЛ-110 Гостагаевская |  | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 01:00
05.06 - 05.06
СОМВ-110 | Испытание СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ |  | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с объединением 1 СШ-110 и 2 СШ-110
09.06 - 09.06
МВ-110 Джигинская | Испытание ТТ-110 Джигинская | с переводом на ОВ | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.06 - 16.06
Объект: ПС 110 кВ Никитинская
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | ТО КС ВЛ-110 Крымская ПТФ, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская ПТФ, ЛР-110 Крымская ПТФ, замер наведенного напряжения на ЛР-110 Крымская ПТФ. |  | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
06.06 - 07.06
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | ТО ЛР-110 Сухой Порт, Р1 сш СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1 сш. |  | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Крымская
26.06 - 28.06
СМВ-110 | ТО Р 2 сш СМВ-110, СМВ-110.Р 1 сш СМВ-110 |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1СШ-110, 2СШ-110
26.06 - 30.06
РП-110 | ТО РРП-2-110, ТО РРП-1-110. |  | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1СШ-110, 2СШ-110
26.06 - 30.06
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | ТО КС ВЛ-110 Сухой Порт, ВЧЗ ВЛ-110 Сухой Порт, ЛР-110 Сухой Порт, замер наведенного напряжения на ЛР-110 Сухой Порт. |  | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1СШ-110, 2СШ-110
26.06 - 28.06
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | ТО КС ВЛ-110 А-4, ВЧЗ ВЛ-110 А-4, ЛР-110 А-4, РРП-2-110, замер наведенного напряжения на ЛР-110 А-4. |  | 29.06.23 | 30.06.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1СШ-110, 2СШ-110
29.06 - 30.06
2СШ-110 | ТО ЛР-110 А-4, Р2 сш СМВ-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 2 сш. |  | 29.06.23 | 30.06.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Крымская
29.06 - 30.06
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | ТО Р 1 cш СМВ-110, ТТ-110-1 СМВ |  | 06.06.23 | 08.06.23 | 3 дн | 02:00
06.06 - 08.06
1 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 А-4, Р 1 cш СМВ-110, РТН-110 1 cш, ШР-110 Т-1. |  | 06.06.23 | 08.06.23 | 3 дн | 02:00
06.06 - 08.06
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | ТО КС ВЛ-110 А-4, ВЧЗ ВЛ-110 А-4, ЛР-110 А-4, замер наведенного напряжения на ЛР-110 А-4. |  | 06.06.23 | 08.06.23 | 3 дн | 02:00
06.06 - 08.06
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТО ЛР-110 Славянская, замер наведенного напряжения на ЛР-110 Славянская. |  | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Крымская
01.06 - 03.06
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р-2 СШ СМВ-110,ТТ-110-2 СМВ |  | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
01.06 - 03.06
2 СШ 110 кВ | ТО РТН-110 2 cш, Р 2 cш СМВ-110, ШР-110 Т-2. |  | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Крымская
01.06 - 03.06
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 20.06.23 | 20.06.23 | 1 дн | 00:15 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.06 - 20.06
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 00:15 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Вырубка ДКР |  | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | 02:00
05.06 - 05.06
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Ремонт провода оп. №№ 2,3 Замена ЛСА оп. №№48,49 |  | 06.06.23 | 06.06.23 | 1 дн | 02:00
06.06 - 06.06
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Замер наведённого напряжения |  | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Замер наведённого напряжения |  | 08.06.23 | 08.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
22.06 - 22.06
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Замена изоляторов и ЛСА на ГЗТ |  | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | 02:00
13.06 - 13.06
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | 00:15 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.06 - 14.06
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Для регулировки гирлянд изоляторов Вырубка ДКР |  | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
21.06 - 21.06
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 19.06.23 | 19.06.23 | 1 дн | 00:15 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.06 - 19.06
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн | 00:15 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.06 - 23.06
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 29.05.23 | 04.06.23 | 7 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь и одновременным выводом в ремонт ПГУ-1 и ПГУ-2 Балаклавской ТЭС. При аварийном отключении одной из оставшихся в работе ПГУ Балаклавской ТЭС или Таврической ТЭС с учетом перехода в вынужденый режим по контролируемому сечению "ОЭС Юга - Крым" требуется загрузка до 120 МВт (6хТГ) Мобильных ГТС. | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
29.05.2023 - 04.06
Заявитель: Филиал ПАО «Россети» - Черноморское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Замена изоляторов опор №№ 333, 347. |  | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн | 02:00 | Перенос ремонта с утвержденного графика на май 2023, период ремоннта с 29.05.2023 по 02.06.2023. | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
01.06 - 02.06
Объект: ПС 220 кВ Камыш-Бурун
В 220 АТ-2 | ТР: ШР 220 АТ-2. ТО в объеме "В": Комплекта РЗА В 220 АТ-2, вторичных цепей ТТ В 220 АТ-2. |  | 06.06.23 | 14.06.23 | 9 дн | 02:00 | Выводится АТ-2. Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта АТ-2 Камыш-Бурун. ОДУ Юга: Срок сокрашен для несовмешения с ПГУ -1 Балаклавской ТЭС | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
10.06 - 16.06
СВ 220 | ТР: ШР-2 220 СВ. |  | 06.06.23 | 14.06.23 | 9 дн | 02:00 | Выводится 2 С 220 кВ. Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 2 С 220 кВ ПС 220 кВ Камыш-Бурун. ОДУ Юга: Срок сокрашен для несовмешения с ПГУ -1 Балаклавской ТЭС | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
10.06 - 16.06
2 С 220 кВ | ТР: ЛР 220 Тамань, ШР 220 АТ-2, ШР-2 220 СВ. ТО в объеме "В" вторичных цепей ТН-2 220. |  | 06.06.23 | 14.06.23 | 9 дн | 02:00 | Выводится КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун. Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун. ОДУ Юга: Срок сокрашен для несовмешения с ПГУ -1 Балаклавской ТЭС | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
10.06 - 16.06
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТР: ЛР 220 Тамань. | под наведенным напряжением | 06.06.23 | 14.06.23 | 9 дн | 02:00 | Начало с 29.05 Выводится 2 С 220 кВ. Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Кафа - Феодосийская I цепь и выполнением планово-предупредительных работ на газопроводной системе Южно-Европейского газопровода ОДУ Юга: Срок сокрашен для несовмешения с ПГУ -1 Балаклавской ТЭС | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
01.06 - 04.06
СВ 220 | ТР: ШР-1 220 СВ. |  | 15.06.23 | 26.06.23 | 12 дн | 02:00 | Выводится 1 С 220 кВ. Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта 1 С 220 кВ ПС 220 кВ Камыш-Бурун | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
19.06 - 30.06
В 220 АТ-1 | ТР: ШР 220 АТ-1. |  | 15.06.23 | 26.06.23 | 12 дн | 02:00 | Выводится АТ-1. Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Камыш-Бурун | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
19.06 - 30.06
1 С 220 кВ | ТО: ЛР 220 Насосная-3. ТР: КС 220 Насосная-3 ф.А,В,С, ВЧЗ 220 Насосная-3 ф.А,В,С, ШР 220 АТ-1, ШР-1 220 СВ. ТО: ТН-1 220. ТО в объеме "В" вторичных цепей ТН-1 220. |  | 15.06.23 | 26.06.23 | 12 дн | 02:00 | Выводится ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун. Время ремонта изменено в связи с переносом срока ремонта ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун. | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
19.06 - 30.06
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | ТО: ЛР 220 Насосная-3. ТР: КС 220 Насосная-3, ВЧЗ 220 Насосная-3. | под наведенным напряжением | 15.06.23 | 26.06.23 | 12 дн | 02:00 | Выводится 1 С 220. Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун. | bar: Июнь 2023 Чт 01 to Июнь 2023 Пт 02; Июнь 2023 Пн 05 to Июнь 2023 Пт 09; Июнь 2023 Вт 13 to Июнь 2023 Пт 16; Июнь 2023 Пн 19 to Июнь 2023 Пт 23; Июнь 2023 Пн 26 to Июнь 2023 Пт 30
19.06 - 30.06