## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ август 2023 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Август 2023
[9 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
ТН I СШ 220 кВ | ТО-1 ячейки ТН I СШ 220 кВ |  | 14.08.23 | 15.08.23 | 1 дн 12 ч | 02:00
14.08 - 15.08
ТН II СШ 220кВ | ТО-1 ячейки ТН II СШ 220 кВ |  | 16.08.23 | 17.08.23 | 1 дн 12 ч | ВЗ
16.08 - 17.08
В 220 Горячий Ключ | ТО-1 ячейки В 220 Горячий Ключ |  | 24.08.23 | 25.08.23 | 1 дн 12 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
28.08 - 29.08
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ЛЭП |  | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 02:00
01.08 - 03.08
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 01.08.23 | 07.08.23 | 7 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением ДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Леушковская тяговая при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская, в схеме спрямленных КВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и КВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская. Подать в сенябре, октябре 2023 года.
01.08 - 07.08
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТОиР ЛЭП |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет, ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская ПАР ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
01.08 - 04.08
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 01.08.23 | 05.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Тамань" в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
01.08 - 05.08
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Запад" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк или ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная или ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
01.08 - 03.08
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 02:00
07.08 - 08.08
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ЛЭП | <пусто> | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением ДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси ПАР КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. Подать в сентябре, октябре 2023 года.
07.08 - 11.08
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 02:00 | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 14.08.23 | 20.08.23 | 7 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
14.08 - 20.08
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 02:00
14.08 - 18.08
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 21.08.23 | 26.08.23 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ГТУ-22 на Адлерской ТЭС
26.08 - 31.08
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением МДП в сечении "Кирилловское". Подать в сентябре, октябре 2023 года.
21.08 - 25.08
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | ТР: ОМВ-110, РОСШ-110 ОМВ, ТТ-110 ОМВ |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00
01.08 - 04.08
ОСШ-110кВ | ТР: РТН-110 ОСШ, ОМВ-110, РОСШ-110 ОМВ, ТО: ТН-110-ОСШ, ТТ-110 ОМВ. ВВИ ТН-110 ОСШ |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00
01.08 - 04.08
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
1 СШ 220 | Монтаж нового оборудования 220 кВ в ячейке №6: В-1 220 АТ-1, ТР-1 220 АТ-1, ТН 220 АТ-1 с подключением гибкой ошиновки к 1 СШ 220 кВ. Подвес гибкой ошиновки между порталами над выключателем В-1 220 АТ-1, подключение ошиновки 220 кВ к АТ-1. Перенос существующего ШР-1 220 АТ-1 на новое место в ячейке №6 |  | 01.08.23 | 25.08.23 | 25 дн | ВЗ | По титулу Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ Тимашевских ЭС в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а также не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
01.08 - 25.08
МВ-220 Тихорецкая | Вынужденный простой в связи с выводом 1 СШ 220. | с переводом на ОВ | 01.08.23 | 25.08.23 | 25 дн | ВЗ | 21-25.08 - с разрыврм транзита. | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 220
01.08 - 25.08
АТ-1 | Монтаж нового оборудования 220 кВ в ячейке №6: В-1 220 АТ-1, ТР-1 220 АТ-1, ТН 220 АТ-1 с подключением гибкой ошиновки к 1 СШ 220 кВ. Подвес гибкой ошиновки между порталами над выключателем В-1 220 АТ-1, подключение ошиновки 220 кВ к АТ-1. Перенос существующего ШР-1 220 АТ-1 на новое место в ячейке №6 |  | 01.08.23 | 25.08.23 | 25 дн | ВЗ | По титулу Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА
01.08 - 25.08
ОВ 110 1 СШ | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ В-110 Мичуринская-1. |  | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн | 02:00
01.08 - 02.08
АТ-3 | Работа АТ-3 ст.110/35 кВ на время ремонта 1 СШ-220 | не в транзите | 01.08.23 | 25.08.23 | 25 дн | ВЗ
01.08 - 25.08
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Разрыв транзита ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая со стороны ПС 220 кВ Брюховецкая на время выводм в ремонт 1 СШ 220, ОСШ-220. | не в транзите | 20.08.23 | 25.08.23 | 5 дн 2 ч | ВЗ |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 220
20.08 - 25.08
ОСШ 220 | Демонтаж РОСШ 220 АТ-1 яч №6 |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 1 | По титулу Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 220
21.08 - 25.08
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ 220 |  | 27.08.23 | 21.09.23 | 26 дн | 01:00 | С возможностью запитать через ОМВ-220 | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
27.08 - 21.09.2023
2 СШ 220 | Монтаж нового оборудования 220 кВ в ячейке №6: ШР-2 220 АТ-1 с подключением гибкой ошиновки к 2 СШ 220 кВ. |  | 27.08.23 | 21.09.23 | 26 дн | ВЗ | По титулу Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ Тимашевских ЭС в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а также не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
27.08 - 21.09.2023
АТ-2 | Монтаж нового оборудования 220 кВ в ячейке №6: ШР-2 220 АТ-1 с подключением гибкой ошиновки к 2 СШ 220 кВ. |  | 27.08.23 | 21.09.23 | 26 дн | ВЗ | По титулу Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА
27.08 - 21.09.2023
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ 220 |  | 27.08.23 | 21.09.23 | 26 дн | 01:00 | С возможностью запитать через ОМВ-220 | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
27.08 - 21.09.2023
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТР: РПГ-110 ОСШ, РОСШ-110 ВЛ Тонкий мыс |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.08 - 04.08
Установка плавки гололёда | ТО: УПГ, ОПН СШ ПГ " + "; ТР: РПГ-10, Р-10 ТОР; ВПр при ТР Т-3 ТО в объёме "В": Защиты УПГ (СУРЗА). ВВИ КЛ ПГ. |  | 01.08.23 | 11.08.23 | 11 дн | 05:00
01.08 - 11.08
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО МВ-110 Тонкий Мыс, ЛР-110 ВЛ Тонкий мыс |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.08 - 04.08
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | ТР: ЛР-110 ВЛ Тонкий мыс, РОСШ-110 ВЛ Тонкий мыс, КС-110 ВЛ Тонкий мыс. | под наведенным напряжением | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Восточная - Геленджик ПАР ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик, подать в сентябре-октябре 2023
01.08 - 04.08
МВ-220-13 | ТО: МВ-220-13, ТТ-220 МВ-13; ТО в объёме "В" ТТ-220 МВ-13. ВВИ МВ-220-13. | <пусто> | 08.08.23 | 09.08.23 | 2 дн | 02:00
08.08 - 09.08
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 02:00
10.08 - 10.08
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
АТ-3 | ТР АТ-3, ТО ОПН 220кВ АТ-3, ОПН 110кВ АТ-3, ОПН 10кВ АТ-3, ТН 110кВ АТ-3. ТО в объёме "К" Газовая защита АТ-3, Газовая защита РПН АТ-3, Автоматика охлаждения АТ-3, Автоматика РПН (ШЭ2607 156) АТ-3. ТО в объёме «К»/»ТК» Шкаф Комплекта основных защит (ШЭ2607 042)/ Терминал комплекта основных защит (БЭ2607 042). ВВИ АТ-3. |  | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 04:00
31.07.2023 - 04.08
ВЭ 220кВ 25 | ТО в объёме "К"/"ТК"Шкаф комплекта РЗА ВЭ 220 кВ 25 (ШЭ2607 019)/Терминал комплекта РЗА ВЭ 220 кВ 25 (БЭ2704 019) |  | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 04:00
31.07.2023 - 04.08
ВЭ-1 110 кВ АТ-3 | ТО в объёме "К"/"ТК"Шкаф комплекта РЗА ВЭ-1 110 кВ АТ-3 (ШЭ2607 019)/Терминал комплекта РЗА ВЭ-1 110 кВ АТ-3 (БЭ2704 019) |  | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 04:00
31.07.2023 - 04.08
ВЭ-2 110 кВ АТ-3 | ТО в объёме "К"/"ТК"Шкаф комплекта РЗА ВЭ-2 110 кВ АТ-3 (ШЭ2607 019)/Терминал комплекта РЗА ВЭ-2 110 кВ АТ-3 (БЭ2704 019) |  | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 04:00
31.07.2023 - 04.08
2 С 220кВ | ТР ШР 2 С ВЭ 220кВ 23, ШР ТН 2 С 220кВ. ТО РЗА в объеме "В" ТН 2C 220кВ. |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 04:00
01.08 - 04.08
ТН 2 С 220кВ | ТР ШР ТН 2 С 220кВ Совместно с с 2 С 220кВ. ТО РЗА в объеме "В" ТН 2C 220кВ. |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 04:00
01.08 - 04.08
ВЭ 220кВ 23 | ТР ШР 2 С ВЭ 220кВ 23 |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00
01.08 - 04.08
ОСШ-110кВ | ТО РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.С, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.С. ТО в объёме "В" ТН ОСШ 110 кВ |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 04:00
21.08 - 25.08
Установка плавки гололёда | ТО УВПГ-1, УВПГ-2, , ТТ 10кВ УВПГ-1, ТОР 10кВ-1, ТТ 10кВ ТОР-1, Р УВПГ-1, Р-УВПГ-1"+", Р-УВПГ-1"-", РС-УВПГ-1"-", ТТ 10кВ УВПГ-2, ТОР 10кВ-2, ТТ 10кВ ТОР-2, Р УВПГ-2, Р-УВПГ-2"-", Р-УВПГ-2"+", РС-УВПГ-2"+", РПГ троса 1 ВЛ-Т, РПГ троса 2 ВЛ-Т, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.А, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ троса 1 ВЛ-Т №2 ф.В, РПГ троса 2 ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.А, РПГ "-" 14/28 кВ ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "+"14/28кВ ф.С, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.А, РПГ ОСШ-110 "-"14/28кВ ф.С |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00
21.08 - 25.08
ОВЭ 110кВ | ТО в объеме "В" ТТ 110 кВ ОВЭ. |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 04:00
21.08 - 25.08
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | СР: РПГ ОКГТ КВЛ Дж.ТЭС. |  | 24.08.23 | 25.08.23 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ГТУ-21 на Адлерской ТЭС
28.08 - 29.08
Установка плавки гололёда | СР: РПГ ОКГТ КВЛ Дж.ТЭС. |  | 24.08.23 | 25.08.23 | 2 дн | 04:00
24.08 - 25.08
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
1 СШ 110 кВ | ТО: ОПН 1 СШ 110 кВ; ШР ТН 1 СШ 110 кВ; ШР 1 СШ 110 кВ ОВЭ; ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-1; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Якорная щель; ШР 1 СШ 110 кВ ШСВЭ; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Лоо; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Верещагинская; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Родниковая; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-2; ШР 1 СШ 110 кВ Т-3; ШР 1 СШ 110 кВ АТ-1; ШР 1 СШ 110 кВ Т-1; ШР 1 СШ 110 кВ Т-2. ТО в объеме "В": Эл. привода ШР 1СШ 110 кВ ШСВЭ, Эл. привода ШР 1СШ 110 кВ ОВЭ, Эл. привода ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая, Эл. привода ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2, Эл. привода ШР 1 СШ 110 кВ Т-1, Эл. привода ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Лоо, Эл. привода ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс-тяговая, Эл. привода ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Верещагинская, Эл. привода ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, Эл. привода ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Родниковая, Эл. привода ШР 1 СШ ВЛ 110 Нор-Луйс-2, Эл. привода ШР 1 СШ 110 кВ Т-3, Эл. привода ШР 1 СШ 110 кВ Т-2, Эл. привода ШР 1 СШ 110 кВ АТ-1, Эл. привода ШР ТН 1 СШ 110 кВ. |  | 07.08.23 | 25.08.23 | 19 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением ДДТН АТ-1 на Сочинской ТЭС при аварийном отключении 2 СШ 110 кВ. подать в сентябре-октябре 2023.
07.08 - 25.08
ШСВЭ 110 кВ | ТО: ШР 1 СШ 110 кВ ШСВЭ. БВР при ТР ВЧЗ ВЧЗ ВЛ 110 кВ Лоо, ВЧЗ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. ТО в объеме "В" Эл. привода ШР 1СШ 110 кВ ШСВЭ. |  | 07.08.23 | 25.08.23 | 19 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
07.08 - 25.08
ОВЭ 110 кВ | ТО: ШР 1 СШ 110 кВ ОВЭ. ТО в объеме "В" Эл. привода ШР 1СШ 110 кВ ОВЭ . |  | 08.08.23 | 08.08.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
08.08 - 08.08
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | ТО: ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Якорная щель. ТО в объеме "В" Эл. привода ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Якорная щель. |  | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
09.08 - 10.08
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | ТР: ВЧЗ ВЧЗ КВЛ 110 кВ Якорная щель, (ф. А, В, С) КС КВЛ 110 кВ Якорная щель (ф. В.С.) |  | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
09.08 - 10.08
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО: ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2, БВР при ТР ВЧЗ ВЧЗ КВЛ 110 кВ Якорная щель (ф. А, В, С). ТО в объеме "В" Эл. привода ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2. | с переводом на ОВ | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
10.08 - 10.08
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | ТР ВЧЗ ВЧЗ ВЛ 110 кВ Лоо, КС ВЛ 110 кВ Лоо. ТО в объеме "В" ВЧ заградитель ф. "А" (РЗА) ВЛ 110 кВ Лоо, ВЧ заградитель ф. "С" (ПА) ВЛ 110 кВ Лоо. |  | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
14.08 - 15.08
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | ТО: ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Лоо. ТО в объеме "В" Эл. привода ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Лоо. |  | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
14.08 - 15.08
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | ТР ВЧЗ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, КС ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. ТО ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. БВР при ТР ВЧЗ КВЛ 110 кВ Верещагинская |  | 15.08.23 | 16.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
15.08 - 16.08
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | ТО ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. ТО в объеме "В" Эл. привода ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс-тяговая. |  | 15.08.23 | 16.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
15.08 - 16.08
ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | ТО ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. ТО в объеме "В" Эл. привода ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Верещагинская. |  | 16.08.23 | 17.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
16.08 - 17.08
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | ТР ВЧЗ КВЛ 110 кВ Верещагинская, КС КВЛ 110 кВ Верещагинская, БВР при ТР: ВЧЗ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая |  | 16.08.23 | 17.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
16.08 - 17.08
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | ТР ВЧЗ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, КС КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. БВР при ТР: ВЧЗ КВЛ 110 кВ Верещагинская |  | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
17.08 - 18.08
ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | ТО ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Бочаров ручей. ТО в объеме "В" Эл. привода ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. |  | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
17.08 - 18.08
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | ТО ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Родниковая. ТО в объеме "В" Эл. привода ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Родниковая. |  | 21.08.23 | 22.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
21.08 - 22.08
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | ТР ВЧЗ КВЛ 110 кВ Родниковая, КС КВЛ 110 кВ Родниковая. |  | 21.08.23 | 22.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
21.08 - 22.08
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО: ШР 1 СШ 110 кВ АТ-1. ТО в объеме "В" Эл. привода ШР 1 СШ 110 кВ АТ-1. | с переводом на ОВ | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
25.08 - 25.08
Установка плавки гололёда | ТО УПГ. ВВИ УПГ |  | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн | 02:00
30.08 - 31.08
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОСШ-110 | ТР :РОСШ-110 ВЛ Солнечная. ТР, Замена ОСИ РОСШ-110 ВЛ Южная 1ц |  | 01.08.23 | 05.08.23 | 5 дн | 04:00
01.08 - 05.08
МВ-110 ВЛ Раевская | СР МВ-110 ВЛ Раевская. ВВИ МВ-110 Раевская. | с переводом на ОВ | 07.08.23 | 17.08.23 | 11 дн | 4 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.08 - 17.08
ОСШ-110 | ТР и Замена ОСИ: РОСШ-110 КВЛ Восточная |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.08 - 27.08
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 КВЛ Пенайская |  | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 02:00
21.08 - 23.08
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | ТР: ЛР-110 КВЛ Пенайская, РОСШ-110 КВЛ Пенайская, ЛР-110 ВЛ Гайдук-тяговая 2ц. |  | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
21.08 - 23.08
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТР и Замена ОСИ: РОСШ-110 КВЛ Восточная; ТР: ЛР-110 КВЛ Восточная. ТО в объёме "К" ШОН КВЛ 110 кВ Кирилловская – Восточная с отпайками |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен для исключения совмещения с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
24.08 - 27.08
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО: МВ-110 КВЛ Восточная. ТР: ЛР-110 КВЛ Восточная ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТТ-110 КВЛ Восточная, ТАПВ и привод МВ-110 КВЛ Восточная |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.08 - 27.08
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТО МВ-110 КВЛ Пенайская, ТТ-110 КВЛ Пенайская. ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТТ-110 КВЛ Пенайская |  | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 02:00
21.08 - 23.08
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц |  | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 02:00
28.08 - 30.08
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 1ц |  | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 02:00
28.08 - 30.08
ОСШ-110 | ТР и Замена ОСИ РОСШ-110 ВЛ Южная 2ц; ТР и Замена ОСИ РОСШ-110 ВЛ Новоросметалл |  | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 04:00
28.08 - 31.08
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР:РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 1ц, ЛР-110 ВЛ Гайдук-Тяговая 1ц |  | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 02:00
28.08 - 30.08
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Т-4. |  | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 02:00
14.08 - 18.08
2сш-220 | Текущий ремонт: Р-Тх2-2, Р-Кг2-2. Техобслуживание: 2 сш-220. |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
21.08 - 25.08
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-2. |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
21.08 - 25.08
ЭВ-220 Кг-2 | Техобслуживание: ТТ-220 Кг-2. Текущий ремонт: Р-Кг2-2. Высоковольтные испытания: ТТ-220-КГ-2.Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТТ-220-КГ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-2 (ШЭ2607019). |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
21.08 - 25.08
ЭВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: ЭВ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2. |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
21.08 - 25.08
АТ-2 | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2. ВПр на время ТО 2сш-220 |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН АТ-1 в ремонтной схеме, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
21.08 - 25.08
ЭВ-220 Тх-2 | Техобслуживание: ТТ-220 Тх-2. Текущий ремонт: Р-Тх2-2. |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-2
21.08 - 25.08
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Замена нулевого изолятора в подвесе ВЧЗ ф.А. ВВИ КС-220 Брюховецкая, ФХА ТН 220 кВ Брюховецкая. |  | 21.08.23 | 22.08.23 | 2 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая ПАР ВЛ 220 кВ А-20 – А-30, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
21.08 - 22.08
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | ТО: ВУПГ. ТР : РПГ ОКГТ 220 Киевская ;РПГ ОКГТ 220 Кубанская; ЗКР 220 Кубанская ф.В,С. ВВИ УПГ. |  | 07.08.23 | 09.08.23 | 3 дн | 02:00
07.08 - 09.08
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ШСВ 110 | То в объеме "В" ШМУ ШСВ 110, цепей ТТ ШСВ 110. |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00
01.08 - 04.08
2 С 220 | ТО Концевых муфт 220 кВ 2 С 220. ТО в объеме "К": цепей ТТ В 212 в сторону линии, цепей ТН 2С 220 кВ. |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 02:00
14.08 - 18.08
АТ-2 | ТР: АТ-2. ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, Концевая муфта 110 АТ-2, ШМ 220 кВ АТ-2. ТР ЛРН-2-10. ВВИ АТ-2, КЛ-220, 110. |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом I сш 110 кВ на Краснополянской ГЭС
14.08 - 18.08
В 212 | ТО в объеме "К" цепей ТТ В 212 в сторону линии |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 02:00
14.08 - 18.08
Объект: ПС 220 кВ Псоу
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ-1. ТР: Т-3, ТО: ОПН 110 Т-3, ОПНН-110 Т-3, ОПН-35 Т-3, ОПН-10 Т-3, ВЭ 35 Т-3, ТН 35 Т-3, ТР 35 Т-3, РПГ 35 Т-3, РКЛ+14 ПГ-1, РКЛ-14 ПГ-2, КЛ+14кВ ВУПГ-1, КЛ-14кВ ВУПГ-1. ВВИ КЛ ПГ. |  | 21.08.23 | 30.08.23 | 10 дн | 02:00
21.08 - 30.08
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | Текущий ремонт: ШР-220 Т-2. Техническое обслуживание: ОД-220 Т-2, КЗ-220 Т-2. |  | 10.07.23 | 04.08.23 | 26 дн | 04:00
10.07.2023 - 04.08
1 СШ-220 | Средний ремонт: КЗ-220 Т-1, ОД-220 Т-1. Текущий ремонт: ШР-220 Т-1. |  | 07.08.23 | 31.08.23 | 25 дн | 04:00
07.08 - 31.08
Объект: ПС 220 кВ Шепси
Установка плавки гололёда | СР: СШ ПГ 14 кВ. ТО: ТТ 10 Т-3; ТТ+14 кВ ПГ; ТТ-10 ВУ-ПГ; ВУПГ ТО в объёме "В" СУРЗА ВУПГ, ТТ-10 ВУ-ПГ |  | 01.08.23 | 18.08.23 | 18 дн | 04:00
01.08 - 18.08
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
Установка плавки гололёда | ТО: УВПГ, РПГ ф.в-«-», РПГ ф.в-«+», РПГ ф.с-«-», РПГ ф.с-«+», РУПГ-«+», РУПГ-«-», ЗН -УВПГ -"+", ЗН УВПГ-«-», РПГ ГТ. ВВИ УПГ, КЛ ПГ. ВВИ С 6 кВ. |  | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 03:00
28.08 - 31.08
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР: ВВ-110 АТ-1,2 | с переводом на ОВ | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением МДП в сечении "Армавир"
01.08 - 04.08
В 332 | ТО: ТТ 332 (ТТ-2-14). ВВИ: ТТ 332 (ТТ-2-14) ТО: в объеме "В" вторичных цепей ТТ 332 |  | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 02:00
03.08 - 04.08
ОВВ-110 | ТР: ОВВ-110. Перестройка уставок для ВВ-110 КНИИТИМ |  | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | 04:00
07.08 - 07.08
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР: ВВ-110 КНИИТИМ | с переводом на ОВ | 08.08.23 | 11.08.23 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.08 - 11.08
В 310 | ТО в объёме "В" ТТ-310 |  | 08.08.23 | 09.08.23 | 2 дн | 02:00
08.08 - 09.08
В 340 | ТО: ТТ 340 (ТТ-1-01). ВВИ: ТТ 340 (ТТ-1-01). |  | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн | 02:00
10.08 - 11.08
В 331 | ТО: ТТ 331 (ТТ-1-14). ВВИ: ТТ 331 (ТТ-1-14). ТО: в объеме "В" вторичных цепей ТТ 331 |  | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | 02:00
14.08 - 15.08
ТН-330-2 | ТО: ТН-330-2. ФХА: ТН-330-2. |  | 16.08.23 | 18.08.23 | 3 дн | 04:00
16.08 - 18.08
В 322 | ТО: ТТ 322, (ТТ-2-15). ВВИ: ТТ 322, (ТТ-2-15) ТО:Комплект РЗА В 322 (ШЭ2710511) в объеме К1. ТО: в объеме "В" вторичных цепей ТТ 322 . |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00
21.08 - 25.08
ВВ-42 | ТР: ВВ-42. ТО: ТТ-42. ВВИ: ТТ-42. ФХА: ТТ-42. |  | 23.08.23 | 25.08.23 | 3 дн | 02:00
23.08 - 25.08
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ВВ-110 АТ-5. ТО: ТТ-110 АТ-5. ТО: в объёме "В" Управл.,автомат., ТАПВ ВВ-110 АТ-5 | с переводом на ОВ | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением МДП в сечении "Армавир"
28.08 - 31.08
В 311 | ТО: ТТ 311 (ТТ-1-20). ТО в объёме "В" ТТ-311 ВВИ: ТТ 311 (ТТ-1-20). |  | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн | 02:00
28.08 - 29.08
В 312 | ТО: ТТ 312. ВВИ: ТТ 312 (ТТ-2-4). |  | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн | 02:00
30.08 - 31.08
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | ТР:РОСШ-110 Т-2 |  | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн | 02:00
03.08 - 04.08
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря |  | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн | 04:00
04.08 - 04.08
ВВ-110 Заря | СР ВВ-110 Заря. ТР: ЛР-110 Заря ТО: ТТ-110 Казанская. 05-16.08 - через ОВ, 17-18.08 - совместно с ВЛ. | с переводом на ОВ | 05.08.23 | 19.08.23 | 15 дн | 4 | КубРДУ: с переводом на ОВ на весь период производства работ, ТР ЛР-110 Заря - отказан
05.08 - 19.08
ОСШ-110 | ТР:РОСШ-110 Заря |  | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
17.08 - 18.08
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | ТР: ЛР-110 Заря, ВЧЗ-110 Заря, КС-110 Заря, РОСШ-110 Заря |  | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая и снижением напряжения в Армавирских ЭС ниже АДН в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха. Подать в сентябре-октябре 2023 года.
17.08 - 18.08
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ОВВ-110 |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00
21.08 - 25.08
ОВВ-110 | ТР: ОВВ-110, РОСШ-110 ОВВ-110, ТТ-110 ОВВ-110. ВВИ ТТ-110 ОВВ. |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00
21.08 - 25.08
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ АТ-3 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт АТ-3. |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 04:00
21.08 - 25.08
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В-2-500 Кубанская | ТР ЛР 500 Кубанская, ЛР-2-500 Кубанская, ТО ЛС 500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская |  | 07.08.23 | 18.08.23 | 12 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.08 - 18.08
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТР ЗКР 500 Кубанская, ЛР 500 Кубанская, ТО ОПН 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ЛС 500 Кубанская, ТН-1-500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская | под наведенным напряжением | 07.08.23 | 18.08.23 | 12 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в КС "Тамань" в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
07.08 - 18.08
В-1-500 Кубанская | ТР ЛР 500 Кубанская, ЛР-1-500 Кубанская, ТО ЛС 500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТТ-1-500 Кубанская, |  | 07.08.23 | 18.08.23 | 12 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.08 - 18.08
Установка плавки гололеда | ТО ВУ-1, ШМ 10 кВ ПГ, РТ 10 ВУ-1-1, РТ 10 ВУ-1-2, РТ 10 ВУ-1-3, СШ ПГ, ОПН 10 ВУ-1, ОПН 14 ВУ-1 "+", ОПН 14 ВУ-1 "-", ТТ 14 ВУ-1, ТТ 10 ВУ-1-1, ТТ 10 ВУ-1-2, ТТ 10 ВУ-1-3, РВУ-1 "+", РВУ-1 "-", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "-", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "-". ВВИ В 10 ВУ-1. |  | 07.08.23 | 18.08.23 | 12 дн | 04:00
07.08 - 18.08
ОСШ 220 | ТР ОР 220 Кафа I цепь |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | ЧРДУ: В связи с отказом на вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь и В 220 Кафа I цепь на ПС 500 кВ Тамань. Подать не ранее сентября.
21.08 - 25.08
В 220 Кафа I цепь | ТР ЛР 220 Кафа I цепь, ТО ТТ 220 Кафа I цепь |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | ЧРДУ: Отказано в связи с превышением АДП в исходной схеме по режиму ПЭВТ в контролируемом сечении "ОЭС Юга - Крым". Подать не ранее сентября.
21.08 - 25.08
В 500 Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ЗН 500 Р-2-500, ТО ТТ 500 Р-2-220 |  | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | 04:00
28.08 - 01.09
Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ЗН 500 Р-2-500, Верховой Осмотр ШМ 500 Р-2-500 ,ВВИ Р-2-500. |  | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | 04:00
28.08 - 01.09
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
Установка плавки гололеда | Техническое обслуживание: ОПН КЛ 110 ПГ ГЗТ 220 Витаминкомбинат, ОПН-1-110 ГЗТ-1-220 Витаминкомбинат, ОПН-2-110 ГЗТ-2-220 Витаминкомбинат, ОПН-110 Т-6, ОПН-10 Т-6-1, ОПН-10 Т-6-2, Р-10 ВУ-1, Р-10 ВУ-2, РС-ВУ-1 "-", РС-ВУ-2 "+", Р-ВУ-1 "-", Р-ВУ-1 "+", Р-ВУ-2 "-", Р-ВУ-2 "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "+", РКЛ 35 ПГ ВЛ 220 Витаминкомбинат "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.А "-", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "+", РПГ ВЛ 220 Вит. Ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.А "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №1 ф.С "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.А "+", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "-", РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2 ф.С "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.А "+", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "-", РПГ ВЛ 500 Куб. ф.С "+", ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТТ-ВУ1-1, ТТ-ВУ1-2, ТТ-ВУ1-3, ТТ-ВУ2-1, ТТ-ВУ2-2, ТТ-ВУ2-3, ТТ-С-ВУ, ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. ВВИ: КЛ-35 ПГ ВЛ-220 Витаминкомбинат «+», КЛ-35 ПГ ВЛ-220 Витаминкомбинат «-», ТОР-1-1, ТОР-1-2, ТОР-1-3, ТОР-2-1, ТОР-2-2, ТОР-2-3, ВУПГ. |  | 01.08.23 | 31.08.23 | 31 дн | 04:00
01.08 - 31.08
МВ-110 Малороссийская | Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская. Отбор проб масла на ХАРГ: ввода 110 кВ МВ-110 Малороссийская. | с переводом на ОВ | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.08 - 25.08
ВВ-У1 | Текущий ремонт: ВВ-У1. Техническое обслуживание: ТТ-У1. ТО в объёме "В": Автоматика и ТАПВ ВВ-У1. ВВИ: ТТ-У1. |  | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 04:00
28.08 - 30.08
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОСШ-220кВ | т.р.: РОСШ 220 Т-6 |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00
01.08 - 04.08
Установка плавки гололеда | т.р.: ТОР-2-1; ТОР-2-2; ТОР-2-3; ТОР-3-1; ТОР-3-2; ТОР-3-3 то.: РПГ (-) 14/28- Джвари ф.А, РПГ (+) 14/28 -Джвари ф.А, РПГ (-)14/28-Джвари ф.С, РПГ (+)14/28 -Джвари ф.С, РПГ (+)14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ (-)14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РПГ(+) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.С, РПГ(-) 14/28 ВЛ 500 СтГРЭС ф.С, РПГ(+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ(-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская, РПГ(+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.А, РПГ(-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.А, РПГ(+) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.С, РПГ(-) 14/28 ВЛ 500 Кубанская ф.С, РПГ (+) 14(28) перемычка, РПГ (-) 14(28) перемычка, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ВУ-3-1, ВУ-3-2, ВУ-3-3, ТН-10 ВУ-2 ТПГ-14/28 ВУ-2(+) , ТН-10 ВУ-3 ТПГ-14/28 ВУ-3(+); с.р.: СШ-ПГ+14/28кВ, СШ-ПГ-14/28кВ. ВВИ оборудование ПГ. |  | 01.08.23 | 31.08.23 | 31 дн | 02:00
01.08 - 31.08
РД-500 | т.р.: РД-500 с дегазацией масла; т.о.: ОПН-500 РД. АГ - 48 ч. в связи с дегазацие масла. |  | 01.08.23 | 11.08.23 | 11 дн | 2
01.08 - 11.08
ВЭ-РД | т.р.: РД-500 с дегазацией масла; т.о.: ОПН-500 РД. АГ по сроку АГ РД-500 |  | 01.08.23 | 11.08.23 | 11 дн | 2
01.08 - 11.08
ВЭ 220 Т-6 | т.р.: ТР 220 Т-6, РОСШ 220 Т-6; ТО: ШР II СШ 220 Т-6. т.о.: ОПН 220 Т-6; ОПН-10-2 Т-6; ОПН-10-3 Т-6, |  | 01.08.23 | 31.08.23 | 31 дн | 02:00
01.08 - 31.08
IIсш-220кВ | ТО.: ШР II СШ 220 АТ-4, ШР II СШ 220 АТ-2, ШР II СШ 220 Т-6, ШР II СШ 220 Дагомыс. |  | 16.08.23 | 18.08.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки, превышению ДДТН ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская, превышению ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская - ПАР I СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Центральная, а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
16.08 - 18.08
ВЭ 220 АТ-2 | ТО: ШР II СШ 220 АТ-2. | с переводом на ОВ | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.08 - 16.08
ВЭ 220 АТ-4 | ТО: ШР II СШ 220 АТ-4. | с переводом на ОВ | 17.08.23 | 17.08.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с IIсш-220кВ
17.08 - 17.08
ВЭ 220 Дагомыс | ТО: ШР II СШ 220 Дагомыс. | с переводом на ОВ | 18.08.23 | 18.08.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с IIсш-220кВ
18.08 - 18.08
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО: ВУПГ, РПГ А РПГ В РПГ С РПГ 1 (+) РПГ 1 (-) РПГ 2 (+) РПГ 2 (-) РПГ (+) РПГ (-) Р 10 ВУПГ. ВВИ КЛ ПГ. |  | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 02:00
14.08 - 18.08
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ВВИ Кабельной линии КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская |  | 21.08.23 | 26.08.23 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ГТУ-22 на Адлерской ТЭС
26.08 - 31.08
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ООО «Афипский НПЗ»
КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | Техническое обслуживание: ОПН 220 кВ Афипский НПЗ,Кабельная вставка КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ, Высоковольтные вводы 220 кВ (переходной пункт ВЛ на КЛ опора №1) | под наведенным напряжением | 14.08.23 | 24.08.23 | 10 дн 9 ч | 02:00
14.08 - 24.08
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ТН 220 КВЛ Афипская | Техническое обслуживание вторичных цепей ТН 220 КВЛ Афипская в объёме "Профилактический контроль" Выводится из работы КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | <пусто> | 14.08.23 | 24.08.23 | 10 дн 9 ч | 02:00
14.08 - 24.08
КВЛ 220 кВ Афипская - Афипский НПЗ | Техническое обслуживание: ОПН 220 КВЛ Афипская, высоковольтных вводов КРУЭ-220 кВ ячейка КВЛ 220 кВ Афипская (На ПС 220 кВ Афипский НПЗ). | под наведенным напряжением | 14.08.23 | 24.08.23 | 10 дн 10 ч | 02:00
14.08 - 24.08
ВЭ 220 КВЛ Афипская | Для работ по техническому обслуживанию комплекта РЗА ВЭ 220 КВЛ Афипская (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "Профилактический контроль". |  | 14.08.23 | 24.08.23 | 10 дн 9 ч | 02:00
14.08 - 24.08
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ЭВ-220 ЛЭП Тверская | ТР ЭВ-220 ЛЭП "Тверская" с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Тверская на 1 секц. ОСШ-220кВ (ОМВ-220-1), АГ в.з. 3 часа |  | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.08 - 18.08
ОСШ 110 кВ | КР РОСШ-110 ТН ОСШ, АГ в.з. 6 часов |  | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | 06:00
28.08 - 01.09
ОЭВ-110 | ТР ОЭВ-110, АГ в.з. 3 часа |  | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | 03:00
28.08 - 01.09
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Белореченская ГЭС
Т-1 | ТР: Т-1, шинный мост Т-1, ВВ-10 Т-1, в/вольтные испытания, анализ масла Т-1; ТО: ОПН-110 Т-1; А/Г 3 час. |  | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 03:00
31.07.2023 - 04.08
СЭВ-110 | ТР: СЭВ-110; ТО: ТТ СЭВ-110; А/Г 2 час. |  | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 02:00
31.07.2023 - 04.08
1 СШ-110 | ТР: ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, Р-1СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Мартанская, РТН-110 1СШ; ТО: I СШ-110 кВ,ТН-110 I СШ; А/Г 2 час. |  | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 02:00
31.07.2023 - 04.08
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТР: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская; ТО: ТТ ВЛ-110 Мартанская; А/Г 2 час. |  | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн | 02:00
31.07.2023 - 04.08
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТР: ЛР ВЛ -110 кВ Мартанская; А/Г 1час. |  | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: ЗРР в связи с выводом 1 СШ-110
01.08 - 04.08
Т-2 | ТР: Т-2, шинный мост Т-2, в/ вольтные испытания Т-2, анализ масла; ТО: ОПН-110 Т-2; А/Г 3 час. |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 03:00
07.08 - 11.08
2 СШ-110 | ТР: II СШ-110 кВ, ШР-110 Т-2, РТН-110 2 СШ, ЛР-110 ВЛ ДМ-8, ШР ВЛ-110 ДМ-8, Р-2 СШ СЭВ 110; ТО: ТН II СШ-110 кВ; А/Г 2 час. |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 02:00
07.08 - 11.08
ЭВ ВЛ-110 ДМ-8 | ТР: ЭВ ВЛ -110 ДМ-8; ТО: ТТ ВЛ-110 ДМ-8; А/Г 2 час. |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 02:00
07.08 - 11.08
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | ТР: ЛР ВЛ -110 ДМ-8; А/Г 1 час. |  | 08.08.23 | 08.08.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: ЗРР в связи с выводом 2 СШ-110
07.08 - 11.08
Объект: Краснополянская ГЭС
I сш 110 кВ | ТР: I сш 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 Iсш, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110,), ЗН-I сш 110кВ; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш, А/Г-4 час. |  | 24.07.23 | 13.08.23 | 21 дн | 04:00
24.07.2023 - 13.08
ТН-110 Iсш | ТР:I сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш, А/Г-4 час. |  | 24.07.23 | 13.08.23 | 21 дн | 04:00
24.07.2023 - 13.08
Т-1 | ТР: Т-1, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1; ТО: токопровод 6кВ Т-1, шинный мост 6кВ Т-1, ОПН 110 Т-1, ТН-10 I с.ш., ТТ-10 СВ-10, ТТ-10 ВВ-10 Т-1, ТТ-10 ВВ-10 РП-103н-I, ТТ-10 ВВ-10 Ф-2, ТТ-10 ВВ-10 Ф-3, ТТ-10 ВВ-10 ТРП-16-I, ОПН-10 Т-1, ОПН-10 I с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-1, ОПН-10 Ф-2, ОПН-10 Ф-3, ОПН-10 Ф-4; А\Г-3 час |  | 24.07.23 | 13.08.23 | 21 дн | 03:00
24.07.2023 - 13.08
СЭВ-110 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110) А/Г-3 час |  | 24.07.23 | 13.08.23 | 21 дн | 03:00
24.07.2023 - 13.08
ЭВ-110 Т-1 | ТР: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1); ТО: ТН-110 Т-1, А/Г-3 час |  | 24.07.23 | 13.08.23 | 21 дн | 03:00
24.07.2023 - 13.08
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | ТР: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: ЗРР в связи с выводом I сш 110 кВ
01.08 - 13.08
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТР: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00
01.08 - 04.08
Т-2 | ТР: Т-2, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ЗОН-110 Т-2; ТО: токопровод 6кВ Т-2, шинный мост 6кВ Т-2, ОПН-110 Т-2, ТН-10 II с.ш., ТТ-10 ВВ-10 Т-2, ТТ-10 ВВ-10 РП-103н-II, ТТ-10 ВВ-10 Ф-6, ТТ-10 ВВ-10 Ф-7, ТТ-10 ВВ-10 ТРП-16-II, ОПН-10 Т-2, ОПН-10 II с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-5, ОПН-10 Ф-6, ОПН-10 Ф-7, ОПН-10 Ф-8; А/Г-2 час. А\Г-3 час |  | 21.08.23 | 03.09.23 | 14 дн | 03:00
19.08 - 25.08
II сш 110 кВ | ТР: II сш 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIсш, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110), ЗН-II сш 110кВ; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, ТН-110 Т-2, А/Г-4 час. |  | 21.08.23 | 03.09.23 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
19.08 - 25.08
ТН-110 IIсш | ТР: II сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, А/Г-4 час. |  | 21.08.23 | 03.09.23 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен совместно с II сш 110 кВ
19.08 - 25.08
СЭВ-110 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 ( Р-IIсш СЭВ-110, СЭВ-110) А/Г-3 час |  | 21.08.23 | 03.09.23 | 14 дн | 03:00 | КубРДУ: срок сокращен совместно с II сш 110 кВ
19.08 - 25.08
ЭВ-110 Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2); ТО: ТН-110 Т-2, А\Г-3 час |  | 21.08.23 | 06.09.23 | 17 дн | 03:00 | КубРДУ: срок сокращен совместно с II сш 110 кВ
19.08 - 25.08
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | ТР: ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха; ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час.; |  | 22.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: ЗРР в связи с выводом II сш 110 кВ
19.08 - 25.08
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТР: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); ТО: II сш 110кВ, ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. |  | 22.08.23 | 25.08.23 | 4 дн | 02:00
22.08 - 25.08
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | ТР: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 29.08.23 | 01.09.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: ЗРР в связи с выводом II сш 110 кВ
19.08 - 25.08
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТР: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 29.08.23 | 01.09.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен совместно с II сш 110 кВ
21.08 - 24.08
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | ППГ на проводах ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (по схеме «фаза-фаза» от УУПГ РП 220 кВ Волгодонск; 30 ПГ РПМЭС). |  | 29.08.23 | 29.08.23 | 1 дн | 01:00 | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
29.08 - 29.08
Объект: ПС 220 кВ А-20
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | Вывод 2 с. 220 кВ |  | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 02:00 | РРДУ: перенос сроков для исключения перегрузки ВЛ 110 кВ Р-20 - А-20 I, II цепь в случае аврийного отключения КВЛ 220 кВ Койсуг - А-20. | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
28.08 - 01.09
Объект: ПС 220 кВ А-30
2 с. 220 кВ | ТО; ТН220 2С, верховой осмотр хомутов на железобетонных конструкциях и узлов крепления гирлянд к железобетонным конструкциям Отбор проб масла из ТН | с включением ремонтной перемычки | 07.08.23 | 09.08.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
07.08 - 09.08
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТР ВЧЗ220 Крыловская, КС220 Крыловская.ТО: ЗНК220 Крыловская, КР220 Крыловская, ТН220 Крыловская, ТТ220 Крыловская, ЗНВ КР220 Крыловская. Проф. испытания КС. |  | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением ДТН АТ-5 (АТ-6) при аварийном отключении АТ-6 (АТ-5) на ПС 500 кВ Тихорецк, превышением ДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Леушковская тяговая при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2023 год | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
21.08 - 23.08
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
2 с. 220 кВ | ТР РРП220 Сальская, ТО ТН220 2с. Замена ШО №14 |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
07.08 - 11.08
СМВ220 | ТО СМВ |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
07.08 - 11.08
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР: РРП220 Сальская, ВЧЗ ВЛ220 Сальская, ТО КС220 Сальская |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением ДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Леушковская тяговая при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская, в схеме спрямленных КВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и КВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
07.08 - 11.08
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
МВ-110 ВЛ-Навагинская | Текущий ремонт ТТ- 110кВ ВЛ-Навагиская |  | 10.08.23 | 10.08.23 | 9 ч | 01:00
10.08 - 10.08
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЗКР-110 ВЛ-110, РПГ-ГЗТ, КЛ 10 кВ ПГ-ГЗТ, В-10 ПГ-ГЗТ персоналом СочЭС. |  | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн | 02:00
02.08 - 02.08
Объект: ПС 110 кВ Чилипси тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: РПГ-110 ВЛ-110, КЛ-10кВ ПГ-ВЛ, В-10 ПГ, РПГ-ГЗТ, КЛ-10 ПГ-ГЗТ, В-10 ПГ-ГЗТ персоналом СочЭС. |  | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн | 02:00
03.08 - 03.08
Объект: ПС 110 кВ Чинары тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение ЗКР-110 персоналом СочЭС. |  | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн | 02:00
04.08 - 04.08
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ОСШ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: РПГ-110 персоналом СочЭС. |  | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн | 02:00
01.08 - 01.08
2 СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 2СШ Т-3 |  | 22.08.23 | 22.08.23 | 1 дн | 04:00
22.08 - 22.08
ОСШ-110 | Средний ремонт РОСШ-110 Т-3 |  | 23.08.23 | 23.08.23 | 1 дн | 04:00
23.08 - 23.08
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Зеленчук
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л, Л-92-III. |  | 02.08.23 | 04.08.23 | 3 дн | 01:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений (для обеспечения минимально допустимых уровней напряжения в сети 110 кВ и разгрузки ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская) без ввод ГВО, в аварийной ситуации при отключении ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
07.08 - 09.08
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л, П-1-II |  | 02.08.23 | 04.08.23 | 3 дн | 01:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения режима в область допустимых значений (для обеспечения минимально допустимых уровней напряжения в сети 110 кВ и разгрузки ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская) без ввод ГВО, в аварийной ситуации при отключении ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
07.08 - 09.08
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | установка ПЗУ, замена изоляторов на участке ЛабЭС | с включением на ночь | 02.08.23 | 04.08.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая
02.08 - 04.08
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена ГЗТ в пролетах опор 338-342 |  | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая
02.08 - 02.08
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | БВР призамене ГЗТ в пролетах опор 338-342 |  | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)), а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
02.08 - 02.08
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | ремонт провода в пролетах опор №159-160 |  | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышением МДП в сечении "Армавир"
04.08 - 04.08
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | установка ПЗУ, замена изоляторов на участке ЛабЭС | с включением на ночь | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)), а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
21.08 - 23.08
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена ГЗТ на ОКГТ на участке от ПС 500 кВ Центральная до Р-110Ц | с включением на ночь | 26.08.23 | 31.08.23 | 6 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки ПАР ВАТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки, а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
26.08 - 31.08
Объект: ПС 110 кВ Ерик
1СШ-110 | СР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СВЭ-110 |  | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн | 08:00
14.08 - 17.08
СВЭ-110 | СР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СВЭ-110, проверка УРЗА |  | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн | 08:00
14.08 - 17.08
ВЛ 110 кВ ПДК- Ерик | СР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СВЭ-110 на ПС 110 кВ Ерик |  | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн | 08:00
14.08 - 17.08
2СШ-110 | СР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СВЭ-110 |  | 21.08.23 | 24.08.23 | 4 дн | 08:00
21.08 - 24.08
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | СР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СВЭ-110 на ПС 110 кВ Ерик |  | 21.08.23 | 24.08.23 | 4 дн | 08:00
21.08 - 24.08
СВЭ-110 | СР ЛР-110, ШР-110, Р-СШ СВЭ-110, проверка УРЗА |  | 21.08.23 | 24.08.23 | 4 дн | 08:00
21.08 - 24.08
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
В-110 кВ ВЛ Черемушки | СР, проверка УРЗА | с включением ремонтной перемычки | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 1 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в июле з. №11060/8818
07.08 - 11.08
В-110 кВ ВЛ Центральная | СР, проверка УРЗА | с включением ремонтной перемычки | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
14.08 - 18.08
СВ-110 кВ | СР, проверка УРЗА |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в июле з. №11057/8805
21.08 - 25.08
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Замена изоляторов на опорах № 1-243, чистка трассы в пролетах опор № 9-242, установка противоптичьих устройств на опорах № 210-219, верховой осмотр опор №58-196. Выводятся из работы все каналы АрЭС - ОРЭС, Ретрансляция КОМПАС ТМ1.1 ОРЭС ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха, УТК-1 ПС 110 кВ Подгорная Синюха, УТМ-7 ПС 110 кВ УНПС, КОМПАС ТМ1.1 ПС 110 кВ Советская, ПС 35 кВ Бесскорбная |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышением МДП в сечении "Мостовское" при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Невинномыская ГРЭС - Прикубанская
07.08 - 11.08
Объект: ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Текущий ремонт ЛР-110 Армавир 1 цепь, техобслу-живание МВ-110 Армавир 1цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь |  | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь в ремонтной схеме, превышением АДТН ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь.
21.08 - 23.08
МВ-110 Армавир 1 цепь | Текущий ремонт ЛР-110 Армавир 1 цепь, техобслу-живание МВ-110 Армавир 1цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь; проверка в объеме "К" КСЗ №1 ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ I цепь, КСЗ №2 ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ I цепь. |  | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
21.08 - 23.08
ШСМВ-110 | Техобслуживание ШСМВ-110, проверка в объеме "К" комплекта резервных защит ШСМВ-110 (МТЗ, ТЗНП, АПВ, УРОВ (ШЭ 2607 015)) |  | 24.08.23 | 25.08.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
24.08 - 25.08
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Текущий ремонт ЛР-110 Армавир 2 цепь, техобслу-живание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь |  | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь в ремонтной схеме, превышением АДТН ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ I цепь.
28.08 - 30.08
МВ-110 Армавир 2 цепь | Текущий ремонт ЛР-110 Армавир 2 цепь, техобслу-живание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь; проверка в объеме "К" КСЗ №1 ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь, КСЗ №2 ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь |  | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
28.08 - 30.08
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | КР ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС-Мартанская |  | 01.08.23 | 02.08.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
01.08 - 02.08
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | На двух цепном участке ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Андреедмитриевская, ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская устранение негабарита на пересечении с дорогой ВЛ в пролёте опор № 4 - 5 |  | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) ПАР ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная), а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
09.08 - 09.08
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская, профиспытание КС-110 ВЛ Андреедмитриевская, ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская на ПС 110 кВ Курганная тяговая. На двух цепном участке ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Андреедмитриевская, ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская устранение негабарита на пересечении с дорогой ВЛ в пролёте опор № 4 - 5 |  | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) ПАР ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная), а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
09.08 - 09.08
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | ТР, замена банок БСК. Профизмерение конденсаторов БСК-110 |  | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское", а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
28.08 - 30.08
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
2СШ-110 кВ | СР ЛР-110 ВЛ Мостовская, ОД-110 Т-2, Р-2СШ СМВ-110 |  | 11.08.23 | 17.08.23 | 7 дн | 06:00
11.08 - 17.08
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | СР ЛР-110 ВЛ Мостовская, РРП-2-110 |  | 11.08.23 | 17.08.23 | 7 дн | 06:00
11.08 - 17.08
1СШ-110 кВ | СР ЛР-110 ВЛ Шедок, ОД-110 Т-1, Р-1СШ СМВ-110. профизмерение ТН-110 1СШ |  | 20.08.23 | 23.08.23 | 4 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в июле з. №10640/8415
20.08 - 23.08
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | СР ЛР-110 ВЛ Шедок, РРП-1-110. профиспытание КС-110 ВЛ Шедок |  | 20.08.23 | 23.08.23 | 4 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в июле з. №10640/8415
20.08 - 23.08
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-10, для запитки ПС 110 кВ Шедок и ПС 110 кВ Промышленная, в связи с выводом 2СШ-110 на ПС 110 кВ Промышленная и ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная |  | 11.08.23 | 17.08.23 | 7 дн | 06:00
11.08 - 17.08
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-10, для запитки ПС 110 кВ Шедок, в связи с выводом 1СШ-110 на ПС 110 кВ Промышленная и ВЛ 110 кВ Промышленная - Шедок. |  | 20.08.23 | 23.08.23 | 4 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1СШ-110 кВ
20.08 - 23.08
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
1 СШ-110 кВ | профизмерение ТН-110 1СШ |  | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) в ПАР ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная), а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
25.08 - 25.08
СМВ-110 | профиспытание ТТ-110 СМВ-110 |  | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) в ПАР ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная), а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
25.08 - 25.08
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | профиспытание КС-110 ВЛ Курганная |  | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) в ПАР ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная), а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов на 2023 год
25.08 - 25.08
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Расчистка просек |  | 21.08.23 | 31.08.23 | 10 дн 12 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок (прогнозное потребления КЭ более 5600 МВт) и высокой температуры окружающего воздуха (прогнозная температура выше +35 0С), в связи с превышением МДП в сечении «Староминское ремонтное», в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 – А-30. Подать в сентябре-октябре 2023.
21.08 - 31.08
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Атамановская, ВЧЗ, КС |  | 28.08.23 | 31.08.23 | 3 дн 12 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок (прогнозное потребления КЭ более 5600 МВт) и высокой температуры окружающего воздуха (прогнозная температура выше +35 0С), в связи с превышением МДП в сечении «Староминское ремонтное», в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 – А-30. Подать в сентябре-октябре 2023.
28.08 - 31.08
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Сплошная замена изоляторов, замена элементов сцепной арматуры на ГЗТ |  | 14.08.23 | 31.08.23 | 18 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высокой температуры окружающего воздуха, в связи с снижением напряжений на ПС 110 кВ Тимашевских ЭС ниже АДН, в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская.
14.08 - 31.08
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ТВК, создание режима |  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.08 - 25.08
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Волконка
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Замер наведеного напряжения на ЛР-110 КВЛ Головинка при различных схемах зазаемления | под наведенным напряжением | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн | 00:30 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха, в связи с превышением МДП в сечении "Шепси - Дагомыс" в слачаи аварийного отключения КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
02.08 - 02.08
Объект: ПС 110 кВ Кабардинская тяговая
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Навагинская, РПГ-110 ВЛ-110 персоналом СЭС. | под наведенным напряжением | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в июле 2023 з. №11076/1624.
10.08 - 10.08
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 110 | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 110. Проверка воздействия на ВЭ 110 Комплектов резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Лаура – Псехако №1 и Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 110. |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00
01.08 - 04.08
ВЭ 111 | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 111. Проверка воздействия на ВЭ 111 Комплектов резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Лаура – Псехако №1 и Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 111. |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00
01.08 - 04.08
КЛ 110 кВ Лаура-Псехако №1 | ВПр в связи с выводом из работы ВЭ 110, ВЭ 111 для ТО РЗА. |  | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн | 02:00
01.08 - 04.08
ВЭ 120 | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 120. Проверка воздействия на ВЭ 120 Комплектов резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Лаура – Псехако №2 и Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 120. |  | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 02:00
28.08 - 31.08
ВЭ 122 | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 122. Проверка воздействия на ВЭ 122 Комплектов резервных защит 1 и 2 комплект КЛ 110 кВ Лаура – Псехако №2 и Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 122. |  | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 02:00
28.08 - 31.08
КЛ 110 кВ Лаура-Псехако №2 | ВПр в связи с выводом из работы ВЭ 120, ВЭ 122 для ТО РЗА. |  | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 02:00
28.08 - 31.08
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
II СШ 110 | Техническое обслуживание ТН-110 2 СШ |  | 22.08.23 | 22.08.23 | 1 дн | 02:00
22.08 - 22.08
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Техническое обслуживание РПГ-110 ВЛ Лазурная. |  | 22.08.23 | 22.08.23 | 1 дн | 02:00
22.08 - 22.08
Объект: ПС 110 кВ Навагинская тяговая
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Техническое обслуживание РПГ-110, РПГ-110 ВЛ-110 персоналом СЭС. | под наведенным напряжением | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в июле 2023 з. №11077/1625.
10.08 - 10.08
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
I СШ 110 | Техническое обслуживание ТН-110 1 СШ |  | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная
31.08 - 31.08
II СШ 110 | Техническое обслуживание ТН-110 2 СШ |  | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
30.08 - 30.08
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЗКР-110 ВЛ-110, РПГ-ГЗТ, КЛ 10 кВ ПГ-ГЗТ, В-10 ПГ-ГЗТ персоналом СочЭС. |  | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн | 02:00
02.08 - 02.08
Объект: ПС 110 кВ Чилипси тяговая
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Техническое обслуживание РПГ-110 ВЛ-110, В-10-ПГ, КЛ-10. Испытание и измерение: КЛ-10, В-10-ПГ персоналом СЭС. | под наведенным напряжением | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая
21.08 - 21.08
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: РПГ-110 ВЛ-110, КЛ-10кВ ПГ-ВЛ, В-10 ПГ, РПГ-ГЗТ, КЛ-10 ПГ-ГЗТ, В-10 ПГ-ГЗТ персоналом СочЭС. |  | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн | 02:00
04.08 - 04.08
Объект: ПС 110 кВ Чинары тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение: ЗКР-110 персоналом СочЭС. |  | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн | 02:00
16.08 - 16.08
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ОСШ-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение РПГ-110 персоналом СочЭС. |  | 22.08.23 | 22.08.23 | 1 дн | 02:00
22.08 - 22.08
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Замена изоляторов опоры 178,181,188,191,193,199,206,208 | под наведенным напряжением | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая
17.08 - 18.08
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Замена изоляторов на оп. 175-192 персоналом АдЭС. Заявлено АдЭС. | с включением на ночь | 01.08.23 | 06.08.23 | 6 дн | 01:00 | КубРДУ: срок сокращен по согласованию с Адыгейскими ЭС, в связи с невозможностью выполнения переключений персоналом СКЖД в выходные дни.
01.08 - 04.08
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Замена регистратора срабатывания ОПН на опоре № 41 | под наведенным напряжением | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн | 00:30
01.08 - 01.08
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Рубка угрожающих деревьев пролеты опор 33-35 | под наведенным напряжением | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн | 00:30
01.08 - 01.08
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Замена регистратора срабатывания ОПН на опоре № 41 | под наведенным напряжением | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн | 00:30
02.08 - 02.08
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Рубка угрожающих деревьев пролеты опор 33-35 | под наведенным напряжением | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн | 00:30
02.08 - 02.08
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Ремонт провода в пролетах опор № 440-442, верховой осмотр опор 295, 294, 293, 415 |  | 07.08.23 | 09.08.23 | 3 дн | 02:00
07.08 - 09.08
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Регулировка искровых промежутков ГЗТ на опорах № 19-39 |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор и МВ-110 ВЛ-Навагинская на ПС 110 кВ Гойтх тяговая, в связи с превышением ДДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси ПАР ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая в период прохождения летнего максимума нагрузок и экстремальных температур наружного воздуха
21.08 - 25.08
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Ремонт провода в пролетах опор № 441-443 | под наведенным напряжением | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая,
28.08 - 29.08
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Рубка угрожающих деревьев пролеты опор 90-100 | под наведенным напряжением | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 02:00
14.08 - 18.08
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Замена изоляторов, линейно-сцепной арматуры опоры 129-142 | под наведенным напряжением | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | 02:00
14.08 - 15.08
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт I СШ 110 на ПС 110 кВ Ольгинка для ТО ТН-110 I СШ. |  | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная
31.08 - 31.08
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт II СШ 110 на ПС 110 кВ Ольгинка для ТО ТН-110 II СШ. |  | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
30.08 - 30.08
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, установка ПЗУ. | под наведенным напряжением | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн 23 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высокой температуры окружающего воздуха, в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская
07.08 - 11.08
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Замена изхоляторов, обрезка деревьев. |  | 14.08.23 | 15.08.23 | 1 дн 23 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок и высокой температуры окружающего воздуха, в связи с снижением напряжений на ПС 110 кВ Тимашевских ЭС ниже АДН, в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова.
14.08 - 15.08
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская. |  | 30.08.23 | 31.08.23 | 1 дн 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок (прогнозное потребления КЭ более 5600 МВт) и высокой температуры окружающего воздуха (прогнозная температура выше +35 0С), в связи с превышением МДП в сечении «Староминское ремонтное», в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 – А-30. Подать в сентябре-октябре 2023.
30.08 - 31.08
2СШ-110 | Техобслуживание, замена силикагеля ТН-110 2СШ. |  | 30.08.23 | 31.08.23 | 1 дн 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
30.08 - 31.08
СМВ-110 | Техобслуживание, замена силикагеля ТН-110 2СШ. |  | 30.08.23 | 31.08.23 | 1 дн 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
30.08 - 31.08
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
СМВ-110 | В связи с выводом в ремонт2 СШ 110 кВ | с включением ремонтной перемычки | 14.08.23 | 15.08.23 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
14.08 - 15.08
2 СШ 110 кВ | Для Т.Р. Т-2, ОД-КЗ 110 Т-2 | с включением ремонтной перемычки | 14.08.23 | 15.08.23 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
14.08 - 15.08
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 | Для среднего ремонта | с включением ремонтной перемычки | 28.08.23 | 31.08.23 | 3 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
28.08 - 31.08
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 Кирилловская 1 ц | Проверка РЗА |  | 16.08.23 | 18.08.23 | 3 дн | 01:00
16.08 - 18.08
МВ-110 Кирилловская 2 ц | Проверка РЗА |  | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-110 1-2 на ПС 110 кВ Новороссийск и замыкания транзита 110 кВ Крымская - Неберджаевская - Новороссийск - Кирилловская
21.08 - 23.08
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
14.08 - 17.08
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
I СШ 110 кВ | Проверка РЗА |  | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 01:00
07.08 - 08.08
СЭВ 110 | Проверка РЗА |  | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 01:00
07.08 - 08.08
ЭВ 110 Крымская | Проверка РЗА |  | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 01:00
07.08 - 08.08
II СШ 110 кВ | Проверка РЗА |  | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | 01:00
14.08 - 15.08
ЭВ 110 Тоннельная | Проверка РЗА |  | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | 01:00
14.08 - 15.08
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Проверка РЗА |  | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | 01:00
14.08 - 15.08
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная
2СШ-110 | Проверка РЗА |  | 14.08.23 | 14.08.23 | 1 дн | 01:00
14.08 - 14.08
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 14.08.23 | 14.08.23 | 1 дн | 01:00
14.08 - 14.08
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха
07.08 - 11.08
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ВПр в связи с свыводом в ремонт МВ-110 ЭВ-110 Крымская на ПС 110 кВ Первомайская |  | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн | 02:00
07.08 - 08.08
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Замер наведённого напряжения |  | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | 02:00
14.08 - 15.08
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Вырубка ДКР |  | 16.08.23 | 18.08.23 | 3 дн | 02:00
16.08 - 18.08
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ВПр в связи с свыводом в ремонт МВ-110 Кирилловская 2 цепь на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-110 1-2 на ПС 110 кВ Новороссийск и замыкания транзита 110 кВ Крымская - Неберджаевская - Новороссийск - Кирилловская
21.08 - 23.08
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Замер наведённого напряжения |  | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками
28.08 - 28.08
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | ВПр в связи с свыводом в ремонт МВ-110 ЭВ-110 Крымская на ПС 110 кВ Первомайская |  | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками
29.08 - 29.08
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | Отказать в связи с превышением АДП в исходной схеме по режиму ПЭВТ в контролируемом сечении "ОЭС Юга - Крым". А также перегрузкой АТ-4 ПС 220 кВ Феодосийская в ПАР ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Феодосийская. Подать не ранее сентября. | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
14.08 - 18.08
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | Отказать в связи с превышением АДП в исходной схеме по режиму ПЭВТ в контролируемом сечении "ОЭС Юга - Крым". Подать не ранее сентября. | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
21.08 - 25.08
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТР ЛР 220 Кафа I цепь, ОР 220 Кафа I цепь. ВВИ ТН-220 Кафа 1ц. | под наведенным напряжением | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн | 02:00 |  | Отказать в связи с превышением АДП в исходной схеме по режиму ПЭВТ в контролируемом сечении "ОЭС Юга - Крым". Подать не ранее сентября. | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
21.08 - 25.08
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ПП Крым: ТО: Концевых муфт КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь ф.А, В, С, резерв; ОПН 220 Тамань I цепь. | под наведенным напряжением | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 02:00 |  | Отказать в связи с превышением АДП в исходной схеме по режиму ПЭВТ в контролируемом сечении "ОЭС Юга - Крым". Подать не ранее сентября. | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
28.08 - 31.08
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Замена повреждённых изоляторов опор №451, 457, 485, 490, 492. | под наведенным напряжением | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 02:00 |  | Отказать в связи с превышением АДП в исходной схеме по режиму ПЭВТ в контролируемом сечении "ОЭС Юга - Крым". Подать не ранее сентября. | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
28.08 - 31.08
Объект: ПС 220 кВ Кафа
УШР-1-220 | ТР: УШР-1. ТО и ВВИ: ОПН 220 УШР-1, КВУ 10 УШР-1. Дегазация масла УШР-1. ВВИ УШР-1, вводов 220 кВ УШР-1. ФХА УШР-1 бак. |  | 14.08.23 | 25.08.23 | 12 дн | 02:00 | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
14.08 - 25.08
В 220 Тамань I цепь | ТО: В 220 Тамань I цепь, ТТ 220 Тамань I цепь. Контроль параметров элегаза ТТ 220 Тамань I цепь. |  | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 02:00 |  | Отказать в связи с превышением АДП в исходной схеме по режиму ПЭВТ в контролируемом сечении "ОЭС Юга - Крым". Подать не ранее сентября. | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
28.08 - 31.08
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТО: ТН 220 Тамань I цепь, ОПН 220 Тамань I цепь. Верховой осмотр Линейного портала. | под наведенным напряжением | 28.08.23 | 31.08.23 | 4 дн | 02:00 |  | Отказать в связи с превышением АДП в исходной схеме по режиму ПЭВТ в контролируемом сечении "ОЭС Юга - Крым". Подать не ранее сентября. | bar: Август 2023 Вт 01 to Август 2023 Пт 04; Август 2023 Пн 07 to Август 2023 Пт 11; Август 2023 Пн 14 to Август 2023 Пт 18; Август 2023 Пн 21 to Август 2023 Пт 25; Август 2023 Пн 28 to Август 2023 Чт 31
28.08 - 31.08