## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2023 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Ноябрь 2023
[9 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-21 | ТО трансформатора Т-21, ТР системы охлаждения Т-21, текущий ремонт токопровода Г-21. |  | 04:00 | 01.10.23 | 24.11.23 | 54 дн 18 ч
01.10.2023 - 24.11
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
Т-1 | ТР и испытания ТО РЗА |  | 04:00 | 13.11.23 | 19.11.23 | 6 дн 12 ч
13.11 - 19.11
В 220 Т-1 | ТО РЗА |  | 02:00 | 13.11.23 | 19.11.23 | 6 дн 12 ч
13.11 - 19.11
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 30.10.23 | 01.11.23 | 3 дн
30.10.2023 - 01.11
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн
01.11 - 02.11
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТОиР ВЛ |  | 02:00 | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, перенесена в связи с одновременным выводом КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская и КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая для перезавода в КРУЭ 220 кВ.
07.11 - 08.11
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | ТОиР ВЛ. Измерение наведенного напряжения на ВЛ. |  | 02:00 | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн
07.11 - 08.11
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | ТОиР ВЛ |  | 02:00 | 09.11.23 | 10.11.23 | 2 дн
09.11 - 10.11
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ |  | 02:00 | 13.11.23 | 14.11.23 | 2 дн
13.11 - 14.11
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | ТОиР ВЛ |  | 02:00 | 15.11.23 | 17.11.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом Блока №1, Блока №2 на Краснодарской ТЭЦ
27.11 - 29.11
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТОиР ВЛ |  | 02:00 | 20.11.23 | 23.11.23 | 4 дн
07.11 - 10.11
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТР: РОСШ-220 ВЛ КТЭЦ, ЛР-220 ВЛ КТЭЦ, КС ВЛ 220 кВ КТЭЦ ф.А,В,С. ТО в объеме К ВЧ-заградитель ф. С, ВЧ-обработка, ФП, ШОН. ВВИ КС-220 КТЭЦ | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн
01.11 - 02.11
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ |  | 02:00 | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн
01.11 - 02.11
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ КТЭЦ |  | 02:00 | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн
01.11 - 02.11
МВ-220 АТ-2 | ТО: МВ-220 АТ-2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.11.23 | 03.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.11 - 03.11
ШСМВ-110 | ТР: ШР-110-IIСШ ШСМВ, ТО: ШСМВ-110 |  | 02:00 | 07.11.23 | 22.11.23 | 16 дн
07.11 - 22.11
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР: ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 2 цепь. | с переводом на ОВ | 02:00 | 07.11.23 | 07.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.11 - 07.11
IIСШ-110кВ | СР: РТН-110 IIСШ, ТР: ШР-110-II СШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110-IIСШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110-II СШ ВЛ Шенджий, ШР-110-IIСШ АТ-1, ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 2 цепь, ШР-110-IIСШ ОМВ, ШР-110-IIСШ ШСМВ, ТО: ШР-110 IIСШ АТ-3,ТН-110-IIСШ, РВС-110-IIСШ |  | 02:00 | 07.11.23 | 22.11.23 | 16 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в в случаи аварийного отключения I СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Афипская. С переводом всех присоединений 110 кВ на I СШ 110 кВ.
07.11 - 22.11
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР: ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 1 цепь | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.11 - 08.11
ОМВ-110 | Перестройка уставок под МВ-110 АТ-1, МВ-110 АТ-2, ЭВ-110 АТ-3. |  | 02:00 | 09.11.23 | 09.11.23 | 1 дн
09.11 - 09.11
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.11.23 | 10.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.11 - 10.11
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-110-IIСШ АТ-1, ТО: МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.11.23 | 14.11.23 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.11 - 14.11
ЭВ-110 АТ-3 | ТО: ШР-110-IIСШ АТ-3. | с переводом на ОВ | 02:00 | 15.11.23 | 15.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.11 - 15.11
ОМВ-110 | ТР: ШР-110-IIСШ ОМВ, Перестройка уставок под МВ-110 ВЛ Шенджий. |  | 02:00 | 16.11.23 | 16.11.23 | 1 дн
16.11 - 16.11
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР: ШР-110-IIСШ ВЛ Шенджий. | с переводом на ОВ | 02:00 | 17.11.23 | 17.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.11 - 17.11
ОМВ-110 | Перестройка уставок под МВ-110 ВЛ Октябрьская I/IIц | <пусто> | 02:00 | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн
20.11 - 20.11
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Октябрьская 1 цепь в связи с ремонтом. |  | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн
21.11 - 21.11
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Октябрьская 2 цепь в связи с ремонтом. |  | 02:00 | 22.11.23 | 22.11.23 | 1 дн
22.11 - 22.11
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
2 СШ-110 | Для монтажа нового портала и замены ошиновки 2СШ-110. |  | ВЗ | 23.10.23 | 12.11.23 | 21 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
23.10.2023 - 12.11
ОСШ 220 | Техобслуживание: ТН-220 ОСШ-220. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220 ОСШ. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220 ОСШ. |  | 04:00 | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн
01.11 - 02.11
ОМВ-220 | Техобслуживание: ОМВ-220. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ОМВ-220, Вводы 220 ОМВ-220. |  | 04:00 | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн
01.11 - 02.11
АТ-2 | ВПр в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 для монтажа нового портала и замены ошиновки 2 СШ-110. |  | ВЗ | 01.11.23 | 12.11.23 | 12 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
01.11 - 12.11
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 для монтажа нового портала и замены ошиновки 2 СШ-110. | не в транзите | ВЗ | 01.11.23 | 12.11.23 | 12 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
01.11 - 12.11
МВ-220 АТ-2 | ВПр АТ-2 в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 для монтажа нового портала и замены ошиновки 2 СШ-110. |  | ВЗ | 01.11.23 | 12.11.23 | 12 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
01.11 - 12.11
БСК № 2 | ВПр в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 для монтажа нового портала и замены ошиновки 2 СШ-110. |  | ВЗ | 01.11.23 | 12.11.23 | 12 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
01.11 - 12.11
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ВПр в связи с вывдом в ремонт 2 СШ 220 для демонтажа существующего оборудования СМВ-220, ШР-220 2СШ СМВ, монтажа нового ТР-220 2 АТ-3, В 2-220 АТ-3, ШР 2- 220 АТ-3, ПНР. | под наведенным напряжением | ВЗ | 07.11.23 | 12.11.23 | 6 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА" | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
07.11 - 12.11
2 СШ 220 | Демонтаж существующего оборудования СМВ-220, ШР-220 2СШ СМВ, монтаж нового ТР-220 2 АТ-3, В 2-220 АТ-3, ШР 2- 220 АТ-3, ПНР. |  | 03:00 | 07.11.23 | 12.11.23 | 6 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
07.11 - 12.11
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АПК-1. Текущий ремонт: РОСШ-110 Переяславская |  | 02:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.11 - 10.11
МВ-110 Переясловская | Техобслуживание: МВ-110 Переясловская. |  | 04:00 | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.11 - 08.11
АТ-2 | ВПр в связи с вывдом в ремонт 2 СШ 220 для демонтажа существующего оборудования СМВ-220, ШР-220 2СШ СМВ, монтажа нового ТР-220 2 АТ-3, В 2-220 АТ-3, ШР 2- 220 АТ-3, ПНР. |  | ВЗ | 07.11.23 | 12.11.23 | 6 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
07.11 - 12.11
МВ-220 АТ-2 | ВПр в связи с вывдом в ремонт 2 СШ 220 для демонтажа существующего оборудования СМВ-220, ШР-220 2СШ СМВ, монтажа нового ТР-220 2 АТ-3, В 2-220 АТ-3, ШР 2- 220 АТ-3, ПНР. |  | ВЗ | 07.11.23 | 12.11.23 | 6 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
07.11 - 12.11
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Текущий ремонт: РОСШ-110 Переяславская Текущий ремонт: КС ВЛ-110 Переясловская |  | 04:00 | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
07.11 - 08.11
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ВПр в связи с вывдом в ремонт 2 СШ 220 для демонтажа существующего оборудования СМВ-220, ШР-220 2СШ СМВ, монтажа нового ТР-220 2 АТ-3, В 2-220 АТ-3, ШР 2- 220 АТ-3, ПНР. |  | ВЗ | 07.11.23 | 12.11.23 | 6 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
07.11 - 12.11
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Каневская Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 Каневская | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.11.23 | 15.11.23 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.11 - 15.11
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Медведовская. |  | 02:00 | 15.11.23 | 17.11.23 | 3 дн
15.11 - 17.11
МВ-110 Медведовская | Техобслуживание: МВ-110 Медведовская. Текущий ремонт: ЛР-110 Медведовская |  | 04:00 | 15.11.23 | 17.11.23 | 3 дн
15.11 - 17.11
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Текущий ремонт: ЛР-110 Медведовская.Текущий ремонт: РОСШ-110 Медведовская.Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-110 Медведовская.Текущий ремонт: КС ВЛ-110 Медведовская. |  | 04:00 | 15.11.23 | 17.11.23 | 3 дн
15.11 - 17.11
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 НПС-7 |  | 02:00 | 20.11.23 | 23.11.23 | 4 дн
07.11 - 10.11
МВ-220 НПС-7 | ТО: МВ-220 НПС-7. ТР: ЛР-220 НПС-7. Отбор проб масла на ФХА бак. |  | 04:00 | 20.11.23 | 23.11.23 | 4 дн
20.11 - 23.11
АТ-1 | Для БВР по замене ошиновки 110 кВ АТ-2. |  | 03:00 | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
20.11 - 20.11
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Текущий ремонт: ЛР-220 НПС-7. Текущий ремонт: РОСШ-220 НПС-7. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ШОН ВЛ 220 кВ НПС-7 |  | 04:00 | 20.11.23 | 23.11.23 | 4 дн | ОДУ Юга: для сомещения работ на ВЛ
07.11 - 10.11
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ВПр в связи с вывдом в ремонт 2 СШ 220 для демонтажа существующего оборудования СМВ-220, ШР-220 2СШ СМВ, монтажа нового ТР-220 2 АТ-3, В 2-220 АТ-3, ШР 2- 220 АТ-3, ПНР. | под наведенным напряжением | ВЗ | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА" | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
21.11 - 21.11
2 СШ 220 | Для соединения ошиновки 220 АТ-3 и присоединения спусков ШР -2 220 АТ 3, |  | 03:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
21.11 - 21.11
2 СШ-110 | Для монтажа нового портала и замены ошиновки 2СШ-110, подключения ввода 110- кВ АТ-3 |  | ВЗ | 21.11.23 | 29.11.23 | 9 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
21.11 - 29.11
АТ-2 | Для замены ошиновки 110 от АТ-2 до ШР-110 АТ-2. |  | ВЗ | 21.11.23 | 29.11.23 | 9 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
21.11 - 29.11
АТ-2 | ВПр в связи с выводом 2 СШ-110 для монтажа нового портала и замены ошиновки 2СШ-110, подключения ввода 110- кВ АТ-3 |  | ВЗ | 21.11.23 | 29.11.23 | 9 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
21.11 - 29.11
АТ-2 | ВПр в связи с вывдом в ремонт 2 СШ 220 для демонтажа существующего оборудования СМВ-220, ШР-220 2СШ СМВ, монтажа нового ТР-220 2 АТ-3, В 2-220 АТ-3, ШР 2- 220 АТ-3, ПНР. |  | ВЗ | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
21.11 - 21.11
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Разрыв транзита в связи с выводом 2 СШ-110 для монтажа нового портала и замены ошиновки 2СШ-110, подключения ввода 110- кВ АТ-3 | не в транзите | ВЗ | 21.11.23 | 29.11.23 | 9 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
21.11 - 29.11
МВ-220 АТ-2 | ВПр АТ-2 в связи с выводом 2 СШ-110 для монтажа нового портала и замены ошиновки 2СШ-110, подключения ввода 110- кВ АТ-3 |  | ВЗ | 21.11.23 | 29.11.23 | 9 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
21.11 - 29.11
МВ-220 АТ-2 | ВПр в связи с вывдом в ремонт 2 СШ 220 для демонтажа существующего оборудования СМВ-220, ШР-220 2СШ СМВ, монтажа нового ТР-220 2 АТ-3, В 2-220 АТ-3, ШР 2- 220 АТ-3, ПНР. |  | ВЗ | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
21.11 - 21.11
БСК № 2 | ВПр в связи с выводом 2 СШ-110 для монтажа нового портала и замены ошиновки 2СШ-110, подключения ввода 110- кВ АТ-3 |  | ВЗ | 21.11.23 | 29.11.23 | 9 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
21.11 - 29.11
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ВПр в связи с вывдом в ремонт 2 СШ 220 для демонтажа существующего оборудования СМВ-220, ШР-220 2СШ СМВ, монтажа нового ТР-220 2 АТ-3, В 2-220 АТ-3, ШР 2- 220 АТ-3, ПНР. |  | ВЗ | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
21.11 - 21.11
АТ-3 | Для соединения ошиновки 220 АТ-3 и присоединения спусков ШР -2 220 АТ 3, Для подключения к АТ-3 КЛ-110 от АТ-3 к 2 СШ-110. |  | 03:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 мВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
21.11 - 21.11
МВ-110 АПК-3 | Техобслуживание: МВ-110 АПК-3 |  | 04:00 | 24.11.23 | 24.11.23 | 1 дн
24.11 - 24.11
Объект: ПС 220 кВ Бужора
В-1-220 Чекон | ТР ЛР 220 Чекон, РЛС-1-220 Чекон, РЛС-2-220 Чекон, ТО ТТ 220 Чекон, ШР-1-220 Чекон |  | 02:00 | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн
07.11 - 11.11
В-2-220 Чекон | ТР ЛР 220 Чекон, РЛС-1-220 Чекон, РЛС-2-220 Чекон, ТО ТТ 220 Чекон, ШР-2-220 Чекон |  | 02:00 | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн
07.11 - 11.11
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТР ЗКР 220 Чекон, ЛР 220 Чекон, РЛС-1-220 Чекон, РЛС-2-220 Чекон, ТО ТТ 220 Чекон, ЗН ОКГТ 220 Чекон | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Кубанская
07.11 - 11.11
1 С 220 | ТР ШР-1-220 Чекон |  | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон
08.11 - 08.11
АТ-1 | Работа сторонами 110/10 в связи с выводом 1 С 220 | не в транзите | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн
08.11 - 08.11
АТ-2 | Работа сторонами 110/10 в связи с выводом 2 С 220 | не в транзите | 02:00 | 22.11.23 | 22.11.23 | 1 дн
09.11 - 09.11
2 С 220 | ТР ШР-2-220 Чекон |  | 02:00 | 22.11.23 | 22.11.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон
09.11 - 09.11
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
КВЛ 110 кВ Восточная промзона - ОБД с отпайкой на ПС Северо-Восточная | ВВИ КС 110 ОБД |  | 02:00 | 01.11.23 | 01.11.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками
07.11 - 07.11
КВЛ 110 кВ Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | ВВИ КС 110 ЗИП |  | 02:00 | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн
02.11 - 02.11
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Разрыв транзита в связи с выводом 2 СШ 110 кВ. |  | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете. срок сокращен в связи с переводом ВЛ на ОВ с 14.11.2023
13.11 - 13.11
АТ-2 | В связи с ремонтом ВЭ 110кВ АТ-2. |  | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
2 СШ-110кВ | ТР: ШР 2 СШ 110кВ Кучугуры 2 (Резерв), ШР 2 СШ 110кВ ОВЭ, ШР 2 СШ 110кВ Вышестеблиеская II ц, ШР 2 СШ 110кВ СоюзресурсКубань2 (Резерв), ШР 2 СШ 110кВ Т-2, ШР 2 СШ 110кВ АТ-2, ШР 2 СШ 110кВ Радуга, ШР 2 СШ 110кВ Т-3, ШР 2 СШ 110кВ Порт №2. ТН 2СШ 110 кВ: ТО РЗА в объеме "В". |  | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
13.11 - 17.11
ОВЭ 110кВ | ТР ШР 2 СШ 110кВ ОВЭ, ТО ТТ 110 ОВЭ 110 |  | 02:00 | 13.11.23 | 13.11.23 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.11 - 13.11
ВЭ 110кВ АТ-2 | ТР ШР 2 СШ 110кВ АТ-2 |  | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
ВЭ 110 кВ Радуга | ТР ШР 2 СШ 110кВ Радуга | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ с 14.11.2023
13.11 - 17.11
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №2 с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом 2 СШ 110 кВ. |  | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
ВЭ 110 кВ Порт №2 | ТР ШР 2 СШ 110кВ Порт №2. |  | 04:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
1 СШ 110 кВ | ТО: ШР ТН 1 СШ 110 кВ; ШР 1 СШ 110 кВ ОВЭ; ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-1; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Якорная щель; ШР 1 СШ 110 кВ ШСВЭ; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Лоо; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Верещагинская; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей; ШР 1 СШ КВЛ 110 кВ Родниковая; ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-2; ШР 1 СШ 110 кВ Т-3; ШР 1 СШ 110 кВ АТ-1; ШР 1 СШ 110 кВ Т-1; ШР 1 СШ 110 кВ Т-2. |  | 02:00 | 23.10.23 | 03.11.23 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в октябре з. №14895/12127
23.10.2023 - 03.11
ШСВЭ 110 кВ | ТО: ШР 1 СШ 110 кВ ШСВЭ. |  | 02:00 | 23.10.23 | 03.11.23 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
23.10.2023 - 03.11
Установка плавки гололёда | ВПр при ТО РП "А", РП "В", РП "С"ШМ 110 кВ Т-3 |  | 02:00 | 30.10.23 | 03.11.23 | 5 дн | КубУРДУ: УСЛОВНО по режиму возможного начала сезона гололедообразования
30.10.2023 - 03.11
ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | ТО ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Верещагинская | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.11.23 | 01.11.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
01.11 - 01.11
ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | ТО ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Бочаров ручей | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
02.11 - 02.11
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | ТО ШР 1 СШ ВЛ 110 кВ Родниковая | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.11.23 | 03.11.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ 110 кВ
03.11 - 03.11
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | Работа Т-3 через ОМВ-110 в связи с выводом МВ-110 Т-3. |  | 02:00 | 07.11.23 | 07.11.23 | 1 дн
07.11 - 07.11
ОМВ-110 | Работа Т-4 через ОМВ-110 в связи с выводом МВ-110 Т-4. |  | 02:00 | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн
08.11 - 08.11
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
2 С 220 | ТО: ТТ-220 СВ, СВ 220, В 220 Усть-Лабинск, ТТ-220 Усть-Лабинск |  | 02:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
27.11 - 30.11
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ТТ-2-110 АТ-2, В 10 АТ-2, ТТ-1-10 АТ-2, ТТ-2-10 АТ-2 |  | 04:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод 2 С 220
27.11 - 30.11
В 220 Усть-Лабинск | ТО: В 220 Усть-Лабинск, ТТ-220 Усть-Лабинск. |  | 02:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
27.11 - 30.11
СВ 220 | ТО: ТТ-220 СВ, СВ 220 |  | 02:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод 2 С 220
27.11 - 30.11
БСК-1-110 | ТО: БСК-1-110, ТТ 110 БСК-1-110 ВВИ БСК-1-110. |  | 02:00 | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн
07.11 - 08.11
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | Разрыв транзита в связи с выводом В 220 Усть-Лабинск, СВ 220. |  | 02:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск
27.11 - 30.11
В 110 БСК-1-110 | ТО: БСК-1-110, ТТ 110 БСК-1-110 |  | 02:00 | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн
07.11 - 08.11
БСК-2-110 | ТО: БСК-2-110, ТТ 110 БСК-2-110 ВВИ БСК-2-110 |  | 02:00 | 09.11.23 | 10.11.23 | 2 дн
09.11 - 10.11
В 110 БСК-2-110 | ТО: БСК-2-110, ТТ 110 БСК-2-110 |  | 02:00 | 09.11.23 | 10.11.23 | 2 дн
09.11 - 10.11
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТР: ЛР 220 Брюховецкая, ВЧЗ ВЛ 220 Брюховецкая, КС-220 Брюховецкая ТО в объеме К: ТТ В-1-220 Брюховецкая, ТТ В-2-220 Брюховецкая, ТН ВЛ-220 Брюховецкая |  | 02:00 | 20.11.23 | 23.11.23 | 4 дн | ОДУ Юга: для совмещения работ на ВЛ
07.11 - 10.11
В-2-220 Брюховецкая | ТО в объёме "К" ТТ В-2-220 Брюховецкая |  | 02:00 | 20.11.23 | 23.11.23 | 4 дн
20.11 - 23.11
В-1-220 Брюховецкая | ТО в объёме "К" ТТ В-1-220 Брюховецкая. |  | 02:00 | 20.11.23 | 23.11.23 | 4 дн
20.11 - 23.11
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТР ЛР 220 Кубанская, РПГ 220 Кубанская ф.А,В,С, РЛС-2-220 Кубанская, РЛС-1-220 Кубанская; ТО ТН 220 Кубанская, ТТ 220 Кубанская. ВВИ КС-220 Кубанская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
В-1-220 Кубанская | ТР РЛС-1-220 Кубанская; ТО ТН 220 Кубанская, ТТ 220 Кубанская |  | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
В-2-220 Кубанская | ТР РЛС-2-220 Кубанская; ТО ТН 220 Кубанская, ТТ 220 Кубанская |  | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ЭВ-110 БСК №1 | ТО: ЭВ-110 БСК №1, ТТ-110 ЭВ БСК-110 №1. |  | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
БСК-110 №1 | ТО: БСК-110 №1, ТТ-110 БСК-110 №1, ТТ-110 ЭВ БСК-110 №1' ТО ЭМБ ""В"": Р-110 БСК№1, ЗН БСК №1 на Р-110, ЗН ЭВ на Р-110; ШР-1СШ-110 БСК №1, ЗН ЭВ на ШР-1СШ-110 БСК №1; ШР-2СШ-110 БСК №1, ЗН ЭВ на ШР-2СШ-110 БСК №1. ВВИ БСК-110№1 |  | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-110 | ТО: СМВ-110 |  | 02:00 | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в октябре з. №15621/12584
20.11 - 24.11
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТР: ШР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая , ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая |  | 02:00 | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в октябре з. №15620/12585
20.11 - 24.11
2 СШ 110кВ | ТР: ШР-110 АТ-2, РТН-110 2СШ, ШР-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая , ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, СМВ-110, ТН-110 2 СШ |  | 02:00 | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в октябре з. №15622/12583
20.11 - 24.11
АТ-2 | Работа сторонами 110/35 кВ в связи с выводом 2 СШ 110 кВ, МВ-110 АТ-2. | не в транзите | 02:00 | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110кВ
20.11 - 24.11
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая. |  | 02:00 | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 110кВ
20.11 - 24.11
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110 АТ-2 |  | 02:00 | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в октябре з. №15625/12582
20.11 - 24.11
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТР: ВЧЗ 220 ВЛ Витаминкомбинат, КС 220 ВЛ Витаминкомбинат. ВВИ ТТ-220 Витаминкомбинат. |  | 02:00 | 27.11.23 | 30.11.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет, ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская в связи с началом сезона зимнего максимума нагрузок
07.11 - 10.11
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | ТР: КС ВЛ 110 Шепси-Аше, ВЧЗ ВЛ 110 Шепси-Аше, ЛР 110 ВЛ Аше, РОСШ 110 ВЛ Аше. Верховой осмотр линейного портала ВЛ 110 кВ Шепси-Аше. ТО в объеме "В" ВЧ заградителя ф "А", ВЧ заградителя ф "В" ВЛ 110 Шепси-Аше. |  | 02:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн
07.11 - 10.11
МВ-110 ВЛ Аше | ТО: МВ-110 ВЛ Аше, ЛР 110 ВЛ Аше. ТО в объеме "К" цепей ТТ МВ-110 ВЛ Аше ВВИ МВ-110 Аше |  | 02:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн
07.11 - 10.11
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 ВЛ Аше. |  | 02:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн
07.11 - 10.11
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР-220 кВ АТ-2, ТО: ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ТН 10 кВ АТ 2, ТН 10 кВ 2 С |  | 04:00 | 27.11.23 | 30.11.23 | 4 дн
27.11 - 30.11
Объект: ПС 330 кВ Армавир
В 310 | Ревизия кабелей в рамках гарантийных обязательств. |  | 02:00 | 01.11.23 | 07.11.23 | 7 дн
01.11 - 07.11
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Связная |  | 04:00 | 03.11.23 | 03.11.23 | 1 дн
03.11 - 03.11
ТН-110-1СШ | ТР: РТН-110-1 СШ |  | 04:00 | 07.11.23 | 13.11.23 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
07.11 - 13.11
1СШ-110 | СР: ШР-1 СШ-110 Связная. ТР: ШР-1 СШ-110 Шовгеновская, ШР-1 СШ-110 АТ-1,2, ШР-1 СШ-110 АТ-5, РТН-110-1СШ, Верховой Осмотр: 1 СШ-110 кВ |  | 04:00 | 07.11.23 | 13.11.23 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) в связи со снижением напряжения в Лабинских ЭС, Армавирских ЭС ниже АДН и превышением АДТН ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) в случае аварийного отключения 2СШ-110 на ПС 330 кВ Армавир, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская
07.11 - 13.11
ВВ-110 Связная | СР: ШР-1 СШ-110 Связная | с переводом на ОВ | 04:00 | 07.11.23 | 07.11.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
07.11 - 07.11
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР: ШР-1 СШ-110 АТ-1,2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
08.11 - 08.11
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ШР-1 СШ-110 АТ-5 | с переводом на ОВ | 02:00 | 09.11.23 | 09.11.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
09.11 - 09.11
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Шовгеновская |  | 04:00 | 10.11.23 | 10.11.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
10.11 - 10.11
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ШР-1 СШ-110 Шовгеновская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.11.23 | 13.11.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
13.11 - 13.11
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | ТО вторичных цепей ШОН-1А в объеме "К". |  | 02:00 | 02.11.23 | 03.11.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
14.11 - 15.11
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО: ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк;ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк. | под наведенным напряжением | 04:00 | 30.10.23 | 01.11.23 | 3 дн
30.10.2023 - 01.11
ОСШ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 кВ НПС-8, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ НПС-8 ф.В, РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ НПС-8 ф.С. |  | 02:00 | 13.11.23 | 16.11.23 | 4 дн
13.11 - 16.11
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТР: ЛР 220 кВ НПС-8, РОСШ 220 кВ НПС-8, ЗКР ВЛ 220 кВ НПС-8, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ НПС-8 ф.В, РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ НПС-8 ф.С, ВЧЗ ВЛ НПС-8 ф. А, В, С, КС ВЛ НПС-8 ф. А, В, С; ВВИ: КС ВЛ НПС-8 ф. А, В, С. ТО РЗА ""В"" ШОН ф.В" | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
ВЭ 220 кВ НПС-8 | ТР: ЛР 220 кВ НПС-8; ТО: ТТ 220 кВ НПС-8. ТО РЗА ""К/ТК"" шкафа/ терминала автоматики ВЭ 220 кВ НПС-8 (C60). ТО РЗА ""В"" ТТ 220 кВ НПС-8 " |  | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
ВЭ 220 кВ АТ-3 | ТР ШР 2СШ 220 кВ АТ-3 |  | 02:00 | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн | КубУРДУ: УСЛОВНО по режиму возможного начала сезона гололедообразования
20.11 - 20.11
2 СШ 220 кВ | ТР: ШР 2 СШ 220 кВ АТ-3, ШР 2 СШ 220 кВ Т-1, ШР 2 СШ 220 кВ АЭМЗ I ц. |  | 02:00 | 20.11.23 | 23.11.23 | 4 дн
20.11 - 23.11
ВЭ 220 кВ Т-1 | ТР: ШР 2 СШ 220 кВ Т-1. |  | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн
21.11 - 21.11
ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц. | ТР: ШР 2 СШ 220 кВ АЭМЗ I ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 22.11.23 | 22.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.11 - 22.11
Объект: ПС 500 кВ Тамань
2 С 500 | ТР ШР-2-500 Кубанская, ШР-2-500 Р-2-500, ТО ТН-1 2С 500, ТН-2 2С 500, Верховой Осмотр 2 С 500 |  | 04:00 | 30.10.23 | 03.11.23 | 5 дн
30.10.2023 - 03.11
АТ-2 | ВПр на время ремонт 2 С 500. |  | 04:00 | 30.10.23 | 03.11.23 | 5 дн
30.10.2023 - 03.11
В 500 Р-2-500 | ТР ШР-2-500 Р-2-500 |  | 02:00 | 31.10.23 | 01.11.23 | 2 дн
31.10.2023 - 01.11
Р-2-500 | ТР ШР-2-500 Р-2-500. |  | 02:00 | 31.10.23 | 01.11.23 | 2 дн
31.10.2023 - 01.11
В-2-500 Кубанская | ТР ШР-2-500 Кубанская |  | 04:00 | 02.11.23 | 03.11.23 | 2 дн
02.11 - 03.11
ШСВ 220 | ТО ТТ 220 ШСВ |  | 02:00 | 27.11.23 | 28.11.23 | 2 дн
27.11 - 28.11
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-1 | Работа сторонами 220/6 кВ в связи с ремонтом 1 СШ-110 и МВ-110 АТ-1. | не в транзите | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110 и МВ-110 Рассвет |  | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110 и МВ-110 Малороссийская. |  | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. Техническое обслуживание: МВ-110 Рассвет. Замена ошиновки от МВ-110 Рассвет до ШР-110 Рассвет ф.С. |  | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская. | <пусто> | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
1 СШ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ, РТН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: СМВ-110, МВ-110 Рассвет, ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ. Замена ошиновки от МВ-110 Рассвет до ШР-110 Рассвет ф.С. ТО в объёме "К": ТН-110 1 СШ. ТО в объёме "К1": ОБР и управление ШР 110 АТ-7. |  | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ. Техническое обслуживание: СМВ-110. |  | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1. |  | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
ОМВ-110 | Текущий ремонт: ШР-110 ОМВ. |  | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
АТ-7 | Работ АТ-7 ст. 220/10 кВ в связи с вывдом в ремонт В 110 АТ-1, 1 СШ-110 | не в транзите | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
В 110 АТ-7 | ТО в объёме "К1": ОБР и управление ШР 110 АТ-7. |  | 04:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн | Совместно с 1 СШ-110
01.11 - 03.11
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская, Тихорецк - Ея Тяговая через КРУЭ 220 кВ (убирается схема спрямления с ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая). изменение уставок РЗА. | под наведенным напряжением | ВЗ | 02.11.23 | 04.11.23 | 3 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая». III этап. Корректировка»
02.11 - 04.11
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая | Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская, Тихорецк - Ея Тяговая через КРУЭ 220 кВ (убирается схема спрямления с ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая). изменение уставок РЗА. | под наведенным напряжением | ВЗ | 02.11.23 | 04.11.23 | 3 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая». III этап. Корректировка»
02.11 - 04.11
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Текущий ремонтт: ЛР-220 Брюховецкая, ВЧЗ 220 Брюховецкая ф.А,В,С, КС Брюховецкая ф.В,С. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая. ТО в объёме "В": ВЧЗ Брюховецкая ф.В,С, ВЧ обработка ф.В,С. Отбор проб масла на ФХА: ТН-220 ВЛ Брюховецкая. Отбор проб масла на ХАРГ: ТН-220 ВЛ Брюховецкая (ф.В,С, низ - ОК). | под наведенным напряжением | 04:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7
13.11 - 16.11
ВВ-Б1 | Текущий ремонт: Р-Б1-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая, ОПН-220 СШ-Б. |  | 04:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.11 - 16.11
ВВ-Б2 | Текущий ремонт: ВВ-Б2, Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТТ-Б2, ТН-220 ВЛ Брюховецкая, ОПН-220 СШ-Б. ТО в объёме "К": ТТ, Автоматика и ТАПВ ВВ-Б2. ВВИ: ТТ-Б2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-Б2 ф.В (ОК) |  | 04:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.11 - 16.11
ТН-220 СШ У | ВВИ: ТН-220 У, Отбор проб масла на ХАРГ: ТН-220 У |  | 04:00 | 08.11.23 | 09.11.23 | 2 дн
08.11 - 09.11
2 СШ-500 | Средний ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №1, РТН-2-500. Текущий ремонт: ТР-500 АТ-6, ШР-22, ШР-2-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН-2-500. |  | 06:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
ВВ-22 | Текущий ремонт: ШР-22. |  | 04:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
АТ-6 | Модернизация системы охлаждения: Установка лесов. Демонтаж существующих КЛ, идущих от маслонасосов и распределительных коробок вентиляторов до ШАОТ. Прокладка новых КЛ от двигателей маслонасосов и распределительных коробок вентиляторов до ШКД. Установка и подключение накладных датчиков. Подключение кабелей к двигателям клеммным коробкам охладителей вентиляторов и к двигателям маслонасосов. Подключение ШКД в ШАОТ. Фазировка двигателей. Передача данных из АСУ ОТ в АСУ ТП. Проведение ПНР АСУ ОТ |  | 1 | 13.11.23 | 25.11.23 | 13 дн | По титулу «Модернизация ПС 500 кВ Тихорецкая в части внедрения технологий ЧРП(К) на АТ-1, АТ-5, АТ-6, АТ-4» | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
13.11 - 25.11
АТ-6 | Текущий ремонт: ТР-500 АТ-6. |  | 04:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
В-2-500 Кубанская | БВР на время ремонта 2 СШ 500. |  | 06:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
ТН-2-500 | Средний ремонт: РТН-2-500. Техническое обслуживание: ТН-2-500. |  | 06:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
В-Р-500 РоАЭС №1 | ТО в объёме "В": Шкаф автоматики и УРОВ В-Р-500 РоАЭС №1 (УРОВ, автоматика выключателя) (ШЭ2710 512), привод, синхронизатор. |  | 04:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
В-2-500 РоАЭС №1 | Средний ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №1. |  | 06:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
Р 500 РоАЭС №1 | ТО в объёме "В": Газовая защита Р 500 РоАЭС №1, Технологические защиты Р 500 РоАЭС №1, КИВ-500 Р 500 РоАЭС №1, Автоматика п/туш.ШЭ2710 121 Р 500 РоАЭС №1, Автоматика управления задвижками Р 500 РоАЭС №1. |  | 04:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2. |  | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3, ЛРТ-3. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-3, ОПН 330 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 35 АТ-3, ТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, РТН 35 АТ-3, ОПН-1-35 ЛРТ-3, ОПН-2-35 ЛРТ-3, ТР 35 ЛРТ-3. Опробование пожаротушения АТ-3. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-3, РПН ЛРН-3. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-3, РПН АТ-3, ЛРТ-3, РПН ЛРТ-3. |  | 02:00 | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн
20.11 - 24.11
ОМВ-110 | Замена МВ-110 НПС-1 в связи с ремонтом. |  | 04:00 | 20.11.23 | 24.11.23 | 5 дн
20.11 - 24.11
АТ-1 | Модернизация системы охлаждения: Установка лесов. Демонтаж существующих КЛ, идущих от маслонасосов и распределительных коробок вентиляторов до ШАОТ. Подключение ШКД в ШАОТ. Прокладка новых КЛ от двигателей маслонасосов и распределительных коробок вентиляторов до ШКД. Подключение кабелей к двигателям клеммным коробкам охладителей вентиляторов и к двигателям маслонасосов. Фазировка двигателей. Установка накладных датчиков. Передача данных из АСУ ОТ в АСУ ТП. Проведение ПНР АСУ ОТ АТ-1. |  | 1 | 27.11.23 | 11.12.23 | 15 дн | По титулу «Модернизация ПС 500 кВ Тихорецкая в части внедрения технологий ЧРП(К) на АТ-1, АТ-5, АТ-6, АТ-4». | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
27.11 - 11.12.2023
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | ТР: ВЧЗ 110 Леушковская ф.А,В,С, КС 110 Леушковская ф.А,В,С. |  | 01:00 | 27.11.23 | 27.11.23 | 1 дн
27.11 - 27.11
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Вырубка угрожающих, замена распорок, ремонт ж/б стоек, снятие птичьих гнезд, верховой осмотр |  | 02:00 | 06.11.23 | 24.11.23 | 19 дн |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "Егорлык"
06.11 - 24.11
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | ВЗ | 07.11.23 | 07.11.23 | 1 дн
07.11 - 07.11
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | ВЗ | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн
08.11 - 08.11
Предприятие: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Заявитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
РП 220 | Техническое обслуживание: Т-2; ЧЗН-2; ЧЗН-4; В 6 ЧЗН-2; В 6 ЧЗН-4; ОПН 220 Т-2; ОПН 35 Т-2; ОПНН 35 Т-2; ОПН 6 Т-2. | <пусто> | 04:00 | 01.11.23 | 14.11.23 | 14 дн
01.11 - 14.11
В 220 Т-2 | Техническое обслуживание: Т-2; ЧЗН-2; ЧЗН-4; В 6 ЧЗН-2; В 6 ЧЗН-4; ОПН 220 Т-2; ОПН 35 Т-2; ОПНН 35 Т-2; ОПН 6 Т-2. | <пусто> | 04:00 | 01.11.23 | 14.11.23 | 14 дн
01.11 - 14.11
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | Капитальный ремонт ЛР-110 ЛЭП Восточная промзона; РОСШ-110 ЛЭП Восточная промзона, АГ 3 часа |  | 03:00 | 30.10.23 | 03.11.23 | 5 дн
30.10.2023 - 03.11
ЭВ-110 ЛЭП Восточная промзона | КР ЛР-110 ЛЭП "Восточная промзона"; КР РОСШ-110 ЛЭП "Восточная промзона", АГ в.з. 3 часа |  | 03:00 | 30.10.23 | 03.11.23 | 5 дн
30.10.2023 - 03.11
ОСШ 110 кВ | КР РОСШ-110 ЛЭП "Восточная промзона", АГ в.з. 6 часов |  | 06:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. | <пусто> | 08:00 | 26.10.23 | 07.11.23 | 12 дн 12 ч | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
26.10.2023 - 07.11
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, ремонт АИСКГН. Работы выполняються в соответствии с п. 38.48 (без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте). | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 4 дн 14 ч | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
13.11 - 17.11
Объект: ПС 220 кВ А-30
2 с. 220 кВ | ТО; ТН220 2С, верховой осмотр хомутов на железобетонных конструкциях и узлов крепления гирлянд к железобетонным конструкциям Отбор проб масла из ТН | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 21.11.23 | 24.11.23 | 4 дн | РРДУ: работы выполнить с включением ремонтной перемычки. | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
21.11 - 24.11
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская | ВПр в связи с отключением В 110 Самарская для проведения ТО: ШР-2-110 Самарская |  | 02:00 | 16.11.23 | 16.11.23 | 1 дн | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
16.11 - 16.11
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
2 с. 220 кВ | ТР РРП220 Сальская, ТО ТН220 2с. Замена ШО №14 |  | 02:00 | 07.11.23 | 15.11.23 | 9 дн | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
07.11 - 15.11
СМВ220 | ТО СМВ |  | 02:00 | 07.11.23 | 15.11.23 | 9 дн | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
07.11 - 15.11
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР: РРП220 Сальская, ВЧЗ ВЛ220 Сальская, ТО КС220 Сальская |  | 02:00 | 07.11.23 | 09.11.23 | 3 дн | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
07.11 - 09.11
Объект: ПС 220 кВ Сальская
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР: ВЧЗ ВЛ Песчанокопская, КС ВЛ Песчанокопская |  | 02:00 | 07.11.23 | 09.11.23 | 3 дн | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
07.11 - 09.11
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
В 500 Р-1-500 | ТР РР 500 Тамань |  | 02:00 | 01.11.23 | 10.11.23 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
01.11 - 10.11
В-2-500 Тамань | ТР ЛР-2-500 Тамань |  | 02:00 | 01.11.23 | 10.11.23 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
01.11 - 10.11
В-1-500 Тамань | ТР ЛР-1-500 Тамань |  | 02:00 | 01.11.23 | 10.11.23 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
01.11 - 10.11
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТР РПГ 500 Тамань, РР 500 Тамань, ЛР-1-500 Тамань, ЛР-2-500 Тамань, ТО РПГТ-1 Тамань, РПГТ-2 Тамань, |  | 02:00 | 01.11.23 | 10.11.23 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с отказом вывода ЛЭП Черноморским РДУ, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2023 год | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
01.11 - 10.11
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ШСМВ-110 | Проф.контроль РЗА |  | 02:00 | 01.11.23 | 01.11.23 | 1 дн
01.11 - 01.11
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | ЗРР в связи с отключением МВ ВЛ-Куринская | не в транзите | 00:30 | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн
02.11 - 02.11
МВ-110 ВЛ-Куринская | Профилактический контроль ЭПЗ-1636 в комплекте резервных защит |  | 00:30 | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн
02.11 - 02.11
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | ЗРР в связи с отключением МВ ВЛ-Кабардинская | не в транзите | 00:30 | 03.11.23 | 03.11.23 | 1 дн
03.11 - 03.11
МВ-110 ВЛ-Кабардинская | Профилактический контроль ЭПЗ-1636 в комплекте резервных защит |  | 00:30 | 03.11.23 | 03.11.23 | 1 дн
03.11 - 03.11
МВ 110 ВЛ-Ерик | Профилактический контроль ЭПЗ-1636 в комплекте резервных защит |  | 00:30 | 06.11.23 | 06.11.23 | 1 дн
06.11 - 06.11
МВ 110 ВЛ-Центральная I | Профилактический контроль ЭПЗ-1636 в комлекте резервных защит |  | 00:30 | 07.11.23 | 07.11.23 | 1 дн
07.11 - 07.11
МВ 110 ВЛ-Центральная II | Профилактический контроль ЭПЗ-1636 в комплекте резервных защит |  | 00:30 | 10.11.23 | 10.11.23 | 1 дн
10.11 - 10.11
ЭВ 110 ВЛ Комсомольская | Профилактический контроль ЭПЗ-1636 в комплекте резервных защит |  | 00:30 | 13.11.23 | 13.11.23 | 1 дн
13.11 - 13.11
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Заветная
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Средний ремонт Л-51-Л. | под наведенным напряжением | 02:00 | 30.10.23 | 03.11.23 | 5 дн | На время заявки без производства работ по капитальному ремонту ВЛ ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51). | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
30.10.2023 - 03.11
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | ТО |  | 01:00 | 09.11.23 | 10.11.23 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении «Мостовское» | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
09.11 - 10.11
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
I СШ 500 | Текущий ремонт ШР-501-I, ШРТН-501, ШРБ-7/8-I, ШР-502-I, ШР-АТ-504, ЗРТН-501, ЗРВШ-501-I, ЗРВШ-Б-7/8-I, ЗРВШ-502-I, ЗР-АТ-504, ЗРШ-501, ЗРШ-501, ТТ-АТ-504, ТН-501 с ошиновкой I с.ш. 500 кВ |  | 04:00 | 20.11.23 | 30.11.23 | 11 дн | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
20.11 - 30.11
ВВ-501-I | Текущий ремонт ШР-501-I, ШРТН-501, ШРБ-7/8-I, ШР-502-I, ШР-АТ-504, ЗРТН-501, ЗРВШ-501-I, ЗРВШ-Б-7/8-I, ЗРВШ-502-I, ЗР-АТ-504, ЗРШ-501, ЗРШ-501, ТТ-АТ-504, ТН-501 с ошиновкой I с.ш. 500 кВ |  | 04:00 | 20.11.23 | 30.11.23 | 11 дн | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
20.11 - 30.11
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи II цепь. Подана в связи с отказанной заявкой КРДУ в марте 2023 | под наведенным напряжением | 01:30 | 07.11.23 | 09.11.23 | 3 дн
07.11 - 09.11
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена ГЗТ в пролетах опор 287-391, чистка трассы | с включением на ночь | 01:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | замена изоляторов на опорах 1-145 | с включением на ночь | 01:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | замена изоляторов, чистка трассы | с включением на ночь | 01:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 3 дн
01.11 - 03.11
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена изоляторов на опорах 1-145 | с включением на ночь | 01:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн
07.11 - 10.11
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | чистка трассы в пролетах опор 126-380 | с включением на ночь | 01:00 | 07.11.23 | 10.11.23 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51), ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха
07.11 - 10.11
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | замена изоляторов, чистка трассы | с включением на ночь | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
ВЛ 110 кВ Черемушки – Северная | замена изоляторов | с включением на ночь | 01:00 | 21.11.23 | 22.11.23 | 2 дн
21.11 - 22.11
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Замена изоляторов на опорах № 1-60. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС, ПС 35 кВ Трехсельская, Подлесная в протоколе КОМПАС | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.11.23 | 02.11.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
07.11 - 08.11
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Замена изоляторов на опорах № 1-100 | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ СКРДУ
02.11 - 03.11
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Замена изоляторов на опорах № 143-145, верховой осмотр опор №143-145 | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.11.23 | 10.11.23 | 2 дн
09.11 - 10.11
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Замена изоляторов на опорах № 25-31, 41-44, 46, 57. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ ЖБШ в протоколе КОМПАС |  | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ
27.11 - 01.12
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | Замена изоляторов |  | ВЗ | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
13.11 - 13.11
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Текщий ремонт на ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) |  | 02:00 | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ СКРДУ
02.11 - 03.11
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Текущий ремонт КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская на участке АрмЭС |  | 02:00 | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
13.11 - 13.11
Объект: ПС 110 кВ Советская
1 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ. С включением РП-110 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 07.11.23 | 07.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
07.11 - 07.11
СЭВ-110 | Техобслуживание СЭВ-110; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)), комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС Восток (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)). С включением РП-110 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
07.11 - 08.11
2 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ. С включением РП-110 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
08.11 - 08.11
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
ШСМВ-110 | Для перевода на новую панель РЗА |  | ВЗ | 30.10.23 | 07.11.23 | 8 дн 9 ч
30.10.2023 - 07.11
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | Для перевода на новую панель РЗА | с переводом на ОВ | ВЗ | 30.10.23 | 08.11.23 | 9 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
30.10.2023 - 08.11
МВ-110 БСК | перевод на новые панели РЗА | с переводом на ОВ | ВЗ | 09.11.23 | 15.11.23 | 6 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.11 - 15.11
МВ-110 ВЛ Набережная | Перевод на новую панель РЗА | с переводом на ОВ | ВЗ | 16.11.23 | 22.11.23 | 6 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.11 - 22.11
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов |  | 02:00 | 09.11.23 | 09.11.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51). УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении «Мостовское»
08.11 - 08.11
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Чистка трассы |  | 02:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | На двух цепном участке ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Андреедмитриевская, ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская устранение негабарита на пересечении с дорогой ВЛ в пролёте опор № 4 - 5 |  | 02:00 | 22.11.23 | 24.11.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
22.11 - 24.11
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | на ПС 110 кВ Курганная тяговая отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская, профиспытание КС-110 ВЛ Андреедмитриевская, ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская. На двух цепном участке ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Андреедмитриевская, ВЛ 110 кВ Армавир - Андреедмитриевская устранение негабарита на пересечении с дорогой ВЛ в пролёте опор № 4 - 5 |  | 02:00 | 22.11.23 | 24.11.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
22.11 - 24.11
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для сохранения транзита 110 кВ Мостовская - Псебай - Зеленчук, в связи с выводом ВЛ 110 кВ Мостовская - Псебай |  | 01:00 | 13.11.23 | 17.11.23 | 5 дн
13.11 - 17.11
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн
20.11 - 20.11
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 02:00 | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
20.11 - 20.11
1 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн
21.11 - 21.11
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн
21.11 - 21.11
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 и СМВ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
21.11 - 21.11
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 и СМВ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 02:00 | 26.11.23 | 26.11.23 | 1 дн | Заявка снята собственником
26.11 - 26.11
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО МВ-110 ВЛ Зассовская | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 06.11.23 | 06.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
06.11 - 06.11
ТН-110 1СШ | ТО ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 07.11.23 | 07.11.23 | 1 дн
07.11 - 07.11
МВ-110 ВЛ Зассовская | Вынужденный простой, в связи с выводом ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 07.11.23 | 07.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
07.11 - 07.11
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 02:00 | 07.11.23 | 07.11.23 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении «Мостовское»
07.11 - 07.11
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная. |  | 02:00 | 07.11.23 | 07.11.23 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению МДП в сечении «Мостовское»
07.11 - 07.11
РП-12 | Включить РРП-1-110 для запитки ВЛ 110 кВ Упорная-Эфиронос, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Эфиронос, для технического обслуживания МВ-110 ВЛ Эфиронос. |  | 01:00 | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн
08.11 - 08.11
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 220 кВ Порт
БСК-II | Техническое обслуживание БСК-2 |  | 01:00 | 07.11.23 | 07.11.23 | 1 дн
07.11 - 07.11
БСК-I | Техническое обслуживание БСК-1 |  | 01:00 | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн
08.11 - 08.11
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Замер наведенного напряжения |  | 01:00 | 16.11.23 | 16.11.23 | 1 дн | КубРДУ: Без отключения
16.11 - 16.11
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
СМВ-110 | Т.О. СМВ-110 (регулировка уровня масла и давления азота) |  | 02:00 | 15.11.23 | 15.11.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Шепси-Аше с 07.11 по 10.11.2023 для работ на ПС 220 кВ Шепси
10.11 - 10.11
Объект: ПС 110 кВ Волконка
СМВ-110 | Т.О. СМВ-110 (регулировка уровня масла и давления азота) |  | 02:00 | 14.11.23 | 14.11.23 | 1 дн
14.11 - 14.11
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
I СШ 110 | Т.О. ТН-110 I СШ (замена силикагеля) |  | 02:00 | 06.11.23 | 06.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
06.11 - 06.11
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | Т.О. СМВ-110 (регулировка уровня масла и давления азота) |  | 02:00 | 20.11.23 | 21.11.23 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
20.11 - 21.11
I СШ 110 | Т.О. ТН-110 I СШ (регулировка уровня масла) |  | 02:00 | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
20.11 - 20.11
II СШ 110 | ТО: ТН-110 II СШ |  | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
21.11 - 21.11
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
I СШ 110 | Т.О. ТН-110 I СШ замена силикагеля |  | 02:00 | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн
08.11 - 08.11
II СШ 110 | Т.О. ТН-110 II СШ замена силикагеля |  | 02:00 | 14.11.23 | 14.11.23 | 1 дн
14.11 - 14.11
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Ольгинка |  | 02:00 | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн
08.11 - 08.11
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Регулировка стрелы провеса провода в пролете опор 460-461 |  | 02:00 | 14.11.23 | 14.11.23 | 1 дн
14.11 - 14.11
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Произвести замену поврежденного опорного изолятора подвижных ножей ЗН КС-110 кВ «Родниковая» | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.11.23 | 14.11.23 | 1 дн
14.11 - 14.11
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Ольгинка |  | 02:00 | 14.11.23 | 14.11.23 | 1 дн
14.11 - 14.11
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Участок КЛ оп. 123 - оп. 1в. ТО коробов заземления, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.11.23 | 16.11.23 | 3 дн
14.11 - 16.11
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Рубка угрожающих деревьев 1т-6т, 44-45, 48-54, 59-65 | под наведенным напряжением | 00:30 | 20.11.23 | 23.11.23 | 4 дн
20.11 - 23.11
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 07.11.23 | 07.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода 2 СШ 110 кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
07.11 - 07.11
МВ-110 ВЛ Гривенская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Гривенская, опробование привода МВ-110 ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 07.11.23 | 07.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода 2 СШ 110 кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
07.11 - 07.11
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 08.11.23 | 08.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода 2 СШ 110 кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
08.11 - 08.11
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новонекрасвская, опробование привода МВ-110 ВЛ Новонекрасовская |  | 02:00 | 08.11.23 | 08.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода 2 СШ 110 кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
08.11 - 08.11
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите, из-за ремонта СМВ-110. |  | 02:00 | 09.11.23 | 09.11.23 | 9 ч
09.11 - 09.11
СМВ-110 | Замена силикагеля ТТ-110 СМВ, опробование привода СМВ-110. |  | 02:00 | 09.11.23 | 09.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода 2 СШ 110 кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
09.11 - 09.11
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 10.11.23 | 10.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода 2 СШ 110 кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
10.11 - 10.11
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование привода МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 10.11.23 | 10.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода 2 СШ 110 кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
10.11 - 10.11
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Не в транзите, ремонт 1 СШ-110. |  | 02:00 | 01.11.23 | 01.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая
01.11 - 01.11
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1 сш, ТТ-110 ВЛ Крыловская. |  | 02:00 | 01.11.23 | 01.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая
01.11 - 01.11
СМВ-110 I-II | Опробование привода. |  | 02:00 | 01.11.23 | 01.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая
01.11 - 01.11
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2 сш. |  | 02:00 | 02.11.23 | 02.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая
02.11 - 02.11
СМВ-110 II-III | Опробование привода СМВ-110 2-3, замена силикагеля ТТ-110 СМВ-110-2-3. |  | 02:00 | 02.11.23 | 02.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая
02.11 - 02.11
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Не в транзите, ремонт 3 СШ-110. |  | 02:00 | 03.11.23 | 03.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая
03.11 - 03.11
III сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 3 сш. |  | 02:00 | 03.11.23 | 03.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая
03.11 - 03.11
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Верховой осмотр. |  | 02:00 | 02.11.23 | 02.11.23 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая, при УСЛОВИИ отказа Кубанского ПМЭС от вывода в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая
02.11 - 02.11
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | ТО ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая, ВЧЗ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск
15.11 - 17.11
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | Для ТО | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.11.23 | 03.11.23 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск
15.11 - 17.11
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Т.О. | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.11.23 | 09.11.23 | 2 дн 11 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск, а так же превышением ДДТН (АДТН) ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет в ремонтной схеме
07.11 - 09.11
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Испытание КС ВЛ-110 Гостагаевская |  | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Кубанская
17.11 - 17.11
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
СЭВ-110 | ТР СЭВ-110, Р-1 СШ СЭВ-110 |  | 02:00 | 13.11.23 | 15.11.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
01.11 - 03.11
1 СШ-110 | ТР ЛР-110 Новотроицкая; ТТ-110 Новотроицкая; РТН-110 1 СШ; ШР-110 Т-1; Р 1 СШ СЭВ-110. |  | 02:00 | 13.11.23 | 15.11.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-110кВ на ПС 220 кВ Афипская
01.11 - 03.11
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | ТР ЛР-110 Новотроицкая, РПГ-110 Новотроицкая, ВЧЗ-110 Новотроицкая, КС-110 Новотроицкая. |  | 02:00 | 13.11.23 | 15.11.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
01.11 - 03.11
СЭВ-110 | ТР СЭВ-110, Р-2 СШ СЭВ-110 Испытание СЭВ-110 |  | 02:00 | 20.11.23 | 22.11.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
26.11 - 28.11
2 СШ-110 | ТР ЛР-110 Крымская тяговая; ТТ-110 Крымская тяговая; РТн-110 2 СШ; ШР-110 Т-2; Р 2 СШ СЭВ-110 |  | 02:00 | 20.11.23 | 22.11.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-110кВ на ПС 220 кВ Афипская
26.11 - 28.11
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | ТР ЛР-110 Крымская тяговая, ВЧЗ-110 Крымская тяговая, КС-110 Крымская тяговая |  | 02:00 | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
26.11 - 28.11
Объект: Юго-Западные ЭС
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 01.11.23 | 30.11.23 | 30 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик
02.11 - 30.11
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 02.11.23 | 02.11.23 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
02.11 - 02.11
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Для перетяжки проводов уч. оп. №4-7 Монтаж ГЗТ уч. оп. №4-7 |  | 02:00 | 07.11.23 | 09.11.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IIСШ-110кВ на ПС 220 кВ Афипская
29.11 - 01.12
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 08.11.23 | 08.11.23 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.11 - 08.11
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Для ремонта шлейфа на опоре №195 |  | 02:00 | 10.11.23 | 10.11.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с ваводом КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками
01.11 - 01.11
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 13.11.23 | 13.11.23 | 1 дн
13.11 - 13.11
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 14.11.23 | 14.11.23 | 1 дн
14.11 - 14.11
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 14.11.23 | 14.11.23 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.11 - 14.11
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 15.11.23 | 15.11.23 | 1 дн
15.11 - 15.11
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 16.11.23 | 16.11.23 | 1 дн
16.11 - 16.11
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 17.11.23 | 17.11.23 | 1 дн
17.11 - 17.11
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Верховой осмотр |  | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Кубанская
17.11 - 17.11
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | ВПр в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Сухой порт |  | 02:00 | 21.11.23 | 22.11.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
23.11 - 24.11
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 22.11.23 | 22.11.23 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.11 - 22.11
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 27.11.23 | 30.11.23 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.11 - 30.11
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 220 кВ Кафа
1 СШ 220 | ТО: ТН-1-220, ОПН-1-220. |  | 02:00 | 07.11.23 | 08.11.23 | 2 дн |  | В связи с превышением МДП в КС "ОЭС- Крым-2". | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
07.11 - 08.11
ШСВ 220 | ТО: ШР-2-220 ШСВ. |  | 02:00 | 13.11.23 | 24.11.23 | 12 дн | С выводом 2 СШ 220. | В свзязи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
13.11 - 24.11
2 СШ 220 | ТО: ТН-2-220, ОПН-2-220, ШР-2-220 ШСВ, ШР-2-220 АТ-1, ШР-2-220 АТ-2, ШР-2-220 Феодосийская I цепь, ШР-2-220 Феодосийская II цепь, ШР-2-220 Симферопольская I цепь, ШР-2-220 Симферопольская II цепь, ШР-2-220 Тамань I цепь, ШР-2-220 Тамань II цепь, ШР-2-220 Тамань №3, ШР-2-220 УШР-1, ШР-2-220 Насосная-2. |  | 04:00 | 13.11.23 | 24.11.23 | 12 дн | С переводом присоединений на 1 СШ 220. | В связи с превышением МДП в КС "ОЭС- Крым-2". | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
13.11 - 24.11
В 220 УШР-1 | ТО: ШР-2-220 УШР-1. |  | 02:00 | 17.11.23 | 17.11.23 | 1 дн | С выводом: 2 СШ 220, УШР-1. | В свзязи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
17.11 - 17.11
УШР-1-220 | ВВИ: УШР-1, вводов УШР-1. ФХА: УШР-1. |  | 02:00 | 17.11.23 | 17.11.23 | 1 дн |  | В свзязи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 и В 220 УШР-1 ПС 220 кВ Кафа. | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
17.11 - 17.11
В 220 Тамань I цепь | ТО: ШР-2-220 Тамань I цепь. |  | 02:00 | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн | С выводом 2 СШ 220. Разрыв транзита по КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь. | В свзязи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
20.11 - 20.11
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Одностороннее отключение КВЛ в связи с выводом в ремонт В 220 Тамань I цепь. | не в транзите | 02:00 | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 дн | С выводом: 2 СШ 220, В 220 Тамань I цепь. | В свзязи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 и В 220 Тамань I цепь ПС 220 кВ Кафа. | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
20.11 - 20.11
В 220 Тамань II цепь | ТО: ШР-2-220 Тамань II цепь. |  | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | С выводом 2 СШ 220. Разрыв транзита по КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь. | В свзязи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
21.11 - 21.11
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Одностороннее отключение КВЛ в связи с выводом в ремонт В 220 Тамань II цепь. | не в транзите | 02:00 | 21.11.23 | 21.11.23 | 1 дн | С выводом: 2 СШ 220, В 220 Тамань II цепь. | В свзязи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 и В 220 Тамань II цепь ПС 220 кВ Кафа. | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
21.11 - 21.11
В 220 Тамань №3 | ТО ШР-2-220 Тамань №3. |  | 02:00 | 24.11.23 | 24.11.23 | 1 дн | С выводом 2 СШ 220. Разрыв транзита по КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 . | В свзязи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
24.11 - 24.11
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Одностороннее отключение КВЛ в связи с выводом в ремонт В 220 Тамань №3. | не в транзите | 02:00 | 24.11.23 | 24.11.23 | 1 дн | С выводом: 2 СШ 220, В 220 Тамань №3. | В свзязи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 и В 220 Тамань №3 ПС 220 кВ Кафа | bar: Ноябрь 2023 Ср 01 to Ноябрь 2023 Пт 03; Ноябрь 2023 Вт 07 to Ноябрь 2023 Пт 10; Ноябрь 2023 Пн 13 to Ноябрь 2023 Пт 17; Ноябрь 2023 Пн 20 to Ноябрь 2023 Пт 24; Ноябрь 2023 Пн 27 to Ноябрь 2023 Чт 30
24.11 - 24.11