## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2023 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Декабрь 2023
[9 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
2 СШ-110 | Для монтажа нового портала и замены ошиновки 2СШ-110, подключения ввода 110- кВ АТ-3 |  | ВЗ | 01.12.23 | 03.12.23 | 3 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая". УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок.
01.12 - 03.12
АТ-2 | Для замены ошиновки 110 от АТ-2 до ШР-110 АТ-2 |  | ВЗ | 01.12.23 | 08.12.23 | 8 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая". УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок.
01.12 - 08.12
АТ-3 | Для монтажа нового портала и замены ошиновки 2СШ-110, подключения ввода 110- кВ АТ-3 |  | ВЗ | 01.12.23 | 03.12.23 | 3 дн | По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА". КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая". УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок.
01.12 - 03.12
АТ-1 | Для безопасного выполнения работ по монтажу молниеотвода. |  | 01:00 | 19.12.23 | 19.12.23 | 1 дн | По титулу: Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА. КубРДУ: при УСЛОВИИ соответствия сроков согласованному с Кубанским РДУ "Укрупненному графику производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая". УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок.
19.12 - 19.12
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ШСВ 220 | Модернизация привода выключателя в рамках гарантийного обслуживания АО "Электроаппарат" |  | 2 | 04.12.23 | 15.12.23 | 12 дн
04.12 - 15.12
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-1 | Модернизация системы охлаждения: Установка лесов. Демонтаж существующих КЛ, идущих от маслонасосов и распределительных коробок вентиляторов до ШАОТ. Подключение ШКД в ШАОТ. Прокладка новых КЛ от двигателей маслонасосов и распределительных коробок вентиляторов до ШКД. Подключение кабелей к двигателям клеммным коробкам охладителей вентиляторов и к двигателям маслонасосов. Фазировка двигателей. Установка накладных датчиков. Передача данных из АСУ ОТ в АСУ ТП. Проведение ПНР АСУ ОТ АТ-1. |  | 1 | 27.11.23 | 11.12.23 | 15 дн | По титулу «Модернизация ПС 500 кВ Тихорецкая в части внедрения технологий ЧРП(К) на АТ-1, АТ-5, АТ-6, АТ-4». | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
27.11.2023 - 11.12
ТН-1-330 | ТО в объёме "В" ТН-1-330 |  | 02:00 | 04.12.23 | 05.12.23 | 2 дн
04.12 - 05.12
ТН-2-330 | ТО в объёме "В" ТН-2-330 |  | 02:00 | 06.12.23 | 07.12.23 | 2 дн
06.12 - 07.12
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская через КРУЭ 220 кВ. | под наведенным напряжением | ВЗ | 11.12.23 | 12.12.23 | 2 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая». III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
11.12 - 12.12
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая | Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая через КРУЭ 220 кВ | под наведенным напряжением | ВЗ | 11.12.23 | 12.12.23 | 2 дн | По титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая». III этап. Корректировка» | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
11.12 - 12.12
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд |  | 04:00 | 05.12.23 | 15.12.23 | 11 дн |  | ОДУ Юга: из-за превышения МДП в КС "Юг" | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
05.12 - 15.12
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ТН-220 1 СШ | Вывод ТН-220 1 СШ в ремонт для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ТН-220 1 СШ, техническое обслуживание в обънме "В" ТН-220 1 СШ и вторичного оборудования |  | ВЗ | 05.12.23 | 05.12.23 | 1 дн
05.12 - 05.12
ТН-220 2 СШ | Вывод ТН-220 2 СШ в ремонт для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ТН-220 2 СШ, техническое обслуживание в обънме "В" ТН-220 2 СШ и вторичного оборудования |  | ВЗ | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн
07.12 - 07.12
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | обрезка боковых деревьев оп.174-285 | с включением на ночь | 01:00 | 04.12.23 | 08.12.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению ДДТН АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случаи отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
04.12 - 08.12
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | обрезка боковых деревьев оп.149-138, 1а-15а | с включением на ночь | 01:00 | 04.12.23 | 06.12.23 | 3 дн
04.12 - 06.12
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | замена изоляторов на оп.120-125 | с включением на ночь | 01:00 | 07.12.23 | 08.12.23 | 2 дн
07.12 - 08.12
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | обрезка деревьев 174-391 | с включением на ночь | 01:00 | 11.12.23 | 15.12.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское".
11.12 - 15.12
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | обрезка боковых деревьев оп.10а-29а, 285-391 | с включением на ночь | 01:00 | 18.12.23 | 21.12.23 | 4 дн
18.12 - 21.12
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Замена изоляторов на опорах № 25-31, 41-44, 46, 57. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ ЖБШ в протоколе КОМПАС |  | 02:00 | 27.11.23 | 01.12.23 | 5 дн
27.11.2023 - 01.12
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов на опорах № 1-78, верховой осмотр опор №287-289. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.12.23 | 01.12.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" при прогнозном потреблении в декабре 2023
01.12 - 01.12
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | Верховой осмотр опоры №5 | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.12.23 | 05.12.23 | 1 дн
05.12 - 05.12
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Замена изоляторов на опорах №57, 80, верховой осмотр опор №40-85. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1, ТИ, ТС в протоколе КОМПАС |  | 02:00 | 07.12.23 | 08.12.23 | 2 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" при прогнозном потреблении в декабре 2023
07.12 - 08.12
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Замена изоляторов на опорах №40-61. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС, ПС 35 кВ Трехсельская, Подлесная в протоколе КОМПАС | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.12.23 | 12.12.23 | 1 дн
12.12 - 12.12
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | Замер наведенного напряжения в пролете опор №31-32 | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.12.23 | 13.12.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению ДДТН АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случаи отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
13.12 - 13.12
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
ОМВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Западная-2-Тургеневская 1 цепь через ОМВ-110 для перевода МВ-110 ВЛ Тургеневская на новые панели РЗА |  | ВЗ | 01.12.23 | 08.12.23 | 7 дн 9 ч
01.12 - 08.12
МВ-110 БСК | Для подключения цепей к ДЗШ 2 коплект | с переводом на ОВ | ВЗ | 10.12.23 | 10.12.23 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.12 - 10.12
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | Для подключения цепей к ДЗШ 2 комплект | с переводом на ОВ | ВЗ | 11.12.23 | 11.12.23 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.12 - 11.12
МВ-110 ВЛ Набережная | Для подключения цепей к ДЗШ 2 комплект | с переводом на ОВ | ВЗ | 12.12.23 | 12.12.23 | 10 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.12 - 12.12
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | Для подключения цепей к ДЗШ 2 комплект | с переводом на ОВ | ВЗ | 13.12.23 | 13.12.23 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.12 - 13.12
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь | Для подключения цепей к ДЗШ 2 комплект | с переводом на ОВ | ВЗ | 14.12.23 | 14.12.23 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.12 - 14.12
ОМВ-110 | Включить ВЛ 110 кВ Западная-2-Тургеневская 1 ц через ОМВ-110 Для подключения цепей к ДЗШ 2 комплект к МВ-110 ВЛ Тургеневская 1 ц |  | ВЗ | 15.12.23 | 15.12.23 | 9 ч
15.12 - 15.12
ОМВ-110 | Включить КВЛ 110 кВ Западная-2-Тургеневская 2 ц с отпайкой на ПС Дальняя через ОМВ-110 для подключения цепей к ДЗШ 2 комплект к МВ-110 КВЛ Тургеневская 2 ц |  | ВЗ | 16.12.23 | 16.12.23 | 9 ч
16.12 - 16.12
ШСМВ-110 | Для подключения цепей к ДЗШ 2 комплект |  | ВЗ | 17.12.23 | 17.12.23 | 9 ч
17.12 - 17.12
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТО ТТ-110 ВЛ Армавир, ТН-110 1СШ. |  | 02:00 | 04.12.23 | 04.12.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" при прогнозном потреблении в декабре 2023
04.12 - 04.12
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов, верховой осмотр |  | 02:00 | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн
07.12 - 07.12
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | На ПС 110 кВ Комплекс ТО ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 14.12.23 | 14.12.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" при прогнозном потреблении в декабре 2023
14.12 - 14.12
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 05.12.23 | 05.12.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
05.12 - 05.12
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для запитки ПС 110 кВ Шедок, в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промышленная - Шедок |  | 01:00 | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн
07.12 - 07.12
1 СШ-110 кВ | ТО ТТ-110 ВЛ Мостовская |  | 02:00 | 11.12.23 | 11.12.23 | 1 дн
11.12 - 11.12
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для сохранения транзита ВЛ 110 кВ Мостовская - Псебай - Зеленчук |  | 01:00 | 11.12.23 | 11.12.23 | 1 дн
11.12 - 11.12
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита в связи с выводом 2СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Псебай |  | 02:00 | 12.12.23 | 12.12.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" при прогнозном потреблении в декабре 2023
12.12 - 12.12
2 СШ-110 кВ | ТО ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново |  | 02:00 | 12.12.23 | 12.12.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" при прогнозном потреблении в декабре 2023
12.12 - 12.12
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Расчистка просек. |  | 02:00 | 01.12.23 | 01.12.23 | 1 дн
01.12 - 01.12
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Замер наведенного напряжения. Замена изолятора и сцепной арматуры. |  | 02:00 | 04.12.23 | 06.12.23 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая. УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок.
20.12 - 22.12
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Замер наведенного напряжения. Устранение замечаний ЦТН. |  | 02:00 | 06.12.23 | 06.12.23 | 1 дн
06.12 - 06.12
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Замер наведенного напряжения. Замена изолятора. |  | 02:00 | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая. УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок.
15.12 - 15.12
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Замер наведенного напряжения. |  | 02:00 | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн
07.12 - 07.12
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Замер наведенного напряжения. Устранение замечаний ЦТН. |  | 02:00 | 14.12.23 | 14.12.23 | 1 дн
14.12 - 14.12
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | ТО КС-110 кВ КВЛ Лазаревская тяговая (ф.А,В,С) замена опорного изолятора на ЗН КС КВЛ Лазаревская тяговая (ф.А,В,С) | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.12.23 | 04.12.23 | 1 дн
04.12 - 04.12
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | ТО КС-110 кВ ВЛ Шепси (ф.А,В,С) замена опорного изолятора на ЗН КС ВЛ Шепси (ф.А,В,С) | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.12.23 | 05.12.23 | 1 дн
05.12 - 05.12
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.12.23 | 08.12.23 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
25.12 - 29.12
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Верховой осмотр, замена изоляторов. |  | 02:00 | 11.12.23 | 12.12.23 | 1 дн 9 ч
11.12 - 12.12
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Верховой осмотр, обрезка деревьев. |  | 02:00 | 13.12.23 | 14.12.23 | 1 дн 9 ч
13.12 - 14.12
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Испытание КС ВЛ-110 Гостагаевская |  | 01:00 | 13.12.23 | 13.12.23 | 1 дн
13.12 - 13.12
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 01.12.23 | 01.12.23 | 1 дн
01.12 - 01.12
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 01.12.23 | 10.12.23 | 10 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик
02.12 - 10.12
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Выправка опор №№26, 27, 28, 29, 30, 32. |  | 02:00 | 04.12.23 | 05.12.23 | 2 дн
04.12 - 05.12
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 04.12.23 | 07.12.23 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.12 - 07.12
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 06.12.23 | 06.12.23 | 1 дн
06.12 - 06.12
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 07.12.23 | 07.12.23 | 1 дн
07.12 - 07.12
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 08.12.23 | 08.12.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением на ПС 110 кВ Новороссийск СР 1-2
08.12 - 08.12
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 11.12.23 | 11.12.23 | 1 дн
11.12 - 11.12
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 11.12.23 | 19.12.23 | 9 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская
12.12 - 19.12
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 12.12.23 | 12.12.23 | 1 дн
12.12 - 12.12
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 12.12.23 | 15.12.23 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, без отключения
12.12 - 15.12
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 13.12.23 | 13.12.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением Р-110-4 для сохранения транзита 110 кВ Геленджик - Дивноморская
13.12 - 13.12
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 14.12.23 | 14.12.23 | 1 дн
14.12 - 14.12
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 18.12.23 | 19.12.23 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.12 - 19.12
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 21.12.23 | 22.12.23 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.12 - 22.12
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 21.12.23 | 29.12.23 | 9 дн
21.12 - 29.12
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 25.12.23 | 28.12.23 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.12 - 28.12
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель:
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ПП Крым. БВР по сооружению физической защиты объекта на ПП Крым и проведения обследования и подготовительных работ на ПП Крым в рамках реализации инвестиционного проекта персоналом ООО "ЮгСпецСтрой" (письмо № 195 от 24.10.2023 г "О допуске персонала"). | под наведенным напряжением | 00:30 | 01.12.23 | 14.12.23 | 14 дн |  | Отказать в связи с перегрузом КС "ОЭС Юга - Крым" в исходной схеме (дефицит 487 МВт, при переходе на ВР дефицит составит 367 МВт - покрывается за счет включения всех генераторов Мобильных ГТЭС и 17 МВт - ГВО). Подать в соответствии с ГГР ЛЭП и ЭЛТ 2024. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
01.12 - 14.12
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Крым. БВР по сооружению физической защиты объекта на ПП Крым и проведения обследования и подготовительных работ на ПП Крым в рамках реализации инвестиционного проекта персоналом ООО "ЮгСпецСтрой" (письмо № 195 от 24.10.2023 г "О допуске персонала"). | под наведенным напряжением | 00:30 | 11.12.23 | 24.12.23 | 14 дн |  | Отказать в связи с перегрузом КС "ОЭС Юга - Крым" в исходной схеме (дефицит 487 МВт, при переходе на ВР дефицит составит 367 МВт - покрывается за счет включения всех генераторов Мобильных ГТЭС и 17 МВт - ГВО). Подать в соответствии с ГГР ЛЭП и ЭЛТ 2024. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
11.12 - 24.12
Объект: ПС 220 кВ Кафа
ШСВ 220 | ТО: ШР-2-220 ШСВ. |  | 02:00 | 04.12.23 | 15.12.23 | 12 дн | Выводится в ремонт 2 СШ 220. | В связи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
04.12 - 15.12
2 СШ 220 | ТО: ТН-2-220, ОПН-2-220, ШР-2-220 ШСВ, ШР-2-220 АТ-1, ШР-2-220 АТ-2, ШР-2-220 Феодосийская I цепь, ШР-2-220 Феодосийская II цепь, ШР-2-220 Симферопольская I цепь, ШР-2-220 Симферопольская II цепь, ШР-2-220 Тамань I цепь, ШР-2-220 Тамань II цепь, ШР-2-220 Тамань №3, ШР-2-220 УШР-1, ШР-2-220 Насосная-2. |  | ВЗ | 04.12.23 | 15.12.23 | 12 дн | С переводом присоединений на 1 СШ 220. | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым-2". | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
04.12 - 15.12
В 220 УШР-1 | ТО: ШР-2-220 УШР-1. |  | 02:00 | 08.12.23 | 08.12.23 | 1 дн | Выводится в ремонт 2 СШ 220. В ВПр УШР-1-220. | В связи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
08.12 - 08.12
УШР-1-220 | ВПр в связи с выводом в ремонт В 220 УШР-1. |  | 02:00 | 08.12.23 | 08.12.23 | 1 дн | Выводится в ремонт В 220 УШР-1. | В связи с отказом на вывод в ремонт В 220 УШР-1 и 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
08.12 - 08.12
В 220 Тамань I цепь | ТО: ШР-2-220 Тамань I цепь. |  | 02:00 | 11.12.23 | 11.12.23 | 1 дн | Выводится в ремонт 2 СШ 220. Разрыв транзита по КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь. | В связи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
11.12 - 11.12
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Одностороннее отключение КВЛ в связи с выводом в ремонт В 220 Тамань I цепь. |  | 02:00 | 11.12.23 | 11.12.23 | 1 дн | Выводится в ремонт В 220 Тамань I цепь. | В связи с отказом на вывод в ремонт В 220 Тамань I цепь и 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
11.12 - 11.12
В 220 Тамань II цепь | ТО: ШР-2-220 Тамань II цепь. |  | 02:00 | 12.12.23 | 12.12.23 | 1 дн | Выводится в ремонт 2 СШ 220. Разрыв транзита по КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь. | В связи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
12.12 - 12.12
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Одностороннее отключение КВЛ в связи с выводом в ремонт В 220 Тамань II цепь. |  | 02:00 | 12.12.23 | 12.12.23 | 1 дн | Выводится в ремонт В 220 Тамань II цепь. | В связи с отказом на вывод в ремонт В 220 Тамань II цепь и 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
12.12 - 12.12
В 220 Тамань №3 | ТО ШР-2-220 Тамань №3. |  | 02:00 | 15.12.23 | 15.12.23 | 1 дн | Выводится в ремонт 2 СШ 220. Разрыв транзита по КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3. | В связи с отказом на вывод в ремонт 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
15.12 - 15.12
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Одностороннее отключение КВЛ в связи с выводом в ремонт В 220 Тамань №3. |  | 02:00 | 15.12.23 | 15.12.23 | 1 дн | Выводится в ремонт В 220 Тамань №3. | В связи с отказом на вывод в ремонт В 220 Тамань №3 и 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Кафа. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
15.12 - 15.12
1 СШ 220 | ТО: ТН-1-220, ОПН-1-220. |  | 02:00 | 18.12.23 | 19.12.23 | 2 дн | С переводом присоединений на 2 СШ 220. | Отказать в связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым-2". | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
18.12 - 19.12
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Для безопасного выполнения работ по физической защите кабельных муфт на ПП Кубань. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.12.23 | 14.12.23 | 14 дн | По титулу: Реконструкция ПП 220 кВ Кубань и ПП 220 кВ Крым (в части установки однополюсных разъединителей 220 кВ – 28 шт. на каждом ПП для сооружения джемперной схемы 220 кВ) и реконструкция КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа 1 цепь (в части физической защиты объекта) | Отказать в связи с перегрузом КС "ОЭС Юга - Крым" в исходной схеме (дефицит 487 МВт, при переходе на ВР дефицит составит 367 МВт - покрывается за счет включения всех генераторов Мобильных ГТЭС и 17 МВт - ГВО). Подать в соответствии с ГГР ЛЭП и ЭЛТ 2024. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
01.12 - 14.12
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Для безопасного выполнения работ по физической защите кабельных муфт на ПП Кубань. | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.12.23 | 31.12.23 | 17 дн | По титулу: Реконструкция ПП 220 кВ Кубань и ПП 220 кВ Крым (в части установки однополюсных разъединителей 220 кВ – 28 шт. на каждом ПП для сооружения джемперной схемы 220 кВ) и реконструкция КВЛ 220 кВ Тамань-Кафа 1 цепь (в части физической защиты объекта). | Отказать в связи с перегрузом КС "ОЭС Юга - Крым" в исходной схеме (дефицит 487 МВт, при переходе на ВР дефицит составит 367 МВт - покрывается за счет включения всех генераторов Мобильных ГТЭС и 17 МВт - ГВО). Подать в соответствии с ГГР ЛЭП и ЭЛТ 2024. | bar: Декабрь 2023 Пт 01; Декабрь 2023 Пн 04 to Декабрь 2023 Пт 08; Декабрь 2023 Пн 11 to Декабрь 2023 Пт 15; Декабрь 2023 Пн 18 to Декабрь 2023 Пт 22; Декабрь 2023 Пн 25 to Декабрь 2023 Пт 29
15.12 - 31.12