## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ январь 2024 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Январь 2024
[9 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
2 СШ-110 | Замены ошиновки 2СШ-110, подключения ввода 110- кВ АТ-3, монтаж ТТ 110 кВ (3 комп.) |  | ВЗ | 09.01.24 | 24.01.24 | 16 дн | По титулу Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, а так же в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
09.01 - 24.01
АТ-2 | Для замены ошиновки 110 от АТ-2 до ШР-110 АТ-2 |  | ВЗ | 09.01.24 | 24.01.24 | 16 дн | Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, а так же в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
09.01 - 24.01
АТ-1 | Для БВР по замене ошиновки 110 кВ АТ-2 |  | 01:00 | 11.01.24 | 12.01.24 | 2 дн | Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, а так же в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
11.01 - 12.01
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
АТ-1 | Отсутствие питания РПН АТ-1 на время вывода в ремонт 3 сш 0,4 кВ |  | 04:00 | 23.01.24 | 23.01.24 | 1 дн
23.01 - 23.01
АТ-2 | Отсутствие питания РПН АТ-2 на время вывода в ремонт 3 сш 0,4 кВ |  | 04:00 | 23.01.24 | 23.01.24 | 1 дн
23.01 - 23.01
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка КЛ 110кВ Псоу-Береговая тяговая. |  | 02:00 | 15.01.24 | 15.01.24 | 1 дн
15.01 - 15.01
В 110 Береговая тяговая | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка КЛ 110кВ Псоу-Береговая тяговая |  | 02:00 | 15.01.24 | 15.01.24 | 1 дн
15.01 - 15.01
В 110 Изумрудная | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу-Изумрудная |  | 02:00 | 16.01.24 | 16.01.24 | 1 дн
16.01 - 16.01
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу - Изумрудная |  | 02:00 | 16.01.24 | 16.01.24 | 1 дн
16.01 - 16.01
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 Т-1 |  | 02:00 | 24.01.24 | 25.01.24 | 2 дн
24.01 - 25.01
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская через КРУЭ 220 кВ | под наведенным напряжением | ВЗ | 14.01.24 | 15.01.24 | 2 дн | Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая.III этап | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
14.01 - 15.01
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая | Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая через КРУЭ 220 кВ | под наведенным напряжением | ВЗ | 14.01.24 | 15.01.24 | 2 дн | ПО титулу Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая.III этап | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
14.01 - 15.01
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР 220 АТ-2; ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2 |  | 02:00 | 23.01.24 | 31.01.24 | 9 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
23.01 - 31.01
ВЭ 110 АТ-2 | ТО: ВЭ 110 АТ-2 |  | 02:00 | 23.01.24 | 31.01.24 | 9 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
23.01 - 31.01
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Лорис
ОМВ-110 | для ТО Комплекта РЗА ОМВ-110 (АПВ,УРОВ,АУВ) (PCS-921) "К" |  | ВЗ | 16.01.24 | 18.01.24 | 2 дн 9 ч
16.01 - 18.01
Объект: ПС 110 кВ Парфюмерная
СЭВ-110 | для ТО Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2 "К" |  | 01:00 | 15.01.24 | 19.01.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен по согласованию с собственником (СРЗА Шевченко Е.Л.)
15.01 - 17.01
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО | с переводом на ОВ | 01:00 | 22.01.24 | 22.01.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.01 - 22.01
МВ-110 ВЛ Ходзь | ТО | с переводом на ОВ | 01:00 | 23.01.24 | 23.01.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.01 - 23.01
МВ-110 ВЛ Псебай | ТО |  | 01:00 | 24.01.24 | 24.01.24 | 1 дн | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
24.01 - 24.01
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для сохранения транзита ВЛ 110 кВ Мостовская - Псебай - Зеленчук. |  | 01:00 | 24.01.24 | 24.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: работы по ТО МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская выполнить с переводом на ОВ
24.01 - 24.01
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-1 | ТО АТ-2 |  | 01:00 | 16.01.24 | 17.01.24 | 2 дн
16.01 - 17.01
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 10.01.24 | 12.01.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.01 - 12.01
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 15.01.24 | 15.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.01 - 15.01
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 16.01.24 | 18.01.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.01 - 18.01
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 23.01.24 | 25.01.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.01 - 25.01
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 29.01.24 | 30.01.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.01 - 30.01
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 22.01.24 | 22.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.01 - 22.01
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Волконка
СМВ-110 | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая для проведения ТВК. | с включением на ночь | 00:05 | 31.01.24 | 07.02.24 | 8 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
31.01 - 07.02.2024
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
СМВ-110 | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками для проведения ТВК. |  | 00:05 | 11.01.24 | 11.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
11.01 - 11.01
СМВ-110 | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер для проведения ТВК. | с включением на ночь | 00:05 | 18.01.24 | 19.01.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
18.01 - 19.01
СМВ-110 | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Кроаснополянская ГЭС - Хоста с отпайками для проведения ТВК. |  | 00:05 | 24.01.24 | 24.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
24.01 - 24.01
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками для проведения ТВК. |  | 00:05 | 11.01.24 | 11.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
11.01 - 11.01
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста для проведения ТВК. |  | 00:05 | 17.01.24 | 17.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
17.01 - 17.01
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер для проведения ТВК. | с включением на ночь | 00:05 | 18.01.24 | 19.01.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
18.01 - 19.01
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Кроаснополянская ГЭС - Хоста с отпайками для проведения ТВК. |  | 00:05 | 24.01.24 | 24.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
24.01 - 24.01
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Т.Р. Линейного портала, демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ Ольгинка ф.А,В; КС-110 кВ ВЛ Небуг Ольгинка ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.01.24 | 30.01.24 | 2 дн
29.01 - 30.01
ЭВ-110 ВЛ Ольгинка | Опробование АПВ |  | 02:00 | 29.01.24 | 30.01.24 | 2 дн
29.01 - 30.01
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
СЭВ-110 | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи для проведения ТВК. |  | 00:05 | 09.01.24 | 09.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
09.01 - 09.01
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи для проведения ТВК. |  | 00:05 | 09.01.24 | 09.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
09.01 - 09.01
ШСЭВ-110 | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи для проведения ТВК. |  | 00:05 | 09.01.24 | 09.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
09.01 - 09.01
ЭВ-110 ВЛ Родниковая | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Альпийская. |  | 00:05 | 12.01.24 | 12.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
12.01 - 12.01
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи 1 цепь для проведения ТВК. |  | 00:05 | 26.01.24 | 26.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
26.01 - 26.01
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи 2 цепь для проведения ТВК. |  | 00:05 | 29.01.24 | 29.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
29.01 - 29.01
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная для проведения ТВК. |  | 00:05 | 10.01.24 | 10.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
10.01 - 10.01
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками для проведения ТВК. |  | 00:05 | 11.01.24 | 11.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
11.01 - 11.01
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками для проведения ТВК. |  | 00:05 | 11.01.24 | 11.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
11.01 - 11.01
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста для проведения ТВК. |  | 00:05 | 17.01.24 | 17.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
17.01 - 17.01
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста для проведения ТВК. |  | 00:05 | 17.01.24 | 17.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
17.01 - 17.01
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер для проведения ТВК. | с включением на ночь | 00:05 | 18.01.24 | 19.01.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
18.01 - 19.01
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер для проведения ТВК. | с включением на ночь | 00:05 | 18.01.24 | 19.01.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
18.01 - 19.01
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Отключить для создания токовой нагрузки на ВЛ 110 кВ Кроаснополянская ГЭС - Хоста с отпайками для проведения ТВК. |  | 00:05 | 24.01.24 | 24.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
24.01 - 24.01
Объект: Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 09.01.24 | 09.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.01 - 09.01
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 10.01.24 | 10.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.01 - 10.01
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 11.01.24 | 11.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.01 - 11.01
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 12.01.24 | 12.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.01 - 12.01
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 15.01.24 | 15.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.01 - 15.01
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 16.01.24 | 16.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.01 - 16.01
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Участок КЛ опора № 49 – опора № 48. Техническое обслуживание коробов транспозиции, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.01.24 | 17.01.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, величине перетока мощности в Республику Абхазия.
16.01 - 17.01
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 17.01.24 | 17.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
17.01 - 17.01
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Участок КЛ опора № 38 – опора № 37. Техническое обслуживание коробов транспозиции, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.01.24 | 19.01.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, величине перетока мощности в Республику Абхазия.
18.01 - 19.01
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 18.01.24 | 19.01.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.01 - 19.01
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 22.01.24 | 22.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.01 - 22.01
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Участок КЛ опора № 28 – опора № 29. Техническое обслуживание коробов транспозиции, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.01.24 | 24.01.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок, величине перетока мощности в Республику Абхазия.
22.01 - 24.01
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 23.01.24 | 23.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.01 - 23.01
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 24.01.24 | 24.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.01 - 24.01
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 25.01.24 | 25.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.01 - 25.01
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 26.01.24 | 26.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.01 - 26.01
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 29.01.24 | 29.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.01 - 29.01
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Участок КЛ опора № 26 - ПС Адлер. Техническое обслуживание концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.01.24 | 31.01.24 | 3 дн
29.01 - 31.01
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 31.01.24 | 07.02.24 | 8 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
31.01 - 07.02.2024
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Опробование привода, проверка РЗА. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.01.24 | 16.01.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
15.01 - 16.01
I сш-110 кВ | Замена силикагеля в ТН-110 1СШ. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.01.24 | 16.01.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
15.01 - 16.01
II сш-110 кВ | Замена силикагеля в ТН-110 2СШ. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 16.01.24 | 16.01.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
16.01 - 16.01
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Замена изоляторов, верховой осмотр. |  | 02:00 | 25.01.24 | 25.01.24 | 9 ч
25.01 - 25.01
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
МВ-110 Т-1 | Средний ремонт КЗ-110 Т-1 |  | 02:00 | 22.01.24 | 23.01.24 | 2 дн
22.01 - 23.01
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 10.01.24 | 10.01.24 | 1 дн
10.01 - 10.01
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 11.01.24 | 11.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.01 - 11.01
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 12.01.24 | 12.01.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.01 - 12.01
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов |  | 02:00 | 15.01.24 | 30.01.24 | 16 дн
15.01 - 30.01
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Замена ЛСА |  | 02:00 | 16.01.24 | 16.01.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению АДТН ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь ( ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь) в случаи АВ отключения ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь (ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь).
16.01 - 16.01
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Замена ЛСА |  | 02:00 | 17.01.24 | 17.01.24 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения Р-110-4 и сохранении транзита 110 кВ Геленджик - Прасковеевка - Дивноморская - Архипо - Осиповка
17.01 - 17.01