## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2024 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Февраль 2024
[9 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ТН 110 2 СШ | ТО в/ц ТН 110 2 СШ |  | 04:00 | 26.02.24 | 27.02.24 | 1 дн 12 ч
26.02 - 27.02
ТН 220 2СШ | ТО в/ц ТН 220 2 СШ |  | 04:00 | 28.02.24 | 29.02.24 | 1 дн 12 ч
28.02 - 29.02
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | Замена существующей опоры №79/145, замена провода и ОКГТ | под наведенным напряжением | ВЗ | 05.02.24 | 24.02.24 | 20 дн | По титулу «Строительство ПС 220 кВ Новая трансформаторной мощностью 1х125 МВА и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая (Елизаветинская) протяженностью 21 км и расширение ПС 220 кВ Яблоновская со строительством линейной ячейки»ю. | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по строительству ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая (Елизаветинская)".
05.02 - 24.02
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТОиР ВЛ |  | 02:00 | 26.02.24 | 27.02.24 | 2 дн
26.02 - 27.02
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
2 СШ-110 | Замены ошиновки 2СШ-110, подключения ввода 110- кВ АТ-3, монтаж ТТ 110 кВ (3 компл.) |  | ВЗ | 01.02.24 | 16.02.24 | 16 дн | Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
01.02 - 16.02
АТ-2 | Вынужденный простой в связи с выводом 2 СШ-110 |  | ВЗ | 01.02.24 | 16.02.24 | 16 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
01.02 - 16.02
АТ-2 | Для замены ошиновки 110 от АТ-2 до ШР-110 АТ-2 |  | ВЗ | 09.02.24 | 24.02.24 | 16 дн | Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
09.02 - 24.02
АТ-1 | Для БВР по замене ошиновки 110 кВ АТ-2 |  | 03:00 | 11.02.24 | 12.02.24 | 2 дн | Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
11.02 - 12.02
1 СШ-110 | Монтаж ТТ 110 кВ (3 компл.) |  | 12:00 | 26.02.24 | 29.02.24 | 4 дн | По титулу Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
26.02 - 29.02
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 1 СШ-110 |  | 12:00 | 26.02.24 | 29.02.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
26.02 - 29.02
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Отключение со стороны ПС 220 кВ Брюховецкая в связи с ремонтом 1 СШ-110 |  | 12:00 | 26.02.24 | 29.02.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
26.02 - 29.02
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Отключение со стороны ПС 220 кВ Брюховецкая в связи с ремонтом 1 СШ-110 |  | 12:00 | 26.02.24 | 29.02.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 220 кВ Брюховецкая".
26.02 - 29.02
Объект: ПС 220 кВ Бужора
БСК-1-110 | ТО БСК-1-110, ТР Р 110 БСК-1. ТО в объеме "В"/"ТК" Шкаф защит, авт-ки и УРОВ В-110 БСК-1 (ШЭ2607 017217)/Терминал защит, авт-ки и УРОВ. |  | 04:00 | 15.02.24 | 20.02.24 | 6 дн
15.02 - 20.02
В 110 БСК-1 | ТТР Р 110 БСК-1 ТО в объеме "В"/"ТК" Шкаф защит, авт-ки и УРОВ В-110 БСК-1 (ШЭ2607 017217)/Терминал защит, авт-ки и УРОВ |  | 04:00 | 15.02.24 | 20.02.24 | 6 дн
15.02 - 20.02
БСК-2-110 | ТО БСК-2-110, ТР Р 110 БСК-2 ТР Р 110 БСК-2 ТО в объеме "В"/"ТК" Шкаф защит, авт-ки и УРОВ В-110 БСК-2 (ШЭ2607 017217)/Терминал защит, авт-ки и УРОВ |  | 04:00 | 21.02.24 | 27.02.24 | 7 дн
21.02 - 27.02
В 110 БСК-2 | ТР Р 110 БСК-2 ТО в объеме "В"/"ТК" Шкаф защит, авт-ки и УРОВ В-110 БСК-2 (ШЭ2607 017217)/Терминал защит, авт-ки и УРОВ |  | 04:00 | 21.02.24 | 27.02.24 | 7 дн
21.02 - 27.02
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН 220кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10кВ АТ-1. |  | 03:00 | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн
26.02 - 01.03
1 С 220кВ | ТР 1 С 220кВ, ТО ТН 1 С 220кВ. |  | 02:00 | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн
26.02 - 01.03
ТН 1 С 220кВ | ТО ТН 1 С 220кВ. |  | 02:00 | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн
26.02 - 01.03
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ.. |  | 02:00 | 05.02.24 | 05.02.24 | 1 дн
05.02 - 05.02
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 2ц в связи с выводом его в ремонт. |  | 02:00 | 07.02.24 | 07.02.24 | 1 дн
07.02 - 07.02
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Новоросметалл в связи с выводом его в ремнт. |  | 02:00 | 08.02.24 | 09.02.24 | 2 дн
08.02 - 09.02
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц, ТТ-110 ВЛ Новороссийск 1ц | с переводом на ОВ | 02:00 | 12.02.24 | 12.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.02 - 12.02
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Техобслуживание: РОСШ-110 ОЭВ. Техобслуживание: ТН-110 ОСШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-110 ОСШ. |  | 01:00 | 26.02.24 | 28.02.24 | 3 дн
26.02 - 28.02
ОЭВ-110 | Техобслуживание: ОЭВ-110. Техобслуживание: ТТ-110 ОЭВ. Техобслуживание: РОСШ-110 ОЭВ. |  | 01:00 | 26.02.24 | 28.02.24 | 3 дн
26.02 - 28.02
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
ШСВ 110 | ТО: ШСВ 110. ТО в объёме "В" ТТ 110 ШСВ 110 |  | 02:00 | 26.02.24 | 28.02.24 | 3 дн
26.02 - 28.02
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Т-1 | ТР: Т-1; ТО: ячейки КРУЭ-110кВ Т-1; ОПН 110 Т-1; ОПНН Т-1; Концевых муфт 110 Т-1. ТО в обьеме "В" шкафа резервных защит и АУВ В 110 Т-1. ШЭ2607 073 (иск. БЭ2704V073), ТО в объеме "ТК" терминала резервных защит и АУВ В 110 Т-1. БЭ2704V073 |  | 02:00 | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн
05.02 - 09.02
Т-1 | ТР: Т-1; яч. №6 ЗРУ-10 кВ. ТО: ячейки КРУЭ-110кВ Т-1; ОПН 110 Т-1; ОПНН Т-1; ОПН 10 Т-1 1 С 10 кВ; ОПН 10 Т-1 3 С 10 кВ; Концевых муфт 110 Т-1. ТО в обьеме "В" шкафа основных защит Т-1. ШЭ2607 041 (иск. БЭ2704V041), ТО в объеме "ТК" терминала основных защит Т-1. БЭ2704V041. ТО в обьеме "В" Газовой защиты Т-1 , Газовой защиты РПН Т-1. |  | 02:00 | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн
05.02 - 09.02
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | ТО ячейки КРУЭ-110кВ Весёлое. ТО в обьеме "К" Цепи РПР В 110 Веселое |  | 02:00 | 13.02.24 | 14.02.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КЛ для работ Сочинских ЭС
26.02 - 27.02
В 110 Весёлое | ТО ячейки КРУЭ-110кВ Весёлое. ТО в обьеме "К" Цепи РПР В 110 Веселое |  | 02:00 | 13.02.24 | 14.02.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КЛ для работ Сочинских ЭС
26.02 - 27.02
В 110 Имеретинская | ТО ячейки КРУЭ-110кВ Имеретинская. |  | 02:00 | 19.02.24 | 20.02.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КЛ для работ Сочинских ЭС
28.02 - 29.02
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | ТО ячейки КРУЭ-110кВ Имеретинская. |  | 02:00 | 19.02.24 | 20.02.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КЛ для работ Сочинских ЭС
28.02 - 29.02
Объект: ПС 220 кВ Славянская
СТК-1 | ТО: БСК-10-1, ФКУ-10-1, ТТ-10 БСК-10-1, ТТ нейтрали БСК-10-1, ТТ-10 СТК-1, ТТ-10 ТРГ-1, ТТ-10 ФКУ-1, ТТ-10 нейтрали ФКУ-1 |  | 02:00 | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн
05.02 - 09.02
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ОВЭ 110 кВ | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ОВЭ 110кВ, управление и ОБ ШР 1СШ 110кВ ОВЭ, ШР 2СШ 110кВ ОВЭ, РОСШ 110кВ ОВЭ |  | 01:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн
19.02 - 21.02
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | "Т.О.: РПГ-1 ОКГТ ВЛ Центральная, РПГ-2 ОКГТ ВЛ Центральная; С.Р.: Р 1 СШ СВ 220" | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02 - 06.03.2024
ТН-220 1СШ | ТО в объёме "В" ТН 220 1СШ. |  | 02:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02 - 06.03.2024
1 СШ 220 кВ | С.Р.: Р 1 СШ СВ 220. ТО в объёме "В" ТН 220 1СШ |  | 02:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02 - 06.03.2024
АТ-1 | С.Р.: ТР 10 АТ-1 Т.Р.: АТ-1, ТР 220 АТ-1, РРП-1-220; Т.О.: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ 1, ОПН-10 АТ-1, Р 10 ТН 10 АТ-1, ТН-10 АТ-1. |  | 04:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02 - 06.03.2024
СВ 220 | С.Р.: Р 1 СШ СВ 220. ТО в объёме "В" ТТ СВ 220 |  | 02:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02 - 06.03.2024
РП-220 | Т.Р.: РРП-1-220. |  | 02:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02 - 06.03.2024
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 4 С 220 кВ | Т.Р.: ШР ТН 4 С 220 кВ. |  | 02:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
19.02 - 21.02
ВЭ 220 кВ 23 | ТР: ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23. |  | 02:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
19.02 - 21.02
ВЭ 220 кВ 14 | ТР: ШР 4 С ВЭ 220 кВ 14. |  | 02:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
19.02 - 21.02
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Т.О.: ТТ ВЛ 220 кВ Армавир; Т.Р.: ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ШР ТН 4 С 220 кВ, ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23, ШР 4 С ВЭ 220 кВ 14 | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская (оборудование ПС) ПАР ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
19.02 - 21.02
2 С 220 кВ | С.Р.: 2 С 220 кВ; Т.О.: ТТ ВЛ 220 кВ Армавир; Т.Р.: ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ШР ТН 4 С 220 кВ, ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23 |  | 02:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
19.02 - 21.02
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт РОСШ 110 Т-2. |  | 02:00 | 06.02.24 | 07.02.24 | 2 дн
06.02 - 07.02
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
1 С 220 кВ | Подключение смонтированного оборудования яч. 220 кВ Елизаветинская к 1 СШ 220 кВ |  | ВЗ | 25.02.24 | 26.02.24 | 2 дн | По титулу «Строительство ПС 220 кВ Новая трансформаторной мощностью 1х125 МВА и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая (Елизаветинская) протяженностью 21 км и расширение ПС 220 кВ Яблоновская со строительством линейной ячейки» | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по строительству ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая (Елизаветинская)".
25.02 - 26.02
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 1 С 220 кВ |  | ВЗ | 25.02.24 | 26.02.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по строительству ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая (Елизаветинская)".
25.02 - 26.02
2 С 220 кВ | Подключение смонтированного оборудования яч. 220 кВ Елизаветинская к 2 СШ 220 кВ |  | ВЗ | 27.02.24 | 28.02.24 | 2 дн | По титулу «Строительство ПС 220 кВ Новая трансформаторной мощностью 1х125 МВА и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая (Елизаветинская) протяженностью 21 км и расширение ПС 220 кВ Яблоновская со строительством линейной ячейки» | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по строительству ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая (Елизаветинская)".
27.02 - 28.02
АТ-2 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 2 С 220 кВ |  | ВЗ | 27.02.24 | 28.02.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по строительству ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая (Елизаветинская)".
27.02 - 28.02
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Андреедмитриевская. |  | 04:00 | 02.02.24 | 02.02.24 | 1 дн
02.02 - 02.02
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР: ВВ-110 Андреедмитреевская, ТО: ТТ-110 Андреедмитреевская. ТО в объёме "В" Ком-т рез защит ЭПЗ-1636, Автоматика ВВ-110, ТТ-110 | с переводом на ОВ | 04:00 | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.02 - 09.02
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Шовгеновская. |  | 04:00 | 12.02.24 | 12.02.24 | 1 дн
12.02 - 12.02
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ВВ-110 Шовгеновская | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.02.24 | 16.02.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.02 - 16.02
ТН-110-1СШ | ТР: ТН-110 1СШ, ОПН-110-1СШ. ВВИ ТН-110 1 СШ. ВВИ: ТН-110-1СШ |  | 02:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн
19.02 - 21.02
ТН-110-2СШ | ТР: ТН-110 2СШ, ОПН-110-2СШ. ВВИ ТН-110 2СШ. ВВИ: ТН-110-2СШ. ХАРГ:ТН-110-2СШ. |  | 02:00 | 26.02.24 | 28.02.24 | 3 дн
26.02 - 28.02
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ВЧЗ, ФП ф.С ВЛ 220 кВ Славянская. ТО в объеме "К" | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.02.24 | 27.02.24 | 2 дн
26.02 - 27.02
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОСШ 220 | БВР при ТР КС 220 Порт №1 ф.В, ТР КС 220 Порт №2 ф.В, ТР ВЧЗ 220 Виноградная, КС 220 Виноградная, ТР ВЧЗ 220 Виноградная, КС 220 Виноградная |  | 02:00 | 12.02.24 | 17.02.24 | 6 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с отказом ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная, под вывод ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №1, ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2
12.02 - 15.02
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №1 | ТР КС 220 Порт №1 ф.В, ТО ЗН КС 220 Порт №1 ф.В. |  | 02:00 | 12.02.24 | 13.02.24 | 2 дн
12.02 - 13.02
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | ТР КС 220 Порт №2 ф.В, ТО ЗН КС 220 Порт №2 ф.В |  | 02:00 | 14.02.24 | 15.02.24 | 2 дн
14.02 - 15.02
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | ТР ВЧЗ 220 Виноградная, КС 220 Виноградная, ТО ЗН КС 220 Виноградная |  | 02:00 | 16.02.24 | 17.02.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская ПАР ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон
16.02 - 17.02
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская через КРУЭ 220 кВ |  | ВЗ | 01.02.24 | 02.02.24 | 2 дн | По титулу Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая.III этап | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
01.02 - 02.02
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая | Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая через КРУЭ 220 кВ |  | ВЗ | 01.02.24 | 02.02.24 | 2 дн | По титулу Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая.III этап | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
01.02 - 02.02
В-Р-500 РоАЭС №1 | Демонтаж оборудования: РР 500 РоАЭС №2 №1, В-Р-500 РоАЭС №2 №1, Р 500 РоАЭС №2 №1, ОПН Р 500 РоАЭС №2 №1, ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2 №1. Демонтаж фундаментов. Монтаж фундаментов автотрансформатора. |  | ВЗ | 10.02.24 | 29.02.24 | 20 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА" | КубРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
10.02 - 29.02
Р 500 РоАЭС №1 | Демонтаж оборудования: РР 500 РоАЭС №2 №1, В-Р-500 РоАЭС №2 №1, Р 500 РоАЭС №2 №1, ОПН Р 500 РоАЭС №2 №1, ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2 №1. Демонтаж фундаментов. Монтаж фундаментов автотрансформатора. |  | ВЗ | 10.02.24 | 29.02.24 | 20 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА" | убРДУ: отказана в связи с не предоставлением "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
10.02 - 29.02
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЭ 110 Белореченск | Т.О.: ВЭ 110 Белореченск | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.02.24 | 01.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.02 - 01.02
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | ТО в объёме "В" ШОН. С включением ЗН КС фВ |  | 02:00 | 02.02.24 | 02.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
02.02 - 02.02
ВЭ 110 Черемушки | Т.О.: ВЭ 110 Черемушки. | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.02.24 | 02.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.02 - 02.02
ОВЭ 110 | Т.О.: ОВЭ 110. |  | 02:00 | 05.02.24 | 05.02.24 | 1 дн
05.02 - 05.02
ОВЭ 110 | Замена ВЭ 110 Химзавод I цепь в связи с выводом в ремонт |  | 02:00 | 06.02.24 | 06.02.24 | 1 дн
06.02 - 06.02
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | ТО в объёме "В" ШОН ф.В ТО в объёме "К" ВЧ обработка, ФП ф."А". С включением ЗН КС ф. А, фВ и выводом ДФЗ, ПРД АКА 848 кГц |  | 02:00 | 07.02.24 | 07.02.24 | 1 дн
07.02 - 07.02
ВЭ 110 Апшеронск | Т.О.: ВЭ 110 Апшеронск. | с переводом на ОВ | 02:00 | 07.02.24 | 07.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.02 - 07.02
ВЭ 110 Тверская I цепь | Т.О.: ВЭ 110 Тверская I цепь. | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.02.24 | 08.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.02 - 08.02
ВЭ 110 Тверская II цепь | Т.О.: ВЭ 110 Тверская II цепь. | с переводом на ОВ | 02:00 | 09.02.24 | 09.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.02 - 09.02
ОВЭ 110 | Замена ВЭ 110 Химзавод II цепь в связи с выводом в ремонт |  | 02:00 | 12.02.24 | 12.02.24 | 1 дн
12.02 - 12.02
ВЭ 110 Промзона | Т.О.: ВЭ 110 Промзона. | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.02.24 | 13.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.02 - 13.02
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТО в объёме "В" ШОН. С включением ЗН КС фВ |  | 02:00 | 14.02.24 | 14.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
14.02 - 14.02
ВЭ 110 Северная | Т.О.: ВЭ 110 Северная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.02.24 | 14.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.02 - 14.02
ШСВЭ 110 | Т.О.: ШСВЭ 110. С включением шинной развилки в ячейке ОВЭ 110 |  | 02:00 | 15.02.24 | 15.02.24 | 1 дн
15.02 - 15.02
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
II СШ 500 | Текущий ремонт ШР-АТ-503, ШР-502-II, ШР-Б-7/8-II, ШР-501-II, ШР-ТН-502, ТН-502,ТТ АТ-503, ЗРТН-502, ЗРШ-502 с ошиновкой 500 кВ II СШ 500, ЗРВШ-502-II, ЗРВШ-501-II, ЗРВБ-7/8-II, ЗР-АТ-503 |  | 04:00 | 05.02.24 | 16.02.24 | 12 дн | ОДУ Юга: по режиму Осенне - Зимнего Максимума | bar: Февраль 2024 Чт 01 to Февраль 2024 Пт 02; Февраль 2024 Пн 05 to Февраль 2024 Пт 09; Февраль 2024 Пн 12 to Февраль 2024 Пт 16; Февраль 2024 Пн 19 to Февраль 2024 Чт 22; Февраль 2024 Пн 26 to Февраль 2024 Чт 29
19.02 - 01.03
ВВ-501-II | Текущий ремонт ШР-АТ-503, ШР-502-II, ШР-Б-7/8-II, ШР-501-II, ШР-ТН-502, ТН-502,ТТ АТ-503, ЗРТН-502, ЗРШ-502 с ошиновкой 500 кВ II СШ 500, ЗРВШ-502-II, ЗРВШ-501-II, ЗРВБ-7/8-II, ЗР-АТ-503 |  | 04:00 | 05.02.24 | 16.02.24 | 12 дн | ОДУ Юга: совместно с СШ 500 кВ | bar: Февраль 2024 Чт 01 to Февраль 2024 Пт 02; Февраль 2024 Пн 05 to Февраль 2024 Пт 09; Февраль 2024 Пн 12 to Февраль 2024 Пт 16; Февраль 2024 Пн 19 to Февраль 2024 Чт 22; Февраль 2024 Пн 26 to Февраль 2024 Чт 29
19.02 - 01.03
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | Замена изоляторов, установка ПЗУ на оп.76-80,83 | с включением на ночь | 01:00 | 01.02.24 | 10.02.24 | 10 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
01.02 - 10.02
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов на опорах № 10-250, верховой осмотр на опорах №111-145. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
12.02 - 16.02
Объект: ПС 110 кВ Подгорная Синюха
1СШ-110 | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная |  | 02:00 | 19.02.24 | 19.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
19.02 - 19.02
МВ-110 Упорная | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная |  | 02:00 | 19.02.24 | 19.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
19.02 - 19.02
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная |  | 02:00 | 19.02.24 | 19.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
19.02 - 19.02
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 СП |  | 02:00 | 20.02.24 | 20.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
20.02 - 20.02
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание ТН-110 СП |  | 02:00 | 20.02.24 | 20.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
20.02 - 20.02
Объект: ПС 110 кВ Речная
3СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 3СШ. С включением РП-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 07.02.24 | 07.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
07.02 - 07.02
СЭВ-110 | Техобслуживание СЭВ-110; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636-67/2)) ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская. С включением РП-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 07.02.24 | 07.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
07.02 - 07.02
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ. С включением РП-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 08.02.24 | 08.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
08.02 - 08.02
СЭВ-110 | Техобслуживание СЭВ-110; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная. С включением РП-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 08.02.24 | 08.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
08.02 - 08.02
Объект: ПС 110 кВ УНПС
СОМВ-110 | Проверка РЗА в объеме "В" комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), ТАПВ СОМВ-110. С жестким объединением 1СШ-110 и 2СШ-110 |  | 01:00 | 26.02.24 | 29.02.24 | 4 дн | КубРДУ: с объединением 1СШ-110 и 2СШ-110
26.02 - 29.02
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: ПС 110 кВ Адыгейская
СВ-110 кВ | ВПр СВ-110 для ТО РЗА Комплект РЗА СВ-110 кВ (АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ 2607 015) СВ-110 кВ "В" |  | 01:00 | 06.02.24 | 09.02.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
06.02 - 09.02
Объект: ПС 110 кВ Набережная
СЭВ-110 | ВПр СЭВ-110 для ТО РЗА Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ (ТЗНП, МТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015) СЭВ-110 "К" |  | 01:00 | 19.02.24 | 23.02.24 | 4 дн 9 ч
19.02 - 23.02
Объект: ПС 110 кВ Южная (КЭС)
СМВ-110 | ВПР СМВ-110 для ТО РЗА Комплект резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) "В" ВЛ 110 кВ КТЭЦ-Южная с отпайками |  | 01:00 | 12.02.24 | 16.02.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен по согласованию с собственником (Федосов А.В. начальник СРЗА Краснодарские ЭС), по режиму зимнего максимума нагрузок
12.02 - 14.02
СМВ-110 | ВПР СМВ-110 для ТО Комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) "В" ВЛ 110 кВ Яблоновская - Южная с отпайками |  | 01:00 | 19.02.24 | 23.02.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен по согласованию с собственником (Федосов А.В. начальник СРЗА Краснодарские ЭС), по режиму зимнего максимума нагрузок
14.02 - 16.02
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная | замена изоляторов |  | 02:00 | 06.02.24 | 07.02.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
06.02 - 07.02
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов |  | 02:00 | 13.02.24 | 14.02.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
13.02 - 14.02
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | замена изоляторов |  | 02:00 | 20.02.24 | 21.02.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
20.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | замена изоляторов |  | 02:00 | 27.02.24 | 27.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
27.02 - 27.02
Объект: ПС 110 кВ Псебай
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита в связи с выводом 2СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 02:00 | 12.02.24 | 12.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
12.02 - 12.02
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново |  | 02:00 | 12.02.24 | 12.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
12.02 - 12.02
СМВ-23-110 | ТО, проверка РЗА СМВ-23-110 |  | 02:00 | 12.02.24 | 12.02.24 | 1 дн
12.02 - 12.02
3 СШ-110 кВ | ТР ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ |  | 02:00 | 13.02.24 | 13.02.24 | 1 дн
13.02 - 13.02
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Не в транзите в связи с выводом 3СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 02:00 | 13.02.24 | 13.02.24 | 1 дн
13.02 - 13.02
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ, ТТ-110 ВЛ Мостовская |  | 02:00 | 15.02.24 | 15.02.24 | 1 дн
15.02 - 15.02
СМВ-12-110 | ТО, проверка РЗА СМВ-12-110 |  | 02:00 | 15.02.24 | 15.02.24 | 1 дн
15.02 - 15.02
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для сохранения транзита ВЛ 110 кВ Мостовская-Псебай-Зеленучк, в связи с выводом 1СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 02:00 | 15.02.24 | 15.02.24 | 1 дн
15.02 - 15.02
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Не в транзите в связи с выводом 1СШ-110 и СМВ-12-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 02:00 | 15.02.24 | 15.02.24 | 1 дн
15.02 - 15.02
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | 110 Забойская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110, МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 12.02.24 | 12.02.24 | 1 дн
12.02 - 12.02
МВ-110 ВЛ Новопетровская | 110 Забойская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110, МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 12.02.24 | 12.02.24 | 1 дн
12.02 - 12.02
СМВ-110 | 110 Забойская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110, МВ-110 ВЛ Н.Петровская. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 12.02.24 | 12.02.24 | 1 дн
12.02 - 12.02
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская., ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, Р 1СШ-СМВ-110, СМВ-110, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. |  | 01:00 | 13.02.24 | 14.02.24 | 2 дн
13.02 - 14.02
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская., ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, Р 1СШ-СМВ-110, СМВ-110, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. |  | 01:00 | 13.02.24 | 14.02.24 | 2 дн
13.02 - 14.02
СМВ-110 | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская., ШР-110 ВЛ Гривенская, ТР-110 Т1, Р 1СШ-СМВ-110, СМВ-110, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. Профилактические испытания: СМВ-110 |  | 01:00 | 13.02.24 | 14.02.24 | 2 дн
13.02 - 14.02
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ШР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т2, Р 2СШ-СМВ-110, МВ-110 ВЛ Новопетровская, РТН 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110. |  | 01:00 | 15.02.24 | 16.02.24 | 2 дн
15.02 - 16.02
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ШР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т2, Р 2СШ-СМВ-110, МВ-110 ВЛ Новопетровская, РТН 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110. |  | 01:00 | 15.02.24 | 16.02.24 | 2 дн
15.02 - 16.02
МВ-110 ВЛ Новопетровская | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ШР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т2, Р 2СШ-СМВ-110, МВ-110 ВЛ Новопетровская, РТН 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110. |  | 01:00 | 15.02.24 | 16.02.24 | 2 дн
15.02 - 16.02
СМВ-110 | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ШР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т2, Р 2СШ-СМВ-110, МВ-110 ВЛ Новопетровская, РТН 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110. |  | 01:00 | 15.02.24 | 16.02.24 | 2 дн
15.02 - 16.02
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | 110 Кирова Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн
26.02 - 26.02
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | 110 Кирова 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, Р 2СШ СМВ-110, РРП 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 01:00 | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн
26.02 - 26.02
2 СШ-110 кВ | 110 Кирова 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, Р 2СШ СМВ-110, РРП 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ТТ РП-110. |  | 01:00 | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн
26.02 - 26.02
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | 110 Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 08.02.24 | 08.02.24 | 1 дн
08.02 - 08.02
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | 110 Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 08.02.24 | 08.02.24 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ
08.02 - 08.02
МВ-110 ВЛ ПТФ | 110 Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 08.02.24 | 08.02.24 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ
08.02 - 08.02
В-110 кВ ВЛ Кирова | 110 Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 08.02.24 | 08.02.24 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ
08.02 - 08.02
В-110 кВ ВЛ Славянская | 110 Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 08.02.24 | 08.02.24 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ
08.02 - 08.02
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
СМВ-110 | 110 Н.Мышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 01.02.24 | 01.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
1 СШ-110 | 110 Н.Мышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 01.02.24 | 01.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
2 СШ-110 | 110 Н.Мышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 01.02.24 | 01.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
СМВ-110 | 110 Н.Петровская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. |  | 01:00 | 09.02.24 | 09.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
09.02 - 09.02
СМВ-110 | Вынужденный простой в связи с проверкой ТАПВ СМВ-110 |  | 01:00 | 09.02.24 | 09.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
09.02 - 09.02
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
СМВ-110 | 110 ПТФ Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 01.02.24 | 01.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 01.02
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
СВ-110 | 110 С.Титаровская Опробование работоспособности оборудования СЭВ-110. На время работы АПВ. |  | 01:00 | 05.02.24 | 05.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
05.02 - 05.02
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
СМВ-110 | 110 Темрюк Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. |  | 01:00 | 02.02.24 | 02.02.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
02.02 - 02.02
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. |  | 01:00 | 19.02.24 | 19.02.24 | 1 дн
19.02 - 19.02
МВ-110 ВЛ ПАОС | 110 Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 19.02.24 | 19.02.24 | 1 дн
19.02 - 19.02
МВ-110 ВЛ ПАОС | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. |  | 01:00 | 19.02.24 | 19.02.24 | 1 дн
19.02 - 19.02
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. |  | 01:00 | 19.02.24 | 19.02.24 | 1 дн
19.02 - 19.02
МВ-110 ВЛ Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Коржевская, ТТ-110 ВЛ Коржевская.Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Коржевская |  | 01:00 | 20.02.24 | 21.02.24 | 2 дн
20.02 - 21.02
МВ-110 ВЛ Коржевская | 110 Ханьковская Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. |  | 01:00 | 20.02.24 | 20.02.24 | 1 дн
20.02 - 20.02
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Коржевская, ТТ-110 ВЛ Коржевская.Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Коржевская |  | 01:00 | 20.02.24 | 21.02.24 | 2 дн
20.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Коржевская, ТТ-110 ВЛ Коржевская.Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Коржевская Профилактические испытания:МВ-110 ВЛ Коржевская |  | 01:00 | 20.02.24 | 21.02.24 | 2 дн
20.02 - 21.02
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-1 | ТО АТ-1 |  | 01:30 | 13.02.24 | 14.02.24 | 2 дн
13.02 - 14.02
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 05.02.24 | 06.02.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.02 - 06.02
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Опробование работоспособности ОД-КЗ 110 Т1, ОД-КЗ 110 Т2 на ПС 110 кВ Таманский водовод |  | 02:00 | 06.02.24 | 06.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН (АДТН) АТ-1 в случаи отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
06.02 - 06.02
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Опробование работоспособности ОД-КЗ 110 Т1, ОД-КЗ 110 Т2 на ПС 110 кВ Таманский водовод |  | 02:00 | 06.02.24 | 06.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН (АДТН) АТ-1 в случаи отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
06.02 - 06.02
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 07.02.24 | 09.02.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.02 - 09.02
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Замер наведенного напряжения. |  | 01:00 | 12.02.24 | 12.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН (АДТН) АТ-1 в случаи отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
12.02 - 12.02
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 13.02.24 | 14.02.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.02 - 14.02
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Замер наведенного напряжения. |  | 01:00 | 13.02.24 | 13.02.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ (ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете) в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете (ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ) при прохождении зимнего максимума нагрузок
13.02 - 13.02
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 15.02.24 | 16.02.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
15.02 - 16.02
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 19.02.24 | 20.02.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.02 - 20.02
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 21.02.24 | 22.02.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.02 - 22.02
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ПС 110 кВ Полтавская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ-110 Кирова, ТР-110 Т1. |  | 02:00 | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн
26.02 - 26.02
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | ПС 110 кВ Полтавская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ-110 Кирова, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн
26.02 - 26.02
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 26.02.24 | 27.02.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.02 - 27.02
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | 110 Галицина ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 27.02.24 | 27.02.24 | 1 дн
27.02 - 27.02
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | 110 ЧОРС-2 ТР-110 Т1, ВЧЗ ВЛ-110 Н.Петровская. Профилактические испытания: ВЧЗ ВЛ-110 Н.Петровская. |  | 01:00 | 28.02.24 | 28.02.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
16.02 - 16.02
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | ТО, верховой осмотр |  | 01:00 | 13.02.24 | 13.02.24 | 1 дн
13.02 - 13.02
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ЭВ-110 Сочи | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Вишневая – Сочи |  | 02:00 | 12.02.24 | 12.02.24 | 1 дн
12.02 - 12.02
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи, демонтаж ВЧЗ-110 ВЛ Сочи ф.А, В, КС-110 ВЛ Сочи ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.02.24 | 13.02.24 | 2 дн
12.02 - 13.02
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая. Демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Пасечная ф.А,В,С., КС-110 КВЛ Пасечная ф. В, С. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн
19.02 - 21.02
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
ВЭ 110 кВ КЛ Псоу | ТО в объеме "К" ШМУ, ТТ, РПР |  | 02:00 | 05.02.24 | 07.02.24 | 3 дн
05.02 - 07.02
ШСВЭ 110 кВ | ТО в объеме "К" ШМУ, ТТ, РПР |  | 02:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн
19.02 - 21.02
ТН 1 С 110 кВ | ТО в объеме "К" вторичных цепей ТН 1С 110 |  | 01:00 | 26.02.24 | 27.02.24 | 2 дн
26.02 - 27.02
Объект: ПС 110 кВ Лоо
I СШ 110 | ТО: ТН-110 I СШ. Отбор проб масла: ТН-110 I СШ. ВВИ: ТН-110 I СШ. |  | 02:00 | 05.02.24 | 06.02.24 | 2 дн
05.02 - 06.02
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка, демонтаж КС-110 КВЛ Головинка ф.С, ВЧЗ-110 КВЛ Головинка ф.С | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн
05.02 - 09.02
II СШ 110 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. | с включением ремонтной перемычки | 00:15 | 22.02.24 | 22.02.24 | 1 дн
22.02 - 22.02
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Дагомыс - Лоо. Демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Дагомыс ф.А, В., КС-110 КВЛ Дагомыс ф.А, В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.02.24 | 27.02.24 | 2 дн
26.02 - 27.02
СМВ-110 | Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Дагомыс - Лоо |  | 02:00 | 26.02.24 | 27.02.24 | 2 дн
26.02 - 27.02
СМВ-110 | Опробование АПВ КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка |  | 01:00 | 28.02.24 | 29.02.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка
05.02 - 06.02
Объект: ПС 110 кВ Терминал
I СШ 110 | Т.Р. ТН-110 I СШ, БСК-1-1, БСК-1-2, БСК-1-3 |  | 02:00 | 01.02.24 | 02.02.24 | 2 дн
01.02 - 02.02
II СШ 110 | Т.Р. ТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 12.02.24 | 13.02.24 | 2 дн
12.02 - 13.02
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
ЭВ-110 КВЛ Псоу | Опробование АПВ КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая |  | 02:00 | 01.02.24 | 02.02.24 | 2 дн
01.02 - 02.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая. Демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Псоу ф.С, КС-110 КВЛ Псоу ф.С | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.02.24 | 02.02.24 | 2 дн
01.02 - 02.02
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Южная. Демонтаж КС-110 ВЛ АТЭС ф.А, ВЧЗ-110 ВЛ АТЭС ф.А | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.02.24 | 08.02.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская
08.02 - 09.02
ЭВ-110 ВЛ АТЭС | Опробование АПВ |  | 02:00 | 07.02.24 | 08.02.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская
08.02 - 09.02
ТН-110 1 СШ | ВВИ: ОПН-110 I СШ |  | 02:00 | 16.02.24 | 16.02.24 | 1 дн
16.02 - 16.02
Объект: Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 31.01.24 | 07.02.24 | 8 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
31.01.2024 - 07.02
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Регулировка стрел провеса проводов в пролете 1-ПС Дагомыс. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.02.24 | 01.02.24 | 1 дн
01.02 - 01.02
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Регулировка стрел провеса проводов в пролете 25-26. | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.02.24 | 02.02.24 | 1 дн
02.02 - 02.02
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | Разрыв транзита со стороны ПС 110 кВ Имеретинская в связи с выводом в ремонт ВЭ 110 кВ КЛ Псоу. |  | 02:00 | 05.02.24 | 07.02.24 | 3 дн
05.02 - 07.02
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Замена изоляторов, установка ПЗУ оп. 40,41,45,55,56,39,53, замена ЛСА оп. 40, 41 | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн
05.02 - 09.02
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Участок КЛ опора № 54 – опора № 48. Техническое обслуживание коробов заземлений, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.02.24 | 09.02.24 | 3 дн
07.02 - 09.02
ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Дагомыс перефиксировать на 1 СШ 110 кВ: ВЭ 110 кВ АТ-2, ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей; отключить ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо, ШСВЭ 110 кВ (с включением на ночь); На ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Аш (с включением на ночь)е; На ПС 110 кВ Сочи отключить ЭВ-110 ВЛ Вишневая (с включением на ночь). |  | 00:05 | 08.02.24 | 09.02.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.02 - 09.02
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 220 кВ Дагомыс перефиксировать на I СШ 110 АТ-2, ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей, отключить ШСВЭ-110 кВ, ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо (с включением на ночь); На ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 ВЛ Магри тяговая (с включением на ночь); На ПС 110 кВ Сочи отключить ЭВ-110 ВЛ Вишневая (с включением на ночь). |  | 00:05 | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.02 - 16.02
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Замена изоляторов 75,144,171,117,163,108,102 | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн
12.02 - 16.02
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Участок КЛ опора № 1в – опора № 123. Техническое обслуживание коробов заземлений, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.02.24 | 15.02.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка
19.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Регулировка шлейфов на опоре № 210, ревизия бандажей на опоре 297. | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.02.24 | 16.02.24 | 2 дн
15.02 - 16.02
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово. |  | 00:05 | 19.02.24 | 19.02.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.02 - 19.02
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Замена изоляторов оп. 21,25,26,21/1 | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.02.24 | 22.02.24 | 4 дн
19.02 - 22.02
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 00:05 | 20.02.24 | 20.02.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.02 - 20.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Регулировка шлейфов на опоре № 111. | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.02.24 | 20.02.24 | 1 дн
20.02 - 20.02
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. |  | 00:05 | 21.02.24 | 21.02.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово. |  | 00:05 | 22.02.24 | 22.02.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.02 - 22.02
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город (с включением на ночь). |  | 00:05 | 26.02.24 | 28.02.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.02 - 28.02
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Замена изоляторов оп. 107,98,102/1,104,114, замена ОПН оп. 65 | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн
26.02 - 01.03
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | Техническое обслуживание ящиков транспозиции, ВВИ оболочки, измерение металлической связи. |  | 02:00 | 26.02.24 | 27.02.24 | 2 дн
26.02 - 27.02
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | Техническое обслуживание ящиков транспозиции, ВВИ оболочки, измерение металлической связи. |  | 02:00 | 28.02.24 | 29.02.24 | 2 дн
28.02 - 29.02
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Хоста: отключить: ЭВ-110 ВЛ КПГЭС, ЭВ-110 ВЛ СТЭС. На ПС 110 кВ Кудепста: отключить: СМВ-110. На ПС 110 кВ Южная: отключить: ЭВ-110 ВЛ АТЭС. На ПС 110 кВ Адлер: отключить: ЭВ-110 КВЛ АТЭС. |  | 00:05 | 29.02.24 | 29.02.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
29.02 - 29.02
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 19.02.24 | 19.02.24 | 9 ч
19.02 - 19.02
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование привода МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 19.02.24 | 19.02.24 | 9 ч
19.02 - 19.02
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 20.02.24 | 20.02.24 | 9 ч
20.02 - 20.02
МВ-110 ВЛ Гривенская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Гривенская, опробование привода МВ-110 ВЛ Гривенская. |  | 02:00 | 20.02.24 | 20.02.24 | 9 ч
20.02 - 20.02
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 21.02.24 | 21.02.24 | 9 ч
21.02 - 21.02
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новонекрасвская, опробование привода МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 21.02.24 | 21.02.24 | 9 ч
21.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите, из-за ремонта СМВ-110. |  | 02:00 | 22.02.24 | 22.02.24 | 9 ч
22.02 - 22.02
СМВ-110 | Замена силикагеля ТТ-110 СМВ, опробование привода СМВ-110, проверка РЗА. |  | 02:00 | 22.02.24 | 22.02.24 | 9 ч
22.02 - 22.02
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, демонтаж ВЧЗ на опоре №162, демонтаж ВЧЗ на ПС 110 кВ Гречаная балка. |  | 02:00 | 05.02.24 | 07.02.24 | 2 дн 9 ч
05.02 - 07.02
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена ГЗТ, замена изоляторов, выправка опор, вырубка ДКР, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.02.24 | 16.02.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Армавир" в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин при прохождении зимнего максимума нагрузок.
12.02 - 16.02
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
СМВ-110 | В связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 01.02.24 | 02.02.24 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 02.02
2 СШ 110 кВ | Для среднего ремонта ОД, КЗ-110 Т-2 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 01.02.24 | 02.02.24 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
01.02 - 02.02
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
СМВ-110 | Для замены селикагеля на вводах 110 кВ |  | 02:00 | 14.02.24 | 14.02.24 | 11 ч |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Усть-Лабинск" (ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск) при прохождении зимнего максимума нагрузок.
14.02 - 14.02
1 СШ 110 кВ | Для безопасного выполнения работ при работах на СМВ-110 по замене селикагеля на вводах. |  | 02:00 | 14.02.24 | 14.02.24 | 11 ч |  | КубРДУ: отказать в связи с превышением МДП в сечении "Усть-Лабинск" (ПАР АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск) при прохождении зимнего максимума нагрузок.
14.02 - 14.02
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Регулировка стрелы провеса в пролётах оп.№106-№108 | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.02.24 | 06.02.24 | 11 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк-Рассвет в ремонтной схеме, в период прохождения зимнего максимума нагрузок.
06.02 - 06.02
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Никитинская
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | ТО ЛР-110 Крымская ПТФ, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская ПТФ, КС ВЛ-110 Крымская ПТФ. |  | 02:00 | 26.02.24 | 27.02.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете
26.02 - 27.02
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ТО ЛР-110 Варениковская, ЗКР-110 ВЛ Варениковская, ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская, КС ВЛ-110 Варениковская |  | 02:00 | 28.02.24 | 29.02.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете
28.02 - 29.02
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР КС ВЛ-110 Кирилловская 1ц, ЛР-110 Кирилловская 1ц |  | 02:00 | 05.02.24 | 07.02.24 | 3 дн
05.02 - 07.02
МВ-110 Кирилловская 1 ц | ТР МВ-110 Кирилловская 1ц, ЛР-110 Кирилловская 1ц, ШР-110 Кирилловская 1ц. |  | 02:00 | 05.02.24 | 07.02.24 | 3 дн
05.02 - 07.02
1 СШ-110 | ТР ШР-110 Кирилловская 1ц, ШР-110 Т-1, РТН-110 1 сш |  | 02:00 | 05.02.24 | 07.02.24 | 3 дн
05.02 - 07.02
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ТР КС ВЛ-110 Кирилловская 2ц, ЛР-110 Кирилловская 2ц |  | 02:00 | 12.02.24 | 14.02.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками (превышение АДТН ШСМВ-110 в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская)
12.02 - 14.02
МВ-110 Кирилловская 2 ц | ТР МВ-110 Кирилловская 2ц, ЛР-110 Кирилловская 2ц, ШР-110 Кирилловская 2ц. |  | 02:00 | 12.02.24 | 14.02.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками (превышение АДТН ШСМВ-110 в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская)
12.02 - 14.02
2 СШ-110 | ТР ШР-110 Кирилловская 2ц, ШР-110 Т-2, РТН-110 2 сш |  | 02:00 | 12.02.24 | 14.02.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками (превышение АДТН ШСМВ-110 в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская)
12.02 - 14.02
МВ-110 Неберджаевская | ТР ЛР-110 Неберджаевская, МВ-110 Неберджаевская, ШР-110 Неберджаевская |  | 02:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн
19.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | ТР КС ВЛ-110 Неберджаевская, ЛР-110 Неберджаевская |  | 02:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн
19.02 - 21.02
3 СШ-110 | ТР ШР-110 Неберджаевская, ШР-110 Т-3 |  | 02:00 | 19.02.24 | 21.02.24 | 3 дн
19.02 - 21.02
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 19.02.24 | 20.02.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
19.02 - 20.02
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 01.02.24 | 02.02.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
01.02 - 02.02
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 01.02.24 | 22.02.24 | 22 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская (превышение АДТН ШСМВ-110 в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская)
01.02 - 18.02
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Установка ПЗУ |  | 02:00 | 02.02.24 | 02.02.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками (превышение АДТН ШСМВ-110 в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская)
26.02 - 26.02
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Установка ПЗУ |  | 02:00 | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками
19.02 - 23.02
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 05.02.24 | 08.02.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
05.02 - 08.02
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 08.02.24 | 08.02.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками (превышение АДТН ШСМВ-110 в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская)
27.02 - 27.02
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 12.02.24 | 13.02.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
12.02 - 13.02
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Установка ПЗУ |  | 02:00 | 12.02.24 | 15.02.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
12.02 - 15.02
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 14.02.24 | 15.02.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
14.02 - 15.02
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 16.02.24 | 16.02.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
29.02 - 29.02
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Установка ПЗУ |  | 02:00 | 20.02.24 | 21.02.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая
27.02 - 28.02
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замер наведённого напряжения |  | 02:00 | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн
26.02 - 26.02
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 26.02.24 | 29.02.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнего максимума нагрузок
26.02 - 29.02
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Вырубка ДКР уч. оп. №№3-4,44-45 |  | 02:00 | 28.02.24 | 28.02.24 | 1 дн
28.02 - 28.02