## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ март 2024 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Снижение мощности | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Март 2024
[10 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[10 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Заявитель: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Объект: Туапсинский НПЗ
ЭВ 110 КВЛ Шепси | Выполнение работ по опробованию устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Шепси и СЭВ 110-3 от комплектов защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | 0 |  | ВЗ | 26.03.24 | 28.03.24 | 2 дн 11 ч
26.03 - 28.03
СЭВ 110-3 | Выполнение работ по опробованию устройств РЗА с воздействием на СЭВ 110-3 от комплектов защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | 0 |  | ВЗ | 26.03.24 | 28.03.24 | 2 дн 11 ч
26.03 - 28.03
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси для проведения работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию устройств РЗА | 0 |  | ВЗ | 26.03.24 | 28.03.24 | 2 дн 11 ч
26.03 - 28.03
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ПГУ-1 | ГТУ-11 в ВПр из-за ТР ПТ-10 | 65 |  | ВЗ | 09.03.24 | 22.03.24 | 14 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
09.03 - 22.03
ПГУ-1 | ПТ-10 в ТР, Г-10 в СР | 52 |  | ВЗ | 09.03.24 | 08.04.24 | 31 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
09.03 - 08.04.2024
ПГУ-1 | ГТУ-12 в ТР | 66 |  | ВЗ | 09.03.24 | 22.03.24 | 14 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
09.03 - 22.03
Т-10 | ТО трансформатора Т-10, ТР системы охлаждения Т-10, текущий ремонт токопровода Г-10 | 0 |  | 04:00 | 09.03.24 | 08.04.24 | 31 дн
09.03 - 08.04.2024
Т-12 | ТО трансформатора Т-12, ТР системы охлаждения Т-12, текущий ремонт токопровода Г-12 | 0 |  | 04:00 | 09.03.24 | 22.03.24 | 14 дн
09.03 - 22.03
ПГУ-1 | ГТУ-11 в КР. | 65 |  | ВЗ | 23.03.24 | 18.05.24 | 57 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
23.03 - 18.05.2024
ПГУ-1 | ГТУ-12 в ВПр с 15.03.24 по 31.03.24 из-за ТР ПТ-10, с 01.04.24 по 30.06.24 в связи с реконструкцией АСУ ТП ПГУ-1. | 66 |  | ВЗ | 23.03.24 | 08.07.24 | 108 дн | возможность выполнения работ в июле будет рассматриваться при формировании графика ремонтов на июль | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
23.03 - 30.06.2024
Т-11 | ТО трансформатора Т-11, ТР системы охлаждения Т-11, текущий ремонт токопровода Г-11 | 0 |  | 04:00 | 23.03.24 | 18.05.24 | 57 дн
23.03 - 18.05.2024
Предприятие: АО «ГТ Энерго»
Заявитель: АО «ГТ Энерго»
Объект: Крымская ГТ-ТЭЦ
ГТУ-1 | Проведение ТО-3. Типовой объем работ | 9 |  | ВЗ | 16.03.24 | 17.03.24 | 2 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
16.03 - 17.03
ГТУ-2 | Проведение ТО-3. Типовой объем работ | 9 |  | ВЗ | 23.03.24 | 24.03.24 | 2 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
23.03 - 24.03
Предприятие: ВетроОГК - Адыгея
Заявитель: ВетроОГК - Адыгея
Объект: Адыгейская ВЭС
ГВЭУ-3 | Техническое обслуживание в обеме ТО 6 месяцев | 7,5 | с включением на ночь | ВЗ | 08.01.24 | 21.03.24 | 73 дн 9 ч | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
08.01.2024 - 21.03
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
ГТУ-2 | Текущий ремонт для замены элементов горячего тракта по результатам проведенной плановой инспекции. | 99 |  | ВЗ | 01.03.24 | 10.04.24 | 41 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
01.03 - 10.04.2024
ТН I СШ 220 кВ | ТО вторичных цепей | 0 |  | 01:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 3 дн 12 ч
04.03 - 07.03
ТН II СШ 220кВ | ТО вторичных цепей | 0 |  | 01:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 12 ч
11.03 - 15.03
ГТУ-1 | ТР в объёме технического обслуживания. | 98,8 |  | ВЗ | 14.03.24 | 15.03.24 | 2 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
14.03 - 15.03
ШСВ 220 | ТО РЗА | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 12 ч
18.03 - 22.03
В 110 Архипо-Осиповка | ТО РЗА | 0 |  | 02:00 | 26.03.24 | 27.03.24 | 1 дн 12 ч
26.03 - 27.03
В 110 Джубга | ТО РЗА | 0 |  | 02:00 | 28.03.24 | 29.03.24 | 1 дн 12 ч
28.03 - 29.03
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТОиР ЛЭП | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки, превышением МДП в сечении "Юго - Восток" в случаи аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная. Подать в апреле 2024 года.
04.03 - 07.03
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: вырубка боковых деревьев, снятие гнезд/ | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн
11.03 - 13.03
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТОиР ЛЭП | 0 | под наведенным напряжением | 03:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн
11.03 - 15.03
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТОиР ЛЭП. | 0 | под наведенным напряжением | 04:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн |  | КубРДУ, ОДУ Юга: пз-за превышения МДП в КС «Юго-Запад» ,в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк в двойной ремонтной схеме
18.03 - 22.03
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ЛЭП | 0 | под наведенным напряжением | 04:00 | 18.03.24 | 24.03.24 | 7 дн |  | ОДУ Юга, КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении «ОЭС - Кубань», «Юго-Восток» в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная, при прогнозируемом перетоке мощности в Республику Крым более 900 МВт. Подать в апреле-мае 2024 года.
26.03 - 31.03
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТОиР ЛЭП | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.03.24 | 31.03.24 | 14 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
26.03 - 07.04.2024
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Спрямление ВЛ. Изменение уставок. | 0 | под наведенным напряжением | ВЗ | 19.03.24 | 21.03.24 | 3 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецк. IIIэтап." | КубРДУ: отказана в связи с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк", превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная, в случаи аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк.
19.03 - 21.03
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Спрямление ВЛ. Изменение уставок. | 0 |  | ВЗ | 19.03.24 | 21.03.24 | 3 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецк. IIIэтап." | КубРДУ: отказана в связи с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк
19.03 - 21.03
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Работа ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская в состоянии спрямления. | 0 |  | ВЗ | 22.03.24 | 07.04.24 | 17 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецк. IIIэтап." | КубРДУ: отказана в связи с с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк", превышением ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в случаи аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная.
22.03 - 07.04.2024
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Работа ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская в состоянии спрямления. | 0 |  | ВЗ | 22.03.24 | 07.04.24 | 17 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецк. IIIэтап." | КубРДУ: отказана в связи с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк
22.03 - 07.04.2024
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ЛЭП. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.03.24 | 30.03.24 | 6 дн
25.03 - 30.03
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТОиР ЛЭП. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн
25.03 - 27.03
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТОиР ЛЭП. | 0 | под наведенным напряжением | 04:00 | 25.03.24 | 07.04.24 | 14 дн | ОДУ Юга: срок изменен для несовмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты
27.03 - 09.04.2024
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ТОиР ЛЭП. | 0 |  | 02:00 | 28.03.24 | 28.03.24 | 1 дн
28.03 - 28.03
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110. | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 01.03.24 | 1 дн
01.03 - 01.03
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО: МВ-220 КТЭЦ, ТТ-220 ВЛ КТЭЦ. ТО в объеме В ТТ-220 ВЛ КТЭЦ (выносные) | 0 | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.03 - 05.03
ОМВ-220 | ТО: ОМВ-220 ТР: РОСШ-220 ОМВ. ФХА Вводы ОМВ-220. | 0 |  | 02:00 | 05.03.24 | 07.03.24 | 3 дн | КубРДУ: вывод в ремонт выполнить после ввода в работу МВ-220 ВЛ КТЭЦ
05.03 - 07.03
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ОМВ ТО: ТН-220-ОСШ, ТР: РТН-220-ОСШ. | 0 |  | 02:00 | 05.03.24 | 07.03.24 | 3 дн | КубРДУ: вывод в ремонт выполнить после ввода в работу МВ-220 ВЛ КТЭЦ
05.03 - 07.03
ТН-220-ОСШ | ТО: ТН-220-ОСШ. ВВИ ТН-220 ОСШ | 0 |  | 02:00 | 05.03.24 | 07.03.24 | 3 дн | КубРДУ: вывод в ремонт выполнить после ввода в работу МВ-220 ВЛ КТЭЦ
05.03 - 07.03
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
БСК № 1 | Техобслуживание: БСК-110 №1, ТТ-110 БСК №1, ТОР-110 БСК № 1, ЗОН-110 БСК №1, Р-110 БСК №1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ и ДУ разъединителями БСК-110-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Схема обогрева приводов БСК-110-1. Высоковольтные испытания: БСК-110-1. | 0 |  | 01:00 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая с 26.02. по 07.03.2024
19.03 - 21.03
ЭВ-110 БСК №1 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №1, Р-110 БСК №1. | 0 |  | 01:00 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая с 26.02. по 07.03.2024
19.03 - 21.03
БСК № 2 | Техобслуживание: БСК-110 №2, ТОР-110 БСК № 2, ЗОН-110 БСК №2, Р-110 БСК №2, ТТ-110 БСК №2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ и ДУ разъединителями БСК-110-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Схема обогрева приводов БСК-110-2. Высоковольтные испытания: БСК-110 №2. | 0 |  | 01:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн
11.03 - 13.03
ЭВ-110 БСК №2 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №2, Р-110 БСК №2 | 0 |  | 01:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн
11.03 - 13.03
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 Новоджерелиевская, ТТ-110 ВЛ Новоджерелиевская. Высоковольтные испытания: МВ-110 Н.Джерелиевская, вводы 110 кВ. Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов 110 кВ МВ-110 Н.Джерелиевская. | 0 | с переводом на ОВ | 01:00 | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.03 - 18.03
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОВ 110 | ТР ОР 110 ОВ ТО РЗА в объеме "К" Шкаф резервных защит, авт-ки и УРОВ ОВ-110 (ШЭ2607 013), привод. ТО РЗА в объеме "ТК" Терминал резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607 013). ТО РЗА в объеме "В" ТТ ОВ 110 | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн
18.03 - 22.03
ОСШ 110 | СР ОСШ 110, ТР ОР 110 Анапская I цепь, ТР ОР 110 Анапская II цепь, ОР 110 АТ-1, ОР 110 ОВ, ОР 110 БСК-1, ОР 110 БСК-2, ОР 110 Раевская, ОР 110 Джемете, ОР 110 Десантник №1, ОР 110 Десантник №2, ОР 110 Кавказ I цепь, ОР 110 Кавказ II цепь, ТО ТН ОСШ 110 ф.В | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн
18.03 - 29.03
В 110 АТ-2 | ТР ТР 110 АТ-2. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | КубРДУ: отказана совместно с АТ
18.03 - 18.03
АТ-2 | ТР ОР 110 АТ-2, ТР 110 АТ-2. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | КубРДУ: отказана в связи с превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора
18.03 - 18.03
АТ-1 | ТР ОР 110 АТ-1, ТР 110 АТ-1. | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | КубРДУ: отказана в связи с превышение ДДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская в случае АВ отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Бужора
20.03 - 20.03
В 110 АТ-1 | ТР ТР 110 АТ-1. | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | КубРДУ: отказана совместно с АТ
20.03 - 20.03
В 110 Джемете | ТР ЛР 110 Джемете. | 0 |  | 02:00 | 22.03.24 | 22.03.24 | 1 дн
22.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | ТР ОР 110 Джемете, ЛР 110 Джемете. | 0 |  | 02:00 | 22.03.24 | 22.03.24 | 1 дн
22.03 - 22.03
В 110 Раевская | ТР ЛР 110 Раевская. | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн
25.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | ТР ОР 110 Раевская, ЛР 110 Раевская. | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн
25.03 - 25.03
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-1 | СР: ТР 220 кВ АТ-1, ТР: АТ-1, ТР: РОСШ 220 кВ АТ-1 , ТО: ОПН 220 кВ АТ-1, ТО: ОПН 110 кВ кВ АТ-1, ТР: ТОР-10 кВ АТ-1, ТО: КЛ 110 кВ кВ АТ-1, ТО: В 10 АТ-1, ТО: ТТ 10 кВ АТ-1, ТО: ОПН 10 кВ АТ-1 ВВИ КЛ-110 АТ-1 Калибровка индикаторов температуры масла, обмотки. | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат. Подать в апреле 2024 г.
18.03 - 22.03
ВЭ 220 кВ АТ-1 | СР: ТР 220 кВ АТ-1 | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
18.03 - 22.03
ОСШ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 кВ АТ-1. | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузкой ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат. Подать в апреле 2024 г.
18.03 - 22.03
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. | 0 |  | 02:00 | 06.03.24 | 06.03.24 | 1 дн
06.03 - 06.03
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110. | 0 |  | 02:00 | 07.03.24 | 07.03.24 | 1 дн
07.03 - 07.03
МВ-220-13 | СР,Замена ОСИ: Р-13-1-220. ТО: МВ-220-13. ФХА Вводы МВ-220-13. | 0 |  | 06:00 | 11.03.24 | 29.03.24 | 19 дн
11.03 - 29.03
МВ-220-14 | СР: Р-14-1-220. ТО: МВ-220-14 | 0 |  | 04:00 | 11.03.24 | 29.03.24 | 19 дн
11.03 - 29.03
ОСШ 110 кВ | СР: РОСШ-110 АТ-1. | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн
18.03 - 29.03
1 сш 220 кВ | ТР: АТ- 1. СР: Р-14-1-220. СР,Замена ОСИ: Р-13-1-220, ТР-220 АТ-1. ТО: ОПН-1-220 АТ-1, ОПН-2-220 АТ-1. | 0 |  | 08:00 | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн
18.03 - 29.03
АТ-1 | ТР: АТ- 1, ЛРН-10 АТ-1. СР,Замена ОСИ: ТР-220 АТ-1. СР: РОСШ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, Р ЛРН - 10 АТ - 1. ТО: ТН- 10 АТ-1, ОПН-1-220 АТ-1, ОПН-2-220 АТ-1, РВО-1-10 АТ-1, РВО-2-10 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. ТО в объёме "К": Диф.защита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, ДЗОШ 220кВ АТ-1, ТЗОП 220 кВ АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, МТЗ 110 кВАТ-1, ТЗНП 220 АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, МТЗ ст.10 кВ с блок по U, Перегруз-220, Перегруз общ., Перегруз-10, З-та от потери охлаждения, Технологические защиты, Авт-ка охлаждения АТ-1, Авт-ка РПН ст. 110кВ, Авт-ка РПН ст. 10кВ, ТТ АТ-1, ТН-10 АТ-1. ВВИ АТ-1, ТОР-АТ-1. | 0 |  | 08:00 | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн
18.03 - 29.03
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. СР: РОСШ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТО в объёме "К" Авт-ка, ТАПВ, ТТ МВ-110 АТ-1 | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн
18.03 - 29.03
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 220 кВ Витаминкомбинат 1 цепь. | 0 | под наведенным напряжением | 3 | 11.03.24 | 22.03.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 30.03
В 220 Витаминкомбинат I цепь | Модернизация элегазового выключателя. Гарантийные работы завода-изготовителя (по письму). | 0 |  | 3 | 11.03.24 | 22.03.24 | 12 дн
19.03 - 30.03
1 СШ 110 | Устранение дефекта ТВК контактного соединения ф А,С на ШР-1-110 РИП ТО в объёме "В" ТН-1-110. ВВИ ТН-1-110 | 0 |  | 02:00 | 26.03.24 | 26.03.24 | 1 дн
26.03 - 26.03
В 110 РИП | Устранение дефекта ТВК контактного соединения ф А,С на ШР-1-110 РИП. | 0 |  | 02:00 | 26.03.24 | 26.03.24 | 1 дн
26.03 - 26.03
КВЛ 110 кВ Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт В 110 РИП. | 0 |  | 02:00 | 26.03.24 | 26.03.24 | 1 дн
26.03 - 26.03
2 СШ 110 | ТО в объёме "В" ТН-2-110. ВВИ ТН-2-110 | 0 |  | 02:00 | 28.03.24 | 28.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская
27.03 - 27.03
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН 220кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10кВ АТ-1. Калибровка индикаторов температуры масла, обмотки. | 0 |  | 03:00 | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн
26.02.2024 - 01.03
1 С 220кВ | ТР 1 С 220кВ, ТО ТН 1 С 220кВ. | 0 |  | 02:00 | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн
26.02.2024 - 01.03
ТН 1 С 220кВ | ТО ТН 1 С 220кВ. | 0 |  | 02:00 | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн
26.02.2024 - 01.03
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
1 С 220 кВ | Вынужденный простой на время вывода АТ-1. ТО в объёме "К" Цепи ТН 1С 220 кВ | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ. С выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
25.03 - 27.03
БСК-1 | ТО: ВЭ 35кВ БСК-1, БСК-1. ТО в объеме "К" шкафа "ТК" терминала защиты ВЭ 35 кВ БСК-1 MiCOM Р127, РЗКБ, RPH2S, ТО в объеме "К" шкафа "ТК" терминала защит, автоматики и УРОВ ВЭ 35 кВ БСК-1 MiCOM Р145, ТО в объеме "К" привода ВЭ 35 кВ БСК-1, цепей выносных ТТ 35 кВ БСК-1, цепей выносных ТТ-2 35 кВ БСК-1, цепей ТН 35 кВ БСК-1 ВВИ БСК-1. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 21.03.24 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ.
25.03 - 04.04.2024
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР 110 кВ АТ-1 ТО в объёме "К" РПР ВЭ 110 кВ АТ-1 | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 21.03.24 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ.
25.03 - 04.04.2024
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР 110 кВ АТ-1, РОСШ 110 кВ АТ-1. ТО: ТР 35 кВ АТ-1, Концевая муфта КЛ-220 кВ АТ-1,Концевая муфта КЛ-110 кВ АТ-1,ОПН 220 кВ АТ-1,ОПН 110 кВ АТ-1,ОПН 35 кВ АТ-1. ТО в объеме"В" цепей Эл. привода РОСШ 110 кВ АТ-1, ТО в объеме "В" цепей Эл. привода ТР 110 кВ АТ-1. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 21.03.24 | 11 дн | КубРДУ: перенесена для обеспечения перетока мощности в Республику Абхазия
25.03 - 04.04.2024
ОСШ 110 | ТР: РОСШ 110 кВ АТ-1. ТО в объеме "В" цепей Эл. привода РОСШ 110 кВ АТ-1 | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ.
25.03 - 27.03
1 С 220 кВ | Вынужденный простой на время ввода в работу АТ-1 | 0 |  | 02:00 | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ. С выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
04.04.2024 - 04.04.2024
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ШСМВ-110 | ТО:ШСМВ-110. | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 01.03.24 | 1 дн
01.03 - 01.03
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная с отпайками через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Солнечная. | 0 |  | 02:00 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн
04.03 - 06.03
БСК-110 №1 | ТО: БСК-110 №1, ТТ-110 БСК-1. ТО в объёме "К" ЭМБ и ДУ разъединителями. ТО в объёме "В" Схема обогрева приводов ВВИ БСК. | 0 |  | 02:00 | 05.03.24 | 06.03.24 | 2 дн
05.03 - 06.03
ЭВ-110 БСК-1 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-1. ТО в объёме "В" Схема обогрева приводов | 0 |  | 02:00 | 05.03.24 | 06.03.24 | 2 дн
05.03 - 06.03
МВ-220 А-1 | ТО: МВ-220 А-1 | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 20.03.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220
01.03 - 07.03
МВ-220 К-1 | ТР: Р-К-1-1; ТО: МВ-220 К-1 | 0 |  | 06:00 | 11.03.24 | 20.03.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-220
01.03 - 07.03
1 СШ-220 | ТР : Р-К-1-1. | 0 |  | 06:00 | 11.03.24 | 20.03.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена в соответствии с сроками НП заявки №1651/1776
01.03 - 07.03
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР-110 АТ-1; Р-К-1-1; ТО: СТК-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, Р 10кВ АТ-1, ТН-10кВ АТ-1,Р 10кВ ТРГ-1. ТО в объёме "В": ДЗО 220кВ АТ-1, ТЗОП 220 кВ АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, ТЗНП 220 АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, ДЗ 110 АТ-1, Перегруз общий, МТЗ 10 кВ, Сигнализация, Диф.защита ошиновки 10 кВ, Вых. реле основных защит 1 компл., Вых. реле резервных защит, Автоматика пож.тушения, ТН-10 АТ-1. | 0 |  | 06:00 | 11.03.24 | 20.03.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена в соответствии с сроками НП заявки №1650/1775
01.03 - 07.03
МВ-110 АТ-1 | ТР: ТР-110 АТ-1. ТО: МВ-110 АТ-1. ТО в объёме "В" Автоматика и ТАПВ, ТТ МВ-110 | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 20.03.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1
01.03 - 07.03
СТК-1 | ВВИ БСК-10 СТК-1 ТО в объёме "К": СУРЗА СТК-1, ТТ ФКУ-1, ТТ БСК-10-1, ЭМБ Р-10 ТРГ-1 | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 20.03.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1
01.03 - 07.03
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ-1 | 0 |  | 02:00 | 12.03.24 | 13.03.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1
04.03 - 05.03
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ЭВ-220 Тх-2 | Техобслуживание: ЭВ-220 Тх-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220кВ Тх-2, ОБР: Р-Тх2-Тх, Р-Тх2-2. | 0 |  | 01:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн
11.03 - 13.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ - 110 Леушковская, РОСШ-110 Челбасская | 0 |  | 01:00 | 12.03.24 | 15.03.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская, РОСШ - 110 Леушковская. | 0 |  | 01:00 | 12.03.24 | 13.03.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 20.03
ЭВ-110 Леушковская | Техобслуживание: ТТ-110 Леушковская. Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Леушковская тяговая, ТАПВ и автоматика, привод ЭВ-110 Леушковская тяговая. | 0 |  | 01:00 | 12.03.24 | 13.03.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская | 0 |  | 01:00 | 14.03.24 | 15.03.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
21.03 - 22.03
ЭВ-110 Челбасская | Техобслуживание: ТТ-110 Челбасская. Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТАПВ и автоматика, привод ЭВ-110 Челбасская, 2 комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Челбасская. | 0 |  | 01:00 | 14.03.24 | 15.03.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.03 - 22.03
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ КПТФ. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.03 - 27.03
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТР: МВ-110 ВЛ КПТФ; ТО: ТТ-110 ВЛ КПТФ. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.03 - 27.03
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 ц | ТР: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц; ТО: ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц. | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 21.03.24 | 2 дн
20.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 21.03.24 | 2 дн
20.03 - 21.03
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц; ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц. | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Северская с 25.03. по 31.03.2024
22.03 - 22.03
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО: МВ-110 ВЛ Геленджик; ТТ-110 ВЛ Геленджик. ВВИ: МВ-110 ВЛ Геленджик. | 0 |  | 02:00 | 28.03.24 | 30.03.24 | 3 дн
28.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Геленджик. | 0 |  | 02:00 | 28.03.24 | 30.03.24 | 3 дн
28.03 - 30.03
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
1 СШ 110 | ТО в объёме "В" ТН-1-110 | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 01.03.24 | 1 дн
01.03 - 01.03
2 С 220 | ТО в объеме В ТН-2-220 | 0 |  | 02:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет в случае аварийного отключение АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
04.03 - 07.03
РП 220 | ТО в объёме "В" ТТ 220 РП | 0 |  | 04:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн
04.03 - 07.03
АТ-2 | Работа сторонами 110/10 кВ в связи с выводом 2 С 220. | 0 |  | 02:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 С 220
04.03 - 07.03
В 220 Усть-Лабинск | ТО в объёме "В" ТТ 220 Усть-Лабинск | 0 |  | 04:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
04.03 - 07.03
СВ 220 | ТО в объеме В ТТ 220 СВ | 0 |  | 04:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
04.03 - 07.03
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТР: КС-220 Усть-Лабинск (ф.В) ТО в объёме "В" ТТ 220 Усть-Лабинск, ШОН | 0 |  | 04:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет в случаи аварийного отключение ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
04.03 - 07.03
2 СШ 110 | ТО в объёме "В" ТН-2-110 | 0 |  | 02:00 | 05.03.24 | 05.03.24 | 1 дн
05.03 - 05.03
ШСВ 110 | ТО: ШСВ 110. ТО в объёме "В" ТТ 110 ШСВ 110. Будет реализована в случае невыполнения работ в феврале | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в феврале ПЛ заявка №1390/1361
11.03 - 13.03
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Т-2 | ТР: Т-2; ТО: ячейки КРУЭ-110кВ Т-2; ОПН 110 Т-2; ОПНН Т-2; Концевых муфт 110 Т-2. ТО в объеме "В" шкафа "ТК" терминала резервных защит и АУВ В 110 Т-2 ( ШЭ2607 073). | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн
11.03 - 15.03
Т-2 | ТР: Т-2; кабельного отсека яч. №19 ЗРУ-10 кВ. ТО: ячейки КРУЭ-110кВ Т-2; ОПН 110 Т-2; ОПНН Т-2; ОПН 10 Т-2 2 С 10 кВ; ОПН 10 Т-2 4 С 10 кВ; Концевых муфт 110 Т-2, ТН 10 Т-2. ТО в объеме "В" шкафа "ТК" терминала защит Т-2 (ШЭ2607 041); ТО в объеме "В" газовой защиты Т-2,газовой защиты РПН Т-2, цепей РПР Т-2. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн
11.03 - 15.03
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТР ЗН КС 220 Бзыби. ТО в объеме "К" цепей ТТ 220 Бзыби | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн
25.03 - 27.03
В-2-220 Бзыби | ТР: В-1-220 Бзыби. ТО в объеме "К" цепей ТТ В-1-220 Бзыби | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн
25.03 - 27.03
В-1-220 Бзыби | ТР: В-1-220 Бзыби. ТО в объеме "К" цепей ТТ В-1-220 Бзыби | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн
25.03 - 27.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ВВИ КС 110 Леселидзе ф.В. | 0 |  | 04:00 | 28.03.24 | 28.03.24 | 1 дн
28.03 - 28.03
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Т-3 в связи с выводом в ремонт | 0 |  | 02:00 | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 дн
21.03 - 21.03
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО: МВ-110 ВЛ ПАОС. ТО в объёме ""В"" ТТ-110 ВЛ ПАОС. ВВИ МВ-110 ПАОС" | 0 | с переводом на ОВ | 02:00 | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.03 - 25.03
ОМВ-110 | СР: РОСШ-110 ОМВ. ТО: ОМВ-110, ТО в объёме ""К"" ТТ-110 ОМВ" | 0 |  | 06:00 | 26.03.24 | 27.03.24 | 2 дн
26.03 - 27.03
ОСШ-110 | СР: РОСШ-110 ОМВ. | 0 |  | 06:00 | 26.03.24 | 27.03.24 | 2 дн
26.03 - 27.03
ВЭ 220 | ТР: ЛР 220 Ударная ТЭС; Р- 220 ВЛ Ударная ТЭС. | 0 |  | 02:00 | 28.03.24 | 31.03.24 | 4 дн
28.03 - 31.03
ВЭ 221 | ТР: ЛР 220 Ударная ТЭС,;Р - 221 ВЛ Ударная ТЭС. | 0 |  | 02:00 | 28.03.24 | 31.03.24 | 4 дн
28.03 - 31.03
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская | ТР: ЛР 220 Ударная ТЭС, ЗКР 220 Ударная ТЭС, Р 221 ВЛ Ударная ТЭС, Р-220 ВЛ Ударная ТЭС. ТО в объёме ""К"" ВЧ обработка, ФП, ВЧЗ ф.А, ф.С" | 0 |  | 02:00 | 28.03.24 | 31.03.24 | 4 дн
28.03 - 31.03
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | "Т.О.: РПГ-1 ОКГТ ВЛ Центральная, РПГ-2 ОКГТ ВЛ Центральная; С.Р.: Р 1 СШ СВ 220" | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02.2024 - 06.03
ТН-220 1СШ | ТО в объёме "В" ТН 220 1СШ. | 0 |  | 02:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02.2024 - 06.03
1 СШ 220 кВ | С.Р.: Р 1 СШ СВ 220. ТО в объёме "В" ТН 220 1СШ | 0 |  | 02:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02.2024 - 06.03
АТ-1 | С.Р.: ТР 10 АТ-1 Т.Р.: АТ-1, ТР 220 АТ-1, РРП-1-220; Т.О.: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ 1, ОПН-10 АТ-1, Р 10 ТН 10 АТ-1, ТН-10 АТ-1. | 0 |  | 04:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02.2024 - 06.03
СВ 220 | С.Р.: Р 1 СШ СВ 220. ТО в объёме "В" ТТ СВ 220 | 0 |  | 02:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02.2024 - 06.03
РП-220 | Т.Р.: РРП-1-220. | 0 |  | 02:00 | 25.02.24 | 06.03.24 | 11 дн
25.02.2024 - 06.03
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-110 | ТР: Р1 СШ СМВ-110 ТО: СМВ-110/ | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн
11.03 - 15.03
1 СШ 110кВ | СР: 1СШ 110 кВ, ТР: Р1 СШ СМВ-110 ТО: МВ-110 АТ-1, ТР: ЛР-110 ВЛ Еленовская, ТО: ТН-110 1 СШ, ТО: ОПН-110 1 СШ, | 0 |  | 04:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн
11.03 - 15.03
АТ-1 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с выводом МВ-110 АТ-1 | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн
11.03 - 15.03
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн
11.03 - 15.03
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая. ТО в объеме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Авт-ка, ТАПВ, привод МВ-110, ТТ. ВВИ МВ-110 ВЛ Усть-Лабинск Тяговая | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
04.03 - 08.03
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая
04.03 - 08.03
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 4 С 220 кВ | Т.Р.: ШР ТН 4 С 220 кВ. | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 31.03.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.03 - 01.04
ВЭ 220 кВ 23 | ВЭ 220 кВ 23 ТР: ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23 | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 31.03.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.03 - 01.04
ВЭ 220 кВ 14 | ТР: ШР 4 С ВЭ 220 кВ 14 | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 31.03.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.03 - 01.04
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Т.О.: ТТ ВЛ 220 кВ Армавир; Т.Р.: ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ШР ТН 4 С 220 кВ, ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23, ШР 4 С ВЭ 220 кВ 14 | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.03.24 | 31.03.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
26.03 - 31.03
2 С 220 кВ | С.Р.: 2 С 220 кВ; Т.О.: ТТ ВЛ 220 кВ Армавир; Т.Р.: ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ШР ТН 4 С 220 кВ, ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23" | 0 |  | 04:00 | 25.03.24 | 31.03.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.03 - 01.04
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВД-1 | ТО: МВД-1. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 2 дн
11.03 - 12.03
МВД-2 | ТО: МВД-2. ФХА Вводы МВД-2. | 0 |  | 02:00 | 13.03.24 | 15.03.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказать, в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс в случае аварийного отключения АТ-1, 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Шепси в схеме ремонта генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС и при осуществлении перетока в Абхазию до 350 МВт. Подать в апреле 2024 года.
13.03 - 15.03
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110, ТТ ОМВ-110. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн
18.03 - 20.03
ОСШ 110 кВ | ТР: РПГ-110, ТО: ТН 110 ОСШ ф.А, ВВИ ТН-110 ОСШ. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн
18.03 - 20.03
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ОВЭ 110кВ | ТР: РОСШ 110 кВ ОВЭ. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн
18.03 - 29.03
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 кВ ОВЭ, ШР ТН 110 кВ ОСШ, РОСШ 110 кВ Набережная 1ц, РОСШ 110 кВ Набережная 2ц, РОСШ 110 кВ Парфюмерная, РОСШ 110 кВ Южная, РОСШ 110 кВ резерв яч 4, ТР: РОСШ 110 кВ резерв яч 5 ТО: ТН ОСШ 110 кВ | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн
18.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТР: ЛР 110 кВ Набережная 1ц, РОСШ 110 кВ Набережная 1ц. ТО в объеме К/ТК/К: Шкаф основной и резервных защит (иск. ШЭ2607085)/Терминал основной и резервных защит (ШЭ2607085)/ ПВЗУ-Е. ТО в объеме В: ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.А. ТО в объеме К: ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.В | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн
18.03 - 19.03
ВЭ 110 кВ Набережная-1 | ТР: ЛР 110 кВ Набережная 1ц. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн
18.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТР: РОСШ 110 кВ Набережная 2ц, ТР: ЛР 110 кВ Набережная 2ц ТО в объеме К/ТК/К Шкаф основной и резервных защит (иск. ШЭ2607085)/Терминал основной и резервных защит (ШЭ2607085)/ПВЗУ-Е. ТО в объеме В ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.А. ТО в объеме К ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.В | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 21.03.24 | 2 дн
20.03 - 21.03
ВЭ 110 кВ Набережная-2 | ТР: ЛР 110 кВ Набережная 2ц. | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 21.03.24 | 2 дн
20.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | ТР: РОСШ 110 кВ Парфюмерная, ТР: ЛР 110 кВ Парфюмерная ТО в объеме К/ТК/К Шкаф основной и резервных защит (иск. ШЭ2607085)/Терминал основной и резервных защит (ШЭ2607085)/ПВЗУ-Е. ТО в объеме В ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.А. | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн
25.03 - 26.03
ВЭ 110 кВ Парфюмерная | ТР: ЛР 110 кВ Парфюмерная. | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн
25.03 - 26.03
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | ТР: РОСШ 110 кВ Южная, ТР: ЛР 110 кВ Южная ТО в объеме К/ТК/К Шкаф основной и резервных защит (иск. ШЭ2607085)/Терминал основной и резервных защит (ШЭ2607085)/ПВЗУ-Е. ТО в объеме В ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.А. | 0 |  | 02:00 | 27.03.24 | 28.03.24 | 2 дн
27.03 - 28.03
ВЭ 110 кВ Южная | ТР: ЛР 110 кВ Южная. | 0 |  | 02:00 | 27.03.24 | 28.03.24 | 2 дн
27.03 - 28.03
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Связная | 0 |  | 04:00 | 01.03.24 | 01.03.24 | 1 дн
01.03 - 01.03
ВВ-110 Связная | ТР: ВВ-110 Связная. ТО в объёме "К" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 | 0 | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.03 - 07.03
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 КНИИТИМ. | 0 |  | 04:00 | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн
11.03 - 11.03
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР: ВВ-110 КНИИТИМ, ТО: ТТ-110 КНИИТИМ. ТО в объёме "В": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТТ-110 КНИИТИМ. | 0 | с переводом на ОВ | 02:00 | 12.03.24 | 14.03.24 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.03 - 14.03
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР: ВВ-110 КНИИТИМ, ЛР-110 КНИИТИМ ТО: ТТ-110 КНИИТИМ. ТО в объёме "В" РЗА | 0 | <пусто> | 02:00 | 14.03.24 | 15.03.24 | 2 дн
14.03 - 15.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 КНИИТИМ. | 0 |  | 02:00 | 14.03.24 | 15.03.24 | 2 дн
14.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | ТР: ЛР-110 КНИИТИМ, РОСШ-110 КНИИТИМ. | 0 |  | 02:00 | 14.03.24 | 15.03.24 | 2 дн | КубРДУ: отказана в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, выводу ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая с 04.03. по 08.03.2024, ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая с 19.03. по 22.03.2024, АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин с 23.03. по 03.04.2024. Подать в апреле-мае 2024.
14.03 - 15.03
ВВ-41 | ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, Р-220 АТ-4 ТО: ОПН-220 АТ-4. | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 30.03.24 | 13 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная. При УСЛОВИИ допустимости снижения перетока в Республику Крым до 820 МВт (прогнозный переток более 900 МВт), в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная, в целях не допущения превышения МДП в сечении «Юго-Восток» (превышение ДДТН АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир) в двойной ремонтной схеме
26.03 - 07.04.2024
ВВ-42 | ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, Р-220 АТ-4 ТО: ОПН-220 АТ-4. | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 30.03.24 | 13 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная. При УСЛОВИИ допустимости снижения перетока в Республику Крым до 820 МВт (прогнозный переток более 900 МВт), в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная, в целях не допущения превышения МДП в сечении «Юго-Восток» (превышение ДДТН АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир) в двойной ремонтной схеме
26.03 - 07.04.2024
4СШ-220 | ТР: Р-220 АТ-4 ТО: ОПН-220 АТ-4 | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 30.03.24 | 13 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная. При УСЛОВИИ допустимости снижения перетока в Республику Крым до 820 МВт (прогнозный переток более 900 МВт), в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная, в целях не допущения превышения МДП в сечении «Юго-Восток» (превышение ДДТН АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир) в двойной ремонтной схеме
26.03 - 07.04.2024
АТ-4 | СР: Р-330 АТ-4. ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, Р-220 АТ-4, ТР 310, ТР 312 , Шинные опоры 330 подключения к АТ-4. ТО: ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-35 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, КРУН-10 АТ-4. ТО: ТТ 312. ВВИ: АТ-4 | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 30.03.24 | 13 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная. При УСЛОВИИ допустимости снижения перетока в Республику Крым до 820 МВт (прогнозный переток более 900 МВт), в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная, в целях не допущения превышения МДП в сечении «Юго-Восток» (превышение ДДТН АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир) в двойной ремонтной схеме
26.03 - 07.04.2024
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Арм. ТЭЦ I ц.,РОСШ-110 ЗТВС. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС, в связи с отказом ТР РОСШ-110 Арм. ТЭЦ I ц.
20.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | ТР: ЛР-110 Арм. ТЭЦ I ц., РОСШ-110 Арм. ТЭЦ I ц. Ввод в работу ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь - до вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью выполнения схемно режимных мероприятий при превышении МДП в сечении "Армавир" в случае АВ отключения АТ-1,2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир. Подать в апреле-мае 2024 года.
18.03 - 20.03
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ЛР-110 Арм. ТЭЦ I ц., РОСШ-110 Арм. ТЭЦ I ц. Не совмещать с ремонтом ВВ-110 ЗТВС. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.03 - 20.03
В 312 | ТР: ТР 310 , ТР 312 , ТО: ТТ 312. ВВИ: ТТ-312. | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 30.03.24 | 13 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная. При УСЛОВИИ допустимости снижения перетока в Республику Крым до 820 МВт (прогнозный переток более 900 МВт), в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная, в целях не допущения превышения МДП в сечении «Юго-Восток» (превышение ДДТН АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир) в двойной ремонтной схеме
26.03 - 07.04.2024
В 310 | ТР: ТР 310, ТР 312 | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 30.03.24 | 13 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная. При УСЛОВИИ допустимости снижения перетока в Республику Крым до 820 МВт (прогнозный переток более 900 МВт), в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная, в целях не допущения превышения МДП в сечении «Юго-Восток» (превышение ДДТН АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир) в двойной ремонтной схеме
26.03 - 07.04.2024
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | ТР: ЛР-110 ЗТВС, РОСШ-110 ЗТВС. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС - после ввода в работу ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 22.03.24 | 3 дн
20.03 - 22.03
ВВ-110 ЗТВС | ТР: ЛР-110 ЗТВС, РОСШ-110 ЗТВС. Не совмещать с ремонтом ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 22.03.24 | 3 дн
20.03 - 22.03
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР: ВВ-110 АТ-1,2. ТР: ШР-110-2СШ АТ-1,2. ТР шинных опор ячеек ОРУ-110 : АТ-1,2. Вывод 2 СШ-110 для ремонта ШР-110-2СШ АТ-1,2 и шинных опор ячеек ОРУ-110 : АТ-1,2. - с 29.03.24 | 0 | с переводом на ОВ | 02:00 | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
25.03 - 29.03
ВВ-32 | ТР: ЛР ВЛ-220 Черемушки ТО: ОПН-220-2. | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 31.03.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
26.03 - 31.03
ВВ-42 | ТР: ЛР ВЛ-220 Черемушки ТО: ОПН-220-2. | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 31.03.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
26.03 - 31.03
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТР: ЛР ВЛ-220 Черемушки, ЗКР-220 ВЛ Черемушки. ТО: ОПН-220-2, ТН-220-2," ВВИ: ТН-220-2 ХАРГ: ТН-220-2 | 0 | под наведенным напряжением | 04:00 | 25.03.24 | 31.03.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
26.03 - 31.03
2СШ-110 | СР: ШР-2 СШ-110 Шовгеновская. ТР: ШР-2 СШ-110 Кубанская, ШР-110-2СШ А.Дмитриевская, ШР-110-2СШ КНИИТИМ, ШР-2 СШ-110 ЗТВС, ШР-110-2СШ АТ-1,2. ТР шинных опор ячеек ОРУ-110 : А.Дмитриевская, Кубанская, Шовгеновская, АТ-1,2., ЗТВС, КНИИТИМ | 0 |  | 04:00 | 29.03.24 | 12.04.24 | 15 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
29.03 - 12.04.2024
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря. | 0 |  | 04:00 | 01.03.24 | 01.03.24 | 1 дн
01.03 - 01.03
ВВ-110 Заря | ТР: ВВ-110 Заря. | 0 | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.03 - 07.03
2СШ-330 | СР: 2СШ-330, ТР: Р-Т-2-2. | 0 |  | 04:00 | 23.03.24 | 03.04.24 | 12 дн
23.03 - 03.04.2024
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ВВ-110 АТ-2, Р-330 АТ-2, Р ЛРН-1-10 АТ-2, ТО: ОПН-330 АТ-2, ШМ-10 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 ТОР-10 АТ-2. ВВИ: АТ-2, Ввод 330 ф.А,В,С, Ввод 110 ф.А,В,С, | 0 |  | 04:00 | 23.03.24 | 03.04.24 | 12 дн
23.03 - 03.04.2024
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-2. | 0 |  | 02:00 | 23.03.24 | 03.04.24 | 12 дн
23.03 - 03.04.2024
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 24 | ТО "В" ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ 24, ТО "К, ТК" привод, комплект автоматики и УРОВ ВЭ 24 (С60) | 0 |  | 01:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн |  | Совместно с ВЛ
18.03 - 22.03
ВЭ 14 | ТО "В": ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ 14. ТО "К, ТК" привод, комплект автоматики и УРОВ ВЭ 14 (С60) | 0 |  | 01:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн |  | Совместно с ВЛ
18.03 - 22.03
ВЭ РЦ | СР: Р РЦ-4;Р РЦ. ТО "К, ТК" АУВ (С60) и привод ВЭ РЦ | 0 |  | 04:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн |  | Совместно с ВЛ
18.03 - 22.03
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | СР: Р РЦ-4. ТО "В" ВЧЗ, ВЧ-обработка ф.А, ТТ ВЛ, ТН КС ВЛ, ТН ВЛ. ТО "К" МКПА 1 компл. (АОПН и УРОВ АОПН, ФОЛ) | 0 |  | 04:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн |  | КубРДУ, ОДУ Юга: пз-за превышения МДП в КС «Юго-Запад» ,в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк в двойной ремонтной схеме
18.03 - 22.03
РЦ | СР: Р РЦ, ВВИ: РЦ. ТО "К": ГЗ, технологические защиты РЦ, ТО "В" ТТ РЦ, Управление задвижками КПЗ РЦ. ТО "К, ТК": 1 комплект основных защит РЦ (Т60), 2 комплект основных защит РЦ (Т60), КИВ-500 РЦ (F35), автоматика пожаротушения РЦ (D25). | 0 |  | 04:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн |  | Совместно с ВЛ
18.03 - 22.03
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | СР: Р 13-3, Р 23-3 | 0 |  | 06:00 | 18.03.24 | 24.03.24 | 7 дн |  | ОДУ Юга, КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении «ОЭС - Кубань», «Юго-Восток» в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная, при прогнозируемом перетоке мощности в Республику Крым более 900 МВт. Подать в апреле-мае 2024 года.
26.03 - 31.03
ВЭ 13 | СР: Р 13-3 | 0 |  | 06:00 | 18.03.24 | 24.03.24 | 7 дн |  | ОДУ Юга, КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении «ОЭС - Кубань», «Юго-Восток» в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная, при прогнозируемом перетоке мощности в Республику Крым более 900 МВт. Подать в апреле-мае 2024 года.
26.03 - 31.03
ВЭ 23 | СР: Р 23-3, ТО: ТТ 23. | 0 |  | 06:00 | 18.03.24 | 24.03.24 | 7 дн |  | ОДУ Юга, КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении «ОЭС - Кубань», «Юго-Восток» в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная, при прогнозируемом перетоке мощности в Республику Крым более 900 МВт. Подать в апреле-мае 2024 года.
26.03 - 31.03
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 АТ-1 | ТО ТТ 220 АТ-1. ТО РЗА в объеме ""В""/""ТК"" Шкаф Комплекта РЗА В 220 АТ-1 (ШЭ2607019)/Терминал Комплекта РЗА В 220 АТ-1 (ШЭ2607019). ТО в объеме ""В"" РПР В 220 АТ-1 . " | 0 | с переводом на ОВ | 04:00 | 04.03.24 | 15.03.24 | 12 дн | ОДУ Юга: с переводом на ОВ
04.03 - 15.03
АТ-1 | ТР АТ-1, РТ 10 АТ-1, ТО ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-1-10 АТ-1, ОПН-2-10 АТ-1, В 10 АТ-1, ТТ 10 АТ-1. ТО РЗА в объеме "В": Газовая защита. Газовая защита РПН, Технологические защиты, Автоматика РПН АТ-1 (Tapcon 260), Автоматика охлаждения АТ-1. ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф Автоматики пожаротушения (ШЭ2710120) АТ-1/Терминал Автоматики пожаротушения (БЭ2704 120) АТ-1. ВВИ АТ-1. ВВИ ШМ-10 АТ-1. | 0 |  | 12:00 | 04.03.24 | 15.03.24 | 12 дн | ЧРДУ: Прогнозный переток в КС "ОЭС Юга - Крым" составляет 943 МВт. | ОДУ Юга, КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении «Тамань» в ремонтной схеме, при прогнозируемом перетоке мощности в Республику Крым более 900 МВт. Подать в апреле-мае 2024 года.
04.03 - 15.03
В 220 Порт №2 | ТО РЗА в объеме "В" ТТ 220 Порт №2 | 0 | с переводом на ОВ | 04:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | ОДУ Юга, КубРДУ: с переводом на ОВ
19.03 - 23.03
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | ТО РЗА в объеме "В" ШОН, ТТ 220 Порт №2. | 0 | под наведенным напряжением | 04:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн
11.03 - 15.03
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ТН-2-500 | Демонтаж ТН-2-500. Монтаж нового трансформатора напряжения. | 0 |  | ВЗ | 01.03.24 | 17.11.24 | 262 дн | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА». | КубРДУ: отказана в связи с с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк"
01.03 - 17.11.2024
В-Р-500 РоАЭС №1 | Демонтаж В-Р-500 РоАЭС №1. | 0 |  | ВЗ | 01.03.24 | 17.11.24 | 262 дн | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА». | КубРДУ: отказана в связи с с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк"
01.03 - 17.11.2024
Р 500 РоАЭС №1 | Демонтаж реактора Р 500 РоАЭС №1. | 0 |  | ВЗ | 01.03.24 | 17.11.24 | 262 дн | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА». | КубРДУ: отказана в связи с с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк"
01.03 - 17.11.2024
Р 500 РоАЭС №2 | Демонтаж реактора яч. РоАЭС №2. | 0 |  | ВЗ | 01.03.24 | 17.11.24 | 262 дн | По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА».
01.03 - 17.11.2024
АТ-7 | Текущий ремонт: АТ-7. Техническое обслуживание: ТР-110 АТ-7, ТР 10 АТ-7, ОПН-1-220 АТ-7, ОПН-2-220 АТ-7, ОПН-1-110 АТ-7, ОПН-2-110 АТ-7, ОПН-1-10 АТ-7, ОПН-2-10 АТ-7, ОПН-3-10 АТ-7, ТР-10 АТ-7. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-7. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-7, РПН АТ-7, РПН АТ-7. | 0 |  | 04:00 | 03.03.24 | 07.03.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
18.03 - 22.03
2 СШ 220 кВ | Отключить кратковременно на время вывода АТ-7. | 0 |  | 02:00 | 03.03.24 | 03.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-7
18.03 - 18.03
2 СШ 220 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-7. | 0 |  | 02:00 | 07.03.24 | 07.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-7
22.03 - 22.03
АТ-1 | Средний ремонт: ТР-6 АТ-1. Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. Техническое обслуживание: ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1. ТО в объёме "В": ТН-6 кВ АТ-1, ТТ АТ-1. ВВИ: АТ-1, ввода 220 кВ АТ-1, ввода 110 кВ АТ-1, ТОР-6 АТ-1, ШМ-6 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-1, РПН АТ-1, РПН ЛРН-6 АТ-1. | 0 |  | 04:00 | 10.03.24 | 15.03.24 | 6 дн
10.03 - 15.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. | 0 |  | 02:00 | 10.03.24 | 15.03.24 | 6 дн
10.03 - 15.03
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА: МВ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1. | 0 |  | 04:00 | 10.03.24 | 15.03.24 | 6 дн
10.03 - 15.03
1 СШ 220 кВ | Отключить кратковременно на время вывода АТ-1. | 0 |  | 02:00 | 10.03.24 | 10.03.24 | 1 дн
10.03 - 10.03
1 СШ 220 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-1. | 0 |  | 02:00 | 15.03.24 | 15.03.24 | 1 дн
15.03 - 15.03
Р 500 Кубанская | Дегазация масла: Р 500 Кубанская, Текущий ремонт: Р 500 Кубанская. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 Кубанская. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 Кубанская. Калибровка индикаторов температуры масла, обмотки. | 0 |  | 06:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн
18.03 - 22.03
ВВ-У1 | 2. Полная Реконструкция ячейки. 2.1. Демонтаж существующего оборудования ячейки, демонтаж портала 2.2. Установка портала ПС 220 2.3. Установка конденсаторов связи, ВЧ заградителей 2.4. Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ | 0 |  | ВЗ | 22.03.24 | 07.04.24 | 17 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецк. IIIэтап." | КубРДУ: отказана в связи с с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк"
22.03 - 07.04.2024
ВВ-У2 | 2. Полная Реконструкция ячейки. 2.1. Демонтаж существующего оборудования ячейки, демонтаж портала 2.2. Установка портала ПС 220 2.3. Установка конденсаторов связи, ВЧ заградителей 2.4. Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ | 0 |  | ВЗ | 22.03.24 | 07.04.24 | 17 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецк. IIIэтап." | КубРДУ: отказана в связи с с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк",
22.03 - 07.04.2024
ТН-220 СШ У | 2. Полная Реконструкция ячейки. 2.1. Демонтаж существующего оборудования ячейки, демонтаж портала 2.2. Установка портала ПС 220 2.3. Установка конденсаторов связи, ВЧ заградителей 2.4. Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ | 0 |  | ВЗ | 22.03.24 | 07.04.24 | 17 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецк. IIIэтап." | КубРДУ: отказана в связи с с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк".
22.03 - 07.04.2024
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | 2. Полная Реконструкция ячейки. 2.1. Демонтаж существующего оборудования ячейки, демонтаж портала 2.2. Установка портала ПС 220 2.3. Установка конденсаторов связи, ВЧ заградителей 2.4. Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ | 0 |  | ВЗ | 22.03.24 | 07.04.24 | 17 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецк. IIIэтап." | КубРДУ: отказана в связи с с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк"
22.03 - 07.04.2024
АТ-6 | 1. Перезавод стороны 220 кВ АТ-6 в КРУЭ 220 кВ 1.1. Демонтаж ошиновки и опоры У 220 3+5 АТ-6 1.2. Установка портала и монтаж ошиновки в пролетах порталов №2,3,4 1.3. Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ | 0 |  | ВЗ | 25.03.24 | 10.04.24 | 17 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецк. IIIэтап." | КубРДУ: отказана в связи с отсутствием согласованного "Укрупненного графика производства работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк"
25.03 - 10.04.2024
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет, РОСШ-110 Рассвет. | 0 |  | 01:00 | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн
25.03 - 25.03
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Рассвет. ТР: РОСШ-110 НПС-1. | 0 |  | 01:00 | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн
25.03 - 26.03
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет. | 0 |  | 01:00 | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн
25.03 - 25.03
В-2-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ-2-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ТТ 500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1, ТТ-2-500 РоАЭС №1. | 0 |  | 04:00 | 25.03.24 | 07.04.24 | 14 дн
27.03 - 09.04.2024
В-1-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ТТ 500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1, ТТ-1-500 РоАЭС №1. | 0 |  | 04:00 | 25.03.24 | 07.04.24 | 14 дн
27.03 - 09.04.2024
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | Текущий ремонт: РПГ ГЗТ-1-500 РоАЭС №1, РПГ ГЗТ-2-500 РоАЭС №1. Техническое обслуживание: ОПН 500 РоАЭС №1, ТН 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧ заградители ф.А,С, ТН 500 РоАЭС №1. | 0 |  | 04:00 | 25.03.24 | 07.04.24 | 14 дн | ОДУ Юга: срок изменен для несовмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты
27.03 - 09.04.2024
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | Т.Р.: ЛР 220 Тверская, РОСШ 220 Тверская, ВЧЗ ВЛ 220 Тверская ф. А,В,С, РПГ ОКГТ ВЛ 220 Тверская ф.С. ТО в объёме "В": ВЧЗ ф."В", ВЧ обработка, ФП ф."В". ТО в объёме "К" ВЧЗ ф."А" | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.03.24 | 10.03.24 | 10 дн
01.03 - 10.03
АТ-1 | ТР: АТ-1 ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1. ТО в объёме ""К"": Дугоавя защита ст. 10 кВ АТ-1, ТТ АТ-1, ТТ 10 АТ-1 (выносной), ТН 10 АТ-1" ВВИ ШМ-10 АТ-1. | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 07.03.24 | 7 дн
01.03 - 07.03
ОСШ-220кВ | Т.Р.: ЛР 220 Тверская, РОСШ 220 Тверская, РПГ ОКГТ ВЛ 220 Тверская ф.С | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 10.03.24 | 10 дн
01.03 - 10.03
ВЭ 220 Тверская | Т.Р.: ЛР 220 Тверская | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 10.03.24 | 10 дн
01.03 - 10.03
ВЭ 110 АТ-1 | ТО: ВЭ 110 АТ-1. ТО в объёме "К" Привод ВЭ 110 АТ-1, ТТ ВЭ 110 АТ-1. | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 07.03.24 | 7 дн
01.03 - 07.03
ВЭ 220 АТ-1 | ТО в объёме "К" Привод ВЭ 220 АТ-1, ТТ ВЭ 220 АТ-1. | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 07.03.24 | 7 дн
01.03 - 07.03
АТ-3 | "С.Р.: Ошиновки 500кВ АТ-3 ; Т.Р.: АТ-3, ТТ 500 АТ-3, ТР 220 АТ-3; Т.О.: ОПН-500 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ТТ-10 АТ-3, ТОР-10 АТ-3. ТО в объёме ""К"": Терминал основных защит 1 комп. АТ-3 (Т60), Терминал основных защит 2 комп. АТ-3 (Т60), Газовая защита АТ-3, Газовая защита РПН АТ-3, Технологические защиты, АРН АТ-3 (Tapcon) и привод РПН, ДЗОШ 10кВ (Т35), Терминал КИВ 500 АТ-3 (F35), Автоматика охлаждения, Автом. Пожаротушения АТ-3, каб. п/этажа, ОПУ-500 2 (D25), Дугоавя защита ст. 10 кВ АТ-3. ТО в объёме ""В"": ТТ АТ-3 (ст.500кВ, 220кВ, 10кВ, ТТ в нейтрали АТ), ТТ-500 АТ-3 (выносные), ТТ-10 АТ-3 (выносные), ТТ В-10 АТ-3, ТН-10 АТ-3" ВВИ АТ-3, ТОР-10 АТ-3. | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН АТ-4 на ПС 500 кВ Центральная в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная . Подать в апреле-мае 2024 г.
18.03 - 29.03
IIIсш-500кВ | "Т.Р.: РС-3-3, РД-3-3 Т.О.: ТН IIIСШ-500; БВР при С.Р.: Ошиновки 500кВ АТ-3; ТО в объёме ""В"" ТН IIIСШ-500" | 0 |  | 04:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-3
18.03 - 22.03
ОСШ-220кВ | Т.Р.: РОСШ 220 АТ-3. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-3
18.03 - 29.03
ВЭ-Д-3 | Т.Р.: РД-3-3 | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-3
18.03 - 22.03
ВЭ-С-3 | Т.Р.: РС-3-3 | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-3
18.03 - 22.03
ВЭ 220 АТ-3 | Т.Р.: ТР 220 АТ-3 | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-3
18.03 - 29.03
IIIсш-500кВ | ВПР на время ввода в работу АТ-3 | 0 |  | 02:00 | 29.03.24 | 29.03.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ-3
29.03 - 29.03
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | 0 |  | ВЗ | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн
11.03 - 11.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС 110 кВ Ясная | 0 |  | ВЗ | 12.03.24 | 12.03.24 | 1 дн
12.03 - 12.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | 0 |  | ВЗ | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4
26.03 - 27.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | 0 |  | ВЗ | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4
28.03 - 28.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | 0 |  | ВЗ | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4
06.03 - 06.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | 0 |  | ВЗ | 22.03.24 | 22.03.24 | 1 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4
07.03 - 07.03
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 0 |  | ВЗ | 26.03.24 | 29.03.24 | 4 дн | СК РДУ : Срок изменен для несовмещеня с перенесенными ремонтами ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс и ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская
13.03 - 15.03
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-2 | Техническое обслуживание: АТ-2, кабельной вставки 220 кВ АТ-2, текущий ремонт ОПН 2-10 АТ-2. Остается в работе АТ-1. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч
11.03 - 15.03
ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ | Для технического обслуживания комплекта РЗА ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объеме "Опробование" | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 23.03
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | Текущий ремонт: ОПН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ Краснодарская ТЭЦ. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 23.03
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
Блок 2 | Реконструкция энергоблока №2. Комплексная замена генератора (включая систему возбуждения), модернизация КИПиА, полномасштабная замена АСУ ТП. Замена основных элементов котлоагрегата: барабана котла, пароперегривателей, топочного крана, перепускных трубопроводов с арматурой по пароводяному тракту парового котлоагрегата. Замена трубопроводов острого пара и промперегрева, питательной воды технологического соединения "котел-турбина". Комплексная замена паровой турбины на паровую турбину. Замена регенеративных подогревателей. Общестанционные автоматизированные и (или) автоматические системы управления. | 145 |  | ВЗ | 01.12.23 | 30.04.25 | 517 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
01.12.2023 - 30.04.2025
Блок 1 | Текущий ремонт | 150 |  | ВЗ | 02.03.24 | 03.03.24 | 2 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
02.03 - 03.03
ПГУ-1 | Проведение тепловых испытаний с 8:00 до 17:00 без снижения мощности. | 0 |  | ВЗ | 04.03.24 | 04.03.24 | 1 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
04.03 - 04.03
Блок 3 | Текущий ремонт | 145 |  | ВЗ | 04.03.24 | 25.03.24 | 22 дн | Срок сокращен РДУ исходя из планируемой режимно-балансовой обстановки. | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
04.03 - 22.03
ПГУ-1 | Проведение тепловых испытаний с 8:00 до 17:00, разгрузка ПГУ до 400 МВт | 40 |  | ВЗ | 05.03.24 | 05.03.24 | 1 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
05.03 - 05.03
ПГУ-1 | Проведение тепловых испытаний с 8:00 до 17:00, разгрузка ПГУ до 350 МВт | 90 |  | ВЗ | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
11.03 - 11.03
ПГУ-1 | Проведение тепловых испытаний с 8:00 до 15:00, разгрузка ПГУ до 380 МВт | 60 |  | ВЗ | 14.03.24 | 14.03.24 | 1 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
14.03 - 14.03
ПГУ-1 | Проведение тепловых испытаний с 23:00 до 24:00, разгрузка ПГУ до 300 МВт | 140 |  | ВЗ | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
18.03 - 18.03
ПГУ-1 | Проведение тепловых испытаний с 00:00 до 6:00, разгрузка ПГУ до 320 МВт | 120 |  | ВЗ | 19.03.24 | 19.03.24 | 1 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
19.03 - 19.03
ОМВ-220-1 | ТО для изменения уставок РЗА приминительно для ЛЭП Афипский НПЗ, АГ в.з. 3 часа | 0 |  | 03:00 | 19.03.24 | 19.03.24 | 1 дн
19.03 - 19.03
ЭВ-220 ЛЭП Афипский НПЗ | ТО с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Афипский НПЗ на 1 секцию ОСШ-220кВ (ОМВ-220-1), АГ в.з. 3 часа | 0 |  | 03:00 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн
20.03 - 20.03
ПГУ-1 | Проведение тепловых испытаний с 23:00 до 24:00, разгрузка ПГУ до 220 МВт | 220 |  | ВЗ | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
21.03 - 21.03
ПГУ-1 | Проведение тепловых испытаний с 00:00 до 6:00, разгрузка ПГУ до 240 МВт | 200 |  | ВЗ | 22.03.24 | 22.03.24 | 1 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
22.03 - 22.03
ПГУ-1 | Проведение тепловых испытаний с 23:00 до 24:00, снижение мощности 207 МВт | 233 |  | ВЗ | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн |  | Отказана в связи с корректировкой сроков ТР ПГУ | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
25.03 - 25.03
ПГУ-1 | Проведение тепловых испытаний с 00:00 до 6:00, разгрузка ПГУ до 207 МВт | 233 |  | ВЗ | 26.03.24 | 26.03.24 | 1 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
26.03 - 26.03
ПГУ-1 | Текущий ремонт | 440 |  | ВЗ | 29.03.24 | 31.03.24 | 3 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
23.03 - 25.03
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Краснополянская ГЭС
ГГ-3 | Обследование ГТС перед паводковым периодом (Рсниж = 6,76 МВт) | 6,76 |  | ВЗ | 14.03.24 | 17.03.24 | 4 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
14.03 - 17.03
ГГ-2 | Обследование ГТС перед паводковым периодом (Рсниж = 6,76 МВт) | 6,76 |  | ВЗ | 14.03.24 | 15.03.24 | 2 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
14.03 - 15.03
ГГ-1 | Текущий ремонт (регулировка зазоров в ТП) (Рсниж = 6,5 МВт) | 6,5 |  | ВЗ | 14.03.24 | 15.03.24 | 2 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
14.03 - 15.03
ГГ-2 | Текущий ремонт (регулировка зазоров в ТП) (Рсниж = 6,76 МВт) | 6,76 |  | ВЗ | 16.03.24 | 17.03.24 | 2 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
16.03 - 17.03
ГГ-1 | Обследование ГТС перед паводковым периодом (Рсниж = 6,5 МВт) | 6,5 |  | ВЗ | 16.03.24 | 18.03.24 | 3 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
16.03 - 18.03
ГГ-3 | Текущий ремонт (регулировка зазоров в ТП) (Рсниж = 6,76 МВт) | 6,76 |  | ВЗ | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
18.03 - 19.03
ГГ-2 | Обследование ГТС перед паводковым периодом (Рсниж = 6,76 МВт) | 6,76 |  | ВЗ | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
18.03 - 18.03
Предприятие: ООО «Славянск ЭКО»
Заявитель: ООО «Славянск ЭКО»
Объект: ПС 220 кВ Кольцевая
СВ 220 | Текущий ремонт СВ 220, ТТ СП 220. Проверка РЗА | 0 | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
11.03 - 15.03
СВ 220 | Текущий ремонт СВ 220, ТТ СП 220. Проверка РЗА | 0 | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
11.03 - 15.03
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТР: РВ-32Л, РВ-30Л, РЛ-Т, РТН1-Т, РТН2-Т, ТН1-Т, ТН2-Т, ТТЛ-Т, ОПН-ВЛ-Т | 0 |  | 12:00 | 27.03.24 | 17.04.24 | 21 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена под вывод в ремотн ВЛ для работ на ПС 500 кВ Тихорецк с 25.03.2024 по 07.04.2024 | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
27.03 - 17.04.2024
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38.48). Невозможности одновременного выполнения работ с работами Кубанского ПМЭС и Ростовской АЭС, из-за различных схем заземления ВЛ. | 0 | под наведенным напряжением | 08:00 | 01.03.24 | 13.03.24 | 13 дн | Сроки ремонта установлены с учетом сроков поставки материалов для выполнения работ. | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
01.03 - 13.03
Объект: ПС 220 кВ А-30
2 с. 220 кВ | Устранение замечаний по ТН 220 2 секции согласно акта предписания | 0 | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 20.03.24 | 22.03.24 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
20.03 - 22.03
1 с. 220 кВ | Устранение замечаний по ТН 220 1 секции согласно акта предписания | 0 | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
25.03 - 27.03
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | Текущий ремонт ВЧЗ и КС КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
11.03 - 15.03
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР ВЧЗ, КС 220 А20, ТО ОПН220 А20. | 0 |  | 02:00 | 14.03.24 | 15.03.24 | 2 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
14.03 - 15.03
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
2 с. 220 кВ | СР: ШР220 1с.СМВ, ШР220 АТ-2. ТО ТН220 2с. | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 01.04.24 | 8 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
25.03 - 01.04
СМВ220 | СР: ШР220 1с.СМВ. ТО СМВ220 | 0 |  | 04:00 | 25.03.24 | 01.04.24 | 8 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
25.03 - 01.04
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР: ЛР220 Сальская | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 01.04.24 | 8 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
25.03 - 01.04
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
II СШ 500 | Текущий ремонт ШР-АТ-503, ШР-502-II, ШР-Б-7/8-II, ШР-501-II, ШР-ТН-502, ТН-502,ТТ АТ-503, ЗРТН-502, ЗРШ-502 с ошиновкой 500 кВ II СШ 500, ЗРВШ-502-II, ЗРВШ-501-II, ЗРВБ-7/8-II, ЗР-АТ-503 | 0 |  | 04:00 | 19.02.24 | 01.03.24 | 12 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
19.02.2024 - 01.03
ВВ-501-II | Текущий ремонт ШР-АТ-503, ШР-502-II, ШР-Б-7/8-II, ШР-501-II, ШР-ТН-502, ТН-502,ТТ АТ-503, ЗРТН-502, ЗРШ-502 с ошиновкой 500 кВ II СШ 500, ЗРВШ-502-II, ЗРВШ-501-II, ЗРВБ-7/8-II, ЗР-АТ-503 | 0 |  | 04:00 | 19.02.24 | 01.03.24 | 12 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
19.02.2024 - 01.03
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Текущий ремонт ТТ ВВ-330-14, ТН-330-14, ЛР-330-14, РВ-330-14, РВ-304-I, ЗРТН-330-14, ЗРЛ-330-14, ЗРВ-330-14-II,ЗРВ-304-I, ВЧЗ-330-14 (ф. А,В), КС-330-14 (ф. А,В) , РВМК-330-14 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | 0 |  | 04:00 | 11.03.24 | 22.03.24 | 12 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
11.03 - 22.03
Заявитель: Филиал ПАО «РусГидро» Каскад Кубанских ГЭС
Объект: Сенгилеевская ГЭС
В-Забайкаловская | ТО комплекта РЗА В-Забайкаловская (АПВ,УРОВ) (ШЭЭ 243 0102). | 0 |  | ВЗ | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
19.03 - 22.03
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | ТО ОПН-Забайкаловская, КС-Забайкаловская, в/в испытания ОПН-Забайкаловская | 0 |  | ВЗ | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесенав связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, в связи с превышением МДП в сечении "Армавир" в случаи АВ отключения АТ-1 и АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир. Срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная 18.03.2024. | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
19.03 - 22.03
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
Блок 1 | КР ГТУ-1 с 01.03.2024 по 11.05.2024, типовой. ТР генератора ГТУ-1, типовой. ВПр ПТУ-1 с 01.03.24 по 31.03.2024, с 05.04.2024 по 11.05.2024 в связи с КР ГТУ-1. ТР ПТУ-1 с 01.04.2024 по 04.04.2024,типовой. ТР генератора ПТУ-1, типовой. ТР КУ-1 с 01.04.2024 по 12.04.2024. ТР Т-1 с 01.04.2024 по 03.04.2024. | 39 |  | ВЗ | 01.03.24 | 11.05.24 | 72 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
01.03 - 11.05.2024
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь |  | 0 |  | 03:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн
04.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь |  | 0 |  | ВЗ | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн
04.03 - 07.03
ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь |  | 0 |  | ВЗ | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн
11.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь |  | 0 |  | 03:00 | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн
11.03 - 14.03
Блок 2 | ТО ГТУ-2 (28МВт) + ВПр ПТУ-2 (11МВт). Промывка компрессора, чистка фильтров, проверка герметичности затвора стопорного клапана, ПЗК ГТУ | 39 |  | ВЗ | 13.03.24 | 13.03.24 | 1 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
13.03 - 13.03
ШСЭВ-110 |  | 0 |  | 03:00 | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн
18.03 - 19.03
ЭВ-110 КВЛ Альпийская |  | 0 |  | 03:00 | 19.03.24 | 22.03.24 | 4 дн
19.03 - 22.03
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная |  | 0 |  | ВЗ | 19.03.24 | 22.03.24 | 4 дн
19.03 - 22.03
Блок 3 | ТО ГТУ-3 (29,2МВт) +ТО ГТУ-4 (29,3МВт) + ТО ПТУ-3 (24 МВт). Промывка компрессора, чистка фильтров, проверка герметичности затвора стопорного клапана, ПЗК ГТУ. | 82,5 |  | ВЗ | 26.03.24 | 28.03.24 | 3 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
19.03 - 21.03
ЭВ-110 ВЛ Бытха |  | 0 |  | 03:00 | 26.03.24 | 29.03.24 | 4 дн | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода ВЛ
27.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха |  | 0 |  | 03:00 | 26.03.24 | 29.03.24 | 4 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками
27.03 - 29.03
Предприятие: Технопромэкспорт
Заявитель: Технопромэкспорт
Объект: Ударная ТЭС
ПГУ-1 | Устранение дефектов, выявленных в период текущей эксплуатации. | 227,513 |  | ВЗ | 02.03.24 | 06.03.24 | 5 дн | В годовом графике был согласован 15-19.02.2024, но в феврале по инициативе станции не планировали в связи с отсутствием необходимой фактической наработки. | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
02.03 - 06.03
ШСВ 220 | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. Вывод выключателя 220 кВ через обходной выключатель 220 кВ без потери мощности | 0 |  | 04:00 | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн
04.03 - 08.03
ПГУ-2 | Регламентное ТО. Устранение дефектов, выявленных в период текущей эксплуатации. | 225 |  | ВЗ | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | bar: Март 2024 Пт 01; Март 2024 Пн 04 to Март 2024 Чт 07; Март 2024 Пн 11 to Март 2024 Пт 15; Март 2024 Пн 18 to Март 2024 Пт 22; Март 2024 Пн 25 to Март 2024 Пт 29
11.03 - 15.03
В 220 Тамань | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. Вывод выключателя 220 кВ через обходной выключатель 220 кВ без потери мощности | 0 |  | 04:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.03 - 15.03
В 220 Тамань | Вывести из работы в объёме ТО В 220 Тамань для К1 Комплект РЗА В 220 Тамань (ТАПВ,АУВ) (ШЭ2607 694) , Комплекта РЗ ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань (ДЗЛ,ДЗ,ТЗНП) (ШЭ 2607 694), КСЗ ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань (ДЗ,ТНЗНП) (ШЭ 2607 611). С включением и отключением В 220 Тамань для опробования защит. | 0 | с переводом на ОВ | 04:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 15 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ ОДУ Юга: перенос для совмещения работ для сокращения рискоа на время операции.
11.03 - 15.03
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | замена изоляторов на оп.1-6 | 0 | с включением на ночь | 01:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн
04.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов на участке ЛабЭС | 0 | с включением на ночь | 01:00 | 19.03.24 | 21.03.24 | 3 дн
19.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | замена изоляторов на опорах №76-80,83. Установка ПЗУ на опорах № 74-83 | 0 |  | 01:00 | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, угрозе превышения ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками в случае АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
27.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена изоляторов на участке ЛабЭС | 0 | с включением на ночь | 01:00 | 26.03.24 | 29.03.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
26.03 - 29.03
Объект: ПС 110 кВ Ерик
СВЭ-110 | ТР, проверка РЗА | 0 |  | 01:00 | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн
25.03 - 25.03
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТР | 0 |  | 01:00 | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
25.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТР МВ-110 ВЛ Центральная Северная | 0 |  | 01:00 | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, угрозе превышения ДДТН ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки в случае АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
25.03 - 25.03
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТР МВ-110 ВЛ Белореченская | 0 |  | 01:00 | 12.03.24 | 12.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.03 - 26.03
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | ТР МВ-110 ВЛ Белореченская | 0 |  | 01:00 | 12.03.24 | 12.03.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.03 - 26.03
СМВ-110 | ТР | 0 |  | 01:00 | 13.03.24 | 13.03.24 | 1 дн
26.03 - 26.03
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
В-110 кВ ВЛ Центральная | ТР, проверка РЗА | 0 |  | 01:00 | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
18.03 - 18.03
СВ-110 кВ | ТР, проверка РЗА | 0 |  | 01:00 | 19.03.24 | 19.03.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
19.03 - 19.03
В-110 кВ ВЛ Черемушки | ТР, проверка РЗА | 0 |  | 01:00 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
20.03 - 20.03
В-110 кВ БСК | ТР, проверка РЗА | 0 |  | 01:00 | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 дн
21.03 - 21.03
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов на опорах № 10-250, верховой осмотр на опорах №111-145. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха. Отказ КРДУ в феврале, совмещено с выводом В 110 Отрадная на ПС 110 кВ УНПС | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | СК РДУ : Срок изменен для несовмещеня с перенесенными ремонтами ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс и ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская КубРДУ: перенесена в связи с выводо ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская, ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
13.03 - 15.03
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Речная техобслуживание ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 19.03
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | На ПС 110 кВ УНПС проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ В 110 Заветная | 0 |  | 01:00 | 25.03.24 | 28.03.24 | 4 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС и КВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
04.03 - 05.03
Объект: ПС 110 кВ Подгорная Синюха
1СШ-110 | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная. Отказ КРДУ в феврале | 0 |  | 02:00 | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 дн
06.03 - 06.03
МВ-110 Упорная | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная. Отказ КРДУ в феврале | 0 |  | 02:00 | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 дн
06.03 - 06.03
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная. Отказ КРДУ в феврале | 0 |  | 02:00 | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4
06.03 - 06.03
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 СП. Отказ КРДУ в феврале | 0 |  | 02:00 | 22.03.24 | 22.03.24 | 1 дн
07.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание ТН-110 СП. Отказ КРДУ в феврале | 0 |  | 02:00 | 22.03.24 | 22.03.24 | 1 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4
07.03 - 07.03
Объект: ПС 110 кВ Речная
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Техобслуживание ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская с 20.03.2024 по 22.03.2024 для работ на Сенгилеевская ГЭС
19.03 - 19.03
1СШ-110 | Техобслуживание ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская с 20.03.2024 по 22.03.2024 для работ на Сенгилеевская ГЭС
19.03 - 19.03
ЭВ-110 Армавирская ТЭЦ | Техобслуживание | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская с 20.03.2024 по 22.03.2024 для работ на Сенгилеевская ГЭС
19.03 - 19.03
Объект: ПС 110 кВ УНПС
МВ-110 Советская | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Советская | 0 |  | 01:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
06.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Советская | 0 |  | 01:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
06.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ В 110 Отрадная | 0 |  | 01:00 | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн | СК РДУ : Срок изменен для несовмещеня с перенесенными ремонтами ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс и ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская КубРДУ: перенесена в связи с выводо ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская, ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
13.03 - 15.03
В 110 Отрадная | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ В 110 Отрадная | 0 |  | 01:00 | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводо ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская, ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
13.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Коноково тяговая | 0 |  | 01:00 | 18.03.24 | 21.03.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 22.03
МВ-110 Коноково тяговая | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Коноково тяговая | 0 |  | 01:00 | 18.03.24 | 21.03.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ, АУВ, защиты при снижении давления элегаза В 110 Заветная. Работы необходимо выполнить в марте в связи с занятостью персонала службы РЗА в апреле на ПС 110 кВ Найденовская (капремонт) | 0 |  | 01:00 | 25.03.24 | 28.03.24 | 4 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС и КВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
04.03 - 05.03
В 110 Заветная | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ, АУВ, защиты при снижении давления элегаза В 110 Заветная. Работы необходимо выполнить в марте в связи с занятостью персонала службы РЗА в апреле на ПС 110 кВ Найденовская (капремонт) | 0 |  | 01:00 | 25.03.24 | 28.03.24 | 4 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС и КВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
04.03 - 05.03
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | КР ВЛ 110 кВ Афипская-Северская | 0 |  | 04:00 | 11.03.24 | 18.03.24 | 7 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, перенесена в связи с выводом ГТУ-2 на Крымской ГТ ТЭЦ.
25.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Шенджий тяговая | ВПР ВЛ 110 кВ Адыгейская-Шенджий тяговая для ТР 1 СШ-110 кВ | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 23.03
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | для ТР КРУЭ-110 яч.1 на ПС 110 кВ Ангарская. | 0 |  | 02:00 | 12.03.24 | 13.03.24 | 1 дн 9 ч
12.03 - 13.03
Объект: ПС 110 кВ Адыгейская
1 сш-110 кВ | для ТР ТН-1 110 кВ, СР ШР-110 кВ Т-1, СР ЛР-110 кВ ВЛ Шенджий тяговая, СР СР1-110 кВ. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Шенджий тяговая | Для СР ЛР-110 кВ ВЛ Шенджий тяговая, ТР КС ВЛ Шенджий тяговая (ф.А,В,С) на ПС 110 кВ Адыгейская. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 20.03
РП-110 кВ | для СР РРП-1-110 кВ. | 0 |  | 02:00 | 14.03.24 | 15.03.24 | 1 дн 9 ч
21.03 - 22.03
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов. | 0 |  | 02:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
26.03 - 27.03
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | на ПС 110 кВ Курганная тяговая ТО ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская на ПС 110 кВ Комплекс профизмерение ТН-110 2СШ, профиспытание КС-110 кВ ВЛ Андреедмитриевская- Курганная тяговая | 0 |  | 02:00 | 04.03.24 | 04.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок
26.03 - 26.03
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская). | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн
11.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена опоры | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн
11.03 - 11.03
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная | Замена изоляторов | 0 |  | 02:00 | 12.03.24 | 13.03.24 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
12.03 - 12.03
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | на ПС 110 кВ Курганная тяговая техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Родниковская | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4
28.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Замена изоляторов | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4
28.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов. | 0 |  | 02:00 | 21.03.24 | 22.03.24 | 2 дн | СК РДУ: Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная
06.03 - 06.03
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 14.03.24 | 14.03.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110. Проверка РЗА | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.03.24 | 15.03.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 15.03
2 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 2СШ | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.03.24 | 15.03.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 15.03
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Ходзь | ПИ вводов МВ-110 ВЛ Ходзь. Проверка РЗА | 0 | <пусто> | 02:00 | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн
11.03 - 11.03
БСК-110 | ПИ БСК-110 | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн
25.03 - 25.03
МВ-110 БСК | ПИ вводов МВ-110 БСК. Проверка РЗА. | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн
25.03 - 25.03
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 26.03.24 | 26.03.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
26.03 - 26.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 26.03.24 | 26.03.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
26.03 - 26.03
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, Проверка РЗА | 0 |  | 02:00 | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 дн
06.03 - 06.03
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ-Ромашки, ВЧЗ-110 ВЛ-Ромашки, КС-110 ВЛ-Ромашки | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн 12 ч
25.03 - 29.03
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
1 СШ 110 кВ | ТО Р 1 СШ СМВ-110, ТН-110 1СШ | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн 12 ч
25.03 - 29.03
СМВ-110 | ТО СМВ-110, проверка РЗА | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн 12 ч
25.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ-Ленинградская, РРП-1-110, ВЧЗ-110 ВЛ-Ленинградская, КС-110 ВЛ-Ленинградская | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн 12 ч
25.03 - 29.03
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | ПС 110 кВ Кирова 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. | 0 |  | 01:00 | 15.03.24 | 16.03.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110 кВ
22.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | ПС 110 кВ Кирова 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. | 0 |  | 01:00 | 15.03.24 | 16.03.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110 кВ
22.03 - 23.03
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Кирова 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. | 0 |  | 01:00 | 15.03.24 | 16.03.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
22.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | ПС 110 кВ Кирова. ТО 1СШ-110; ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. | 0 |  | 01:00 | 28.03.24 | 29.03.24 | 2 дн
22.03 - 23.03
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Кирова. ТО 1СШ-110; ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. | 0 |  | 01:00 | 28.03.24 | 29.03.24 | 2 дн
22.03 - 23.03
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | 110 Н.Мышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ, ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110. | 0 | под наведенным напряжением | 01:00 | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн
04.03 - 05.03
СМВ-110 | 110 Н.Мышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ, ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110. | 0 |  | 01:00 | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн
04.03 - 05.03
СМВ-110 | 110 Н.Мышастовская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская, РРП 1СШ-110, Р1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОД-110 Т1. 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ, ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110. | 0 |  | 01:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн
04.03 - 07.03
2 СШ-110 | 110 Н.Мышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110-СМВ, ОД-110 Т2, ТН 2СШ-110. Профилактические испытания: ОД-110 Т2 | 0 |  | 01:00 | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн
04.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | 110 Н.Мышастовская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская, РРП 1СШ-110, Р1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОД-110 Т1. | 0 |  | 01:00 | 05.03.24 | 07.03.24 | 3 дн
05.03 - 07.03
СМВ-110 | 110 Н.Мышастовская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская, РРП 1СШ-110, Р1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОД-110 Т1. | 0 |  | 01:00 | 05.03.24 | 07.03.24 | 3 дн
05.03 - 07.03
1 СШ-110 | 110 Н.Мышастовская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская, РРП 1СШ-110, Р1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110, ОД-110 Т1. Профилактические испытания: ОД-110 Т1 | 0 |  | 01:00 | 05.03.24 | 07.03.24 | 3 дн
05.03 - 07.03
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
СМВ-110 | Профиспытания СМВ-110. | 0 |  | 01:00 | 01.03.24 | 01.03.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 01.03
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
СМВ-110 | ПС 110 кВ ПТФ СМВ-110 кВ. Проверка релейных защит РЗА | 0 |  | 01:00 | 18.03.24 | 21.03.24 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП
18.03 - 21.03
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
2 СШ-110 кВ | 110 С.Титаровская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская-220, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. | 0 |  | 01:00 | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн
18.03 - 19.03
СВ-110 | Текущий ремонт Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110 | 0 |  | 01:00 | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн
18.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | 110 С.Титаровская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 В.Стеблиевская-220, Р 2СШ СЭВ-110, СЭВ-110, ШР-110 Т2, ТН 2СШ-110, 2ТТ СВ-110. | 0 |  | 01:00 | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн
18.03 - 19.03
Объект: ПС 110 кВ Таманский водовод
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | 110 Таманский водовод. 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Темрюк, СР-110 1СШ, ОПН 1СШ-110. Средний ремонт ОД-110-Т1 Профилактические испытания: ОД-110 Т1 | 0 |  | 01:00 | 19.03.24 | 20.03.24 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская
20.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | 110 Таманский водовод. 2СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 С.Титаровская, СР-110 2СШ, ОПН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-110-Т2 Профилактические испытания: ОД-110 Т2 | 0 |  | 01:00 | 21.03.24 | 22.03.24 | 2 дн
21.03 - 22.03
Объект: ПС 220 кВ Порт
В 220 | Вынужденный простой в связи с проверкой РЗА В 220 | 0 |  | 01:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн
18.03 - 22.03
В 222 | Вынужденный простой в связи с проверкой РЗА В 222 | 0 |  | 01:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн
18.03 - 22.03
ТН 220 Тамань №2 | Вынужденный простой ТН-220 кВ Тамань №2 в связи с проверкой РЗА ТН 220 кВ Тамань №2 (ШЭРА-ТН110-2003) | 0 |  | 01:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн
18.03 - 22.03
АТ-2 | Техническое обслуживание АТ-2 ,ТР В 10 АТ-2 2с.ш.,ТР В 10 АТ-2 4 с.ш Профиспытания АТ-2 | 0 |  | 01:00 | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн
25.03 - 27.03
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | ТВК, создание режима, | 0 |  | 01:00 | 01.03.24 | 01.03.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.03 - 01.03
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | 110 ПАОС 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская-220, ТР-110 Т1. | 0 |  | 01:00 | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн
04.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ТВК, создание режима, | 0 |  | 01:00 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.03 - 06.03
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | 110 ПАОС 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская-220, ТР-110 Т1. | 0 |  | 01:00 | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн
04.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | КР | 0 |  | 02:00 | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС и ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская
25.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110 | ТВК, создание режима, | 0 |  | 01:00 | 07.03.24 | 07.03.24 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ТВК, создание режима, | 0 |  | 01:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.03 - 13.03
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | ТВК, создание режима, | 0 |  | 01:00 | 14.03.24 | 15.03.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | ТВК, создание режима, | 0 |  | 01:00 | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | 110 Таманский водовод. 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Темрюк, СР-110 1СШ, ОПН 1СШ-110. Средний ремонт ОД-110-Т1 Профилактические испытания: ОД-110 Т1 | 0 |  | 01:00 | 19.03.24 | 20.03.24 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская
20.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Замер наведенного напряжения | 0 |  | 00:30 | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 дн
21.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | 110 Таманский водовод. 2СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 С.Титаровская, СР-110 2СШ, ОПН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-110-Т2 Профилактические испытания: ОД-110 Т2 | 0 |  | 01:00 | 21.03.24 | 22.03.24 | 2 дн
21.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | КР | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн
25.03 - 29.03
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Линейный портал ВЛ 110 кВ Шепси - Аше. Демонтаж ВЧЗ -110 кВ ВЛ Шепси ф.С, КС-110 кВ ВЛ Шепси ф.С | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 2 дн
11.03 - 12.03
СМВ-110 | Опробование АПВ | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 2 дн
11.03 - 12.03
II СШ 110 | С.Р. Р II СШ СМВ-110 | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 2 дн
11.03 - 12.03
СМВ-110 | Опробование АПВ | 0 |  | 02:00 | 13.03.24 | 14.03.24 | 2 дн
13.03 - 14.03
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | С.Р. РРП-I-110, ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяговая. Т.Р, Линейный портал КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая - Аше. Демонтаж КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая ф.А,В,С, ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая ф.А,В,С. ВВИ: ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяговая | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.03.24 | 14.03.24 | 2 дн
13.03 - 14.03
I СШ 110 | С.Р. Р I СШ СМВ-110, РТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1. ВВИ: ШР-110 Т-1, РТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 28.03.24 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП
25.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ТН-110 1 СШ | Т.Р. ТН-110 I СШ | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн
11.03 - 13.03
СЭВ-110 | Опробование оперативных элементов | 0 |  | 01:00 | 13.03.24 | 13.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Сочинской ТЭС
26.03 - 26.03
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха. Демонтаж ВЧЗ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС ф.А,В,С. КС-110 ВЛ Краснополянская ГЭС ф.В,С | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн
25.03 - 26.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. Демонтаж КС-110 ВЛ СТЭС ф.В,С , ВЧЗ-110 ВЛ СТЭС ф.А,В,С. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.03.24 | 28.03.24 | 2 дн
27.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
ВЭ 110 кВ КЛ Ледовый дворец | ТО в объеме "К" ШМУ, ТТ, РПР | 0 |  | 02:00 | 12.03.24 | 14.03.24 | 3 дн
12.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I СШ 110 на ПС 110 кВ Лазурная. | 0 |  | 00:15 | 18.03.24 | 19.03.24 | 2 дн
18.03 - 19.03
1 сш 110 кВ | Т.Р. ТН-110 кВ I СШ. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн
18.03 - 20.03
РП-110 | Т.Р. ТТ-110 кВ РП | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн
18.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Линейный портал ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская. Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ Новомихайловская ф.В, КС-110 кВ ВЛ Новомихайловская ф.В | 0 |  | 02:00 | 20.03.24 | 21.03.24 | 2 дн
20.03 - 21.03
2 сш 110 кВ | Т.Р. ТН-110 кВ II СШ | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг
05.03 - 07.03
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. | 0 |  | 00:15 | 29.03.24 | 29.03.24 | 1 дн
29.03 - 29.03
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
ВЭ 110 кВ КЛ Имеретинская | ТО в объеме "К" ШМУ, ТТ, РПР | 0 |  | 02:00 | 12.03.24 | 14.03.24 | 3 дн
12.03 - 14.03
ШСВЭ 110 кВ | ТО в объеме "К" ШМУ, ТТ, РПР | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн
25.03 - 27.03
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская. | 0 |  | 00:15 | 13.03.24 | 13.03.24 | 1 дн | КубРДУ6 перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе
15.03 - 15.03
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская. | 0 |  | 00:15 | 20.03.24 | 21.03.24 | 2 дн
20.03 - 21.03
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. | 0 |  | 00:15 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн
20.03 - 20.03
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. | 0 |  | 00:15 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн
20.03 - 20.03
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. | 0 |  | 00:15 | 22.03.24 | 22.03.24 | 1 дн
22.03 - 22.03
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. | 0 |  | 00:15 | 22.03.24 | 22.03.24 | 1 дн
22.03 - 22.03
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. | 0 |  | 00:15 | 27.03.24 | 27.03.24 | 1 дн
27.03 - 27.03
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. | 0 |  | 00:15 | 27.03.24 | 27.03.24 | 1 дн
27.03 - 27.03
В 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. | 0 |  | 00:15 | 29.03.24 | 29.03.24 | 1 дн
29.03 - 29.03
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. | 0 |  | 00:15 | 29.03.24 | 29.03.24 | 1 дн
29.03 - 29.03
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Вишневая - Сочи. Демонтаж КС-110 ВЛ Вишневая ф.В, ВЧЗ-110 ВЛ Вишневая ф.А,В | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн
11.03 - 13.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 2 цепь. Демонтаж КС-110 ВЛ СТЭС 2ц ф.В, ВЧЗ-110 ВЛ СТЭС 2ц ф.А,В | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн
11.03 - 13.03
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Бочаров ручей - Сочи. Демонтаж КС-110 КВЛ Бочаров ручей ф.В, С; ВЧЗ-110 КВЛ Бочаров ручей ф.А,В,С. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн
18.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Линейный портал ВЛ 110кВ Родниковая - Сочи. Демонтаж ВЧЗ-110 ВЛ Родниковая ф.А,В | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.03.24 | 29.03.24 | 3 дн
27.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Линейный портал ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 1 цепь. Демонтаж КС-110 ВЛ СТЭС 1ц. ф. В, ВЧЗ-110 ВЛ СТЭС 1 ц ф.А,В | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.03.24 | 29.03.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Сочинской ТЭС
05.03 - 07.03
Объект: ПС 110 кВ Хоста
СЭВ-110 | ТО РЗА в объеме "К" | 0 |  | 01:00 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн
20.03 - 20.03
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Замена изоляторов оп. 107,98,102/1,104,114, замена ОПН оп. 65 | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн
26.02.2024 - 01.03
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Замена,очистка изоляторов, установка ПЗУ оп. 11,13,15,16,17,19. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн
11.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. | 0 |  | 00:05 | 11.03.24 | 22.03.24 | 12 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
11.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Установка ПЗУ оп. 2,3 | 0 | под наведенным напряжением | 00:30 | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн
11.03 - 11.03
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Участок КЛ опора № 48 - ПС 110 кВ Адлер. Техническое обслуживание коробов транспозиции, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 2 дн
11.03 - 12.03
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Замена изоляторов, установка ПЗУ оп. 1в, 19, 42, 43, замена узлов крепления ВОЛС оп. 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн
11.03 - 14.03
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Замена изоляторов оп. 12,21,29, замена ОПН оп. 9,22,23,26,28. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн
11.03 - 14.03
КЛ 110 кВ Имеретинская – Ледовый дворец | Техническое обслуживание коробов транспозиции, Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора | 0 |  | 02:00 | 12.03.24 | 14.03.24 | 3 дн
12.03 - 14.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Участок КЛ опора №3а - ПС Верещагинская. Ремонт креплений кабеля в камере №1 микротонеля | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.03.24 | 14.03.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь
15.03 - 16.03
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Замена изоляторов, установка ПЗУ оп. 5ю, 6ю, 11ю, 13ю, 30ю, 31ю, 12/1, 17, 23, замена ОПН оп. 16, 23, 8ю | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн
18.03 - 22.03
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | Ремонт креплений кабеля в камере №1 микротонеля | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 21.03.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная
18.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Замена ОПН оп. 29,31,45,52,54. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн
18.03 - 20.03
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Замена изоляторов оп. 8,14,17,19,23,24,29,50, замена ОПН оп. 52 | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.03.24 | 29.03.24 | 9 дн
21.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замена,очистка изоляторов, установка ПЗУ оп. 14н,16н,21н,22н,28н,19н,1т,4т,9т,12т,5т,42,44 | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.03.24 | 29.03.24 | 8 дн | КубРДУ: ок сокращен в связи с выводом СВ-110 кВ ПС 110 кВ Лазурная
22.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая: отключить ШСЭВ-110 (с включением на ночь), перевести ЭВ-110 Туапсе город на I СШ 110. На Джубгинская ТЭС: отключить В 110 Лермонтово (с включением на ночь). | 0 |  | 00:05 | 25.03.24 | 05.04.24 | 12 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03 - 05.04.2024
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Участок КЛ опора № 82 – опора №81. Техническое обслуживание концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн
25.03 - 26.03
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ 110 на ПС 110 кВ Лазурная | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг
05.03 - 07.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Участок КЛ опора № 49 – ПС 110 кВ Адлер. Техническое обслуживание коробов транспозиции, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.03.24 | 28.03.24 | 2 дн
27.03 - 28.03
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Участок КЛ опора № 82 – опора №81. Техническое обслуживание концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ | 0 |  | 02:00 | 28.03.24 | 29.03.24 | 2 дн
28.03 - 29.03
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
II сш-110 кВ | Т.Р. ШР-2 сш-110 ВЛ Нововеличковская, ШР-2 сш-110 ВЛ Медведовская, ШР-2 сш-110 ВЛ Роговская, ШР-2 сш-110 Т-3, Р ТН-110 2 сш. | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 30.03.24 | 29 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, выводу 2 СШ 220 кВ Брюховецкая 26.02. по 07.03.2024 з. №1718/1832
19.03 - 31.03
МВ-110 ВЛ Роговская | Т.Р. МВ-110 ВЛ Роговская, ТТ-110 ВЛ Роговская. Опробование ЦУ и А. | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 07.03.24 | 6 дн 4 ч | КубРДУ: перенесена совместно с II сш-110 кВ
19.03 - 25.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Роговская, РОСШ-110 ВЛ Роговская. | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 07.03.24 | 6 дн 4 ч | КубРДУ: перенесена совместно с II сш-110 кВ
19.03 - 25.03
ОСШ-110 кВ | Т.Р. РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская, РОСШ-110 ВЛ Роговская, РОСШ-110 ВЛ Медведовская, РОСШ-110 Т-3. | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 30.03.24 | 29 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, выводу 2 СШ 220 кВ Брюховецкая 26.02. по 07.03.2024 з. №1718/1832
19.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Медведовская, РОСШ-110 ВЛ Медведовская. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с II сш-110 кВ
26.03 - 30.03
МВ-110 ВЛ Медведовская | Т.Р. МВ-110 ВЛ Медведовская, ТТ-110 ВЛ Медведовская. Опробование ЦУ и А. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 10 ч | КубРДУ: перенесена совместно с II сш-110 кВ
26.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Нововеличковская, РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 23 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка
18.03 - 22.03
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Т.Р. МВ-110 ВЛ Нововеличковская, ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, Опробование ЦУ и А. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.03 - 22.03
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Т.Р. Р-1сш СМВ-110. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с I сш-110 кВ
26.03 - 30.03
I сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 1сш, ШР-110 Т-1, Р-1сш СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Калининская. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
26.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Калининская, РРП-1-110. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
26.03 - 30.03
РП-110 | Т.Р. РРП-1-110. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с I сш-110 кВ
26.03 - 30.03
II сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 2сш, Р-2сш СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Брюховецкая. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 10 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка
18.03 - 22.03
СМВ-110 | Т.Р. Р-2сш СМВ-110, проверка РЗА. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана отказана совместно с II сш-110 кВ
18.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Брюховецкая, РРП-2-110. | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана отказана совместно с II сш-110 кВ
18.03 - 22.03
РП-110 | Т.Р. РРП-2-110. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 10 ч |  | КубРДУ: отказана отказана совместно с II сш-110 кВ
18.03 - 22.03
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА для включения РП-110 на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 12.03.24 | 12.03.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
12.03 - 12.03
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под нормальный режим на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 25.03.24 | 25.03.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
25.03 - 25.03
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
I сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 1сш. | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 13.03.24 | 15.03.24 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 15.03
II сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 2сш, Ср. Р. ОД-110 Т-2. | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 18.03.24 | 24.03.24 | 6 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
18.03 - 24.03
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Замена изоляторов и ГЗТ, установка ПЗУ. | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 07.03.24 | 6 дн 4 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 кВ Брюховецкая 26.02. по 07.03.2024 з. №1718/1832
25.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов и сцепной арматуры, верховой осмотр. | 0 |  | 02:00 | 05.03.24 | 06.03.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 кВ Брюховецкая 26.02. по 07.03.2024 з. №1718/1832
19.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, установка ПЗУ, обрезка деревьев. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
26.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов,установка ПЗУ,обрезка деревьев. | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 4 дн 23 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка
18.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, установка ПЗУ, обрезка деревьев. | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 31.03.24 | 6 дн 23 ч
25.03 - 31.03
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Средний ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская, текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В, КС-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В на ПС 110 кВ Павловская | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн
04.03 - 06.03
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн
04.03 - 08.03
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена опоры, замена изоляторов, вырубка ДКР, установка ПЗУ, средний ремонт ЛР-110 Крыловская - Челбасская на ПС 110 кВ Павловская, текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Челбасская ф.В, КС-110 ВЛ Крыловская - Челбасская ф.В на ПС 110 кВ Павловская | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена ГЗТ, замена изоляторов, выправка опор, вырубка ДКР, установка ПЗУ | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 22.03
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
СМВ-110 | В связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 28.03.24 | 29.03.24 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
28.03 - 29.03
2 СШ 110 кВ | Для среднего ремонта ОД-КЗ -110 Т-2 | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 28.03.24 | 29.03.24 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
28.03 - 29.03
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
ОСШ-110 | Для Т.Р. РОСШ-110 ОЭВ-110 | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 01.03.24 | 11 ч
01.03 - 01.03
ОЭВ-110 | Для Т.Р. ОЭВ-110; РОСШ-110 ОЭВ-110 | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 01.03.24 | 11 ч
01.03 - 01.03
ОСШ-110 | Для Т.Р. РОСШ-110 ВЛ Журавская | 0 |  | 02:00 | 04.03.24 | 05.03.24 | 1 дн 11 ч
04.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | Для Т.Р. ЛР-110 ВЛ Выселки, ВЧЗ, КС-110 ВЛ Выселки, ШОН-110 ВЛ Выселки; РОСШ-110 ВЛ Выселки; МВ-110 ВЛ Выселки; ОЭВ-110 | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
27.03 - 29.03
МВ-110 ВЛ Выселки | Для Т.Р.МВ-110, ЛР-110 ВЛ Выселки | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
27.03 - 28.03
МВ-110 ВЛ Выселки | Для Т.Р. ШР-110 ВЛ Выселки, проверка ТАПВ МВ-110 ВЛ Выселки, проверка защит ВЛ 110 ВЛ Выселки, проверкм МИР-1 ВЛ Выселки. | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
27.03 - 29.03
1 СШ 110 кВ | Для Т.Р.шинных разъединителей; сборных шин, подвеснок изоляции | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
27.03 - 29.03
ОСШ-110 | Для Т.Р. РОСШ-110 ВЛ Выселки | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
27.03 - 28.03
ОЭВ-110 | Для Т.Р. ШР 1 СШ ОЭВ-110 | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
27.03 - 29.03
СЭВ-110 | Для Т.Р. Р 1 СШ СЭВ-110 | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
27.03 - 29.03
БСК-110 | Для Т.Р.ШР 1 СШ БСК-110 | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 13.03.24 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
27.03 - 29.03
ОСШ-110 | Для Т.Р. ТН ОСШ-110, сборных шин, подвесной изоляции | 0 |  | 02:00 | 14.03.24 | 15.03.24 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 110 кВ
19.03 - 20.03
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | Для верхового осмотра, замены изоляции, чистка трассы | 0 | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 1 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
27.03 - 28.03
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Проверка РЗА ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая (ЭПЗ 1636-67/2) | 0 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
11.03 - 12.03
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
2СШ 110 | Техническое обслуживание СР-2-110, ШР-110 Гостагаевская, ШР-110 Т-2. | 0 |  | 02:00 | 19.03.24 | 21.03.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.03 - 21.03
МВ-110 Гостагаевская | Текущий ремонт МВ-110 Гостагаевская. Техническое обслуживание ТТ-110 Гостагаевская, ШР-110 Гостагаевская. | 0 |  | 02:00 | 19.03.24 | 21.03.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.03 - 21.03
СОМВ-110 | Техническое обслуживание СР-2-110, СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ. | 0 |  | 02:00 | 19.03.24 | 21.03.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.03 - 21.03
Объект: ПС 110 кВ Гостагаевская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Техническое обслуживание ЛР-110 Варениковская, ЗКР-110 кВ ВЛ Варениковская. | 0 |  | 02:00 | 19.03.24 | 21.03.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.03 - 21.03
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
СМВ-110 | Проверка РЗА | 0 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
04.03 - 05.03
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
1СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 СШ Измерение характеристики ТН-110 1 СШ | 0 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
11.03 - 12.03
СМВ-110 | Проверка РЗА | 0 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 11.03.24 | 12.03.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
11.03 - 12.03
2СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 СШ Измерение характеристики ТН-110 2 СШ | 0 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 13.03.24 | 14.03.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
СМВ-110 | Проверка РЗА | 0 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
04.03 - 05.03
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
СЭВ-110 | Проверка РЗА | 0 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 19.03.24 | 20.03.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
19.03 - 20.03
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Ремонт провода оп. №121-122 | 0 |  | 02:00 | 28.03.24 | 28.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
19.03 - 19.03
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Замена изоляторов | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 01.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
15.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замер наведенного напряжения | 0 |  | 02:00 | 01.03.24 | 30.03.24 | 30 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская с 01.03. по 07.03.2024, необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации с 11.03. по 18.03.2024, выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная с 18.03. по 29.03.2024
01.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 0 |  | 00:15 | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
04.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замена опоры | 0 |  | 02:00 | 05.03.24 | 05.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесна в связи с превышением ДДТН АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Бужора в случае АВ отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Бужора
26.03 - 26.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 0 |  | 00:15 | 06.03.24 | 07.03.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Выправка опоры | 0 |  | 02:00 | 06.03.24 | 06.03.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Бужора
25.03 - 25.03
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | Замена изоляторов | 0 |  | 02:00 | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн
11.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 0 |  | 00:15 | 12.03.24 | 13.03.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.03 - 13.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Замена изоляторов | 0 |  | 02:00 | 18.03.24 | 27.03.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена в связи с необходимостью обеспечения режима «технологической тишины» для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
19.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | В связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Варениковская | 0 |  | 02:00 | 19.03.24 | 21.03.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Установка ПЗУ Замена изоляторов | 0 |  | 02:00 | 19.03.24 | 21.03.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Установка ПЗУ | 0 |  | 02:00 | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом В 110 Архипо-Осиповка на Джубгинской ТЭС
19.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 0 |  | 00:15 | 25.03.24 | 27.03.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03 - 27.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 0 |  | 00:15 | 28.03.24 | 29.03.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
28.03 - 29.03